新建焦油掺拌厂房项目工程量清单编制说明

- 招标范围：

1、土建部分

1）本项目拟建掺拌厂房为69×36米，占地面积为2484平方米，结构形式为单层门式钢架厂房，平面位置及±0.000所对应的绝对标高见总图，厂房位于备煤筒仓北侧空地处，本工程建筑结构安全等级为二级，地基基础设计等级为丙级，生产类别为丙类，耐火等级为二级；

2）掺拌厂房基础为现浇C30砼独立柱基及条形基础，基础埋深-1.6米150厚C20砼垫层。地基处理采用换填垫层法处理，地基处理要求：基础垫层底面以下换填3:7灰土，换填厚度自基础垫层底换填厚度3m，每边宽出基础边缘0.6倍（1800）换土厚度，分层夯实，夯实系数不小于0.97，要求处理后地基承载力fak≥150kpa。厂房四周现浇C30砼挡墙顶标高为1.5m。

3）施工及使用期间应进行沉降变形观测，并应满足《建筑变形测量规范》JGJ8-2016的要求。

4）JLL-x选用平法标准图的图集号为22G101-3,JLL-xx构造见22G101-3第2-49页，基础联系梁TLL配筋构造（一），位于同一轴线上的相邻跨联系梁纵筋应拉通。

5） 钢柱下基础顶面处二次浇灌层采用水泥基高强无收缩灌浆料, 浇灌二次灌浆前应将基础表面凿毛,并将浮浆清除,洗净吹干积水,然后浇灌水泥基高强无收缩灌浆料，性能要求：1天抗压强度不小于30MPa；3天抗压强度不小于50MPa；28天抗压强度不小于70MPa；竖向膨胀率不小于0.1~3.5%；初始流动度不小于290mm，30mim流动度不小于240mm；灌浆料应由供货商提供现场施工技术指导。

6）基础及基础梁表面防护：基础表面刷聚合物水泥浆两遍；基础联系梁表面刷聚合物水泥浆两遍。

7）所有钢结构均做喷砂除锈（除钢栏杆、钢梯、一般钢制零件或配件），涂刷高氯化聚乙烯防腐底、面漆（除镀锌钢构件外），并涂刷防火涂料。防火涂料采用膨胀型、非膨胀型防火涂料，防火涂料须经检测并得到当地消防部门认可。防火涂料的选用应于防腐底涂料、面涂料相容，合格后方可使用，涂层厚度达到要求的耐火极限：刚架柱、柱间支撑2.5h；刚架梁1.5h，屋面支撑系统（系杆、水平支撑）1.0h；具体按图纸要求施工。

8）本工程主要构件应在具有专门机械设备并有专门技术人员的钢结构制造厂中进行。该制造厂应具有加工、制造钢结构能力，可根据设计图的技术要求,完成制造二次深化设计，以满足制造、运输和精确安装的要求。放样人员应阅读全部图纸，核对安装尺寸。画线时，应根据施工工艺要求，预估安装焊接以及加工焊接的焊接变形量。构件制作、安装允许偏差和验收应符合《高层建筑钢结构设计与施工规程》(JGJ99-98)或《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001)的规定。

9）窗户玻璃面积>1.5m2时，采用安全玻璃，消防窗应采用安全玻璃，并设置易于识别的明显标志,窗口的净高净宽不应小于1m，掺拌厂房门窗玻璃均采用中空玻璃,中空玻璃厚度为6mm+12A+6mm，窗框采用60系列塑钢窗,分为平开窗、固定窗；门采用彩钢夹芯板大门及成品钢质平开门；门、窗具体做法详图集。

10）掺拌厂房墙体采用彩钢夹芯板厚120mm（内芯为憎水岩棉，上下基板厚0.6mm）围护墙，耐火极限不低于0.75h：墙板需由甲方提供的具有资质的厂家进行二次设计；檩条需由甲方提供的具有资质的厂家进行复核；厂房屋面板采用彩钢夹芯板厚（内芯为憎水岩棉，上下基板厚0.6mm）120mm：屋面板应满足以下设计要求：屋面板需由甲方提供的具有资质的厂家进行二次设计；檩条需由甲方提供的具有资质的厂家进行复核；屋面板应采用不燃烧材料，传热系数不应大于0.5。具体做法详见建筑说明。

11）地面做法：250厚C25商品混凝土，内配φ14@150@150双层双向钢筋，初凝时表面撒2-3厚耐磨骨料随打随抹光，表面涂密封固化剂；2.200厚级配砂石，压实系数≥0.95；3.长丝无纺布；4.高密度聚乙烯（HDPE）膜2mm焊接，四周上翻0.45m；5.100厚不含尖锐颗粒的砂层，压实系数≥0.95；6.基土找坡夯实，压实系数≥0.95；7.地坪做法节点详图。

12）散水选用12J1第152页 散3 水泥砂浆散水，散水每10米留缝一道，宽15mm，沥青胶泥嵌缝；坡道选用12J1 第156页 坡4 水泥抹面坡道。雨水管采用白色UPVC管，管径100；外墙面保温参12J3-1做法4/D6，刷外墙防水涂料两遍、防水腻子两遍，颜色由建设单位定。

13）掺拌场地内设地坑内径18m*4*1.7m，具体做法详图。

2、室外道路

1）室外道路长约300m，宽度为6m，道路转弯半径9m，面积约2075.04m2，做法：22cm厚C30商品砼；5%水泥稳定级配碎石28cm厚；20cm厚天然级配砂砾底基层；4.路基压实（压实度93%，重型击实标准）。

2）道路预制砼路沿石做法同厂区道路，长度约为624.36m。

3、其他

1）未注明及说明地方详见图纸设计说明，其中所有的施工材料均由投标方提供，招标人提供详细的设计图纸。

- 编制依据：

- 清单采用《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）。

- 定额采用《新疆建筑工程消耗量定额伊宁地区单位估价表（2011）》、《新疆维吾尔自治区建筑安装工程费用定额（2010年）》等。

- 新建标[2016]2号《关于建筑业营业税改增值税调整新疆建设工程计价依据的实施意见》及新建标[2019]号《关于调整我区建设工程计价依据增值税税率的通知》，税金按9%。

- 建筑工程人工费单价参考《关于调整伊宁地区及州直属县建设工程定额人工费单价的通知》（伊州住建字〔2023〕5号）。

- 建筑工程信息价参照伊犁州直各县（市）2025年2月份建设工程综合价格信息中伊宁市的综合价格信息计入，部分价格按市场价计入。

- 业主提供的《新建焦油掺拌厂房项目技术规范书》（2025年3月）。

- 赛鼎工程有限公司设计的《伊犁新天煤化工焦油、煤粉等掺拌场地及煤粉返仓项目》详细工程设计图纸、新建焦油掺拌厂房项目基底换填修改图、伊犁新天焦油生化污泥掺拌场地总图和道路布置图；

- 三、工期质量、工期、材料、施工等要求：

1、工程质量：根据招标文件要求。

2、工期：根据招标文件要求。

3、材料、施工要求详见施工图及技术规范。

四、安全生产费

- 根据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规，财政部、应急部印发了《企业安全生产费用提取 和使用管理办法》（财资〔2022〕136 号）的规定：

- 安全生产费应包含在投标总报价中，且不少于投标总报价的2%，投标时应注明安全生产费   元（其中安全文明施工费  元，其他安全生产费  元）。

- 五、其他事项说明：

- 1、土方工程原始地坪标高暂按设计室外地坪标高计入；挖沟槽土方清单中挖土深度4.45m，土方放坡系数按1:1计算，结算时按实调整；余土外运至工程管理部门指定地点，运距暂按2km考虑。

- 2、原设计地基处理要求：基础垫层底面以下换填3:7灰土，换填厚度自基础垫层底换填厚度3m，每边宽出基础边缘0.6倍（2400）换土厚度，分层夯实，夯实系数不小于0.97，要求处理后地基承载力fak≥150kpa中“每边宽出基础边缘0.6倍（2400）换土厚度”更改为“每边宽出基础边缘0.6倍（1800）换土厚度”计算工程量。

- 3、高度1.5m砼挡墙内墙面粉刷因设计图没明确做法，工程量暂不计入。

- 4、综合单价请投标单位结合信息价及市场价进行自主报价。

- 5、砼采用商品砼。

- 6、其他说明事项按业主提供的技术规范书进行报价。