A类

项目编号：

淮浙煤电（电力）凤台发电分公司

380V高效能交流电动机采购技术规范书

2025年5月

淮浙煤电（电力）凤台发电分公司

380V高效能交流电动机采购招标文件

技术规范书

目    录

附件1 技术规范

附件2 供货范围

附件3 技术资料及交付进度

附件4 设备交货进度

附件5 设备监造、检查和性能验收试验

附件6 技术服务和联络

附件7 分包与外购

附件8 运行维护手册

附件9 大（部）件情况

附件10 技术差异表

附件11 附图

附件12 性能考核条款

附件13投标人需要说明的其他问题（质量承诺及售后服务承诺等）

- 附件1 技术规范

1．总则

1.1 一般规定

1.1.1 本招标文件适用于淮浙煤电（电力）有限责任公司凤台发电分公司2025年380V高效能交流电动机采购项目，计划采购高效能电机数量总计93台。它提出了该设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求，以及供货现场技术服务。

1.1.2 招标人在本招标文件中提出了最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用的标准，投标人应提供满足本招标文件和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。并必须同时满足国家有关安全、环保等强制性标准要求。

1.1.3  投标人应在投标文件中，对于招标文件进行逐段应答，表明是否接受和同意本招标文件的要求，如：接受和同意招标文件某条款的要求，则在该条款后注明：“理解并承诺完全响应上述条款的要求”；若针对某条款，投标人有特别的建议、方案、技术特点或差异，请在该条款下加以描述和说明，并在“技术差异表”中列出。

1.1.4投标人如对本招标文件有偏差(无论多少或微小)都必须清楚地表示在本招标文件的附件“技术差异表”中。否则招标人将认为投标人完全接受和同意本招标文件的要求。

1.1.5投标人应执行本招标文件所列标准，有不一致时，按较高标准执行。投标人在设备设计和制造中所涉及的各项规程、规范和标准必须遵循现行最新标准版本。若投标人所提供的投标文件前后有不一致的地方，应以更有利于设备安装运行、工程质量为原则，由招标人确定。

1.1.6在合同签定后 30 天，招标人有权因规范、标准、规程发生变化而提出一些补充要求，在设备投料生产前，投标人应在设计上给以修改。

1.1.7规范书经招投标双方确认后，作为合同的附件，与合同正文具有同等的法律效力。投标人中标后，投标文件经技术澄清后，承诺内容和技术协议具有同等约束力，与订货合同正文具有同等效力。

1.1.8本工程采用统一的电厂标识系统编码标准，编码范围包括投标人所供系统、设备、部件和构筑物。中标后，招标人将向投标人提供电厂标识系统的编码原则和要求，投标人应据此对其所提供的系统、设备、部件进行编码，并编制在提供的技术文件(包括图纸及说明书)中。

*1.1.9投标人具有与招标设备同型号（380V，185kW）的型式试验报告，型式试验报告的主要参数应与投标产品相一致，满足招标文件要求。

*1.1.10电机应采用不低于国标Ⅱ级能效的节能型电机。

1.2 工作范围

1.2.1  投标人的供货范围和设计分工

投标人的供货范围和设计分工在本规范相关附件中已有明确。

1.2.2  投标人基本工作范围

1.2.2.1 投标人基本工作范围包括对供货范围内所含设备、结构、材料的设计、制造、测试、包装和发运服务等各项工作。

1.2.2.2 投标人的工作范围还包括对设备的安装、校验、启动调试及初期试运行中的服务、培训。

1.2.2.3 投标人提供符合本规范书附件2供货范围要求的设备及系统。

2、工程概况

2.1系统概况和相关设备（包括现场地点、水陆大件运输条件等）

此项目380V高效能交流电动机用于水泵、油泵及风机等。

2.2气象资料

历年平均气温            15.8°  ℃

历年极端最高气温        40.1° ℃

历年极端最低气温       -16.8° ℃

历年平均气压            1013.5  hPa

历年平均蒸发量         1653.6  mm

历年平均相对湿度       72 %

历年平均风速           3.18  m/s

历年最大风速           26  m/s

历年平均降雨量         972.7 mm

最大年降雨量           1627.8 mm

历年平均年雷暴日数     26.6 d

历年平均年雾日数       17.3 d

历年最大积雪深度       35 cm

历年平均风速           3.18m/s

历年最大风速           26 m/s

风向                   东北偏东风

全年主导风向            E

夏季主导风向            E

冬季主导风向            E 、ESE

根据《工程场地地震安全性评价报告》，场区地震基本烈度为Ⅵ度，工程场地50年超越概率10%地表水平向峰值加速度为76gal(0.076g)。

2.3其他使用条件

系统额定频率：50Hz

系统额定电压：AC380V

安装地点：户外

3  标准和规范

3.1  合同设备包括投标人向其他厂商购买的所有附件和设备，这些附件和设备应符合相应的标准规范或法规的最新版本或其修正本的要求, 除非另有特别说明，将包括在投标期内有效的任何修正和补充。

3.2  除非合同另有规定，均须遵守最新的国家标准(GB)和国际电工委员会(IEC)标准以及国际单位制(SI)标准。如采用合资或合作产品，还应遵守合作方国家标准，当上述标准不一致时按高标准执行。

3.3  投标人提供的设备和配套件要符合以下标准但不局限于以下标准（按现行最新标准）：

GB/T 755     旋转电机 定额和性能

GB/T 1971    旋转电机 线端标志与旋转方向

GB/T 4831    电机产品型号编制办法

GB/T 10068  轴中心高为56mm及以上电机的机械振动 振动的测量、评定及限值

GB 10068.1 旋转电机振动测定方法及限值 振动测定方法

GB 10069.3 旋转电机噪声测定方法及限值 第3部分：噪声限值

GB/T 14711   中小型旋转电机安全要求

GB18613   电动机能效限定值及能效等级

JB/T 13299  YE4系列（IP55）三相异步电动机技术条件

GB/T 997   旋转电机结构型式、安装型式及接线盒位置的分类（IM代码）

GB/T 1032  三相异步电动机试验方法

GB/T 1993  旋转电机冷却方法

GB/T 4942 旋转电机整体结构的防护等级(IP代码)-分级

GB/T 10069.1 旋转电机噪声测定方法及限值 第1部分：旋转电机噪声测定方法

GB/T 12351 热带型旋转电机环境技术要求

GB/T 12497 三相异步电动机经济运行

GB/T 12665 电机在一般环境条件下使用的湿热试验要求

JB/T 7836.1 电机用电加热器 第1部分：通用技术条件

GB50150   电气设备交接试验标准

国家能源局发布的《防止电力生产事故的二十五项重点要求》

3.4上述法则和标准提出了最基本要求，如果根据投标人的意见并经用户接受，使用优于或更为经济的设计或材料,并能使投标人设备良好地、连续地在本规范所规定的条件下运行时，则这些标准也可以由投标人超越。

3.5当标准、规范之间出现矛盾时，投标人应按高标准执行。

3.6所有螺栓、螺纹、管螺纹、螺栓夹及螺母均应遵守国际标准化组织(ISO)和国际单位制(SI)的标准。

3.7合同签订1个月之后，按本规范要求，投标人提出合同设备的设计﹑制造﹑装配﹑安装﹑调试﹑试运﹑验收﹑试验﹑运行和维护等标准清单给招标人，由招标人确认。

4. 技术要求

4.1 电动机的设计与构造，必须与它所驱动设备的运行条件和维护要求一致。电动机采用AC380V。电机应采用至少国标Ⅱ级能效的节能型电机。

4.2 电动机应为异步电动机。当频率为额定，且电源电压与额定值的偏差不超过10%时，电动机应能输出额定功率；当电压为额定，且电源频率与额定值的偏差不超过2%时，电动机应能输出额定功率。当电压和频率同时变化，两者变化分别不超过10%和2%时，电动机性能应满足GB 755的要求。

4.3电动机的铭牌容量不小于拖动设备最大运行工况下所需功率的115%。

4.4电动机必须能在80-100%的额定电压和额定功率下平稳启动，并加速所启动的设备。电动机在满载运行时，应能承受电源快速切换过程而不损坏。

4.5电动机的最高噪音水平应符合所列规范和标准的要求。距外壳1米远处，电动机的平均声压级不得大于85dB（A声级）。如果预计设备的最大音级超过规定的容许极限，投标方应采取措施降低噪音，以满足要求。具体采取的措施应经招标人审查认可。

4.6电动机应能满足在冷态下连续启动不少于三次，热态下连续启动不少于一次。投标人应提供两次热态启动之间允许的最短时间间隔。

4.7 在设计环境温度下，电动机应能承受所有热应力和机械应力，并要求端电压保持在额定值时，电动机能达到设计的运转性能。

4.8电动机的起动电流，应达到与满足其应用要求的良好性能与经济设计一致的最低电流值。在额定电压下，对于200kW以下电动机的最大起动电流倍数应小于6.5倍额定电流。

4.9 电动机防护等级为IP55（户外），其绝缘等级为F级(温升按B级考核)。电机绕组经真空浸渍处理（VPI）。所有电动机的使用寿命在现场规定的工作制下不小于30年。电动机的连接线与绕线的绝缘具有相同的绝缘等级。电动机接线盒内的支承绝缘子应进行环氧树脂浸渍处理；电动机接线盒内连接端子的外包绝缘工艺应充分考虑防潮。户外电动机的暴露部件均需涂上一层适用于屋外设备的防腐层，铁芯冲片和其他内部部件也需涂一层保护层以防止腐蚀。防腐蚀等级为WF2级。

4.10 电动机应有固定接地导线的合适位置。若采用螺栓连接，在金属垫片或是电动机的底座上，应有足够数量的螺栓保证连接牢固，直径不小于12mm。

4.11考虑到电缆因降压和敷设温升效应需比按电动机额定电流选择的截面要大，动力接线盒尺寸、开孔尺寸以及端子排尺寸应至少放大一档。

4.12 电动机接地装置应设置在电动机的两侧。

4.13 电机采用滚动轴承，电机轴承采用滚动轴承，轴承采用FAG、SKF或“相当于”。轴承正常工作温度不大于70℃，最高温度不得超过90℃。大于7.5kW电机前后两侧开加油脂孔引出，并加2号通用锂基脂。

4.14如电机调速采用低压变频器，电机的选型和性能设计应能适应和满足变频设备低频低速工作运行状态下的节能工况要求，电机的共振转速应避开拖动设备低频工作运行区间，电机绕组温升和绝缘强度应满足变频设备运行的谐波及尖峰过电压的要求。

4.15配套电机的外壳上除了详细的电机铭牌外，如有必要必须带有详细的电机“加油指示牌”，电机“加油指示牌”的数量为2个（电机的轴伸端和非轴伸端各1个），电机“加油指示牌”的具体内容为：轴承型号、加油周期、加油量、油脂牌号等。

4.16电动机允许空载时可双向转动。

4.17电动机为额定功率输出，电压﹑频率均为额定值时，电动机的功率因数为0.85及以上时，效率的保证值为93%及以上。

4.18在接线盒内标明电动机的相序，接线端子相间、相对地有足够的安全距离，并有电缆固定措施。

4.19电动机的振动值符合国际有关标准。

4.20每台电动机应装有起吊环、起吊钩或其它便于安全起吊电动机的装置。

4.21电动机本体及其附件均应满足电厂高潮湿、高盐雾等特殊气候的要求。

4.22电动机本体及风扇罩颜色与现场原有电机相匹配。

5  质量保证

5.1订购的新产品除满足本技术协议外，投标人还应提供产品的鉴定证书及产品合格证。进口元器件及材料提供原产地证明、报关单。

5.2投标人应保证制造过程中的所有工艺、材料等（包括投标人的外购件在内）均应符合技术协议的规定。若招标人根据运行经验指定投标人提供某种外购零部件，投标人应积极配合。

5.3 投标人应遵守本技术协议中各条款和工作项目的ISO9001GB/T1900质量保证体系，该质量保证体系经过国家认证和正常运转。

5.4  质量和性能与标准不符或未达到要求

质保期内由于投标人设计、材料或工艺等原因造成得设备缺陷或故障，由投标人免费更换或修理设备，所更换或修理设备得零部件质保期再顺延一年。

如产品质量和性能与标准不符或未达到要求时，招标人有权拒绝验收，投标人负责修理、更换或赔偿。

5.5 投标人负责质量控制

投标人负责对按本技术协议所提供的服务、工艺、流程、产品和材料实行质量控制。

6 技术数据表

6.1 380VⅡ级能效及以上交流电动机技术数据表（可不仅限于此，投标人尽可能多地填写）

| 序号 | 名 称 | 单位 | 要 求 值 | 投标方提供值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号 | 详见表6.2 |  |  |  |
| 2 | 电动机类别 | 交流电动机 |  |  |  |
| 3 | 额定功率 | kW |  |  |  |
| 4 | 额定电压 | V |  |  |  |
| 5 | 额定电流 | A |  |  |  |
| 6 | 额定频率 | Hz |  |  |  |
| 7 | 额定转速 | rpm |  |  |  |
| 8 | 极数 |  |  |  |  |
| 9 | 防护等级 |  |  |  |  |
| 10 | 绝缘等级 |  |  |  |  |
| 11 | 冷却方式 |  |  |  |  |
| 12 | 安装方式 |  |  |  |  |
| 13 | 工作制 |  |  |  |  |
| 14 | 效率 | % |  |  |  |
|  | 额定负荷时的效率 | % |  |  |  |
|  | 3/4额定负荷时的效率 | % |  |  |  |
|  | 1/2额定负荷时的效率 | % |  |  |  |
| 15 | 功率因数 |  |  |  |  |
|  | 额定负荷时的功率因数 |  |  |  |  |
|  | 3/4额定负荷时功率因数 |  |  |  |  |
|  | 1/2额定负荷时功率因数 |  |  |  |  |
| 16 | 最大转矩/额定转矩 |  |  |  |  |
| 17 | 堵转转矩/额定转矩 |  |  |  |  |
| 18 | 堵转电流/额定电流 |  |  |  |  |
| 19 | 允许堵转时间t |  |  |  |  |
| 20 | 加速时间及启动时间 (额定负荷工况下) | s |  |  |  |
| 21 | 最大启动时间 |  |  |  |  |
| 22 | 最大启动电流 |  |  |  |  |
| 23 | 发热时间常数 |  |  |  |  |
| 24 | 热限曲线 |  |  |  |  |
| 25 | 过负荷能力 |  |  |  |  |
| 26 | 电动机转动惯量 | Kg.m2 |  |  |  |
| 27 | 噪音 | dB(A) |  |  |  |
| 28 | 轴承座处振动幅值 | mm |  |  |  |
| 29 | 轴振动速度 | mm/s |  |  |  |
| 30 | 定子温升 | K |  |  |  |
| 31 | 相数 |  |  |  |  |
| 32 | 轴承型式 |  |  |  |  |
| 33 | 轴承润滑方式 |  |  |  |  |
| 34 | 电动机重量 | Kg |  |  |  |
| 35 | 旋转方向 |  |  |  |  |
| 36 | 穿线管接头箱 |  |  |  |  |
| 37 | 穿线管入口 |  |  |  |  |
| 38 | 外形图、图号 |  |  |  |  |
| 39 | 启动转距 |  |  |  |  |
| 40 | 最小启动力矩 |  |  |  |  |
| 41 | 推荐使用的润滑剂 |  |  |  |  |

注：未列全的设备、材料、元件的技术数据，投标人可自行续列。

6.2  本次采购的380V Ⅱ级能效及以上交流电动机型号及部分参数，详见下表：

| 序号 | 原型号 | 新型号 | 额定功(kW) | 台数 | 能耗等级 | 安装方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Y2-315L1-4 | YE4-315L1-4 | 160 | 4 | 2级 | B3 |
| 2 | YB2-280S-2 | YBX4-280S-2 | 75 | 3 | 2级 | V1 |
| 3 | Y2-280S-2 | YE4-280S-2 | 75 | 5 | 2级 | B3 |
| 4 | Y2-250M-2 | YE4-250M-2 | 55 | 4 | 2级 | B3 |
| 5 | YB2-250M-2 | YBX4-250M-2 | 55 | 4 | 2级 | V1 |
| 6 | YB2-200L2-2W | YBX4-200L2-2W | 37 | 4 | 2级 | V1 |
| 7 | Y2-225S-4 | YE4-225S-4 | 37 | 3 | 2级 | B3 |
| 8 | Y3-200L1-2 | YE4-200L1-2 | 30 | 4 | 2级 | B3 |
| 9 | Y2-200L-4 | YE4-200L-4 | 30 | 5 | 2级 | B3 |
| 10 | Y2-180L-4 | YE4-180L-4 | 22 | 1 | 2级 | B3 |
| 11 | Y2-160L-2 | YE4-160L-2 | 18.5 | 3 | 2级 | B3 |
| 12 | Y2-180M-4 | YE4-180M-4 | 18.5 | 5 | 2级 | V1 |
| 13 | YB2-160L-4 | YBX4-160L-4 | 15 | 3 | 2级 | V1 |
| 14 | YB2-180L-6 | YBX4-180L-6 | 15 | 3 | 2级 | B3 |
| 15 | Y2-160M-4 | YE4-160M-4 | 11 | 3 | 2级 | B3 |
| 16 | YB2-132M-4 | YBX4-132M-4 | 7.5 | 3 | 2级 | B35 |
| 17 | YB2-132M-4 | YBX4-132M-4 | 7.5 | 3 | 2级 | B3 |
| 18 | YB2-132M2-6 | YBX4-132M2-6 | 5.5 | 7 | 2级 | B3 |
| 19 | YB2-112M-2 | YBX4-112M-2 | 4 | 3 | 2级 | B3 |
| 20 | Y2-112M-4 | YE4-112M-4 | 4 | 3 | 2级 | V1 |
| 21 | YB2-112M-2 | YBX4-112M-2 | 4 | 5 | 2级 | V1 |
| 22 | Y2-112M-2 | YE4-112M-2 | 4 | 3 | 2级 | B3 |
| 23 | YB2-100L-2 | YBX4-100L-2 | 3 | 5 | 2级 | V1 |
| 24 | YB2-100L-2 | YBX4-100L-2 | 3 | 4 | 2级 | B3 |
| 25 | YB2-100L2-4 | YBX4-100L2-4 | 3 | 3 | 2级 | V1 |

- 附件2  供货范围

1  一般要求

1.1 本附件规定了合同设备的供货范围，投标人保证提供设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且设备的技术经济性能符合附件1的要求。

1.2 投标人应提供详细供货清单，清单中依此说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。对于属于整套设备运行和施工所必需的部件，即使本合同附件未列出和/或数目不足，投标人仍须在执行的同时免费补足。

1.3投标人应提供所有安装和检修所需专用工具和消耗材料等，并提供详细供货清单。

1.4提供运行所需备品备件(包括仪表和控制设备)，并在投标书中给出具体清单。

1.5提供所供设备的进口件清单。

1.6投标人提供的技术资料清单见附件3。

2  供货范围

投标人应确保供货范围完整，以能满足招标人安装、运行要求为原则。在技术规范中涉及的供货要求也作为本供货范围的补充，若在安装、调试、运行中发现缺项（属投标人供货范围）由投标人补充。

2.1  设备范围

投标人提供的交流电动机设备应包括以下供货范围（除有特别注明外），但不限于此（招标人根据实际情况填写）：交流电动机、加热器、测温元件等。

2.1.1凡属交流电动机范围内自成系统的附件，其安装设计和材料供应由投标人负责。

2.1.2投标人应提供交流电动机范围内的辅助设备、相关附件。

2.2 备品备件

投标人应向招标人提供安装、调试、运行和维护所需的最低限度备品备件，按格式要求提供详细的备品备件清单（注明零部件的名称、型号或规格、生产厂家等）。

表1  安装调试用备品备件，包括消耗性材料

（合同设备，不仅限于此，投标人填写，计入投标总价）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  | 投标人细化 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |

表2   三年生产运行用备品备件

（合同设备，不仅限于此，投标人填写，不计入投标总价）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |

2.3专用工具：

投标人应向招标人提供必要的专用工具，按表3格式要求提供详细的专用工具清单（注明零部件的名称、型号或规格、生产厂家等）。

表3专用工具

（合同设备，不仅限于此，投标人填写，计入投标总价）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  | 投标人 |
| 2 |  |  |  |  |  |  | 细化 |

# 附件3  技术资料及交付进度

1  一般要求

1.1 投标人提供的资料应使用国家法定单位制 (语言为中文) ，进口部件的外文图纸及文件应由投标人免费翻译成中文。图纸资料除提供书面文件外还应提供电子文件。图纸应为AutoCAD格式，文本文件应为Word/Excel格式。

1.2 资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容正确、准确、一致、清晰完整，满足电动机要求。

1.3 投标人资料的提交应及时、充分，正确，满足设备进度要求。在合同签订后 15 天内给出电动机设计的全部技术资料和交付进度清单，并经招标人确认。

1.4 投标人提供的技术资料分为投标阶段，配合设计阶段，设备监造检验、施工调试试运、性能试验验收和运行维护等四个方面。投标人须满足以上四个方面的具体要求。

1.5 对于其它没有列入合同技术资料清单，却是电动机所必需文件和资料，一经发现，投标人应及时免费提供。

1.6 招标人要及时提供与合同设备设计制造有关的资料。

1.7投标人提供与设备设计、制造、监造、检验、安装、调试、验收等有关的正式的施工技术资料，为每台2套纸质文件。

1.8每台电动机投标人提供运行和维护手册4套纸质文件，另加2套电子版。

1.9投标人提供的图纸应清晰，不得提供缩微复印的图纸。

2 资料提交的基本要求

2.1  投标人的图纸和资料

投标人至少提供下列图纸、资料、技术文件，投标人在报价书中应列出分阶段提供图纸资料技术文件的清单，但不限于此：

*—电动机的外形、布置图（包括动/静荷载、重心位置等）

*—电动机控制原理图，端子排图（如配控制设备）

*—电动机产品样本

*—电动机安装、运行手册

*—额定电压和规定的最低启动电压下的电动机速度力矩曲线加速度曲线（表格或画图）

*—额定电压和规定的最低启动电压下的电动机定子电流对时间的加速曲线（表格或画图）

o—安全的转子启动加速度和额定电压及规定的最低启动电压下的运行过载时间曲线表

o—运行的热容量曲线

o—转子拆卸的细节

o—电动机使用说明书

注：*—表示投标中的附图、资料

o—表示设计施工阶段的附图、资料

其它说明：上述图纸资料可在签定合同时增减、调整、确认。图纸资料的具体交付进度在签定合同时明确，其中供设计用图纸及资料应在合同签订后十五日内提供给招标人。

2.2 设备监造检验所需要的技术资料

投标人应提供满足合同设备监造检验/见证所需的全部技术资料。

2.3 施工、调试、试运、试验和运行维护所需的技术资料（包括但不限于下述内容）：

2.4 提供设备安装、调试技术说明书，以及组装、拆卸时所需用的技术资料。

2.5 安装、运行、维护、检修所需的详尽图纸和技术文件，包括设备总图、部件总图、分图和必要的零件图、计算资料等。

2.6 设备的安装、运行、维护、检修说明书,包括设备结构特点、安装程序和工艺要求、调试要领。运行操作规定和控制数据、定期校验和维护说明等。

3、投标人须提供的其它技术资料，包括以下但不限于：

    - 检验记录、试验报告及质量合格证等出厂报告。

    - 投标人提供在设计、制造、检验、验收时所遵循的标准、规范和规定等清单。

    - 设备和备品备件管理资料文件,包括设备和备品备件发运和装箱的详细资料(各种清单)，设备和备品存放与保管技术要求,运输超重和超大件的明细表和外形图。

4、其它要求

4.1 投标人在提供确认图纸时必须提供为审核该张图纸所需的资料。招标人有权要求投标人对其图纸中的任一装置任一部件作必要修改，而招标人不需承担额外费用。

4.2 在收到招标人最终认可图纸前，投标人所购买的材料或制造所发生的费用及其风险全由投标人单独承担。

4.3 投标人生产的成品应符合本招标书要求。招标人对图纸的确认并不能解除投标人对其图纸的完善性和准确性应承担的责任。

- 附件4  交货进度

1.设备交货计划

| 序号 | 设备/部件 名称、型号 | 交货地点 | 交货日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | YE4-315L1-4 | 凤台电厂 | 合同签订后60天 |
| 2 | YBX4-280S-2 | 凤台电厂 | 合同签订后60天 |
| 3 | YE4-280S-2 | 凤台电厂 | 合同签订后60天 |
| 4 | YE4-250M-2 | 凤台电厂 | 合同签订后60天 |
| 5 | YBX4-250M-2 | 凤台电厂 | 合同签订后60天 |
| 6 | YBX4-200L2-2W | 凤台电厂 | 合同签订后60天 |
| 7 | YE4-225S-4 | 凤台电厂 | 合同签订后60天 |
| 8 | YE4-200L1-2 | 凤台电厂 | 合同签订后60天 |
| 9 | YE4-200L-4 | 凤台电厂 | 合同签订后60天 |
| 10 | YE4-180L-4 | 凤台电厂 | 合同签订后60天 |
| 11 | YE4-160L-2 | 凤台电厂 | 合同签订后60天 |
| 12 | YE4-180M-4 | 凤台电厂 | 合同签订后60天 |
| 13 | YBX4-160L-4 | 凤台电厂 | 合同签订后60天 |
| 14 | YBX4-180L-6 | 凤台电厂 | 合同签订后60天 |
| 15 | YE4-160M-4 | 凤台电厂 | 合同签订后60天 |
| 16 | YBX4-132M-4 | 凤台电厂 | 合同签订后60天 |
| 17 | YBX4-132M-4 | 凤台电厂 | 合同签订后60天 |
| 18 | YBX4-132M2-6 | 凤台电厂 | 合同签订后60天 |
| 19 | YBX4-112M-2 | 凤台电厂 | 合同签订后60天 |
| 20 | YE4-112M-4 | 凤台电厂 | 合同签订后60天 |
| 21 | YBX4-112M-2 | 凤台电厂 | 合同签订后60天 |
| 22 | YE4-112M-2 | 凤台电厂 | 合同签订后60天 |
| 23 | YBX4-100L-2 | 凤台电厂 | 合同签订后60天 |
| 24 | YBX4-100L-2 | 凤台电厂 | 合同签订后60天 |
| 25 | YBX4-100L2-4 | 凤台电厂 | 合同签订后60天 |

2.说明：

上述交货时间为货物到达淮浙煤电（电力）有限责任公司凤台发电分公司司现场的时间。

- 附件5 设备监造、设备的出厂检验和性能验收试验

1  概述

1.1  适用范围

本附件用于合同执行期间对投标人所提供的设备（包括对分包外购设备）进行检验、监造和性能验收试验，确保投标人所提供的设备符合附件1规定的要求。

1.2  投标人提供的试验标准

投标人应在本合同生效后 1 个月内，向招标人提供与本合同设备有关的监造、检验、性能验收试验标准。有关标准应符合附件1的规定。

2  工厂的检验和监造

2.1招标人有权派遣其检验人员到投标人及其分包商的车间场所, 对合同设备的加工制造进行检验和监造。招标人将为此目的而派遣的代表的身份以书面形式通知投标人。

2.2如有合同设备经检验和试验不符合技术规范的要求，招标人可以拒收，投标人应更换被拒收的货物，或进行必要的改造使之符合技术规范的要求,招标人不承担上述的费用。

2.3招标人对货物运到招标人所在地以后进行检验、试验和拒收(如果必要时)的权利，不得因该货物在原产地发运以前已经由招标人或其代表进行过监造和检验并已通过作为理由而受到限制。招标人人员参加工厂试验，包括会签任何试验结果，既不免除投标人按合同规定应负的责任，也不能代替合同设备到达现场后招标人对其进行的检验。

2.4投标人应在开始进行工厂试验前15天，通知招标人其日程安排。根据这个日程安排，招标人将确定对合同设备的那些试验项目和阶段要进行现场验证,并将在接到投标人关于安装、试验和检验的日程安排通知后10天内通知投标人。然后招标人将派出技术人员前往投标人和(或)其分包商生产现场，以观察和了解该合同设备工厂试验的情况及其运输包装的情况 。若发现任一货物的质量不符合合同规定的标准，或包装不满足要求，招标人代表有权发表意见，投标人应认真考虑其意见，并采取必要措施以确保待运合同设备的质量，现场验证检验程序由双方代表共同协商决定。

2.5若招标人不派代表参加上述试验，投标人应在接到招标人关于不派员到投标人和(或)其分包商工厂的通知后，或招标人未按时派遣人员参加的情况下，自行组织检验。

2.6 监造者有权到生产合同设备的车间和部门了解生产信息，并提出监造中发现的问题(如有)。

2.7	监造内容在签订技术协议时由双方商定。

3试验

所有试验项目应主要基于下列要求。投标方应向招标方提供完整的试验程序和试验报告，供招标方确认，包括：型式试验、例行试验及特殊试验报告，试验项目、要求和试验方法。

3.1  质量保证

3.1.1  设备制造应执行附件1中4提出的标准及有关的其它国家标准、行业标准。

3.1.2  投标方提供的产品应符合本规范书的各项要求。

3.1.3  投标方应随投标书提供产品的型式试验报告。

3.1.4  投标方应提供下列设备质量证明：

产品合格证；

制造、检验记录；

材料合格证；

出厂试验报告；

3.2 工厂试验

投标人应按国家标准GB755进行工厂试验并向招标方提供完整的试验报告。投标方在投标书中应提供给招标方电动机进行工厂试验的项目、试验标准及试验方法，供招标方参考。

3.3现场试验

现场试验按有关国家标准实施。招标人在现场试验过程中若需要投标人技术人员来现场指导，投标人技术人员应按招标人总体施工进度要求来现场进行技术服务。

# 附件6技术服务和设计联络

1.投标人现场技术服务

1.1为保证所供设备的正确安装、启动、安全运行和性能指标，以及相互的工作联系，投标人必须要派若干合格的现场服务人员到现场进行测绘。投标人应将服务人日数计划表按下表列出。如果该人日数不能满足今后实际工程需要，投标人应免费追加人日数。

服务人员计划表

| 序号 | 技术服务内容 | 计 划 人日数 | 派出人员构成 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |

投标人现场技术服务人员所发生的一切费用包括工资、差旅费、住宿、办公及通讯联络等均包括在合同报价内。

1.2  投标人现场服务人员的条件：

1.2.1  遵纪守法，遵守现场的各项规章和制度，熟悉并掌握现场和电厂有关安全方面的规章制度。

1.2.2  工作责任心强，身体健康，适应现场工作条件。

1.2.3  了解合同设备的设计，熟悉其结构，有三年以上相同或相近机组的现场工作经验，能够正确地进行现场指导。

1.2.4  招标人有权要求更换不称职的投标人现场技术服务人员，投标人应及时更换。

1.3  投标人现场服务人员的职责

1.3.1  投标人现场服务人员的任务主要包括设备催交、货物的开箱检验及招投标双方的日常技术联络。在设备开始安装后的任务为指导安装和调试工作，监督工程质量及调试质量，并符合工厂设计要求，处理设备缺陷及设计变更等，后期要参加试运行和性能考核试验。

1.3.2  在安装和调试前，投标人技术服务人员应向招标人进行设计意图和安装程序及安装要点的技术交底和解释，必要时进行示范操作。对重要工作项目应实行每个工序的检查指导和监督，实行工序签证制度，否则，招标人不能进行下一道工序。经投标人签证的工序如因投标人技术服务人员的指导错误而发生的问题，由投标人负全部责任。投标人对重要工作项目的认定，见下表：

| 序号 | 工作项目名称 | 工序主要内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

1.3.3  投标人现场服务人员应有权全权处理现场出现的一切技术和商务问题。如现场发生质量问题或有重大设计变更，投标人现场人员要在招标人规定的时间内予以解决。如投标人委托招标人进行处理，要出具委托书并承担相应的经济责任。

1.3.4 投标人现场服务人员的正常来去和更换应事先与招标人协商。

1.3.5 投标人对其现场服务人员的一切行为负全部责任。

1.4  招标人的义务

招标人要配合投标人现场服务人员的工作，并在生活、交通和通讯上提供投标人便利。

2.培训

2.1 为使合同设备能正常安装、调试、运行、维护及检修，投标人有责任对招标人的技术熟练、身体健康的人员在制造商的工厂/或相似的安装或调试中的电厂提供相应的技术培训。培训内容应与工程进度相一致。培训的目的是培训招标人的安装及运行人员以便操作和维护合同内所有的设备。培训内容应与工程进度相一致，

2.2 投标人的责任和义务：

2.2.1 投标人应尽努力使招标人的技术人员达到满足培训的要求。

2.2.2 投标人应指定一个人来负责组织、协调工作。

2.2.3 在培训中，投标人应选定经验丰富、技术熟练的指导员来指导、培训招标人的技术人员。

2.2.4 制定的培训计划要符合每个专业的要求。

2.2.5投标方为招标方培训人员提供设备、场地、资料等培训条件，并提供食宿和交通方便。

2.3 培训的时间、人数、地点等具体内容由招投标双方商定。

3.设计联络会

设计联络会的目的是保证合同设备和电厂的成功设计，及时协调和解决设计中的技术问题，协调招标方和投标方，以及各投标方之间的接口问题，妥善解决技术问题和保证工程的顺利开展。设计联络会计划安排一次，由投标方组织。但差旅费均各自理。具体议题、时间和地点届时另行定。

设计联络计划表

| 序号 | 次数 | 内容 | 时间 | 地点 | 人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 电机测绘 | 双方协商 | 投标人所在地 |  |

# 附件7 分包与外购

无

# 附件8 运行维护手册编写格式

运行维护手册格式要求如下：

浙江浙能凤台电厂2025年380V高效能交流电动机采购

380V高效能交流电动机

运  行  维  护

手

册

要求：一式10套

纸张：A4

语言：中文

字体：宋体，小四号

行间距：1.5倍

页边距（mm）：左-30  右-25  上-30  下-40

页眉：XX设备运行维护手册

注：在正式提交前，先由招标人审定。

设备运行和维护手册的目的是能够把全部必要的数据和说明装订成册，这样，运行人员可以较好地查阅和理解最初调试及试运行工作、有效操作以及在正常、事故和异常(非设计情况)下怎样正确操作设备和停机。在提交之前，双方应商定操作和维护手册的形式和内容。

该手册应详细地叙述和说明设备构造，使新来的操作和维护人员能够研究和理解设备的功能的控制方法。

手册中应能够快速查阅运行参数、设备说明书、操作、维护和安全程度。

运行和维护手册应包括，但不限于下述内容：

- 设备概述，包括设备、系统说明、设备结构、功能说明、技术规范等。

- 设备启动、运行和停运的操作程序及注意事项。

- 设备联锁和保护功能说明。

- 设备安装、拆卸、维护的程序及注意事项。

- 设备零、部件清单，包括名称、图号、规格、材质、制造厂家全称等。

- 设备易损件、消耗性材料清单，包括名称、规格、制造厂家全称等。

为便于使用和查阅，手册应分成卷，每一卷包括封面的最大厚度为50mm。

每一卷的版式应尽可能地一致，每一部分的系统、设备等描述顺序也应一致。

# 附件9 大（部）件情况

投标人应把超级超限的情况详细予以说明

| 序号 | 部件名称 | 数量 | 长 x 宽 x 高 |  | 重量 |  | 厂家名称 | 货物发运地点 | 运输方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 包装 | 未包装 | 包装 | 未包装 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件10  技术差异表

投标人要将投标文件和招标文件的差异之处汇集成表。

技术差异表

| 序 号 | 招标文件 |  | 投标文件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目及页码 | 简 要 内 容 | 条目及页码 | 简 要 内 容 |

附件11 附图

无

附件12 性能考核条款

- 投标人使用不符合技术规范的轴承，投标人免费更换，考核1000元/只。

- 质量验收按合同约定验收标准执行，达不到合同约定验收标准的，招标人有权要求投标人免费更换直至符合合同要求为止，由此造成的工期延误按2000元/天进行考核。

- 电动机质保期内发生质量问题，投标人负责免费维修。

- 由于报价方原因导致工期延误或超期的，每延误1自然日，考核总合同价的1%。

附件13 投标人需要说明的其他问题（质量承诺及售后服务承诺等）

投标人提供在专业技术、设备设施、人员组织、业绩经验等方面具有设计、制造、质量控制、经营管理的相应的资格和能力的资料。

要求投标方提供的交流电动机质保期十二个月，货物质保期【合同设备的质保期为该批货物经开箱验收合格后满一年止，或合同项下最后一批货物到货后一年止，以先到为准。