舟山市普陀2#海上风电场项目

陆上集控中心

380V开关柜招标文件

技术规范书

目  录

附件1 技术规范	1

附件2 供货范围	37

附件3 技术资料和交付进度	42

附件4 交货进度	45

附件5设备监造（检查）和性能验收试验	46

附件6 技术服务和设计联络	49

附件7 分包与外购	51

附件8 运行维护手册编写格式	52

附件9 大（部）件情况	54

附件10 技术差异表	55

附件11 附图	56

附件12 性能考核条款	57

附件13投标人需要说明的其他问题（质量承诺及售后服务承诺等）	58

# 附件1 技术规范

1 总则

1.1  一般规定

1.1.1本招标文件适用于舟山市普陀2#海上风电场项目的380V低压开关柜设备,它提出了该设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.1.2 招标人在本招标文件中提出了最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用的标准，投标人应提供满足本招标文件和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。并必须同时满足国家有关安全、环保等强制性标准要求。

1.1.3 投标人应在投标文件中，对于招标文件进行逐段应答，表明是否接受和同意本招标文件的要求，如：接受和同意招标文件某条款的要求，则在该条款后注明：“理解并承诺完全响应上述条款的要求”；若针对某条款，投标人有特别的建议、方案、技术特点或差异，请在该条款下加以描述和说明，并在“技术差异表”中列出。

1.1.4投标人如对本招标文件有偏差(无论多少或微小)都必须清楚地表示在本招标文件的附件“技术差异表”中。否则招标人将认为投标人完全接受和同意本招标文件的要求。

1.1.5投标人应执行本招标文件所列标准，有不一致时，按较高标准执行。投标人在设备设计和制造中所涉及的各项规程、规范和标准必须遵循现行最新标准版本。若投标人所提供的投标文件前后有不一致的地方，应以更有利于设备安装运行、工程质量为原则，由招标人确定。

1.1.6在合同签定后，招标人有权因规范、标准、规程发生变化而提出一些补充要求，在设备投料生产前，投标人应在设计上给以修改。

1.1.7规范书经招投标双方确认后，作为合同的附件，与合同正文具有同等的法律效力。投标人中标后，投标文件经技术澄清后，承诺内容和技术协议具有同等约束力，与订货合同正文具有同等效力。

1.1.8投标人应提供本次投标柜型的型式试验报告，主要参数（框架断路器额定电流≥1600A，塑壳断路器额定电流≥250A，额定短时耐受电流≥50kA）满足招标文件要求。

1.1.9投标人应对所供设备进行编码，按照NB/T 31145-2018《风电场标识系统编码标准》执行，满足招标人编码原则。编码范围包括投标人所供系统、设备、部件和构筑物。中标后，招标人将向投标人提供电厂标识系统的编码原则和要求，投标人应据此对其所提供的系统、设备、部件进行编码，并编制在提供的技术文件(包括图纸及说明书)中。

1.1.10 合同设备的质保期为现场验收合格后起算，质保期为3年。设备在合同规定的质保期内，在正常使用条件下发生损坏和缺陷，或者由于设计错误、材料、工艺、制造、装配、发送等原因造成的事故，或是不满足合同的要求，招标方将用书面方式通知投标方，投标方应立即免费更换这些有损坏和有缺陷的设备（包括运输费、税收等），并从故障恢复之日起，重新计算质保期。在接到招标方通知后，投标方虽经努力改进，但仍不满足合同要求，则招标方可按合同处理或更换这些设备，由此引起的一切费用由投标方承担。当系统故障时，投标方应在接到招标方通知的 24 小时内派人到现场处理事故。

1.1.11 设备位于海洋环境，污秽等级高，湿度最大可达 90%以上，因此设备需合理选择防腐方案、电气距离、设备材质、绝缘方法等。380V开关柜布置在陆上集控中心，设备为户内布置。

按照《色漆和清漆 防护涂料体系对钢结构的防腐蚀保护》(GB30790)以及《涂料和清漆 防护漆系统对钢结构的腐蚀防护》(ISO12944)环境分类要求，开关柜整体应满足C4等级，柜体防护等级不低于IP42。投标人应对本设备的外壳、连接部件、裸露金属部分、与大气长时间直接接触等部分进行防腐蚀特殊处理，并应保证设备能安全可靠的运行30年以上。

设备需要考虑合适的电气距离，防腐处理在设备元器件的材质选择，表面处理，油漆喷涂等方面采取措施。

根据结构需要，部分材质应选用316L不锈钢。其化学成分要求：C≤0.03，Si≤1.00，Mn≤2.00，P≤0.035，S≤0.03，Ni:10.0-14.0，Cr:16.0-18.5，Mo:2.0-3.0。

金属材料表面处理应满足《涂装前钢材表面锈蚀等级和防锈等级》要求；油漆喷涂应满足《防腐蚀涂层涂装技术规范》要求。防腐涂层处理包括但不限于以下内容：

（1）防腐涂层施工主要工艺流程如下：钢板表面预处理→钢材预热→喷砂除锈→除尘→检测→钢材加热→喷涂底漆→调配涂装料→喷涂第二道漆→喷涂面漆→冷却→成品检测→涂层养护→损伤补涂。

（2）全部机械准备工作（去飞边毛刺，锐边尖角进行倒角等）必须在打砂清理之前完成。如果没有其他特殊要求，必须清除所有的焊接飞溅物和焊渣。

（3）采用水基生物降解清洁剂清除表面的油、水、油脂、盐分、切削液等化学试剂。若油漆厂家提供清洁剂，则必须使用油漆厂家的清洁剂。小面积的污染表面可用蘸有溶剂的抹布擦拭干净；大面积的污染表面喷淋清洁剂溶液，浸 5 分钟，然后刷洗待表面油、脂得到充分反应后，再用淡水冲净。盐分用高压淡水冲净。

（4）喷砂施工应在相对封闭的喷砂房内进行，并保证足够的通风和照明；油漆涂装过程必须在厂房内进行。喷涂场地开阔，设有专用操作区。室内空气流通，光线明亮。要求使用钢砂、钢丸，钢砂（规格：G18、G25、G40）、钢丸（规格：S330、S390、 S460）混合比例为 3:7。

（5）钢材在涂装前须进行喷砂除锈处理，除锈等级应不低于 Sa2.5 和平均粗糙度要达到 40~70μm，符合《涂装前钢材表面锈蚀等级和防锈等级》(GB8923)的要求。涂装前应先用干燥压缩空气清除钢材表面的粉尘。

（6）在下列施工条件下涂装施工应停止进行：当钢材表面温度比空气露点温度高出少于 3℃，或者相对湿度大于 80%时；当因下雨、霜冻等天气条件在涂漆表面形成潮气时；常温型涂料施工环境温度范围为 5℃~40℃；当环境温度为-10℃~5℃时，施工必须使用冬用型涂料，施工工艺按涂料厂家提供的说明进行。低于-10℃时严格禁止施工。

（7）表面处理经质量自检，并取得监理工程师认可，合格后必须在4h内喷涂，其间隔时间越短越好。若遇下雨或其它造成钢材基体表面潮湿时，要待环境达到施工条件后，用干燥的压缩空气吹干表面水分和除去灰尘，并重新喷砂处理至 Sa2.5 级。

（8）要求各钢材的涂层在供货前一星期完成。即涂层经一星期养护后才能应用。涂层在未完全固化的情况下，禁止承受拉力作用；涂层固化过程中，应保持良好的通风，在固化前，应避免接触水气。

（9）防腐体系是基于不含沥青的环氧油漆及聚氨酯油漆的涂层体系。应采用增强型的防腐油漆，以满足防腐年限的要求。所采用的防腐油漆底漆、中间漆、面漆均必须兼容。

（10）防腐涂层厂商须出具国家资质检测机构提供的第三方检测报告，符合 ISO 12944 及 GB30790 要求的检验合格证和其他类似证明，包括耐老化、抗冲击性、耐磨性、附着力、耐碱、抗氯离子渗透性、延伸率（断裂）等试验，试验指标不低于 ISO 20340、ISO4624 等的相关要求。

（11）涂装后应按《漆膜厚度测定法》(GB/T 13452.2)中规定的方法进行涂层干膜厚度测定。干膜厚度应大于或等于设计厚度值者应占检测点总数的 90%以上，其它测点的干膜厚度也不应低于 90%的设计厚度值，当不符合上述要求时，应根据情况进行局部或全面修补。

以上防腐要求作为基本要求，投标人可依据自身经验，采用合适的防腐方案并提交防腐说明文件。要求对电气设备的材质选择、表面处理、喷涂等方案进行详细的专篇说明，否则招标人有权废标。

1.1.12 本规范书未尽事宜，由招投标双方在合同谈判时双方协商确定。

1.2  工作范围

1.2.1 本规范书的使用范围仅限于本工程所订380V低压开关柜。其中包括低压开关柜及其辅助设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求，以及供货和现场技术服务。

1.2.2 合同签订后,投标人应在4周内，向招标人提出一个详尽的生产计划,包括设备设计、材料采购、设备制造、厂内测试以及运输等项的详情，以确定每部分工作及其进度(见生产计划进度表)。

生产进度计划表（内容不限于此）

合同号：_____；项目名称：_____；设备名称：_____；型号规格：_____；

工作日期___至___；制造厂名称及地址：___________；技术规范书号：_________；

工作号：_____；离工厂日期：_____；预计到工地日期：_____。

| 时间 月/日 项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程制图 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 图纸寄出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 图纸认可时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 图纸收回 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计联络会 |  | 第一次 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 第二次 |  |  |  |  |  |  |
| 材料采购 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料进厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工厂检验 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 准备装运 |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.2.3 如有延误，投标人应及时将延误交货的原因、后果及采取的补救措施等,向招标人加以说明。

1.3  标准和规范

1.3.1招标设备包括投标人向其他厂商购买的所有附件和设备，这些附件和设备符合相应的标准规范或法规的最新版本或其修正本的要求, 除非另有特别说明，将包括在投标期内有效的任何修正和补充。

1.3.2  除非招标另有规定，均遵守最新的国家标准（GB）和国际电工委员会(IEC)标准以及国际单位制(SI)标准。对于进口产品，还遵守制造厂所在国家标准，当上述标准不一致时按高标准执行。

1.3.3  投标人提供的设备和配套件要符合以下标准但不局限于以下标准（按现行最新有效标准）：

| GB/T 156 | 标准电压 |
| --- | --- |
| GB/T 762 | 标准电流 |
| GB 7251 | 低压成套开关设备和控制设备 |
| GB/T14048 | 低压开关设备和控制设备 |
| GB/T 24274 | 低压抽出式成套开关设备和控制设备 |
| GB/T 20840 | 互感器 |
| GB/T 11021 | 电气绝缘 耐热性和表示方法 |
| GB/T 50260 | 电力设施抗震设计规范 |
| GB/T50064 | 交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范 |
| GB/T 14285 | 继电保护和安全自动装置技术规程 |
| GB/T 11287 | 电气继电器 |
| GB/T 7261 | 继电保护和安全自动装置基本试验方法 |
| GB/T 17626.1 | 电磁兼容 试验和测量技术 抗扰度试验总论 |
| GB/T 50062 | 电力装置的继电保护和自动装置设计规范 |
| GB/T 50063 | 电力装置电测量仪表装置设计规范 |
| GB/T13539 | 低压熔断器 |
| GB/T 18802 | 低压电涌保护器元件 |
| GB/T 10233 | 低压成套开关设备和电控设备基本试验方法 |
| GB 50168 | 电气装置安装工程电缆线路施工及验收标准 |
| GB 50171 | 电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范 |
| GB/T 14048.11 | 低压开关设备和控制设备 第6-1部分:多功能电器 转换开关电器 |
| GB/T 14048.3 | 低压开关设备和控制设备 第3部分 |
| DL/T 5222 | 导体和电器选择设计规程 |
| DL/T 5218 | 220kV~750kV变电站设计技术规程 |
| DL/T 5155 | 220kV~1000kV变电站站用电设计技术规程 |
| DL/T 5136 | 火力发电厂、变电站二次接线设计技术规程 |
| DL/T 5044 | 电力工程直流电源系统设计技术规程 |
| DL/T 5137 | 电测量及电能计量装置设计技术规程 |
| DL/T 478 | 继电保护和安全自动装置通用技术条件 |
| DL/T 866 | 电流互感器和电压互感器选择及计算规程 |
| 国家能源局 | 防止电力生产事故的二十五项重点要求及编制释义 |

除以上规范外，还应满足《国家电网有限公司十八项电网重大反事故措施（修订版）》（国家电网设备【2018】979号）、国家能源局《防止电力生产事故的二十五项重点要求》（2023版），《国家电网公司关于印发电网设备技术标准差异条款统一意见的通知》（国家电网科【2017】549号）的相关要求。

1.3.4 上述法则和标准提出了最基本要求，如果根据投标人的意见并经用户接受，使用优于或更为经济的设计或材料，并能使投标人设备良好地、连续地在本规范所规定的条件下运行时，则这些标准也可以由投标人超越。

1.3.5当标准、规范之间出现矛盾时，投标人应将矛盾情况提交用户，以便在开始生产前制定解决方案。

1.3.6所有螺栓、双头螺栓、螺纹、管螺纹、螺栓夹及螺母均遵守国际标准化组织(ISO)和国际单位制(SI)的标准。

1.3.7合同签订1个月内，按本规范1.3要求，投标人提出招标设备的设计﹑制造﹑装配﹑安装﹑调试﹑试运﹑验收﹑试验﹑运行和维护等标准清单给招标人，由招标人确认。

2 工程概况

2.1   厂址条件：

本工程建设的陆上永久建筑物为陆上集控中心，位于舟山市普陀区六横镇苍洞村，征地面积约为32987m2。220kV海缆采用2回定向钻施工方式穿越约700m后至陆上集控中心，然后通过1回220千伏架空线及海缆接入220千伏厚墩变。

本风电场工程陆上集控中心位于舟山六横岛，设备进出舟山本岛（宁波）需通过海运方式，舟山与宁波之间建有G9211甬舟高速公路，通过宁波市交通向外辐射。G329国道贯穿舟山本岛全境，并通过双坝线、鸭东线与甬舟高速公路相连。宁波市干线公路由“一环五射三复三连三疏港”高速公路网和以“八横五纵三沿海”为骨架的一般干线公路网组成。高速公路网中“一环”为宁波市高速公路外环线；“五射”指以宁波为中心向四个主要交通方向辐射的干线通道，分别为西向的杭甬高速公路、西北向的杭州湾大桥及南岸连接线、南向的宁波至温州方向（甬台温）高速公路、西南向的宁波至金华（甬金）高速公路。宁波港域疏港公路主要有329国道、杭甬高速公路、同三国道主干线和省道甬临线、江拔线、骆霞线等。宁波、镇海、北仑三个港区铁路支线与萧甬铁路相连，并通过浙赣、沪杭、宣杭线与全国铁路网连接。

2.2  系统概况和相关设备：

本工程风电场配套建设1座220kV海上升压站和1座陆上集控中心，风电机组通过6回66kV集电线路接入220kV海上升压站，升压后通过2回220kV海缆送至六横岛利用定向钻接入本工程建设的陆上集控中心，经一回220kV架空线和1回海缆接入至宁波侧登陆点，随后接入220kV厚墩变，陆上集控中心预留二期风电场项目接入场地。

风电场每台风机配置一套升压设备，经多台风机连接由66kV海缆集电汇集后接入海上升压站66kV配电装置，通过海上升压站升压到220kV后由2回220kV海缆接至陆上集控中心。

海上升压站共设2台主变，66kV配电装置采用2组单母线分段接线，220kV配电装置采用线变组接线形式，采用GIS型。

陆上集控中心布置1套220kV配电装置，本期采用4进1出1母设单母线接线，2回海缆进线，1回站用降压变进线，1回APF降压变进线，1回架空出线，220kV侧预留2回远期设备，海缆进线间隔各配套一台高压电抗器。35kV侧采用单母线接线形式，设2回动态无功补偿装置进线，2回储能系统进线，1回低压站用变进线，1回母设间隔进线，1回主降压变进线。陆上集控中心设置1台APF降压变和1套谐波治理装置。

合同货物运输目的地为浙江省舟山市普陀区六横岛的本工程陆上集控中心业主指定地点，车板交货。设备组装和主要试验在陆上集控中心完成。

3 设计和运行条件

3.1 系统概况和相关设备

3.1.1 系统电压

额定电压：      400V

额定绝缘电压：  1000V

3.1.2 系统额定频率：50Hz

3.1.3 系统中性点接地方式：直接接地

3.1.4 安装地点：户内

3.2使用条件

多年平均气温				16.9℃

历年极端最高气温			38.8℃

历年极端最低气温			-7.5℃

多年平均气压本站			1001.2hPa

多年平均降水量			1455.9mm

多年平均相对湿度			80.3%

多年平均风速				8.3m/s

近35年平均风速			6.30m/s

风速：离平均海面高10m处，维持10min的平均最大风速42.60m/s（重现期50年)

耐地震能力按8度设防（正弦三个周波，安全系数1.67以上）

污秽等级：              e1级

爬电比距：              ≥25mm/kV (最高工作电压)

系统额定频率：          50Hz

安装地点：              	户内，GIS楼低压配电室

- 技术参数和性能要求

  - 概述

本招标文件适用于本工程18面低压开关柜及其附属设备的设计、制造、装配、工厂试验、运输、交付，以及现场安装、试验、调试、海上运输的技术指导和服务工作。

本招标文件未说明，但又与设计、制造、安装、试验、运输（含海运）、包装保管和运行、维护等有关的技术要求，按招标文件规定的有关标准执行。

  - 开关柜参数

4.2.1一般要求

- 低压配电柜均采用金属封闭抽出式开关柜。

- 开关柜可正面操作双面维护。

- 低压柜提供合适的推进机构，保证在抽出或替换断路器时，其一次和二次隔离触头能自动完全断开或接通。

- 低压开关柜应具有整洁的外观设计，并易于扩展。

- 所有组件应安装在开关柜内并不应阻碍端子的接线。所有发生于任何单元内的故障，应将故障控制在该单元内，不应使开关柜除故障单元外的其它任何部分受到影响。在相邻单元之间的二次母线接线穿孔处，需用护套以防止金属尖刺损失导线。

- 所有电缆进出线均为下进，电缆进箱体处应采用严密的封堵措施并提供相应元件。

表1 开关柜技术参数表

| 序号 | 名 称 | 招标人要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开关柜型式 |  |  |
| 2 | 进线方式 | 电缆下进 |  |
| 3 | 出线方式 | 电缆下出 |  |
| 4 | 系统额定电压（kV） | 0.4 |  |
|  | 额定频率（Hz） | 50 |  |
| 5 | 额定绝缘电压 | 1000V |  |
| 6 | 额定冲击耐受电压 | 12kV |  |
| 7 | 相数 | 3相5线 |  |
| 8 | 主母线/分支母线额定电流（A） | 3200,1600 |  |
| 9 | 额定短时耐受电流（kA）/1s | 50 |  |
| 10 | 额定峰值耐受电流（kA） | 105 |  |
| 11 | 冷却方式 | 自冷 |  |
| 12 | 母线材质 | 铜母线 |  |
| 13 | 外壳防护等级 | IP42 |  |

4.3 主要低压元器件配置和选用原则

4.3.1 断路器参数及技术要求

4.3.1.1 框架断路器

- 一般要求

- 场用受电及联络断路器采用框架断路器，四极，应配置四段保护（LSIG）。要求为施耐德公司的MT系列或ABB公司的Emax2系列或西门子公司的3WL系列。其中，施耐德MT系列按Micrologic6.0D脱扣器配置、ABB Emax2系列按Ekip Touch脱扣器配置、西门子3WL系列按ETU76B/G+LCD脱扣器配置。

- 框架空气断路器采用智能型（微处理器）脱扣器, 脱扣器具有瞬时保护、短延时保护、过载保护和接地保护等保护功能且整定值可调节。

- 框架断路器免维护，反向馈电不降容。为了确保安全性，要求框架断路器实现零飞弧。

- 框架断路器脱扣器额定电流应有较大的选择范围，以便在实际负荷电流很小的情况下，脱扣器的选择能与负荷电流相适应。

- 断路器要求带开关状态指示灯。

- 框架断路器插头接触面应镀银。插头的设计使得在带负荷或短路情况下，应增大接触压力。所有一次插件须作镀银处理，二次插件须作镀银或镀镍处理，并有足够的强度，回路电阻应满足相关规范要求。

- 断路器在功能单元室中应有接通、试验和隔离位置,具有位置自锁定功能。

- 断路器的主触头应有镀银接触面，且为挠性手指形，使得空气断路器支持结构内可能最大的不对准误差不致增大接触电阻。

- 断路器的总体结构应使所有固定的与活动的组件部件，在其额定容量运行条件以及在插入抽出等正常操作的过程中，都始终保持准确对准。

- 断路器在一次隔离触头接通前，断路器的框架为可靠接地，并且断路器在运行位置以及一次隔离触头分开一个安全距离以前的所有其他位置，其框架都保持可靠接地。

- 框架断路器面板的操作按钮及智能控制器加装防误碰罩。

- 框架断路器在摄氏50度温度时开关不降容, 若产品有降容, 在选型时必须考虑降容因素。

- 为了提高各种附件的利用率。降低备品备件库存，框架断路器的附件（例如辅助开关，分励线圈、失压线圈等）全系列通用。框架断路器的附件：跳、合闸操作按钮。操作计数器，OFF位置挂锁锁定，准备合闸指示、门框和门框板。最终元件选型及参数以设计院施工图蓝图为准。

- 操作机构及二次回路要求

- 框架空气断路器采用电动操作，所有电动操作的断路器应快速合闸型。

- 框架断路器应具有电动储能机构, 并在所有位置上能电气和机械地自由脱扣。该机构电源与控制电源电压一致。

- 陆上集控中心所有低压柜的控制、保护电源为DC220V；动作电压在合闸80-110%,分闸65%-120%电压范围内应可靠分、合闸,30%以下不分闸。开关柜内各元件如有其它等级电源需求，投标人应自带电源转换装置。

- 框架断路器应能远方和就地控制。当断路器位于试验位置时，控制回路应允许远方操作。当断路器位于隔离位置时，断路器远方操作回路应断开。

- 分合断路器的手动操作机构应具有一个优越的机械传动比，以便该断路器可由一人轻便的操作。

- 断路器在合闸操作期间，如果合闸控制回路断电，则控制回路上所有操作装置均应回复到正常的“断路器分闸”位置。

- 断路器应设有机械（分、合闸）操作状态指示标志，用以指示断路器的“合闸”和“分闸”状态，并且远方能监视断路器的合、分位置。

- 除去投标人自身使用以外，每台断路器至少提供有6开6闭辅助触点供招标人使用，这些辅助接点需引至开关柜内接线端子上，辅助接点的允许载流量不小于5A。

- 直流控制回路电源进线采用两极微型塑壳专用断路器, 该断路器满足控制回路故障时及时切断电源，微型断路器有辅助触点和报警触点，用于远方监视。交流控制回路电源进线应采用微型塑壳断路器, 该断路器应满足控制回路故障时及时切断电源，微型断路器有辅助触点和报警触点，用于远方监视。

- 框架断路器技术参数表

| 序号 | 名 称 | 招标人要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 断路器型式 |  | 抽出式 |  |
| 1 | 系统额定电压（kV） | 0.4 |  |
| 2 | 额定电流（A） | 1600 |  |
| 3 | 相数 | 3 |  |
| 4 | 额定频率（Hz） | 50 |  |
| 5 | 额定绝缘电压 | 1000V |  |
| 6 | 额定冲击耐受电压 | 12kV |  |
| 7 | 额定极限短路分断能力（kA） | 50 |  |
| 8 | 额定运行短路分断能力（kA） | 50 |  |
| 9 | 额定短时耐受电流（kA） | 50 |  |
| 10 | 额定短时耐受时间（s） | 1 |  |
| 11 | 额定短路接通能力 （峰值kA） | 105 |  |
| 12 | 辅助触头 |  |  |

4.3.1.2 塑壳断路器

- 一般要求

- 塑壳空气断路器采用手动操作。

- 塑壳断路器应配置电子式或热磁式脱扣器，脱扣器额定电流160A及以上的塑壳开关采用电子脱扣器，脱扣器额定电流160A以下塑壳开关按保护要求采用热磁型或电子脱扣器，最终以设计院施工图为准。

- 塑壳开关当有外部跳闸命令要求时，需配置分励脱扣器。

- 水平安装的塑壳断路器不得出现降容情况；反向馈电亦不能降容。

- 塑壳断路器应具有可靠的隔离功能，保证触头指示系统的机械可靠性符合相关IEC947-3标准。

- 塑壳断路器的操作手柄，在抽出单元门关闭的情况下能清晰地显示断路器是在合、分位置，并能在抽出单元门外操作断路器。

- 塑壳断路器应具有限流特性。

- 塑壳式断路器二次回路与一次回路完全隔离，附件可在现场安装。

- 投标人提供详细完全限流特性及热应力曲线和级联技术配合表。

- 要求所有塑壳断路器Ics=100%Icu。

- 满足消防消防联动要求，配电柜内所有馈线用塑壳断路器均需配置分励脱扣器和24V中间继电器。分励脱扣器24V电源由厂家自行配置并由自身设备引接电源，中间继电器的辅助接点串接于220V分励脱扣回路中，火警控制器通过控制中间继电器从而联动馈线回路跳闸。

12)塑壳断路器选用施耐德的NSX系列、ABB的XT系列和西门子3VA系列或相当于。

- 操作机构及二次回路要求

- 塑壳式断路器可同时提供故障指示接点或脱扣报警接点，触头位置指示接点。

- 应能远方监视断路器合、跳闸位置信号。

- 断路器的附件(辅助开关,分励线圈，失压线圈等)全系列通用，按照设计院订货图进行配置。

- 除去投标人自身使用以外，每台断路器至少提供有4开4闭辅助触点供招标人使用，这些辅助接点将引至开关柜内接线端子上，辅助接点的允许载流量不小于5A。

- 抽屉二次接线采用插入式结构，并且柜内设备机械配合和间隙符合机械和电气距离的要求，控制和操作灵活、可靠。二次接线插头必须选用具有足够机械强度和导电容量的名牌产品，并维修更换方便。每个电源及馈线回路均配置通电指示灯。所有指示灯将采用节能型长寿命灯。从柜前看绿灯在左而红灯在右边（或红的在上绿的在下）。红灯代表“接通”；绿灯代表“断开”；并配备故障指示灯。二次插接线应有防短路措施，投标时提供防短路方案。

- 对于抽屉柜内电气联锁、控制回路的接线应进行严格检查，保证回路接线正确性，完整性。

- 每台柜内各个抽屉的电源小母线集中引至柜内特定的端子排，以便于柜间电源小母线的电缆连接。

- 塑壳断路器技术参数表

| 序号 | 名 称 | 招标人要求 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 塑壳断路器 |  |  |  |
|  | 断路器型式 | 抽屉式 |  |
| 1 | 系统额定电压（kV） | 0.4 |  |
| 2 | 额定电流（A） | 63~250 |  |
| 3 | 额定频率（Hz） | 50 |  |
| 4 | 相数 | 3 |  |
| 5 | 额定绝缘电压 | 800V |  |
| 6 | 额定冲击耐受电压 | 8kV |  |
| 7 | 额定极限短路分段能力(kA) | 50 |  |
| 8 | 额定运行短路分段能力(kA) | 50 |  |
| 9 | 额定短路接通能力(kA) | 50 |  |
| 10 | 使用类别 | 户内 |  |

4.3.2 接触器

- 一般要求：

- 开关柜中需频繁起动的回路应配置接触器，投标人应采用AC-3类型接触器，接触器控制电压为交流220V，在65-110额定操作电压下可靠分闸，在小于30额定操作电压下不分闸；在80-115额定操作电压下可靠合闸。开关柜内的接触器按ABB、Schneider或Siemens 或相当于。

- 接触器线圈最小吸合和最大释放电压应满足国家标准要求，以便在动力中心母线电压最低为其额定值的90%，且合闸信号发自远方的低压动力中心的情况下，接触器能够成功地吸合并保持，为了满足这些要求，可设中间继电器，作为接触器电路的组成部分。使用中间继电器时，其释放电压应等于或小于其控制的接触器线圈释放电压的90%。

- 交、直流控制回路电源进线应采用微型断路器, 该断路器应满足控制回路故障时及时切断电源，断路器应有辅助触点和报警接点用于远方监视。

- 辅助触点数量：常开4对， 常闭4对（除去投标人自身使用以外）。

- 投标人应提供各种类型接触器运行容量、起停容量、额定接通能力、额定分断能力等接触器相关参数。

- 接触器技术参数表

| 序号 | 名 称 | 招标人要求 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 接触器 |  |  |  |
| 1 | 系统额定电压（kV） | 0.4 |  |
| 2 | 额定电流（A） | 50~250 |  |
| 3 | 额定频率（Hz） | 50 |  |
| 4 | 相数 | 3 |  |
| 5 | 操作电源（V） |  |  |
| 6 | 辅助触头 |  |  |
| 7 | 连锁方式 |  |  |

4.3.3 二次元件

4.3.3.1 备自投装置

- 切换装置技术要求

- 采用嵌入式硬件设计，主CPU采用嵌入式双核处理器，集成通讯处理器。

- 装置电压采用DC220V，工作环境为-25~+60℃。

- 额定交流电流输入1A

- 额定频率 50Hz

- 测量精度：电压0.5级；频率 0.02Hz；相角 0.2度；GPS 1mS

- 输入输出接点容量

- 跳合闸出口 DC220V 5A

- 信号出口 DC220V 1A

- 具有液晶屏，可进行测量值显示、功能投退、定值整定、报告查询、装置设置等操作。

- 满足电磁兼容的国标。

- 切换装置的功能

- 备用电源备自投功能功能，正确判断两电源工作状态、电源是否正常、控制开关合跳、并可远方投退备投。

- 具有保护功能，以及母线故障闭锁备自投功能。

- 正常手动切换功能

- 测控功能

- 通讯功能

- 其他功能：具有故录、SOE功能、GPS对时、PT断线告警、软硬件自检等。

- 开关柜厂家负责备自投装置的安装、接线及配合装置厂家进行调试。

4.3.3.2 其它二次辅助元件

根据工程需要，在二次回路配置转换开关、操作按钮、指示灯、小空开、继电器等二次辅助元件，这些元件应质量可靠，操作方便，指示正确。

继电器不能布置在当柜门关闭或打开时将引起误动(引起合闸或跳闸)的地方。电度表或多功能表采用斯菲尔、科陆、南自仪表、广州汉光、海盐涵普或相当于。

4.3.4 电流互感器参数及技术要求

电流互感器、电压互感器、零序电流互感器等采用大连第一互感器、大连第二互感器、沈阳索普、上海雷兹、中山泰峰、杭州桑迪或相当于。

4.3.4.1 一般要求

- (1) 投标人应根据保护和仪表要求设置电流互感器。电流互感器的技术数据应满足设计要求，最终以施工图为准。

- (2) 当继电保护有特殊要求，如厂用电源的差动保护用电流互感器与变压器高压侧的电流互感器特性要求一致时，投标方应予满足并不另加费用。

- (3) 电流互感器安装应当便于维护、调试、检修和更换。

- (4) 电流互感器二次线圈按设计要求在端子排上进行连接，除有特殊要求外，二次侧接地均在本柜的端子排接地，接地导线分别接到开关柜的接地母线上。电流互感器端子用试验型端子。

- (5) 互感器选型应满足所在回路的额定载流量或承受最高运行电压、静稳定、动热稳定、发热量的要求。

- (6) 保护用电流互感器(包括中间电流互感器)的稳态误差不应大于10%。当技术上难以满足要求，且不致使保护装置不正确动作时，可允许较大的误差。小变比高动热稳定的电流互感器应能保证馈线三相短路时保护可靠动作。

4.3.4.2 技术参数

| 序号 | 名 称 | 招标人要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 额定一次电流(A) |  |  |
| 2 | 额定二次电流(A) | 1A |  |
| 3 | 额定热稳定电流（kA） |  |  |
| 4 | 额定热稳定电流持续时间（s） |  |  |
| 5 | 额定动稳定电流（kA） |  |  |
| 6 | 保护用准确级 | 5P20 |  |
| 7 | 测量计量用准确级 | 0.2S |  |
| 8 | 额定二次负荷 | 15VA（保护级CT） 5VA（测量级CT） |  |

电流互感器具体配置以施工图为准（投标方应承诺参数变化不致引起价格变化）。

4.3.5 电压互感器参数及技术要求

4.3.5.1 一般要求

- 每组电压互感器的一次侧应配备一组限流熔断器，熔断器的开断容量应不小于断路器额定的开断容量，且便于熔断后更换熔断件。当允许检查和进入开关柜内更换一次熔断器时，电压互感器与一次熔断器要完全隔离，电压互感器二次侧应考虑短路保护。

- 直接接地系统的PC 、MCC段电压互感器采用Y/Y接线。MCC段上所接负荷无一类负荷时可不装设电压互感器。

4.3.5.2 技术参数

| 序号 | 名 称 | 招标人要求 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型式 |  |  |
| 2 | 额定电压（kV） | 0.4 |  |
| 3 | 额定二次电压（V） | 100V |  |
| 4 | 额定频率（Hz） | 50 |  |
| 5 | 相数 | 3 |  |
| 6 | 冲击耐压（kV） |  |  |
| 8 | 二次绕组数量及接线 | Y/Y |  |
| 9 | 二次绕组准确级 | 0.5 |  |
| 10 | 额定二次负荷 | 30VA |  |

电压互感器具体配置以施工图为准（投标方应承诺参数变化不致引起价格变化）。

4.3.6 浪涌电流互感器参数及技术要求

为防止内部过电压冲击和外部冲击对负荷的影响，进线柜应装高压开关瞬态过电压浪涌抑制器。母线装设I级试验的电涌保护器，电压保护水平值不大于2.5kV，每一保护模式的冲击电流值不小于12.5kA。最大放电电流或最大冲击电流值60kA(10/350微秒)。电涌保护器上口进线端每极(3P+N)均应配套断路器，在标称放电电流下施加20个标准的8/20微秒和1.2/50微秒测试脉冲时，断路器不脱扣。电涌保护器故障后造成接地短路时断路器要能够可靠动作。电涌保护器需要提供测试报告、备案证明、出厂合格证等文件。

SPD必须适用于TN-S系统，SPD端子连接相线的连接线采用截面不小于16mm2的多股软铜线，SPD端子连接接地母排的接地线采用截面不小于25mm2的多股软铜线，连接线及接地线应平直且尽可能短，其两者总长度不宜大于0.5m，否则应增加线径，以避免接线上分压过大，雷击放电时造成母线电压升高太多。

4.3.7 开关柜温湿度调节装置

每面开关柜应配备一套开关柜温湿度调节装置，由温湿度控制器及两个空气调节器组成。空气调节器由空间加热器（PTC陶瓷）等装置组成。温湿度控制器配置有温湿度传感器，凝露传感器，并具有报警、排风、加热等接点输出。通过控制空气调节器实现柜内温度及湿度的调解，温湿度控制器可显示柜内温度数值，可根据需要自行设置加热/除湿输出的上下限。其电源电压为220V，单相，2线，柜顶设加热小母线。温、湿度控制器及加热器电源由投标人在开关柜内加热小母线引接，电源回路应配断路器。当环境温度大于40℃应停止加热，防止过热损伤。

温湿度自动控制器及加热器应选用安科瑞、杭州宇诺、合肥金目或相当于，并经招标方确认。控制器接线应在下方，且与周围导线的距离不小于5cm。

4.3.8 开关柜柜体结构要求

4.3.8.1 框架和外壳

- 低压开关柜的柜架为垂直地面安装的自撑式组装结构，组合灵活，通风散热好，应保证操作人员的安全和便于运行维护、检查、监视、检修和试验。

- 柜架和外壳应有足够的强度和刚度，应能承受所安装元件重量及短路时所产生的电动力。同时不因成套设备的吊装、运输等情况而变形，影响设备的性能。

- 配电柜中的主要元件和附件均应采用非吸湿和阻燃材料制造。

- 开关柜外形应平整美观，钢板的厚度应满足国标和IEC有关标准，前后门板和侧板的厚度不小于2mm，框架板材厚度不小于2.5mm，抽屉和隔板板材厚度不小于1.5mm。

- 开关柜应采用标准模块化设计，由各种标准单元组成，相同规格的单元应具有良好的互换性。一旦发生故障，可在系统通电情况下更换故障开关，迅速恢复供电。

- 外壳防护等级应不低于IP42。对于抽屉式单元，通过操作手柄可以在关门状态下实现隔离-实验-连接三个位置的操作，并且三个位置有明显的标识。抽屉在实现隔离-实验-连接三个位置过程中，开关柜的防护等级不变。

- 所有金属结构的部件，均应按有关规定可靠连接到柜内接地母线上。

- 柜架背面设置防止直接触及带电元件的维护门，或可方便拆卸的护板。方便运行人员测馈线电缆及电机绝缘，且不易碰到相邻其它带电部位。

- 柜子与柜子之间应设金属隔板。柜体材料及柜体结构应能防止故障电弧的产生，一旦发生故障电弧，能在短时间内熄灭，可以防止事故扩大。

4.3.8.2 柜体结构

- 低压开关柜为户内安装的金属封闭抽出式结构。

- 低压开关柜内元器件布置应满足飞弧距离要求。柜内的电器元件、裸露的带电导体和端子等的电气距离和爬电距离应符合有关标准，同时应适合使用的环境条件。开关柜内的相间距离和对地距离均不小于25mm。

- 柜体的结构应允许电缆从底部进入柜体，动力电缆从柜后进入，二次电缆从柜侧或柜后进入，一、二次电缆室应分隔。柜体尺寸应充分考虑电缆数量以及电缆舱内铜排接线方便进行适当加大，最终尺寸以图纸确认为准。

- 柜内设置水平走线槽和垂直走线槽，与水平母线完全隔离；垂直走线槽从柜内的顶部水平走线槽延伸到底部。为了安全及易于检查布线，垂直走线槽应用铰链门遮盖。

- 本工程陆上集控中心开关柜为下进出线，开关柜柜体底板为钢板或铝合金板，并设有供电缆进出柜体的可选择的敲落孔。

- 开关柜应防止由上面滴水或地板上溅起的水进入开关柜内。

- 每台抽屉柜设有一块或一组进口阻燃型高密度聚氨酯塑料功能板安装在主母线室与电器室之间，用于隔离开关元件因故障引起的飞弧。上下层抽屉之间设有带通风孔的敷铝锌金属隔板。抽屉应能全抽出，并能见到明显的断点。

- 水平母线区顶盖可以拆卸，主母线系统与功能单元区、电缆区及二次线横向接线区完全分离，确保母线和操作维修人员有足够的安全距离。

- 每段母线应便于扩建。开关柜端部结构、母线排和电线电缆敷线槽的布置，应考虑便于扩展。

- 开关柜采用离墙式布置，投标人应根据招标人要求提供设备。

- 每个抽屉单元应配置不少于32芯的二次插头，内部配线的额定电压为1000V，应采用防潮隔热和防火的交联聚乙烯绝缘铜绞线，导线应无划痕和损伤。投标人应对所供设备的内部配线、设备的特性和功能的准确性全面负责。所有连接于端子排的内部配线，应以有标志的线套加以识别，回路号标志应与订货图对应。所有端子的额定值为1000V、10A，压接型端子。TA、TV的二次回路应提供标准的试验端子，便于断开或短接装置的输入与输出回路。一个端子只允许接入一根导线。端子排间应有足够的绝缘，端子排应根据功能分段排列，并应至少留有20%的备用端子。端子排间应留有足够的空间，便于外部电缆的连接。直流电源的正负极不应布置在相邻的端子上。端子排中交、直流回路、电流回路、电压回路、合闸回路、跳闸回路的端子间均应有空端子隔离。

仪表板的结构方式应保证当仪表板摇到最大开启位置时，允许不受限制地进入前面间隔。应预留今后可能安装的仪表和继电器的位置，而不被布线占用。控制和仪表板应予以加强，以防止变形。为了能将控制板可靠地固定在关闭和打开位置，应提供锁扣装置或金属螺栓。

4.3.8.3 开关柜的隔离

- 开关柜应利用隔板和/或覆铝锌板将装置划分成几个隔室，对固定式柜体有四个隔室，即水平母线隔室，功能单元隔室，电缆隔室及控制回路隔室。水平母线室在柜的上方，功能单元室在柜的前室或左前室、电缆隔室在柜的右侧或后部；对抽屉柜有3个隔室，包括母线隔室、电缆隔室、功能单元隔室等。

- 每个单元为抽出型结构，具备完善的五防闭锁功能，并具有接通、试验和断开三个位置，相同规格的单元应具有良好的互换性，三个位置都应有机械定位装置，不允许因外力的作用即从一个位置移到另一个位置。在接通、试验和断开位置，开关柜的门应能合上。并满足下面的所有要求：

- 防止触及邻近功能单元的带电部件；

- 选用阻燃的隔板，限制事故电弧的扩大；

- 防止外界物件从装置的一个隔室进到另一个隔室。

- 隔室之间的开孔应确保熔断器、断路器在短路分断时产生的气体不影响相邻隔室的功能单元的正常工作。

- 用作隔离的隔板为覆铝锌板或绝缘隔板。金属隔板与保护接地导体应可靠连接，金属隔板在人体碰撞时产生的变形不应减小其绝缘距离。绝缘隔板应为阻燃、不吸潮、不易碎裂的优质绝缘材料制成。

- 每个抽屉单元应设机械联锁，只有当开关处于分闸位置时门才可打开。

- 功能单元隔室中的隔板不应由短路分断时产生的电弧或游离气体所产生的压力而造成损坏或永久变形。

- 抽屉单元抽出后抽屉隔室内部要求达到IP20的防护等级，有挡板把带电垂直母线隔离，确保隔室内人手无法触摸到垂直母线等危险带电体，并能有效防止电弧引起的放电。

- 贯穿整段开关柜的母线室，其柜间分隔应设置具有防火性能的防火阻燃材料进行隔离，并满足相关防火要求。

4.3.8.4 通风孔

- 通风孔的设计和安装应使得当熔断器、断路器在正常工作时或在短路情况下没有电弧或可熔金属喷出。

- 通风孔的尺寸、形状及安装位置不应使整个外壳的强度有明显的下降。

- 通风孔的设置不应降低外壳的防护等级。

- 外壳顶部的通风孔应用覆板遮盖。

4.3.8.5 主母线和分支母线

- 主母线、分支母线及接头，都应有绝缘防护（加装热缩绝缘套）。

- 主母线和分支母线应选高导电率的铜排（满足IEC28标准，铜纯度：99.99％），符合规定的载流量，中性母线和主母线一样完全绝缘，其额定值应至少是主母线的50％，并应包括下列特性：

- 当采用螺栓连接时，每个连接头应不小于两个螺栓。螺栓连接的方法，应在不限制使用寿命的期间内，从标准的额定环境温度到额定满载温度范围内，螺孔周围的初始接触压力大体保持不变。

- 主母线支持件和母线绝缘物，应为不吸潮、阻燃、长寿命的并能耐受规定的环境条件的产品。在设备的使用寿命内，其机械强度和电气性能应基本保持不变。

- 所有导体的支持件应良好固定，并能耐受相当于它所接的断路器的最大额定开断电流所引起的应力。

- 所有主母线和分支母线连接螺栓均用高强度螺栓（螺栓长度在紧固后有2牙裕度）。

- 所有螺栓连接的主母线和分支母线，在搭接部位要求搪锡或镀银。

- 母线和主电路连接件的带电部件之间及其接地金属构件的爬电距离和电气间隙应不小于20mm。

- 开关柜内除配置主母线外，当有需要时，还应设置控制小母线，小母线数量为10根。控制小母线采用Φ6紫铜棒，并延伸至整列开关柜长度，开关柜之间连接环线由成套厂负责，小母线应有单独的隔离小室。对于需分开运输的开关柜间联线（如小母线联络电缆），要求互联的接线接在一个柜的端子排上，当开关柜段组装时，再与其他柜连接。

- 绝缘导线应采用铜质多股绞线（软性绝缘材料）。

4.3.8.6 接地母线

- 开关柜中的接地母线应能满足该回路动热稳定的影响。接地母线的材料应和主母线和分支母线的材料相同。

- 接地母线截面应按有关标准选择。

- 每个螺栓接头和搭接头应不少于两个螺栓，每个分支接头按需要应有一个以上的螺栓。

- 铜接地母线应延伸至整段结构，并应用螺栓接在每一面开关柜的框架上。在每个接地母线的端头提供L型压接型端子，供招标人连接接地线用。

- 主回路中凡规定或需要触及的所有部件都应可靠接地；

4.3.8.7 母线桥

- 进线柜联络采用母线桥连接，母线桥由投标人供货，母线桥动、热稳定电流、额定电流及相数应与进线柜主母线一致。

- 母线桥导体的材质、截面应与配电盘导体一致，另需设置专用的中性点工作母线，其两端应延伸至配电盘盘内，并与配电盘内专用的中性点工作母线连接。母线桥外壳与配电盘的连接应采用法兰，配电盘和母线桥应在制造厂车间内拼盘，以保证现场配电盘和母线桥的可靠连接和盘面的平整；配电盘盘面的垂直度和水平偏差不大于1mm/1000mm。

- 对于盘间距离≤2500mm的情况，母线桥考虑自身的加强措施，不另加吊杆。

- 母线桥的防护等级应不低于开关柜柜体防护等级

4.3.8.8 与变压器柜的连接

- 变压器制造商提供的变压器及其冷却装置和温控装置等辅助设备的电源将从投标人的开关柜内引接。投标人应与变压器制造商密切配合电源需求，并提供所需的开关设备及电缆。

- 变压器柜中的变压器与开关柜（PC）之间的母线连接属于本投标人的工作范围，其中变压器与开关柜母线的连接设计必须经招标人的确认。

- 低压开关柜与变压器母线连接处采用防火绝缘板密封，该材料由投标人提供并现场安装。合同签订后开关柜（PC）厂应与招标人指定的变压器厂密切配合，母线连接分界点为进线柜外侧200mm(伸进变压器柜内200mm)。

4.3.8.9 二次布线

- 仪表、控制、信号和保护回路连接用线为铜芯绝缘线、最小截面不小于1.5mm2。电流回路最小截面不小于4mm2。导线任何的连接部分不能焊接。

- 所有导线应牢固的加紧，设备端子均有标字牌，柜内二次接线应整齐美观，便于设备维护检修。

- 开关柜应有足够的接线端子以便连接控制、保护、报警信号和电流互感器引线等的内部引线，并应留有20%的备用端子。端子排(凤凰端子或魏德米勒端子)应保证有足够的绝缘水平。所有的端子绝缘材料必须是阻燃的。

- 控制跳闸的接线端子之间及与其它端子间均应留有一个空端子，或采用其他隔离措施，以免因短接而引起误跳闸。

- 正、负电源之间以及经常带电的正电源和合闸或跳闸回路之间的端子排，应以一个空端子隔开。

- 一个端子的每一端最多只能接一根导线，导线截面不宜超过6mm2。端子的导电部分应为铜质。

- 安装在柜上每侧的端子距地应高于350mm。端子排配置应满足运行、检修、调试的要求。

- 每个安装单位应有其独立的端子排。同一屏上有几个安装单位时，各安装单位端子排的排列应与屏面布置相配合。每一个安装单位的端子排应编有顺序号，并应在最后留5～10个端子作为备用。在端子排组两端应有终端端子。

- 每个安装单位的端子排，按下列回路分组，由上而下（或由左至右）按下列顺序排列：

- 交流电流回路

- 交流电压回路

- 信号回路按照预告、位置、事故及指挥信号分组；

- 控制回路按照熔断器或自动开关配置的原则分组

- 柜上二次回路经过端子排连接的原则如下：

- 屏内与屏外二次回路的连接，同一屏上各安装单位间的连接以及转接回路等，均应经过端子排。

- 屏内设备与直接接在小母线上的设备（如熔断器、电阻、刀开关等）的连接应经过端子排。

- 各安装单位主要保护的正电源应经过端子排，保护的负电源应在屏内设备之间连成环形，环的两端应分别接至端子排，其它回路均可在屏内连接。

- 电流回路应经过试验端子，预告及事故信号回路和其他需断开的回路（试验时断开的仪表等）应经过试验端子。

- 供电流互感器用的端子排应设计成短接型，电流不小于25A（500V），并具有隔离板

- 强电与弱电回路的端子排应分开布置，强、弱电端子和布线应严格分开。

- 交、直流端子排应采用不同颜色的端子区分。

- 当测量仪表及继电保护装置盘面上二次回路接线以插头与开关柜中其他二次回路相连接时，其插头及插座必须接触可靠，并有锁紧设施，接点为针状接点。

- 安装在潮湿地区的端子排应当防潮。

4.3.8.10 联锁要求

提供如下辅助开关和机械联锁：

- 安装一只位置开关，当断路器从“接通”位置抽出时动作。该位置开关在断路器回复到“接通”位置之前，它保持在动作的位置上。位置开关是用来使断路器从“接通”位置抽出时将断路器从“远方”变换到“就地”控制的。

- 开关柜功能单元与小室的门必须设置机械联锁。当主开关（即框架断路器、塑壳断路器或双投刀开关）处于分断位置，门才能打开，否则门打不开。

- 为了防止未经允许的操作，主开关的操作机构能使用挂锁将其锁在分断位置上，断路器具有防跳功能。

- 开关柜抽屉单元设置一个解锁机构，当特殊需要，以便主开关处于接通位置时，也能将门打开。

- 开关柜功能单元（抽屉）为面板式，门与抽屉组合一体，可实现关门操作；同时抽屉有防跌落装置，防止操作时因用力过猛，发生抽屉跌落。（于备用同等容量的开关抽屉能够互换）

- 框架断路器能指示断路器的“开”和“合”位置，提供机械动作指示牌。

- 框架断路器除非一次隔离装置处于完好接触或分离一个安全距离，都能防止断路器合闸。

- 与消防有关的馈线回路，包括：照明、通风、空调、插座、电动窗、电动门电源等加装接触器。招标人提供一组火灾联动（DC24V有源信号）断开接触器信号，柜内接触器的电源、控制回路（含中间继电器）等由投标人提供，并完成柜内接线，采用电压由投标人自行确定。另外投标人至少提供一组接触器位置状态信号供火灾自动报警系统采集。

- 应提供合适的机构，以保证在抽出或替换断路器时，其一次和二次隔离触头完全断开和接通。断路器应设计成为使用一种曲柄或其它类型的手柄，用于手动将断路器从工作位置摇至试验和检修位置。这些位置应能闭锁以保证操作人员的安全。

4.3.8.11 柜体的防锈涂料

- 投标人的工作范围包括但不限于其所供应的所有设备金属部件的表面处理和涂层，以提供在运输、储存及投标文件规定的运行环境下运行的防腐蚀保护。涂层及油漆应有良好的附着力，均匀光洁，不眩光，无流挂、缩边、缩孔等缺陷。

- 设备凡需要油漆的所有部件，在油漆前必须对金属表面按有关技术规定进行彻底的清洁处理。设备出厂时，外表面油漆一新，并供给招标人适当数量的原用漆，用于安装现场补漆。

- 开关柜门、顶盖板、底盖板采用表面静电粉末喷涂。面板喷塑均匀平滑外观美，结构合理匀称，平直度高。

- 投标人应提供详细的涂层材料及工艺程序供招标人确认。招标人有权对投标人的表面处理及涂层提出修改意见，投标人应无条件满足招标人的意见并应提供现场修整或安装用的涂层原剂的合理用量。

- 对低压开关柜表面所涂防锈涂料颜色的要求：其内部的表面，应涂反光差大的浅色；其外部表面，则应涂不刺目、不反光且具有美观色泽的油漆。

- 同一型号和同一批产品，其内（外）表面防锈涂料的颜色要求一致。

4.3.8.12 铭牌

- 低压开关柜的铭牌材质采用不锈钢，至少应包括以下内容：

- 制造厂名称和商标；

- 型号（包括接线方案编号）、名称和出厂序号；

- 使用参数（额定电压、额定电流、额定短路开断及关合电流、额定短时耐受电流、额定短路持续时间及额定峰值耐受电流）；

- 设计等级；

- 防护等级；

- 出厂日期。

- 由招标人提供的KKS编码。

- 装在柜体面板上的设备，应在正面与背面有标明设备用途的标字牌（包括KKS编码）。

- 每个抽屉单元或固定分隔单元的门上都应有一个刻有电路名称的铭牌，设备铭牌应用不锈钢板制造，铭牌上至少应按标准规定标示所有的额定值，并用中文书写。提供的铭牌放在易观察的位置上。铭牌应符合GB1208标准。具体要求由招标人提供。

- 低压开关柜内安装的低压电器组件，如断路器、接触器、负荷开关、保护装置、互感器、等均应具有耐久而清晰的铭牌。在正常运行中，各组件的铭牌应便于识别；若装有可移开部件，在移开位置能看清亦可。

- 低压开关柜内安装的低压电器组件（含连接导体）额定值不一致时（如额定电流、额定短时耐受电流、额定短路持续时间及额定峰值耐受电流），柜上的铭牌应按最小值标定。

4.4 控制系统

- 进线断路器、母线联络断路器应可手动和自动控制，控制回路应允许就地及远方操作。“自动”控制时进线断路器由备自投装置自动合、分闸。“手动”就地控制时在现地配电屏上用控制开关或按钮进行分合闸操作，“手动”远方控制时通过陆上集控中心风电场综合自动化系统进行合、分闸操作。进线断路器、母线联络断路器的合闸控制回路设有电气闭锁接线。“手动”控制位置接点应引入风电场综合自动化系统，“自动”控制位置接点应引入备自投装置。“手动”/“自动”切换开关带锁。

- 馈线断路器均在现地配电屏上用操作手柄进行分合闸操作。

- 上述断路器的合闸、分闸位置除在配电屏上提供现地信号外；进线断路器、母线联络断路器的合、分闸位置接点还应引入风电场综合自动化系统。

4.5 其他要求

- 控制和表计开关分别采用相同外形与手把的通用组合开关，相同用途的开关把手操作方向一致。

- 抽屉不能一次抽出，避免不小心掉到地上砸伤人，应设置防护措施。

- 所有从开关柜母线排所取的控制电源必须在进入端子排时必须加装断路器或熔断器作为保护和隔离。

- 开关柜应有足够宽裕的容积率，端子排及需要接线的元器件离柜体距离要大于100mm,以便于检修维护。

- 电缆穿孔位置应有绑扎固定电缆的固定架。

- 所有柜门均应用接地软铜线做好接地。

- 盘柜内外的电器元件、开关、按钮、指示灯、保护压板、转换开关等均应粘贴标识。

5 监造(检查)和性能验收试验

见附件5：设备监造(检查)和性能验收试验。

6 设计与供货界限及接口规则

6.1开关柜厂应与所连接低压变压器制造厂协调配合,并应负责开关柜与低压变压器的连接母排的安装、配合柜体颜色统一。连接母排由开关柜厂成套提供（开关柜伸入变压器柜内200mm，不包括支架和绝缘子），柜体颜色由招标人确定。

6.2开关柜之间母线桥由开关厂负责成套供货。

6.3开关柜电缆进线方式、回路元器件由设计院配置、选型，开关柜厂负责开关柜组屏配置接线设计，并交设计院认可。制造厂应具有一定的设计能力，保证所设计的配置接线满足系统设计要求。

6.4低压配电屏的一次分界点为进线端，进线端以外的电缆及电缆附件由招标人负责提供，进线端以内设备内部接线及接线端子由投标人提供。投标人负责提供配电屏安装用底部整体框架（含与基础钢结构连接用螺栓及接地端子），可采用经特殊防腐处理的整体槽钢框架。招标人负责接地线的连接。

6.5低压配电屏的二次分界点为二次端子排，二次端子排以上的设备由招标人提供，二次端子排以下的设备内部，如设备保护、报警、信号接至端子排等由投标人提供。低压配电屏间的电缆均由投标人负责设计，设计图纸需满足设计院出图要求。同房间内各屏柜间连接的控制电缆（含柜间闭锁、开关状态采集等）等由投标人提供，并完成接线。不同房间的屏柜连接的控制电缆由厂家供货，并配合现场施工单位完成敷设、接线。

6.6 投标人所提供的二次图纸应满足后续设计输入条件及满足设计要求。所提供的图纸应为CAD、PDF等电子版文件及纸质文件，中文资料。所提供的电子版CAD图纸至多一个间隔合并一份图纸，提供的CAD版本可选，提供的CAD文件应满足合图要求。

7 清洁，铭牌,包装，装卸，运输与储存

7.1 设备防腐要求：

设备包装时应有防护措施，以便在运输保管中起防腐作用。开关柜本体及其附件应满足现场气候要求。

7.2 电气设备必须严格包装，以确保在运输保管期间不被损坏，并防止受潮。包装费包括在设备总价内。

7.3 所有外露部分应有保护装置，防止在运输和储存期间损坏。

7.4 产品包装、运输、储存应符合4.6的有关规定。

7.5 铭牌应符合GB3906等有关标准的要求。铭牌应用中文书写。

8 数据表

投标人填写下表技术参数，并保证其设备的性能、特性与以下内容一致。

表1 进线柜技术参数表

| 序号 | 名称（进线柜） | 要求值 | 投标人提供值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 成套设备参数 |  |  |  |
| 1） | 型号： |  |  |  |
| 2） | 额定电压（kV）： | 0.4 |  |  |
| 3） | 最高工作电压（kV）： | 0.4 |  |  |
| 4） | 额定绝缘电压（kV）： | 1 |  |  |
| 5） | 额定频率（Hz）： | 50 |  |  |
| 6） | 额定电流（A）： | 3200/1600 |  |  |
| 7） | 分支母线额定电流（A）： |  |  |  |
| 8） | 主母线额定短时耐受电流（有效值，kA/1s）： | 50 |  |  |
| 9） | 中性母线额定短时耐受电流（有效值，kA/1s）： | 50 |  |  |
| 10） | 保护接地导体额定短时耐受电流（有效值，kA/1s）： | 50 |  |  |
| 11） | 主母线/分支母线的额定峰值耐受电流（kA）： | 105 |  |  |
| 12） | 母线尺寸、材质： |  |  |  |
| 13） | 柜体尺寸： |  |  |  |
| 14） | 整柜防护等级： | IP42 |  |  |
| 15） | 应用标准： |  |  |  |
| 2 | 低压断路器 |  |  |  |
| 1） | 型号： |  |  |  |
| 2） | 额定电压（kV）： | 0.4 |  |  |
| 3） | 最高工作电压（kV）： | 0.4 |  |  |
| 4） | 额定电流（A）： | 1600 |  |  |
| 5） | 额定频率（Hz）： | 50 |  |  |
| 6） | 额定开断电流（kA）: | 50 |  |  |
| 7） | 满容量开断次数： |  |  |  |
| 8） | 额定关合电流（峰值，kA）： | 105 |  |  |
| 9） | 额定热稳定电流（有效值，kA/3s）： |  |  |  |
| 10） | 额定耐受电压： |  |  |  |
|  | （1）1min工频（V） |  |  |  |
|  | （2）雷电冲击（kV） |  |  |  |
| 11） | 合闸时间：（ms） |  |  |  |
| 12） | 分闸时间：（ms） |  |  |  |
| 13） | 操作循环周期： |  |  |  |
| 14） | 机械寿命/电气寿命： |  |  |  |
| 15） | 操作机构型式： |  |  |  |
| 16） | 储能机构电源电压及允许波动范围（%）： |  |  |  |
| 17） | 合闸线圈电压及允许波动范围（%）： |  |  |  |
| 18） | 分闸线圈电压及允许波动范围（%）： |  |  |  |
| 19） | 合闸电流（A） |  |  |  |
| 20） | 分闸电流（A） |  |  |  |
| 21） | 采用标准： |  |  |  |
| 3 | 电压互感器 |  |  |  |
| 1） | 型号： |  |  |  |
| 2） | 额定电压比： |  |  |  |
| 3） | 二次额定容量（VA）： |  |  |  |
| 4） | 准确度等级： |  |  |  |
| 5） | 结构： |  |  |  |
| 6） | 应用标准： |  |  |  |
| 4 | 电流互感器： |  |  |  |
| 1） | 型号： |  |  |  |
| 2） | 二次侧额定电流（A）： |  |  |  |
| 3） | 二次侧额定容量（VA）： |  |  |  |
| 4） | 测量级： |  |  |  |
| 5） | 保护级： |  |  |  |
| 6） | 准确度等级： |  |  |  |
| 5 | 母线性能 |  |  |  |
| 1） | 材料 |  |  |  |
| 2） | 水平主母线尺寸（宽x高）（mm） |  |  |  |
| 3） | 水平分支母线尺寸（宽x高）（mm） |  |  |  |
| 4） | 绝缘材料型号 |  |  |  |
| 5） | 母线支架型号 |  |  |  |
| 6） | 接地母线材料 |  |  |  |
| 7） | 接地母线尺寸（宽x高）（mm） |  |  |  |
| 6 | 多功能电能表 |  |  |  |
| 1) | 型号 |  |  |  |
| 2） | 电流输出信号类型及精度 |  |  |  |
| 3） | 电压输出信号类型及精度 |  |  |  |
| 4） | 有功功率输出信号类型及精度 |  |  |  |
| 5） | 无功功率输出信号类型及精度 |  |  |  |
| 6） | 有功电量输出信号类型及精度 |  |  |  |
| 7） | 工作电压 |  |  |  |
| 8） | 通信接口及规约 |  |  |  |
| 9） | 制造商 |  |  |  |
| 7 | 浪涌保护器 |  |  |  |
| 1) | 型号 |  |  |  |
| 2） | 额定电压 |  |  |  |
| 3） | 最大持续工作电压 |  |  |  |
| 4） | 标准放电电流 |  |  |  |
| 5） | 最大放电电流 |  |  |  |
| 6） | 保护水平 |  |  |  |
| 7） | 响应时间 |  |  |  |
| 8） | 防护等级 |  |  |  |
| 9） | 制造商 |  |  |  |
| 8 | 熔断器 |  |  |  |
| 1） | 型号 |  |  |  |
| 2） | 额定电压（V） |  |  |  |
| 3） | 熔断器额定电流（A） |  |  |  |
| 4） | 熔体额定电流（A） |  |  |  |
| 5） | 最大预期分断电流（kA） |  |  |  |
| 9 | 其他元器件参数 |  |  |  |

表2 低压馈线电屏柜技术参数表

| 序号 | 名称（低压馈线电屏柜) | 要求值 | 投标人提供值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型式 |  |  |  |
| 2 | 1分钟工频耐压（V） |  |  |  |
| 3 | 雷电冲击耐压 （V） |  |  |  |
| 4 | 主电路额定工作电压（V） |  |  |  |
| 5 | 主电路最高工作电压 （V） |  |  |  |
| 6 | 辅助电路额定工作电压（V） |  |  |  |
| 7 | 主母线额定电流 （A） | 1600 |  |  |
| 8 | 分支母线额定电流 （A） | 1600 |  |  |
| 9 | 额定短路耐受电流 （kA） | 50 |  |  |
| 10 | 额定短时耐受电流（1S）（kA） | 50 |  |  |
| 11 | 额定峰值耐受电流（kA） |  |  |  |
| 12 | 额定频率（Hz） | 50 |  |  |
| 13 | 塑壳断路器 |  |  |  |
| 1） | 型式 |  |  |  |
| 2） | 型号 |  |  |  |
| 3） | 极数 |  |  |  |
| 4） | 额定电压（V） | 400 |  |  |
| 5） | 壳架额定电流（A） |  |  |  |
| 6） | 脱扣器额定电流（A） | 63~250 |  |  |
| 7） | 额定极限短路分断能力（kA） | 50 |  |  |
| 8） | 额定运行短路分断能力（kA） | 50 |  |  |
| 9） | 1秒热稳定电流（kA） |  |  |  |
| 10） | 脱扣器型式 |  |  |  |
| 11） | 断路器附件 |  |  |  |
|  | 欠电压脱扣器/线圈电压（V） |  |  |  |
|  | 分励脱扣器/线圈电压（V） |  |  |  |
|  | 辅助触头 |  |  |  |
|  | 报警触头 |  |  |  |
|  | 电动操作机构 |  |  |  |
| 12） | 制造厂商 |  |  |  |
| 14 | 熔断器 |  |  |  |
| 1） | 型号 |  |  |  |
| 2） | 额定电压（V） |  |  |  |
| 3） | 熔断器额定电流（A） |  |  |  |
| 4） | 熔体额定电流（A） |  |  |  |
| 5） | 最大预期分断电流（kA） |  |  |  |
| 15 | 隔离开关（或刀熔开关的刀开关） |  |  |  |
| 1） | 型号 |  |  |  |
| 2） | 极数 |  |  |  |
| 3） | 额定电压（V） |  |  |  |
| 4） | 额定电流 （A） |  |  |  |
| 5） | 额定短路接通能力（峰值）（kA） |  |  |  |
| 6） | 额定短时耐受电流（kA） |  |  |  |
| 7） | 额定接通能力（A） |  |  |  |
| 8） | 额定分断能力（A） |  |  |  |
| 16 | 交流接触器 |  |  |  |
| 1） | 型号 |  |  |  |
| 2） | 极数 |  |  |  |
| 3） | 线圈额定电压 （V） |  |  |  |
| 4） | 线圈额定电流（A） |  |  |  |
| 5） | 吸引线圈消耗功率 吸合/起动 （VA） |  |  |  |
| 6） | 辅助触头额定电流 （A） |  |  |  |
| 17 | 母线性能 |  |  |  |
| 1） | 材料 |  |  |  |
| 2） | 水平主母线尺寸（宽x高）（mm） |  |  |  |
| 3） | 水平分支母线尺寸（宽x高）（mm） |  |  |  |
| 4） | 绝缘材料型号 |  |  |  |
| 5） | 母线支架型号 |  |  |  |
| 6） | 接地母线材料 |  |  |  |
| 7） | 接地母线尺寸（宽x高）（mm） |  |  |  |
| 18 | 端子排 |  |  |  |
| 1） | 型式 |  |  |  |
| 2） | 制造厂商 |  |  |  |
| 19 | 柜内导线 |  |  |  |
| 1） | 型号 |  |  |  |
| 2） | 绝缘 |  |  |  |
| 2） | 最小截面 （mm） |  |  |  |
| 20 | MCC柜基本模数 |  |  |  |
| 21 | 外壳防护等级 |  |  |  |
| 22 | MCC柜外形尺寸：（mm） |  |  |  |
|  | 宽 |  |  |  |
|  | 深 |  |  |  |
|  | 高 |  |  |  |
| 23 | MCC柜重量 （kg） |  |  |  |
| 24 | MCC柜制造厂名称 |  |  |  |

- 附件2 供货范围

1一般要求

1.1 本附件规定了合同设备的供货范围，投标人保证提供设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且设备的技术经济性能符合附件1的要求。

1.2 投标人应提供详细供货清单，清单中依此说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。对于属于整套设备运行和施工所必需的部件，即使本合同附件未列出和/或数目不足，投标人仍须在执行的同时免费补足。

1.3投标人应提供所有安装和检修所需专用工具和消耗材料等，并提供详细供货清单。

1.4提供运行所需备品备件(包括仪表和控制设备)，并在投标书中给出具体清单。

1.5提供所供设备的进口件清单。

1.6投标人提供的技术资料清单见附件3。

2. 供货范围

投标人应确保供货范围完整，以能满足招标人安装、运行要求为原则。在技术规范中涉及的供货要求也作为本供货范围的补充，若在安装、调试、运行中发现缺项（属投标人供货范围）由投标人补充。

2.1 设备范围

投标人提供的低压开关柜应包括以下供货范围（除有特别注明外），其所列数量均为本工程陆上集控中心的合同设备所需，本陆上集控中心共有18台低压开关柜及1座低压母线桥设备，具体供货规范和数量见下表，但不限于此（各柜内一、二次设备典型配置详见本招标文件附图，最终的配置接线图和数量以设计院出版的订货图为准）：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数 量 | 生产厂家/产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 陆上集控中心0.4kV 低压配电屏 |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 进线柜1C，1A,1B | 0.4kV | 面 | 3 |  | 含柜体及母线；柜型采用Schneider的Blokset柜、ABB的MNS2.0柜、SIEMENS的8PT柜或相当于，不接受GCK和GCS柜型 |
| 每面屏柜设备清单 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 框架断路器 | In=1600A | 组 | 1 | 西门子、施耐德、ABB或相当于 |  |
| 2 | 电流互感器 | 1600/1A 0.2S（暂定） | 组/三相 | 2 | 大连一互、大连二互、沈阳索普、上海雷兹、中山泰峰、杭州桑迪或相当于 | 每组三相 |
| 3 | 电压互感器 | 380/100V（暂定） | 只 | 1 | 大连一互、大连二互、沈阳索普、上海雷兹、中山泰峰、杭州桑迪或相当于 |  |
| 4 | 浪涌保护器 |  | 组 | 1 | 西门子、施耐德、ABB或相当于 |  |
| 5 | 浪涌保护器专用断路器 | SPD接地线长度不大于0.5m | 组 | 1 | 西门子、施耐德、ABB或相当于 |  |
| 6 | 电压表 | 三相 | 只 | 1 |  |  |
| 7 | 电流表 | 单相 | 只 | 3 |  |  |
| 8 | 熔断器 | 三相 | 只 | 1 |  |  |
| 9 | 智能测控保护装置 |  | 套 | 1 |  |  |
| 10 | 多功能电度表 | 三相四线制 | 只 | 1 | 斯菲尔、科陆、南自仪表、广州汉光、海盐涵普或相当于 | 双网口，满足电网公司要求 |
| 11 | 联合接线盒 |  | 只 | 1 |  |  |
| 12 | 温湿度控制器 |  | 套 | 1 | 安科瑞、杭州宇诺、合肥金目或相当于 |  |
| 13 | 安装调试用备品备件 |  | 套 | 1 |  |  |
| 14 | 其它 |  | 套 | 1 |  |  |
| 二 | 进线柜2C | 0.4kV | 面 | 1 |  | 含柜体及母线；柜型采用Schneider的Blokset柜、ABB的MNS2.0柜、SIEMENS的8PT柜或相当于，不接受GCK和GCS柜型 |
| 1 | 框架断路器 | In=1600A | 组 | 1 | 西门子、施耐德、ABB或相当于 |  |
| 2 | 电流互感器 | 1600/1A 0.2S（暂定） | 组/三相 | 2 | 大连一互、大连二互、沈阳索普、上海雷兹、中山泰峰、杭州桑迪或相当于 | 每组三相 |
| 3 | 电压表 | 三相 | 只 | 1 |  |  |
| 4 | 电流表 | 单相 | 只 | 3 |  |  |
| 5 | 智能测控保护装置 |  | 套 | 1 |  |  |
| 6 | 多功能电度表 | 三相四线制 | 只 | 1 | 斯菲尔、科陆、南自仪表、广州汉光、海盐涵普或相当于 | 双网口，满足电网公司要求 |
| 7 | 联合接线盒 |  | 只 | 1 |  |  |
| 8 | 温湿度控制器 |  | 套 | 1 | 安科瑞、杭州宇诺、合肥金目或相当于 |  |
| 9 | 安装调试用备品备件 |  | 套 | 1 |  |  |
| 10 | 其它 |  | 套 | 1 |  |  |
| 三 | 馈线柜2A~8A，2B~8B | 0.4kV | 面 | 14 |  | 含柜体及母线；柜型采用Schneider的Blokset柜、ABB的MNS2.0柜、SIEMENS的8PT柜或相当于，不接受GCK和GCS柜型 |
| 四 | 母线桥 | 1600A | 座 | 1 |  |  |
| 五 | 备自投装置 | PLC编程或集成装置 | 套 | 2 | 西门子、施耐德、ABB或相当于 |  |
| 六 |  |  |  |  |  |  |

本规范所需的低压开关柜数量以及设备清单详见设计院的施工图（最终的配置接线图和数量以设计院出版的订货图为准）。

本清单仅列出主要部件或者主要的分系统，投标人根据机型实际情况严格按照本表格格式补齐，不允许更改表格格式，如有差异可在备注栏标注，如有增加项，可在表格下方增行填写，并在备注栏中标注“增加”字样。本清单将作为投标人的分项报价依据。所选配件均应采用国内外名优产品，除招标人已列出外，投标人可补齐后列出三家以上同档次的供应商产品（最终需经招标人确认）,并按最高价计入总价。投标人最终的供货范围以满足本技术规范书对于投标人在供货项目、数量、性能、功能上的要求为准。

2.2 备品备件

2.2.1 投标人应向招标人提供安装、调试、运行和维护所需的最低限度备品备件，按下表格式要求提供详细的备品备件清单（注明零部件的名称、型号或规格、生产厂家等），并分别列出价格，其价格包含在合同总价中。

| 序号 | 名 称 | 数 量 | 生产厂家 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塑壳断路器 | 各型号2套 |  | 含脱扣器、电流互感器、电流表 |
| 2 | 按钮 | 各型号2套 |  |  |
| 3 | 带电显示装置 | 6只 |  |  |
| 4 | 接线端子 | 5个 |  |  |
| 5 | 微型断路器 | 各型号2套 |  |  |

2.3专用工具：

投标人应向招标人提供必要的专用工具，按下表格式要求提供详细的专用工具清单（注明零部件的名称、型号或规格、生产厂家等），并分别列出价格，其价格包含在合同总价中。

| 序号 | 名称 | 规格和型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手动储能手柄 | 机构储能 | 把 |  |  |  |  |  |
| 2 | 断路器摇柄 | 操作断路器 | 把 |  |  |  |  |  |
| 3 | 柜门钥匙 |  | 把 |  |  |  |  |  |
| 4 | 断路器专用测试仪及连接线 | 断路器专配 | 个 |  |  |  |  |  |
| 5 | 断路器维护小车 |  | 辆 |  |  |  |  |  |
| 6 | 供方认为需要增加的其它专用工具 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 螺丝刀 |  | 个 | 4 |  |  |  | 端子排二次接线专用 |

2.4进口材料及进口件清单

投标人根据投标部件情况列出进口材料及进口件清单，格式可参照下表。

| 序号 | 名称 | 规格和型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 附件3 技术资料和交付进度

1.一般要求

1.1 投标人提供的资料应使用国家法定单位制 (语言为中文) ，进口部件的外文图纸及文件应由投标人免费翻译成中文。图纸资料除提供书面文件外还应提供光盘形式电子文件。图纸应为AutoCAD格式，文本文件应为Word/Excel格式。

1.2 资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容正确、准确、一致、清晰完整，满足工程要求。

1.3 投标人资料的提交应及时、充分，正确，满足工程进度要求。在合同签订后 5 天内给出配合工程设计的全部技术资料和交付进度清单，并经招标人确认。

1.4 投标人提供的技术资料分为投标阶段，配合设计阶段，设备监造检验、施工调试试运、性能试验验收和运行维护等四个方面。投标人须满足以上四个方面的具体要求。

1.5 对于其它没有列入合同技术资料清单，却是工程所必需文件和资料，一经发现，投标人应及时免费提供。本期工程为多台设备构成，如后续设备有改进时，投标人也应及时免费提供新的技术资料。

1.6 招标人要及时提供与合同设备设计制造有关的资料。

1.7 投标人应在合同签订后7天内，向招标人提供满足设计院初步设计需要的资料共10套（其中设计院3套，招标人7套），另加2套电子文档（设计院和招标人各1套）。

1.8 投标人提供的与设备设计、制造、监造、检验、施工、安装、调试、验收等有关的技术资料，为18套纸质文件（随机2套，设计院4套，招标人12套），电子文件5套（设计院2套，招标人3套）。

1.9 设备安装调试完毕后，投标人应分别提供12套（设计院1套，招标人11套）完整的设备竣工图，另加3套电子版。

1.10投标人提供运行和维护手册、培训手册18 套纸质文件，另加2套电子版。其它资料（标准规范、质量计划等）提供6套。

1.11 投标人提供的图纸应清晰，不得提供缩微复印的图纸。

1.12投标人提供的所有资料（包括图纸）均应有本工程专用标识，即盖有“浙江浙能**电厂新建工程专用”图章，修改版资料对修改部分应有明显的标识或标注。

1.13 投标人按招标人的要求，编制所供设备的电厂设备编码。

2.资料提交的基本要求

2.1 配合工程设计的资料和图纸在合同签订后7天内提供。其中必须包括下列图纸：（投标人应补充和细化所列技术资料以满足工程设计施工要求）

（a）总装示意图: 应表示设备总的装配情况,该图纸表明断路器组装后的正视图和侧视图并同时标出安装完后的组件。包括电力和控制电缆出入口位置、进线柜进线套管位置、母线桥外形及支撑、连接，外形尺寸、体积、设备重心位置与总重量、发热量，最大运输尺寸等。

（b）基础图: 应标明柜体的基础螺栓的位置和尺寸、设备操作维护所需的走廊净距及设备操作时的动态负荷等。并应注明对基础的强度和水平度的要求。

（c）一次电气方案图、二次典型控制、保护图: 应包括柜体本身及操动机构的内部接线和本地及远方操作用的控制、保护、信号、照明等交流及直流回路，二次插接线防短路方案。如有多张电气原理图,还应标明各图之间的有关线圈与触点的相互对应编号。必要时,应提供所有特殊装置或程序的操作说明概要。

（d）电流互感器资料，包括伏－安特性曲线。

（e）防腐说明。

2.2施工、调试、试运、性能试验和运行维护所需的技术资料（包括开关柜二次接线安装图）按15套及相应的电子版资料2套提供，试验报告按10套提供，并在设备交货前2个月邮寄至       （招标人提出具体清单和要求，投标人细化，招标人确认）。

2.2.1安装使用说明书

a.开关柜的结构、安装、调试、运行、维护、检修操作和全部附件的完整说明和技术数据。

b.开关柜内主要元器件如断路器及其操动机构、接触器及其操动机构、互感器、避雷器、综合保护装置等的完整资料。

c.详细的润滑说明，包括可能的磨损点，润滑剂型号以及建议的润滑期限。

d.其它元器件如各种继电器、辅助开关、熔断器以及其他项目的说明。

2.2.2试验报告

a. 例行（出厂）试验报告

b. 型式试验报告

c. 特殊试验报告

d. 主要部件试验报告,包括断路器、接触器、综合保护装置等。

2.2.3 技术图纸（另供2套电子文本）

- 总装示意图

- 基础图

- 一次电气方案图、二次典型控制、保护图

2.2.4其他资料

- 产品的质量文件

- 开关柜运输、包装贮存规定

- 维修指南

- 详细的装箱清单

2.3  投标人应在投标阶段提供投标产品制造单位的产品业绩表，包括产品型号（柜型、断路器型号、接触器型号）、短路电流参数、数量、使用场合等。

2.4文件和投标人提供的其它技术文件应采用电厂设备编码系统。

# 附件4 交货进度

设备交货进度应按满足工程安装进度的要求，招标方要求的交货时间:

交货进度表(包括设备、备品备件、进口件及专用工具)

| 序号 | 设备/部件名称、型号 | 交货地点 | 站用变 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交货时间 |
| 1 | 设备本体 | 现场工地 | 2026.5.31 |
| 2 | 备品备件 | 现场工地 | 2026.5.31 |
| 3 | 专用工具 | 现场工地 | 2026.5.31 |
| 4 | 其它 | 现场工地 | 2026.5.31 |

上述交货时间为货物到达陆上集控中心工地的时间。

本交货时间为暂定计划，如有工程进度计划变更，提前1个月通知投标人，投标人承诺满足工程进度的要求。

# 附件5设备监造（检查）和性能验收试验

1.  概述

1.1  本附件用于合同执行期间对投标人所提供的设备（包括对分包外购设备）进行检验、监造和性能验收试验，确保投标人所提供的设备符合附件1规定的要求。

1.2  投标人应在本合同生效后3个月内，向招标人提供与本招标设备有关的监造、检验、性能验收试验标准。有关标准应符合附件1的规定。

2.  工厂的检验和监造

2.1招标人有权派遣其检验人员到投标人及其分包商的车间场所, 对招标设备的加工制造进行检验和监造。招标人将为此目的而派遣的代表的身份以书面形式通知投标人。

2.2如有招标设备经检验和试验不符合技术规范的要求,招标人可以拒收,投标人应更换被拒收的货物,或进行必要的改造使之符合技术规范的要求,招标人不承担上述的费用。

2.3招标人对货物运到招标人所在地以后进行检验、试验和拒收(如果必要时)的权利,不得因该货物在原产地发运以前已经由招标人或其代表进行过监造和检验并已通过作为理由而受到限制。招标人人员参加工厂试验,包括会签任何试验结果,既不免除投标人按招标规定应负的责任,也不能代替招标设备到达现场后招标人对其进行的检验。

2.4投标人应在开始进行工厂试验前15天,通知招标人其日程安排。根据这个日程安排,招标人将确定对招标设备的那些试验项目和阶段要进行现场验证,并将在接到投标人关于安装、试验和检验的日程安排通知后10天内通知投标人。然后招标人将派出技术人员前往投标人和(或)其分包商生产现场,以观察和了解该招标设备工厂试验的情况及其运输包装的情况。若发现任一货物的质量不符合招标规定的标准,或包装不满足要求,招标人代表有权发表意见,投标人应认真考虑其意见,并采取必要措施以确保待运招标设备的质量, 现场验证检验程序由双方代表共同协商决定。

2.5若招标人不派代表参加上述试验,投标人应在接到招标人关于不派员到投标人和(或)其分包商工厂的通知后,或招标人未按时派遣人员参加的情况下,自行组织检验。

2.6 监造者有权到生产招标设备的车间和部门了解生产信息，并提出监造中发现的问题(如有)。

3．监造与试验

试验应满足国家以及行业有关标准，并同时执行下列要求。

投标产品应按其技术条件规定的项目进行过型式试验。型式试验应在国家认定的试验站进行，并提供合格的型式试验报告供招标人查阅。

每台产品出厂前必须进行例行（出厂）试验，并应具有出厂试验合格证书。

招标人对投标人提供的全部或部分产品，进行现场验收试验。招标人在现场验收试验期间，损坏的元器件由投标人无偿补供。

3.1监造内容

监造内容见下表：

| 监造部套 | 监造内容 | 监造方式 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | H | W | R | 备注 |
| 生产设计图纸 | 工厂文件 |  |  | √ | 全部设备 |
| 进口敷铝锌钢板及冷轧优质拉延钢板 | 质保证书 检验报告及其它相关文件 |  |  | √ | 批报告 |
| 进口断路器、接触器、电流互感器、微机型保护装置 | 报关单,出厂检验报告,质保书 |  |  | √ |  |
| 其它配套件 | 检验报告及其他文件 |  |  | √ |  |
| 骨架制造 | 生产进度,制造质量 |  | √ |  |  |
| 装配 | 生产进度,装配质量 |  | √ |  |  |
| 出厂验收 | (1).结构、外观及防护等级检查 (2).工频耐压 (3).行线接排质量检查(包括力矩检查) (4).电气原理正确性检查(通电调试) (5).元器件规格,型号检查 (6).主回路电阻测量 (7).分、合试验 (8).机械性能、机械操作及机械防误操作装置或电气连锁装置功能试验。 (9).铭牌正确性检验 | √ |  |  | 各种柜型各抽二台 |
| 出厂试验 | 产品出厂检验报告,合格证书 |  |  | √ | 全部设备 |
| 注: H:停工待检 W:现场见证 R:文件见证 |  |  |  |  |  |

3.2 型式试验

型式试验的目在于验证开关柜、控制回路、控制设备及辅助设备的各种性能是否符合设计的要求。

由于所用元件的类型、额定参数和组合的多样性，所以不可能对所有方案都进行型式试验。型式试验只能在典型的功能单元上进行试验。任一种具体方案的性能可以引用类似方案的试验数据。

型式试验的内容包括：

- 绝缘试验

- 冲击耐压试验

- 工频耐压试验

- 温升试验

- 主回路电阻测量

- 主回路和接地回路的动、热稳定试验

- 开关的开断和关合能力试验

- 断路器型式试验（与柜体一起做）

- 防护等级验证

- 内部燃弧试验

- 外壳机械强度试验

3.3 出厂试验

每台开关柜均应在工厂内进行整台组装并进行出厂试验，出厂试验的技术数据应随产品一起交付招标人。产品在拆前应对关键的连接部位和部件做好标记。

- 结构检查

- 机械特性和机械操作试验

- 绝缘试验

- 主回路工频耐压试验

- 辅助回路和控制回路工频耐压试验

- 主回路电阻测量

- 局部放电量测量

- 辅助电气装置的试验（包括CT、PT、避雷器等）

- 接线正确性的检查

- 控制回路功能检查

- 五防闭锁功能

- 开关柜检测及联动试验

- 可移开式部件互换性检查

3.4 现场交接试验

开关柜安装完毕后应进行现场交接试验，试验应符合的DL/T 404和GB50150《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》的要求。招标人在现场验收试验期间，损坏的元器件由投标人无偿补供。试验时投标人应派代表参加，所有试验结果均应符合产品的技术要求。项目如下：

- 主回路绝缘试验

- 辅助回路绝缘试验

- 主回路电阻试验

- 检查与核实

- 内容包括：外观检查、图纸与说明书；所有螺栓及接线的紧固情况；控制、测量、保护和调节设备以及包括加热器在内的正确功能等。

- 联锁检查

- 机械操作试验

- 开关柜中断路器、CT、PT及避雷器等元件按标准应进行的其它现场试验

3.5 特殊试验

- 内部故障电弧效应试验

- 人工污秽凝露试验

- 抗地震试验

如投标产品已进行过特殊试验，请提供试验报告。

3.6试验要求：严格按GB3906和其他国家标准进行试验，以满足本规范书和有关国家标准。

- 附件6 技术服务和设计联络

1 投标人现场技术服务

1.1	投标人现场服务人员的目的是使所供设备安全、正常投运。现场服务计划见下表。如果此人月数不能满足工程需要，投标人要追加人月数，但招标人无须为此支付任何额外费用。

现场服务计划表

| 序号 | 技术服务内容 | 计划人日数 | 派出人员构成 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |
| 1 | 指导安装 |  |  |  |  |
| 2 | 调试 |  |  |  |  |
| 3 | 性能试验 |  |  |  |  |
| 4 | 交货验收 |  |  |  |  |

1.2  投标人现场服务人员应具有下列资格：

1.2.1 遵守法纪，遵守现场的各项规章和制度;

1.2.2 有较强的责任感和事业心，按时到位;

1.2.3 了解招标设备的设计，熟悉其结构，有相同或相近机组的现场工作经验，能够正确地进行现场指导;

1.2.4 身体健康，适应现场工作的条件。

1.2.5 投标人应向招标人提供服务人员情况表，供招标人确认。投标人应根据招标人要求更换不合格的投标人现场服务人员。

1.3  投标人现场服务人员的职责

1.3.1投标人现场服务人员的任务主要包括设备催交、货物的开箱检验、设备质量问题的处理、指导安装和调试、参加试运和性能验收试验。

在安装和调试前，投标人技术服务人员应向招标人进行技术交底，讲解和示范将要进行的程序和方法。经投标人确认和签证的工序如因投标人技术服务人员指导错误而发生问题，投标人负全部责任。

1.3.2投标人现场服务人员应有权全权处理现场出现的一切技术和商务问题。如现场发生质量问题，投标人现场人员要在招标人规定的时间内处理解决。如投标人委托招标人进行处理，投标人现场服务人员要出委托书并承担相应的经济责任。

1.3.3	投标人对其现场服务人员的一切行为负全部责任。

1.3.4	投标人现场服务人员的正常来去和更换应事先与招标人协商。

1.4	招标人的义务

招标人要配合投标人现场服务人员的工作，并在生活、交通和通讯上提供方便。

2 培训

2.1	为使招标设备能正常安装、调试、运行、维护及检修，投标人有责任提供相应的技术培训。培训内容应与工程进度相一致。

2.2 培训计划和内容

| 现场培训 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 培训内容 | 教材 | 师资 | 课时 | 地点 |
| 1 | 设备主要性能、参数、故障分析与排除 | 使用说明书、安装维护手册 | 产品主任工程师 |  | 工地会议室 |
| 2 | 现场操作及维护保养 | 使用说明书、安装维护手册 | 售后服务工程师 |  | 配电间 |

2.3 培训的时间、人数、地点等具体内容由买卖双方商定。

2.4 投标人为招标人培训人员提供设备、场地、资料等培训条件，并提供食宿和交通方便。

3 设计联络会

设计联络会安排二次，第一次会务组织及会务费用由投标人负责，第二次会务组织及会务费用招标人负责，但差旅费均各自理。有关设计联络的计划、时间、地点和内容要求由招标投标双方商定。

设计联络计划表

| 次数 | 内容 | 时间 | 地点 | 人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一次 |  |  | 投标人所在地 |  |
| 第二次 |  |  | 招标人所在地 |  |

- 附件7 分包与外购

主要分包与外购件清单表：

| 序号 | 设备名称 | 型 号 | 数量 | 分包商名称 | 设备产地 | 分包商国家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |

# 附件8 运行维护手册编写格式

运行维护手册格式要求如下：

舟山市普陀2#海上风电场项目

陆上集控中心

380V开关柜

运  行  维  护

手

册

要求：一式10套

纸张：A4

字体：宋体，小四号

行间距：1.5倍

页边距（mm）：左-30  右-25  上-30  下-40

页眉：XX设备运行维护手册

注：在正式提交前，先由招标人审定。

设备运行和维护手册的目的是能够把全部必要的数据和说明装订成册，这样，运行人员可以较好地查阅和理解最初调试及试运行工作、有效操作以及在正常、事故和异常(非设计情况)下怎样正确操作设备和停机。在提交之前，双方应商定操作和维护手册的形式和内容。

该手册应详细地叙述和说明设备构造，使新来的操作和维护人员能够研究和理解设备的功能的控制方法。

手册中应能够快速查阅运行参数、设备说明书、操作、维护和安全程度。

运行和维护手册应包括，但不限于下述内容：

- 设备概述，包括设备、系统说明、设备结构、功能说明、技术规范等。

- 设备启动、运行和停运的操作程序及注意事项。

- 设备联锁和保护功能说明。

- 设备安装、拆卸、维护的程序及注意事项。

- 设备零、部件清单，包括名称、图号、规格、材质、制造厂家全称等。

- 设备易损件、消耗性材料清单，包括名称、规格、制造厂家全称等。

为便于使用和查阅，手册应分成卷，每一卷包括封面的最大厚度为50mm。

每一卷的版式应尽可能地一致，每一部分的系统、设备等描述顺序也应一致。

- 附件9 大（部）件情况

投标人应把超级超限的情况详细予以说明

| 序号 | 部件 名称 | 数量 | 长 × 宽× 高 |  | 重 量 |  | 厂家 名称 | 货物发运地点 | 运输方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 包装 | 未包装 | 包装 | 未包装 |  |  |  |  |

- 附件10 技术差异表

投标人要将投标文件和招标文件的差异之处汇集成表。技术部分和商务部分要单独列表。

差异表

| 序号 | 招标文件 |  | 投标文件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目 | 简要内容 | 条目 | 简要内容 |

# 附件11 附图

一次接线图详见附图1；

一次系统图详见附图2；

布置图详见附图3；

附表1：低压开关柜各单元初步二次主要元件配置表

- 附件12 性能考核条款

详见商务合同。

附件13 投标人需要说明的其他问题（满足工程设计需要的资料、质量承诺及售后服务承诺等）

合同（技术协议）签订后的七个日历天内，投标人提供满足工程设计需要的纸质资料10套以及电子文档2套；投标人提供在专业技术、设备设施、人员组织、业绩经验等方面具有设计、制造、质量控制、经营管理的相应的资格和能力的资料。

格式自拟。