目    录

1.总则..........................................................3

2.工程概况及气象条件..................................................4

3.标准和规范.........................................................5

4.施工工程量......................................................6

5.服务规范技术要求...................................................9

6.项目进度及技术资料要求.............................................14

7.试验技术要求......................................................15

8.现场安全文明施工要求..............................................19

9.工期要求...........................................................20

10.售后服务.........................................................20

11.考核条款.........................................................21

12.技术差异表......................................................21

1．总则

1.1 一般规定

1.1.1 本招标文件适用于伊犁新天煤化工有限责任公司防雷、防静电接地网维护

项目，它提出了该服务项目的施工范围和人力服务的技术要求。

1.1.2 招标人在本招标文件中提出了最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用的标准，投标人保证按照符合本技术规范和相关的国家、行业标准执行标准作业，并必须同时满足国家有关安全、环保等强制性标准要求。

1.1.3  投标人应在投标文件中，对于招标文件进行逐段应答，表明是否接受和同意本招标文件的要求，如：接受和同意招标文件某条款的要求，则在该条款后注明：“理解并承诺完全响应上述条款的要求”；若针对某条款，投标人有特别的建议、方案、技术特点或差异，请在该条款下加以描述和说明，并在“技术差异表”中列出。

1.1.4投标人如对本招标文件有偏差(无论多少或微小)都必须清楚地表示在“技术差异表”中。否则招标人将认为投标人完全接受和同意本招标文件的要求。

1.1.5投标人在改造施工作业中涉及的各项规程，规范和标准均遵循现行最新版本的中国国家标准。

1.1.6在签订合同之后，招标人所提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求，具体项目由投标人、招标人共同商定。

1.1.7本技术规范提出的是对招标服务的最基本技术要求，属于技术指标要求，并不是设计规范。作为专业的投标人，投标人对工作范围的施工规范、质量、安全、可靠性等负有完全的，不可推卸的责任。一但出现施工质量问题，投标人必须无条件解决问题并承担招标人损失(如有)，不得以任何理由和任何形式推脱和拖延，不得以任何理由和任何形式转移和转嫁施工环境及技术责任。

1.1.8本技术规范中的条款如与商务标书中的条款不一致时，按对招标人有利的条款和高要求执行：本技术规范中的条款如出现不一致或自相矛盾时，按照对招标人有利的条款和较高要求执行。

1.1.9招标人保留对本技术规范书提出补充要求和修改的权利，投标人应予以配合。如招标人提出修改，将根据实际需要通知投标人召开联络会，具体细则由双方协商确定。

1.1.10投标人应逐条、正面对本技术规范书做出明确的响应，如果出现遗漏项且投标人中标的情况，所有遗漏项按完全响应技术规范书的要求处理。

1.1.11投标人对取得的技术规范书负有保密责任，因投标人原因造成招标人技术规范书泄露的3年内，取消投标人的投标资格。

1.1.12本技术规范书经招、投标双方确认后作为服务合同的技术附件与合同正文具有同等的法律效力。

1.1.13要求投标人具有输、变配电改造及安装技术服务资质，作业人员都具有特种作业上岗证，电工证，焊工证。

1.1.14投标人施工方案编制要求:投标人给出详细的施工方案并经过招标人确认。内容包括：具体的内容和范围、主要施工工器具、试验设备仪器规格型号清单数量等、施工队伍有关各专业作业人员的分配，施工的时间计划和工期进度安排，施工工序工法，质量检测方法及标准、现场安全文明注意事项、作业风险辨识等必要内容。

1.1.15项目所有施工所需的工器具、试验设备投标人自备，招标人具有的工具可免费借用。

2.工程概况及气象条件

2.1工程概况

2.1.1 本工程包括空分循环水、脱盐水、空分、气化、热电、热电循环水、污水处理、酚回收、气化循环水、酸碱站、重芳烃、综合罐区、新罐区、甲烷化、净化、净化循环水等装置的接地网维护的施工服务及材料。共计407项内容。详见工作量。

2.1.2投标人编制施工方案经招标人确认后实施，施工服务包含：项目所需物料厂内搬运、接地扁铁及接地铜包圆钢的焊接、安装、接地线更换、接地线端子压接安装、接地极安装、接地螺栓更换、重新打孔等。开工前需按招标人管理规定办理票证：工作票、动火票、受限空间、高处作业票等。

2.1.3招标人提供施工中所需要的材料，如：接地扁铁、接地螺栓、接地铜包圆钢、BVR接地线、窥口线鼻。

2.1.4投标人提供包括施工工器具及消耗性材料，如：电焊条、角磨片、钢刷、水泥等该项目所需的其他全部辅材。

2.2气象条件

伊宁市的气候属大陆性北温带和干旱性气候，由于远离海洋，地处亚欧大陆中心，伊犁河谷盆地中部，东、南、北三面有天山山脉的天然屏障，西部地势开阔，易受北冰洋气流影响，因而气候比较温和湿润，具有大陆性北温带温和干旱气候的特点。阳光充足，四季分明，夏季炎热，冬季寒冷，昼夜温差大，春末夏初多雨，冬季和初春多霜雪。

2.2.1气温：

多年平均气温：10.4	℃          多年平均最高气温：23.1℃

累年最热月平均最高气温：31℃      相应月平均相对湿度：68%

累年平均最低气温：5.2 ℃          极端最高气温：39.2℃

极端最低气温：-39.6℃

2.2.2湿度：

多年平均相对湿度：72 %            累年最小相对湿度：2 %

多年平均水气压：14.9hPa

2.2.3降水、蒸发：

多年平均降水量：403.5 mm            最大年降水量：928.5mm

最小年降水量：207mm                 最大一日降水量：218.7mm

最大1小时降水量：50.6	mm            最大10分钟降水量：8.4mm

2.2.4雪、雷暴、雾：

最大积雪深度：51cm                   多年平均雷暴日数：27.2 d

最多年雷暴日数：51d                  最少年雷暴日数：22d

多年平均雾日数：18	d

2.2.5风：

多年平均风速：1.8m/s                   最大风速：19.0m/s

瞬时最大风速：48.9m/s                  全年主导风向：西风

夏季主导风向：东南风		           冬季主导风向：西风

3.标准和规范

3.1 本技术规范是参照以下标准制定的，投标人提供的改造施工服务要符合以下标准但不局限于以下标准：

GB 12158   防止静电事故通用导则

GB 50057   建筑物防雷设计规范

GB 50074   石油库设计规范

GB 50601   建筑物防雷工程施工与质量验收规范

GB 50650   石油化工装置防雷设计规范

GB 50737   石油储备库设计规范

GB 50944   防静电工程施工与质量验收规范

GB13348    液体石油产品静电安全规程

GB14050    系统接地的型式及安全技术要求

GB15599    石油与石油设施雷电安全规范

GBT 21431  建筑物防雷装置检测技术规范

GBT50065   交流电气装置的接地设计规范

HGT 20675  化工企业静电接地设计规程

SH／T-3097 石油化工静电接地设计规范

SH_T 3552  石油化工电气工程施工及验收规范

14D504  接地装置安装

3.2 上述法则和标准提出了最基本要求，如果根据投标人的意见并经招标人确认接受，使用优于或更为经济的设计,并能使投标人设备良好的、连续地在本规范所规定的条件下时，则这些标准也可以由投标人超越。

3.3除非合同另有规定，均须遵守最新的国家标准(GB)和国际电工委员会(ⅠEC)标准以及国际单位制(SⅠ)标准。如果投标人有自己的标准或规范，须经招标人同意后方可采用，但不能低于中国国家标准的有关规定：特殊情况由供需双方另行约定。

- 施工工程量  （电工、焊工、钳工、监护人必须持有效证件）

| 项目特征 | 规格型号/工作量 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.安装焊接接地扁铁 2.接地做防腐处理 3.更换接地支架 4.接地扁铁打孔 | 扁铁40mm×4mm 铜包钢12Φ 开孔M12螺栓孔 | 1.更换铜包钢50米（包括支架安装每1米一个） 2.拆旧装新，拆除786米，安装焊接接地扁铁786米（包括支架安装每1米一个） 3.接地做打磨及防腐处理1509米 4.接地扁铁打孔M12螺栓35个，更换35个M12螺栓。 | 热电装置区 18个工作点位 1.高处作业、动火作业 2.铜包钢、接地扁铁、接地线、接地螺栓、接线端子由甲供，其他乙供 |
| 1.安装焊接接地扁铁 2.安装接地线 3.接地做防腐处理 4.接地扁铁打孔 5.更换螺栓 | 扁铁40mm×4mm 接地线25mm² 开孔M12螺栓孔 更换M12螺栓 | 1.安装焊接接地扁铁48米 2.安装接地线8根25mm²共88米，制作接线鼻16个 3.接地做防腐处理270米 4.开孔M12螺栓孔6个及更换螺栓6个 | 空分装置 14个工作点位 1.动火作业 2.铜包钢、接地扁铁、接地线、接地螺栓、接线端子由甲供，其他乙供 |
| 1.安装焊接接地扁铁 2.安装接地线 3.接地做防腐处理 4.接地扁铁打孔 5.更换螺栓 6.焊接穿线管螺栓 7.安装接地线 8.制作接线端子 | 扁铁40mm×4mm 连接板150mm×5mm 接地线95mm² 接地线70mm² 接地线6mm² | 1.安装焊接接地扁铁120米，焊接连接板16个（150mm×5mm） 2.安装接地线6根95mm²共30米，制作接线鼻12个 3.安装接地线22根70mm²共66米，制作接线鼻22 4.安装接地线40根70mm²共62米，制作接线鼻80 5.接地做防腐处理15米 6.开孔M12螺栓孔60个及更换螺栓36个 | 酚回收装置 23个工作点位 1.动火作业 2.铜包钢、接地扁铁、接地线、接地螺栓、接线端子由甲供，其他乙供 |
| 1.安装焊接接地扁铁 2.安装接地线 3.接地做防腐处理 4.接地扁铁打孔 5.更换螺栓 | 扁铁40mm×4mm 接地线25mm² M12螺栓 | 1.拆除15米接地扁铁，焊接安装接地扁铁15米 2.焊接M8螺栓6个 3.安装接地线10根25mm²共20米,制作接线鼻20 4.接地做防腐处理30米 5.更换M12螺栓20个打孔20个 | 净水厂 5个工作点位 1.动火作业 2.铜包钢、接地扁铁、接地线、接地螺栓、接线端子由甲供，其他乙供 |
| 1.安装焊接接地扁铁 2.安装接地线 3.接地做防腐处理 4.接地扁铁打孔 5.更换螺栓 | 扁铁40mm×4mm 接地线16mm² M12螺栓 铜包钢12Φ | 1.安装接地扁铁61米，打孔M12孔20个 2.安装12Φ铜包钢16米 2.安装接地线10根16mm²共30米,制作接线鼻20 4.接地做防腐处理61米 | 气化 6个工作点位 1.动火作业 2.铜包钢、接地扁铁、接地线、接地螺栓、接线端子由甲供，其他乙供 |
| 1.安装接地，接地扁铁打孔 2.安装接地线 3.焊接穿线管螺栓 4.接地做防腐处理 | 扁铁40mm×4mm 接地线70mm² M12螺栓 | 1.拆除接地扁铁30米，安装接地扁铁60米打孔M12孔20个 2.焊接M12螺栓36个 3.安装接地线40根70mm²共65米,制作接线鼻80个 4.接地做防腐处理100米 | 酸碱站 13个工作点位 1.动火作业 2.铜包钢、接地扁铁、接地线、接地螺栓、接线端子由甲供，其他乙供 |
| 1.安装接地，接地扁铁打孔 2.安装接地线 3.焊接穿线管螺栓 4.接地做防腐处理 | 扁铁40mm×4mm 接地线16mm² 接地线6mm² M12螺栓 | 1.拆除接地扁铁20米，安装接地扁铁150米打孔M12孔164个 2.焊接穿线管M8螺栓230个 3.更换M12螺栓50个 4.安装25mm²接地线50根共100米,制作接线鼻100个。 5.安装10mm²接地线125根共250米,制作接线鼻250个。 6.接地做防腐处理300米 | 脱盐水装置 27个工作点位 1.动火作业 2.铜包钢、接地扁铁、接地线、接地螺栓、接线端子由甲供，其他乙供 |
| 1.安装接地，接地扁铁打孔 2.安装接地线 3.接地做防腐处理 | 扁铁40mm×4mm 接地线25mm² 接地线70mm² M12螺栓 | 1.安装接地扁铁1150米，打孔M12孔270个 2.安装接地线260根70mm²/25mm²共260米,制作接线鼻520个 3.接地做防腐处理1150米 | 污水装置 10个工作点位 1.动火作业 2.铜包钢、接地扁铁、接地线、接地螺栓、接线端子由甲供，其他乙供 |
| 1.安装接地，接地扁铁打孔 2.安装接地线 3.接地做防腐处理 | 扁铁40mm×4mm 6mm²接地线 | 1.安装接地扁铁850米，打孔M12孔400个 2.安装接地线655根6mm²共1300米,制作接线鼻1310个 3.接地做防腐处理850米 | 甲烷化装置 61个工作点位 1.动火作业 2.铜包钢、接地扁铁、接地线、接地螺栓、接线端子由甲供，其他乙供 |
| 1.安装接地，接地扁铁打孔 2.接地做防腐处理 | 扁铁40mm×4mm M12螺栓 | 1.安装接地扁铁211米 2.扩孔M12孔624个 3.更换M12螺栓624个 4..接地做防腐处理211米 | 净化装置 116个工作点位 1.动火作业 2.铜包钢、接地扁铁、接地线、接地螺栓、接线端子由甲供，其他乙供 |
| 1.安装接地，接地扁铁打孔 2.接地做防腐处理 | 扁铁40mm×4mm M12螺栓 | 1.安装接地扁铁950米 2.扩孔M12孔1400个 3.更换M12螺栓1400个 4..接地做防腐处理950米 | 综合罐区 130个工作点位 1.动火作业 2.铜包钢、接地扁铁、接地线、接地螺栓、接线端子由甲供，其他乙供 |
| 1.安装接地，接地扁铁打孔 2.接地做防腐处理 | 扁铁40mm×4mm M12螺栓 | 1.安装接地扁铁240米 2.打孔M12孔80个 3.安装M12螺栓180个 4..接地做防腐处理240米 | 新罐区 20个工作点位 1.动火作业 2.铜包钢、接地扁铁、接地线、接地螺栓、接线端子由甲供，其他乙供 |
| 1.安装接地，接地扁铁打孔 2.接地做防腐处理 | 扁铁40mm×4mm M12螺栓 | 1.安装接地扁铁180米 2.打孔M12孔20个 3.安装M12螺栓20个 4..接地做防腐处理180米 | 新罐区 10个工作点位 1.动火作业 2.铜包钢、接地扁铁、接地线、接地螺栓、接线端子由甲供，其他乙供 |

5服务规范技术要求

5.1 技术要求

接地装置焊接长度及焊接方法

| 焊接材料 | 搭接焊最小长度 | 焊接方法 |
| --- | --- | --- |
| 扁钢与扁钢 | 扁钢宽度的2倍 | 两个大面不应少于3个棱边焊接 |
| 圆钢与圆钢 | 圆钢直径的6倍 | 双面施焊 |
| 圆钢与扁钢 | 圆钢直径的6倍 | 双面施焊 |
| 扁钢与钢管、扁钢与角钢 | 扁钢紧贴角钢外侧两面或紧贴3/4钢管表面，上、下两侧施焊，并应另外焊以扁钢弯成弧形（或直角形）卡子或直接由扁钢本身弯成弧形或直角形与钢管或角钢焊接。 |  |

（详见14D504安装图集)

5.1.1人工接地体

接地装置的人工接地极，导体截面应符合热稳定、均压、机械强度及耐腐蚀的要求，水平接地极的截面不小于连接至该接地装置接地线截面的75%。

5.1.2接地极的连接应采用焊接，接地线与接地极的连接应采用焊接。异种金属接地极之间连接时接头处应采取防止电化学腐蚀的措施。

以下接地极与扁铁连接方式及接地极与地线连接方式图1、图2

接地极与扁铁圆钢连接方式 图1

接地极与地线连接方式 图2

5.1.3接地装置由多个分接装置部分组成时，应设置断接卡，断接卡应由保护措施。

断接卡扣的连接方式 图3

5.1.4明敷接地线的安装要求

1）接地线的连接要可靠，不应因加工造成接地线截面积减小、强度减弱或锈蚀等问题。

2）接地线的安装位置要合理，便于检查和日常检修、运行巡视。

3）接地线支撑件间的距离，在水平直线部分为0.5m~1.5m,垂直部分为1.5m~3m,转弯部分为0.3m~0.5m。

4）接地线水平或垂直敷设，在直线段上，不得有高低起伏及弯曲等现象。

5）接地线沿建筑物墙壁水平敷设时，离地面为250mm~300mm，接地线与建筑物墙壁间得间隙为10mm~15mm。

6）明敷接地线，在导体的全长度或区间段及每个连接部位附近的表面，应涂以15mm~100mm宽度相等的绿色和黄色相间的条纹标识。

7）明敷的引下线采用热镀锌圆钢时，圆钢与圆钢的连接，可采用焊接或卡夹(接）器；明敷的引下线采用热镀锌扁钢时,可采用焊接或螺栓连接。

8）明敷引下线应采用固定支架安装。

9）明敷引下线和利用结构钢筋做的专用引下线，与防雷接地装置或共用接地装置必须采用焊接或螺栓连接。

5.1.5所有设备接地，不允许多根地线并接一点，最多两根地线并接一个点，或增加接地扁铁过度，孔洞不够需开孔增加螺栓。电气设备上的接地线，应采用不锈钢螺栓连接；有色金属接地线不能采用焊接时，可用螺栓连接。螺栓连接处的接触面应按现行国家标准。

5.1.6热镀锌钢材焊接时，在焊痕外最小100mm范围内采取可靠的防腐处理。在做防腐前，表面应除锈去掉焊接处残留的焊药。

5.1.7接地线、接地极采用电弧焊连接时应采用搭接焊缝，其搭接长度应符合下列规定：  1）扁钢与扁铁搭接长度不小于2倍宽度，且焊接不小于3个棱边焊接，焊高不小于6mm（当扁钢宽度不同时，搭接长度以宽的为准）。敷设前扁钢需调直，煨弯不得过死，直线段上不应有明显弯曲，并应立放。

- 圆钢与圆钢搭接时不小于圆钢直径的6倍，双面焊接，焊高不小于6mm，（当直径不同时，搭接长度以直径大的为准）。

- 圆钢与扁铁连接时不小于圆钢直径的6倍，必要时采用辅助圆钢或扁钢弯成直角焊接，焊高不小于6mm。

- 镀锌扁钢与镀锌钢管（或角钢）焊接时，为了连接可靠，除应在其接触部位两侧进行焊接外，还应直接将扁钢本弯成弧形（或直角形）与钢管（或角钢）焊接，与钢管焊接时，在钢管上的包绕焊接长度不小于扁钢宽度的2倍，焊高不小于6mm。

- 焊接部位检查，焊接部位焊缝外观质量符合要求，无焊渣，表面做防腐。

图4 接地线放热焊接方式

5.1.8引下线施工要求

1）引下线与接闪器的连接应可靠,应采用焊接或卡夹(接)器连接。引下线与接闪器连接的圆钢或扁钢，其截面积不应小于接闪器的截面积。

2）当利用建筑物周边柱子钢筋做专用引下线时，接闪器应与建筑物周边柱子钢筋连接，柱距在6~9m时，可每隔一根柱子连接一次。接闪器与建筑物内部柱子的钢筋可不连接。

3）当利用结构钢筋做专用引下线时，其位置、数量和规格应符合设计要求。

4）当利用结构钢筋做引下线时，钢筋与钢筋的连接，可采用土建施工的绑扎法或螺丝扣连接或熔焊连接。

5）当利用幕墙竖向龙骨做引下线时，竖向龙骨应具有可靠的贯通性。贯通性的竖向龙骨之间的间距不应大于3m。竖向龙骨的顶端和底端应与做防雷装置的钢筋进行连接。

5.1.9接闪器施工要求

1）接闪器的形式、位置应符合设计要求。

2）专用接闪杆的安装应牢固可靠。

3）接闪带的安装应牢固、平正顺直，无急弯。接闪带应设在外墙外表面(或屋檐）边垂线上，也可设在外墙外表面(或屋檐）垂直面外。当设置的接闪带不能保护外墙角(或屋檐)时，可在接闪带上向外焊出斜向接闪杆，接闪杆长度应达到能保护外墙角(或屋檐)的要求。当利用金属栏杆做接闪器时，也应同样处理。

4）接闪带在穿越建筑物变形缝处应设有补偿措施。

5）当采用金属屋面做接闪器时，板间的连接可采用螺钉、螺栓、卷边压接及焊接等形式。金属屋面板应与做防雷装置的金属型钢进行可靠连接，金属型钢应与防雷引下线进行可靠连接。

6）当利用栏杆等金属物做接闪器时，应与防雷引下线(或接闪器)焊接。

7）网格连接处应采用搭接焊，焊接处应采用沥青防腐等处理措施。

5.1.10室外接地线引入室内时，必须使用螺栓与室内接地线连接。穿墙套管内外口必须封堵。

5.1.11静电接地直线连接线的最小规格；固定设备使用16mm²多股铜芯电线、10mm镀锌圆钢、24mm×4mm镀锌扁钢，连接线使用BVR-6mm²铜芯软绞线弯成环状，搪锡压接。

5.1.12接地装置接地电阻应采用接地电阻测试仪进行测试，接地电阻值应符合设计要求。

- 5.2投标人现场技术服务

5.2.1 在施工过程中投标人应派有经验的技术人员赴现场提供服务，并协助招标人按标准检查安装质量及施工规范。

5.2.2现场服务人员必须带有各种保险。

5.2.3 投标人现场服务人员的目的是使施工过程安全、按时、保质完成。投标人要派合格的、能独立解决问题的现场服务人员。

5.2.4投标人服务人员的一切费用己包含在合同总价中，它包括诸如服务人员的工资及各种补助、交通费、通讯费、食宿费、医疗费、各种保险费、各种税费等等。

5.2.5 现场服务人员的工作时间与现场工程要求相一致。招标人不再因投标人现场服务人员的加班和节假日而另付费用。

5.2.6 未经招标人同意，投标人不随意更换现场服务人员。同时，投标人要及时更换招标人认为不合格的现场服务人员。

5.2.7在进入现场工作前，投标人技术服务人员向招标人进行技术交底，讲解和示范将要进行的程序和方法。在开工前，投标人向招标人提供工作内容重要工序和进度表，招标人技术人员要对此进行确认，否则投标人不能进行下一道工序。经招标人确认的工序不因此而减轻投标人技术服务人员的任何责任，对施工过程中出现的任何问题投标人仍要负全部责任。

5.2.8投标人配备现场施工所需的全部工器具并经检验合格。

5.2.9投标人提供服务人员一部分人员必须考取新天公司工作负责人、工作监护人等资格。

5.2.10服务资质及人员配置要求

- 本项目配置的人员不少于15人。

- 2）投标人须持有安全生产许可证、具有机电工程施工总承包二级及以上资质或建筑机电安装工程专业承包二级及以上资质等级，特种作业人员持有相应特种作业证（高处、吊装、电焊、电气、驾驶等），投标单位须设有独立的项目部，并由完整的组织机构，管理制度等，项目部成员包含项目经理1名、项目副经理1名、安全专职2名、专职的技术管理人员2名。项目经理、副经理、安全专职管理人员、专职的技术管理人员提供近6个月连续社保缴纳证明，并提供投标人签订的劳动合同。

3）其它维护人员初中及以上学历，3年以上本专业检修维护工作经验，熟练掌握国语通用语言。

4）投标人需提供合格的维护、检修人员，不满足招标人素质要求的检修人员，不计入合同人员数量。投标人人员的变动率不大于15%，超过按考核条款考核。人员调离应遵守“新人员先到厂，老人员再离厂”的原则，并做好工作交接。如果人员调离后无人接替的，不计入合同人员数量。

5）项目经理须持有中级以上职称，项目副经理须助理工程师或以上职称，项目经理（或维护项目执行经理）及项目副经理危险化学品生产单位主要负责人考核合格证。

6）投标人必须设置具有安全专职的管理人员，完成安装过程中各项安全管理工作。安全员须持有危险化学品生产单位安全生产知识和管理能力考核合格证或注册安全工程师，至少1人持有中级注册安全工程师证。

7）投标人必须设置专职的技术管理人员，具备配电安装工程等相关检修及安装经验，落实各项生产管理制度和统一计划、安排、检查和反馈各项工作任务，同时负责双方相关的协调工作，负责现场施工质量验收，负责整体施工方案的编制。专职的技术管理人员须有大专及以上学历或持有助理工程师证或技师证，5年以上从事本专业检修、维护工作经验。电气技术管理人员须有持有低电工证。

8）投标人服务人员合同期内必须在法定工作年龄18周岁以上，55岁以下（特殊工种50岁以下），人员应身体健康，确保无色盲，无听觉障碍，无高血压、心脏病、癫痫、眩晕和突发性昏厥等疾病，无职业病、职业禁忌等，按照相关法律、法规要求不能从事煤化工行业的疾病，经过培训达到要求才能上岗。未通过上岗考试的人员，按照伊宁市最低工资标准发放。

9）进厂后必须考取6-10名工作负责人，熟知岗位安全职责，具备岗位所必需的安全知识和生产技能，严格遵守安全规章制度、技术规程和劳动纪律，熟练掌握开票管理系统软件的应用。

10）普焊工5-7名,3年以上焊接工作经验及持有特种作业操作资格证。

11）安装电工6-10名，工作3年以上电工工作经验及持有特种作业操作资格证（低压电工作业证）。熟悉设备的安装手册和技术资料，了解设备的性能、功能及操作要求，具有设备安装及调试经验。

13）普工5-7名，3年以上电气设备安装工作经验。

14）标方根据招标人《供应商考核管理办法》，年度测评为“不合格”外包单位，按照制度规定列入黑名单。列入黑名单的外包单位，相应的项目负责人、法人代表也要列入个人“黑名单”。

15）违法集团公司《安全生产禁令》或违章累计超过3次的外包人员，清退出厂，并列入个人黑名单。

16）劳动防护用品由投标人自行负责。

17）投标人计划申请新进人员入厂时（包括不涉及管理岗位变更的新进管理人员），需按规定首先进行入厂安全教育并考试合格，再提供新进人员相关信息、资格证书及复印件一份、三级安全教育卡一份、身份证及复印件一份、正式劳动合同（或用工协议）及复印件一份、保险购买证明及复印件一份、拟任岗位任命文件（管理人员），并按程序履行新入厂人员报审手续后，持签批后的《新入厂人员报审表》原件至行政事务部制证办公室办理人员入厂证。

18）新任管理人员为已入厂人员需按规定首先进行入厂安全教育并考试合格，再提供新任管理人员相关信息、资格证书及复印件一份、三级安全教育卡一份、身份证及复印件一份、正式劳动合同及复印件一份、保险购买证明及复印件一份（若在办理入厂证时已提供且无变更，则无需重复提供），并提供拟任岗位任命文件一份，确保人员任职条件与合同要求一致。

19）投标人提报的新入厂人员资格证书复印件、三级安全教育卡、身份证复印件、正式劳动合同（或用工协议）复印件、保险购买证明复印件以及新任管理人员资格证书复印件、三级安全教育卡、身份证复印件、正式劳动合同复印件、保险购买证明复印件、拟任岗位任命文件资料由主管部门（车间）留存备查。

20）投标人在接到中标通知书后，需提前进场按第5.2.10第20项“资质及人员要求”，开展准备工作，专业特种作业人员进场前须通过新天公司技术认证。

服务人员计划表

| 序号 | 技术服务内容 | 计 划 人日数 | 派出人员构成 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |

6.项目进度及质量要求

6.1项目进度管控

6.1.1进度管理目标

为了对施工进度实施控制，必须建立具有可操作性、科学性、针对性的进度目标，并按项目的分解建立分触层次的进度分目标，由此构成一个建设施工进度目标系统。在确定施工阶段进度目标时，应认真考虑下列因素：

- 项目总进度计划对施工工期的要求

项目可按进展阶段的不同分解为多个层次，项目的进度目标则可按此层次分解为不同的进度分目标。施工进度目标是项目总进度目标的分目标，满足总进度计划，确保以上项目施工在90日历天内完成施工任务。

(2)项目的特殊性

施工进度目标的确定，应考虑项目的特殊性，以保证进度目标切合实际，有利于进度目标的实现。

(3)二级网络进度图和施工方案

为保证合理安排施工计划和有序组织施工。

6.1.2投标人应根据工作内容建立进度保障措施。进度保证措施内容应包含：人员组织措施、机具保证措施、投标人承担的辅材物资保证措施；建立施工进度控制的组织体系。

- 试验技术要求及验收要求

7.1静电接地系统静电接地电阻值不大于1MΩ。专设的静电接地的对地电阻值不大于100Ω。

7.2人体静电释放器接地电阻>100Ω。

7.3接地装置冲击接地电阻值应小于等于4Ω。

7.4防雷装置冲击接地电阻值应小于等于10Ω。

7.5记录人员要遵守作业记录，认真完成记录工作。复核人员要服从招标人的管理，对复核的数据、图标、原始记录的真实性、准确性、完整性及规范性负责。

安全监督员严格依照安全管理的要求认真完成质量监督工作；发现质量问题或隐患（仪器选型不准确、检测人员仪器操作不当）应立即指出问题终止作业并报告相关负责人并转告招标人。

7.6防静电工程接地宜采用联合接地系统，接地系统中应有防雷措施，并采用等电位连接。联合接地系统的接地电阻应满足系统中最小接地电阻值的要求。

7.7 独立防静电接地系统：独立的防静电接地系统的接地电阻值应小于10Ω。

接地装置安装

7.8接地装置的用材及埋设深度必须符合设计要求。接地体和接地线的材料应满足相应的耐腐蚀、导电性能等要求。

7.9接地体之间、接地体与接地线之间的焊接应牢固，无虚焊，焊缝应平整、饱满，无明显气孔、咬肉等缺陷。

7.10人工接地体长度及安装深度应符合设计要求。利用自然基础作接地体时，与基础同位的周围土壤含水量等应符合要求。引下线的用材及引下线数目必须符合设计要求。

7.11明装引下线安装位置正确，坚固牢靠，焊接工艺正确，支持件用材、支持件与墙面的间距符合设计要求，防机械损伤部件齐全，防腐良好。暗敷引下线电气预留接地及引出长度必须符合设计要求，柱内主筋位置对称，搭接处平整，用作引下线的主筋数符合设计要求，且应与均压环作良好的焊接。

7.12明敷接地线，在导体的全长度或区间段及每个连接部位附近的表面，应涂以15mm - 100mm宽度相等的绿色和黄色相间的条纹标识

8. 现场安全文明施工要求

8.1 贯彻“谁施工、谁负责安全”的管理原则。

8.2 投标人进场施工，必须在施工前七天内提交参与本项目的入厂人员名单，安全质量组织体系名单至招标人，经审核合格后，方可办理有关入厂证件和入厂施工。

8.3投标人法定代表人（或委托代理人）是本工程的安全工作的第一责任人，对本工程工作期间所有施工项目的实施过程中涉及的安全负责，以及施工现场、施工过程中的安全负责。对派遣的工作人员，编制的《施工方案》以及提供的工程车辆、施工机械的安全负责，并保证所派遣的工作人员具有完成本工程内任何工作的安全知识和能力。投标人参加施工的特种作业人员必须具备当地政府主管部门颁发的有效证书或证明，提交招标人审核、备案。

8.4投标人应认真贯彻国家和地方劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产的方针、政策，严格执行有关劳动保护法规、法令、条例、电业安全工作规程、安全生产工作规定及电力建设安全施工管理规定。

8.5在施工中，投标人必须认真对本工程有关施工人员进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强职工法制观念，提高职工安全思想意识和自我保护能力，督促职工自觉遵守安全生产纪律、制度和法规。投标人应对施工人员加强教育和管理，增强质量、安全第一的观念，进行安全、文明施工，做到工完料尽场地清。投标人对施工人员必须按规定配备劳动保护用品、用具，保证施工人员的安全和身心健康，符合职业劳动保护的规定要求。

8.6投标人应有健全的安全管理组织体系，应有安全管理制度，包括各工种的安全操作规程、特种作业人员的审证考核制度、各级安全生产岗位责任制和定期安全检查、安全教育制度等。

8.7招标人负责对投标人进行安全生产进场教育，指明施工区域和相关的安全要求及规定，完成工作票上规定的安全隔离措施。招标人有权监督、抽查投标人安全措施、有权监督安全责任落实情况并根据生产和安全要求，请投标人临时转移施工地点或暂停施工。招标人有权对投标人违章作业或危及设备的施工提出警告或要求停止施工。

8.8 投标人的工作人员必须严格遵守招标人的管理要求，严格按安全规程文明施工，服从招标人生产调度，接受招标人文明生产考核。投标人必须有专职安全员，制定与本工程有关的安全措施。针对有可能发生火灾、爆炸、触电、高空坠落、中毒、窒息、机械伤害、烧烫伤等危险或引起严重设备事故的施工，投标人应事先向招标人详细了解情况，并制定施工安全技术措施，经招标人确认后实施。针对高空作业、交叉、动火等作业，特别是带电设备区域作业，必须制定并落实针对性的安全防范保护措施，确保人身、设备、施工机械的安全。投标人还应落实好保证消防安全的措施，施工天注意留出安全消防通道，不得妨碍交通。施工单位作业人员在作业区域内必须遵守招标人安全管理的有关规定和制度，佩好胸卡，戴好安全帽等个人安全器具，不准进入与作业无关的区域，并随时接受招标人的项目负责人的工作指导和安监人员现场的安全监督。

8.9必须严格执行工作票制度。工作票由招标人签发，并写明安全措施，投标人必须严格执行。有关工作票的办理按照招标人《工作票管理标准》执行,严禁无票作业、严禁高处作业不系挂安全带。

8.10由于投标人人员违反安全规程、违章作业和违反招标人管理要求造成招标人设施损坏或人员的伤亡事故，则由投标人承担全部责任，投标人负责处理。

8.11由于投标人人员违反安全规程和投标人管理要求而造成招标人人身或设备事故的，则由投标人承担全部责任并负责处理。

8.12由于招标人原因造成投标人人身或设备事故，投标人负责处理，招标人承担责任并配合处理。

8.13在施工过程中出现的被更换下来的任何废旧设备、配件和材料均为招标人所有，应妥善保护并及时向投标人移交被更换下来的设备或材料。应每天对施工现场的废物、垃圾进行一次清理，并将其集中堆放在招标人同意的地点。

9.工期要求

满足新天煤化工总体施工工作安排，计划时间90天，具体时间结合现场实际情况安排。

10.售后服务

10.1 投标人对施工工艺方案的正确性及安装工作质量负责，对改造施工范围内项目整体质保期为1年。项目安装施工完成并经验收合格后1年内出现安装质量问题由投标人负责处理。

10.2 因不可抗拒因素（自然灾害及双方同意的其他情况）引起的合同的变更，由双方重新议定。

11.考核条款

11.1因投标人原因导致的工期延误影响生产的，每延期一天考核合同总额5%，因施工工艺不合格或投标人提供材料元件质量问题造成材料损坏的照价赔偿，同时进行延期考核。现场作业人员违反公司有关管理制度的按照有关考核条款执行。

11.2在设备安装过程中，招标人将对投标人施工质量和生产进度进行不定期检查，施工严格按照施工方案执行，施工过程中对于招标人提出的施工质量问题，投标人应当给予积极配合，如发现不整改将进行罚款处理，每次不低于1000元。

12.技术差异表

技术差异表

| 序 号 | 招标文件 |  | 投标文件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目及页码 | 简 要 内 容 | 条目及页码 | 简 要 内 容 |