浙能伊犁新天煤化工有限责任公司

2025年大修电气设备施工服务

技术规范书

编写：

会签：

审核：

审定：

批准：

- 伊犁新天煤化工有限责任公司

2025年3月

目 录

1.总则	3

2.工程概况及气象条件	6

3.标准和规范	8

4.施工工程量	10

5.服务规范技术要求	14

6.项目进度及技术资料要求	29

7.安装调试验收	30

8.现场安全文明施工要求	30

9.工期要求	32

10.售后服务	.....32

11.考核条款	32

12.应急预案	33

- 1.总则

- 1.1 一般规定

1.1.1 本技术规范书适用于伊犁新天煤化工有限责任公司2025年电气设备施工服务

- ，它提出了该服务项目的施工范围、安装和调试、运输等方面的技术要求。

1.1.2 招标人在本技术规范书中提出了最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用的标准，投标人保证按照符合本技术规范和相关的国家、行业标准执行调试作业，并必须同时满足国家有关安全、环保等强制性标准要求。

1.1.3  投标人应在投标文件中，对于技术规范书进行逐段应答，表明是否接受和同意本技术规范书的要求，如：接受和同意技术规范书某条款的要求，则在该条款后注明：“理解并承诺完全响应上述条款的要求”；若针对某条款，投标人有特别的建议、方案、技术特点或差异，请在该条款下加以描述和说明，并在“技术差异表”中列出。

1.1.4投标人如对本技术规范书有偏差(无论多少或微小)都必须清楚地表示在“技术差异表”中。否则招标人将认为投标人完全接受和同意本技术规范书的要求。

1.1.5投标人在改造施工作业中涉及的各项规程，规范和标准均遵循现行最新版本的中国国家标准。

1.1.6在签订合同之后，招标人所提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求，具体项目由投标人、招标人共同商定。

1.1.7本技术规范提出的是对招标人力服务的最基本技术要求。作为专业的投标人，投标人对工作范围的施工规范、质量、安全、可靠性等负有完全的，不可推卸的责任。一但出现施工质量问题，投标人必须无条件解决问题并承担招标人损失(如有)，不得以任何理由和任何形式推脱和拖延，不得以任何理由和任何形式转移和转嫁设备技术责任。

1.1.8本技术规范中的条款如与商务标书中的条款不一致时，按对招标人有利的条款和高要求执行：本技术规范中的条款如出现不一致或自相矛盾时，按照对招标人有利的条款和较高要求执行。

1.1.9招标人保留对本技术规范书提出补充要求和修改的权利，投标人应予以配合。如招标人提出修改，将根据实际需要通知投标人召开联络会，具体细则由双方协商确定。

1.1.10投标人应逐条、正面对本技术规范书做出明确的响应，如果出现遗漏项且投标人中标的情况，所有遗漏项按完全响应技术规范书的要求处理。

1.1.11投标人对取得的技术规范书负有保密责任，因投标人原因造成招标人技术规范书泄露的，3年内，取消投标人的投标资格。

1.1.12本技术规范书经招、投标双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。

1.1.13投标人具有电力工程总承包贰级及机电工程施工总承包贰级或以上资质，参与电气作业人员持电工证，熟悉相关试验规范标准，对试验方法和数据异常应有现场判断和处理的能力。由于电缆终端制作工艺要求较高，需专业分包（详见资质要求），需提供工作证明材料。投标人吊装作业人员应有起重操作证、指挥证，叉车驾驶员等该项目所需的应有作业资格证书。且在有效期内，投标人应按招标人规定考取足够的数量的工作负责人资格后方可开票。

1.2工作范围

本规范书的使用范围仅限于新天煤化工公司2025年度电气专业施工服务。

主要项目包括： 4个循环水站10kV电机电缆终及热电区域端更换（共200套）、污水263及264变电所干变扩容改造项目、装置区电动机更换、净化、除氧站及空分增加大功率配电箱、备用照明系统整改、热电脱硫及出料系统专项整治、净化变电所至净化低甲A/B系列3号框架北侧新增再沸器4台电动阀电源电缆、热电升压变检修、甲烷化变电所热控柜至甲烷化合成A/B系列手阀改一体式电动阀、初期雨水池及污水池增加排污泵、第一、第二、第三换热站循环泵增加停泵报警和联锁电缆敷设及接线、动态电压恢复器安装接线及配合调试、267母液干化控制柜迁移项目、气化车间轴流风机变更、脱盐水站东侧大流量过滤器旁增加检修箱变更项目、热电清净废水池增加远程控制、451加药间新增轴流风机变更、气化新增抽引风机变更等项目（详见清单）。

施工内容主要：设备及材料搬运、电缆敷设、电缆头制作及接线、电缆防火封堵拆除及恢复、桥架安装、桥架立柱焊接及制作、接地线安装及接线、操作柱安装调试、屏柜、配电柜、检修照明箱基础底座焊接安装调试、抽屉柜改造、照明灯具安装调试、蓄电池充放电试验、电气配管等现场施工服务。

1.3投标人的职责

1.3.1投标人将按本技术规范书所列要求，提供施工所需的人力服务及施工相关的各类工器具、工程车辆、试验仪器。

1.3.2投标人编制施工方案经招标人确认后实施，投标人应提供包括吊机、电缆盘支架制作、滑轮等电缆敷设、工程车辆、蓄电池充放电仪、母排开孔工具、母排弯排工具等该项目有关的全部主要或辅助用具，自备吊车、顶管机械以及现场施工技术人员、指挥等，投标人对每个项目质量全面负责。

1.3.3投标人施工方案编制要求:投标人给出详细的施工方案并经过招标人确认。内容包括：具体的内容和范围、主要施工工器具、调试设备仪器规格型号清单数量等、施工队伍有关各专业作业人员的分配，施工的时间计划和工期进度安排，施工工序工法，质量检测方法及标准、现场安全文明注意事项、作业风险辨识等必要内容。

1.3.4在调试和试运行期间，由于投标人原因造成的损坏应由投标人及时、免费的维修或调换，直至恢复原有功能和质量。

1.3.5按招标人安排的时间窗口，开展施工工作。

1.3.6施工中所需的消耗性材料及安装辅材：防腐漆、防火封堵材料、防火阻燃漆（需提供产品合格证明）、铜线鼻子（电缆敷设及电缆终端更换项目）、螺丝螺栓（干变扩容改造）、垫片、低压母线接头接线盒、扎带、电缆标牌、号码管、焊条、水泥、电机地脚垫片、铜皮、管接头、红砖、细沙等）由投标人提供。

1.3.7在设备安装过程中投标人应派有经验的技术人员赴现场提供服务，并协助招标人按标准检查安装质量，处理调试投运过程中出现的问题。

1.3.8投标人服务人员的一切费用己包含在合同总价中，它包括诸如服务人员的工资及各种补助、交通费、通讯费、食宿费、医疗费、各种保险费、各种税费等。

1.3.9 现场服务人员的工作时间与现场工程要求相一致。招标人不再因投标人现场服务人员的加班和节假日而另付费用。

1.3.10未经招标人同意，投标人不随意更换现场服务人员。同时，投标人及时更换招标人认为不合格的投标人现场服务人员。

1.3.11在安装和调试前，投标人技术服务人员向招标人进行技术交底，讲解和示范将要进行的程序和方法。在开工前，投标人向招标人提供设备安装和调试的重要工序和进度表，招标人技术人员要对此进行确认，否则投标人不能进行下一道工序。经招标人确认的工序不因此而减轻投标人技术服务人员的任何责任，对安装和调试中出现的任何问题投标人仍要负全部责任。

1.3.12按约定的标准及其它相关标准、协议对安装服务进行验收。

1.4招标人的职责

1.4.1 在施工过程中所需脚手架搭由招标人提供。

1.4.2招标人要配合投标人现场服务人员的工作，并在生活、交通和通讯上提供方便。

1.4.3负责对投标人进行安全生产进场教育，指明施工区域和相关的安全要求及规定，完成工作票上规定的安全隔离措施。招标人有权监督、抽查投标人安全措施、有权监督安全责任落实情况并根据生产和安全要求，请投标人临时转移施工地点或暂停施工。招标人有权对投标人违章作业或危及设备的施工提出警告或要求停止施工。

1.4.4 招标人提供项目所需的电气设备及电缆、照明灯具、接地线、接地扁铁、镀锌管、防爆挠性管、电缆桥架、槽钢等钢材。

- 2.工程概况及气象条件

- 2.1工程概况

新天煤化工2025年度电气设备施工服务主要包含以下项目施工：

| 序号 | 项目名称 | 负责人 | 主要电气工作内容 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 热电升压变检修 | 朱博阳 | 滤油、密封检查紧固、清扫 |
|  | 气化循环水、空分循环水、热电循环水、净化循环水、热电电缆终端更换 | 张晓峰 | 电缆终端拆装 |
|  | 装置区高、低压电动机更换 | 徐国峰 | 电动机拆装，对中找正，拆接线、试运行，高压电动机电气试验 |
|  | 污水263及264变电所干变扩容改造项目（技改） | 朱博阳 | 263、264变电所变压器拆装，263母排拆装，母线夹安装，相关分支母排打孔安装；263变电所进线、母联断路器拆装及调试，电流互感器拆装及调试等。 |
|  | 净化、除氧站及空分增加大功率配电箱 | 关孝明 | 电缆敷设，防爆配电箱安装调试。 |
|  | 备用照明系统改造 | 许延杰 | 电缆敷设、屏柜安装、桥架制作。 |
|  | 热电脱硫现场配电箱腐蚀整改 | 赵军 | 电缆敷设，配管，接线调试，操作柱拆旧装新，低压电缆头制安，桥架制作安装、检修箱安装接线及调试。 |
|  | 厂前区变电所至汽车库变电所敷设电缆项目 | 刘继军 | 动力电缆敷设，接线。 |
|  | 净化变电所至净化低甲A/B系列新增再沸器电动阀 | 刘继军 | 电缆敷设，配管，接线。 |
|  | 甲烷化变电所热控柜至甲烷化合成A/B系列手阀改一体式电动阀 | 张新星 | 电缆敷设，支架制作，配管。 |
|  | 初期雨水池及污水池排污泵改造 | 魏云飞 | 电缆敷设，屏柜安装，配管。 |
|  | 空分3台液氧泵动态电压恢复器项目 | 许延杰 | 电缆敷设，桥架安装，动态电压恢复器吊装及配合调试。 |
|  | 267母液干化控制柜迁移项目 | 胡东旭 | 电缆敷设、屏柜拆旧装新、配管、桥架安装。 |
|  | 气化车间轴流风机变更 | 魏云飞 | 电缆敷设，操作柱拆旧装新，盘柜安装，配管。 |
|  | 脱盐水站东侧大流量过滤器旁增加检修箱变更项目 | 关孝明 | 电缆敷设及接线，穿线管， 制作，支架制作及焊接，桥架盖板拆除与恢复。 |
|  | 低温甲醇洗废气中有效气回收项目整改项 | 赵军 | 电缆敷设及接线。 |
|  | 蓄电池组充放电 | 李雪刚 | 蓄电池充放电。 |
|  | 热电清净废水池增加远程控制 | 赵军 | 电缆敷设，接线，调试，终端制作，含桥架盖板打开及恢复。 |
|  | 防爆接线盒改造 | 许延杰 | 防爆接线盒更换。 |
|  | 246高速过滤器项目 | 许延杰 | 电缆桥架制作。 |
|  | 451加药间新增轴流风机变更 | 徐国峰 | 电缆敷设，接线，调试，终端制作，操作转装、含桥架盖板打开及恢复。 |
|  | 混合制冷装置增加药装置变更 | 徐国峰 | 电缆敷设，接线，调试，终端制作，含桥架盖板打开及恢复。 |
|  | 气化新增抽引风机变更 | 许延杰 | 电缆敷设，接线，调试，终端制作，含桥架盖板打开及恢复。 |
|  | 充电桩安装等 | 朱涛 | 电缆敷设及接线，充电桩安装，基础制作。 |

- 2.2气象条件

伊宁市的气候属大陆性北温带和干旱性气候，由于远离海洋，地处亚欧大陆中心，伊犁河谷盆地中部，东、南、北三面有天山山脉的天然屏障，西部地势开阔，易受北冰洋气流影响，因而气候比较温和湿润，具有大陆性北温带温和干旱气候的特点。阳光充足，四季分明，夏季炎热，冬季寒冷，昼夜温差大，春末夏初多雨，冬季和初春多霜雪。

- 2.2.1气温：

多年平均气温：10.4	℃          多年平均最高气温：23.1℃

累年最热月平均最高气温：31℃      相应月平均相对湿度：68%

累年平均最低气温：5.2 ℃          极端最高气温：39.2℃

极端最低气温：-39.6℃

- 2.2.2湿度：

多年平均相对湿度：72 %            累年最小相对湿度：2 %

多年平均水气压：14.9hPa

- 2.2.3降水、蒸发：

多年平均降水量：403.5 mm            最大年降水量：928.5mm

最小年降水量：207mm                 最大一日降水量：218.7mm

最大1小时降水量：50.6	mm            最大10分钟降水量：8.4mm

- 2.2.4雪、雷暴、雾：

最大积雪深度：51cm                   多年平均雷暴日数：27.2 d

最多年雷暴日数：51d                  最少年雷暴日数：22d

多年平均雾日数：18	d

- 2.2.5风：

多年平均风速：1.8m/s                   最大风速：19.0m/s

瞬时最大风速：48.9m/s                  全年主导风向：西风

夏季主导风向：东南风		           冬季主导风向：西风

- 3.标准和规范

- 3.1 本技术规范是参照以下标准制定的，投标人提供的改造施工服务要符合以下标准但不局限于以下标准：

- GB50169     《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》

DLT5161     《电气装置安装工程质量检验及评定规程》

GB50168     《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》

GB50254     《电气装置安装工程施工及验收规范》

GB50303     《建筑电气工程施工质量验收规范》

GB50150     《电气装置安装工程电气设备交接调试标准》

SH/T 3552   《石油化工电气工程施工及验收规范》

GB26860     《电业安全工作规程（发电厂和变电所电气部分）》

SH/T3543    《石油化工建设工程项目施工过程技术文件规定》

- JGJ46       《施工现场临时用电安全技术规范》

GB 755      《旋转电机 定额和性能》

GB 1971     《旋转电机 线端标志与旋转方向》

GB 10068    《 轴中心高为56mm及以上电机的机械振动 振动的测量、评定及限值》

GB 10068.1   《旋转电机振动测定方法及限值 振动测定方法 》

GB 14711     《中小型旋转电机安全要求 》

GB/T 1032    《三相异步电动机试验方法》

GB/T 10069.1 《旋转电机噪声测定方法及限值 第1部分：旋转电机噪声测定方法 》

GB/T 12497   《三相异步电动机经济运行》

JB/T 7836.1  《电机用电加热器 第1部分：通用技术条件》

GB 3836.1    《爆炸性环境 第 1 部分：设备 通用要求》

GB 3836.2    《爆炸性环境 第 2 部分：由隔爆外壳“d”保护的设备 》

GB 3836.3    《爆炸性环境 第 3 部分：由曾安型“e”保护的设备》

DL/T 596     《电力设备预防性试验规程 》

GB 50257     《电气装置安装工程 爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》

新天公司     《Q/XT212027临时用电安全管理规定》

- 新天公司     《Q/XT212072工作票管理规定》

- 3.2 上述法则和标准提出了最基本要求，如果根据投标人的意见并经招标人接受，使用优于或更为经济的设计或材料,并能使投标人设备良好地、连续地在本规范所规定的条件下运行时，则这些标准也可以由投标人超越。

- 3.3除非合同另有规定，均须遵守最新的国家标准(GB)和国际电工委员会(IEC)标准以及国际单位制(SI)标准。如果投标人有自己的标准或规范，须经招标人同意后方可采用，但不能低于中国国家标准的有关规定：特殊情况由供需双方另行约定。

- 4.施工工程量

4.1变压器检修

| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 施工内容 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 热电升压变检修 | SF11-63000/35 | 滤油、密封检查紧固、清扫 | 台 | 3 | 热电1#、2#、3#升压变 |

4.2电机更换、风机安装

| 序号 | 项目名称 | 施工内容 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 低压电动机更换380V 2.2-3kW | 拆旧装新，安装调试（核相、直阻、绝缘），对中找正，拆接线、试运行。 | 台 | 14 | 气化、回收、水处理装置区电机更换 |
|  | 低压电动机更换380V 7.5-15kW | 拆旧装新，安装调试（核相、直阻、绝缘），对中找正，拆接线、试运行。 | 台 | 31 | 气化、回收、水处理装置区电机更换 |
|  | 低压电动机更换380V 18.5-37kW | 拆旧装新，安装调试（核相、直阻、绝缘），对中找正，拆接线、试运行。 | 台 | 16 | 气化、回收、水处理装置区电机更换 |
|  | 低压电动机更换380V 90-110kW | 拆旧装新，安装调试（核相、直阻、绝缘、100kW以上加做吸收比），对中找正，拆接线、试运行。 | 台 | 13 | 气化、回收、水处理装置区电机更换 |
|  | 高压防爆电动机更换10kV 250kW | 拆旧装新，安装调试，对中找正，接线、试运行。 | 台 | 12 | 回收、净化装置区 |
|  | 轴流风机安装 | 轴流风机安装及调试。 | 台 | 2 | 气化车间轴流风机变更 |
|  | 电机试运转 | 电动机联轴器拆除及恢复、电动机转向试运行。 | 台 | 24 | 电缆终端更换后需试运行 |

4.3设备安装

| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 施工内容 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EPS安装 | 2200×800×600mm(主机尺寸） 2200×800×600mm(电池柜尺寸） | EPS电源装置安装、配合调试（主机及蓄电池柜） | 套 | 6 | 备用照明系统整改 |
|  | 配电柜安装 | 2000×800×800mm | MNS配电柜安装，底座制作，接线调试 | 套 | 6 | 备用照明系统整改 |
|  | 配电柜安装 | 1000×600×1800mm | 拆除、安装及调试 | 套 | 4 | 污水267母液干化厂房控制柜迁移控制柜迁移 |
|  | 操作箱安装 | 1000×400×1000mm | 操作箱安装及调试 | 套 | 4 | 污水267母液干化厂房控制柜迁移 |
|  | 操作箱安装 | 150×120×130mm | 操作箱拆除 | 个 | 20 | 气化车间轴流风机变更 |
|  | 操作箱安装 | 226×210×130mm | 操作箱安装及调试 | 个 | 43 | 气化车间轴流风机变更、451加药间新增轴流风机变更 |
|  | 配电箱安装 | 700×400×300mm | 拆除、安装及调试 | 个 | 2 | 气化车间轴流风机变更 |
|  | 配电箱安装 | 2100×600×460mm | 拆除、安装及调试 | 个 | 1 | 热电脱硫现场配电箱腐蚀整改 |
|  | 配电箱安装 | BXD-51（约70Kg) | 防爆配电箱安装调试 | 台 | 6 | 净化、除氧站及空分增加大功率配电箱 |
|  | 配电箱安装 | 防爆配电箱\BXD-4/50K125 1200×400×800mm 2.防爆配电箱\BX51-6/32A | 安装、接线及调试 | 台 | 4 | 1.初期雨水池及污水池排污泵变更2.气化新增抽引风机变更 |
|  | 电源箱安装 | 780×600×320mm | 安装及调试 | 套 | 11 | 热电脱硫现场配电箱腐蚀整改、脱盐水站东侧大流量过滤器旁增加检修箱变更项目 |
|  | 照明电源箱安装 | 600×400×205mm | 安装及调试 | 个 | 18 | 热电脱硫现场配电箱腐蚀整改 |
|  | 电伴热电源箱安装 | 880×600×200mm | 伴热箱安装调试 | 个 | 7 | 热电脱硫现场配电箱腐蚀整改 |
|  | 操作柱安装 | 350×250×160mm BDZ52\IP65\AC380\10A\3P | 拆除、安装、接线及调试 | 套 | 79 | 1.热电脱硫现场配电箱腐蚀整改2.气化新增抽引风机变更 |
|  | 灯具安装 | 卤素灯 | 拆除 | 个 | 100 | 热电脱硫现场配电箱腐蚀整改 |
|  | 灯具安装 | LED | 安装及调试 | 个 | 100 | 热电脱硫现场配电箱腐蚀整改 |

4.4电缆敷设、接线

| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 施工内容 | 单位 | 起点 | 终点 | 敷设方式 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电力电缆 | ZR-YJY-8.7\10-3x70mm² | 电缆敷设 | 米 | 10kV开关柜 | 10kV软起柜 | 桥架 | 300 | 电缆终端更换项目 |
|  | 电力电缆 | ZR-YJY22-3×185+2×95mm² | 电缆敷设、接线、调试 | 米 | 厂前区变电所 | 汽车库 | 桥架/地埋 | 200 | 厂前区变电所至汽车库变电所敷设电缆（1根） |
|  | 电力电缆 | ZR-YJV22\3×150mm²+2×70mm² | 电缆敷设、接线、调试 | 米 | 1、净化变电所2、除氧站A/B 3、空分百变电所 | 1、废气回收厂房东侧2、变换A/B东侧3、空分A/B泵房内 | 桥架 | 700 | 装置区增加大功率配电箱：净化（1根）、除氧站（2根）及空分（2根）增加大功率配电箱 |
|  | 电力电缆 | ZR-YJY-3×95+2×35mm² | 电缆敷设、接线、调试 | 米 | 热电218输煤变电所 | 清净废水池泵房 | 桥架 | 400 | 热电清净废水池增加远程控制（1根）（电源电缆需更换） |
|  | 电力电缆 | ZR-YJY-3×50+1×25mm² | 电缆敷设、接线、调试 | 米 | 清净废水池泵房 | 清净废水池现场电机 | 地面穿管敷设 | 350 | 热电清净废水池增加远程控制（2根）机）2台（）（） |
|  | 电力电缆 | ZR-YJY-3×35+2×16mm² | 电缆敷设、接线、调试 | 米 | 重芳烃变电所 | 初期雨水排污池 | 桥架、穿管 | 450 | 初期雨水池及污水池排污泵（1根） |
|  | 电力电缆 | ZR-YJY-0.6/1-4×35+1×16mm² | 电缆敷设、接线、调试 | 米 | - 脱盐水变电所2、#12号路管廊净化处 3、310管廊#12号路处4、热电脱硫变电所 | 1、脱盐水泵房的东侧2、#12号路甲烷化处3、310管廊#18号4、脱硫#5、6吸收塔 | 桥架 | 2850 | 备用照明系统整改、脱盐水站东侧大流量过滤器旁增加检修箱变更项目（1根）、热电脱硫及出料系统腐蚀专项整改（3根） |
|  | 电力电缆 | ZR-YJY-0.6/1-3×25+2×16mm² | 电缆敷设、接线、调试 | 米 | 综合变电所 2.杂盐干化成套控制柜 | 1.机电仪楼 2.新增控制柜厂房 | 桥架、穿管 | 800 | 充电桩(2根)、污水267母液干化厂房控制柜迁移（4根） |
|  | 电力电缆 | ZR-YJY-0.6/1-4×25+1×16mm² | 电缆敷设、接线、调试 | 米 | 1、净化变电所 2、#12路管廊净化处 3、310管廊#12路处 4、热电脱硫变电所 | 1、#12路管廊 2、#12路管廊甲烷化处 3、310管廊#18路处4、脱硫#5/6吸收塔 | 桥架/穿管 | 2500 | 热电脱硫及出料系统腐蚀专项整改 |
|  | 电力电缆 | ZR-YJY22\4×10mm²\1kV | 电缆敷设、接线、调试 | 米 | 初期雨水排污池配电箱 | 初期雨水池及污水池排污泵 | 桥架、穿管 | 350 | 初期雨水池及污水池排污泵（2根） |
|  | 电力电缆 | ZA-BPYJVP-0.6/1kV 3×10+3×4mm² | 电缆敷设、接线、调试 | 米 | 杂盐干化成套控制柜 | 新增控制柜厂房 | 桥架 | 960 | 污水267母液干化厂房控制柜迁移（8根） |
|  | 电力电缆 | ZR-YJY-5×6mm²/0.6/1kV | 电缆敷设、接线、调试 | 米 | 1.净化变电所热控柜子 2.A、B、C框架六层动力箱 | 1.净化低温甲醇洗A/B新增再沸器电动阀 2.A、B、C框架九层动力箱 | 桥架、穿管 | 3000 | 净化变电所至净化低甲A/B系列新增再沸器电动阀（4根）2.气化新增抽引风机变更（3根） |
|  | 电力电缆 | ZR-YJY22-5×6mm²/0.6/1kV | 电缆敷设、接线、调试 | 米 | - 甲烷化变电所热控柜子 - 净化变电所 | - 甲烷化合成A/B系列现场电动阀 - 混合制冷框架一层 | 桥架、穿管 | 6800 | 甲烷化变电所热控柜至甲烷化合成A/B系列手阀改一体式电动阀（16根）、混合制冷装置增加加药装置变更 |
|  | 电力电缆 | ZR-YJY5×4mm²\450/750V | 电缆敷设、接线、调试 | 米 | 135A/B除氧站加药间 | 135A/B事故泵房 | 桥架、穿管 | 150 | 气化车间轴流风机变更（6根） |
|  | 电力电缆 | ZR-YJY-0.6/1-4×2.5mm² | 电缆敷设、接线、调试 | 米 | 杂盐干化成套控制柜 | 新增控制柜厂房 | 桥架 | 3360 | 污水267母液干化厂房控制柜迁移（28根） |
|  | 电力电缆 | ZR-YJY22-0.6/1-4×2.5mm² | 电缆敷设、接线、调试 | 米 | 1.451加药间检修照明配电箱245AQ1 2.A、B、C框架九层动力箱 | 1.451加药间新增轴流风机 2.A、B、C框架九层轴流风机 | 桥架、穿管 | 2350 | 1.451加药间新增轴流风机变更（3根）2.气化新增抽引风机变更（100根） |
|  | 电力电缆 | ZR-DJYVP/2×1.5mm² | 电缆敷设、接线、调试 | 米 | 净化35kV变电所 | 502中央控空调机柜间 | 桥架 | 1800 | 净化废气压缩机（2根） |
|  | 电力电缆 | YJV-22-3×6mm² | 电缆敷设、接线、调试 | 米 | 综合变电所 | 机电仪楼 | 桥架 | 300 | 充电桩项目(20根) |
|  | 控制电缆 | ZR-KYJYP\14×1.5mm²\450/750V | 电缆敷设、接线、调试 | 米 | 气化4/5/6/层轴流风机控制箱 | 气化框架4/5/6/层新增控制箱 | 穿管 | 1500 | 气化车间轴流风机变更（26根) |
|  | 控制电缆 | ZR-KYJV-0.45/0.75-4×1.5mm² | 电缆敷设、接线、调试 | 米 | 杂盐干化成套控制柜 | 新增控制柜厂房 | 桥架 | 1680 | 污水267母液干化厂房控制柜迁移（16根） |
|  | 控制电缆 | ZR-KYJV-0.45/0.75-10×1.5mm² | 电缆敷设、接线、调试 | 米 | 杂盐干化成套控制柜 | 新增控制柜厂房 | 桥架 | 2940 | 污水267母液干化厂房控制柜迁移（28根） |
|  | 计算机电缆 | ZR-DJYP2VP2-0.75-3×2×1.5mm² | 电缆敷设、接线、调试 | 米 | 清净废水池泵房 | 热电电子间 | 桥架 | 1800 | 热电清净废水池增加远程控制（2根） |
|  | 计算机电缆 | ZR-DJYP2VP2-0.75-2×2×1.5mm² | 电缆敷设、接线、调试 | 米 | 1.清净废水池泵房2.A、B、C框架九层动力箱 | 1.热电电子间2.A、B、C框架九层火灾报警器 | 桥架、穿管 | 2100 | 1.热电清净废水池增加远程控制（2根）2.气化新增抽引风机变更（3根） |
|  | 计算机电缆 | DJYPV22\8×2×1.5mm²\450/750V | 电缆敷设、接线、调试 | 米 | 空预器控制柜 | DCS机柜间 | 桥架 | 3000 | 热电空预器二次回路改造 |
|  | 绝缘导线 | ZR-BV/2.5mm²450/750V | 电缆敷设、接线、调试 | 米 | 脱硫泵房 | 脱硫吸收塔 | 穿管敷设 | 10300 | 热电脱硫及出料系统腐蚀专项整改 |

4.5电缆终端更换

| 序号 | 项目名称 | 电缆终端规格 | 数量（套） | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电缆终端更换 | NLS-3-8.7\10kV/70-120mm²\3芯 | 200 | 拆除旧终端，按照厂家工艺卡要求更换新终端,接线 | 终端厂家人员施工其中（120mm²92套、95mm²4套，70mm²104套） |

4.6蓄电池充放电试验

| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 施工内容 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 蓄电池充放电试验 | 100-300AH | 蓄电池充放电 | 套 | 24 | 按照GB50172《电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范(附条文说明)》 |

4.7桥架安装施工及桥架盖板拆装

| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 施工内容 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 桥架安装 | 2000mm×150mm×100mm×1mm | 桥架安装 | 米 | 3000 | 甲烷化变电所热控柜至甲烷化合成A/B系列手阀改一体式电动阀 |
|  | 桥架安装 | 2000mm×600mm×400mm | 桥架安装 | 米 | 100 | 246高速过滤器项目 |
|  | 桥架安装 | 2000mm×500mm×200mm | 桥架安装 | 米 | 100 | 246高速过滤器项目 |
|  | 桥架安装 | 6000mm×200mm×100mm | 桥架安装 | 米 | 70 | 污水267母液干化厂房控制柜迁移 |
|  | 桥架安装 | 2000mm×100mm×100mm×1mm | 桥架安装 | 米 | 300 | 热电脱硫现场配电箱腐蚀整改 |
|  | 桥架盖板拆装 | 800mm×2000mm | 拆、装盖板 | 米 | 3600 | 热电脱硫现场配电箱腐蚀整改、热电清净废水池增加远程控制、初期雨水池及污水池排污泵、混合制冷装置增加加药装置变更 |
|  | 桥架盖板拆装 | 600mm×2000mm | 拆、装盖板 | 米 | 2500 | 净化变电所至净化低甲A/B系列新增再沸器电动、甲烷化变电所热控柜至甲烷化合成A/B系列手阀改一体式电动阀、甲烷化变电所热控柜至甲烷化合成A/B系列手阀改一体式电动阀、换热站改造第一、第二、第三换热站循环泵增加停泵报警和联锁自启动.厂前区变电所至汽车库变电所 |
|  | 桥架盖板拆装 | 800mm×300mm | 拆、装盖板 | 米 | 450 | 净化废气压缩机 |
|  | 电缆沟盖板拆装 | 1000mm×1000mm | 拆、装盖板 | 米 | 70 | 备用照明系统整改 |
|  | 桥架盖板拆装 | 800mm×300mm | 拆、装盖板 | 米 | 110 | 热电脱硫现场配电箱腐蚀整改 |
|  | 桥架盖板拆装 | 600mm×200mm | 拆、装盖板 | 米 | 110 | 热电脱硫现场配电箱腐蚀整改 |

4.8支架、配管、设备基础槽钢制作安装：

| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 施工内容 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 镀锌钢管顶管安装 | 镀锌钢管DN100 | 过路保护管预埋（采用顶管方式） | 米 | 30 | 厂前区变电所至汽车库变电所敷设电缆 |
|  | 电气配管 | 镀锌钢管DN80 | 配管 | 米 | 60 | 净化、除氧站及空分增加大功率配电箱。 |
|  | 电气配管 | 镀锌钢管DN40 | 配管 | 米 | 250 | 污水267母液干化厂房控制柜迁移、换热站改造第一、第二、第三换热站循环泵增加停泵报警和联锁自启动。 |
|  | 电气配管 | 镀锌钢管DN32 | 配管 | 米 | 1790 | 初期雨水池及污水池排污净化变电所至净化低甲A/B系列新增再沸器电动阀泵、甲烷化变电所热控柜至甲烷化合成A/B系列手阀改一体式电动阀、气化新增抽引风机变更 |
|  | 电气配管 | 镀锌钢管DN25 | 配管 | 米 | 2572 | 污水267母液干化厂房控制柜迁移、气化车间轴流风机变更、451加药间新增轴流风机变更、气化新增抽引风机变更 |
|  | 电气配管 | 镀锌钢管DN20 | 配管 | 米 | 1800 | 热电脱硫及出料系统专项整治、气化车间轴流风机变更。 |
|  | 支架制作 | 槽钢50×50mm | 支架制作 | 米 | 252 | 净化、除氧站及空分增加大功率配电箱、热电脱硫现场配电箱腐蚀整改、净化、除氧站及空分增加大功率配电箱、气化车间轴流风机变更、污水267母液干化厂房控制柜迁移、初期雨水池及污水池排污泵、451加药间新增轴流风机变更。 |
|  | 支架制作 | 角钢40×4mm | 槽钢 | 米 | 150 | 污水267母液干化厂房控制柜迁移、混合制冷装置增加药装置变更、451加药间新增轴流风机变更 |
|  | 支架制作 | 角钢40×4mm | 支架制作 | 米 | 496 | 净化变电所至净化低甲A/B系列新增再沸器电动阀。初期雨水池及污水排污泵、气化车间轴流风机变更、气化新增抽引风机变更 |
|  | 支架制作 | 角钢30×3mm | 支架制作 | 米 | 1000 | 甲烷化变电所热控柜至甲烷化合成A/B系列手阀改一体式电动阀。 |
|  | 支架制作 | 角钢25×4mm | 接地线安装 | 米 | 120 | 污水267母液干化厂房控制柜迁移。 |
|  | 保护管预埋 | 镀锌管DN100 | 保护管预埋 | 米 | 30 | 厂前区变电所至汽车库变电所敷设电缆。 |

4.9污水263及264变电所干变扩容改造项目（技改）

| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 施工内容 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 变压器拆除 | SCB10-1600 10/0.4 | 变压器拆除 | 台 | 1 | 水处理263变电所 |
|  | 变压器拆除 | SCB10-2000 10/0.4 | 变压器拆除 | 台 | 1 | 水处理264变电所 |
|  | 变压器安装及接线 | SCB18-2500 10/0.4 | 变压器安装 | 台 | 2 | 水处理263、264变电所 |
|  | 母线安装 | 铜排\TMY\100×10mm | 母排安装 | 米 | 610 | 水处理263变电所 |
|  | 母线夹安装 | 3（100×10）+2（100×10） | 原母线夹拆除、新母线夹安装 | 个 | 55 | 水处理263变电所 |
|  | 母线拆除 | 铜排\TMY\100×10mm | 母线拆除 | 米 | 330 | 水处理263变电所 |
|  | 断路器本体及一次、二次接线拆除 | CW-4000M 万能式断路器 | 断路器拆除 | 台 | 3 | 水处理263变电所 |
|  | 断路器本体及一次、二次接线安装及调试 | CW-5000M 万能式断路器 | 断路器安装、调试 | 台 | 3 | 水处理263变电所 |
|  | 分支母线拆除及安装 | 80mm×10mm | 分支母线拆除及安装 | 处 | 3 | 水处理263变电所 |
|  |  | 60mm×5mm | 分支母线拆除及安装 | 处 | 1 | 水处理263变电所 |
|  |  | 40mm×5mm | 分支母线拆除及安装 | 处 | 55 | 水处理263变电所 |
|  |  | 30mm×5mm | 分支母线拆除及安装 | 处 | 33 | 水处理263变电所 |
|  |  | 20mm×5mm | 分支母线拆除及安装 | 处 | 21 | 水处理263变电所 |
|  | 互感器拆除及安装 | SDH-0.66/100/2 3000/1 | 互感器拆除 | 个 | 17 | 水处理263变电所 |
|  |  | H-0.66-10 4000/1 0.5级 | 互感器安装、调试 | 个 | 17 | 水处理263变电所 |
|  | 母线桥拆除及安装 | 5000×550×500mm | 母线桥安装 | 组 | 2 | 水处理263变电所 |
|  |  | 5000×450×300mm | 母线桥拆除 | 组 | 2 | 水处理263变电所 |

4.10空分3台液氧泵动态电压恢复器项目

| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 施工内容 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 预制舱吊装 | 8000×4000×3500mm | 预制舱吊装就位安装 | 台 | 1 |  |
|  | 接地线安装 | 60×4mm（热镀锌扁钢） | 接地线焊接、制作安装 | 米 | 200 |  |
|  | 接地极安装 | Φ20×2000mm | 接地极焊接、制作安装 | 根 | 8 |  |
|  | 预制舱接地电阻测试 |  | 接地系统试验 | 项 | 1 |  |
|  | 桥架立柱制作 | 镀锌槽钢10#（100×50×5mm） | 立柱焊接、制作及安装 | 米 | 60 |  |
|  | 基础制作 | 镀锌槽钢10#（100×50×5mm） | 动态电压恢复器基础焊接、制作及预埋安装 | 米 | 60 |  |
|  | 桥架安装 | 2000×600×200×2mm | 制作支架制作及安装、桥架安装。 | 米 | 50 |  |
|  | 电力电缆敷设 | ZR-YJV-3×185+2×95mm² | 电缆敷设、接线、调试 | 米 | 1000 |  |
|  | 电力电缆敷设 | ZR-YJV-3×25+2×16mm² | 电缆敷设、接线、调试 | 米 | 100 |  |
|  | 控制电缆敷设 | ZR-KYJV-0.45/0.75-4×4mm² | 电缆敷设、接线、调试 | 米 | 1000 |  |
|  | 通讯电缆敷设 | 网线 | 电缆敷设、接线、调试 | 米 | 300 |  |
|  | 动态电压恢复器接线调试 | 2200×1000×600mm | 接线及配合调试 | 台 | 6 |  |
|  | 预制舱本体动力配电箱接线调试 |  | 预制舱内照明、消防、暖通等设备接线及配合调试 | 套 | 1 |  |

- 4.11工程量按投标人现场实际工程量进行结算。

4.12全费用单价包含人工、材料、机械费、管理费及税金等涉及项目的所有费用。

- 5. 服务规范技术要求

5.1变压器滤油施工技术要求

5.1.1施工前准备好真空滤油机、压力式滤油机、油罐、真空泵、小油泵及相应表计等设备，并且确保这些设备可正常工作。清理储油罐及管路系统，确保无锈蚀、杂质残留，管路连接处需绑扎牢固、检查法兰和配件阀门位置，保证在正常位置，油务设备必须可靠接地。

5.1.2将滤油机、储油罐布置在变压器附近，缩短吸油管路以减少阻力。连接电源并接地，测试滤油机空载运行状态，确认无异常后接入变压器油路。

5.1.3初次循环：启动真空泵和油泵，加热油温至50~70℃，进行自循环清洗滤油机及管路。主循环：开启变压器放油阀，滤油机以0.6~1.2t/h流量循环处理，持续监测真空度（≤0.095MPa）及油温（不超过70℃）。油质监测：每循环24小时取样检测击穿电压、介质损耗等指标，直至油质达标（一般需循环3次以上）。

- 5.2电动机更换施工技术要求

- 5.2.3投标人应根据工作范围在招标人现场进行电动机更换作业，对于超出上述以外的其他项目，投标人要经招标人同意方可进行，招标人可随时到场对电机更换过程进行监督，对关键更换工序、安装部位、试验过程应通知招标人人员到场监督，并将留存影像资料。招标人要求的质检点必须经由招标人见证后方可进行下一步工序，否则招标人可要求返工并由投标人承担由此带来的损失。

- 5.2.4电机动更换结束后需出具试验报告，报告内容包括：电动机更换情况说明、试验数据、调试数据、试运行情况等项目。电气试验主要包括：绝缘、直阻、吸收比等，具体标准和试验方法依据《DL_T 596电力设备预防性试验规程》。相关影像、纸质资料汇总后交招标人。

- 5.2.5电动机更换结束后需进行空载、带载试转，电流正常且三相平衡，电动机声音无异常、运行无异味，振动应满足《GB10068 轴中心高为56mm及以上电动机的机械振动振动的测量、评定及限值》要求，轴承温度不超过70℃。

- 5.2.6电动机更换后，应保证电机铭牌清晰，必要时进行更换。电机整体完整、清洁，无明显缺陷，各部件的螺栓、螺母齐全紧固。

- 5.2.7电动机接线端子应牢固，接线盒密封良好，防止灰尘和时期进入，电动机外壳接地电阻应小于4Ω。

- 5.2.8电动机安装基础应稳固、平整，能承受电动机及负载的振动和冲击，如有腐蚀、锈蚀情况，应采用打磨、涂层防腐等方式加以处理，以确保电动机的安装质量。

- 5.2.9电动机安装水平误差应小于0.1mm/m，地脚螺栓应垂直安装，紧固力矩符合设计要求。

- 5.2.10电动机轴与负载轴必须精确对中，使用激光对中仪或千分表进行调整，避免因对中引发振动和轴承损坏，对中误差应小于0.05mm。

- 5.2.11联轴器应正确安装，确保两端轴的同轴度和轴向间隙符合要求。

- 5.2.12电机地脚找平垫片每组不能超过4片，且垫片与电机地脚的接触面积不低于电机地脚的80%。

- 5.2.13电动机更换后妥善保存说明书、合格证等技术资料，项目完成时汇总交招标人

- 5.2.14对未出具维修报告或已出具维修报告但不满足《DL_T 596电力设备预防性试验规程》、《GB10068 轴中心高为56mm及以上电动机的机械振动振动的测量、评定及限值》等国家或电力行业的质量验收规范和评定标准的，及电流异常、异音异味的招标人有权不予验收，并要求投标人返工，返工所产生的费用及因此给招标人造成的损失由投标人承担。

- 5.3电缆敷设施工技术要求

- 5.3.1 电缆敷设前应按下列规定进行检查:

- （1）电缆沟、电缆隧道、电缆导管、电缆井、交叉跨越管道及直埋电缆沟深度﹑宽度,弯曲半径等应符合设计要求,电缆通道应畅通,排水应良好,金属部分的防腐层应完整,隧道内照明、通风应符合设计要求。

（2）电缆放线架应放置平稳,钢轴的强度和长度应与电缆盘重量和宽度相适应﹐敷设电缆的机具应检查并调试正常,电缆盘应有可靠的制动措施。

- （3）在带电区域内敷设电缆,应有可靠的安全措施。

（4）采用机械敷设电缆时,牵引机和导向机构应调试完好,并应有防止机械力损伤电缆的措施。

5.3.2并联使用的电力电缆其额定电压、型号规格和长度应相同。

- 5.3.3电力电缆在终端头与接头附近宜留有备用长度。

5.3.4电缆敷设时,电缆应从盘的上端引出,不应使电缆在支架上及地面摩擦拖拉。电缆上不得有铠装压扁、电缆绞拧、护层折裂等未消除的机械损伤。

5.3.5机械敷设电缆的速度不宜超过15m/min。

- 5.3.6电力电缆接头布置应符合下列规定:

- 并列敷设的电缆,其接头位置宜相互错开。

- 电缆明敷接头,应用托板托置固定；电缆共通道敷设存在接头时,接头宜采用防火隔板或防爆盒进行隔离。

- 直埋电缆接头应有防止机械损伤的保护结构或外设保护盒,位于冻土层内的保护盒,盒内宜注入沥青。

5.3.7电缆敷设时应排列整齐,不宜交叉,并应及时装设标识牌。

（1）生产厂房及变电站内应在电缆终端头、电缆接头处装设电缆标识牌。

- （2）电缆线路应在下列部位装设电缆标识牌:

- 电缆终端及电缆接头处。

- 电缆管两端人孔及工作井处。

- 电缆隧道内转弯处、T形口、十字口、电缆分支处、直线段每隔50m～100m处。

（3）标识牌上应注明线路编号,且宜写明电缆型号,规格﹑起讫地点；并联使用的电缆应有顺序号,单芯电缆应有相序或极性标识；标识牌的字迹应清晰不易脱落。

- （4）标识牌规格宜统一,标识牌应防腐,挂装应牢固。

- 5.3.8电缆固定应符合下列规定:

- （1）下列部位的电缆应固定牢固:

- 垂直敷设或超过30°倾斜敷设的电缆在每个支架上应固定牢固。

- 水平敷设的电缆,在电缆首末两端及转弯,电缆接头的两端处应固定牢固；当对电缆间距有要求时,每隔5m～10m处应固定牢固。

5.3.9 电缆进入电缆沟、隧道,竖井、建筑物﹑盘(柜)以及穿入管子时,出人口应封闭,管口应密封。

5.3.10电缆线路路径上有可能使电缆受到机械性损伤、化学作用、地下电流、振动﹑热影响﹑腐蚀物质、虫鼠等危害的地段,应采取保护措施。

- 5.3.11电缆埋置深度应符合下列规定:

（1）电缆表面距地面的距离不应小于0.7m,在引入建筑物、与地下建筑物交叉及绕过地下建筑物处可浅埋,但应采取保护措施。

（2）电缆应埋设于冻土层以下,当受条件限制时,应采取防止电缆受到损伤的措施。

5.3.12直埋敷设的电缆,不得平行敷设于管道的正上方或正下方；高电压等级的电缆宜敷设在低电压等级电缆的下面。

5.3.13电缆之间,电缆与其他管道、道路、建筑物等之间平行和交叉时的最小净距,应符合设计要求。当设计无要求时,应符合下列规定:

- 未采取隔离或防护措施时,应符合下表的规定。

| 项目 |  | 平行（m） | 交叉（m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 电力电缆间及其与控制电缆间 | 10kV及以下 | 0.10 | 0.50 |
|  | 10kV以上 | 0.25 | 0.50 |
| 不同部门使用的电缆间 |  | 0.50 | 0.50 |
| 热管道（管沟）及热力设备 |  | 2.00 | 0.50 |
| 油管道（管沟） |  | 1.00 | 0.50 |
| 可燃气体及易燃液体管道（管沟） |  | 1.00 | 0.50 |
| 排水沟 |  | 1.00 | 0.50 |

（2）当采取隔离或防护措施时,可按下列规定执行:

- 电力电缆间及其与控制电缆间或不同部门使用的电缆间,当电缆穿管或用隔板隔开时,平行净距可为0.1m。

- 电力电缆间及其与控制电缆间或不同部门使用的电缆间,在交叉点前后1m范围内,当电缆穿入管中或用隔板隔开时,其交叉净距可为0.25m。

- 电缆与热管道(沟)、油管道(沟)、可燃气体及易燃液体管道(沟)热力设备或其他管道(沟)之间,虽净距能满足要求,但检修管路可能伤及电缆时﹐在交叉点前后1m范围内，尚应采取保护措施；当交叉净距离不能满足要求时，应将电缆穿入管中,其净距可为0.25m。

4)电缆与热管道(管沟)及热力设备平行、交叉时,应采取隔热措施,使电缆周围土壤的温升不超过10℃。

5)直埋电缆进入建筑物的墙角处,进入隧道、人井,或从地下引出到地面时,应将电缆敷设在满足强度要求的管道内,并将管口封堵好。

5.3.14直埋电缆上下部应铺不小于100mm厚的软土砂层,并应加盖保护板,其覆盖宽度应超过电缆两侧各50mm,保护板可采用混凝土盖板或砖块。软土或砂子中不应有石块或其他硬质杂物。

5.3.15 直埋电缆在直线段每隔50m～100m处、电缆接头处、转弯处、进人建筑物等处,应设置明显的方位标志或标桩。

5.3.16直埋电缆回填前,应经隐蔽工程验收合格,回填料应分层夯实。

5.3.17管道内部应无积水,且应无杂物堵塞。穿电缆时,不得损伤护层,可采用无腐蚀性的润滑剂(粉)。

5.3.18电缆导管在敷设电缆前,应进行疏通,清除杂物。电缆敷设到位后应做好电缆固定和管口封堵,并应做好管口与电缆接触部分的保护措施。电缆敷设完成后，将相应的孔洞进行封堵，恢复原状。

- 5.3.19电缆排列应符合下列规定:

- 电力电缆和控制电缆不宜配置在同一层支架上。

- 高低压电力电缆,强电、弱电控制电缆应按顺序分层配置，宜由上而下配置。

- 同一重要回路的工作与备用电缆实行耐火分隔时,应配置在不同侧或不同层的支架上。

- 5.4电缆支架的制作安装施工技术要求

5.4.1 电缆支架的加工应符合下列规定:

（1）钢材应平直,应无明显扭曲；下料偏差应在5mm以内,切口应无卷边、毛刺,靠通道侧应有钝化处理。

（2）支架焊接应牢固,应无明显变形；各横撑间的垂直净距与设计偏差不应大于5mm。

（3）金属电缆支架应进行防腐处理。位于湿热、盐雾以及有化学腐蚀地区时,应根据设计要求做特殊的防腐处理。

5.4.2电缆支架的层间允许最小距离应符合设计要求,当设计无要求时,可符合下表的规定,且层间净距不应小于2倍电缆外径加10mm,35kV 及以上高压电缆不应小于2倍电缆外径加50mm。

电缆支架的层间允许最小距离值

| 电缆电压等级和类型、敷设特性 |  | 普通支架、吊架（mm） | 桥架（mm） |
| --- | --- | --- | --- |
| 控制电缆明敷 |  | 120 | 200 |
| 电力电缆明敷 | 10kV以下 | 150 | 250 |
|  | 10kV交联聚乙烯 | 200 | 300 |
| 电缆敷设于槽盒中 |  | h+80 | h+100 |

注：h表示槽盒外壳高度

5.4.3电缆支架应安装牢固。托架、支吊架固定方式应符合设计要求,并应符合下列规定:

1水平安装的电缆支架,各支架的同层横档应在同一水平面上,偏差不应大于5mm。

2电缆沟内或建筑物上安装的电缆支架,应有与电缆沟或建筑物相同的坡度。

- 3托架、支吊架沿桥架走向偏差不应大于10mm。

4电缆支架最上层及最下层至沟顶﹑楼板或沟底﹑地面的距离,当设计无要求时,不宜小于下表的规定。

电缆支架最上层及最下层至沟顶、楼板或沟底、地面的距离

| 电缆敷设场所及其特征 |  | 垂直静距（mm） |
| --- | --- | --- |
| 电缆沟 |  | 50 |
| 隧道 |  | 100 |
| 电缆夹层 | 非通道处 | 200 |
|  | 至少在一侧不小于800mm宽通道处 | 1400 |
| 公共廊道中电缆支架无围栏防护 |  | 1500 |
| 厂房内 |  | 2000 |
| 厂房外 | 无车辆通过 | 2500 |
|  | 有车辆通过 | 4500 |

5.4.4电缆桥架的规格、支吊跨距、防腐类型应符合设计要求。

5.4.5电缆桥架在每个支吊架上的固定应牢固,连接板的螺栓应紧固,螺母应位于电缆桥架的外侧。电缆托盘应有可供电缆绑扎的固定点,铝合金梯架在钢制支吊架上固定时,应有防电化腐蚀的措施。

5.4.6相邻电缆桥架的接口应紧密、无错位。

5.4.7当直线段钢制电缆桥架超过30m,铝合金或玻璃钢制电缆桥架超过15m时,应有伸缩装置,其连接宜采用伸缩连接板；电缆桥架跨越建筑物伸缩缝处应设置伸缩装置。

5.4.8 电缆桥架转弯处的转弯半径,不应小于该桥架上的电缆最小允许弯曲半径的最大者。

5.4.9金属电缆支架.桥架及竖井全长均必须有可靠的接地。

- 5.5电缆终端制作的施工技术要求

5.5.1 10kV电缆终端制作时，应严格遵守终端厂家配套制作工艺卡。

5.5.2 10kV电缆接地线应采用铜绞线或镀锌铜编织线，其截面积不应小于25mm²。

5.5.3 电缆终端在制作完成后，外观应整洁无破损，接线端子应牢固可靠，绝缘电阻和应符合相关标准要求。

5.5.4电缆终端制作需提前通知招标人现场质量见证，严格执行招标人检修工艺卡要求。

- 5.6电缆线路附属设施的施工技术要求

5.6.1 电缆桥架施工技术要求

（1）桥架采用连板螺栓连接，锯口采用手锯。连接板的螺栓应紧固，螺母应位于托架的外侧，每端紧固螺栓不得小于4个。

（2）桥架应由支吊架设置的挡铁固定，不得横向移动，每隔50米作纵向固定，纵向固定点必须设置在固定支架上。

（3）桥架直线段超过50米和跨越建筑物伸缩缝时应设置伸缩缝，伸缩缝采用伸缩连接板。

（4）电缆桥架组装时的水平、平行和垂直度误差应小于5/1000，施工过程中随时用水平尺和线坠进行校验。转弯处电缆托架在安装时应在弯头两侧1m处各安装一个支架或吊架，施工完毕后桥架每20-30m应与室内接地等电位连接。每300m段桥架均应有两点及以上可靠接地，接地线采用16mm²铜芯线或40×4热镀锌扁钢，接地部位应明显易于检查维修。

5.6.2电缆导管的加工与敷设

（1）电缆管不应有穿孔、裂缝和显著的凹凸不平,内壁应光滑﹔金属电缆管不应有严重锈蚀。

（2）电缆管的加工应符合下列规定:

1）管口应无毛刺和尖锐棱角。

2）电缆管弯制后,不应有裂缝和明显的凹瘪,弯扁程度不宜大于管子外径的10%；电缆管的弯曲半径不应小于穿入电缆最小允许弯曲半径。

（3） 电缆管的内径与穿入电缆外径之比不得小于1.5。

（4）每根电缆管的弯头不应超过三个,直角弯不应超过两个。

（5）电缆管明敷时应符合下列规定:

1）电缆管走向宜与地面平行或垂直,并排敷设的电缆管应排列整齐。

2）电缆管应安装牢固,不应受到损伤；电缆管支点间的距离应符合设计要求,当设计无要求时,金属管支点间距不宜大于3m，非金属管支点间距不宜大于2m。

（6）敷设混凝土类电缆管时,其地基应坚实、平整,不应有沉陷。敷设低碱玻璃钢管等抗压不抗拉的电缆管材时,宜在其下部设置钢筋混凝土垫层。电缆管直埋敷设埋设深度不宜小于0.5m；在排水沟下方通过时，距排水沟底不宜小于0.3m。

- （7）电缆管宜有不小于0.2%的排水坡度。

（8）电缆管的连接应符合下列规定:

- 1）相连接两电缆管的材质、规格宜一致。

2）金属电缆管不应直接对焊,应采用螺纹接头连接或套管密封焊接方式；连接时应两管口对准、连接牢固、密封良好﹔螺纹接头或套管的长度不应小于电缆管外径的2.2倍。采用金属软管及合金接头作电缆保护接续管时,其两端应固定牢靠、密封良好。

3）电缆管与桥架连接时,宜由桥架的侧壁引出,连接部位宜采用管接头固定。

（9）引至设备的电缆管管口位置,应便于与设备连接且不妨碍设备拆装和进出。并列敷设的电缆管管口应排列整齐。

（10）利用电缆保护钢管做接地线时,应先安装好接地线,再敷设电缆；有螺纹连接的电缆管,管接头处,应焊接跳线,跳线截面应不小于30mm²。

（11）钢制保护管应可靠接地；钢管与金属软管、金属软管与设备间宜使用金属管接头连接,并保证可靠电气连接。

- 5.7盘、柜安装施工技术要求

5.7.1盘、柜在搬运时，应采取防振、防潮、防止框架变形和漆面受损等保护措施，必要时可将装置性设备和易损元件拆下单独包装运输。

5.7.2基础型钢安装时，规格应符合设计文件要求，尺寸应与盘、柜相符，并应符合下列规定:

- 基础型钢安装的允许偏差

| 项目 | 允许偏差 |  |
| --- | --- | --- |
|  | mm/m | mm/全长 |
| 不直度 | ＜1 | ＜5 |
| 不平度 | ＜1 | ＜5 |
| 位置排查及不平行度 | - | ＜5 |

（1）在产品技术文件没有要求时，基础型钢顶部宜高出最终地面10mm，但不宜大于20mm；

（2）基础型钢的焊接应牢固，焊接处应进行打磨并做好防腐处理。

（3）基础槽钢宜立式安装，开口朝内。

- 5.7.3盘、柜安装应符合下列规定:

- 安装后的允许偏差应符合下表的规定：

盘、柜安装的允许偏差

| 项目 |  | 允许偏差 |
| --- | --- | --- |
| 垂直度 |  | ＜1.5mm/m |
| 水平偏差 | 相邻两盘顶部 | ＜2mm |
|  | 成列盘顶部 | ＜5mm |
| 盘面偏差 | 相邻两盘边 | ＜1mm |
|  | 成列盘面 | ＜5mm |
| 盘间接缝 |  | ＜2mm |

（2）盘体与基础型钢至少应在四个底角可靠固定；盘体与基础型钢之间应按产品技术文件要求固定，当无要求时宜采用螺栓连接；屏（台）固定宜采用螺栓与基础型钢牢固连接；不得在盘柜底板用火焊或电焊开、扩孔。

- 5.7.4盘、柜接地应符合下列规定:

（1）柜内接地线与主接地网应可靠连接，每段柜连接不少于2处。

（2）每列基础型钢应有不少于②处明显的接地点，基础型钢两端应分别接地，接地连接牢固，导通良好。

- 5.7.5二次部分施工质量技术要求

（1）二次回路接线正确。

（2）导线绝缘层应完好，不得有中间接头。

（3）导线端部线号标志清晰正确，且不易脱色。

（4）盘、柜内配线应整齐、美观，扎带间距离宜为100mm~200mm 且一致；接引处预留长度适当，形式一致。

（5）每个接线端子的每侧接线宜为1根，不得超过2根，接2根线的端子不能有金属裸露相邻；对于插接式端子，不同截面的2根导线不得接在同一端子中；对于螺栓连接端子，导线之间应加平垫片。

（6）控制电缆备用芯线预留长度至最远端子处，有绝缘包扎,且固定牢固。

（7）电缆标牌电缆两端标记正确，规格一致，并有防腐功能，挂装应牢固。电缆标牌上应注明电缆编号、规格、型号。

（8）二次电缆的拆接线核对图纸和现场电缆，防止误拆线，现场与图纸不符的必须经招标人现场确认后确定；电缆芯拆后包好，拆下电缆抽出盘好放指定位置；拆、接后相关二次回路要求检查、调试。

- 5.8照明灯具安装施工技术要求

5.8.1墙上安装的灯具底部距地面的高度不应小于2.5m。

5.8.2灯具外罩完好，螺栓齐全紧固，灯具与灯杆的连接螺纹处防水密封良好。

5.8.3质量大于3kg的吊灯应固定在吊钩或设计选定规格的吊管上。吊钩的圆钢直径不应小于灯具挂销直径，且不应小于6mm；吊管与灯具及接线盒的螺纹啮合扣数不少于6扣，螺纹加工光滑、完整，螺纹上涂电力复合脂。

5.8.4质量大于10kg 的灯具，其固定装置应接5倍灯具重量做强度调试，历时15min，固定装置的部件应无明显变形。

5.8.5灯具应全部按回路进行试亮，检查包括灯具在内的照明线路的绝缘电阻值不应低于0.5MΩ；带蓄电池的应急灯应进行放电时间试验；紧急出口灯、方向指示灯的指示方向应符合要求。

5.9蓄电池充放电施工(充放电）技术要求

5.9.1严格按照招标人提供的检修工艺卡、GB50172《电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范(附条文说明)》执行。

5.9.2充电过程中，要及时检查记录各单格电池电解液密度和端电压。在充电初期和中期，每2h检查记录一次；接近充电终期时，每1h检查记录一次。如发现个别单格电池的端电压和电解液密度上升比其它单体电池缓慢，甚至变化不明显时，应停止充电，及时查明原因，消除故障，或单独进行小电流充电，使其恢复正常后，再与其它电池一起充电。

5.9.3整个充电过程中，必须随时测量各单格电池的温度，以免温度过高影响蓄电池性能。当温度上升到45℃时应暂停充电，待温度降低到35℃以下时再继续充电.

5.9.4初充电工作应连续进行，不可以长时间的间断。

5.9.5充电室要安装通风设备，在充电过程中，通风设备应不停工作，以排出有害气体，防止爆炸的发生，并尽量避免对人体的伤害。

5.9.6充放电过程中全程有人监护，异常情况立即停止作业并上报招标人。

5.9.7充电室要严禁烟火。

5.9.8蓄电池容量测试应符合
①蓄电池在环境温度5℃~35℃的条件下应完全充电，然后应静放 1h~24h，当蓄电池表面温度与环境温度基本一致时，应进行10h率容量放电测试，应以0.1C,(A）恒定电流放电到其中一个蓄电池电压为1.80V时终止放电，并应记录放电期间蓄电池的表面温度：及放电持续时间T。
②放电期间应每隔一个小时测量并记录单体蓄电池的端电压、表面温度及整组蓄电池的端电压。在放电末期应随时测量。
③在放电过程中，放电电流的波动允许范围为规定值的士1%.
④实测容量C,(A.h）应用放电电流I(A）乘以放电持续时间T(h）计算。
⑤放电结束后，蓄电池应尽快进行完全充电。
⑥10h率容量测试第一次循环不应低于0.95C1。
⑦蓄电池组的开路电压和10h率容量测试有一项数据不符合本规范的规定时，此组蓄电池应为不合格。
⑧在整个充、放电期间，应按规定时间记录每个蓄电池的电压、表面温度和环境温度及整组蓄电池的电压、电流，并应绘制整组充、放电特性曲线。

- 5.10防火封堵施工技术要求

5.10.1凡穿越墙壁、楼板和电缆沟道而进入控制室、电缆夹层、电气柜（盘）、控制柜及仪表盘等处的电缆孔、洞。竖井的电缆入口处。室外端子箱、电源箱、控制箱等电缆穿入处。室内电缆沟电缆穿至开关柜的入口处。其它需要封堵的部位。

5.10.2隔板封堵安装前应检查隔板外观质量情况，防火隔板的安装必须牢固可靠、保持平整，缝隙处必须用有机堵料封堵严密。

5.10.3有机防火堵料与其它防火材料配合封堵时，有机防火堵料应高于隔板20mm，呈几何形状。电缆预留孔和电缆保护管两端口应用有机防火堵料封堵严密。堵料嵌入管口的深度不小于50mm。

5.10.4无机防火堵料施工，应符合下列要求：施工前整理电缆，根据需封堵孔洞的大小，严格按产品说明的要求进行施工。当孔洞面积大于0.1m²，且可能行人的地方应采用加固措施。

5.10.5阻火包施工，应符合下列要求：施工前，将电缆作必要的整理，检查阻火包有无破损，不得使用破损的阻火包。在电缆周围宜裹一层有机防火堵料，将阻火包平服地嵌入电缆空隙中，阻火包应交叉堆砌。当用阻火包构筑阻火墙时，阻火墙底部用砖砌筑支墩；并留排水孔，应采取固定措施以防止阻火墙坍塌。

- 5.10.6防火涂料施工，应符合下列要求：

- 施工前清除电缆表面的灰尘、油污。涂刷前，将涂料搅拌均匀，若涂料太稠时应根据涂料产品加相应的稀释剂稀释。

- 水平敷设的电缆，宜沿着电缆的走向均匀涂刷，垂直敷设电缆，宜自上而下涂刷。

- 电缆穿越墙、洞、楼板两端涂刷涂料，涂料的长度距建筑的距离不得小于1500mm，涂刷要整齐，厚度应为1±0.1mm。

- 遇电缆密集或集束敷设时，应逐根涂刷，不得漏涂。

5.12服务资质及人员配置要求

5.12.1本项目配置的人员不少于80人。其中电机更换项目不少于20人，其余项目不少于60人。

5.12.2投标人特种作业人员持有相应特种作业证（高处、吊装、电焊、电气、驾驶等），投标单位须设有独立的项目部，并由完整的组织机构，管理制度等，项目部成员包含项目经理1名、项目副经理1名、安全专职2名、专职的技术管理人员2名。项目经理、副经理、安全专职管理人员、专职的技术管理人员提供近6个月连续社保缴纳证明，并提供投标人签订的劳动合同。

5.12.3其它维护人员初中及以上学历，3年以上本专业检修维护工作经验，熟练掌握国语通用语言。

5.12.4投标人需提供合格的维护、检修人员，不满足招标人素质要求的检修人员，不计入合同人员数量。投标人人员的变动率不大于15%，超过按考核条款考核。人员调离应遵守“新人员先到厂，老人员再离厂”的原则，并做好工作交接。如果人员调离后无人接替的，不计入合同人员数量。

5.12.5项目经理须持有中级以上职称，项目副经理须助理工程师或以上职称，项目经理（或维护项目执行经理）及项目副经理危险化学品生产单位主要负责人考核合格证。

5.12.6投标人必须设置具有安全专职的管理人员，完成安装过程中各项安全管理工作。安全员须持有危险化学品生产单位安全生产知识和管理能力考核合格证或注册安全工程师，至少1人持有中级注册安全工程师证。

5.12.7投标人必须设置专职的技术管理人员，具备变压器检修、电动机安装、变配电安装工程、电缆敷设等相关检修及安装经验，落实各项生产管理制度和统一计划、安排、检查和反馈各项工作任务，同时负责双方相关的协调工作，负责现场施工质量验收，负责整体施工方案的编制。专职的技术管理人员须有大专及以上学历或持有助理工程师证或技师证，5年以上从事本专业检修、维护工作经验。电气技术管理人员须有持有高、低电工证。

5.12.8投标人服务人员合同期内必须在法定工作年龄18周岁以上，55岁以下（特殊工种50岁以下），人员应身体健康，确保无色盲，无听觉障碍，无高血压、心脏病、癫痫、眩晕和突发性昏厥等疾病，无职业病、职业禁忌等，按照相关法律、法规要求不能从事煤化工行业的疾病，经过培训达到要求才能上岗。未通过上岗考试的人员，按照伊宁市最低工资标准发放。

5.12.9进厂后必须考取10-15名工作负责人，熟知岗位安全职责，具备岗位所必需的安全知识和生产技能，严格遵守安全规章制度、技术规程和劳动纪律，熟练掌握开票管理系统软件的应用。

5.12.10普焊工5-7名,3年以上焊接工作经验及持有特种作业操作资格证。

5.12.11电工30-40名，其中调试电工5-10名，安装电工10-20名，工作3年以上电工工作经验及持有特种作业操作资格证（高压电工作业证、低压电工作业证）。熟悉设备的安装手册和技术资料，了解设备的性能、功能及操作要求，具有设备安装及调试经验。

5.12.12起重工2-3名，3年以上电工工作经验及持有特种作业操作资格证（起重操作证及指挥证），能够独立完成吊装方案的编制。

5.12.13普工27-30名，3年以上电气设备安装工作经验。

5.12.14标方根据招标人《供应商考核管理办法》，年度测评为“不合格”外包单位，按照制度规定列入黑名单。列入黑名单的外包单位，相应的项目负责人、法人代表也要列入个人“黑名单”。

5.12.15违法集团公司《安全生产禁令》或违章累计超过3次的外包人员，清退出厂，并列入个人黑名单。

5.12.16劳动防护用品由投标人自行负责。

5.12.17投标人计划申请新进人员入厂时（包括不涉及管理岗位变更的新进管理人员），需按规定首先进行入厂安全教育并考试合格，再提供新进人员相关信息、资格证书及复印件一份、三级安全教育卡一份、身份证及复印件一份、正式劳动合同（或用工协议）及复印件一份、保险购买证明及复印件一份、拟任岗位任命文件（管理人员），并按程序履行新入厂人员报审手续后，持签批后的《新入厂人员报审表》原件至行政事务部制证办公室办理人员入厂证。

5.12.18新任管理人员为已入厂人员需按规定首先进行入厂安全教育并考试合格，再提供新任管理人员相关信息、资格证书及复印件一份、三级安全教育卡一份、身份证及复印件一份、正式劳动合同及复印件一份、保险购买证明及复印件一份（若在办理入厂证时已提供且无变更，则无需重复提供），并提供拟任岗位任命文件一份，确保人员任职条件与合同要求一致。

5.12.19 投标人提报的新入厂人员资格证书复印件、三级安全教育卡、身份证复印件、正式劳动合同（或用工协议）复印件、保险购买证明复印件以及新任管理人员资格证书复印件、三级安全教育卡、身份证复印件、正式劳动合同复印件、保险购买证明复印件、拟任岗位任命文件资料由主管部门（车间）留存备查。

5.12.20投标人在接到中标通知书后，需提前进场按第5.12项“资质及人员要求”，开展准备工作，专业特种作业人员进场前须通过新天公司技术认证。

5.12.21 电缆终端制作人员需持有电工证（电力电缆）或权威机构颁发的电力电缆附件安装技术培训合格证书，并提供沃尔核材、长缆电工、长园电力等知名电缆终端厂家对其专业能力认可的证明材料，招标人将对投标人电缆终端制作人员现场考评，考评通过后，方可办理进厂手续，人员不少于6人。

6.项目进度及技术资料要求

- 6.1项目进度管控

- 6.1.1进度管理目标

为了对施工进度实施控制，必须建立具有可操作性、科学性、针对性的进度目标，并按项目的分解建立进度分目标，由此构成一个建设施工进度目标系统。在确定施工阶段进度目标时，应认真考虑下列因素：

- 项目总进度计划对90施工工期的要求

项目可按进展阶段的不同分解为多个层次，项目的进度目标则可按此层次分解为不同的进度分目标。施工进度目标是项目总进度目标的分目标，满足总进度计划（确保以上项目施工在天内完成施工任务）。

- (2)项目的特殊性

施工进度目标的确定，应考虑项目的特殊性，以保证进度目标切合实际，有利于进度目标的实现。

- (3)二级网络进度图和施工方案

为保证合理安排施工计划和有序组织施工，投标人应参照招标人提供的系统开停车时间计划编制该项目的二级网络进度图和施工方案，要求开工前一周报投标人审核批准。

6.1.2投标人应根据工作内容建立进度保障措施。进度保证措施内容应包含：人员组织措施、机具保证措施、物资保证措施；建立施工进度控制的组织体系。

- 7.安装调试验收

7.1合同范围设备的安装、调试将由投标人根据设备厂家提供的技术文件和说明书的规定，在设备厂家技术人员指导下进行。

7.2合同设备的调试和验收须根据本投标书规定的标准、规程、规范进行。

7.3 完成合同设备安装后，投标人检查和确认安装工作，并签署安装工作证明书，该证明书一式两份，双方各执一份。

7.4 验收时间为安装、调试和运行完成后三个月内。如果所有的合同设备都已达到各项技术指标，并稳定运行48h，招标人、投标人双方应签署合同设备的验收证明书，该证明书一式两份，双方各执一份。

- 8. 现场安全文明施工要求

- 8.1 现场施工

出于对设备的熟知程度和安全的角度，所有现场的停送电倒闸操作均由招标人单位运行人员执行。投标人应在正式接到招标人已停电的通知后，方可安排调试班组人员进入现场验电、放电、挂设警示标志、围栏等安全防护措施。为了安全管理工作，调试工作开始时除招标人协调员及监督人在调试现场协调工作以外，应避免其他闲杂人员在现场走动。调试工作中调试人员认真做好现场记录，试验完毕投标人应检查清理调试现场，确保无遗漏无错误方可撤离现场并通知招标人人员恢复供电。

- 8.2 文明施工

- 8.2.1 贯彻“谁施工、谁负责安全”的管理原则。

8.2.2 投标人进场施工，必须在施工前七天内提交参与本项目的入厂人员名单，投标人现场设安全监护人员，进行入场培训和教育，安全质量组织体系名单至招标人，经审核合格后办理有关入厂证件和入厂施工。电缆敷设、电气设备调试、安装及接线人员必须持有登高作业证或高、低压电工证方可从事此项任务。

8.2.3投标人法定代表人（或委托代理人）是本工程的安全工作的第一责任人，对本工程工作期间所有施工项目的实施过程中涉及的安全负责，以及施工现场、施工过程中的安全负责。对派遣的工作人员提供的工程车辆、施工机械的安全负责，并保证所派遣的工作人员具有完成本工程内任何工作的安全知识和能力。投标人参加施工的特种作业人员必须具备当地政府主管部门颁发的有效证书或证明，提交招标人审核、备案。

8.2.4投标人应认真贯彻国家和地方劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产的方针、政策，严格执行有关劳动保护法规、法令、条例、电业安全工作规程、安全生产工作规定及电力建设安全施工管理规定。

8.2.5在施工中，投标人必须认真对本工程有关施工人员进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强职工法制观念，提高职工安全思想意识和自我保护能力，督促职工自觉遵守安全生产纪律、制度和法规。投标人应对施工人员加强教育和管理，增强质量、安全第一的观念，进行安全、文明施工，做到工完料尽场地清。投标人对施工人员必须按规定配备劳动保护用品、用具，保证施工人员的安全和身心健康，符合职业劳动保护的规定要求。

8.2.6投标人应有健全的安全管理组织体系，应有安全管理制度，包括各工种的安全操作规程、特种作业人员的审证考核制度、各级安全生产岗位责任制和定期安全检查、安全教育制度等。

8.2.7招标人负责对投标人进行安全生产进场教育，指明施工区域和相关的安全要求及规定，完成工作票上规定的安全隔离措施。招标人有权监督、抽查投标人安全措施、有权监督安全责任落实情况并根据生产和安全要求，请投标人临时转移施工地点或暂停施工。招标人有权对投标人违章作业或危及设备的施工提出警告或要求停止施工。

8.2.8 投标人的工作人员必须严格遵守招标人的管理要求，严格按安全规程文明施工，服从招标人生产调度，接受招标人文明生产考核。投标人必须有专职安全员，制定与本工程有关的安全措施。针对有可能发生火灾、爆炸、触电、高空坠落、中毒、窒息、机械伤害、烧烫伤等危险或引起严重设备事故的施工，投标人应事先向招标人详细了解情况，并制定施工安全技术措施，经招标人确认后实施。针对高空作业、交叉、动火等作业，特别是带电设备区域作业，必须制定并落实针对性的安全防范保护措施，确保人身、设备、施工机械的安全。投标人还应落实好保证消防安全的措施，注意留出安全消防通道，不得妨碍交通。施工单位作业人员在作业区域内必须遵守招标人安全管理的有关规定和制度，佩好胸卡，戴好安全帽等个人安全器具，不准进入与作业无关的区域，并随时接受招标人的项目负责人的工作指导和安监人员现场的安全监督。

8.2.9双方必须严格执行工作票制度。工作票由招标人签发，并写明安全措施，投标人必须严格执行。有关工作票的办理按照招标人《工作票管理标准》执行,严禁无票作业。

8.2.10由于投标人人员违反安全规程、违章作业和违反招标人管理要求造成招标人设施损坏，或人员的伤亡事故，则由投标人承担全部责任，投标人负责处理。

8.2.11由于投标人人员违反安全规程和投标人管理要求而造成招标人人身或设备事故的，则由投标人承担全部责任并负责处理。

8.2.12 由于招标人原因造成投标人人身或设备事故，投标人负责处理，招标人承担责任并配合处理。

8.2.13在检修过程中出现的被更换下来的任何废旧设备、配件和装置性材料均为招标人所有，应妥善保护并及时向投标人移交被更换下来的设备或材料。应每天对施工现场的废物、垃圾进行一次清理，并将其集中堆放在招标人指定的地点。

- 9.工期要求

满足新天煤化工总体施工安排，计划时间90天，具体时间结合现场检修安排，提前通知为准。

- 10.售后服务

10.1 投标人对安装施工工艺方案的正确性及安装工作质量负责，对改造施工范围内项目整体质保期为1年。项目安装施工完成并经验收合格后1年内出现安装质量问题由投标人负责处理。

10.2 因不可抗拒因素（自然灾害及双方同意的其他情况）引起的合同的变更，由双方重新议定。

- 11.考核条款

11.1因投标人原因导致的工期延误影响生产的，每延期一天考核合同总额5%，因施工工艺不合格或投标人提供材料元件质量问题造成材料损坏的照价赔偿，同时进行延期考核。现场作业人员违反公司有关管理制度的按照有关考核条款执行。

11.2在设备安装过程中，招标人将对投标人施工质量和生产进度进行不定期检查，设备安装、调试严格按照作业文件包执行，质检点投标人通知招标人进行共检，共检合格后进行下一道工序，施工过程中对于招标人提出的施工质量问题，投标人应当给予积极配合，如发现不整改将进行罚款处理，每次不低于1000元。

11.3设备安装投运后12个月内，因施工原因发生该设备不符合规程要求或造成损坏、出现缺陷的，由投标人免费处理；招标人认为不能修复的由投标人免费更换，产生的费用全部由投标人负责，并扣除质保金。

11.4施工过程中借用招标人设备设施造成损坏的，按原价进行赔偿。

项目经理未经招标人同意另外承担其它工程项目的管理工作，一经发现扣除投标人人民币10万元违约金，招标人因此有权解除合同，并追究由此带来的招标人的一切损失。

11.5投标人如发生野蛮施工以及打架斗殴等治安事件，损害招标人或其他人利益，以及造成不利影响的，扣除投标人人民币0.5万元以上1万元以下的违约金，造成损失的应赔偿损失。
11.6投标人未按工期要求完成施工的，考核3000元/天。
11.7投标人未按本技术规范书要求配置组织机构的，考核20000元。
11.8投标人未按照本技术规范书要求敷设电缆，造成电缆绝缘降低的，考核1000元/处。

11.9按照新天公司安全生产管理制度进行考核。

- 12.应急预案

（1）应急预案应严格按照公司颁布的：突发事件综合应急预案执行，应急预案编号：Q/XT 216006-2018。

（2）项目突发事件报警中心：

消防队电话：6491119      91119

（3）应急处置措施：

a.发生人员因高处坠落、绊跌、挤压、触电、爆炸、火灾（火险）等导致肢体伤害及其他身体原因导致晕倒的突发性事件，施工人员应并立即拨打应急联络电话，通告人员伤害地点、伤害部位和伤害程度，并力所能及地救护伤员和保护好事故现场。

b.发生触电、火灾（火险）突发性事件，施工人员应立即拨打应急联络电话或通知附近现场工作人员，并应就近使用灭火器材进行扑救，尽最大努力将火势扑灭于初期阶段或控制火势蔓延。配合赶赴现场的应急救援人员开展扑救行动和维护现场秩序。

c.发生机械、设备垮塌等突发性事件，施工人员应立即撤离现场至安全区域，并拨打应急联络电话，同时主动维护现场秩序。

d.项目突发事件应急联络机构接到应急电话后，根据突发性事件初期信息，立即启动对应的应急措施。