伊犁新天煤化工有限责任公司

2025年大修仪控设备施工服务

技术规范书

编写：

会签：

审核：

审定：

批准：

- 伊犁新天煤化工有限责任公司

2025年 4月

目   录

1总则	2

2工程概况及气象条件	3

3 规范和标准	6

4 施工工程量	7

5 施工范围及内容	22

6 施工要求	49

7 材料及工器具划分	54

8 质量保证体系及措施	55

9 资质及人员要求	55

10 工期要求	58

11 管理要求	58

12 技术偏差	60

13 考核条款	61

# 1总则

1.1本规范书用于伊犁新天煤化工有限公司2025年仪控电缆、光缆、电缆桥架、仪表管路敷设、导压管焊接敷设、电缆桥架盖板拆装、电缆导管、导压管支架焊接制作安装、保温拆除恢复等施工项目外包服务招标工作，提出了该外包工程的范围、内容、质量、服务等方面的技术要求。

1.2本规范中提出了最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用标准，投标人应能提供一套满足本规范书和所列标准要求的高质量外包及相应服务，并应满足中国国家有关安全、环保等强制性标准的要求。

1.3投标人必须清楚地在投标文件中将偏差（无论多少）表示在“差异表”中，如未对本规范提出偏差，将认为投标人提供的外包工程符合规范书和标准的要求。

1.4投标人需执行本规范书所列的标准，有矛盾时，按较高标准执行。投标人在设备设计和制造中所涉及的各项规程，规范和标准必须遵循现行最新版本的标准。

1.5在签订合同之后，招标人有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求，具体项目由招投标双方共同商定。

1.6在签订合同之后，按本技术规范书的要求签订技术协议，编制施工方案。

1.7投标人投标前必须到招标人现场踏勘，充分了解招标人现场位置、情况、施工空间限制及充分考虑可能发生的任何足以影响承包价的所有风险因素，所有因忽视或误解工程情况，投标人均不得以此为理由拒绝工作安排或申请增加费用。

1.8本技术规范书、有关书面文件、技术协议作为合同的技术附件，有同等效力。

1.9本工程采用不变单价结算，投标人应充分进行现场勘探和评估，因施工区域缺陷和施工难度而引起的施工方案的调整，均由投标人无条件完成，招标人不再另行增加费用。

1.10 投标人应对本技术规范书提出的技术要求逐条进行响应，对技术规范书的偏差必须反应在差异表中。

1.11 投标人的工作内容：

1.11.1按本技术规范书和适用的工业标准，提供一套完整的施工服务，确保施工服务能达到本技术规范书所规定的全部技术条件。

1.11.2负责施工区域内的设备、地面、门窗、钢梁、平台等的卫生保洁清扫，对施工产生的废料和垃圾进行处理，其中报废的备件类物资返回投标人的物资库，其它垃圾由投标人负责运送到招标人指定的垃圾场。

1.11.3负责配合完成施工中和施工结束后需进行的各种试验和调试。

1.11.4负责所有电缆敷设及完毕后的桥架盖板恢复、电缆剥线及校线、套管标识、孔洞封堵、新增电缆防火涂料涂刷及焊点防腐工作，涉及到的材料由投标人负责（明确申明由甲供的物资除外）。

1.11.5负责施工项目涉及到的焊接工作。

1.11.6 负责所有光缆敷设及完毕后的桥架盖板恢复、光缆熔接及测试、双向标识、孔洞封堵工作。

1.11.7 负责根据施工工程量清单，完成机柜间端子紧固、操作台清灰工作。

1.12招标人的工作内容：

1.12.1负责对所有施工项目技术资料、施工记录、施工质量的验收工作。

1.12.2负责施工项目需用的脚手架搭设、保温的拆装、恢复等工作。

# 2工程概况及气象条件

- 2.1工程概况

新天煤化工2025年度仪控设备施工服务主要包含以下项目施工：

| 序号 | 项目名称 | 负责人 | 主要仪控工作内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 热电锅炉火检系统改造施工 | 段拥军 | 桥架和电缆敷设、电缆剥线及校线、穿线管及金属软管安装、电源柜、通讯箱、控制柜及火检探头拆装等 | 技改 （需单独报价） |
|  | 热电锅炉蒸汽吹灰提升阀后增加壁温测点项目施工 | 段拥军 | 桥架和电缆敷设、电缆剥线及校线、穿线管及金属软管安装、集热块焊接、热电偶安装、控制柜安装等 | 技改 （需单独报价） |
|  | 气化监控安装 | 张泽 | 光缆敷设、安装监控、支架、监控设备调试、光纤熔接、网络配置、电源安装等 | 需单独报价 |
|  | 热电监控安装 | 张泽 | 光缆敷设、安装监控、支架、监控设备调试、光纤熔接、网络配置、电源等 |  |
|  | 外管网9.8MPa切断电动门增加远方控制 | 段拥军 | 电缆敷设、电缆剥线及校线、镀锌管安装 |  |
|  | 热电装置清净废水池远方自动控制 | 段拥军 | 电缆敷设、电缆剥线及校线、穿线管安装 |  |
|  | 热电汽轮机220VDC电磁阀更换高温电缆 | 段拥军 | 桥架和电缆敷设、接线箱及穿线管安装 |  |
|  | 热电锅炉煤仓增加温度测点 | 段拥军 | 桥架和电缆敷设、电缆剥线及校线、穿线管安装、开孔洞及封堵 |  |
|  | 热电汽机循环水超声波流量计安装及生产水电磁流量计电缆敷设 | 段拥军 | 动土开洞、电缆敷设及封堵 |  |
|  | 热电锅炉火焰电视改造 | 段拥军 | 电缆敷设、电缆剥线及校线、穿线管安装等 |  |
|  | 脱硫1#2#3#氨水罐增加液位计 | 段拥军 | 电缆敷设、电缆剥线及校线、穿线管安装 |  |
|  | 热电#3锅炉火检探头角度调整 | 段拥军 | 火检探头拆装，保护套管切割、焊接 |  |
|  | 空分A/B/C系列电伴热电缆敷设 | 田庆丰 | 桥架和电缆敷设、保护管敷设及支架制作安装等 |  |
|  | 机组轴系温度信号线铺设 | 田庆丰 | 电缆敷设、保护管敷设及支架制作安装等 |  |
|  | 空分生产水电磁流量计信号线敷设 | 田庆丰 | 电缆敷设、保护管敷设及支架制作安装等 |  |
|  | 污水处理电磁流量计信号线敷设 | 田庆丰 | 电缆敷设、保护管敷设及支架制作安装等 |  |
|  | 脱盐水电磁流量计信号线敷设 | 田庆丰 | 电缆敷设、保护管敷设及支架制作安装等 |  |
|  | 第三换热站电磁流量计信号线敷设 | 田庆丰 | 电缆敷设、保护管敷设及支架制作安装等 |  |
|  | 脱盐水新增列管式换热器仪表信号线敷设 | 田庆丰 | 电缆敷设、保护管敷设及支架制作安装等 |  |
|  | 回收能源计量电缆敷设、保护管敷设及安装支架制作安装及仪表保护箱等 | 田庆丰 | 电缆敷设、保护管敷设及支架制作安装、仪表保护箱、接线箱等制作安装等 |  |
|  | 气化装置废锅底部液位和变换冷却60台双法兰插入式变送器拆检和损坏更换 | 韩昆 | 仪表法兰拆卸、法兰垫片更换及回装等 |  |
|  | 变换冷却74台一体化温度变送器护套管检查及垫片更换 | 韩昆 | 一体化温变拆装、垫片更换等 |  |
|  | 气化能源计量13台仪表安装 | 韩昆 | 变送器安装、电缆敷设、镀锌管敷设、支架安装制作等 |  |
|  | 筒仓雷达料位计14台电缆敷设 | 韩昆 | 电缆敷设、镀锌管敷设等 |  |
|  | 甲烷化装置新增仪表设备安装 | 郑波 | 桥架盖板拆除及恢复、电缆、镀锌管、气源管敷设，导压管焊接、接线箱固定等 |  |
|  | 热电汽水间新增分析仪 | 张超 | 仪表搬运、安装、取样管线敷设、电缆敷设、电缆剥线及校线等 |  |
|  | 空分装置新增分析仪 | 张超 | 仪表搬运、安装、取样管线敷设、电缆敷设、电缆剥线及校线等 |  |
|  | 回收装置总线型报警仪更换 | 张超 | 仪表搬运、安装、接线箱更换、电缆敷设、电缆剥线及校线等 |  |
|  | 气化粗煤气一体化伴热管更换 | 张超 | 伴热管线拆除、重新敷设 |  |
|  | HAZOP整改 | 张超 | 仪表搬运、安装、电缆敷设、电缆剥线及校线等 |  |
|  | 光缆敷设2.5万米 | 孙昂 | 光缆敷设、熔接及测试 |  |
|  | 操作台清灰 | 孙昂 | 操作台清灰 |  |
|  | 机柜端子紧固 | 孙昂 | 机柜端子紧固 |  |
|  | 净化区域30台压力（差压）仪表设备拆卸及回装 | 张文华 | 双法兰变送器拆装、垫片更换等 |  |
|  | 净化区域20台压力开关拆装 | 张文华 | 压力开关拆装 |  |
|  | 净化区域10台液位开关拆装 | 张文华 | 液位开关拆装 |  |
|  | 净化区域8台压力（差压）仪表设备安装 | 张文华 | 压力（差压）仪表设备安装 |  |
|  | 净化废气压缩机3台一体化温度变送器安装 | 张文华 | 温度变送器安装 |  |
|  | 净化废气压缩机5台差压式流量计安装 | 张文华 | 差压式流量计安装 |  |
|  | 净化废气压缩机2台远传压力表安装 | 张文华 | 远传压力表安装 |  |
|  | 净化废气压缩机12台就地压力表安装 | 张文华 | 就地压力表安装 |  |
|  | 净化废气压缩机10台双金属温度表安装 | 张文华 | 双金属温度表安装 |  |
|  | 能源计量3台质量流量计安装 | 张文华 | 流量计安装、电缆敷设、镀锌管敷设等 |  |
|  | 净化区域控制阀电缆敷设 | 张文华 | 电缆敷设、镀锌管敷设等 |  |
|  | 气源管敷设 | 张文华 | 敷设气源管、安装气源球阀及支架等 |  |
|  | 辅材安装 | 张文华 | 接线箱安装、预制并焊接支架、不锈钢管、焊接截止阀等 |  |

- 2.2气象条件

伊宁市的气候属大陆性北温带和干旱性气候，由于远离海洋，地处亚欧大陆中心，伊犁河谷盆地中部，东、南、北三面有天山山脉的天然屏障，西部地势开阔，易受北冰洋气流影响，因而气候比较温和湿润，具有大陆性北温带温和干旱气候的特点。阳光充足，四季分明，夏季炎热，冬季寒冷，昼夜温差大，春末夏初多雨，冬季和初春多霜雪。

- 2.2.1气温：

多年平均气温：10.4	℃          多年平均最高气温：23.1℃

累年最热月平均最高气温：31℃      相应月平均相对湿度：68%

累年平均最低气温：5.2 ℃          极端最高气温：39.2℃

极端最低气温：-39.6℃

- 2.2.2湿度：

多年平均相对湿度：72 %            累年最小相对湿度：2 %

多年平均水气压：14.9hPa

- 2.2.3降水、蒸发：

多年平均降水量：403.5 mm            最大年降水量：928.5mm

最小年降水量：207mm                 最大一日降水量：218.7mm

最大1小时降水量：50.6	mm            最大10分钟降水量：8.4mm

- 2.2.4雪、雷暴、雾：

最大积雪深度：51cm                   多年平均雷暴日数：27.2 d

最多年雷暴日数：51d                  最少年雷暴日数：22d

多年平均雾日数：18	d

- 2.2.5风：

多年平均风速：1.8m/s                   最大风速：19.0m/s

瞬时最大风速：48.9m/s                  全年主导风向：西风

夏季主导风向：东南风		           冬季主导风向：西风

# 3 规范和标准

3.1本技术规范书中包括的所有外委服务所采用的标准和规范（包括附件）应为合同期间的最新有效版本。当参照的规范和标准与本技术规范书存在明显冲突时，投标人应主动向招标人指出冲突之处并取得招标人的书面意见。

3.2这些标准和规范中的规定为最低限度要求。投标人应保证向招标人提供的服务遵循招标人所在国和当地的法律、法规及适用的规范和标准。

3.3投标人可提出其他相当的替代标准，但需经招标人确认。

GB50093           自动化仪表工程施工及质量验收规范

HG30017           生产区域设备施工作业安全

GB50217           电力工程电缆设计规范

HG20513           仪表系统接地设计规范

JB/T3223          焊接材料质量管理规定

GB50235           工业金属管道施工及验收规范

Q/XT 212082       安全生产考核标准

GB/T 50493       石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准

通信光缆线路施工规范(2014年修订版)

# 4 施工工程量

4.1 技改项目

4.1.1热电锅炉火检系统改造施工量

| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 材质 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计算机电缆 | RVVP 12×1.0mm² |  | 米 | 500 | 甲供，乙方施工 |
| 2 | 控制电缆 | KVVP 4×2.5mm² |  | 米 | 800 | 甲供，乙方施工 |
| 3 | 控制电缆 | KVVP 3×1.5mm² |  | 米 | 3000 | 甲供，乙方施工 |
| 4 | 计算机电缆 | ZR-DJYPVP 3×2×1.5mm² |  | 米 | 8000 | 甲供，乙方施工 |
| 5 | 计算机电缆 | RVVP 2×1.5mm² |  | 米 | 500 | 甲供，乙方施工 |
| 6 | 槽式电缆桥架 | 2000×100×100×2mm\Q235热镀锌 | Q235热镀锌 | 米 | 320 | 甲供，乙方施工 |
| 7 | 电缆桥架 | 2000×400×100×2mm\Q235镀锌 | Q235热镀锌 | 米 | 320 | 甲供，乙方施工 |
| 8 | 槽式电缆桥架 | 2000×200×100×2mm\Q235热镀锌 | Q235热镀锌 | 米 | 260 | 甲供，乙方施工 |
| 9 | 花角钢 | 40mm\3mm\Q235\热镀锌 | Q235热镀锌 | 千克 | 240 | 甲供，乙方施工 |
| 10 | 镀锌管 | 20mm\2mm\Q235\热镀锌 | Q235热镀锌 | 千克 | 500 | 甲供，乙方施工 |
| 11 | 电源柜 | 500*400*800mm | 不锈钢 | 台 | 2 | 甲供，乙方施工 |
| 12 | 通讯箱 | 400*300*300mm | 不锈钢 | 台 | 8 | 甲供，乙方施工 |
| 13 | 火检探头拆/装 |  |  | 台 | 40 | 甲供，乙方施工 |
| 14 | 金属软管 | Φ20 304 | 不锈钢 | 米 | 300 | 甲供，乙方施工 |
| 15 | 金属软管接头 | Φ20 G1/2" | 不锈钢 | 个 | 80 | 甲供，乙方施工 |

4.1.2热电锅炉蒸汽吹灰提升阀后增加壁温测点项目施工

| 序号 | 项目 | 项目特征描述 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热电锅炉吹灰器管道至就地控制柜电缆敷设 | 从每台锅炉的每个吹灰器管道至新增就地控制柜敷设补偿导线 | 2×1.5mm² | 25000 | 米 | 甲供，乙方施工 |
| 2 | 电缆桥架敷设及盖板安装 | 使用槽钢、角铁做脚架支撑，安装桥架，电缆敷设后加装盖板 | 2000×400×200×2mm | 700 | 米 | 甲供，乙方施工 |
| 3 | 电缆桥架敷设及盖板安装 | 使用槽钢、角铁做脚架支撑，安装桥架，电缆敷设后加装盖板 | 2000×200×200×2mm | 400 | 米 | 甲供，乙方施工 |
| 4 | 镀锌管预制 | 从附近电缆桥架至热电偶元件处制作穿线管 | DN20\2mm\Q235 | 2200 | 米 | 甲供，乙方施工 |
| 5 | 金属软管预制 | 从温度元件至镀锌穿线管处制作软管 | DN20 | 800 | 米 | 甲供，乙方施工 |
| 6 | 金属软管接头预制 | 金属软管和镀锌管连接处接头 | DN20-G3/4 | 400 | 个 | 甲供，乙方施工 |
| 7 | 金属软管接头预制 | 安装温度元件穿线孔与金属软管接头 | Ф20mm-G1/2" | 400 | 个 | 甲供，乙方施工 |
| 8 | 控制柜安装 | 就地柜制作安装控制柜底座，安装控制柜 | 800*800*2000 | 4 | 个 | 甲供，乙方施工 |
| 9 | 敷设光纤 | 光纤敷设 | 单模24芯 | 800 | 米 | 甲供，乙方施工 |
| 10 | 敷设控制柜电源电缆 | 电力电缆 | 4x2.5mm² | 1600 | 米 | 甲供，乙方施工 |
| 11 | 安装集热块及热电偶 | 焊接集热块 | 20x40mm，材质20G | 344 | 个 | 甲供，乙方施工 |

4.2 视频监控

4.2.1气化、热电监控安装

| 序号 | 物料名称 | 技术参数 | 数量 | 计量单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防爆枪机 | 防爆球型摄像机\DS-2DF6231-CX\海康威视\含安装支架防爆绕性管 | 63 | 套 | 甲供，乙方安装调试 |
| 2 | 球型摄像机 | 球型摄像机\DS-2DE743MTGIW-A\400万30倍\国产 | 64 | 套 | 甲供，乙方安装调试 |
| 3 | 拆除防爆枪机 | 防爆球型摄像机\DS-2DF6231-CX\海康威视\含安装支架防爆绕性管 | 63 | 套 | 乙方拆除 |
| 4 | 拆除球型摄像机 | 球型摄像机\DS-2DE743MTGIW-A\400万30倍\国产 | 64 | 套 | 乙方拆除 |
| 5 | 硬盘 | 硬盘\4TB/128MB/7200RPM/SATA3\国产\磁盘阵列使用 | 18 | 块 | 甲供，乙方安装调试 |
| 6 | 光缆收发器 | 光缆收发器\TL-FC311A-3 | 127 | 台 | 甲供，乙方安装调试 |
| 7 | 光缆收发器 | 光缆收发器\TL-FC311B-3 | 127 | 台 | 甲供，乙方安装调试 |
| 8 | 硬盘录像机 | 32路硬盘录像机\DS-9016HQH-XT\支持H.265 H.264编码\国产 | 2 | 套 | 甲供，乙方安装调试 |
| 9 | 硬盘录像机 | 64路硬盘录像机\DS-9016HQH-XT\支持H.265 H.264编码\国产 | 2 | 套 | 甲供，乙方安装调试 |
| 10 | 防爆监控箱 |  | 127 | 套 | 乙方拆除 |
| 11 | 8口千兆交换机 | 8口千兆交换机\S1208\华三S1208D-S | 127 | 台 | 甲供，乙方安装调试 |
| 12 | 交换机 | 24千兆电口4万兆光口交换机\S5731S-S24T4X-A | 4 | 台 | 甲供，乙方安装调试 |
| 13 | 服务器机柜 | 服务器机柜\G36142/3个600mm层板/2个8位斜孔PDU\含配线架\600×1000×2055mm | 3 | 个 | 甲供，乙方安装调试 |
| 14 | 配电单元空气开关架 | 配电单元空气开 关架\G:3U 机柜通用\总开关32A,下游C10满配 | 127 | 个 | 甲供，乙方安装调试 |
| 15 | PDU电源插座 | PDU电源插座\GNE-1080\220V\10A\8插位 | 12 | 套 | 甲供，乙方安装调试 |
| 16 | 电源线 | 电源线\RVV3×2.5 | 26400 | 件 | 甲供，乙方安装调试 |
| 17 | 光缆 | 光缆\24芯 单模\铠装 | 26400 | 米 | 甲供，乙方安装调试 |
| 18 | 电源插板 | 电源插板\GN-H306U\250V\10A\6插位\2m | 127 | 个 | 甲供，乙方安装调试 |
| 19 | 漏电保护器 | 漏电保护器\NBE7LE 2P 32A\国产\32A | 127 | 个 | 甲供，乙方安装调试 |
| 20 | 千兆成品网线 | 千兆成品网线\六类/1m\安普 | 127 | 根 | 甲供，乙方安装调试 |
| 21 | 千兆成品网线 | 千兆成品网线\六类/3m\安普 | 127 | 根 | 甲供，乙方安装调试 |
| 22 | 数字光缆收发器机柜 | 数字光缆收发器机柜\DFE-2U2A | 11 | 台 | 甲供，乙方安装调试 |
| 23 | 光缆尾纤 | 光缆跳线\SC-SC/单模/3m | 508 | 根 | 甲供，乙方安装调试 |
| 24 | 光缆终端盒 | 光缆终端盒\SC24口 | 127 | 个 | 甲供，乙方安装调试 |
| 25 | 光缆配线架 | 光缆配线架\单模 48芯\ODF盘光缆配线架 | 22 | 件 | 甲供，乙方安装调试 |
| 26 | 拆除电缆 | 电源线\RVV3×2.5 | 26400 | 米 | 乙方拆除 |
| 27 | 网络电源一体线 | 网络电源一体线\8芯0.5无氧铜网线带RVV2×1.0无氧铜电源线加PE防水护套\六类网线 | 1500 | 米 | 甲供，乙方安装调试 |
| 28 | 拆除同轴电缆 | 8芯0.5无氧铜网线 | 26400 | 米 | 乙方拆除 |
| 29 | 拆除防爆镀锌管 | 镀锌管\DN25\3.2mm\Q235 | 4906 | 米 | 乙方拆除 |
| 30 | 安装光模块 | 光模块\SFP-GE-LX-SM1310-A(1310nm-10km-LC)\华为 | 12 | 块 | 甲供，乙方安装调试 |
| 31 | 千兆光缆收发器 | 千兆光缆收发器\TL-FC311A/B 20\单位对 | 80 | 台 | 甲供，乙方安装调试 |
| 32 | 安装镀锌管 | 镀锌管\DN25\3.2mm\Q235 | 4906 | 米 | 甲供，乙方安装调试 |

4.3大修人力

4.3.1热电装置

电缆桥架敷设：

| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 材质 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电缆桥架 | 2000×200×100×2mm\Q235镀锌 |  | 米 | 385 | 甲供，乙方施工 |
| 2 | 电缆桥架 | 2000×400×100×2mm\Q235镀锌 |  | 米 | 40 | 甲供，乙方施工 |
| 3 | 电缆桥架 | 2000×100×100×2mm\Q235镀锌 |  | 米 | 15 | 甲供，乙方施工 |

电缆敷设：

| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 材质 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 控制电缆 | ZR-KVVP\3×1.5mm²\1kV |  | 米 | 5900 | 甲供，乙方施工 |
| 2 | 控制电缆 | ZR-KVVP\4×1.5mm²\1kV |  | 米 | 650 | 甲供，乙方施工 |
| 3 | 控制电缆 | ZR-KVVP\7×1.5mm²\1kV |  | 米 | 400 | 甲供，乙方施工 |
| 4 | 控制电缆 | ZR-KVVP\10×1.5mm²\1kV |  | 米 | 1200 | 甲供，乙方施工 |
| 5 | 控制电缆 | ZR-KFVP\7×1.5mm²\1kV |  | 米 | 600 | 甲供，乙方施工 |
| 6 | 控制电缆 | ZR-KFVP\4×1.5mm²\1kV |  | 米 | 250 | 甲供，乙方施工 |
| 7 | 计算机电缆 | DJYP2VP2-5*2*1.5mm² |  | 米 | 800 | 甲供，乙方施工 |
| 8 | 光缆 | 单模 32芯 |  | 米 | 800 | 甲供，乙方施工 |
| 9 | 电缆牌（施工方提供） | 与原有装置保持一致 |  | 个 | 21 | 乙供，乙方施工 |
| 10 | 电缆号码管 | 与原有装置保持一致 |  | 个 | 42 | 乙供，乙方施工 |

电缆导管敷设：

| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 材质 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 镀锌管 | \25mm\3.5mm\Q235B |  | 米 | 300 | 甲供，乙方施工 |
| 2 | 镀锌管 | DN50 | Q235 | 米 | 20 | 甲供，乙方施工 |
| 3 | 镀锌管 | DN100 | Q235 | 米 | 20 | 甲供，乙方施工 |
| 4 | 防爆直通穿线盒 | 防爆直通穿线盒\3/4"\380V\ExdⅡCT4 |  | 个 | 40 | 甲供，乙方施工 |
| 5 | 防爆直通穿线盒 | 防爆弯通穿线盒\3/4"\380V\ExdⅡCT4 |  | 个 | 40 | 甲供，乙方施工 |
| 6 | 槽盒盖板拆/装 | 400×100×2mm |  | 米 | 1600 | 甲供，乙方施工 |
| 7 | 槽盒盖板拆/装 | 200×100×2mm |  | 米 | 400 | 甲供，乙方施工 |
| 8 | 接线盒安装 | 500×300×200 | 不锈钢 | 个 | 9 | 甲供，乙方施工 |
| 9 | 镀锌管 | 20mm\2mm | Q235 | 米 | 300 | 甲供，乙方施工 |

电缆导管、仪表支架制作安装：

| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 材质 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 角钢 | 角钢\40mm\4mm\Q235B |  | 米 | 280 | 甲供，乙方施工 |
| 2 | 槽钢 | 8#\Q235B |  | 米 | 800 | 甲供，乙方施工 |

推进装置及控制柜安装：

| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 材质 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电气控制柜 | 475*510*520mm | 不锈钢 | 台 | 4 | 甲供，乙方施工 |
| 2 | 气源柜 | 300*300*400mm | 不锈钢 | 台 | 4 | 甲供，乙方施工 |
| 3 | 电动推进装置 |  |  | 套 | 4 | 甲供，乙方施工 |
| 4 | 工业电视 | 565x365mm |  | 台 | 4 | 甲供，乙方施工 |

温度变送器安装：

| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 材质 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一体化温度变送器安装 | 单支绝缘式三线制\L=1050mm l=850mm | 不锈钢 | 台 | 16 | 甲供，乙方施工 |
| 2 | 煤仓开孔、焊接套管 | Φ30mm |  | 个 | 16 | 乙方施工 |

4.3.2空分、回收及水处理装置：

4.3.2.1空分装置

电缆敷设：

| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 材质 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 控制电缆 | ZRB-KVV\2×2.5mm²\450/750V |  | 米 | 3000 | 甲供，乙方施工 |
| 2 | 控制电缆 | ZR-KVV\2×6mm²\450/750V |  | 米 | 300 | 甲供，乙方施工 |
| 3 | 计算机电缆 | ZA-IA-DJYVP\5×3×1.5mm²\300/500V |  | 米 | 7200 | 甲供，乙方施工 |
| 4 | 本安电缆 | ZR-IA-DJYPVPHD\1×2×1.5mm²\500V |  | 米 | 900 | 甲供，乙方施工 |
| 5 | 电缆牌（施工方提供） | 与原有装置保持一致 |  | 个 | 120 | 乙供，乙方施工 |

电缆导管及桥架敷设：

| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 材质 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 镀锌管 | DN20\2.8mm\Q235 |  | 米 | 160 | 甲供，乙方施工 |
| 2 | 镀锌管 | DN40\4mm\Q235 |  | 米 | 216 | 甲供，乙方施工 |
| 3 | 防爆穿线盒 | BHC G3/4A\380V\DN20\直通\铝合金 |  | 个 | 200 | 甲供，乙方施工 |
| 4 | 防爆弯通穿线盒 | BHC G3/4F\380V\DN20\后盖弯通\铝合金 |  | 个 | 150 | 甲供，乙方施工 |
| 5 | 槽式电缆桥架 | 2000×100×100×2mm\Q235 |  | 米 | 100 | 甲供，乙方施工附带桥架连接片\附带桥架抱箍\跨接线 |
| 6 | 桥架管接头 | XQJ-TPC-13-1 1/2"\锌合金 |  | 个 | 30 | 甲供，乙方施工 |
| 7 | 电缆桥架盖板 | 2000×100×100×2mm\Q235 |  | 米 | 100 | 甲供，乙方施工 |
| 8 | 电缆桥架盖板 | 2000×800×2mm\Q235 |  | 米 | 1000 | 拆装；乙方施工 |

电缆导管、电缆桥架支架制作安装：

| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 材质 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 角钢 | 40mm\4mm\Q235B |  | 米 | 16 | 甲供，乙方施工 |
| 2 | 镀锌花角钢 | 40mm\4mm\Q235A |  | 米 | 84 | 甲供，乙方施工 |
| 3 | U型卡 | DN20×6 |  | 个 | 500 | 甲供，乙方施工 |

4.3.2.2水处理装置：

电缆敷设：

| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 材质 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计算机电缆 | ZR-IA-DJYPVPHD\1×2×1.5mm²\500V |  | 米 | 3800 | 甲供，乙方施工 |
| 2 | 计算机电缆 | ZR-IA-DJYPVPHD\6×2×1.5mm²\500V |  | 米 | 800 | 甲供，乙方施工 |
| 3 | 电缆牌（施工方提供） | 与原有装置保持一致 |  | 个 | 68 | 乙供，乙方施工 |

电缆导管、仪表支架、接线箱制作安装：

| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 材质 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 镀锌管 | 20mm\Q235A |  | 米 | 163 | 甲供，乙方施工 |
| 2 | 镀锌花角钢 | 40mm\4mm\Q235A |  | 米 | 15 | 甲供，乙方施工 |
| 3 | 电缆槽盒 | 2000×200×2mm\Q235 |  | 米 | 1200 | 拆装，乙方施工 |
| 4 | 电缆槽盒 | 2000×800×2mm\Q235 |  | 米 | 500 | 拆装，乙方施工 |
| 5 | U型卡 | DN20 |  | 个 | 30 | 甲供，乙方施工 |
| 6 | 防爆穿线盒 | BHC DN20 |  | 个 | 15 | 甲供，乙方施工 |

4.3.2.3回收装置：

电缆敷设：

| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 材质 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 控制电缆 | 本安电缆\ZR-IA-DJYPVPHD\12×2×1.5mm²\500V |  | 米 | 1800 | 甲供，乙方施工 |
| 2 | 控制电缆 | 本安电缆\ZR-IA-DJYPVPHD\1×2×1.5mm²\500V |  | 米 | 300 | 甲供，乙方施工 |
| 3 | 电缆牌（施工方提供） | 与原有装置保持一致 |  | 个 | 108 | 乙供，乙方施工 |

电缆导管及桥架敷设：

| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 材质 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 镀锌管 | DN20\2.8mm\Q235 |  | 米 | 300 | 甲供，乙方施工 |
| 2 | 镀锌管 | DN40\4mm\Q235 |  | 米 | 120 | 甲供，乙方施工 |
| 3 | 防爆穿线盒 | BHC G3/4A\380V\DN20\直通\铝合金 |  | 个 | 10 | 甲供，乙方施工 |
| 4 | 防爆弯通穿线盒 | BHC G3/4F\380V\DN20\后盖弯通\铝合金 |  | 个 | 10 | 甲供，乙方施工 |
| 5 | 桥架管接头 | XQJ-TPC-13-1 1/2"\锌合金 |  | 个 | 3 | 甲供，乙方施工 |
| 6 | 电缆桥架盖板 | 2000×100×100×2mm\Q235 |  | 米 | 500 | 拆装，乙方施工 |
| 7 | 电缆桥架盖板 | 2000×800×2mm\Q235 |  | 米 | 1500 | 拆装，乙方施工 |

电缆导管、电缆桥架支架制作安装：

| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 材质 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 角钢 | 40mm\4mm\Q235B |  | 米 | 16 | 甲供，乙方施工 |
| 2 | 镀锌花角钢 | 40mm\4mm\Q235A |  | 米 | 84 | 甲供，乙方施工 |
| 3 | U型卡 | DN20×6 |  | 个 | 500 | 甲供，乙方施工 |
| 4 | 不锈钢管 | 不锈钢管\14mm\3mm\304 |  | 米 | 50 | 甲供，乙方施工 |
| 5 | 保温箱 | 仪表保温箱\500×400×400不锈钢\防爆无要求 |  | 个 | 3 | 甲供，乙方施工 |
| 6 | 仪表接线箱 |  |  | 个 | 3 | 甲供，乙方施工 |
| 7 | 不锈钢管 | 不锈钢管\15mm\3mm\304 |  | 米 | 300 | 甲供，乙方施工 |
| 8 | 冷凝罐 |  |  | 个 | 12 | 甲供，乙方施工 |

4.3.3气化装置：

仪表设备拆装：

| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 材质 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拆除双法兰差压变送器 | EJA118E-JMSCJ-917DA-EA43C1TE06-BB26/NS21/Z\0-19.6055kPa\Ex ia IICT4\法兰HG/20615 CLASS600 DN80 RF |  | 台 | 60 | 拆装，乙方施工 |
| 2 | 安装双法兰差压变送器 | EJA118E-JMSCJ-917DA-EA43C1TE06-BB26/NS21/Z\0-19.6055kPa\Ex ia IICT4\法兰HG/20615 CLASS600 DN80 RF |  | 台 | 60 | 拆装，乙方施工 |
| 3 | 螺栓、螺母 | M20*160 |  | 套 | 960 | 甲供，乙方施工 |
| 4 | 金属缠绕垫 | DN80 |  | 片 | 166 | 甲供，乙方施工 |
| 5 | 拆除一体化温度变送器（带外套管） | 法兰式HG/20615 CLASS 600 DN40 RF |  | 台 | 74 | 拆装，乙方施工 |
| 6 | 螺栓、螺母 | M20*120 |  | 套 | 296 | 甲供，乙方施工 |
| 7 | 金属缠绕垫 | DN40 |  | 片 | 74 | 甲供，乙方施工 |
| 8 | 不锈钢网篮 | 500×500×1200mm |  | 个 | 2 | 甲供，乙方施工 |

电缆敷设：

| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 材质 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 本安电缆 | ZR-IA-DJYPVR\1×2×1.5mm²\500V |  | 米 | 25900 | 甲供，乙方施工 |
| 2 | 计算机电缆 | ZR-DJYPVR\1×2×1.5mm²\500V |  | 米 | 4000 | 甲供，乙方施工 |
| 3 | 电缆牌（施工方提供） | 与原有装置保持一致 |  | 个 | 35 | 乙供，乙方施工 |
| 4 | 电缆号码管 | 与原有装置保持一致 |  | 个 | 70 | 乙供，乙方施工 |

电缆导管敷设：

| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 材质 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 镀锌管 | \20mm\3.5mm\Q235B |  | 米 | 1710 | 甲供，乙方施工 |
| 2 | 防爆穿线盒 | BHC-A-G3/4"\AC380V |  | 个 | 80 | 甲供，乙方施工 |
| 3 | 槽盒盖板拆/装 | 400*200*1.5mm |  | 米 | 1800 | 甲供，乙方施工 |
| 4 | 防爆接线箱 | 400×300×200mm |  | 个 | 2 | 甲供，乙方施工 |

4.3.4甲烷化装置：

电缆敷设：

| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 材质 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 本安电缆 | 本安电缆\IA-DDZ-DJYPVPHD\8×2×1.5mm²\750V |  | 米 | 20000 | 甲供，乙方施工 |
| 2 | 计算机电缆 | 计算机电缆\ZR-DJYPVRP\8×3×1.5mm²\450/750V |  | 米 | 1600 | 甲供，乙方施工 |
| 3 | 本安电缆 | 本安电缆\IA-DDZ-DJYPVPHD\1×2×1.5mm²\750V |  | 米 | 5000 | 甲供，乙方施工 |

电缆导管敷设：

| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 材质 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 镀锌管 | 镀锌管\40mm\3.5mm\Q235 |  | 米 | 400 | 甲供，乙方施工 |
| 2 | 镀锌管 | 镀锌管\20mm\2.5mm\Q235 |  | 米 | 300 | 甲供，乙方施工 |
| 3 | 气源管 | φ10×1\304气源管 |  | 米 | 250 | 甲供，乙方施工 |
| 4 | 槽盒盖板拆/装 | 2000×400×200×1.5mm |  | 米 | 500 | 拆装，乙方施工 |

电缆导管、仪表支架、接线箱制作安装：

| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 材质 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 槽钢 | 镀锌槽钢10# |  | 米 | 30 | 甲供，乙方施工 |
| 2 | 角钢 | 镀锌角钢30×30×3mm |  | 米 | 30 | 甲供，乙方施工 |
| 3 | 接线箱 | 防爆接线箱300×250×150mm |  | 个 | 25 | 甲供，乙方施工 |

取压管线焊接、安装：

| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 材质 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不锈钢管 | \φ14mm\1.5mm\ | 304 | 米 | 80 | 甲供，乙方施工 |
| 2 | 截止阀 | DN10 | 304 | 个 | 30 | 甲供，乙方施工 |

西地磅秤台底部清里煤渣：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 材质 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西地磅 | 3.4*18m |  | ㎡ | 30 | 甲供，乙方施工 |

4.3.5分析仪表：

| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 材质 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PH分析仪 |  |  | 台 | 2 | 甲供，乙方施工 |
| 2 | 氢电导率 |  |  | 台 | 2 | 甲供，乙方施工 |
| 3 | TOC分析仪 |  |  | 台 | 2 | 甲供，乙方施工 |
| 4 | 氧分析仪（电化学） |  |  | 台 | 3 | 甲供，乙方施工 |
| 5 | PLC柜 |  |  | 面 | 3 | 甲供，乙方施工包括搬运、安装 |
| 6 | 报警仪更换 |  |  | 台 | 106 | 更换、安装、接线，乙方施工 |
| 7 | 本安电缆 | ZR-IA-DJYPVR\8×3×1.5mm²\500V |  | 米 | 12500 | 甲供，乙方施工 |
| 8 | 接线箱更换 |  |  | 个 | 21 | 甲供，乙方施工 |
| 9 | 防爆绕性管 | 防爆挠性管\BNGⅠ-1200×G1 1/2"(内)/G1 1/2"(外) ExdⅡCT4 |  | 根 | 30 | 甲供，乙方施工 |
| 10 | 防爆绕性管 | 防爆挠性管\BNGⅠ-1000×G1"(内)/G3/4"(外) |  | 根 | 200 | 甲供，乙方施工 |
| 11 | 本安电缆 | ZR-IA-DJYPVR\1×2×2.5mm²\500V |  | 米 | 1200 | 甲供，乙方施工 |
| 12 | 本安电缆 | ZR-IA-DJYPVR\1×2×1.5mm²\500V |  | 米 | 3800 | 甲供，乙方施工 |
| 13 | 本安电缆 | ZR-IA-DJYPVR\2×2×1.5mm²\500V |  | 米 | 900 | 甲供，乙方施工 |
| 14 | 报警仪安装 |  |  | 台 | 11 | 甲供，乙方施工 |
| 15 | 区域声光 |  |  | 台 | 2 | 甲供，乙方施工 |
| 16 | 穿线管 | DN25 |  | 米 | 166 | 甲供，乙方施工 |
| 17 | 立柱安装 | DN40 |  | 米 | 6 | 甲供，乙方施工 |
| 18 | 仪表底座 | 500*500*500 |  | 个 | 2 | 甲供，乙方施工 |
| 19 | 桥架 | 1000×200×100×2mm |  | 米 | 80 | 甲供，乙方施工 |
| 20 | 取样管线 | Φ10 |  | 米 | 150 | 甲供，乙方施工 |
| 21 | 取样管线 | Φ1/4 |  | 米 | 900 | 甲供，乙方施工 |
| 22 | 一体化伴热管 | Φ10 |  | 米 | 600 | 甲供，乙方施工 |

4.3.6控制系统：

光缆敷设：

| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 脱硫机柜间到中央控制室机柜间光缆敷设 | GYTA53\24芯\单模 | 米 | 4000 | 甲供，乙方施工2根，含熔纤 |
| 2 | 脱硫机柜间到热电机柜间光缆敷设 | GYTA53\24芯\单模 | 米 | 1000 | 甲供，乙方施工2根，含熔纤 |
| 3 | 备煤筛分楼到中央控制室机柜间光缆敷设 | GYTA53\24芯\单模 | 米 | 4000 | 甲供，乙方施工2根，含熔纤 |
| 4 | 封闭式煤场机柜间到中央控制室光缆敷设 | GYTA53\24芯\单模 | 米 | 5000 | 甲供，乙方施工2根，含熔纤 |
| 5 | 空分机柜间到中央控制室光缆敷设 | GYTA53\24芯\单模 | 米 | 4000 | 甲供，乙方施工2根，含熔纤 |
| 6 | 污水254机柜间到中央控制室机柜间光缆敷设 | GYTA53\24芯\单模 | 米 | 3000 | 甲供，乙方施工2根，含熔纤 |
| 7 | 酸碱站到气化循环水机柜间光缆敷设 | GYTA53\24芯\单模 | 米 | 2000 | 甲供，乙方施工2根，含熔纤 |
| 8 | 净化循环水机柜间到中央控制室光缆敷设 | GYTA53\24芯\单模 | 米 | 1000 | 甲供，乙方施工2根，含熔纤 |

操作台清灰：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热电工程师站操作台 | 10 | 张 | 清灰，乙方施工 |
| 2 | 热电控制室操作台 | 30 | 张 | 清灰，乙方施工 |
| 3 | 脱硫工程师站操作台 | 2 | 张 | 清灰，乙方施工 |
| 4 | 脱硫控制室操作台 | 12 | 张 | 清灰，乙方施工 |
| 5 | 空分工程师站操作台 | 4 | 张 | 清灰，乙方施工 |
| 6 | 空分控制室操作台 | 18 | 张 | 清灰，乙方施工 |
| 7 | 中央控制室工程师站操作台 | 16 | 张 | 清灰，乙方施工 |
| 8 | 中央控制室操作台 | 108 | 张 | 清灰，乙方施工 |
| 9 | 一级泵站控制室操作台 | 6 | 张 | 清灰，乙方施工 |
| 10 | 二级泵站控制室操作台 | 4 | 张 | 清灰，乙方施工 |
| 11 | 三级泵站控制室操作台 | 4 | 张 | 清灰，乙方施工 |
| 12 | 回收147控制室操作台 | 6 | 张 | 清灰，乙方施工 |
| 13 | 纳滤浓水结晶控制室操作台 | 2 | 张 | 清灰，乙方施工 |
| 14 | 公用工程（含净化循环水、净水厂、气化循环水）控制室操作台 | 8 | 张 | 清灰，乙方施工 |
| 15 | 封闭式煤场控制室操作台 | 6 | 张 | 清灰，乙方施工 |

机柜端子紧固：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 热电机柜间 | 70 | 面 | 端子紧固，乙方施工 |
|  | 热电远程油站机柜间 | 2 | 面 | 端子紧固，乙方施工 |
|  | 脱硫机柜间 | 16 | 面 | 端子紧固，乙方施工 |
|  | 脱硫新机柜间 | 12 | 面 | 端子紧固，乙方施工 |
|  | 除尘输灰机柜间 | 8 | 面 | 端子紧固，乙方施工 |
|  | 除尘输灰远程机柜间 | 2 | 面 | 端子紧固，乙方施工 |
|  | 硫回收机柜间 | 6 | 面 | 端子紧固，乙方施工 |
|  | 备煤机柜间 | 16 | 面 | 端子紧固，乙方施工 |
|  | 封闭式煤场及气膜 | 8 | 面 | 端子紧固，乙方施工 |
|  | 空分机柜间 | 23 | 面 | 端子紧固，乙方施工 |
|  | 气化A框架机柜间 | 25 | 面 | 端子紧固，乙方施工 |
|  | 气化B框架机柜间 | 26 | 面 | 端子紧固，乙方施工 |
|  | 气化C框架机柜间 | 25 | 面 | 端子紧固，乙方施工 |
|  | 回收146机柜间 | 20 | 面 | 端子紧固，乙方施工 |
|  | 回收147机柜间 | 20 | 面 | 端子紧固，乙方施工 |
|  | 回收148机柜间 | 20 | 面 | 端子紧固，乙方施工 |
|  | 净化机柜间 | 28 | 面 | 端子紧固，乙方施工 |
|  | 氨压缩机机柜间 | 6 | 面 | 端子紧固，乙方施工 |
|  | RTO装置机柜间 | 10 | 面 | 端子紧固，乙方施工 |
|  | 重芳烃深加工机柜间 | 12 | 面 | 端子紧固，乙方施工 |
|  | 甲烷化机柜间（含末站） | 52 | 面 | 端子紧固，乙方施工 |
|  | 甲烷化3500机柜 | 3 | 面 | 端子紧固，乙方施工 |
|  | 水处理254机柜间 | 30 | 面 | 端子紧固，乙方施工 |
|  | 水处理浓盐水结晶机柜间 | 5 | 面 | 端子紧固，乙方施工 |
|  | 水处理纳滤浓水结晶机柜间 | 6 | 面 | 端子紧固，乙方施工 |
|  | 空分循环水机柜间 | 5 | 面 | 端子紧固，乙方施工 |
|  | 气化循环水机柜间 | 8 | 面 | 端子紧固，乙方施工 |
|  | 净化循环水机柜间 | 12 | 面 | 端子紧固，乙方施工 |
|  | 脱盐水机柜间 | 18 | 面 | 端子紧固，乙方施工 |
|  | 净水厂机柜间 | 8 | 面 | 端子紧固，乙方施工 |
|  | 酸碱站机柜间 | 3 | 面 | 端子紧固，乙方施工 |
|  | 臭氧制备机柜间 | 5 | 面 | 端子紧固，乙方施工 |
|  | 浸没式超滤机柜间 | 2 | 面 | 端子紧固，乙方施工 |
|  | 一级泵站机柜间 | 6 | 面 | 端子紧固，乙方施工 |
|  | 二级泵站机柜间 | 6 | 面 | 端子紧固，乙方施工 |
|  | 三级泵站机柜间 | 6 | 面 | 端子紧固，乙方施工 |
|  | 气化A/B/C煤锁气压缩机PLC机柜 | 3 | 面 | 端子紧固，乙方施工 |
|  | 净化循环气压缩机PLC机柜 | 2 | 面 | 端子紧固，乙方施工 |
|  | 甲烷化循环气压缩机PLC机柜 | 2 | 面 | 端子紧固，乙方施工 |
|  | 污水远程站（含263、265、污泥干化等DCS或PLC柜） | 10 | 面 | 端子紧固，乙方施工 |

4.3.7净化装置：

4.3.7.1仪表设备拆卸和安装：

| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拆除压力（差压）变送器 | EJA118E-JMSCJ-917DA-EA43C1TE06-BB26/NS21\Ex ia IICT4\法兰HG/20615 CLASS300 DN80 RF | 台 | 30 | 拆装，乙方施工 |
| 2 | 回装压力（差压）变送器 | EJA118E-JMSCJ-917DA-EA43C1TE06-BB26/NS21/Ex ia IICT4\法兰HG/20615 CLASS300 DN80 RF | 台 | 30 | 拆装，乙方施工 |
| 3 | 双头螺栓、螺母 | M20*160\粗牙\10.9级\35CrMo 镀锌\全螺纹 | 套 | 480 | 乙供，乙方施工 |
| 4 | 金属缠绕垫 | DN80 | 片 | 70 | 乙供，乙方施工 |
| 5 | 拆除压力开关 | J120-190\0.3-3.8bar\1/2"NPT(M) | 台 | 20 | 拆装，乙方施工 |
|  | 回装压力开关 | J120-190\0.3-3.8bar\1/2"NPT(M) | 台 | 20 | 拆装，乙方施工 |
| 6 | 拆除液位开关 | SA-YC-13E\3/4"NPT(M) | 台 | 10 | 拆装，乙方施工 |
| 7 | 回装液位开关 | SA-YC-13E\3/4"NPT(M) | 台 | 10 | 拆装，乙方施工 |
| 8 | 安装压力（差压）变送器 | EJA118E-JMSCJ-917DA-EA43C1TE06-BB26/NS21\Ex ia IICT4\法兰HG/20615 CLASS300 DN80 RF | 台 | 8 | 甲供，乙方安装调试 |
| 9 | 安装质量流量计 | 8F3B80-NADBADAFADSDAASAA2+AK\水平安装\CLASS150 DN80 RF 20# | 台 | 1 | 甲供，乙方安装调试 |
| 10 | 安装质量流量计 | 8F3B80-NADBADAFADSDAASAA2+AK\水平安装\CLASS300 DN50 RF 20# | 台 | 2 | 甲供，乙方安装调试 |
| 11 | 安装差压式流量计 | EJA110E-JHS5J-91CDB/NS21\ExiaⅡCT4\螺纹1/2"NPT | 台 | 5 | 甲供，乙方安装调试 |
| 12 | 安装远传压力表 | EJA438E-JASCJ-91CDB-WA12B2SW00-BA25\ExiaⅡCT4\法兰ASME B16.5 CL150 2" RF | 台 | 2 | 甲供，乙方安装调试 |
| 13 | 安装就地压力表 | YTNF-100HZT/316\Φ100mm M20×1.5 | 块 | 12 | 甲供，乙方安装调试 |
| 14 | 安装就地双金属温度计 | ZHWSS-486W5S28/21Q1U300M3 | 快 | 10 | 甲供，乙方安装调试 |
| 15 | 安装一体化温度变送器 | WRKDHT15 | 台 | 3 | 甲供，乙方安装调试 |

4.3.7.2电缆敷设：

| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 材质 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 本安电缆 | ZR-IA-DJYPVR\1×2×1.5mm²\500V |  | 米 | 2200 | 乙供，乙方施工 |
| 2 | 电缆牌（施工方提供） | 与原有装置保持一致 |  | 个 | 70 | 乙供，乙方施工 |
| 3 | 电缆号码管 | 与原有装置保持一致 |  | 米 | 20 | 乙供，乙方施工 |
| 4 | 防爆密封接头 | DQM-II/II\1/2"NPT(M)-1/2"NPT(F)\Exe/Exd IICT4\ IP65\材质304 | 304 | 个 | 60 | 乙供，乙方施工 |
| 5 | 防水防尘防腐挠性管 | FNG-1000xG3/4\1/2"NPT(M)-G3/4"(F)\Exe/Exd IICT4\ IP65\橡胶护套 |  | 个 | 60 | 乙供，乙方施工 |
| 6 | 防水防尘防腐挠性管 | FNG-1000xG3/4\1/2"NPT(M)-G1 1/2"(F)\Exe/Exd IICT4\ IP65\橡胶护套 |  | 个 | 60 | 乙供，乙方施工 |
| 7 | 防爆密封接头 | DQM-II/II\3/4NPT"(M)-G3/4"(F)\Exe/Exd IICT4\IP65\材质304 | 304 | 个 | 80 | 乙供，乙方施工 |
| 8 | 防水防尘防腐挠性管 | FNG-1000xG3/4\G3/4"(M)-G3/4"(F)\Exe/Exd IICT4\IP65\橡胶护套 |  | 个 | 80 | 乙供，乙方施工 |
| 9 | 防水防尘防腐挠性管 | FNG-1000xG3/4\G3/4"(M)-G1 1/2"(F)\Exe/Exd IICT4\IP65\橡胶护套 |  | 个 | 80 | 乙供，乙方施工 |
| 10 | 防爆密封接头 | DQM-II/II\1 1/2"NPT(M)/G1 1/2"(F)\Exe/Exd IICT4\ IP65\材质304 | 304 | 个 | 6 | 乙供，乙方施工 |
| 11 | 防水防尘防腐挠性管 | FNG-1000xG1 1/2\G1 1/2"(M)/G1 1/2"(F)\Exe/Exd IICT4\ IP65\橡胶护套 |  | 个 | 6 | 乙供，乙方施工 |

4.3.7.3电缆导管敷设：

| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 材质 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 镀锌管 | \20mm\3.5mm\Q235B |  | 米 | 350 | 乙供，乙方施工 |
| 2 | 防爆穿线盒 | BHC-A-G3/4"\AC380V |  | 个 | 210 | 乙供，乙方施工 |
| 3 | 防爆接线箱 | 400×400×200mm |  | 个 | 5 | 乙供，乙方施工 |
| 4 | U型卡 | DN20×6 | 304 | 个 | 200 | 乙供，乙方施工 |

4.3.7.4电缆导管、仪表支架、接线箱制作安装：

| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 材质 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 槽钢 | 镀锌槽钢10# |  | 米 | 20 | 乙供，乙方施工 |
| 2 | 角钢 | 镀锌角钢30×30×3mm |  | 米 | 30 | 乙供，乙方施工 |

4.3.7.5取压管线焊接、安装：

| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 材质 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不锈钢管 | \φ21.3mm\2.9mm\ | 304 | 米 | 35 | 乙供，乙方施工 |
| 2 | 不锈钢管 | \φ14mm\1.5mm\ | 304 | 米 | 60 | 乙供，乙方施工 |
| 3 | 不锈钢管 | \φ10mm\1.0mm\ | 304 | 米 | 30 | 乙供，乙方施工 |
| 4 | 截止阀 | DN10 | 304 | 个 | 12 | 乙供，乙方施工 |
| 5 | 气源球阀 | PN25 DN10 (G1/2"-Φ10) | 304 | 个 | 20 | 乙供，乙方施工 |

备注： 1.上述表格中除开注明为招标人(甲供)供货的设备材料设施；其余所有的设备设施及材料均由投标人(乙供)采购供货且不限于上述表格中所列清单。 2.投标人应完成所有仪表的孔洞封堵及防腐防火涂料的涂刷，所需阻火包、防火隔板、防暴胶泥、防腐防火涂料等材料由投标人提供。膨胀螺栓、U型卡等辅助紧固件由投标人提供。 3.项目所需的材料备件或现场安装的材料备件从公司库房出库，投标人负责运抵现场，拆卸的所有材料或设备清理干净后分类摆放整齐，根据要求运送至指定位置及场所分类摆放整齐并贴上标识。清理施工现场，确保工完料尽场地清。

# 5 施工范围及内容

5.1技改项目

5.1.1热电锅炉火检系统改造施工（技改）

5.1.1.1 火检探头、电缆桥架、控制电缆及电源柜等所有施工材料从新天公司库房运到施工现场进行安装并配合调试。

5.1.1.2 电缆桥架敷设：

5.1.1.2.1 从#1锅炉#1/2/3/4角D层火检探头至锅炉11米处敷设100×100mm桥架80米；从#1锅炉11米平台至就地火检电源柜敷设100×100mm桥架70米；从#1锅炉#1角至#4角11米平台处，环锅炉一圈敷设400×100mm桥架50米；从#1锅炉11米平台处至#1锅炉0米磨煤机主桥架敷设400×100mm桥架100米。配套电缆桥架盖板固定，桥架支撑所用槽钢数量100米，具体用量根据现场情况而定。

5.1.8.2.2 从#2锅炉#1/2/3/4角D层火检探头至锅炉11米处敷设100×100mm桥架80米；从#2锅炉11米平台至就地火检电源柜敷设100×100mm桥架70米；从#2锅炉#1角至#4角11米平台处，环锅炉一圈敷设400×100mm桥架50米；从#2锅炉11米平台处至#2锅炉0米磨煤机主桥架敷设400×100mm桥架100米。配套电缆桥架盖板固定，桥架支撑所用槽钢数量100米，具体用量根据现场情况而定。

5.1.8.3 穿线管及金属软管安装：每台火检探头至附近桥架敷设DN20/2mm镀锌管400米；镀锌管至火检探头电气接口处连接Φ20不锈钢金属软管300米；金属软管和镀锌管连接防水金属软管端接头Φ20 G1/2"共80个；固定镀锌管所用花角钢数量70米，具体数量根据现场情况而定。

5.1.1.4 #1、#2锅炉火检电缆敷设：

5.1.1.4.1 从#1、#2锅炉的每个火检探头至每个角的通讯箱敷设RVVP 12×1.0mm²控制电缆8根共500米。

5.1.1.4.2 电子间原火检处理器柜至就地火检电源柜敷设KVVP 4×2.5mm²电源电缆4根共800米。

5.1.1.4.3 就地火检电源柜至火检探头敷设敷设KVVP 3×1.5mm²电源电缆40根共3000米。

5.1.1.4.4火检探头通讯箱至电子间敷设ZR-DJYPVP 3×2×1.5mm²计算机电缆40根共8000米。

5.1.1.4.5 串联各通讯箱至就地火检电源柜敷设RVVP 2×1.5mm²通讯电缆40根共500米。

5.1.1.5 电源柜安装：在#1、#2锅炉11米平台安装500*400*800mm就地火检电源柜2台，柜内接线及电缆布置整齐。

5.1.1.6 通讯箱安装：在锅炉11平台处每个角各安装一台400*300*300mm的火检通讯箱，箱内接线及电缆布置整齐。

5.1.1.7 控制柜火检处理器：拆除火检控制柜内火检处理器，拆除原柜内电缆；柜内按规范布置电缆及端子接线。

5.1.1.8 火检探头拆除及安装：拆除原火检探头及套管40台，按厂家要求安装新火检探头及套管40套（拆除/安装套管需切割及焊接）。

5.1.1.9工程量

| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 材质 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计算机电缆 | RVVP 12×1.0mm² |  | 米 | 500 | 甲供，乙方施工 |
| 2 | 控制电缆 | KVVP 4×2.5mm² |  | 米 | 800 | 甲供，乙方施工 |
| 3 | 控制电缆 | KVVP 3×1.5mm² |  | 米 | 3000 | 甲供，乙方施工 |
| 4 | 计算机电缆 | ZR-DJYPVP 3×2×1.5mm² |  | 米 | 8000 | 甲供，乙方施工 |
| 5 | 计算机电缆 | RVVP 2×1.5mm² |  | 米 | 500 | 甲供，乙方施工 |
| 6 | 槽式电缆桥架 | 2000×100×100×2mm\Q235热镀锌 | Q235热镀锌 | 米 | 320 | 甲供，乙方施工 |
| 7 | 电缆桥架 | 2000×400×100×2mm\Q235镀锌 | Q235热镀锌 | 米 | 320 | 甲供，乙方施工 |
| 8 | 槽式电缆桥架 | 2000×200×100×2mm\Q235热镀锌 | Q235热镀锌 | 米 | 260 | 甲供，乙方施工 |
| 9 | 花角钢 | 40mm\3mm\Q235\热镀锌 | Q235热镀锌 | 千克 | 240 | 甲供，乙方施工 |
| 10 | 镀锌管 | 20mm\2mm\Q235\热镀锌 | Q235热镀锌 | 千克 | 500 | 甲供，乙方施工 |
| 11 | 电源柜 | 500*400*800mm | 不锈钢 | 台 | 2 | 甲供，乙方施工 |
| 12 | 通讯箱 | 400*300*300mm | 不锈钢 | 台 | 8 | 甲供，乙方施工 |
| 13 | 火检探头拆/装 |  |  | 台 | 40 | 甲供，乙方施工 |
| 14 | 金属软管 | Φ20 304 | 不锈钢 | 米 | 300 | 甲供，乙方施工 |
| 15 | 金属软管接头 | Φ20 G1/2" | 不锈钢 | 个 | 80 | 甲供，乙方施工 |

5.1.2热电锅炉蒸汽吹灰提升阀后增加壁温测点项目施工（技改）

5.1.2.1 热电#1、#2、#3、#4锅炉吹灰器提升阀后管道增加壁温测点，共计344支热电偶。

5.1.2.2 热电偶、电缆桥架、补偿导线及控制柜等所有施工材料从新天公司库房运到施工现场进行安装并配合调试。

5.1.2.3电缆桥架敷设：从#1、#2、#3、#4锅炉0米磨煤机至每台锅炉11米平台敷设400×200×2mm桥架300米；从锅炉高度20米位置处，环锅炉一圈敷设200×200×2mm桥架400米；从锅炉高度20米处至新增就地控制柜敷设从400×200×2mm桥架400米。桥架支撑所用槽钢数量150米，具体用量根据现场情况而定。

5.2.2穿线管及金属软管安装：每台吹灰器的温度测点至附近桥架敷设DN20/2mm镀锌管2200米；镀锌管至温度元件接头处连接Φ20不锈钢金属软管800米；金属软管和镀锌管连接DGJ自固镀锌接头DN20-G3/4金属软管接头400个；金属软管和热电偶穿线口连接DN20-G1/2接头400个；固定镀锌管所用花角钢数量700米，具体用量根据现场情况而定。

5.1.2.4 补偿导线及光纤敷设：从锅炉吹灰器管道新增温度测点至新增就地控制柜敷设屏蔽补偿导线344根共25000米；从就地控制柜至DCS电子间敷设4×2.5mm²电力电缆8根共1600米；从就地控制柜至DCS电子间敷设光纤4根共800米。

5.1.2.5 控制柜安装：安装800*800*2000mm正压防爆控制柜4台，配套接入φ16mm不锈钢管4根共80米，柜内接线及电缆布置整齐。

5.1.2.6 热电偶安装：焊接集热块344个，安装热电偶344支。

5.1.2.7 工作量

| 序号 | 项目 | 项目特征描述 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热电锅炉吹灰器管道至就地控制柜电缆敷设 | 从每台锅炉的每个吹灰器管道至新增就地控制柜敷设补偿导线 | 2×1.5mm² | 25000 | 米 | 甲供，乙方施工 |
| 2 | 电缆桥架敷设及盖板安装 | 使用槽钢、角铁做脚架支撑，安装桥架，电缆敷设后加装盖板 | 2000×400×200×2mm | 700 | 米 | 甲供，乙方施工 |
| 3 | 电缆桥架敷设及盖板安装 | 使用槽钢、角铁做脚架支撑，安装桥架，电缆敷设后加装盖板 | 2000×200×200×2mm | 400 | 米 | 甲供，乙方施工 |
| 4 | 镀锌管预制 | 从附近电缆桥架至热电偶元件处制作穿线管 | DN20\2mm\Q235 | 2200 | 米 | 甲供，乙方施工 |
| 5 | 金属软管预制 | 从温度元件至镀锌穿线管处制作软管 | DN20 | 800 | 米 | 甲供，乙方施工 |
| 6 | 金属软管接头预制 | 金属软管和镀锌管连接处接头 | DN20-G3/4 | 400 | 个 | 甲供，乙方施工 |
| 7 | 金属软管接头预制 | 安装温度元件穿线孔与金属软管接头 | Ф20mm-G1/2" | 400 | 个 | 甲供，乙方施工 |
| 8 | 控制柜安装 | 就地柜制作安装控制柜底座，安装控制柜 | 800*800*2000 | 4 | 个 | 甲供，乙方施工 |
| 9 | 敷设光纤 | 光纤敷设 | 单模24芯 | 800 | 米 | 甲供，乙方施工 |
| 10 | 敷设控制柜电源电缆 | 电力电缆 | 4x2.5mm² | 1600 | 米 | 甲供，乙方施工 |
| 11 | 安装集热块及热电偶 | 焊接集热块 | 20x40mm，材质20G | 344 | 个 | 甲供，乙方施工 |

5.2视频监控

5.2.1气化监控工作量

| 序号 | 名称 | 距离 | 单位 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加压气化A框架一层泵房东侧敷设光电缆至气化A机柜间 | 135 | 米 | 安装防爆摄像机、支架、电源1套 |
| 2 | 加压气化A框架一层#8炉西南侧敷设光电缆至气化A机柜间 | 150 | 米 | 安装防爆摄像机、支架、电源1套 |
| 3 | 加压气化A框架二层#1炉东敷设光电缆至气化A机柜间 | 158 | 米 | 安装防爆摄像机、支架、电源1套 |
| 4 | 加压气化A框架二层#3炉敷设光电缆至气化A机柜间 | 170 | 米 | 安装防爆摄像机、支架、电源1套 |
| 5 | 5.8.5加压气化A框架二层#4炉敷设光电缆至气化A机柜间140米 | 140 | 米 | 安装防爆摄像机、支架、电源1套 |
| 6 | 加压气化A框架二层#5炉和#6炉中间敷设光电缆至气化A机柜间 | 155 | 米 | 安装防爆摄像机、支架、电源1套 |
| 7 | 加压气化A框架三层#3炉敷设光电缆至气化A机柜间 | 185 | 米 | 安装防爆摄像机、支架、电源1套 |
| 8 | 加压气化A框架三层#7炉敷设光电缆至气化A机柜间 | 175 | 米 | 安装防爆摄像机、支架、电源1套 |
| 9 | 加压气化A框架四层#3炉敷设光电缆至气化A机柜间 | 235 | 米 | 安装防爆摄像机、支架、电源1套 |
| 10 | 加压气化A框架四层#7炉敷设光电缆至气化A机柜间 | 240 | 米 | 安装防爆摄像机、支架、电源1套 |
| 11 | 加压气化A框架五层#3炉敷设光电缆至气化A机柜间 | 250 | 米 | 安装防爆摄像机、支架、电源1套 |
| 12 | 加压气化A框架五层#7炉敷设光电缆至气化A机柜间 | 255 | 米 | 安装防爆摄像机、支架、电源1套 |
| 13 | 加压气化A框架六层#3炉敷设光电缆至气化A机柜间 | 260 | 米 | 安装防爆摄像机、支架、电源1套 |
| 14 | 加压气化A框架六层#7炉敷设光电缆至气化A机柜间 | 265 | 米 | 安装防爆摄像机、支架、电源1套 |
| 15 | 加压气化B框架一层泵房东侧敷设光电缆至气化B机柜间 | 135 | 米 | 安装防爆摄像机、支架、电源1套 |
| 16 | 加压气化B框架一层#8炉西南侧敷设光电缆至气化B机柜间150 | 150 | 米 | 安装防爆摄像机、支架、电源1套 |
| 17 | 加压气化B框架二层#1炉东敷设光电缆至气化B机柜间 | 158 | 米 | 安装防爆摄像机、支架、电源1套 |
| 18 | 加压气化B框架二层#3炉敷设光电缆至气化B机柜间 | 170 | 米 | 安装防爆摄像机、支架、电源1套 |
| 19 | 加压气化B框架二层#4炉敷设光电缆至气化B机柜间 | 140 | 米 | 安装防爆摄像机、支架、电源1套 |
| 20 | 加压气化B框架二层#5炉和#6炉中间敷设光电缆至气化B机柜间 | 155 | 米 | 安装防爆摄像机、支架、电源1套 |
| 21 | 加压气化B框架三层#3炉敷设光电缆至气化B机柜间 | 185 | 米 | 安装防爆摄像机、支架、电源1套 |
| 22 | 加压气化B框架三层#7炉敷设光电缆至气化B机柜间 | 175 | 米 | 安装防爆摄像机、支架、电源1套 |
| 23 | 加压气化B框架四层#3炉敷设光电缆至气化B机柜间 | 235 | 米 | 安装防爆摄像机、支架、电源1套 |
| 24 | 加压气化B框架四层#7炉敷设光电缆至气化B机柜间 | 240 | 米 | 安装防爆摄像机、支架、电源1套 |
| 25 | 加压气化B框架五层#3炉敷设光电缆至气化B机柜间 | 250 | 米 | 安装防爆摄像机、支架、电源1套 |
| 26 | 加压气化B框架五层#7炉敷设光电缆至气化B机柜间 | 255 | 米 | 安装防爆摄像机、支架、电源1套 |
| 27 | 加压气化B框架六层#3炉敷设光电缆至气化B机柜间 | 260 | 米 | 安装防爆摄像机、支架、电源1套 |
| 28 | 加压气化B框架六层#7炉敷设光电缆至气化B机柜间 | 265 | 米 | 安装防爆摄像机、支架、电源1套 |
| 29 | 加压气化C框架一层泵房东侧敷设光电缆至气化C机柜间 | 135 | 米 | 安装防爆摄像机、支架、电源1套 |
| 30 | 加压气化C框架一层#8炉西南侧敷设光电缆至气化C机柜间 | 150 | 米 | 安装防爆摄像机、支架、电源1套 |
| 31 | 加压气化C框架二层#1炉东敷设光电缆至气化C机柜间 | 158 | 米 | 安装防爆摄像机、支架、电源1套 |
| 32 | 加压气化C框架二层#3炉敷设光电缆至气化C机柜间 | 170 | 米 | 安装防爆摄像机、支架、电源1套 |
| 33 | 加压气化C框架二层#4炉敷设光电缆至气化C机柜间 | 140 | 米 | 安装防爆摄像机、支架、电源1套 |
| 34 | 加压气化C框架二层#5炉和#6炉中间敷设光电缆至气化C机柜间 | 155 | 米 | 安装防爆摄像机、支架、电源1套 |
| 35 | 加压气化C框架三层#3炉敷设光电缆至气化C机柜间 | 185 | 米 | 安装防爆摄像机、支架、电源1套 |
| 36 | 加压气化C框架三层#7炉敷设光电缆至气化C机柜间 | 175 | 米 | 安装防爆摄像机、支架、电源1套 |
| 37 | 加压气化C框架四层#3炉敷设光电缆至气化C机柜间 | 235 | 米 | 安装防爆摄像机、支架、电源1套 |
| 38 | 加压气化C框架四层#7炉敷设光电缆至气化C机柜间 | 240 | 米 | 安装防爆摄像机、支架、电源1套 |
| 39 | 加压气化C框架五层#3炉敷设光电缆至气化C机柜间 | 250 | 米 | 安装防爆摄像机、支架、电源1套 |
| 40 | 加压气化C框架五层#7炉敷设光电缆至气化C机柜间 | 255 | 米 | 安装防爆摄像机、支架、电源1套 |
| 41 | 加压气化C框架六层#3炉敷设光电缆至气化C机柜间 | 260 | 米 | 安装防爆摄像机、支架、电源1套 |
| 42 | 加压气化AC框架六层#7炉敷设光电缆至气化C机柜间 | 265 | 米 | 安装防爆摄像机、支架、电源1套 |
| 43 | 气柜东侧敷设光电缆至气化B机柜间 | 330 | 米 | 安装防爆摄像机、支架、电源1套 |
| 44 | 气柜南侧敷设光电缆至气化B机柜间 | 360 | 米 | 安装防爆摄像机、支架、电源1套 |
| 45 | 气柜北侧敷设光电缆至气化B机柜间 | 380 | 米 | 安装防爆摄像机、支架、电源1套 |
| 46 | 煤锁气压缩一层东北角敷设光电缆至气化B机柜间 | 390 | 米 | 安装防爆摄像机、支架、电源1套 |
| 47 | 煤锁气压缩一层东南角敷设光电缆至气化B机柜间 | 420 | 米 | 安装防爆摄像机、支架、电源1套 |
| 48 | 煤锁气压缩一层西北角敷设光电缆至气化B机柜间 | 430 | 米 | 安装防爆摄像机、支架、电源1套 |
| 49 | 煤锁气压缩一层西南角敷设光电缆至气化B机柜间 | 420 | 米 | 安装防爆摄像机、支架、电源1套 |
| 50 | 煤锁气压缩二层西北角敷设光电缆至气化B机柜间 | 410 | 米 | 安装防爆摄像机、支架、电源1套 |
| 51 | 煤锁气压缩二层西南角敷设光电缆至气化B机柜间 | 400 | 米 | 安装防爆摄像机、支架、电源1套 |
| 52 | 变换冷却A系列一层泵房敷设光电缆至气化A机柜间 | 130 | 米 | 安装防爆摄像机、支架、电源1套 |
| 53 | 变换冷却A系列一层泵房东南角敷设光电缆至气化A机柜间 | 140 | 米 | 安装防爆摄像机、支架、电源1套 |
| 54 | 变换冷却A系列一层泵房西南角敷设光电缆至气化A机柜间 | 135 | 米 | 安装防爆摄像机、支架、电源1套 |
| 55 | 变换冷却A系列二层洗氨塔东北角敷设光电缆至气化A机柜间 | 165 | 米 | 安装防爆摄像机、支架、电源1套 |
| 56 | 变换冷却A系列三层洗氨塔东北角敷设光电缆至气化A机柜间 | 155 | 米 | 安装防爆摄像机、支架、电源1套 |
| 57 | 变换冷却B系列一层泵房敷设光电缆至气化B机柜间 | 130 | 米 | 安装防爆摄像机、支架、电源1套 |
| 58 | 5.8.58变换冷却B系列一层泵房东南角敷设光电缆至气化B机柜间 | 140 | 米 | 安装防爆摄像机、支架、电源1套 |
| 59 | 变换冷却B系列一层泵房西南角敷设光电缆至气化B机柜间 | 135 | 米 | 安装防爆摄像机、支架、电源1套 |
| 60 | 变换冷却B系列二层洗氨塔东北角敷设光电缆至气化B机柜间 | 165 | 米 | 安装防爆摄像机、支架、电源1套 |
| 61 | 变换冷却B系列三层洗氨塔东北角敷设光电缆至气化B机柜间 | 155 | 米 | 安装防爆摄像机、支架、电源1套 |
| 62 | A系列渣池泵房东墙上敷设光电缆至气化A机柜间 | 140 | 米 | 安装防爆摄像机、支架、电源1套 |
| 63 | A系列渣池泵房东墙下敷设光电缆至气化A机柜间 | 145 | 米 | 安装防爆摄像机、支架、电源1套 |

5.2.2热电监控工作量

| 序号 | 名称 | 距离 | 单位 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1号炉杂上敷设光电缆至热电3楼机柜间 | 125 | 米 | 安装防爆摄像机、支架、电源1套 |
| 2 | 1号炉杂中敷设光电缆至热电3楼机柜间 | 135 | 米 | 安装防爆摄像机、支架、电源1套 |
| 3 | 1号炉杂下敷设光电缆至热电3楼机柜间 | 120 | 米 | 安装防爆摄像机、支架、电源1套 |
| 4 | 1号炉汽包左敷设光电缆至热电3楼机柜间 | 120 | 米 | 安装防爆摄像机、支架、电源1套 |
| 5 | 1号炉汽包右敷设光电缆至热电3楼机柜间 | 160 | 米 | 安装防爆摄像机、支架、电源1套 |
| 6 | 1号炉除尘敷设光电缆至热电3楼机柜间 | 140 | 米 | 安装防爆摄像机、支架、电源1套 |
| 7 | 1号主油箱敷设光电缆至热电3楼机柜间 | 180 | 米 | 安装防爆摄像机、支架、电源1套 |
| 8 | 1号除氧器敷设光电缆至热电3楼机柜间 | 210 | 米 | 安装防爆摄像机、支架、电源1套 |
| 9 | 1号升压变电器敷设光电缆至热电3楼机柜间 | 180 | 米 | 安装防爆摄像机、支架、电源1套 |
| 10 | 1号配电室敷设光电缆至热电3楼机柜间 | 160 | 米 | 安装防爆摄像机、支架、电源1套 |
| 11 | 2号炉杂上敷设光电缆至热电3楼机柜间 | 175 | 米 | 安装防爆摄像机、支架、电源1套 |
| 12 | 2号炉杂中敷设光电缆至热电3楼机柜间 | 185 | 米 | 安装防爆摄像机、支架、电源1套 |
| 13 | 3 2号炉杂下敷设光电缆至热电3楼机柜间 | 170 | 米 | 安装防爆摄像机、支架、电源1套 |
| 14 | 2号炉给煤机北敷设光电缆至热电3楼机柜间 | 170 | 米 | 安装防爆摄像机、支架、电源1套 |
| 15 | 2号炉汽包左敷设光电缆至热电3楼机柜间 | 210 | 米 | 安装防爆摄像机、支架、电源1套 |
| 16 | 2号炉汽包右敷设光电缆至热电3楼机柜间 | 190 | 米 | 安装防爆摄像机、支架、电源1套 |
| 17 | 2号炉除尘敷设光电缆至热电3楼机柜间 | 230 | 米 | 安装防爆摄像机、支架、电源1套 |
| 18 | 2号炉磨煤机北敷设光电缆至热电3楼机柜间 | 260 | 米 | 安装防爆摄像机、支架、电源1套 |
| 19 | 2号主油箱敷设光电缆至热电3楼机柜间 | 230 | 米 | 安装防爆摄像机、支架、电源1套 |
| 20 | 2号除氧器敷设光电缆至热电3楼机柜间 | 210 | 米 | 安装防爆摄像机、支架、电源1套 |
| 21 | 2号升压变电器敷设光电缆至热电3楼机柜间 | 240 | 米 | 安装防爆摄像机、支架、电源1套 |
| 22 | 2号配电室敷设光电缆至热电3楼机柜间 | 255 | 米 | 安装防爆摄像机、支架、电源1套 |
| 23 | 3号炉杂上敷设光电缆至热电3楼机柜间 | 225 | 米 | 安装防爆摄像机、支架、电源1套 |
| 24 | 3号炉杂中敷设光电缆至热电3楼机柜间 | 235 | 米 | 安装防爆摄像机、支架、电源1套 |
| 25 | 3号炉杂下敷设光电缆至热电3楼机柜间 | 220 | 米 | 安装防爆摄像机、支架、电源1套 |
| 26 | 3号炉除尘敷设光电缆至热电3楼机柜间 | 220 | 米 | 安装防爆摄像机、支架、电源1套 |
| 27 | 3号炉汽包左敷设光电缆至热电3楼机柜间 | 260 | 米 | 安装防爆摄像机、支架、电源1套 |
| 28 | 3号炉汽包右敷设光电缆至热电3楼机柜间 | 240 | 米 | 安装防爆摄像机、支架、电源1套 |
| 29 | 3号炉磨煤机北敷设光电缆至热电3楼机柜间 | 280 | 米 | 安装防爆摄像机、支架、电源1套 |
| 30 | 3号主油箱敷设光电缆至热电3楼机柜间 | 310 | 米 | 安装防爆摄像机、支架、电源1套 |
| 31 | 3号除氧器敷设光电缆至热电3楼机柜间 | 280 | 米 | 安装防爆摄像机、支架、电源1套 |
| 32 | 3号升压变电器敷设光电缆至热电3楼机柜间 | 260 | 米 | 安装防爆摄像机、支架、电源1套 |
| 33 | 3号配电室敷设光电缆至热电3楼机柜间 | 290 | 米 | 安装防爆摄像机、支架、电源1套 |
| 34 | 4号炉杂上敷设光电缆至热电3楼机柜间 | 275 | 米 | 安装防爆摄像机、支架、电源1套 |
| 35 | 4号炉杂中敷设光电缆至热电3楼机柜间 | 285 | 米 | 安装防爆摄像机、支架、电源1套 |
| 36 | 4号炉杂下敷设光电缆至热电3楼机柜间 | 270 | 米 | 安装防爆摄像机、支架、电源1套 |
| 37 | 4号炉除尘敷设光电缆至热电3楼机柜间 | 270 | 米 | 安装防爆摄像机、支架、电源1套 |
| 38 | 4号磨煤机北敷设光电缆至热电3楼机柜间 | 310 | 米 | 安装防爆摄像机、支架、电源1套 |
| 39 | 4号给煤机北敷设光电缆至热电3楼机柜间 | 290 | 米 | 安装防爆摄像机、支架、电源1套 |
| 40 | 4号给煤机南敷设光电缆至热电3楼机柜间 | 330 | 米 | 安装防爆摄像机、支架、电源1套 |
| 41 | 4号汽包右敷设光电缆至热电3楼机柜间 | 360 | 米 | 安装防爆摄像机、支架、电源1套 |
| 42 | 4号除氧器敷设光电缆至热电3楼机柜间 | 330 | 米 | 安装防爆摄像机、支架、电源1套 |
| 43 | 4号配电室敷设光电缆至热电3楼机柜间 | 310 | 米 | 安装防爆摄像机、支架、电源1套 |
| 44 | 蓄电池间敷设光电缆至热电3楼机柜间 | 120 | 米 | 安装防爆摄像机、支架、电源1套 |
| 45 | 蓄电池仓库敷设光电缆至热电3楼机柜间 | 110 | 米 | 安装防爆摄像机、支架、电源1套 |
| 46 | 输煤配电室敷设光电缆至热电3楼机柜间 | 150 | 米 | 安装防爆摄像机、支架、电源1套 |
| 47 | 除尘配电室敷设光电缆至热电3楼机柜间 | 130 | 米 | 安装防爆摄像机、支架、电源1套 |
| 48 | 3/4号炉中间敷设光电缆至热电3楼机柜间 | 160 | 米 | 安装防爆摄像机、支架、电源1套 |
| 49 | 1/2号炉中间敷设光电缆至热电3楼机柜间 | 140 | 米 | 安装防爆摄像机、支架、电源1套 |
| 50 | 锅炉北门敷设光电缆至热电3楼机柜间 | 155 | 米 | 安装防爆摄像机、支架、电源1套 |
| 51 | 锅炉南门敷设光电缆至热电3楼机柜间 | 160 | 米 | 安装防爆摄像机、支架、电源1套 |
| 52 | 磨煤机机尾敷设光电缆至热电3楼机柜间 | 135 | 米 | 安装防爆摄像机、支架、电源1套 |
| 53 | 减压减温器敷设光电缆至热电3楼机柜间 | 135 | 米 | 安装防爆摄像机、支架、电源1套 |
| 54 | 机柜间南门敷设光电缆至热电3楼机柜间 | 180 | 米 | 安装防爆摄像机、支架、电源1套 |
| 55 | 机柜间北门敷设光电缆至热电3楼机柜间 | 170 | 米 | 安装防爆摄像机、支架、电源1套 |
| 56 | 机柜间北门一敷设光电缆至热电3楼机柜间 | 135 | 米 | 安装防爆摄像机、支架、电源1套 |
| 57 | 5号炉项目部敷设光电缆至热电3楼机柜间 | 190 | 米 | 安装防爆摄像机、支架、电源1套 |
| 58 | 热电楼顶敷设光电缆至热电3楼机柜间120米 | 120 | 米 | 安装防爆摄像机、支架、电源1套 |
| 59 | 脱硫楼顶敷设光电缆至热电3楼机柜间160米 | 160 | 米 | 安装防爆摄像机、支架、电源1套 |
| 60 | 专工过道敷设光电缆至热电3楼机柜间160米 | 160 | 米 | 安装防爆摄像机、支架、电源1套 |
| 61 | 办公楼热电烟囱监控敷设光电缆至热电3楼机柜间 | 130 | 米 | 安装防爆摄像机、支架、电源1套 |
| 62 | 柴油泵房敷设光电缆至热电3楼机柜间 | 155 | 米 | 安装防爆摄像机、支架、电源1套 |
| 63 | 柴油泵房消防器材室敷设光电缆至热电3楼机柜间 | 160 | 米 | 安装防爆摄像机、支架、电源1套 |
| 64 | 柴油泵房室内敷设光电缆至热电3楼机柜间 | 170 | 米 | 安装防爆摄像机、支架、电源1套 |

5.3大修人力

5.3.1热电装置

5.3.1.1 外管网9.8MPa切断电动门增加远方控制

5.3.1.1.1施工内容

5.3.1.1.1.1施工材料及仪表设备从公司库房出库搬运到施工地点。

5.3.1.1.1.2电缆敷设：从热电循环水站外管网9.8MPa切断电动门处至热电DCS机柜间，沿着电缆桥架敷设ZR-KVVP 7*1.5mm²控制电缆400米，ZR-KVVP 10*1.5mm²控制电缆400米，电缆挂牌及封堵，所有电缆均需剥线及校线，标识清晰。

5.3.1.1.1.3镀锌管安装：电动门至桥架连接DN25镀锌管10米。

5.3.1.2热电装置清净废水池远方自动控制

5.3.1.2.1施工内容

5.3.1.2.1.1施工材料及仪表设备从公司库房出库搬运到施工地点。

5.3.1.2.1.2电缆敷设：从热电清净废水池控制室至热电DCS电子间，沿着桥架敷设ZR-DJYP2VP2-5*（2*1.5mm²）计算机电缆800米，ZR-KVVP10*1.5mm²计算机电缆800米，ZR-KVVP4*1.5mm²控制电缆400米，所有电缆均需剥线及校线，标识清晰。

5.3.1.2.1.2 穿线管安装：从热电清净废水池控制室至电缆桥架处敷设DN25镀锌管40米，DN50镀锌管20米，DN100镀锌管20米，金属软管10米，并用接头连接。

5.3.1.2.1.4接口安装、电缆挂牌，恢复固定桥架盖板。

5.3.1.3热电汽轮机220VDC电磁阀更换高温电缆

5.3.1.3.1施工内容

5.3.1.3.1.1 施工材料及仪表设备从公司库房出库搬运到施工地点。

5.3.1.3.1.2 电缆桥架敷设：在汽轮机8米平台处敷设200*100电缆桥架3段共15米。

5.3.1.3.1.3电缆敷设：从汽轮机调门至新增接线箱敷设高温型控制电缆ZR-KFVP4*1.5mm²共250米，敷设高温型控制电缆ZR-KFVP7*1.5共600米。

5.3.1.3.1.3 接线箱及穿线管安装：在汽轮机8米平台安装500*300*200mm接线箱9只；从汽轮机调门至接线箱处安装DN25镀锌管30米，安装金属软管100米，并用接头连接。

5.3.1.4热电锅炉煤仓温度增加温度测点

5.3.1.4.1施工内容

5.3.1.4.1.1施工材料及仪表设备从公司库房出库搬运到施工地点。

5.3.1.4.1.2 电缆桥架敷设：从1#炉A煤仓顶部下方处至4#炉D煤仓顶部下方处敷设200*100mm电缆桥架320米。从给煤机11米平台至煤仓顶部敷设400*100电缆桥架40米。

5.3.1.4.1.3 电缆敷设：从煤仓顶部至锅炉电子间敷设ZR-KVVP3*1.5mm²控制电缆16根共5000米，所有电缆均需剥线及校线，标识清晰。

5.3.1.4.1.4 穿线管安装：从煤仓至新增桥架处敷设DN25镀锌管16根共64米，镀锌管至煤仓温度安装金属软管16根共32米，并用接头连接。

5.3.1.4.1.5 热电锅炉煤仓开孔16处并焊接套管；楼板开洞2处。

5.3.1.4.1.6 接口安装、孔洞封堵、电缆挂牌，恢复固定桥架盖板。

5.3.1.5热电汽机循环水超声波流量计安装及生产水电磁流量计电缆敷设

5.3.1.5.4.1施工内容

5.3.1.5.4.1.1施工材料及仪表设备从公司库房出库搬运到施工地点。

5.3.1.5.4.1.2热电循环水管道3#汽轮机循环水池外侧电缆井处，电缆井开挖开洞，动土开挖50米敷设DN25镀锌管至热电厂房内部，利旧接入厂房内部电缆桥架。由循环水电缆井至DCS机柜间敷设电缆ZR-KVVP 4*1.5共计250米。

5.3.1.5.4.1.3热电生活水管道至热电控制室电子间敷设ZR-KVVP 4*1.5控制电缆400米，敷设DN20镀锌管20米。

5.3.1.5.4.1.4接口安装、孔洞封堵、电缆挂牌，恢复固定桥架盖板。

5.3.1.6热电锅炉火焰电视改造

5.3.1.6.1施工内容

5.3.1.6.1.1施工材料及仪表设备从公司库房出库搬运到施工地点。

5.3.1.6.1.2电缆敷设：从#1、#2锅炉33米平台炉膛火焰电视处至锅炉电子间大屏处敷设通讯光缆2根（每台锅炉1根）共400米，所有电缆均需剥线及校线，标识清晰。

5.3.1.6.1.3穿线管安装：从火焰电视至桥架安装DN25镀锌管2根共60米，金属软管10米。

5.3.1.6.1.4就地2台气源柜安装，2台电气控制柜拆装，2台电视机安装，熔纤、接线，配合厂家调试。

5.3.1.7脱硫1#2#3#氨水罐增加液位计

5.3.1.7.1施工内容

5.3.1.7.1.1施工材料及仪表设备从公司库房出库搬运到施工地点。

5.3.1.7.1.2电缆敷设：从脱硫氨水罐顶部至脱硫电子间，沿着桥架敷设ZR-KVVP

3*1.5mm²控制电缆3根共450米，并电缆挂牌，所有电缆均需剥线及校线，标识清晰。

5.3.1.7.1.3穿线管安装：从液位计至桥架处敷设DN25镀锌管3根共15米，制作金属软管3根共6米，并用接头连接。

5.3.1.9 热电#3锅炉火检探头角度调整施工

施工内容：

5.3.1.9.1 #3锅炉20台火检探头拆装及接线。

5.3.1.9.2 #3炉20台火检探头保护套管（φ50mm）切割（锅炉里外两侧）。

5.3.1.9.3 保护套管安装角度调整后焊接。

5.3.2空分装置

5.3.2.1空分A/B/C系列电伴热电缆敷设

施工内容：施工材料及电缆从公司库房运到施工点

5.3.2.1.1电缆出库搬运空分装置3300米。

5.3.2.1.2电缆敷设：从空分A/B/C系列预冷泵房A/B/C系列分子筛，沿新增电缆槽盒敷设控制电缆ZRB-KVV\2×2.5mm²\450/750V  3000m；控制电缆ZR-KVV\2×6mm²\450/750V 300m，所有电缆均需剥线及校线，标识清晰。

5.3.2.1.3保护管敷设及安装支架制作安装：镀锌管\DN20\2.8mm\Q235\外径25.3.6mm 160米；角铁40mm\4mm\Q235 16m；镀锌花角钢40mm\4mm\Q235A  60m；U型卡DN20×6 500个；防爆穿线盒BHC G3/4A\380V\DN20\直通\铝合金 100个；防爆弯通穿线盒BHC G3/4F\380V\DN20\后盖弯通\铝合金 150个。

5.3.2.1.4电缆桥架安装：槽式电缆桥架2000×100×100×2mm\Q235热镀锌 100m；电缆桥架盖板2000×100×100×2mm\Q235热镀锌 100m。

5.3.2.2机组轴系温度信号线铺设

5.3.2.2.1电缆出库搬运空分装置7200米。

5.3.2.2.2电缆敷设：从空分A/B/C系列机组温度接线箱至空分中控机柜间A/B/C系列机柜，沿电缆槽盒敷设控制电缆ZA-IA-DJYVP\5×3×1.5mm²\300/500V 7200m，所有电缆均需剥线及校线，标识清晰。

5.3.2.2.3保护管敷设及安装支架制作安装：镀锌管\40mm\3mm\Q235A 216米；镀锌花角钢40mm\4mm\Q235A 24m；U型卡DN40×8 100个；防爆穿线盒BHC DN40 铸铝合金外壳 ExdⅡCT4 元宝通\380V  100个；桥架管接头\XQJ-TPC-13-1 1/2"\锌合金 30个。

5.3.2.2.4电缆桥架盖板拆装：槽式电缆桥架2000×800×2mm\Q235热镀锌 1000m。

5.3.2.3空分生产水电磁流量计信号线敷设

5.3.2.3.1电缆出库搬运空分装置500米。

5.3.2.3.2电缆敷设：从空分A系列生产水电磁流量计至空分中控机柜间A系列机柜，沿电缆槽盒敷设控制电缆ZR-IA-DJYPVPHD\1×2×1.5mm²\500V 500m，所有电缆均需剥线及校线，标识清晰。

5.3.2.2.4电缆桥架盖板拆装：槽式电缆桥架2000×800×2mm\Q235热镀锌 120m；槽式电缆桥架2000×100×2mm\Q235热镀锌 120m。

5.3.2.4污水处理电磁流量计信号线敷设

5.3.2.4.1电缆出库搬运水处理装置1600米。

5.3.2.4.2电缆敷设：从污水回用264管廊电磁流量计至污水处理254机柜间，沿电缆槽盒敷设控制电缆ZR-IA-DJYPVPHD\1×2×1.5mm²\500V 1000m，所有电缆均需剥线及校线，标识清晰。

5.3.2.4.3保护管敷设及安装支架制作安装：镀锌管\20mm\Q235A 33米；镀锌花角钢40mm\4mm\Q235A 3m；U型卡DN20 20个；防爆穿线盒BHC DN20  5个。

5.3.2.4.4电缆桥架盖板拆装：槽式电缆桥架2000×800×2mm\Q235热镀锌500m。

5.3.2.5脱盐水电磁流量计信号线敷设

5.3.2.5.3.1电缆出库搬运空分装置600米。

5.3.2.5.3.2电缆敷设：从脱盐水216东侧电磁流量计至216机柜间，沿电缆槽盒敷设控制电缆ZR-IA-DJYPVPHD\1×2×1.5mm²\500V 400m，所有电缆均需剥线及校线，标识清晰。

5.3.2.5.3.3保护管敷设及安装支架制作安装：镀锌管\20mm\Q235A 30米；镀锌花角钢40mm\4mm\Q235 1m；U型卡DN20 10个。防爆穿线盒BHC DN20  5个。

5.3.2.5.3.4电缆桥架盖板拆装：槽式电缆桥架2000×200×2mm\Q235热镀锌 200m。

5.3.2.6第三换热站电磁流量计信号线敷设

5.3.2.6.1电缆出库搬运空分装置1600米。

5.3.2.6.2电缆敷设：从厂前区电磁流量计至中央控制室甲烷化机柜间，沿电缆槽盒敷设控制电缆ZR-IA-DJYPVPHD\1×2×1.5mm²\500V  1600m，所有电缆均需剥线及校线，标识清晰。

5.3.2.6.3保护管敷设及安装支架制作安装：镀锌管\20mm\Q235A 6米；镀锌花角钢40mm\4mm\Q235 1m；U型卡DN20 5个。防爆穿线盒BHC DN20  5个。

5.3.2.6.4电缆桥架盖板拆装：槽式电缆桥架2000×200×2mm\Q235热镀锌 400m。

5.3.2.7脱盐水新增列管式换热器电缆敷设

5.3.2.7.1电缆出库搬运空分装置800米。

5.3.2.7.2电缆敷设：脱盐水厂房东侧到脱盐水柜间，沿电缆槽盒敷设控制电缆ZR-IA-DJYPVPHD\6×2×1.5mm²\500V  800m，所有电缆均需剥线及校线，标识清晰。

5.3.2.7.3保护管敷设及安装支架制作安装：镀锌管\20mm\Q235A 90米；镀锌花角钢40mm\4mm\Q235 10m；U型卡DN20 30个。防爆穿线盒BHC DN20  15个。

5.3.2.7.4电缆桥架盖板拆装：槽式电缆桥架拆装2000×200×2mm\Q235热镀锌 400m。

5.3.2.8回收装置（能源计量改造）

5.3.2.8.1电缆出库搬运回收装置1800米。

5.3.2.8.2电缆敷设：从酚回收装置A/B/C系列至回收146/147/148机柜间，沿电缆槽盒敷设控制电缆ZR-IA-DJYPVPHD\12×2×1.5mm²\500V 1800米、ZR-IA-DJYPVPHD\1×2×1.5mm²\500V 300米，所有电缆均需剥线及校线，标识清晰。

5.3.2.8.3保护管敷设及安装支架制作安装：镀锌管\40mm\Q235A 120米；镀锌管\20mm\Q235A 300米，镀锌花角钢40mm\4mm\Q235 84m；U型卡DN20 150个。防爆穿线盒BHC DN20  5个，仪表导压管14mm/3mm/304 50米，仪表冷凝罐安装12个，仪表伴热管线安装15mm/3mm/304 300米.

5.3.2.8.4仪表保护箱500*400*400 3个，仪表接线箱3个.仪表电缆牌制作安装9个，设备铭牌制作安装3个。

5.3.3气化装置

5.3.3.1气化装置废锅底部液位和变换冷却60台双法兰插入式变送器拆检和损坏更换5.3.3.1.1仪表法兰拆卸：1、拆除60台双法兰变送器的正负压侧法兰(螺栓规格M20*160，数量960个)；2、由业主确认正负压侧膜盒好坏情况（好的换垫片回装，坏的更换新表）；3、更换双法兰变送器的正负压侧法兰垫片（垫片型号规格DN80 600LB不锈钢金属缠绕垫）4、回装60台双法兰变送器的正负压侧法兰(螺栓规格M20*160，数量960个)；

5.3.3.2 变换冷却74台一体化温度变送器护套管检查及垫片更换

5.3.3.2.1一体化温度变送器拆装：1、拆除一体化温度变送器护套管（螺栓尺寸M20*120数量296）；2、检查一体化温度变送器护套管磨损情况；3、更换垫片（垫片型号规格DN40 600LB不锈钢金属缠绕垫）；4、回装一体化温度变送器及护套管（螺栓尺寸M20*120数量296）；

5.3.3.3能源计量仪表安装（13台）

5.3.3.3.1变送器安装：出库搬运安装13台变送器（含变送器支架制作）。

5.3.3.3.2电缆敷设：电缆从公司库房运到施工点，从气化装置A/B/C机柜间DCS机柜去气化低压蒸汽管线流量计节流元件出处、二楼灰锁液压控制柜处和气化五层洗涤冷却器刮刀处敷设1×2×1.5mm2本安电缆57根共11500米，沿仪控电缆槽盒敷设，桥架盖板拆除及恢复共800 米，所有电缆均需剥线及校线，标识清晰。

5.3.3.3.3镀锌管敷设：安装DN20穿线管850米，穿线管安装从就近槽盒至新增流量计、二楼灰锁液压控制柜处和气化五层洗涤冷却器刮刀处，穿线管和槽盒连接处用穿板接头，穿线管口套防爆护线帽塞防爆胶泥，穿线管固定在花角铁上，花角铁固定在牢固的地方；

5.3.3.3.4变送器支架制作：用DN50管制作高约1.2米变送器支架13个，每个支架地面开4个孔，用膨胀螺栓固定变送器支架底座。

5.3.3.3.5 拆除煤锁气柜碳钢网篮500×500×1200mm两个，安装煤锁气柜不锈钢网篮500×500×1200mm两个。

5.3.3.3.6电缆敷设：电缆从公司库房运到施工点，从备煤输三电子皮带秤处敷设1×2×1.5mm2本安电缆2根共600米，沿仪控电缆槽盒敷设，桥架盖板拆除及恢复共200 米，所有电缆均需剥线及校线，标识清晰。

5.3.3.3.7镀锌管敷设：安装DN20穿线管20米，穿线管安装从就近槽盒至输三电子皮带秤处，穿线管和槽盒连接处用穿板接头，穿线管口套防爆护线帽塞防爆胶泥，穿线管固定在花角铁上，花角铁固定在牢固的地方；

5.3.3.4雷达料位计安装（14台）

5.3.3.4.1电缆敷设：电缆从公司库房运到施工点，从备煤筛分楼机柜间PLC机柜去备煤筒仓仓顶敷设1×2×1.5mm2本安电缆14根共14000米，沿仪控电缆槽盒敷设，桥架盖板拆除及恢复共800 米，所有电缆均需剥线及校线，标识清晰。

5.3.3.4.2镀锌管敷设：安装DN20穿线管840米，穿线管安装从就近槽盒至新增新增雷达料位计处，穿线管和槽盒连接处用穿板接头，穿线管口套防爆护线帽塞防爆胶泥，穿线管固定在花角铁上，花角铁固定在牢固的地方。

5.3.4甲烷化装置

5.3.4.1桥架盖板2000×400×200×1.5mm拆除及恢复500米

5.3.4.2电缆敷设：电缆从公司库房搬运至施工地点，从中央控制室甲烷化机柜间沿管廊400mm仪表桥架敷设本安电缆42根，型号IA-DDZ-DJYPVPHD\8×2×1.5mm²\750V至甲烷化装置区，共计20000米；从中央控制室甲烷化机柜间沿管廊400mm仪表桥架敷设计算机电缆4根，型号ZR-DJYPVRP\8×3×1.5mm²\450/750V至甲烷化压缩工段，共计1600米；从主电缆接线箱敷设分支电缆43根，型号IA-DDZ-DJYPVPHD\1×2×1.5mm²至甲烷化各仪表点位，共计5000米，所有电缆均需剥线及校线，标识清晰。

5.3.4.3镀锌管、气源管敷设：镀锌管、气源管从公司库房搬运至施工地点，敷设40mm\3.5mm\Q235镀锌管400米；敷设20mm\2.5mm\Q235镀锌管300米；敷设φ10×1\304气源管250米，并同步安装支架。

5.3.4.4辅材安装：辅材从公司库房搬运至施工地点，安装接线箱25个，预制并焊接φ14mm\1.5mm不锈钢管80米，焊接DN10截止阀30个。

5.3.4.5西地磅称台底部清里煤渣30㎡，清理出的煤渣需放到距离西地磅30米处业主指定位置。

5.3.5分析仪表

5.3.5.3.1热电汽水间新增分析仪

5.3.5.3.1.1电缆敷设：电缆从公司库房运到施工点，从热电汽水间敷设电缆至锅炉机柜间

，敷设4根本安电缆IA-DDZ-DJYPVPHD\1×2×1.5mm2，敷设4根本安电缆IA-DDZ-DJYPVPHD\1×2×2.5mm2，每根长度100米，共800米，100×100mm桥架安装60米，所有电缆均需剥线及校线，标识清晰。

5.3.5.3.1.2热电汽水间6台分析仪表安装，支架焊接安装，热电汽水间铺设规格为Φ10的取样管线150米至汽水间取样架处。

5.3.5.3.1.3 热电汽水间焊接支架22个，立柱焊接安装4个。

5.3.5.3.2 空分装置新增分析仪

5.3.5.3.2.1电缆敷设：电缆从公司库房运到施工点，从空分ABC分析小屋敷设电缆至空分控制室敷设敷设3根本安电缆IA-DDZ-DJYPVPHD\1×2×1.5mm2，敷设33根本安电缆IA-DDZ-DJYPVPHD\1×2×2.5mm2，每根长度300米；包括一面PLC控制柜安装，所有电缆均需剥线及校线，标识清晰。

5.3.5.3.2.2 取样管线铺设：空分ABC装置取样点处铺设规格为Φ1/4的取样管900米至空分ABC分析小屋。

5.3.5.3.2.3空分ABC分析小屋3台分析仪支架焊接安装，包括PLC控制柜安装，配管连接等。

5.3.5.3.3回收装置总线型报警仪更换

5.3.5.3.3.1 回收总线型报警仪拆除95台，安装接线报警仪95台，安装防爆绕性管200个，恢复报警仪接地线95台；拆除旧接线箱19个，恢复拆除报警仪接线并且安装新接线箱19个。

5.3.5.3.3.2 电缆敷设：电缆从公司库房运到施工点，从酚回收各接线箱敷设电缆至回收146机柜间控制室敷设敷设19根本安电缆IA-DDZ-DJYPVPHD\8×3×1.5mm2，包括电缆桥架盖板恢复，电缆孔洞封堵，所有电缆均需剥线及校线，标识清晰。

5.3.5.3.4气化粗煤气一体化伴热管更换

一体化伴热管从公司大库搬运到施工点，气化ABC框架4楼南侧到2楼北侧，拆除旧管线，铺设新管线，每根一体化伴热管长度在30米左右，共计22台炉子更换一体化伴热管。

5.3.5.3.5 HAZOP整改

电缆从公司库房运到施工点，从变换冷却A/B区域报警器敷设电缆至回收气化A/B机柜间控制室敷设敷设2根本安电缆ZR-IA-DJYPVR\2×2×1.5mm²\500V；气化A/B/C框架地坑敷设6根本安电缆ZR-IA-DJYPVR\2×2×1.5mm²\500V电缆至气化A/B/C框架机柜间；甲烷化事故火炬、低压氮气管线敷设6根本安电缆ZR-IA-DJYPVR\2×2×1.5mm²\500V电缆至中央控制室甲烷化机柜；包括电缆桥架盖板恢复，电缆孔洞封堵，所有电缆均需剥线及校线，标识清晰。

5.3.6控制系统

5.3.6.1光缆敷设

| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 脱硫机柜间到中央控制室机柜间光缆敷设 | GYTA53\24芯\单模 | 米 | 4000 | 甲供，乙方施工2根，含熔纤 |
| 2 | 脱硫机柜间到热电机柜间光缆敷设 | GYTA53\24芯\单模 | 米 | 1000 | 甲供，乙方施工2根，含熔纤 |
| 3 | 备煤筛分楼到中央控制室机柜间光缆敷设 | GYTA53\24芯\单模 | 米 | 4000 | 甲供，乙方施工2根，含熔纤 |
| 4 | 封闭式煤场机柜间到中央控制室光缆敷设 | GYTA53\24芯\单模 | 米 | 5000 | 甲供，乙方施工2根，含熔纤 |
| 5 | 空分机柜间到中央控制室光缆敷设 | GYTA53\24芯\单模 | 米 | 4000 | 甲供，乙方施工2根，含熔纤 |
| 6 | 污水254机柜间到中央控制室机柜间光缆敷设 | GYTA53\24芯\单模 | 米 | 3000 | 甲供，乙方施工2根，含熔纤 |
| 7 | 酸碱站到气化循环水机柜间光缆敷设 | GYTA53\24芯\单模 | 米 | 2000 | 甲供，乙方施工2根，含熔纤 |
| 8 | 净化循环水机柜间到中央控制室光缆敷设 | GYTA53\24芯\单模 | 米 | 1000 | 甲供，乙方施工2根，含熔纤 |

备注：光缆从公司库房搬运至施工地点，从相应机柜间沿现有管廊仪表桥架到对应机柜间敷设2根，型号GYTA53\24芯\单模，共计25000米；完成后所有芯都需熔接，且通讯品质测试合格。

5.3.6.2操作台清灰

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热电工程师站操作台 | 10 | 张 | 清灰，乙方施工 |
| 2 | 热电控制室操作台 | 30 | 张 | 清灰，乙方施工 |
| 3 | 脱硫工程师站操作台 | 2 | 张 | 清灰，乙方施工 |
| 4 | 脱硫控制室操作台 | 12 | 张 | 清灰，乙方施工 |
| 5 | 空分工程师站操作台 | 4 | 张 | 清灰，乙方施工 |
| 6 | 空分控制室操作台 | 18 | 张 | 清灰，乙方施工 |
| 7 | 中央控制室工程师站操作台 | 16 | 张 | 清灰，乙方施工 |
| 8 | 中央控制室操作台 | 108 | 张 | 清灰，乙方施工 |
| 9 | 一级泵站控制室操作台 | 6 | 张 | 清灰，乙方施工 |
| 10 | 二级泵站控制室操作台 | 4 | 张 | 清灰，乙方施工 |
| 11 | 三级泵站控制室操作台 | 4 | 张 | 清灰，乙方施工 |
| 12 | 回收147控制室操作台 | 6 | 张 | 清灰，乙方施工 |
| 13 | 纳滤浓水结晶控制室操作台 | 2 | 张 | 清灰，乙方施工 |
| 14 | 公用工程（含净化循环水、净水厂、气化循环水）控制室操作台 | 8 | 张 | 清灰，乙方施工 |
| 15 | 封闭式煤场控制室操作台 | 6 | 张 | 清灰，乙方施工 |

5.3.6.3机柜端子紧固

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热电机柜间 | 70 | 面 | 端子紧固，乙方施工 |
| 2 | 热电远程油站机柜间 | 2 | 面 | 端子紧固，乙方施工 |
| 3 | 脱硫机柜间 | 16 | 面 | 端子紧固，乙方施工 |
| 4 | 脱硫新机柜间 | 12 | 面 | 端子紧固，乙方施工 |
| 5 | 除尘输灰机柜间 | 8 | 面 | 端子紧固，乙方施工 |
| 6 | 除尘输灰远程机柜间 | 2 | 面 | 端子紧固，乙方施工 |
| 7 | 硫回收机柜间 | 6 | 面 | 端子紧固，乙方施工 |
| 8 | 备煤机柜间 | 16 | 面 | 端子紧固，乙方施工 |
| 9 | 封闭式煤场及气膜 | 8 | 面 | 端子紧固，乙方施工 |
| 10 | 空分机柜间 | 23 | 面 | 端子紧固，乙方施工 |
| 11 | 气化A框架机柜间 | 25 | 面 | 端子紧固，乙方施工 |
| 12 | 气化B框架机柜间 | 26 | 面 | 端子紧固，乙方施工 |
| 13 | 气化C框架机柜间 | 25 | 面 | 端子紧固，乙方施工 |
| 14 | 回收146机柜间 | 20 | 面 | 端子紧固，乙方施工 |
| 15 | 回收147机柜间 | 20 | 面 | 端子紧固，乙方施工 |
| 16 | 回收148机柜间 | 20 | 面 | 端子紧固，乙方施工 |
| 17 | 净化机柜间 | 28 | 面 | 端子紧固，乙方施工 |
| 18 | 氨压缩机机柜间 | 6 | 面 | 端子紧固，乙方施工 |
| 19 | RTO装置机柜间 | 10 | 面 | 端子紧固，乙方施工 |
| 20 | 重芳烃深加工机柜间 | 12 | 面 | 端子紧固，乙方施工 |
| 21 | 甲烷化机柜间（含末站） | 52 | 面 | 端子紧固，乙方施工 |
| 22 | 甲烷化3500机柜 | 3 | 面 | 端子紧固，乙方施工 |
| 23 | 水处理254机柜间 | 30 | 面 | 端子紧固，乙方施工 |
| 24 | 水处理浓盐水结晶机柜间 | 5 | 面 | 端子紧固，乙方施工 |
| 25 | 水处理纳滤浓水结晶机柜间 | 6 | 面 | 端子紧固，乙方施工 |
| 26 | 空分循环水机柜间 | 5 | 面 | 端子紧固，乙方施工 |
| 27 | 气化循环水机柜间 | 8 | 面 | 端子紧固，乙方施工 |
| 28 | 净化循环水机柜间 | 12 | 面 | 端子紧固，乙方施工 |
| 29 | 脱盐水机柜间 | 18 | 面 | 端子紧固，乙方施工 |
| 30 | 净水厂机柜间 | 8 | 面 | 端子紧固，乙方施工 |
| 31 | 酸碱站机柜间 | 3 | 面 | 端子紧固，乙方施工 |
| 32 | 臭氧制备机柜间 | 5 | 面 | 端子紧固，乙方施工 |
| 33 | 浸没式超滤机柜间 | 2 | 面 | 端子紧固，乙方施工 |
| 34 | 一级泵站机柜间 | 6 | 面 | 端子紧固，乙方施工 |
| 35 | 二级泵站机柜间 | 6 | 面 | 端子紧固，乙方施工 |
| 36 | 三级泵站机柜间 | 6 | 面 | 端子紧固，乙方施工 |
| 37 | 气化A/B/C煤锁气压缩机PLC机柜 | 3 | 面 | 端子紧固，乙方施工 |
| 38 | 净化循环气压缩机PLC机柜 | 2 | 面 | 端子紧固，乙方施工 |
| 39 | 甲烷化循环气压缩机PLC机柜 | 2 | 面 | 端子紧固，乙方施工 |
| 40 | 污水远程站（含263、265、污泥干化等DCS或PLC柜） | 10 | 面 | 端子紧固，乙方施工 |

5.3.7净化装置

5.3.7.1净化区域30台压力（差压）变送器拆检和损坏更换

（1）拆除30台双法兰变送器的正负压侧法兰(螺栓规格M20*160，数量480个)；

（2）由招标人确认正负压侧膜盒好坏情况（好的换垫片回装，坏的更换新表）；

（3）更换双法兰变送器的正负压侧法兰垫片（垫片型号规格DN80 300LB不锈钢金属缠绕垫）；

（4）回装30台双法兰变送器的正负压侧法兰(螺栓规格M20*160，数量480个)；

（5）作业现场清理。

5.3.7.2净化区域20台压力开关拆检和损坏更换

（1）断开供电电源，拆除压力开关接线，线头用塑料胶带包扎整理好；

（2）拆除20台压力开关过程连接接头；

（3）拆除的压力开关按要求搬运至指定位置，分类摆放整齐。

（4）回装20台压力开关；

（5）作业现场清理。

5.3.7.3净化区域10台液位开关拆检和损坏更换

（1）断开供电电源，拆除液位开关接线，线头用塑料胶带包扎整理好；

（2）拆除10台液位开关过程连接接头；

（3）拆除的液位开关按要求搬运至指定位置，分类摆放整齐。

（4）回装10台压力开关；

（5）作业现场清理。

5.3.7.4净化区域8台压力（差压）变送器安装

（1）电缆敷设：电缆从接线箱敷设至仪表设备1×2×1.5mm2本安电缆8根共400米，所有电缆均需剥线及校线，标识清晰。

（2）镀锌管敷设：安装DN20穿线管80米，穿线管安装从接线箱至新增新增差压式流量计处，穿线管和接线箱连接处用防爆密封格兰接头，穿线管口套防爆护线帽塞防爆胶泥，穿线管固定在花角铁上，花角铁固定在牢固的地方。

（3）作业现场清理。

5.3.7.5 净化废气压缩机3台一体化温度变送器安装

（1）电缆敷设：电缆从接线箱敷设至仪表设备1×2×1.5mm2本安电缆3根共150米，所有电缆均需剥线及校线，标识清晰。

（2）镀锌管敷设：安装DN20穿线管30米，穿线管安装从接线箱至新增新增一体化温度变送器处，穿线管、接线箱、仪表设备进线口等连接处用防爆密封格兰接头和防爆挠性管连接。

（3）作业现场清理。

5.3.7.6净化废气压缩机5台差压式流量计安装

（1）电缆敷设：电缆从接线箱敷设至仪表设备1×2×1.5mm2本安电缆5根共250米，所有电缆均需剥线及校线，标识清晰。

（2）镀锌管敷设：安装DN20穿线管50米，穿线管安装从接线箱至新增新增差压式流量计处，穿线管、接线箱、仪表设备进线口等连接处用防爆密封格兰接头和防爆挠性管连接。

（3）作业现场清理。

5.3.7.7净化废气压缩机2台远传压力表安装

（1）电缆敷设：电缆从接线箱敷设至仪表设备1×2×1.5mm2本安电缆2根共100米，所有电缆均需剥线及校线，标识清晰。

（2）镀锌管敷设：安装DN20穿线管20米，穿线管安装从接线箱至新增差压式流量计处，穿线管、接线箱、仪表设备进线口等连接处用防爆密封格兰接头和防爆挠性管连接。

（3）作业现场清理。

5.3.7.8净化废气压缩机12台就地压力表安装

出库搬运安装12台就地压力表（含压力表支架、接头、引压管等焊接制作）。

5.3.7.9净化废气压缩机10台双金属温度表安装

出库搬运安装10台双金属温度计（含双金属温度计支架、连接短管、连接法兰等焊接制作）。

5.3.7.10能源计量仪表安装（3台）

（1）流量计安装：出库搬运安装3台流量计（含流量计支架制作）。

（2）电缆敷设：电缆从接线箱至流量计处敷设1×2×1.5mm2本安电缆6根共300米，所有电缆均需剥线及校线，标识清晰。

（3）镀锌管敷设：安装DN20穿线管60米，穿线管安装从接线箱至新增流量计处，穿线管、接线箱、仪表设备进线口等连接处用防爆密封格兰接头和防爆挠性管连接。

（4）流量计支架制作：用DN50管制作高约1.2米流量计变送器支架3个，每个支架地面开4个孔，用膨胀螺栓固定变送器支架底座。

5.3.7.11净化区域控制阀电缆敷设（10台）

（1）电缆敷设：电缆从接线箱至控制阀处敷设1×2×1.5mm2本安电缆20根共1000米，所有电缆均需剥线及校线，标识清晰。

（2）镀锌管敷设：安装DN20穿线管110米，穿线管安装从接线箱至新增控制阀处，穿线管、接线箱、仪表设备进线口等连接处用防爆密封格兰接头和防爆挠性管连接。

5.3.7.12气源管敷设：敷设\φ21.3mm\2.9mm\304气源管35米，敷设φ10×1\304气源管30米，安装气源球阀20个，并同步安装支架。

5.3.7.13辅材安装：安装接线箱5个，预制并焊接φ14mm\1.5mm不锈钢管60米，焊接DN10截止阀12个。

5.3.7.14清理施工现场，确保工完料尽场地清；拆卸的物资及设施清理干净，按照要求搬运到指定位置及场所分类摆放整齐并贴上标识。

# 6 施工要求

6.1电缆施放（包括光缆）技术要求

6.1.1电缆敷设以最大限度保护电缆不受损伤为基本要求，严禁电缆直接在地面摩擦拖放。

6.1.2电缆固定于支架上，水平装置时，每隔1.0m用绑带扎牢，垂直装置时，每隔1.0-1.5m应加以固定。

6.1.3桥架或桥架的金属支架、电缆的金属护套和铠装层(除有绝缘要求的例外)应全部和接地装置连接。

6.1.4桥架内的金属结构物均需采取镀锌或涂防锈漆的防腐措施。电缆敷设过程做好相应保护，电缆槽盒或桥架、竖井、横担等拐角放置绝缘胶皮，避免出现刮伤，破损情况。

6.1.5敷设电缆时，转动电缆盘，电缆盘应上出线，即顺时针方向。

6.1.6转弯等处，都应设熟悉情况的专人负责。

6.1.7 电缆的排列应符合下列要求电力电缆和控制电缆不应配置在同一层支架上；并列敷设的电力电缆其相互间的净距应符合要求；电缆施放完毕后需及时整理除需按要求排列、固定外还应做到横平竖直排列整齐避免交叉重叠。

6.1.8电缆进入桥架、建筑物、柜以及穿入管子时出入口应封闭管口应密封。

6.1.9电缆敷设时电缆应从盘的上端引出不应使电缆在支架上及地面摩擦拖拉。电缆上不得有铠装压扁、电缆绞拧、护层折裂等未消除的机械损伤。

6.1.10电缆在任何敷设方式及其全部路径条件的上下左右改变部位都应满足电缆允许弯曲半径要求。

6.1.11标志牌的装设应符合下列要求在电缆终端头、电缆接头、拐弯处、夹层内、隧道及竖井的两端、人井内等地方，电缆上应装设标志牌。并及时在电缆终端、中间接头、电缆拐弯处等地方装设标示牌；标志牌上注明线路编号时，应写明电缆型号、规格及起迄地点；并联使用的电缆应有顺序号。标志牌的字迹应清晰不易脱落。标志牌的规格宜统一，标志牌应能防腐，挂装应牢固。

6.1.12电力电缆在终端头与接头附近宜留有备用长度。

6.1.13 线缆地埋深度120cm以上。预埋管道时，不能有少于90度的弯，转弯半径应大于管径两倍。

6.2桥架安装施工技术要求

6.2.1 材料进场报验。

6.2.2 桥架采用连板螺栓连接，锯口采用手锯。连接板的螺栓应紧固，螺母应位于托架的外侧，每端紧固螺栓不得小于4个。

6.2.3 桥架应由支吊架设置的挡铁固定，不得横向移动，每隔50米作纵向固定，纵向固定点必须设置在固定支架上。

6.2.4 桥架直线段超过50米和跨越建筑物伸缩缝时应设置伸缩缝，伸缩缝采用伸缩连接板，由电缆桥架生产厂配套。

6.2.5 电缆桥架组装时的水平、平行和垂直度误差应小于5/1000，施工过程中随时用水平尺和线坠进行校验。转弯处电缆托架在安装时应在弯头两侧1m处各安装一个支架或吊架，施工完毕后桥架每20-30米应与室内接地等电位连接。每300米段桥架均应有两点及以上可靠接地，接地线采用16 mm2铜芯线或-40×4热镀锌扁钢，接地部位应明显易于检查维修。

6.2.6 对完成敷设的光缆按业主的要求安装到指定的机柜内的光缆盒进行熔接，熔接后需进行检测，在1310mm波长上，衰减平均值应小于等于0.36dB/km，衰减最大值应小于等于0.4 dB/km；在1550mm波长上，衰减平均值应小于等于0.22dB/km，衰减最大值应小于等于0.25dB/km；光缆接续时，其双向平均损耗不得大于0.08dB。

6.3 电缆防火封堵及消防涂刷

6.3.1封堵部位

凡穿越墙壁、楼板和桥架道而进入控制室、开关室、电缆夹层、电气柜、交直流柜及保护柜等处的电缆孔、洞；竖井的电缆入口处；室内桥架电缆穿至开关柜的入口处；其它需要封堵的部位。

6.3.2封堵要求

6.3.2.1隔板封堵安装前应检查隔板外观质量情况，防火隔板的安装必须牢固可靠、保持平整，缝隙处必须用有机堵料（阻火包、防爆胶泥）封堵严密。

6.3.2.2有机防火堵料与其它防火材料配合封堵时，有机防火堵料应高于隔板 20mm，呈几何形状。电缆预留孔和电缆保护管两端口应用有机防火堵料封堵严密。堵料嵌入管口的深度不小于50mm。

6.3.2.3无机防火堵料施工，应符合下列要求施工前整理电缆，根据需封堵孔洞的大小，严格按产品说明的要求进行施工。当孔洞面积大于0.1平方米，且可能行人的地方应采用加固措施。

6.3.2.4阻火包施工，应符合下列要求施工前，将电缆作必要的整理，检查阻火包有无破损，不得使用破损的阻火包。在电缆周围宜裹一层有机防火堵料，将阻火包平服地嵌入电缆空隙中，阻火包应交叉堆砌。当用阻火包构筑阻火墙时，阻火墙底部用砖砌筑支墩；并留排水孔，应采取固定措施以防止阻火墙坍塌。

6.3.3防火涂料施工，应符合下列要求

6.3.3.1施工前清除电缆表面的灰尘、油污。涂刷前，将涂料搅拌均匀，若涂料太稠时应根据涂料产品加相应的稀释剂稀释。

6.3.3.1水平敷设的电缆，宜沿着电缆的走向均匀涂刷，垂直敷设电缆，宜自上而下涂刷。

6.3.3.2对于塑料、橡胶外皮的电线电缆，一般是直接涂刷5次以上，涂层厚度为0.5-1mm，大约用量1.5kg/m2。

6.3.3.3电缆穿越墙、洞、楼板两端涂刷涂料，涂料得长度距建筑的距离不得小于1.5m，涂刷要整齐。遇电缆密集或束敷设时，应逐根涂刷，不得漏涂。

6.4 仪表管道安装

6.4.1仪表管道安装前应将内部清扫干净，管端应临时封闭。

6.4.2仪表管道的型号、规格、材质应符合设计的规定。

6.4.3仪表管道不宜安装在妨碍检修、易受机械损伤、腐蚀和振动的位置。

6.4.4金属管道的弯制宜采用冷弯，并宜一次弯成。管子弯制后，应无裂纹和凹陷。

6.4.5仪表管道应采用机械方法切割，管口应平整光滑，并应无毛刺、裂纹、凸凹或缩口。

6.4.6仪表管道连接时，其轴线应一致。

6.4.7当仪表管道与仪表设备连接时，应连接严密，且不得便仪表设备承受机械应力。

6.4.8当仪表管道成排安装时，应排列整齐，间距应均匀一致。

6.4.9仪表管道应采用可拆卸的管卡固定在支架上。当管子与支架间有经常性的相对运动时，应在管道与支架间加木块或软垫。

6.4.10 仪表管道支架的制作与安装，应符合仪表管道安装坡度的要求。支架的间距宜符合下列规定

（1）钢管水平安装时宜为1. 00m~1. 50m; 垂直安装时宜为1. 50m~2. 00m.

（2）铜管、铝管、塑料管及管缆水平安装宜为0. 50m~0. 70m; 垂直安装时宜为0. 70m~1. 00m.

（3）不锈钢管固定时，不应与碳钢材料直接接触。不锈钢管与支架、固定卡子之间宜加设隔离垫板。

（4）仪表管道阀门应安装在便于操作和维护的位置。

（5）仪表管道焊接时，不得损伤仪表设备。

（6）测量管道的敷设应按最短路径敷设。

（7）测量管道水平敷设时，应设置1: 10~1: 100 的坡度。

6.5 操作台清灰

6.5.1工作前先断操作台电后，采用工业吸尘器等工具对操作台进行除尘。

6.5.2按照从上到下、从内到外的顺序对操作台进行清扫，确保每个部位都能得到清洁。

6.5.3使用合适的清洁剂和工具，避免对操作台造成损害或残留有害物质。对于难以清洁的污渍或污垢，可以采用刷洗等方式进行处理。

6.5.4在清扫过程中要保持动作轻柔，避免产生过大的噪音或扬尘。

6.5.5及时更换脏污的清扫工具或清洁剂，确保清洁效果。

6.6端子紧固

端子紧固分为三级紧固 第一级紧固螺丝刀等工具拧螺钉螺母，使其与连接件紧密贴合，确保无明显空隙；第二级紧固螺丝刀等工具逐个旋紧螺钉螺母，力度适中，不能过度紧固，以免损坏螺纹；第三级紧固在第二级紧固后，再经过24小时的自然紧固，再次用螺丝刀等工具逐个旋紧螺钉螺母，确保紧固力度符合要求。

6.7电缆剥线、校线，标识

6.7.1电缆线路敷设完毕，应进行校线和标号，标识需两端对应。线芯剥线长度应和接线端子匹配，长度不小于2米。

6.8电视监控系统

6.8.1监控设备采用网络摄像机，IP地址需经招标人确认。

6.8.2设备配置，摄像机的角度照射位置调整，设备OSD字符标准设置，综合平台设备添加，保证视频监控的流畅，无卡顿现象。

6.8.3因施工范围内的生产同时运行等原因，在施工时要注意对现有装置设施、设备做好防护工作，防止损坏设备或污染设备。所有构造严格按照国家施工规范和验收规范执行，不得违反标准和降低标准。

# 7 材料及工器具划分

7.1招标人提供

7.1.1 为投标人提供服务范围内施工位置、电缆桥架走向等信息。

7.1.2 施工过程中的用水用电及施工过程中的脚手架搭设、保温材料拆装。

7.2 投标人提供

7.2.1敷设电缆所使用的安全用具、设施（包括安全带、安全绳、生命线等）。

7.2.2施工过程中所用到的施工用工器具及消耗性材料，消耗性材料清单如下（但不限于此）

7.2.2.1粘接类各种胶水（AB胶、密封胶等）、油漆等。

7.2.2.2电器类工业吸尘器、锁具、100W以下普通灯泡灯管及施工用照明、灯具，施工用的电线、保险丝、电炉丝、电源插头、电源插座、线轴等。

7.2.2.3研磨类砂轮片、角向磨片、切割机专用片；各类砂布、各类砂纸。

7.2.2.4绳索类麻绳、尼龙绳、钢丝绳、手拉葫芦等。

7.2.2.5消耗品焊条、胶布、绝缘带、防水胶带、玻璃丝带、黄蜡带、生料带、扎带、热缩管、线鼻子、绑线、塑料布、记号笔、电池、以及未提到的低值易耗品等。

7.2.2.6消耗性工具铁锹、錾子、样冲等。

7.2.2.7其它类棉纱、擦机布、现场卫生清扫工具等。

7.2.3投标人必须在开工前将仪控车间外包施工项目所用工器具、消耗性材料清单发给投招标人审阅。

7.2.4投标人必须在开工前将仪控车间外包施工项目所使用工器具、消耗性材料运至招标人施工现场（由招标人自行保管）。

7.2.5所有工器具必须保证完好，且校验合格（现场使用的计量工器具，须有检验合格证及检验时间，过期未检验计量工器具严禁带入现场使用），投标人保证在施工过程中使用的工器具是安全和可靠的，不会造成事故，否则，投标人承担由此引起的相应责任。施工完毕后要按照清单进行清点，并由招标人人员签字认可，确保施工现场工完、料尽、场地清。

7.2.6所用的工程车辆必须保证完好、证件齐全，且在有效期内。

7.2.7所有的耗材均需采购国内合格产品，凡是没有标签、生产日期的消耗性材料一律不得采用，杜绝使用伪劣产品。

# 8 质量保证体系及措施

8.1施工文件要求

8.1.1 投标人在接到中标通知书1周内，将外包项目施工组织机构、质量措施、安全措施、组织措施等文件（不限上列内容）报招标人审核。在施工开始一周前将工作负责人及工作票签发人名单、工作人员安规考试成绩、特殊工种人员名单及资责材料报招标人审核。

8.1.2 施工竣工后8天内，投标人向招标人提供完整的竣工报告和施工总结及各标段总结。

8.2竣工后，必须经过招标人验收合格。验收时提供竣工报告，竣工报告至少包括下列资料

8.3施工总体目标

8.3.1安全管理目标施工中不发生破皮流血事件，杜绝人身轻伤。不发生火险现象，杜绝火灾事故。无设备损坏事故。

8.3.2质量管理目标施工后报警仪等仪表设备运行正常，无非施工质量原因停运，连续运行180天以上。

# 9 资质及人员要求

9.1招标人应根据项目内容、时间进度和投标人要求，配置足够人员，施工的人员数量和资格必须在开工1周前报投标人。

9.2参加项目的主要专业技术人员应不少于总人数的10%，其配备需经投标人认可，主要技术人员至少应具有中专学历，从事施工或安装工作至少5年以上，并具有相同或类似设备的施工或安装经验和管理经验，其他服务人员必须具备初中及以上学历，从事本专业施工或安装工作3年以上，熟练掌握汉语语言。

9.3从事特种作业的人员至少应有该工种实际操作经验3年以上，并必须持有经相关部门核发的证书，且从事特种作业的人员数量必须达到能保证24小时倒班作业的要求。

9.4投标人服务人员必须在法定工作年龄内，身体健康，没有恐高症、高血压、低血糖等疾病，在经招标人考核（笔试、面试）合格后方能上岗。

9.5特种作业人员持有相应特种作业证（化工自动化控制仪表作业、高处、电焊等），投标单位须设有独立的项目部，并由完整的组织机构，管理制度等，安全员人数须满足危险化学品生产单位安全管理人员比例。安全费投入比例满足安危险化学品生产企业全生产费用提取标准。

本项目配置的人员不少于90人。其中仪表安装项目不少于30人，其余项目不少于60人。

- 项目经理1名，持有危险化学品生产单位主要负责人资格证书、项目经理安全B证，近五年具有化工行业或发电厂类似项目的维护、维修业绩。能够制定详细的项目计划，包括时间安排、资源分配、任务分解等，资源的合理调配，以及将项目目标细化。

（2）技术负责人1名，投标人必须设置专职的技术管理人员，以便落实计划、安排、检查和反馈各项工作任务，同时负责双方相关的协调工作。专职的技术管理人员须有大专及以上学历或持有助理工程师证或技师证，5年以上从事本专业检修、维护工作经验。须持有危险化学品化工自动化控制仪表作业证。

（3）安全员2名，1名需有中级注册安全工程师，另外一名安全员需持有危险化学品生产单位安全生产知识和管理能力考核合格证，该证书在有效期内，并且具有5年以上安全管理工作经验；了解装置工艺流程；检查落实各种安全生产合同的鉴订工作。积极配合上级主管部门对项目的安全生产大检查，并就检查出的问题进行定人、定时间、定措施整改。负责安全生产资料的编制、收集、整理、归档工作。

（4）项目工作负责人至少40名，熟知岗位安全职责，具备岗位所必需的安全知识和生产技，清楚工作内容、工作流程、安全措施，严格执行现场安全组织技术措施，熟知工作中的危险点并落实防范措施，严格遵守安全规章制度、技术规程和劳动纪律，熟练掌握开票管理系统软件的应用。

（5）焊工至少5名，其中至少2名高压焊工（焊工必须持有焊工证），5年以上焊接工作经验及持有特种作业操作资格证。

（6）仪表工至少30名，工作3年以上化工仪表工作经验及持有特种作业操作资格证（化工自动化控制仪表作业、低压电工作业证）。辅助项目经理协调项目实施，编制施工日志、调试记录并及时向招标人反馈，对项目质量问题进行反馈修正。要为设备提供技术支持，对设备的选用提供合理的建议和修改意见。熟悉设备的安装手册和技术资料，了解设备的性能、功能及操作要求，具有设备安装及调试经验，负责审查施工图纸，参加项目技术交底，负责项目现场仪表调试过程中的安全和质量。负责设备的故障处理及设备改造维修等工作，及时诊断并排除机器设备的故障，保证其正常运行。

（8）普工，投标人服务人员合同期内必须在法定工作年龄18周岁以上，55岁以下（特殊工种50岁以下），人员应身体健康，确保无色盲，无听觉障碍，无高血压、心脏病、癫痫、眩晕和突发性昏厥等疾病，无职业病、职业禁忌等，按照相关法律、法规要求不能从事煤化工行业的疾病，经过培训达到要求才能上岗。未通过上岗考试的人员，按照伊宁市最低工资标准发放。

（9）施工人员劳动防护用品由投标人自行负责，班组长及以上管理人员须提供6个月以上的社保证明及与投标人签订的劳动合同。

9.6投标人计划申请新进人员入厂时（包括不涉及管理岗位变更的新进管理人员），需按规定首先进行入厂安全教育并考试合格，再提供新进人员相关信息、资格证书及复印件一份、三级安全教育卡一份、身份证及复印件一份、正式劳动合同（或用工协议）及复印件一份、保险购买证明及复印件一份、拟任岗位任命文件（管理人员），并按程序履行新入厂人员报审手续后，持签批后的《新入厂人员报审表》原件至行政事务部制证办公室办理人员入厂证。

9.7新任管理人员为已入厂人员需按规定首先进行入厂安全教育并考试合格，再提供新任管理人员相关信息、资格证书及复印件一份、三级安全教育卡一份、身份证及复印件一份、正式劳动合同及复印件一份、保险购买证明及复印件一份（若在办理入厂证时已提供且无变更，则无需重复提供），并提供拟任岗位任命文件一份，确保人员任职条件与合同要求一致。

9.8 投标人提报的新入厂人员资格证书复印件、三级安全教育卡、身份证复印件、正式劳动合同（或用工协议）复印件、保险购买证明复印件以及新任管理人员资格证书复印件、三级安全教育卡、身份证复印件、正式劳动合同复印件、保险购买证明复印件、拟任岗位任命文件资料由主管部门（车间）留存备查。

9.9 投标人在接到中标通知书后，需提前进场按第9项“资质及人员要求”，开展准备工作，专业特种作业人员进场前须通过新天公司技术认证。

# 10 工期要求

满足新天煤化工总体施工安排，计划时间90天，具体时间结合现场检修安排，提前通知为准。投标人不仅要保证自己承担工作的进度，同时和招标人一起协调与其它外包系统设备的连接工程等施工进度，确保整体进度。具体施工项目可根据现场设备停运状况可提前施工并灵活调整顺序。

# 11 管理要求

11.1投标人应独立配备本工程的项目经理及其项目管理班子人员名单（包括项目经理、施工员、安全员等）及其专业资格证书复印件，并作为合同附件。

11.2项目经理在本工程实施过程中应坚守岗位，项目经理不得另外承担其它工程项目的管理工作，未经招标人同意不得撤回项目经理，否则视为投标人违约。

11.3本工程要求项目经理每天至少8小时在本工程现场工作，且参加招标人组织的例会（有事须请假，并安排相应人员参加）。

11.4项目经理需根据工程进度，合理安排施工现场工作人员，不得影响工程进度。

11.5安全施工与检查

11.5.1投标人应保持现场安全，必须严格执行国家及行业有关的安全文明生产规定，文明施工达到当地政府有关部门的要求，在工程施工、竣工及保修的整个过程中，投标人应全面关照所有有权留在现场上的人员的安全，保持其管辖范围内的现场、尚未完工的工程处于有条不紊的状态，以免发生人身事故。

11.5.2投标人应采取切实可行的措施，保护施工现场内人员的安全。由于投标人措施不力造成安全事故，责任和费用由投标人承担。

11.5.3投标人应当在需要的时间和地点，根据有关规定要求，自费提供和维持所有灯光、护板、栅栏、警告信号和值班，以及对工程进行保护或为公众提供安全和方便。

11.5.4投标人应文明施工，与其他单位友好相处。

11.5.5事故处理

工程施工期间，如果在工程的任何环节中发生事故或故障或其他事件，招标人认为进行紧急补救或修理是工程安全的紧急需要，而投标人无能力或不愿立即进行此类工作或修理时，招标人认为必要时，雇用其他人员从事该项工作或修理，并支付有关费用。招标人将确定此项工作的全部费用，并由招标人向投标人索回，招标人可从将付或应付给投标人的金额中扣除。

11.5.6 文明施工要求

11.5.6.1 贯彻“谁施工、谁负责安全”的管理原则。

11.5.6.2 投标人进场施工，必须在施工前七天内提交参与本项目的入厂人员名单，安全质量组织体系名单至招标人，经审核合格后，方可办理有关入厂证件和入厂施工。

11.5.6.3投标人法定代表人（或委托代理人）是本工程的安全工作的第一责任人，对本工程工作期间所有施工项目的实施过程中涉及的安全负责，以及施工现场、施工过程中的安全负责。对派遣的工作人员，编制的《施工方案》、《作业指导书》，以及提供的工程车辆、施工机械的安全负责，并保证所派遣的工作人员具有完成本工程内任何工作的安全知识和能力。投标人参加施工的特种作业人员必须具备当地政府主管部门颁发的有效证书或证明，提交招标人审核、备案。

11.5.6.4投标人应认真贯彻国家和地方劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产的方针、政策，严格执行有关劳动保护法规、法令、条例、电业安全工作规程、安全生产工作规定及电力建设安全施工管理规定。

11.5.6.5在施工中，投标人必须认真对本工程有关施工人员进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强职工法制观念，提高职工安全思想意识和自我保护能力，督促职工自觉遵守安全生产纪律、制度和法规。投标人应对施工人员加强教育和管理，增强质量、安全第一的观念，进行安全、文明施工，做到工完料尽场地清。投标人对施工人员必须按规定配备劳动保护用品、用具，保证施工人员的安全和身心健康，符合职业劳动保护的规定要求。

11.5.6.6投标人应有健全的安全管理组织体系，应有安全管理制度，包括各工种的安全操作规程、特种作业人员的审证考核制度、各级安全生产岗位责任制和定期安全检查、安全教育制度等。

11.5.6.7招标人负责对投标人进行安全生产进场教育，指明施工区域和相关的安全要求及规定，完成工作票上规定的安全隔离措施。招标人有权监督、抽查投标人安全措施、有权监督安全责任落实情况并根据生产和安全要求，请投标人临时转移施工地点或暂停施工。招标人有权对投标人违章作业或危及设备的施工提出警告或要求停止施工。

11.5.6.8 投标人的工作人员必须严格遵守招标人的管理要求，严格按安全规程文明施工，服从招标人生产调度，接受招标人文明生产考核。投标人必须有专职安全员，制定与本工程有关的安全措施。针对有可能发生火灾、爆炸、触电、高空坠落、中毒、窒息、机械伤害、烧烫伤等危险或引起严重设备事故的施工，投标人应事先向招标人详细了解情况，并制定施工安全技术措施，经招标人确认后实施。针对高空作业、交叉、动火等作业，特别是带电设备区域作业，必须制定并落实针对性的安全防范保护措施，确保人身、设备、施工机械的安全。投标人还应落实好保证消防安全的措施，施工时注意留出安全消防通道，不得妨碍交通。施工单位作业人员在作业区域内必须遵守招标人安全管理的有关规定和制度，佩好胸卡，戴好安全帽等个人安全器具，不准进入与作业无关的区域，并随时接受招标人的项目负责人的工作指导和安监人员现场的安全监督。

11.5.6.9双方必须严格执行工作票制度。工作票由招标人签发，并写明安全措施，投标人必须严格执行。有关工作票的办理按照招标人《工作票管理标准》执行,严禁无票作业。

11.5.6.10由于投标人人员违反安全规程、违章作业和违反招标人管理要求造成招标人设施损坏，或人员的伤亡事故，则由投标人承担全部责任，投标人负责处理。

11.5.6.11由于投标人人员违反安全规程和投标人管理要求而造成招标人人身或设备事故的，则由投标人承担全部责任并负责处理。

11.5.6.12由于招标人原因造成投标人人身或设备事故，投标人负责处理，招标人承担责任并配合处理。

11.5.6.13在施工过程中出现的被更换下来的任何废旧设备、配件和装置性材料均为招标人所有，应妥善保护并及时向投标人移交被更换下来的设备或材料。应每天对施工现场的废物、垃圾进行一次清理，并将其集中堆放在招标人同意的地点。

# 12 技术偏差

投标人要将投标文件和招标文件的差异之处汇集成表。技术部分和商务部分要单独列表。

差异表

|  | 招标文件 |  | 投标文件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 条目 | 简要内容 | 条目 | 简要内容 |

# 13 考核条款

13.1 因投标人原因导致的工期延误影响生产的，每延期一天考核合同总额5%，因施工工艺不合格或投标人提供材料元件质量问题造成材料损坏的照价赔偿，同时进行延期考核。现场作业人员违反公司有关管理制度的按照有关考核条款执行。

13.2在设备安装过程中，招标人将对投标人施工质量和生产进度进行不定期检查，设备安装、调试严格按照作业文件包执行，质检点投标人通知招标人进行共检，共检合格后进行下一道工序，施工过程中对于招标人提出的施工质量问题，投标人应当给予积极配合，如发现不整改将进行罚款处理，每次不低于1000元。

13.3设备安装投运后12个月内，因施工原因发生该设备不符合规程要求或造成损坏、出现缺陷的，由投标人免费处理；招标人认为不能修复的由投标人免费更换，产生的费用全部由投标人负责，并扣除质保金。

13.4施工过程中借用招标人设备设施造成损坏的，按原价进行赔偿。

13.5项目经理未经招标人同意另外承担其它工程项目的管理工作，一经发现扣除投标人人民币10万元违约金，招标人因此有权解除合同，并追究由此带来的招标人的一切损失。

13.6投标人如发生野蛮施工以及打架斗殴等治安事件，损害招标人或其他人利益，以及造成不利影响的，扣除投标人人民币0.5万元以上1万元以下的违约金，造成损失的应赔偿损失。
13.7投标人未按工期要求完成施工的，考核3000元/天。
13.8投标人未按本技术规范书要求配置组织机构的，考核20000元。
13.9投标人未按照本技术规范书技术要求敷设电缆，造成电缆绝缘降低的，考核1000元/处。

13.10按照新天公司安全生产管理制度进行考核。