- 兰溪电厂2025年-2027年反渗透两年进水量：500万吨

1、反渗透系统

表1.1 兰溪电厂反渗透系统

| 序号 | 系统出力 | 膜元件型号 | 厂家 | 回收率 | 是否无磷或低磷 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3*105-110t/h | BW-8040XLFR | 沁森高科公司 | 75% | 无磷 | 绝对无磷 |
| 2 | 1*120-125t/h | BW-8040XLFR | 沁森高科公司 | 75% | 无磷 | 绝对无磷 |
| 3 | 1*55t/h | WB400-28LE 8040型 | 卧特松定制膜 | 61% | 无磷 | 浓水反渗透系统，绝对无磷 |

- 电厂进水水质（最近1年的参数）

- 表1.2  兰溪电厂进水水质（浓水反渗透系统以反渗透浓水为进水水源）

| 项目 | 符号 | 单位 | 数值（2024年上半年） | 数值（2024年下半年） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH值(25oC) |  |  | 7.29 | 7.44 |
| 悬浮物 | SS | mg/L | / | / |
| 溶解固形物 | TDS | mg/L | 163 | 193 |
| 化学耗氧量 | CODMn | mg/L | 3.2 | 3.72 |
| 灼烧减量 |  | mg/L | / | / |
| 总有机碳 | TOC | mg/L | / | / |
| 全硅 | SiO2全 | mg/L | 17.93 | 13.00 |
| 活性硅 | SiO2活 | mg/L | 16.68 | 12.68 |
| 溶解氧 | O2 | mg/L | / | / |
| 游离二氧化碳 | CO2 | mg/L | / | / |
| 余氯 | Cl2 | mg/L | / | / |
| 铁铝氧化物 | R2O3 | mg/L | 0.06 | 0.07 |
| 氨氮 | NH3-N | mg/L | / | / |
| 铵 | NH4+ | mg/L | 0.13 | 0.83 |
| 钾 | K+ | mg/L | 3.4 | 13.34 |
| 钠 | Na+ | mg/L | 12.23 | 24.69 |
| 钙 | Ca2+ | mg/L | 24.74 | 31.90 |
| 镁 | Mg2+ | mg/L | 2.23 | 3.13 |
| 钡 | Ba2+ | mg/L | / | / |
| 锶 | Sr2+ | mg/L | / | / |
| 二价铁 | Fe2+ | mg/L | / | / |
| 三价铁 | Fe3+ | mg/L | 0.01 | 0.01 |
| 锰 | Mn2+ | mg/L | / | / |
| 铝 | Al3+ | mg/L | 0.02 | 0.03 |
| 铜 | Cu2+ | mg/L | 0 | 0.30 |
| 锌 | Zn2+ | mg/L | / | / |
| 重碳酸根 | HCO3- | mg/L | 65.41 | 70.07 |
| 碳酸根 | CO32- | mg/L | / | / |
| 氯根 | Cl- | mg/L | 12.48 | 25.26 |
| 硫酸根 | SO42- | mg/L | 18.82 | 30.62 |
| 硝酸根 | NO3- | mg/L | 9.85 | 17.55 |
| 亚硝酸根 | NO2- | mg/L | / | / |
| 磷酸根 | PO43- | mg/L | 0 | 0 |
| 硫化物 | S2- | mg/L | / | / |
| 氟离子 | F- | mg/L | 0 | 0 |