浙能嘉兴电厂四期扩建项目10号机组

汽机房行车设备

技术协议

| 买 方： | 浙江省电力建设有限公司 |
| --- | --- |
| 卖 方： | 河南省大方重型机器有限公司 |
| 设计单位： | 中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司 |
| 最终用户： | 浙江浙能嘉华发电有限公司 |

|  | 2025年3月 |
| --- | --- |

目录

1附件2供货范围	23

及交付进度	2附件4 设备交货进度	31

附件6 技术服务和设计联络	36

附件8  运行维护手册	42

附件10  性能考核条款	45

附件2供货范围	23

附件3技术资料及交付进度	28

附件4 设备交货进度	31

附件5 设备监造、检验和性能验收试验	32

附件6 技术服务和设计联络	36

附件7分包与外购	39

附件8  运行维护手册	42

附件9  大（部）件情况	44

附件10  性能考核条款	45

附件11  用电设备资料	46

# 附件1技术规范

## 1 总则

1.1 本技术协议适用于浙能嘉兴电厂四期扩建项目10号机组的汽机房行车设备，它提出了该设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.2买方在本技术协议中提出了最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用的标准，卖方应提供满足本技术协议和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。

1.3卖方应具备桥式起重机的特种设备制造许可证，产品成熟、质量稳定。投标文件中应有同类产品的详细描述。并提供特种设备制造许可证彩色复印件。

1.4 删除。

1.5卖方对供货范围内的汽轮机房行车成套系统设备（含辅助系统及设备、附件等）负有全责，即包括分包（或对外采购）的产品。分包（或对外采购）的主要产品制造商应征得买方的认可。对于卖方配套的控制装置、仪表设备，卖方应考虑和提供与电气系统的接口并负责与电气系统的协调配合，直至接口完备。

1.6卖方应执行本技术协议所列标准，有不一致时，按较高标准执行。卖方在设备设计和制造中所涉及的各项规程、规范和标准必须遵循现行最新标准版本。若本技术协议前后有不一致的地方，应以更有利于设备安装运行、工程质量为原则，由买卖双方友好协商解决。

1.7 删除。

1.8后续买卖双方对技术协议文件内容的理解如有异议，由双方友好协商解决。

1.9浙能嘉兴电厂四期扩建项目10号机组采用国家标准统一编码标识系统，编码范围包括卖方所供系统、设备、主要部件和构筑物。卖方在设计、制造、运输、安装、试运及项目管理的各个环节使用GB/T50549-2010《电厂标识系统编码标准》。设计院提供GB/T50549-2010《电厂标识系统编码标准》使用的规范。

1.10如果本技术协议的描述存在矛盾或不一致之处，或本技术协议的技术部分和商务部分在供货范围的描述存在矛盾或不一致之处，由买方决定最终采用哪种描述。

1.11本技术协议将作为订货合同的附件，与合同正文具有同等效力。

## 2工程概况

嘉兴发电厂位于浙江省嘉兴市平湖市钱塘江北岸的六里湾。厂址东南临杭州湾，西北侧有沪杭公路，厂址东距上海市90km，西离杭州市122km，北至嘉兴市41km、距乍浦港6km。电厂现有装机容量为5300MW。三期机组正在进行增容改造，改造后2台机组容量将达到1050MW和1070MW，届时电厂前三期总容量将达到5420MW。

电厂一期建设2×330MW国产引进型燃煤机组，1995年投产；电厂二期建设4×660MW国产亚临界燃煤机组，2005年投产；电厂三期工程扩建2×1000MW超超临界燃煤机组，2011年投产。

本工程为四期扩建项目10号机组，建设1台1000MW级超超临界一次再热燃煤发电机组，同步建设烟气脱硫、脱硝设施。建设场地位于电厂东北围墙外场地和老厂东南侧。

## 3 设计和运行条件

3.1	 工程主要原始资料

3.1.1气象特征与环境条件

本工程厂址所在区域属北亚热带南缘季风海洋性气候，冬暖夏凉，冬夏季风交替显著，冷暖空气交替频繁，无霜期长，光照充足，多大风和台风。

厂址气象要素特征值参考附近的乍浦气象站资料，各气象要素累年特征值如下：

累年平均气压：1016.1hpa

累年平均气温：15.7C

累年最热月平均气温：28.1C

累年最冷月平均气温：3.5C

极端最高气温：38.4C

极端最低气温：-10.6C

累年平均相对湿度：82%

累年最小相对湿度：9%

累年平均水汽压：16.9hpa

累年最大水汽压：41.0hpa

累年最小水汽压：1.2hpa

累年平均降水量：1162.0mm

累年最大年降水量：1764.0mm

累年最小年降水量：791.3mm

累年最大一日降水量：276.4mm

累年最大1小时降水量：29.1mm

累年平均蒸发量：1291.1mm

累年平均雷暴日数：31.9d

累年最多雷暴日数：56d

累年平均雾日数：35.7d

累年最多雾日数：57d

累年最大积雪深度：15cm

累年平均风速：3.4m/s

累年十分钟平均最大风速：20.3m/s

累年瞬时最大风速：37m/s

全年主导风向：SE（12%）

夏季主导风向：SE

冬季主导风向：NW

3.1.2地震烈度

厂区地震基本烈度为Ⅵ度，地震动峰值加速度0.05g。

3.1.3运输

本工程厂址的交通运输条件良好，铁路、公路、内河及海港的交通均较便利。

铁路：上海至金山石化厂的铁路已运行多年，沪杭铁路途径嘉兴，在本期工程中，不考虑铁路接入厂区。设备和材料也可经以上两处再转公路运至电厂。

公路：主要有杭申和沪杭两条干线，沪杭公路为高速公路，属国家干线。上海至杭州的杭申公路在电厂门前穿过，公路运输便利。设备和材料可经公路运至电厂。

水路：嘉兴地区水网发达，内河航运占重要地位，平湖县附近的主要航线有嘉湖线、杭湖线及嘉苏线，现有通行能力30～100t，规划达300t。

海运方面，厂址南侧紧邻杭州湾，电厂前沿水深条件较好。一期工程已建有3.5万吨级卸煤码头一个泊位及重件码头一座；二期工程已建3.5 万吨卸煤码头泊位一个，与一期同引桥；三期工程已建3.5 万吨卸煤码头泊位一个。码头可满足电厂一、二、三、四期工程燃煤运输要求。

厂内道路：厂内道路按照每幢建筑物都有道路相通的原则设置，运输及消防车辆能够畅通无阻。

厂内主要道路宽6.0～7.0m，次要道路宽4.0m。采用城市型道路，路面材料为混凝土。

大件运输：厂址紧靠杭州湾，海运条件好。大件采用海运方式至大件运输码头，通过平板车至安装现场。

3.1.4电源条件：

3.1.4.1中压电源：

中压系统为 10kV、三相三线、50Hz；额定值200kW及以上电动机的额定电压为10kV。

低压交流电压系统(包括保安电源)为380V、三相三线、50Hz；额定值200kW以下电动机的额定电压为380V；交流控制电压为380V。

直流控制电源电压为110V，来自直流蓄电池系统，电压变化范围从94V到121V。

直流动力电源电压为220V，来自直流蓄电池系统，电压变化范围从192V到248V。应急直流油泵的电机额定电压为220V直流。

设备照明和维修电压：

设备照明应由单独的380/220V照明变压器引出。

维修插座电源额定电压为380V、70A、三相、50Hz；单相220V、20A。

电动机采用F级绝缘，温升按B级考核。

3.2系统概况和相关设备

安装地点：				汽机房内

汽机房跨度：       	33 m

行车跨距：         	31.500m(暂定)

行车轨顶标高：     	30.7m(暂定，相对于主厂房零米)

行车操纵室在B排柱侧，电源滑线在A排柱(暂定)

安装时最大件重量（未包括吊具）：

发电机定子，净重量为_390_t

高压模块整体起吊包括吊索，重量为_125 t

中压模块整体起吊包括吊索，重量为_195_t

吊具重量为15t

发电机转子，净重量为_88_t

汽轮机高压转子（带叶片），重量为 20t

汽轮机中压转子（带叶片），重量为_42t

汽轮机低压转子（带叶片），重量为_107 t

检修时最大件重量（未包括吊具）：

发电机转子，净重量为_88 t

汽轮机高压转子（带叶片），重量为 20t

汽轮机中压转子（带叶片），重量为_42t

汽轮机低压转子（带叶片），净重量为_107 t

低压缸内、外缸上半起吊，净重量分别为_48_/ 46_t

中压缸内、外缸上半起吊，净重量分别为_40_/ 45_t

高压模块整体起吊，重量为125_t

3.3 安装运行条件

检修时用于汽机房汽轮发电机组及其辅助设备的检修起吊。安装时采用液压提升装置抬吊发电机定子和整装供货的中压缸。

主厂房可供两台行车抬吊定子的检修孔的宽度约为 16 米，请考虑两台行车的外形尺寸能满足抬吊的要求，随投标书提供详细的抬吊方案图及说明（包含提供两台行车靠拢后两大钩之间沿大车轨道方向的最小间距）。

## 4 技术条件

##### 4.1 参数，容量/能力

行车型号：QDX

工作级别 A3级

电源：380V(使用方只提供一路380V，三相三线电源，供电气照明、控制用的其他所有电源由卖方负责解决)、周波50Hz

主钩起重量135t

副钩起重量__35_t

行车跨度__31.5_m（暂定）

大钩中心至行车轨顶顶面距离≤0.6m

轨顶至行车最高处距离≤2.65m

行车轨中心线分别距A排柱边__<0.34__ m，距B排柱边__<0.34__ m

发电机中心线距A排柱轴线_15.0_m，距B排柱轴线_18.0_ m

最大起升高度:

a.主钩__34_ m；

b.副钩__34_ m；

起升速度：

大车运行：最大 30m/min   最小  3m/min

小车运行：最大  18 m/min   最小 1.8 m/min

主钩起升：最大 1.5  m/min   最小0.15  m/min

副钩起升：最大 4.5  m/min   最小 0.45 m/min

设备台数：				（2）台

##### 4.2 性能要求

4.2.1  起重机的设计和制造应满足有关规范、标准的要求。起重机的配套设备不应为国家明令禁止生产或淘汰的设备。除易损件外，起重机的寿命应在30年以上。

4.2.2  本工程用两台135/35 t的行车在汽轮发电机组安装期间采用液压提升装置抬吊重 ~390 t的发电机定子（未包括吊具重量）和整装供货的中压缸，起重机大梁的荷载设计将满足此要求。每台起重机采用260 t大梁加强型，卖方将以此为原则进行设计和制造，以确保能在安装期间抬吊发电机定子和中压缸。卖方负责在安装期间协助施工单位确定并落实两台行车同步抬吊发电机定子和中压缸的技术方案，并在技术方案上签字确认。卖方应结合现场吊装条件对抬吊发电机定子和中压缸做详细说明。两台行车最小并车距离不大于10m（两个吊钩间距）。

买方可提供的吊装条件如下：

在主厂房两机并车时，可以用连杆、销子将两机连接。从电气方面实现一机操作，两机联动（包括大、小车，主、副钩）。

4.2.3 起重机主钩和副钩能同时工作，副钩应能协同主钩倾翻或翻转起吊构件，主副钩在侧视图上位于同一直线上，两台行车的主、辅钩相反安装。

4.2.4 起重机的行走机构和起升机构应采用变频调速系统，卖方提供变频调速系统的实际运行经验，并且至少提供三个进口变频器的分包厂商作为备选。

4.2.5 起重机的大小车运行机构的设计应允许在空载全速运行时，在断掉电源的情况下与缓冲器碰撞。

4.2.6  车轮组车轮的水平与垂直偏斜应严格控制在规定范围之内，不允许发生“啃轨”现象。

4.2.7 大车、小车和起升机构应有可靠的制动系统及终点行程限位装置和缓冲装置。起升机构制动器采用液压推杆盘式制动器。

4.2.8 电气设备包括电动机及其控制设备，起动性能应与机械部分相匹配（包括抬吊发电机定子等特殊情况与要求）。

4.2.9大小车靠近端头后或两台起重机靠近后将能自动减速防撞，并设置防撞装置，防撞保护动作距离在  6  米以内可任意设定。

4.2.10采用PLC控制，卖方提供的PLC要求采用成熟可靠的知名产品，PLC采用MODICON、AB、SIEMENS品牌产品。

4.2.11主钩具有全方位起吊的功能。主钩、副钩起升速度有微速特性，在任何荷载下升降平稳、就位准确。卖方对起重机的大车、小车、主钩、副钩的调速范围予以说明。

4.2.12起重机最高处与行车轨顶标高之间的距离在满足正常工作条件下将尽可能小。

4.2.13起重机主钩和副钩均将设有测量起吊重量装置，并以数字形式将起吊重量实时反映至操作室。载荷传感器的误差不大于3% 。

4.2.14行车大小钩需配置点动装置，以便在吊装精密设备时精确控制起升、下降速度，提高吊装安全性。

4.2.15行车刹车装置应缓冲良好，能保证刹车平稳性，防止刹车时产生晃动。

4.2.16两台行车并车后需能用一套手柄进行操作，且并车的电气接线调试流程应尽量简化，以保证顺利并车。投标文件中提供接线图。

4.2.17电动机须保证距电机一米处噪音在85分贝以下。

4.2.18行车大小钩的上下限位装置应保证安全可靠。

4.2.19行车防撞装置应保证长期使用不发生变形。

4.2.20大小钩钢丝绳应采用质量可靠的产品，能保证不发生断丝等问题。

4.2.21行车左右侧电机启动、制动同步性应满足要求，能保证不出现卡轨故障。

4.2.22卖方须协助买方通过省特种设备检验中心对行车的检验验收、取证。

4.2.23电机滚动轴承须选用SKF、FAG、NSK品牌产品。

##### 4.3 结构要求

4.3.1 结构概述

卖方应详细介绍其产品结构设计及制造特点。

4.3.2 结构要求

4.3.2.1吊钩材料应采用优质碳钢锻制，并经热处理并进行无损探伤，金相分析，主钩为双钩，副钩为单钩，每个钩口应有防止钢绳脱落的安全装置。分别具有过负荷限制装置，设定为110%的额定负荷。

4.3.2.2 起吊绳是具有挠性的钢丝，长度应满足在最大起吊高度时（并考虑超卷扬，能够起吊位于-3.275米（泵入口高度，暂定）处的凝结水泵），吊绳在卷筒上还留有不小于3圈的足够安全圈。

4.3.2.3 卷筒、铸造卷筒的毛坯件在加工前应进行应力消除。卷筒的直径和长度要满足当吊钩在最低极限位置时能使钢丝在卷筒上留有不少于3圈的安全圈和3圈固定圈。压板及螺栓应牢固可靠。起吊钢丝绳夹角满足国家起重机设计规范。钢丝绳为单层卷绕，不相互挤压。

4.3.2.4起升机机构上升极限设两道保护装置，起重机采用聚胺脂缓冲器。

4.3.2.5起重机在制动闸失灵时，吊件应在控制速度下降落，起升机构采用液压推杆制动器，每个制动器的制动安全系数不低于1.75倍。主起升采用双液压制动系统。

4.3.2.6桥架形式

主梁外侧设有走台，四周设有防护栏杆（高度为1.2米）及护板（按GB4053.3《固定式工业防护栏杆》执行）。司机室设在B排侧，外侧设有通往走台的双扶手斜梯。

4.3.2.7焊接要求

焊接形式及尺寸应符合GB324《焊缝代号》和GB986《手工电弧焊焊接头的基本形式与尺寸》的规定。需要现场焊接的部件，由卖方现场实施焊接，并提供焊接检查方法。

4.3.2.8 操作室

操作室采用钢骨架、铝合金窗，挡风玻璃的设计将采用钢化玻璃，并保证能承受行车运行过程产生的震动、闭式保温型带冷暖空调一台（挂式）、带靠背操作椅一把。

操作室将设有实时指示主副钩起吊重量的液晶显示装置，显示器将布置在便于操作人员观察的部位。实时指示主副钩起吊重量超载保护装置，该装置具有称重显示（称重误差≤±3%F·S）、按规定可设定预报警、延时报警、立即报警，并设有声光报警，超载控制等功能。

##### 4.4设备材质要求

应合理地选择桥架、小车、吊钩及附件的材料，桥架结构采用Q355-B或更好的材料，使其能满足各种情况下的运行。对材质限度要求不低于2.6条款中所列标准。

##### 4.5配套电动机及电气要求

电动机的设计与构造，必须与它所驱动设备的运行条件和维护要求一致。200kW以下电动机采用380V，采用上海ABB、上海电机、西门子（中国）品牌产品；所采用电机均应采用高效节能电机，满足GB 30254《高压三相笼型异步电动机能效限定值及能效等级》及GB 18613《电动机能效限定值及能效等级》中2级以上能效等级的标准。

4.5.1  性能要求

4.5.1.1  电动机的设计必须与行车的运行条件和维护要求一致。电动机的特性曲线（特别是负载特性曲线）应完全满足行车的要求。

4.5.1.2  当电动机运行在设计条件下时，电动机的铭牌功率应不小于拖动设备在最大工况下功率的115%。

4.5.1.3  电动机的使用应考虑沿海地区盐雾影响，防护等级为IP54，其绝缘等级为F级（温升按B级考核），电动机的连接线与绕线的绝缘具有相同的绝缘等级。电机绕组经真空浸渍处理（VPI），不采用磁性槽楔，电机绕组采用防霉套管。电动机接线盒内的支承绝缘子应进行环氧树脂浸渍处理；电动机接线盒内连接端子的外包绝缘工艺应充分考虑防潮。所有电动机的使用寿命在现场的规定的工作制下不小于30年。

电动机内部接线与外部电缆进行连接的连接器应由卖方负责提供。

4.5.1.4  电压和频率同时变化，两者变化分别不超过10%和5%时，或电压和频率同时改变，两者变化分别不超过10%和5%，但变化之和的绝对值在10%内时连续满载运行。

4.5.1.5  电动机的起动电流，应达到与满足其应用要求的良好性能与经济设计一致的最低电流值。除非得到买方的书面认可，否则，在额定电压下，对于200kW以下电动机的最大起动电流倍数应小于6.5倍额定电流；对于200kW～2000kW的电动机，其起动电流倍数应小于6.0倍额定电流；大于等于2000kW的电动机起动电流倍数小于5.5倍额定电流。在规定的起动电压的极限值范围之内，电动机转子允许起动时间不得低于其加速时间。

在额定功率下运行时，电动机应能承受电源快速切换过程中的电源中断而不损坏。当电动机电源由正常电源向备用电源切换的过程中，对应备用电源，电动机残压可能为50%UN，相角差为180度，电动机应能承受此转矩和电压应力，假定电机在切换前是满载运行。

4.5.1.6  电动机应能在额定电压下直接启动，在不低于80%额定电压时应能平稳启动。当电压为65%额定电压时，应能自动启动。

4.5.1.7  电动机应满足在冷态下连续启动不少于三次，热态下连续启动不少于二次的要求。

4.5.1.8  电动机的振动值应符合或优于国家有关标准。

4.5.1.9  电动机空载时测得的振动速度有效值应不大于本招标文件相关标准的规定。

4.5.1.10 电动机的噪音在离机壳1米处应不大于85dB(A)。

4.5.1.11卖方应提供包敷层设计并进行隔声处理，使其符合现行国际有关标准和规范的规定。

4.5.1.12 在设计环境温度下，电动机应能承受所有热应力和机械应力，并要求端电压保持在额定值的100%±10％时，电动机能带满负荷正常运转。

4.5.1.13 电动机为额定功率输出，电压、频率均为额定值时，电动机的功率因数为0.85以上，效率的保证值为95%以上。

4.5.1.14电动机轴承温度不超过80℃，油温不超过65℃。轴承设有测温元件，并引至专用接线盒。轴承设有绝缘措施，防止循环轴电流。

4.5.1.15电动机旋转方向应有永久性、明显的标志，电动机应允许反转。电动机出线盒的方位，应从轴伸端视之，电动机的主接线盒位于机座右侧。在接线盒内应有标明电动机的相序（A、B、C），接线端子相间、相对地有足够的安全距离，并有电缆固定措施。接差动保护中性点CT箱采用落地式，防护等级为IP54，与主接线盒同侧。

4.5.1.16 在接线盒内应标明电动机的相序，接线端子相间、相对地有足够的安全距离，并有电缆固定措施。

4.5.1.17 电动机应有防止过电压的措施。

4.5.1.18电动机在热态下应能承受150%额定电流，过电流时间不少于30秒，而不变形或损坏。

4.5.1.19 电动机在空载情况下，应能承受提高转速至其额定值的120%，历时2min而不发生有害变形。

4.5.1.20 电动机失步转矩不得低于220%全负荷转矩。

4.5.1.21中压电动机需装电压为380V的空间加热器（三相三线）。以防止停机时电动机内部潮湿和凝露影响电气绝缘。电加热器电压设置独立的电源接线盒位置。

4.5.1.22所有配套高、低电机的外壳上除了详细的电机铭牌外，必须带有详细的电机“加油指示牌”，电机“加油指示牌”的数量为2个（电机的轴伸端和非轴伸端各1个），电机“加油指示牌”的具体内容为：轴承型号、加油周期、加油量、油脂牌号等。中压电动机滚动轴承室为直排式排油孔。30kW及以上电动机轴承需配置加油孔。

4.5.1.23所有带电加热器的高、低压配套电机，电机的外壳上必须带有“加热器铭牌”，“加热器铭牌”的具体内容为：功率、电压、相数、频率等。

4.5.1.24电动机的振动值应符合或优于国家、国际有关标准，空载时测得的振动值应不大于2μm。

4.5.1.25每台电动机应装有起吊环、起吊钩或其它便于安全起吊电动机的装置。

4.5.1.26电动机本体及其附件均应满足电厂高潮湿、高盐雾等特殊气候的要求。

4.5.1.27电机滚动轴承均选用SKF、FAG、NSK品牌产品。

4.5.1.28电动机应设有可靠的接地装置，并应有指示接地的明显标志。每台电动机应装设有电动机机座接地的装置，两个接地装置应位于电动机完全相反的两侧。

4.5.2电气要求

4.5.2.1电气设备包括必要的电动机电气操作器，制动闸、控制器等，以及某些必要的电磁开关、电阻器、过电流继电器或必须具有电线导管的保险接线盒、导线和限位开关、通讯用对讲机、集电器、照明、冷暖空调。还包括起重机轨道的整套线路设备以及便于检修的设施等。小车导电采用挂缆导电式。

4.5.2.2电动机包括控制设备等的电压波动范围为80%－110%，保证在80-110%的额定电压和额定频率下起动。电动机额定力矩应符合国家有关起重机电气设备标准，绝缘等级为F级（温升按B级考核），防护等级IP54。电动机具有足够的容量承受吊件的负荷，它在额定环境温度为－10～＋50℃时可正常工作。

4.5.2.3每个起吊装置有一个自动复位式限位开关，它以常闭状态控制起吊电机电路起升限位。当吊钩到达移运上下限时，起吊电机电路就被断开。

4.5.2.4装置超载限制器（主、副钩），有自动报警装置。

4.5. 2.5所有电线电缆截面不得小于_ 1.5_mm2铜芯并符合动热稳定要求、额定载流量及压降要求，电流回路的电缆截面不得小于4mm2，所有电缆电线为船用型。

4.5. 2.6行车限轨器装置、限位开关（大车）装置的位置需由买方确认。

4.5. 2.7行车桥下配置防震照明灯12只，控制室内及小车上各装有15A/220V或25A/380V的安全插座各两只。

4.5. 2.8大车导电型式采用“H”型节能滑线，由卖方设计、供货。

4.5. 2.9两台起重机同时起吊定子时，起重机运行线路应能并接同时使用。卖方应提供并接线路图。

##### 4.6 对随机所配控制箱及控制柜的要求

4.6.1随机配套控制箱/柜应有完整的电源回路、保护回路和控制回路。随机配套控制箱应满足GB7251《低压成套开关设备》国家标准，控制箱的防护等级应按GB4942.2《低压电器外壳防护等级》的规定标明，控制箱的防护等级应不低于主设备的防护等级。电气设备的控制、继电保护设计应遵循有关现行的国家及行业标准，并应在说明书中列出所执行的有关标准。

4.6.2随机配套控制箱内所配电气一/二次元件选用ABB、SIEMENS、施耐德品牌产品，一次元件和二次元件的型号由买方在设计联络会时指定。指示灯颜色的布置应为左绿右红，红色为开按钮，绿色为停按钮，指示灯应采用长寿命的发光二极管,在控制箱内的设备处均有永久性的标志牌，标明功能，电流互感器采用大一互、上互、沈阳索普品牌产品，开关柜外门把手采用开关灵活、行业内优质的门把手。就地控制箱内的端子排布置应考虑现场接线方便，易于检修。除了接线必须使用的端子排以外，还应留有端子总数15％的空端子排，以供现场可能的接线修改使用。端子选用菲尼克斯、魏德米勒、ABB品牌阻燃端子，电流、电压采用专用端子。

4.6.3 控制箱的结构、电器安装、电路的布置必须安全可靠，操作方便，维修容易。控制箱内的裸露带电导体之间和带电导体对地的电气间隙不小于20mm。

4.6.4箱内外接导体端子必须满足正常工作电流，并能承受不低于柜内电气元件的短路耐受电流，箱内要留有足够的用于接线的有效空间。在三相四线（若有）电路中，中性线的端子应允许连接下述载流量的导线：

a. 如果相导线的尺寸超过16mm2，则等于相导线载流量的一半，但不小于16mm2。

b.如果相导线的尺寸等于或小于16mm2时，则等于相导线的载流量。

4.6.5箱内断路器、隔离开关必须满足动热稳定的要求，箱内交流接触器的等级和型号应按电动机的容量和工作方式选择。选择热继电器时，使电动机的工作电流在其整定值的可调范围内。用熔断器和接触器组成的电动机回路应装设带断相保护的热继电器。

4.6.6当就地控制箱控制的单台电动机容量大于45kW时，就地控制箱内应配置电流互感器、电流变送器及电流表。电流变送器应按买方的具体要求选型，电流变送器的输出为4～20mA。

4.6.7为满足远方控制要求，就地控制箱中应提供一付能反映断路器或接触器“合闸/跳闸”位置的接点（一般应为断路器或接触器的辅助常开接点）。触点数量应能满足系统设计要求。

4.6.8就地控制箱内的断路器或接触器、继电器等，除了箱内接线已经使用的接点，所有接线未使用的备用接点应引接至端子排上，以供现场可能的接线修改使用。

4.6.9就地控制箱内的端子排布置应考虑现场接线方便，易于检修。除了接线必须使用的端子排以外，还应留有端子总数15％的空端子排，以供现场可能的接线修改使用。端子排采用菲尼克斯、魏德米勒或相当于产品。

4.6.10行车辅助设施的控制箱组成一个整体集装式，其内的设备相互之间的工艺连锁等要求，均自成体系。

买方可提供双电源（均为380V三相四线电源）供给一用一备辅机的动力（包括控制）电源，2台辅机的动力和控制回路电源相互独立，不采用对双电源进行切换的母线制供电方式。电机分、合闸指令重动中间继电器采用双位置继电器，以防止电源短时失去，造成电机跳闸。卖方的动力回路、控制回路需经买方确认认可。控制箱及控制箱到设备的所有连接由卖方负责设计并供货，包括就地箱（若有）、电缆、电缆敷设、电缆桥架、电缆保护管等的布置、设计及供货。

需要运行人员整定的参数可根据运行人员的需要既能在整体集装式内的设备上进行，也可在远方进行。与外界的接口要求提供清楚，如外接电源的电压、容量、种类；输入与输出接点形式与要求；通讯方式与平台等。

4.6.11 辅助设施的控制箱及其它所有就地电控柜（以下统称控制箱/柜）均由卖方配套提供，人标方提供的控制箱/柜的技术要求及设备选型原则如下：

a 控制箱/柜的产品型式：落地式或壁挂式，柜体颜色设联会时定。

b 控制箱/柜必须按相应的国家标准制造，各项性能指标均不应低于国家标准中所规定的指标，并能在本工程的环境条件下安全、可靠地运行，各种类型的控制箱/柜使用寿命不少于30年。

c控制箱/柜要求：所有控制箱/柜通体采用标准厚度2.5mm的不锈钢板制作，并加上不锈钢骨架，以提高整个柜体的强度。控制箱/柜正面开启门，控制箱/柜内板前接线，安装部分必须攻丝或焊螺母，柜门采用专用钥匙开启。

d 控制箱/柜的防护等级：室内为IP54，室外为IP56，直流电机动力控制箱/柜防护等级为IP55。

e 控制箱/柜的结构、外形尺寸及柜内元器件布置由卖方根据图纸中的元器件配置进行设计后，由买方确认，但在设计柜体结构和外形尺寸时，必须充分考虑元器件的散热和日后检修空间。

f 控制箱/柜下部必须设有独立电缆小室，柜体的电气元器件室和电缆小室采用一体化结构, 电气元器件室和电缆小室之间有水平安装的不锈钢隔板，并在水平不锈钢隔板上留有电缆穿入腰形孔，以便于孔洞封堵；腰形孔的尺寸及数量满足现场施工要求。电缆小室正面有开启门，便于电缆进出施工。电缆进线方式为：下进线，柜体底部预留五个进线用的敲落孔。

g控制箱/柜体的底部用四颗直径不小于12毫米的螺丝与安装基础固定。

h 控制箱/柜采用一体化结构，其生产厂家必须为国内知名电气设备生产厂家，卖方提供三家国内知名控制箱/柜的生产厂家。

i控制箱/柜供货时，提供检验记录，试验报告及质量合格证等出厂报告。

j控制箱内应设置合适的接地铜排，以方便电气回路的接地要求。

##### 4.7仪表和控制要求（I&C）

4.7.10.1起重机应随机配备指示、监测和保护设备。

4.7.10.2电动机每个运行部分都有速度控制器，并有防逆转保护装置。

4.7.10.3电控设备应包括以下部分（不限于此）：

起重机保护箱、电阻器、控制屏，控制柜防护等级为IP54。

4.7.10.4起重机应有以下保护：

短路保护、接地保护、过电流保护、失压保护、零位保护、上升限位保护、行程保护、紧急断电保护、超载保护等。

4.7.11所用交流电动机冷态起动和热态允许的起动次数，应符合起重机械的要求。

4.7.12在厂用电停电时，起重机必须保持停电前的工作状态，即起重机的电机在停电的瞬间必须使起重设备处于抱箍状态。

4.7.13所有的设备必须按照有关标准可靠接地。

4.7.14电气控制回路均采用ABB、施耐德、西门子品牌小型断路器，不采用熔丝。

4.7.15起重机上电气设备所使用的按钮、指示灯的生产厂家均应为ABB、施耐德、西门子品牌产品。

4.7.16起重机上电气设备所使用的二次接线端子采用菲尼克斯、魏德米勒、ABB品牌产品。

4.7.17所有电气元器件选用ABB、施耐德、西门子品牌产品。

4.7.18 各控制箱内应设置合适的接地铜排，以方便电气回路的接地要求。

4.7.19防爆电机选用南阳电机、佳木斯电机、长沙电机品牌产品。

4.7.20所供的国产低压交流电机（非防爆型）要求采用上海ABB、上海电机、西门子（中国）品牌的国标Ⅱ级能效标准的节能优质电机。

4.7.21当正常运行在设计条件下时，电动机的铭牌容量不小于拖动设备最大运行工况下所需功率的115%。

4.7.22所有中压电动机和75kW及以上的低压电动机都必须配置电动机空间电加热器，以防止停机时电动机内部潮湿和凝露而影响电气绝缘。电加热器采用AC 380三相或AC 220V单相，并有独立的电源接线盒。

##### 4.8标准

4.8.1桥式起重机的设计、制造、包装、运输、安装、验收应符合下列标准、规范和有关的中国国家标准(GB)的要求。如下列标准与企业执行标准有矛盾，按较高标准执行。从订货之日起至卖方开始投料制造之前的这段时间内，如果因标准、规程发生修改或变化，买方有权提出补充要求，卖方应满足并遵守这些要求，并不增加费用。

4.8.2卖方须执行本规范书所列标准。有矛盾时，按较高标准执行。

4.8.3合同签订后1个月，按本规范4.8要求，卖方提出合同设备的设计、制造、检验/试验、装配、安装、调试、试运、验收、试验、运行和维护等标准清单给买方，买方确认。

4.8.4设计规程：

| GB/T 3811 | 起重机设计规范 |
| --- | --- |
| GB/T 6067 | 起重机械安全规程 |
| GB/T 14405 | 通用桥式起重机 |
| GB/T 5905 | 起重机试验规范和程序 |
| JB/T 4315 | 起重机电控设备 |
| GB/T 11345 | 钢焊缝和超声波探伤方法和探伤结果分级 |

4.8.5 材料标准

| GB/T 699 | 优质碳素结构钢 |
| --- | --- |
| GB/T 700 | 碳素结构钢 |
| GB/T 11352 | 一般工程用铸造碳钢件 |
| GB/T 9439 | 灰铸铁件 |

4.8.6 质量检验标准

| GB/T3323 | 金属熔化焊焊接接头射线照相 |
| --- | --- |
| GB/T 6067 | 起重机械安全规程 |
| GB/T 14405 | 通用桥式起重机 |
| GB/T 5905 | 起重机试验规范和程序 |
| JB/T 4315 | 起重机电控设备 |
|  | 工业企业噪声卫生标准——卫生部、国家劳动总局颁布 |
| GB7251 | 低压成套开关设备 |
| JB/T9661 | 低压抽出式成套开关设备 |
| IEC439-1 | 低压成套开关设备和控制设备 |
| SDGJ14 | 导体和电器选择设计技术规定 |
| SDJ9 | 电气测量仪表装置设计技术规定 |
| DL/T 866 | 电流互感器和电压互感器选择及计算导则 |
| IEC60947 | 低压开关设备和控制设备 |
| GB/T14048 | 低压开关设备和控制设备 |
| DL/T 586 | 电力设备用户监造技术导则 |

4.8.7 卖方应在开始投料制造之前，向买方提供一份ISO9000系列标准的质量管理和质量保证书及准备正式使用的有关标准和规定的目录清单。

4.8.8汽机房行车的设计、制造、包装运输、安装、检验及验收标准和规范应按有关的国家标准、规范执行，有关标准和规范应采用最新版本，如有关标准和规范之间，或它们与本技术协议之间有重大原则性冲突时，卖方应及时用书面形式向买方提出解决方法的建议，并由双方共同协商处理。

##### 4.9性能保证值

4.9.1.起重机能够在极限以内的任意位置提升、放下和保持。起重机能作静载1.25倍和动载1.1倍额定负荷的超载试验，保证起重机无损坏，无永久变形。挠度应满足国标GB3811要求。

4.9.2设备质保期为整机调试验收后2年，保证期内发生质量问题由卖方负责免费修理更换，并5年内应不出现设备性能故障。

4.9.3距设备外壳1米处的噪声不得大于85dB(A)

4.9.4轴承使用寿命大于10000 小时,。

4.9.5保证期内减速器应不漏油。

4.9.6起重机寿命大于30年。

##### 4.10安装及调试要求

4.10.1卖方负责指导设备安装调试；现场服务人员应服从试运指挥部或驻工地总代表的统一调度。

4.10.2设备安装调试过程中，由于制造质量造成的不符合规定的偏差，必须有文字记录，由卖方处理，费用也由卖方自担。

4.10.3设备安装后，卖方应派人参加现场进行的分部试运及严密性试验、验收，并帮助解决试验中暴露的问题。

##### 4.11 其他要求

4.11.1所有转动部件应有可靠的润滑系统，并在设备供货时卖方同时提供各种规格的稀油润滑油，润滑油量为单台设备用量的250%，并同时提供润滑油的加注要求说明。

4.11.2 主副钩减速机采用硬齿面减速机，起重机主钩减速机采用南高齿品牌产品；副钩减速机采用泰隆品牌产品；大小车减速器采用SEW品牌产品；车轮轴承采用SKF、FAG、NSK品牌产品。小车将在工厂测试合格后整体组装发货。

4.11.3 通讯设备为双工制无线对讲机，操纵室为固定式，地面为手持式（一主一备），由卖方配套供货。

4.11.4操纵室带保温，并布置冷暖空调。

4.11.5行车的接地系统应自成体系，引出至行车滑线部位。

4.11.6通讯与控制、保护等设备的屏蔽措施应由卖方配套供货。

4.11.7联动台操作手柄带自动复位功能，大小钩操作手柄分开布置，大钩在右手侧，小钩在左手侧。

5监造（检验）和性能验收试验

见附件5: 设备监造、检验和性能验收试验

## 6设计与供货接口及接口规则

卖方负责桥式起重机本体以及所有附件的供货。所有外购件提供三个以上分包商。

买方负责轨道设计并提供轨道，卖方负责提供行车的基础载荷。

卖方负责本体内电气接线、控制接线设计、供货。电气上的设计与供货的接口在H型安全滑触线进线电缆接线端子处（H型安全滑触线由卖方设计并供货）。

虽然行车设计是室内运行的，但在安装及调试初期，行车可能露天停放或操作，承包商应对限位开关，控制设备，刹车，马达和其他们需要防风雨的设备，提供保护设备和措施。特别是限位开关、控制设备要采用防潮湿损坏的措施，小车安装防雨篷遮盖，所有措施由卖方提供。

## 7清洁，油漆，包装，装卸，运输与储存

7.1 清洁和油漆

7.1.1组装前应从每个零部件内部清除全部加工垃圾，如金属切削、填充物等，应从内外表面清除所有轧屑、锈皮、油脂等。

7.1.2所有设备交付时至少应有一层锌基打底涂层和一层覆面涂层，暴露于大气的金属表面需要增加涂层。钢结构在第一次涂层前应做喷丸处理，在钢结构发运前必须上两层底漆三层面漆。设备凡需要油漆的所有部件，在油漆前必须对金属表面按有关技术规定进行清洁处理。油漆采用佐顿、阿克苏、式玛、天津关西品牌产品，油漆颜色由买方确定。油漆应采用国内较先进的漆种，并能适应当地的环境条件。

7.1.3卖方随设备提供用于现场修补的2桶面漆。

7.2 包装与装卸

7.2.1设备标志

7.2.1.1 设备铭牌应采用耐腐蚀的金属板制造。行车大梁上应有明显的起重吨位标示。

7.2.1.2 铭牌应安放在运行人员容易看到的、不影响检修、不易碰撞的位置。

7.2.1.3 铭牌上应该有耐磨损的下列内容，但不限于此。

a、制造厂名称及产地；

b、设备型号；

c、设备名称；

d、出厂日期编码；

e、出厂检验编码；

f、主要技术参数。

g、国家标准统一编码

7.3 运输与储存

大部件尺寸表格见附件九。储存要求参见国家有关标准。

卖方提供包装标准及示意图。

卖方应保证提供设备的包装至少满足现场露天存放6个月的要求。

## 8数据表

8.1 性能参数汇总

| 序号 | 名 称 | 单位 | 要 求 值 |  | 卖方提供值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽机房行车参数性能汇总表 |  |  |  |  |  |
| 1_1 | 型号 | － |  |  | QDX |  |
| 1_2 | 工作级别 | － | A3级 |  | A3级 |  |
| 1_3 | 电源 | V | 380 |  | 380 |  |
| 1_4 | 主钩起重量 | t | 135 |  | 135 |  |
| 1_5 | 副钩起重量 | t | 35 |  | 35 |  |
| 1_6 | 行车跨度 | m | 31.5 |  | 31.5 |  |
| 1_7 | 大钩中心至行车轨顶顶面距离 | m | <0.5 |  | 0.4 |  |
| 1_8 | 轨顶至行车最高处距离 | m | ≤2.65 |  | 2.65 |  |
| 1_9 | 行车轨中心距A排柱边距离 | m | <0.5 |  | 0.264 |  |
| 1_10 | 行车轨中心距B排柱边距离 | m | <0.5 |  | 0.264 |  |
| 1_11 | 发电机中心线距A排柱中心线距离 | m | 15.0 |  | 15.0 |  |
| 1_12 | 发电机中心线距B排柱中心线距离 | m | 19.0 |  | 19.0 |  |
| 1_13 | 主钩最大起升高度 | m | 34 |  | 34 |  |
| 1_14 | 副钩最大起升高度 | m | 34 |  | 34 |  |
| 1_15 | 大车运行速度 | m/min | 最大 | 30 | 30 |  |
|  |  |  | 最小 | 3 | 3 |  |
| 1_16 | 小车运行速度 | m/min | 最大 | 18 | 18 |  |
|  |  |  | 最小 | 1.8 | 1.8 |  |
| 1_17 | 主钩起升速度 | m/min | 最大 | 1.5 | 1.5 |  |
|  |  |  | 最小 | 0.15 | 0.15 |  |
| 1_18 | 副钩起升速度 | m/min | 最大 | 4.5 | 4.5 |  |
|  |  |  | 最小 | 0.45 | 0.45 |  |
| 2 | 汽机房行车材质汇总表 |  |  |  |  |  |
| 2_1 | 起重机主梁 | － | 不低于Q345-B |  | Q355-B |  |
| 2_2 | 起重机端梁 | － | 不低于Q345-B |  | Q355-B |  |
| 2_3 | 连接螺栓 | － | 4.8级或8.8级 |  | 4.8级或8.8级 |  |
| 2_4 | 减速器齿轮 | － | 20CrMnTi等 |  | 20CrMnTi等 |  |
| 2_5 | 主吊钩 | － | 不低于Q345qD |  | Q345qD |  |
| 2_6 | 副吊钩 | － | 不低于Q345qD |  | Q345qD |  |
| 2_7 | 起吊绳 | － | 优质合金钢 |  | 优质合金钢 |  |
| 2_8 | 联轴器 | － | 优质合金钢 |  | 优质合金钢 |  |
| 2_9 | 传动轴 | － | 40Cr |  | 40Cr |  |
| 2_10 | 制动器 | － | 半金属制动瓦 |  | 半金属制动瓦 |  |
| 2_11 | 其它 | － | / |  |  |  |

8.2起重机各处用油油品清单

| 序号 | 用油点 | 油品规格标准号 | 用油量(kg或l) | 油品生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主起升减速机 | VG220-320 | 150 | 长城、昆仑 |  |
| 2 | 付起升减速机 | VG220-320 | 30 | 长城、昆仑 |  |
| 3 | 大车运行减速机 | VG220-320 | 40 | 长城、昆仑 |  |
| 4 | 小车运行减速机 | VG220-320 | 40 | 长城、昆仑 |  |

# 附件2供货范围

## 1 一般要求

1.1 本附件规定了合同设备的供货范围。卖方保证提供设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且设备的技术经济性能符合附件1的要求。

1.2 卖方应提供详细供货清单，清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等内容，所有外购件需得到买方的确认。对于属于整套设备运行和施工所必需的部件，即使本附件未列出和/或数量不足，卖方仍需在执行合同时补足。

1.3 除有特别注明外，所列数量均为一台汽机房桥式起重机所需。

1.4 卖方应提供所有安装和检修所需专用工具和消耗材料等，并提供详细供货清单。

1.5 提供备品备件，并给出具体清单。

1.6 提供所供设备中的进口件清单。

1.7 卖方提供的技术资料清单见附件3。

1.8 设备投运后两年内出现产品质量问题，卖方应在接到买方通知后24小时内到达现场免费修理或更换。

1.9 本附件的表格应详细填写。

1.10起重机主钩减速机采用南高齿品牌产品；副钩减速机采用泰隆品牌产品；大小车减速器采用SEW品牌产品；轴承采用SKF、FAG、NSK品牌产品；

1.11所有配套电机的外壳上除了详细的电机铭牌外，必须带有详细的电机“加油指示牌”，电机“加油指示牌”的数量为2个（电机的轴伸端和非轴伸端各1个），电机“加油指示牌”的具体内容为：轴承型号（如：6322~6328）、加油周期（如：2000小时）、加油量（如：80g）、油脂牌号（如：CAL TEX SRI-2）等。

1.12所有带电加热器的配套电机，电机的外壳上必须带有“加热器铭牌”，“加热器铭牌”的具体内容为：功率（如：1200W）、电压（如：380V）、相数（如：1）、频率（如：50Hz）等。

1.13所有滑线由卖方设计并供货。请卖方在供货范围中，按照表格中的内容要求，详细列出各种滑线的规格、型号及数量等。

1.14变频器采用ABB、施耐德、西门子品牌产品。

## 2. 供货范围

卖方应确保供货范围完整，应满足买方对安装、调试、运行和设备性能的要求，并提供保证设备安装、调试、投运相关的技术服务和配合。在技术协议中涉及的供货要求也作为本供货范围的补充，若在安装、调试、运行中发现缺项，卖方应补充供货。

2.1 设备范围

卖方的基本供货范围是提供（2）套功能完整的汽机房行车及相关的设备与材料。

每套汽机房行车包括的具体项目如下，但不限于此（卖方按照本身的技术特点，结合附件1的技术要求，对下表进行补充）：

供货范围

| 序号 | 名称 | 规格和型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 人日数 | 单价(万元) | 合价(万元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | _1 号机组本体 | QDX135/35t-31.5m | 台 | 1 | 河南 | 河南大方 | 2 | / | / |  |
| 1_1 | 桥架 | 135/35t-31.5m | 套 | 1 | 河南 | 河南大方 | 2 | / | / |  |
| 1_2 | 起重机执行机构 | 匹配主机 | 套 | 1 | 河南 | 河南大方 | 2 | / | / |  |
| 1_3 | 小车 | 匹配主机 | 套 | 1 | 河南 | 河南大方 | 2 | / | / |  |
| 1_4 | 电气设备及管线布置 | 匹配主机 | 套 | 1 | 河南/上海 | 河南大方/施耐德 | 2 | / | / |  |
| 1_5 | 大车缓冲器 | 匹配主机 | 套 | 1 | 河南 | 宏昌/昊润 | 2 | / | / |  |
| 1_6 | 操纵室（带冷暖空调）及平台 | 匹配主机 | 套 | 1 | 河南 | 河南大方 | 2 | / | / |  |
| 1_7 | 桥下照明灯 | 匹配主机 | 套 | 1 | 深圳 | 美其亚/紫光 | 2 | / | / |  |
| 1_8 | 主、副钩超载限制器 | 匹配主机 | 套 | 1 | 河南 | 恒达/柯力 | 2 | / | / |  |
| 1_9 | H型安全滑触线 | 匹配主机 | 套 | 1 | 河南 | 圣峰 | 2 | / | / | 带固定支架 |
| 1_10 | 变频调速 | 匹配主机 | 套 | 1 | 上海/浙江 | 施耐德/ABB | 2 | / | / |  |
| 1_11 | 各种润滑油、油脂 | 匹配主机 | 套 | 1 | 河南 | 长城/昆仑 | 2 | / | / | 250%的初次使用量 |
| 1_12 | 通讯设备 | 匹配主机 | 套 | 1 | 山西 | 兴四达 | 2 | / | / |  |
| 1_13 | 其它 | 匹配主机 | 套 | 1 | 河南 | 河南大方 | 2 | / | / |  |
| 2 | _2 号机组本体 | QDX135/35t-31.5m | 台 | 1 | 河南 | 河南大方 | 2 | / | / |  |
| 2_1 | 桥架 | 135/35t-31.5m | 套 | 1 | 河南 | 河南大方 | 2 | / | / |  |
| 2_2 | 起重机执行机构 | 匹配主机 | 套 | 1 | 河南 | 河南大方 | 2 | / | / |  |
| 2_3 | 小车 | 匹配主机 | 套 | 1 | 河南 | 河南大方 | 2 | / | / |  |
| 2_4 | 电气设备及管线布置 | 匹配主机 | 套 | 1 | 河南/上海 | 河南大方/施耐德 | 2 | / | / |  |
| 2_5 | 大车缓冲器 | 匹配主机 | 套 | 1 | 河南 | 宏昌/昊润 | 2 | / | / |  |
| 2_6 | 操纵室（带冷暖空调）及平台 | 匹配主机 | 套 | 1 | 河南 | 河南大方 | 2 | / | / |  |
| 2_7 | 桥下照明灯 | 匹配主机 | 套 | 1 | 深圳 | 美其亚/紫光 | 2 | / | / |  |
| 2_8 | 主、副钩超载限制器 | 匹配主机 | 套 | 1 | 河南 | 恒达/柯力 | 2 | / | / |  |
| 2_9 | H型安全滑触线 | 匹配主机 | 套 | 1 | 河南 | 圣峰 | 2 | / | / | 带固定支架 |
| 2_10 | 变频调速 | 匹配主机 | 套 | 1 | 上海/浙江 | 施耐德/ABB | 2 | / | / |  |
| 2_11 | 各种润滑油、油脂 | 匹配主机 | 套 | 1 | 河南 | 长城/昆仑 | 2 | / | / | 250%的初次使用量 |
| 2_12 | 通讯设备 | 匹配主机 | 套 | 1 | 山西 | 兴四达 | 2 | / | / |  |
| 2_13 | 其它 | 匹配主机 | 套 | 1 | 河南 | 河南大方 | 2 | / | / |  |
| 3 | 随机备品备件 |  |  |  |  |  | 2 | / | / |  |
| 3_1 | 配套电机轴承 | 匹配主机 | 套 | 各1 | 中国 | SKF、FAG、NSK | 2 | / | / |  |
| 3_2 | 大车和小车轴承 | 匹配主机 | 套 | 各1 | 中国 | SKF、FAG、NSK | 2 | / | / |  |
| 3_3 | 所有卷扬机和减速机轴承、油封 | 匹配主机 | 套 | 各1 | 中国 | SKF、FAG、NSK | 2 | / | / |  |
| 3_4 | 主起升制动片 | 匹配主机 | 副 | 1 | 河南 | 焦作科佳 | 2 | / | / |  |
| 3_5 | 副起升制动片 | 匹配主机 | 副 | 1 | 河南 | 焦作科佳 | 2 | / | / |  |
| 3_6 | 大车刹车片 | 匹配主机 | 副 | 1 | 河南 | 焦作科佳 | 2 | / | / |  |
| 3_7 | 小车刹车片 | 匹配主机 | 副 | 1 | 河南 | 焦作科佳 | 2 | / | / |  |
| 3_8 | 各种规格指示灯按钮继电器行程开关 | 匹配主机 | 套 | 1 | 上海、浙江 | ABB、施耐德、西门子 | 2 | / | / | 10%一台行车在装数量提供，不足1个按1个计1个计 |
| 3_9 | 其它 | / | / | / | / | / | 2 | / | / |  |
| 4 | 两台机组专用工具(共用一套) |  |  |  |  |  | 2 | / | / |  |
| 4_1 | 黄油枪 | 标配 | 件 | 1 | 河南 | 河南机电 | 2 | / | / |  |
| 4_2 | 活动扳手 | 标配 | 件 | 1 | 河南 | 河南机电 | 2 | / | / |  |
| 4_3 | 钢丝钳 | 标配 | 件 | 1 | 河南 | 河南机电 | 2 | / | / |  |
| 5 | 三年随机备品备件（不计入总价） |  |  |  |  |  | 2 | / | / |  |
| 5_1 | 主起升制动片 | 匹配主机 | 副 | 1 | 河南 | 焦作科佳 | 2 | / | / |  |
| 5_2 | 副起升制动片 | 匹配主机 | 副 | 1 | 河南 | 焦作科佳 | 2 | / | / |  |
| 5_3 | 大车刹车片 | 匹配主机 | 副 | 1 | 天津 | SEW | 2 | / | / |  |
| 5_4 | 小车刹车片 | 匹配主机 | 副 | 1 | 天津 | SEW | 2 | / | / |  |
| 8 | 技术服务费 |  |  |  |  |  | 2 | / | / |  |
| 9 | 运保费 |  |  |  |  |  | 2 | / | / |  |

# 附件3技术资料及交付进度

## 1.  一般要求

1.1 卖方提供的资料应使用国家法定单位制（语言为中文），进口部件的外文图纸及文件应由卖方免费翻译成中文。图纸资料除提供书面文件外还应提供U盘形式电子文件。图纸应为AutoCAD格式，文本文件应为Word/Excel格式。

1.2 资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容正确、准确、一致、清晰完整，满足工程要求。

1.3 卖方资料的提交应及时、充分，正确，满足工程进度要求。合同签订后天内给出配合工程设计的全部技术资料和交付进度清单，并经买方确认。

1.4卖方提供的技术资料分为配合设计阶段、设备监造检验、施工调试试运、性能试验验收和运行维护等阶段。卖方须满足以上各阶段的具体要求。

1.5 对于其它没有列入合同技术资料清单，却是工程所必需文件和资料，一经发现，卖方应及时免费提供。本期工程若为多台设备构成，如后续设备有改进时，卖方也应及时免费提供新的技术资料。

1.6 买方要及时提供与合同设备设计制造有关的资料。

1.7卖方应在合同签订后15天内，向买方提供满足设计院初步设计需要的资料共10套（其中设计院3套，使用方7套），另加2套电子文档（设计院和使用方各1套）。

1.8卖方应在合同签订后6个月内，向买方提供与设备设计、制造、监造、检验、施工、安装、调试、验收等有关的技术资料，为每台机组18套纸质文件（随机2套，设计院2套，买方14套），电子文件每台机组5套（设计院2套，买方3套）。

1.9设备安装调试完毕后，卖方应按机组分别提供12套（设计院1套，买方11套）完整的设备竣工图，另加3套电子版。

1.10卖方提供运行和维护手册、培训手册每台机组*套纸质文件，另加2套电子版。其它资料（标准规范、质量计划等）提供6套。

1.11卖方提供的图纸应清晰，不得提供缩微复印的图纸。

1.12卖方提供的所有资料（包括图纸）均应有本工程专用标识，即盖有“浙能嘉兴电厂四期扩建项目10号机组专用”图章，修改版资料对修改部分应有明显的标识或标注。

1.13 卖方按买方的要求，编制所供设备的电厂标识系统编码。

## 2. 资料提交的基本要求

2.1  卖方提供的资料

a、起重机安装尺寸和外形尺寸图

b、基础动荷载及静荷载分布图（包括最大轮压、定子抬吊状态轮压）

c、电气接线图

d、电气原理图

e、附属设备和材料清单

f、安装使用和维护说明书

g、随机资料（包括图纸，使用、维护说明书）。

h、起重机结构特点说明。

2.2  卖方配合工程设计应提供的资料与图纸如下，包括但不限于此：

2.2.1卖方在合同签定后15天内应提供满足设计院施工图设计要求的最终文件。

a、行车安装尺寸和外形尺寸图

b、基础动荷载及静荷载分布图（包括最大轮压、定子抬吊状态轮压）

c、电气接线图

d、电气原理图

e、H型节能滑触线的安装图

f、附属设备和材料清单

g、安装使用和维护说明书

h、随机资料（包括图纸，使用、维护说明书）。

i、行车结构特点说明。

j、产品合格证。

以上所有正式资料上注明“浙能嘉兴电厂四期扩建项目10号机组专用”字样，所有图纸注明订货合同号，并有明显的版次标记。

卖方提交给买方的每一批资料都应附有图纸清单，每张资料都应注明版次，当提交新版资料时应注明修改处并说明修改原因。在后一版图纸上所有与前一版图纸不同之处应做出明显的标记。

2.3 设备监造检验所需要的技术资料

卖方应提供满足合同监造检验/见证所需的全部技术资料。

2.4 施工、调试、试运、设备性能验收试验和运行所需要的技术资料（买方提出具体清单和要求，卖方细化，买方确认）包括以下内容但不限于此：

卖方提供的技术资料中应包括各设备和零部件的检验、试验、安装、运行和维护等方面的技术数据、说明书、有关图纸以及有关的规程、规范、标准及其它技术资料。同时，技术文件的范围也应满足本技术协议其它部分的要求。

2.5 卖方提供的其它技术资料。

# 附件4 设备交货进度

| 序号 | 设 备 名 称 | 交货日期（#1行车） | 交货日期（#2行车） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 行车 | 2026年1月15日 |  |
| 2 | 附件 | 2026年1月15日 |  |
| 3 | 随机备品备件 | 2026年1月15日 |  |
| 4 | 专用工具 | 2026年1月15日 |  |
| 5 | 其它 | 2026年1月15日 |  |

备注：

1、交货日期指该批设备到现场的日期；（对于车运，交货地点为电厂工地；对于水运，交货地点为电厂码头。）

2、设备到达现场时，卖方应派人到现场配合买方办理交接手续。

3、本交货时间为暂定计划，买方有权根据工程进度要求调整具体交货时间。

# 附件5 设备监造、检验和性能验收试验

## 1概述

1.1 本附件用于合同执行期间对卖方所提供的设备（包括对分包外购设备）进行监造、检查和性能验收试验，确保卖方所提供的设备符合附件1规定的要求。

1.2 卖方应在合同生效后1个月内，向买方提供与本合同设备有关的监造、检查和性能验收试验标准。有关标准应符合附件1的规定。

## 2工厂检查

2.1 工厂检查是质量控制的一个重要组成部分。卖方需严格进行厂内各生产环节的检查和试验。卖方提供的合同设备须签发质量证明、检验记录和测试报告，并且作为交货时质量证明文件的组成部分。

2.2 检查的范围包括原材料和元器件的进厂，部件的加工、组装、试验、出厂试验。

2.3 卖方检验的结果要满足附件1的要求，如有不符之处或达不到标准要求，卖方要采取措施处理直至满足要求，同时向买方提交不一致性报告。卖方发生重大质量问题时应将情况及时通知买方。

2.4 工厂检查的所有费用包括在合同总价中。

## 3 设备监造

3.1 监造依据

根据本合同和DL/T586《电力设备监造技术导则》、《驻大型电力设备制造厂总代表组工作条例》的规定，以及国家有关规定。

3.2 监造方式

文件见证、现场见证和停工待检，即R点、W点、H点。每次监造内容完成后，卖方和买方监造代表均须在见证表格上履行签字手续。卖方复印3份，交买方监造代表1份。

R点：卖方只需提供检查或试验记录或报告的项目，即文件见证。

W点：买方监造代表参加的检验或试验的项目，即现场见证。

H点：卖方在进行至该点时必须停工等待买方监造代表参加的检验或试验的项目，即停工待检。

买方接到见证通知后，应及时派代表到卖方检验或试验的现场参加现场见证或停工待检。如果买方代表不能按时参加，W点可自动转为R点，但H点如果没有买方书面通知同意转为R点，卖方不得自行转入下道工序，应与买方商定更改见证时间，如果更改后，买方仍不能按时参加，则H点自动转为R点。

3.3 监造内容（根据情况加减监造部套和监造内容）：

| 序号 | 零部件或工序名称 |  |  |  | H | W | R |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 监造内容 |  | 监造方式 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 车轮机加工 |  | 端面跳动，精度 |  |  |  | √ |  | 全部 |
| 2 | 车轮热处理 |  | 硬度 |  |  | √ | √ |  | 全部 |
| 3 | 减速器装配 |  | 密封性、清洁度 |  |  | √ | √ |  | 全部 |
| 4 | 主梁焊缝 |  | 焊接质量 |  |  |  | √ |  | 全部 |
| 5 | 桥架组装 |  | 拱度、高低差 |  |  | √ | √ |  | 受拉力焊缝 |
| 6 | 小车装配 |  | 车轮水平、垂直偏差 |  | √ |  |  |  | 全部 |
| 7 | 大车装配 |  | 车轮轴线、跨度 |  | √ |  |  |  | 全部 |
| 8 | 电气控制系统 |  | 电气控制系统调试 |  |  | √ |  |  | 全部 |
| 9 | 分部试验 |  | 电气、运行、起升机构测试 |  | √ |  |  |  |  |
| 10 | 出厂试验 |  |  |  | √ |  |  |  |  |
| 注：H--停工待检，W—现场见证，R—文件见证，数量--检验数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.4 对卖方配合监造的要求

3.4.1买方将委托有经验的监造单位对卖方生产的合同设备进行监造。卖方有配合买方监造的义务，并及时提供相关资料，并不由此发生任何费用。

3.4.2卖方应给买方监造代表提供工作、生活方便。

3.4.3卖方应在现场见证或停工待检前10天将设备监造项目及时间通知买方监造代表。

3.4.4买方监造代表和买方有权查(借)阅与合同监造设备有关的标准、图纸、资料、工艺及检验记录（包括之间检验记录）等技术资料，如买方认为需要复印存档，卖方应提供卖方方便。

3.4.5卖方应在见证后10天内将有关检查或试验记录或报告资料提供给买方监造代表。

3.4.6买方或买方委托的监造单位在监造过程中如发现设备和材料缺陷或不符合规定的标准要求时，买方有权提出意见，卖方应采取相应改进措施，以保证设备质量。无论买方是否要求和知道，卖方均应主动及时向买方提供合同设备制造过程中出现的较大的质量缺陷和问题，不得隐瞒。在买方不知道的情况下卖方不得擅自处理。

## 4 性能验收试验

4.1 性能验收试验的目的为了检验合同设备的所有性能是否符合附件1的要求。

4.2 性能验收试验的地点由合同确定，一般为买方现场。

4.3 性能验收试验的时间：机组性能试验一般在设备安装完成后进行，具体试验时间由买、卖双方协商确定。

4.4 性能验收试验由买方主持，卖方参加。试验大纲由买方提供，与卖方讨论后确定，具体试验内容由买、卖双方共同认可的测试单位进行。如试验在现场进行，卖方按本附件4.7款要求进行配合；如试验在工厂进行，试验所需的人力和财力等由卖方提供。

4.5 性能验收试验的内容

a.实际起升高度不小于订货起升高度，主钩34m/副钩34_m；

b.吊具左右极限位置尺寸：距A列主钩mm，副钩mm；距B列主钩mm，副钩mm。各尺寸偏差不大于±50mm；副钩上极限尺寸将不低于规定尺寸。（以提资图为准）

c.额定电压、额定荷载条件下，各机构运行速度：起升不大于10%，下降不大于+25%，-5%，运行不大于10%。

d.制动距离不大于各自运行速度：下降0.025倍，小车0.06倍，起重机0.1倍；

e.重量限制器的精度不大于±3%F.S；

f.空载试验；

g.静载试验；

h.动载试验；

i.噪音控制要求: 在距离设备1米远处，噪音不大于85dB(A)分贝。

4.6 性能验收试验的标准和方法：行车的验收在当地质量技术监督检验检疫局和买方共同检查验收合格后由质量技术监督检验检疫局出具许可证。

4.7 性能验收试验所需的属于卖方供货范围内的测点、一次元件和就地仪表的装设应由卖方提供，并应符合有关规程、规范和标准的规定，并经买方确认。卖方也要提供试验所需的技术配合和人员配合。

4.8 性能验收试验结果的确认

性能验收试验报告由测试单位编写，报告结论买、卖双方均应承认。如双方对试验的结果有不一致意见，双方协商解决。

进行性能验收试验时，一方接到另一方试验通知而不派人参加试验，则被视为对验收试验结果的同意。

# 附件6 技术服务和设计联络

1.卖方现场技术服务

1.1	卖方现场服务人员的目的是使所供设备安全、正常投运。卖方要派合格的现场服务人员。如果此人月数不能满足工程需要，卖方要追加人月数，但买方无须为此支付任何额外费用。

现场服务计划表

| 序号 | 技术服务内容 |  |  |  | 计划人月数 |  | 派出人员构成 |  |  | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 职称 |  | 人数 |  |  |
| 1 | 开箱检验 |  |  |  | 1天/1人 |  | 机械工程师 |  | 2人 |  |  |
| 2 | 指导安装、调试监督指导 |  |  |  | 2天/2人 |  | 机械工程师 |  | 2人 |  |  |
| 3 | 试运行监督指导 |  |  |  | 1天/2人 |  | 机械工程师 |  | 2人 |  |  |
| 4 | 参加性能验收试验 |  |  |  | 1天/2人 |  | 机械工程师 |  | 2人 |  |  |
| 5 | 现场大件（发电机定子）吊装现场配合 |  |  |  | 1天/1人 |  | 机械工程师 |  | 2人 |  |  |

1.2	卖方现场服务人员应具有下列资格：

1.2.1	遵守法纪，遵守现场的各项规章和制度；

1.2.2	有较强的责任感和事业心，按时到位；

1.2.3	了解合同设备的设计，熟悉其结构，有相同或相近机组的现场工作经验，能够正确地进行现场指导；

1.2.4	身体健康，适应现场工作的条件；

1.2.5	卖方须更换买方认为不合格的卖方现场服务人员。

1.3	卖方现场服务人员的职责

1.3.1卖方现场服务人员的任务主要包括设备催交、货物的开箱检验、设备质量问题的处理、指导安装和调试、参加试运和性能验收试验。

1.3.2在安装和调试前，卖方技术服务人员应向买方进行技术交底，讲解和示范将要进行的程序和方法。对重要工序（见下表），卖方技术人员要对施工情况进行确认和签证，否则买方不能进行下一道工序。经卖方确认和签证的工序如因卖方技术服务人员指导错误而发生问题，卖方负全部责任。

卖方提供的安装、调试监督的工序表

| 序号 | 工序名称 | 工序主要内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桥架吊装就位 | 车轮轨距及对角线差符合性检查指导 |  |
| 2 | 交底 | 进行技术交底 |  |
| 3 | 小车就位 | 水平轮对中，副钩车轮对中情况相符性检查指导 |  |
| 4 | 司机室联接 | 检查螺栓牢固否 |  |
| 5 | 电缆桥架、电气柜就位 | 位置与图纸相符性检查 |  |
| 6 | 电气接线 | 与图纸相符性检查 |  |
| 7 | 电气核对线路 | 通电调试、线路准确性检查 |  |
| 8 | 整机调试 | 符合相关规程标准的要求 |  |
| 9 | 设备性能验收试验 | 参加设备性能验收试验 |  |

1.3.3	卖方现场服务人员应有权代表卖方全权处理现场出现的一切技术和商务问题。如现场发生质量问题，卖方现场人员要在买方规定的时间内处理解决。如卖方委托买方进行处理，卖方现场服务人员要出委托书并承担相应的经济责任。

1.3.4卖方应在发电机定子、高中压缸等吊装过程中配合工程安装单位做好小车联调工作。

1.3.5卖方对其现场服务人员的一切行为负全部责任。

1.3.6卖方现场服务人员的正常来去和更换应事先与买方协商。

1.4	买方的义务

买方要配合卖方现场服务人员的工作，并在生活、交通和通讯上提供方便。

2.培训

2.1	为使合同设备能正常安装、调试、运行、维护及检修，卖方有责任提供相应的技术培训。培训内容应与工程进度相一致。

2.2	培训计划和内容由卖方在表中列出。

| 序号 | 培训内容 |  |  |  | 计划人月数 |  |  | 培训教师构成 |  |  | 地点 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 职称 | 人数 |  |  |  |  |
| 1 | 安装交底 |  |  |  | 1天 |  |  | 工程师 | 1 |  | 双方协商 |  |  |
| 2 | 重要部件的起吊、装卸和存放 |  |  |  | 2天 |  |  | 工程师 | 1 |  | 双方协商 |  |  |
| 3 | 设备使用、维修、保养说明 |  |  |  | 2天 |  |  | 工程师 | 1 |  | 双方协商 |  |  |
| 4 | 设备检修、故障分析 |  |  |  | 3天 |  |  | 工程师 | 1 |  | 双方协商 |  |  |
| 5 | 专用工具的使用、备品备件的保管 |  |  |  | 1天 |  |  | 工程师 | 1 |  | 双方协商 |  |  |

2.3	培训的时间、人数、地点等具体内容由买、卖双方商定。

2.4	卖方为买方培训人员提供设备、场地、资料等培训条件，并提供食宿和交通方便。

3.设计联络会

设计联络会安排二次，第一次会务组织及费用由卖方负责，第二次会务组织及费用买方负责，每次设计联络会差旅费由双方各自负责。有关设计联络的计划、时间、地点和内容要求由买、卖双方商定。

设计联络计划表

| 序号 | 次数 | 内容 | 时间 | 地点 | 人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第一次 | 双方协商 |  |  |  |
| 2 | 第二次 |  |  |  |  |

4.卖方技术联络人

卖方应指定专人负责技术联络，具体联络方式：

姓名：田江波、姬薪佳

电话：15837359999、18737361845

邮箱：henandafang@126.com

# 附件7分包与外购

1、卖方应根据技术要求在下列表格中填写分包情况表，并报各分包厂家的简要资质业绩情况。

分包及外购情况表

| 序号 | 设备/部件 | 型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 厂家名称 | 近两年同类型机组主要业绩 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主起升减速机 | MH414HHG-224 | 台 | 1 | 江苏、天津、浙江 | 南高齿 | 浙江公司北仑电厂一期节能减排改造项目2×1000MW超超临界燃煤机组汽机房行车及附属设备采购、 黄陵矿业沮源发电有限公司店头电厂2×1000MW机组扩建工程汽机行车设备 |  |
| 2 | 副起升减速机 | TLH408HHG-112 | 台 | 1 | 江苏 | 泰隆 |  |  |
| 3 | 小车减速机 | FA97G-102.16-DRN112M4-4KW | 台 | 2 | 天津、中国 | SEW |  |  |
| 4 | 大车减速机 | FAT97-75.63-DRN132M4-7.5KW | 台 | 2 | 天津、中国 | SEW |  |  |
| 5 | 主起升电机 | 1LE0-250M-6C/37KW | 台 | 1 | 上海、江苏 | 上海ABB、上海电机、茵梦达（原西门子） |  |  |
| 6 | 副起升电机 | 1LE0-200L-4C/30KW | 台 | 1 | 上海、江苏 | 上海ABB、上海电机、茵梦达（原西门子） |  |  |
| 7 | 主起升制动器 | YP1-400-Ed500-60 | 台 | 2 | 河南 | 新乡博润、焦作科佳、博正 |  |  |
| 8 | 副起升制动器 | YP1-355-Ed220-50 | 台 | 2 | 河南 | 新乡博润、焦作科佳、博正 |  |  |
| 9 | 电气元器件 | 匹配整机 | 套 | 1 | 上海、浙江 | ABB、施耐德、西门子 |  |  |
| 10 | 轴承 | 匹配整机 | 套 | 1 | 中国 | SKF、FAG、NSK |  |  |
| 11 | 变频器 | 匹配整机 | 套 | 1 | 上海、浙江 | ABB、施耐德、西门子 |  |  |
| 12 | 端子 | 匹配整机 | 套 | 1 | 中国 | 菲尼克斯、魏德米勒、ABB |  |  |

- 对外购件的质量管理内容情况说明。

1.1采购过程

供应站对材料、零部件、外购、外协件的采购按其最终产品质量的影响程度分为 A、B 二级进行控制， 以确保采购的产品符合规定的要求。对影响产品质量的外包过程也按本条款的原则进行控制。控制方法为：

6.1.1公司应按《供方管理办法》对供方的能力进行评价、选择；应制定选择、评价和重新评价供方的准则； 评价结果及评价引起的任何必要的措施的记录应予保持；

6.1.2对法规、安全技术规范有行政许可要求的供方，应当对供方的资格进行确认；

6.1.2对供方进行评定和选择后，供应站应建立“合格供方名录”，经董事长批准后发放并实施。

6.1.3对所采购的产品和外包过程，实施按“合格供方名录”内的“定点采购”原则。

6.1.4采购信息应表述拟采购的产品，适当时应包括：

1）产品、程序、过程、设备、人员资格的批准要求；

2）编制采购计划、提出采购产品的要求和进货日期；

3）质量管理体系要求等。在与供方沟通前，供销部应确保采购的信息所规定的采购要求是充分与适宜的。

1.2材料、零部件验收控制

1.2.1质检部对所有与产品质量有关的采购和外包加工的产品进行验证，以确保这些产品满足规定的采购 要求；

1.2.2未经验收或验收不合格的材料、零部件不得投入使用；

1.2.3当公司或顾客需要到供方处进行验证时，供应站应在采购文件中对其验证的安排和放行的方法作出 规定；

1.2.4所有的材料、零部件的验收必须由材料责任人签字确认。

1.3材料的标识及可追溯性材料责任工程师编制《材料、零部件标识和可追溯性管理办法》对材料、零部件标识的编制、标识的方法、位置和标识移植等进行规定。仓库和车间负责按《材料、零部件标识和可追溯性管理办法》对材料、零部件进行标识。

1.4材料、零部件的存放与保管

材料责任工程师编制《材料、零部件存放和防护管理办法》对材料、零部件存储场地、分区或分批次（材料炉批）等进行规定。仓库和车间负责按《材料、零部件存放和防护管理办法》对材料、零部件进行 存放与保管。

1.5 材料、零部件入库、检验控制

1.5.1材料、零部件入厂后，由供销人员与仓库保管员办理交接手续，按照《材料、零部件管理办法》的 要求办理交验、入库。

1.5.2外购的材料、零部件应有制造单位的质量证明资料；

1.5.3材料、零部件由检验员按相关的检验文件进行检验，检验合格后入库。

1.5.4入库审批

1）材料、零部件检验或复验完成后，检验员将质量证明资料、检验记录等一起交材料责任人审批 后方可入库；

2）检验员根据《材料、零部件标识和可追溯性管理办法》的规定，对材料、零部件进行编号，并填写在检验记录上。仓库保管员负责对产品进行分类存放、并做好标识。检验员复核后签名或 盖章。

3）不合格材料、零部件由检验员在实物上做好标记，并填写“不合格处理单”，保管员将不合格品放在不合格品区等待处理。

1.5.5材料、零部件质量证明文件（包括供应商的质量证明资料、检验记录、复验记录、入库资料）由材 料检验员交文件/资料责任人保管，便于检索，保存期按相关文件规定执行。

# 附件8  运行维护手册

运行维护手册格式要求如下：

浙能嘉兴电厂四期扩建项目10号机组

汽机房行车设备

运行维护

手

册

要求：一式10套

纸张：A4

字体：宋体，小四号

行间距：1.5倍

页边距（mm）：左-30  右-25  上-30  下-40

页眉：汽机房行车设备运行维护手册

注：在正式提交前，先由买方审定。

设备运行和维护手册的目的是能够把全部必要的数据和说明装订成册，这样，运行人员可以较好地查阅和理解最初调试及试运行工作、有效操作以及在正常、事故和异常(非设计情况)下怎样正确操作设备和停机。在提交之前，双方应商定操作和维护手册的形式和内容。

该手册应详细地叙述和说明设备构造，使新来的操作和维护人员能够研究和理解设备的功能的控制方法。

手册中应能够快速查阅运行参数、设备说明书、操作、维护和安全程度。

运行和维护手册应包括，但不限于下述内容：

设备概述，包括设备、系统说明、设备结构、功能说明、技术规范等。

设备启动、运行和停运的操作程序及注意事项。

设备联锁和保护功能说明。

设备安装、拆卸、维护的程序及注意事项。

设备零、部件清单，包括名称、图号、规格、材质、制造厂家全称等。

设备易损件、消耗性材料清单，包括名称、规格、制造厂家全称等。

为便于使用和查阅，手册应分成卷，每一卷包括封面的最大厚度为50mm。

每一卷的版式应尽可能地一致，每一部分的系统、设备等描述顺序也应一致。

# 附件9  大（部）件情况

卖方应把超级超限的情况详细予以说明。

| 序 号 | 部件名称 | 数量 | 长×宽×高 |  | 重量 |  | 厂家 名称 | 货物发运 地点 | 运输方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 包装 | 未包装 | 包装 | 未包装 |  |  |  |  |
| 1 | 主梁 | 2 | 33m*2.5m*3m |  | / | 21t | 河南大方 | 河南长垣 | 汽运 |  |

说明：

1.卖方应在文件中按附表要求提供设备各大件的运输尺寸（长×宽×高）、重量，并附运输外形尺寸图及其重心位置。

2.设备运输尺寸，指设备包装后的各部分尺寸。

3.当采用铁路运输时，设备的运输外形尺寸，应考虑该设备拟采用的运输车辆装载面至轨面的高度要求。

4.卖方应根据大件运输的线路及运输方式，对沿途中所经过的涵洞、桥梁等构、建筑物进行充分的调查和论证，在文件中提出大件运输的方案，确保设备大件安全运至现场。

5. 卖方还应说明所有其它设备的运输方案，包括车辆、船舶型号、数量、运输路线等。

6. 当卖方设备的运输尺寸超出上述给定的铁路运输界限规定的界限要求时，卖方应承担由于采取必要措施进行运输而发生的费用。

附件10  性能考核条款

1、产品必须满足额定起吊重量，各部件变形在规定允许范围内，否则全部扣除质保金，且由卖方自费解决。

2、卖方应保证所供起重机各润滑油及工作油部件在保证期内（18个月）不漏油，否则扣质保金2万。

3、行车吊具左右极限位置尺寸偏差不应大于±50mm，若偏差每超出±10mm，卖方需支付1万元的违约金。

4、在额定电压、额定荷载条件下，吊钩下降的制动距离不大于运行速度的0.025倍，小车的制动距离不大于运行速度的0.06 倍，大车的制动距离不大于运行速度的0.1倍，若不满足上述任一要求，卖方需支付2万元的违约金。

5、在额定电压、额定荷载条件下，吊钩的起升速度不大于规定值的10%，下降速度不大于规定值的-5%～+25%，大车、小车运行速度不大于规定值的10%，若不满足上述任一要求，卖方需支付3万元的违约金。

# 附件11  用电设备资料

卖方按模板提供用电设备资料。

签字页

买方：浙江省电力建设有限公司

地址：浙江省宁波市海曙区新典路536号

联系人：龚嘉沫/ 邹雨霖  联系方式：18395877922/15824200813

邮箱： 992545550@qq.com /1761123958@qq.com

签字：

卖方：河南省大方重型机器有限公司

地址：长垣市恼里工业区

联系人：田江波     联系方式：15837359999183705540115

邮箱：tjb8887@163.comqq.com

签字:

设计单位：中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司

地址：浙江省杭州市古翠路68号

联系人：田舜尧吴亚军 联系方式：134058352531588885ian5253@ceec.net.cnwu_yajun@zepdi.com

签字：

最终用户：浙江浙能嘉华发电有限公司

地址：浙江省嘉兴市平湖市乍浦镇长安桥

联系人:  叶豪/仲冰冰  联系方式：15968320205 邮箱：yehao@zjenergy.com.cn

签字：

日期： 2025年 3月