浙能嘉兴电厂四期扩建项目10号机组

水水热交换器

技术协议

| 买 方： | 浙江省电力建设有限公司 |
| --- | --- |
| 卖 方： | 无锡市蓝天重工机械制造有限公司 |
| 设计单位： | 中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司 |
| 最终用户： | 浙江浙能嘉华发电有限公司 |

2025年5月

目  录

附件1 技术规范	1

附件2 供货范围	20

附件3 技术资料和交付进度	23

附件4 设备交货进度	27

附件5 设备监造、检验和性能验收试验	28

附件6 技术服务和联络	32

附件7 分包与外购	35

附件8 运行维护手册	36

附件9 大（部）件情况	38

附件10 性能考核条款	39

附件11  用电设备资料	40

# 附件1 技术规范

## 1 总则

1.1本协议适用于浙能嘉兴电厂四期扩建项目10号机组的闭式循环冷却水管式热交换器设备，它提出了该设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.2买方在本协议中提出了最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用的标准，卖方应提供一套满足本协议和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。

1.3卖方应具有压力容器特种设备设计、制造许可证书。卖方提供的设备应是成熟可靠、技术先进的产品。卖方还应在协议文件中说明设备的主要结构特点。

1.4删除。

1.5卖方对供货范围内的闭式循环冷却水管式热交换器成套系统设备（含辅助系统及设备、附件等）负有全责。

1.6卖方应执行本协议所列标准，有不一致时，按较高标准执行。卖方在设备设计和制造中所涉及的各项规程、规范和标准必须遵循现行最新标准版本。若卖方所提供的协议文件前后有不一致的地方，应以更有利于设备安装运行、工程质量为原则，由买方确定。

1.7删除。

1.8 卖方后续经买卖双方确认的澄清文件内容的理解如有异议，解释权归买方。

1.9本工程采用国家标准统一编码标识系统，卖方在提供的技术资料（包括图纸）和设备的标识必须有统一编码。编码范围包括卖方所供系统、设备、主要部件（包括分包和采购件）、设备易损件和构筑物等。本工程提供常规编码及二维码编码方式，常规编码按照GB/T 50549-2010《电厂标识系统编码标准》执行，二维码编码方式由买方提供。卖方应对水水热交换器设备进行编码，满足买方编码原则，二维码印制在设备及部件的指定位置。编码深度应使标识的“电厂元素”具有唯一性，并在图纸、工程文件或设备清册上清楚标识。深度至少达到以下要求：

工艺：工艺系统流程图上应标识设备、管道、阀门、滤网、流量测量装置等设备的编码。设备安装图上应标识到设备单元级或部件级。

电气：电气一次专业标识所有电气设备和开关柜（箱）及抽屉；电气二次专业应标识所有盘柜（包括盘柜仪表）、装置及电源、硬操设备（按工艺控制对象标识）。

仪控：编制深度原则上为作为“黑匣子”部分以外的信号及功能应编码。P&ID图标识所有设备，仪表、马达、阀门均有编码，布置图上应标识所有控制盘、控制台、就地控制柜、接线盒箱的编码。电缆接线图上应标识电缆起终点设备编码、机柜、端子、接线盒、保温箱及电缆的编码；接线图上应标识卡件及出线电缆的编码。

土建：总图上应标识建（构）筑物的编码。建（构）筑物应编码到房间。

编码原则由买方提出，具体标识由卖方编制。编码使用规范及含编码的设备信息样表由买方提供，具体在设计联络会上确定。设计院提供GB/T50549-2010《电厂标识系统编码标准》使用的规范。

1.10 如果本协议的描述存在矛盾或不一致之处，或本协议的技术部分和商务部分在供货范围的描述存在矛盾或不一致之处，由买方决定最终采用哪种描述。

1.11 本协议将为订货合同的附件，与合同正文具有同等效力。

## 2 工程概况

嘉兴发电厂位于浙江省嘉兴市平湖市钱塘江北岸的六里湾。厂址东南临杭州湾，西北侧有沪杭公路，厂址东距上海市90km，西离杭州市122km，北至嘉兴市41km、距乍浦港6km。电厂现有装机容量为5300MW。三期机组正在进行增容改造，改造后2台机组容量将达到1050MW和1070MW，届时电厂前三期总容量将达到5420MW。

电厂一期建设2×330MW国产引进型燃煤机组，1995年投产；电厂二期建设4×660MW国产亚临界燃煤机组，2005年投产；电厂三期工程扩建2×1000MW超超临界燃煤机组，2011年投产。

本工程为四期扩建项目10号机组，建设1台1000MW级超超临界一次再热燃煤发电机组，同步建设烟气脱硫、脱硝设施。建设场地位于电厂东北围墙外场地和老厂东南侧。

## 3 设计和运行条件

##### 3.1 工程主要原始资料

3.1.1  气象条件

本工程厂址所在区域属北亚热带南缘季风海洋性气候，冬暖夏凉，冬夏季风交替显著，冷暖空气交替频繁，无霜期长，光照充足，多大风和台风。

厂址气象要素特征值参考附近的乍浦气象站资料，各气象要素累年特征值如下：

累年平均气压：1016.1hpa

累年平均气温：15.7C

累年最热月平均气温：28.1C

累年最冷月平均气温：3.5C

极端最高气温：38.4C

极端最低气温：-10.6C

累年平均相对湿度：82%

累年最小相对湿度：9%

累年平均水汽压：16.9hpa

累年最大水汽压：41.0hpa

累年最小水汽压：1.2hpa

累年平均降水量：1162.0mm

累年最大年降水量：1764.0mm

累年最小年降水量：791.3mm

累年最大一日降水量：276.4mm

累年最大1小时降水量：29.1mm

累年平均蒸发量：1291.1mm

累年平均雷暴日数：31.9d

累年最多雷暴日数：56d

累年平均雾日数：35.7d

累年最多雾日数：57d

累年最大积雪深度：15cm

累年平均风速：3.4m/s

累年十分钟平均最大风速：20.3m/s

累年瞬时最大风速：37m/s

全年主导风向：SE（12%）

夏季主导风向：SE

冬季主导风向：NW

3.1.2  地震烈度

厂区地震基本烈度为Ⅵ度，地震动峰值加速度0.05g。

3.1.3  运输

本工程厂址的交通运输条件良好，铁路、公路、内河及海港的交通均较便利。

铁路：上海至金山石化厂的铁路已运行多年，沪杭铁路途径嘉兴，在本期工程中，不考虑铁路接入厂区。设备和材料也可经以上两处再转公路运至电厂。

公路：主要有杭申和沪杭两条干线，沪杭公路为高速公路，属国家干线。上海至杭州的杭申公路在电厂门前穿过，公路运输便利。设备和材料可经公路运至电厂。

水路：嘉兴地区水网发达，内河航运占重要地位，平湖县附近的主要航线有嘉湖线、杭湖线及嘉苏线，现有通行能力30～100t，规划达300t。

海运方面，厂址南侧紧邻杭州湾，电厂前沿水深条件较好。一期工程已建有3.5万吨级卸煤码头一个泊位及重件码头一座；二期工程已建3.5 万吨卸煤码头泊位一个，与一期同引桥；三期工程已建3.5 万吨卸煤码头泊位一个。码头可满足电厂一、二、三、四期工程燃煤运输要求。

厂内道路：厂内道路按照每幢建筑物都有道路相通的原则设置，运输及消防车辆能够畅通无阻。

厂内主要道路宽6.0～7.0m，次要道路宽4.0m。采用城市型道路，路面材料为混凝土。

大件运输：厂址紧靠杭州湾，海运条件好。大件采用海运方式至大件运输码头，通过平板车至安装现场。

3.1.4 电源条件：

3.1.4.1中压电源：

中压系统为10kV、三相、50Hz；额定值200kW及以上电动机的额定电压为10kV。

3.1.4.2低压电源：

主厂房低压交流电压系统（包括保安电源）为380V、三相三线、50Hz；额定值200kW以下电动机的额定电压为380V；交流控制电压为380V。

直流控制电压为110V，来自直流蓄电池系统，电压变化范围从94V到121V。

应急直流油泵的电机额定电压为220V直流，与直流蓄电池系统相连，电压变化范围从192V到248V。

3.1.4.3设备照明和维修电源:

设备照明由单独的380/220V照明变压器引出。

维修插座电源额定电压为380/220V、三相四线、50Hz。单相220V、20A。

3.1.5 仪用压缩空气条件：

干燥无油，压缩空气的运行压力为0.4～0.8MPa(a)，设计压力1.0MPa(g)。

3.2 安装运行条件

(1) 热交换器设备布置在汽机房内零米层。

运转层标高：17 m

出水管中心标高： m（设计配合时确定）

进水管中心标高： m（设计配合时确定）

开式水进水管入口直径： Φ813×10   mm（暂定），接口暂按朝向水平斜向下45°

开式水出水管入口直径： Φ813×10   mm（暂定），接口暂按朝向水平斜向下45°

闭式水进水管入口直径： Φ610×10  mm（暂定），接口暂按朝向水平

闭式水出水管入口直径： Φ610×10  mm（暂定），接口暂按朝向水平

设计最高水位： m

设计最低水位： m

两台水水换热器成顺列布置，换热器轴线与汽轮发电机组中心线垂直。两台换热器中心线间距约17m。开式水进水接口朝向厂房+X方向（斜向下45°）/回水接口朝向厂房-X方向（斜向下45°），闭冷水接口按朝向厂房+X方向，具体接口朝向和方位设计配合阶段确定。

(2) 进入热交换器的水质

闭式循环水水质：除盐水

| 材质 | 电导率(25℃)μS/cm | PH(25℃) |
| --- | --- | --- |
| 全铁系统 | ≤30 | ≥9.5 |

开式循环水水质： 详见附件

##### 3.3 系统概况和相关设备

(1)设备名称： 闭式循环冷却水热交换器（管式，单流程，卧式）

（以下简称热交换器）

数量：两台

(2)主要技术

布置于汽机房室内0米层。

本工程高程系统采用1985国家高程系统，主厂房室内地坪标高（0米）为3.98米。

## 4 技术条件

##### 4.1 参数、容量/能力

4.1.1参数（由设计院提供）

设计工况点选型数据（表1）

| - 序号 | - 名 称 | - 单位 | - 壳侧（除盐水） - （要求值） | - 管侧（循环水） - （要求值） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 设计流量/每台热交换器 | - t/h | - 2000 | - 3200 |  |
| - 2 | - 最大工况流量/每台热交换器 | - t/h | - 3000 | - 4800 |  |
| - 3 | - 最大工况工作压力 | - MPa | ~1.0 | 0.4 |  |
| - 4 | - 设计/试验压力 | - MPa | 1.0/1.5 | 0.6/0.9 |  |
| - 5 | - 压力降 | - MPa | <0.05 | <0.05 |  |
| - 6 | - 最大工况进口温度 | - ℃ | 43.5 | 33 |  |
| - 7 | - 最大工况出口温度 | - ℃ | - 37 | - 37.06 |  |
| - 8 | - 设计温度 | - ℃ | - 80 | - 80 |  |
| - 9 | - 介质流速 | - m/s | - 0.58 | - 1.27 |  |
| - 10 | - 接口 | - mm | - DN600 | - DN800 |  |
| - 11 | - 端差 | - ℃ | - 0.06 | - 0.06 |  |
| - 12 | - 传热面积 | - m2 | - 1135 |  |  |
| - 13 | - 热交换器效率 | - % | - 99 |  |  |
| - 14 | - 传热量 | - MJ/h | - 54428.4 |  |  |
| - 15 | - 总的传热系数 | - W/ m 2*k | - 2733 |  |  |

非夏季工况时，单台热交换器投运，设计时要考虑通过闭式水流量（约2000t/h）和开式水，通过闭冷水流量为3000t/h工况时，壳侧流速为0.87 m/s，小于流速限值(水水热交换器流速限值一般为小于2.4m/s)，设备能长期安全运行。

当夏季两台投运时，单台热交换器通过半流量的闭式水（约1500t/h）和开式水，流速降低，易出现堵塞和结垢，换热效果变差，设计时要考虑并进行校核计算，提供换热面积的计算书。两台热交换器夏季同时并列运行参数：

校核工况点选型数据（表2）

| - 序号 | - 名称 | - 单位 | - 闭式循环水侧 | - 开式循环水侧 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 每台热交换器夏季校核流量 | - t/h | - 1500 | - 2400 |
| - 2 | - 最大工况工作压力 | - MPa(g) | ~1.0 | 0.4 |
| - 3 | - 设计/试验压力 | - MPa(g) | 1.0/1.5 | 0.6/0.9 |
| - 4 | - 压力降 | - MPa | <0.05 | <0.05 |
| - 5 | - 最大工况进口温度 | - ℃ | 43.5 | 33 |
| - 6 | - 最大工况出口温度 | - ℃ | 37 | 37.06 |
| - 7 | - 端差 | - ℃ | - 0.06 | - 0.06 |
| - 8 | - 热交换器效率 | - % | - 98 |  |
| - 9 | - 传热量 | - MJ/h | - 40821 |  |
| - 10 | - 总的传热系数 | - W/ m 2*K | - 2326 |  |

(3) 机组运行方式：定－滑－定运行。

负荷性质：主要承担基本负荷，并具有调峰能力。

4.1.2 设备技术规范（由卖方提供具体值）

4.1.2.1  型号：___25LT-ZNJX10-2000____

型式：卧式、单流程、表面式热交换器

数量：每台机组2 台，本工程共1台机组

安装方式：_卧式，两台水水换热器成顺列布置__

连接型式：壳体连接____焊接______

管板与水室连接____高强度螺栓__

管子与管板连接_____胀接+密封焊 _

管侧清洁系数：0.9

堵管率：5%

4.1.2.2  结构尺寸

主要外型尺寸：壳体外径Φ_1624/1932_×_12/16 mm

壳体长度：  L=_6950_mm

管子规格：___Φ19×6950____

管子数量：_____2736______

接管尺寸：开式水Φ813×10mm，闭式水Φ610×10mm。

由于厂房尺寸限制，换热管长度不得大于8米，拆卸开式水接口侧的端盖后，换热管抽管空间要求不大于8米。卖方承诺抽管空间要求、接口朝向等可根据买方水水换热器布置方案和进出口管道的布置方案作适当调整，最终在换热器图纸确认阶段设计联络确定。

4.1.2.3  重量

总重：_19 _t

满水重：_40_t

4.1.2.4  主要部件材质

换热管材料：_  ASTM  GRADE2  __

壳体材料：_____Q345R____

水室材料：____Q345R+耐海水橡胶_____

管板材料：_____Q345R+TA2______

法兰、端盖材料：___20#______

4.1.2.5  附件

温度计：制造厂名__上自三厂

型式___双金属万向型抽芯式、带三色环__

尺寸____L=200_______

测量范围__-20℃～80℃___

压力计：制造厂名__上自仪四厂__

型式：__表面式、带三色环___

尺寸：___    Y100________

测量范围：__0-1.6Mpa____

4.1.2.6  卖方应提供设备单位换热面积的商务报价，为设备换热面积的增减提供依据，设备的最终换热面积在技术协议中确定。

##### 4.2 性能要求

4.2.1闭式循环冷却水热交换器应为卧式、管式全焊接型，在不更换管束和其他主要部件的条件下，热交换器应能安全运行30年。

4.2.2卖方的设计应在堵管率为5%、管侧清洁系数为0.90的最大负荷的情况下，仍能保证闭式循环冷却水热交换器的换热性能。

4.2.3 热交换器应能承受所连接管道的反作用力和热应力的变化。

4.2.4 热交换器的管侧和壳侧设置安全阀。壳侧的安全阀容量，当管子破裂时能保护壳体的安全，热交换器壳侧安全阀的最小容量为10%的管侧循环水流量或一根热交换器管子破裂流出的水量，二者取较大值。

4.2.5热交换器的管侧和壳侧设置足够的放气、放水阀和壳侧内部挡板，以便在热交换器启动和连续运行期间排出不凝结气体。管侧放水、放气阀及安全阀为耐海水型（材质316L)。

4.2.6 热交换器应能适应变工况运行。在超负荷或非正常工况下，热交换器的运行应没有异常噪音、振动和变形。结构上应考虑管束、壳体间因温度差导致的胀差。

本次闭式水管式热交换器卖方案能适应变工况运行，在超负荷或非正常工况下，热交换器的运行没有异常噪音、震动和变形。虽然温度差较小，但结构上考虑管束、壳体间因温度差导致的胀差，换热器支座设置为一端为固定支座，另一端为滑动支座。

4.2.7 热交换器的设计应能承受所有运行工况下可能出现的荷载最不利组合。设计中应至少包括：

（1）设备运行中出现的最高压力及其压力波动；

（2）管侧、壳侧热胀力；

（3）运行或试验情况下设备自重及水重、管道重量、附加荷载；

（4）安全阀开启时的反作用力和力矩；

（5）外部管道系统传给接管座的作用力和力矩；

（6）支座反力；

（7）地震力。

4.2.8 卖方应提交热交换器接口所允许的力和力矩。

开式水侧：MY推力〈248KN，FY力矩〈 37KN.m。

闭式水侧：MY推力〈83KN， FY力矩〈 28KN.m。

4.2.9 寿命要求

4.2.9.1 卖方应保证所供设备及其附件的使用寿命为30年。

4.2.9.2 设备及其附件的使用寿命，必须考虑到在设备使用期间经受各项环境条件的综合影响。

4.2.10 噪声控制

4.2.10.1 卖方应提供必要的噪音处理装置，以便达到噪声控制设计目标。最大允许的噪声水平为：离开设备外表面1.0米距离处，噪声小于30dB（A）。

4.2.11  整套设备质保期为机组168h试运行完成后一年。

4.2.12 热交换器的设计应充分考虑本工程开、闭式循环水水质特点，热交换器材质对于本工程水质可满足长期、安全运行要求。在设备性能保证期，热交换器管束及胀口不发生泄漏及堵塞现象。

##### 4.3 结构要求/系统配置要求

4.3.1热交换器应包括下列部件

(1) 热交换器壳体

(2) 换热管束

(3) 活动、固定支座、管板及支撑板（包括支座地脚螺栓）

(4) 检修用人孔

(5) 各系统中的接口管座

(6) 放水、放气阀门

(7) 安全门

(8) 仪表配件

4.3.2热交换器在壳侧进水口接管座内侧应设不锈钢防冲击板，以防止管束受冲击、振动和冲刷。

4.3.3热交换器应有充氮保护接口。

4.3.4 设备制造过程的残余应力不得危害设备的安全运行。

4.3.5热交换器上的开/闭式水进出口接口应伸出筒体表面不小于250mm。

4.3.6热交换器采用折流杆形式，满足在所有运行工况下，均不发生共振。管式热交换器管束的支撑板和隔板有足够的数量，防止在所有运行工况下管子发生振动。支撑板和管板上的管孔与管子正对，管孔两侧去除毛刺，两侧倒角处理，以防管束被划伤。

4.3.7热交换器应设计成可拆卸壳体结构，以便进行管束检修。

4.3.10热交换器的壳侧和管侧均应设置放水管接口供热交换器停用时放水之用，对不能靠重力放尽积水的还应考虑热交换器干燥方式。

4.3.11 热交换器钛管直径不小于18mm，壁厚不小于0.5mm，外侧受冲刷管束壁厚不小于  0.7  mm，并应在进口侧设置防冲刷护套。

4.3.12 管板与管束的连接采用焊胀等工艺手段确保严密性要求。

4.3.13 人孔门采用铰链式快开门盖，每个水室应设置起吊吊耳。

4.3.14 地脚螺栓孔应考虑膨胀间隙，地脚螺栓由卖方提供。

4.3.15 热交换器不设胶球清洗系统，设计上考虑采用方便清理泥沙、垃圾和检修的结构。为检查清理水室中的垃圾、泥沙及管子堵塞等，前后水室端盖上部设有检查孔。为不使换热管及水室中垃圾、泥沙等沉积，在热交换器水室内部消除死角（采用圆弧过度设计），使垃圾、泥沙能随一次水带出热交换器。为使热交换器方便检修清除淤积，热交换器前后水室设有排污孔。

4.3.16 卖方应在热交换器设备上装设起吊构件。图纸中应注明设备起吊重心及起吊方式。

4.3.17 热交换器闭式水侧设置外导流筒结构，保护管束。

4.3.18 热交换器的外形和接口设计满足设计院总体布置要求，经设计院确认后方可投料生产。

4.3.19热交换器上不得采用石棉材质的垫片，人孔门垫片要求选用氟橡胶垫片，闭式水侧法兰选用聚四氟乙烯垫片。

##### 4.4 设备材质要求

在热交换器中所有使用的材料应为高质量的、具有良好运行业绩的材料。热交换器的主要材质适应换热介质的要求。热交换器材料的选用应符合GB150《钢制压力容器》有关“材料”的规定。

本工程开式水水质为海水，管束材质要求必须采用具有成熟应用业绩的优质钛管。钛管品牌选用湘投金天产品。管板采用复合钛板，品牌需选用宝鸡巨隆产品。

管束钛材质执行ASTM  GRADE2。管板执行TA2标准。穿管前全部管束必须经涡流探伤合格。

壳侧壳体采用碳钢。热交换器水室与海水接触的表面应采取衬胶防腐工艺，并整体硫化，管嘴处反边处理。

##### 4.5 仪表和控制要求（I&C）

4.5.1 卖方应成套提供满足机组安全启停和经济运行所必须的，安装在闭式循环冷却水热交换器供货范围内的所有仪表和控制设备。

4.5.2 卖方配套供货的仪表和控制设备必须是符合国家最新标准和相应国际标准的市场主流产品，不得提供国家已公布淘汰或将淘汰的产品。

4.5.3 卖方随闭式循环冷却水热交换器提供的就地仪表和检测元件必须符合国际标准，且规格型号齐全，测量元件的选择应符合控制系统的要求。禁止使用非标准测量元件。

4.5.4 卖方应提供完整的图纸和资料以书面形式详细说明闭式循环冷却水热交换器的测点布置、供货范围、设计界面和控制要求、控制方式及联锁保护等方面的技术条件和数据。

4.5.5 卖方供货范围内的仪表和控制设备，包括每一只压力表、测温元件及仪表阀门等都应详细说明其设备名称、编码、型号和规范、安装地点、用途及制造厂商。热工测量单位及接口规范应采用国家法定计量单位制。仪表和测量元件应根据介质和安装位置的具体情况，满足防水、防腐、防尘、防振的相关要求。

4.5.6 卖方应提供供货范围内由卖方提供的所有过程仪表的安装接口，包括压力、温度、流量和分析仪表等，根据需要安装测温管座或一次阀门，并带有封头。卖方供货范围内需买方提供的过程仪表的安装接口，包括压力、温度、流量和分析仪表等，卖方应预留相应的测温管座或一次阀门，并带有封头。所有一次门后配供不锈钢连接短管（包括大小头或变径管），仪表阀门应采用优质成熟产品，材质与被测介质相适应。

4.5.7 卖方提供的所有测点应设在介质稳定且具有代表性和便于安装维护的位置，并符合有关规范和规定的要求。测点数量应满足对闭式循环冷却水热交换器进行监控和性能试验的需要。开式水侧仪表阀门（一次门、二次门及排污门等）应选用球阀，阀门和仪表管路采用316L不锈钢材质。卖方提供的压力表测点开孔在本体上，压力表位置距离地面不大于1.5m，卖方根据实际需要提供仪表管。

4.5.8卖方提供的测温元件应为双支型，采用热电偶时应选用K或E分度号，当测温元件采用热电阻时，应选用PT100分度号，且接线采用3线制或4线制。热电偶和热电阻的精度应满足以下要求：热电偶的精度：I级（±0.4%）；热电阻精度：A级（0.15±0.2%）；热响应时间能满足τ0.5<30S。热电阻的信号-信号、信号-接地的绝缘电阻应≥100MΩ；采用绝缘型的铠装热电偶，信号-信号、信号-接地的绝缘电阻应≥1000MΩ·m。热电偶/热电阻选用上自三厂、安徽天康、杭州宇阳、宁波奥崎、川仪、西仪品牌产品。所有测温元件需有保护套管，保护套管材质应与被测介质相适应。

4.5.9仪表应采用法定计量单位，精度至少为1级，盘面直径不小于100mm（气动控制设备的空气过滤器、定位器上的压力指示表除外），仪表的机芯、表壳、螺纹接口都应是不锈钢材质，螺纹接口M20×1.5，通常情况下，表计的量程选择使其正常运行时指针处在1/2~2/3量程位置。就地温度计采用万向型可抽芯式双金属温度计，安装管道内应有保护套管（保护套管材质应与被测介质相适应），产品选用不锈钢型，不采用水银温度计。安装在振动和泵出口场合的就地指示表为防振型，同类型仪控设备的接头类型尽量做到统一，以减小维护成本。压力表选用上自仪四厂品牌产品。就地压力表及温度计应采用三色标志，三分之一以下黄色，三分之一到三分之二绿色，三分之二以上红色，还需保证正常运行时表计指针位于绿色区域。

##### 4.6 标准

4.6.1所提供的设备应符合但不限于下列规范与标准：

| GB/T150 | 压力容器 |
| --- | --- |
| GB/T151 | 热换热器 |
| 美国传热学会HEI | 表面式给水热交换器标准 |
| ANSI/ASME - B31.1 | 动力管道 |
| GBZ 1 | 工业企业设计卫生标准 |
| GBJ 87 | 工业企业噪声控制设计规范 |
| NB/T 47013 | 承压设备无损检测 |
| DL5000 | 火力发电厂设计技术规程 |
| JB/T4711 | 压力容器油漆、包装、运输 |
| GB/T 2650 | 焊接接头冲击试验方法 |
| GB/T 228 | 金属拉伸试验方法 |
| GB/T 242 | 金属管扩口试验方法 |
| GB/T 246 | 金属管压扁试验方法 |
| GB/T 241 | 金属管液压试验方法 |
| NB/T 47020 | 压力容器法兰分类与技术条件 |
| ASTM B338 A | 冷凝器和热交换器用无缝和焊接与钛合金管 |
| ASTM |  |
| GB/T 8547 | 钛-钢复合板 |
| GB13296 | 锅炉、热交换器用不锈钢无缝钢管 |

4.6.2 设备应符合相应的工业设备抗震鉴定标准。并能承受3.1节中的所提供的地震数据。

4.6.3 上述标准和规定仅提出了基本的技术要求。如果卖方提出了更经济合理的设计、材料、制造工艺等；同时又能使卖方提供的设备达到本标书之要求，并确保安全持续运行，在征得买方同意后，方可使用。

4.6.4 从订货之日起至卖方开始投料之前的这段时间内，如果因标准、规程发生修改或变化，买方有权提出补充要求，卖方满足并遵守这些要求。

4.6.5 卖方应在开始投料制造之前，向买方提供一份执行GB/T19000或ISO9000系列标准的质量管理和质量保证书以及准备正式使用的有关规范与标准的目录清单。

4.6.6 对于采用引进技术产品的设备，在采用上述标准的同时，还应采用国外有关标准。但不得低于相应的中国国家标准。

4.6.7以上标准若与企业执行标准有矛盾，按较高标准执行。各规范、标准均以最新版为准。

##### 4.7 性能保证值

热交换器保证满足下述性能：

现场水压试验，应保证管侧、壳侧严密不漏。

在设备性能保证期，热交换器管束及壳侧均不发生泄漏。

设计工况点管侧压力降：≤0.025MPa

设计工况点壳侧压力降：≤0.029MPa

设计工况点端差(闭式循环冷却水（二次水）的出口温度与开式循环冷却水（一次水）的出口温度之差)：0.06℃

设备使用寿命：30年；

噪声：离开设备外表面1.0米距离处，噪声小于30dB（A）。

##### 4.8安装及调试要求

水水热交换器要求在制造厂内组装，整体发运到现场，卖方应在协议书中详细说明供货到现场的模块状态。

##### 4.9 其他要求

4.9.1 设备噪音、振动控制标准：在距设备外壳1.0米远处测得噪音应在30dB(A)以下。

## 5 监造、检查和性能验收试验

见附件5: 设备监造、检查和性能验收试验

## 6 设计与供货界限及接口规则

卖方负责设备设计和设备与其他设备的所有接口的配合。

##### 6.1卖方的工作范围和责任

6.1.1卖方对设备本体的技术、性能、设计、安全、可靠性及加工制造的部件质量全面负责。

- 6.1.2卖方的工作范围包括设备的设计、制造、试验、包装和运输，还包括对设备的安装、运行所需的技术服务。卖方应派出技术好、水平高、工作认真负责的技术人员、检查人员在设备安装、启动调试及投运期间进行现场技术指导和质量监督。

6.1.3 卖方应提供设计、制造、安装、运行、检验、使用和维修的技术文件和图纸。

- 6.1.4卖方应提供备品备件及专用工具，并保证在设备寿命期内提供备品备件。

##### 6.2买方技术配合

- 6.2.1 买方无偿向卖方提供相关的技术资料；

- 6.2.2 买方为卖方的现场技术服务人员提供便利；

- 6.2.3 买方组织总体验收。

##### 6.3接口

- 6.3.1卖方提供的部件与非卖方提供的部件间的配合或系统中卖方提供的部件与非卖方提供的部件间热力参数的配合，在它们的衔接处即形成接口。卖方负责至接口处，并负责解决接口的连接和性能、参数等的良好匹配，并保证接口范围内供货设备的完整性。卖方提供的部件与非卖方提供的部件间的适应性。凡遇个别特殊情况应经买卖双方协商后确定。

- 6.3.2机械部分的接口遵循低规格、低参数适应高规格、高参数的原则。

6.3.3卖方负责设备设计和设备与其他设备的所有接口的配合，开式循环水、闭式循环水的进、出口管路的接口位置为设备侧配对法兰，并提供设备的所有放水、放气阀及安全阀，包括所有设备、阀门外部接口反法兰（包括但不限于放水、放气阀门两侧反法兰及对应连接附件）及附件，并根据买方要求提供地脚螺栓和垫铁。

## 7 清洁、油漆、包装、装卸、运输与储存

##### 7.1 清洁

7.1.1 设备在出厂之前，应对设备进行清理。

7.1.2 所有杂物，如金属碎片、铁屑、焊渣、碎布和一切其它异物都应从各部件内清除。

##### 7.2 油漆

7.2.1 卖方应选择最好的涂层涂敷方式，以避免设备在运输、储存期间被腐蚀。

7.2.2 设备出厂前外壳油漆两底两面，工厂完成两底两面，卖方提供适量油漆用于买方补漆，若沿海地区则需考虑沿海地区盐雾腐蚀，油漆颜色由买方确定。

7.2.3 删除。

##### 7.3 标志

7.3.1 在设备的明显部位，应装设用耐腐蚀材料制作的金属铭牌，金属铭牌至少应包括下列内容：

7.3.1.1每台设备都分别应有固定金属铭牌及转向标志，铭牌应耐腐蚀，并安装在设备本体明显的位置上。金属铭牌尺寸及技术要求应符合GB 13306标准的规定。

7.3.1.2铭牌的内容应包括：制造厂名称，设备名称，型号，主要参数（流量、管侧/壳侧压力、重量等），设备的出厂编号及日期。

7.3.2包装标志

(1)  卖方供给的设备（无论装在箱内或成捆的散件）的包装，都应贴有标明合同号、主要设备名称、部件名称和组装图上的部件位置号的标签，备品备件和专用工具还应标明“备品配件”和“工具”的字样。

(2)  对装箱供给的设备，卖方应在每个箱子的两面用油漆写下如下内容：

合同号、装运标志、目的港、收货人代码、设备名称和项目号（箱号、箱的序号设备总件数）、毛重、净重、外形尺寸、长×宽×高。

应按照设备各特性和不同的运输及装卸要求，在箱上明显位置标上“小心”、“向上”、“防潮”、“勿倒”等通用标志，并应符合GB191和GB6388的规定。

包装箱应连续编号，而且在全部装运的过程中，装箱编号的顺序始终是连贯的。

(3)  对超大、超重货物应标注吊钩、重心和支点的位置。

(4)  货运标志应符合国际物运协定规定。

(5)  包装箱上必须附有编码（至部套）。

##### 7.4  装卸、运输与储存

卖方所供设备均应按照国家标准和有关规定进行装卸、运输与储存。备品备件应有表明为备品备件的特殊标示，且与主设备放在同一箱内一起发货。

卖方应厂内进行充氮保护后发货。

卖方应提供包装标准及示意图。

卖方应保证提供设备的包装至少满足现场露天存放6个月的要求。

设备运输见合同条款6 交货和运输。

##### 7.5  编码要求

本项目采用统一的编码标识系统，编码范围包括卖方所供系统、设备、主要部件和构筑物。卖方在设计、制造、运输、安装、试运及项目管理的各个环节使用编码。买方负责协调编码使用的规范、完整、统一。

##### 7.6 设备规范表格

卖方提供的数据与资料作为正式的文件，包含在本规范中，以表明卖方提供设备的所有保证性能、预期性能、连接特性、结构特点。这些资料的准确性以及它与买方规定的所有性能要求的适合性，均由卖方负完全责任。

## 8 数据汇总表格

##### 8.1设备参数表

| 序号 | 项 目 | 单 位 | 参 数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热交换器型号 |  | 25LT-ZNJX10-2000 |  |
| 2 | 外形尺寸(直径×壁厚×长度) | mm | Ø1932/1624×12/16×10786 |  |
| 3 | 壳侧设计温度 | ℃ | 80 |  |
| 4 | 壳侧设计压力 | MPa | 1.0 |  |
| 5 | 壳侧试验压力 | MPa | 1.5 |  |
| 6 | 管侧设计温度 | ℃ | 80 |  |
| 7 | 管侧设计压力 | MPa | 0.6 |  |
| 8 | 管侧试验压力 | MPa | 0.9 |  |
| 9 | 管侧最大流量 | t/h | 4800 |  |
| 10 | 管侧进口水温 | ℃ | 33 |  |
| 11 | 管侧出口水温 | ℃ | 37.06 |  |
| 12 | 壳侧设计流量 | t/h | 2000 |  |
| 13 | 壳侧最大流量 | t/h | 3000 |  |
| 14 | 壳侧进口水温 | ℃ | 43.5 |  |
| 15 | 壳侧出口水温 | ℃ | 37 |  |
| 16 | 壳侧压降 | MPa | 0.029 |  |
| 17 | 管侧压降 | MPa | 0.025 |  |
| 18 | 端差 | ℃ | 0.06 |  |
| 19 | 设计的通流面积 | m 2 | 0.695 |  |
| 20 | 设计的管内流速 | m /s | 1.27 |  |
| 21 | 传热量 | MJ/h | 54428.4 |  |
| 22 | 总的传热系数 | kJ/ m 2h℃ | 9839 |  |
| 23 | 清洁系数 |  | 0.90 |  |
| 24 | 可堵管率 | % | 5 |  |
| 25 | 换热面积 | m2 | 1135 |  |
| 26 | 管子数量 | 根 | 2736 |  |
| 27 | 管子材质 |  | GRADE2 |  |
| 28 | 管子外径×壁厚×长度 | mm | Ø19×0.5×6950 Ø19×0.7×6950 | 外侧受冲刷管束壁厚加厚 |
| 29 | 管板材质 |  | Q345R+TA2 |  |
| 30 | 管板厚度 | mm | 60 |  |
| 31 | 壳体材质 |  | Q345R |  |
| 32 | 中间隔板材质 |  | 20 |  |
| 33 | 中间隔板数量 | 块 | 33 |  |
| 34 | 中间隔板厚度 | mm | 20 |  |
| 35 | 设备的净重 | kg | 19000 |  |
| 36 | 设备充水重 | kg | 40000 |  |
| 37 | 检修件（水室端盖）重量 | kg | 1500 |  |
| 38 | 壳侧安全阀的排放能力 | kg/h | 37700 | 微启式 |

# 附件2 供货范围

### 1 一般要求

1.1 本附件规定了合同设备的供货范围。卖方保证提供设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且设备的技术经济性能符合附件1的要求。

1.2 卖方应提供详细供货清单，清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。对于属于整套设备运行和施工所必需的部件，如果本合同附件未列出和/或数量不足，卖方仍需在执行合同时免费补足。

1.3 除有特别注明外，所列数量均为一台机组二台闭式循环冷却水热交换器所需。专用工具按一台机组用量开列。

1.4 卖方应提供所有安装和检修所需专用工具和消耗材料等，并提供详细供货清单。

1.5 提供随机备品备件，并给出具体清单。

1.6 提供所供设备中的进口件清单。

1.7 卖方提供的技术资料清单见附件3。

### 2 供货范围

卖方的基本供货范围是提供1台机组2套功能完整的管式水水热交换器及相关的设备与材料。卖方应确保供货范围完整，应满足买方对安装、调试、运行和设备性能的要求，并提供保证设备安装、调试、投运相关的技术服务和配合。在技术规范中涉及的供货要求也作为本供货范围的补充，若在安装、调试、运行中发现缺项，卖方应免费补充供货。卖方要确认此范围并提供细化清单（按一台机组开列清单）。

| 序号 | 名称 | 规格和型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10号机组本体 |  |  |  |  |  |  |
| 1_1 | 热交换器 | 25LT-ZNJX10-2000 | 台 | 2 | 无锡 | 蓝天重工 |  |
| 1_2 | 管侧安全阀 | DN50微启式 | 只 | 2 | 中国 | 浙江永一 | 耐介质腐蚀 |
| 1_3 | 壳侧安全阀 | DN50微启式 | 只 | 2 | 中国 | 浙江永一 |  |
| 1_4 | 管侧放气阀 | DN50 | 只 | 4 | 中国 | 浙江永一 | 耐介质腐蚀，每支阀门配3片反法兰及对应配件 |
| 1_5 | 管侧放水阀 | DN50 | 只 | 4 | 中国 | 浙江永一 | 耐介质腐蚀 |
| 1_6 | 壳侧放气阀 | DN50 | 只 | 4 | 中国 | 浙江永一 | 每支阀门配3片反法兰及对应配件 |
| 1_7 | 壳侧放水阀 | DN50 | 只 | 4 | 中国 | 浙江永一 |  |
| 1_8 | 连接附件（法兰、螺栓组、垫圈、垫片、接管座等） |  | 套 | 2 | 无锡 | 蓝天重工 |  |
| 1_9 | 支座 | DN1900 |  | 2 | 无锡 | 蓝天重工 |  |
| 1_10 | 安装所需的地脚螺栓组件等 |  |  | 2 | 无锡 | 蓝天重工 |  |
| 1_11 | 仪表控制元件 |  |  |  |  |  |  |
| 1_12 | 压力表 | Y100B表面式 | 只 | 8 | 中国 | 上自仪四厂 |  |
| 1_13 | 温度计 | 双金属万向型抽芯式 | 只 | 8 | 中国 | 上自仪三厂 | 套管采用2205双相不锈钢材质 |
| 1_14 | 仪表阀门及导管 | DN10 |  | 2 | 江苏 | 中泰 |  |
| 1_15 | 其他 |  |  | 2 | 无锡 | 蓝天重工 |  |
| 2 | 随机备品备件 |  |  |  |  |  |  |
| 2_1 | 压力表 | Y100B表面式 |  | 2 |  | 上自仪四厂 | 各种不同规格在装量的25%提供，不足1个的按1个计。要求耐介质腐蚀 |
| 2_2 | 温度计 | 双金属万向型抽芯式 |  | 2 |  | 上自仪三厂 |  |
| 2_3 | 人孔门及法兰面垫片 |  | 套 | 4 | 无锡 | 蓝天重工 |  |
| 2_4 | 堵头 |  | 只 | 20 | 无锡 | 蓝天重工 |  |
| 2_5 | 其它 |  |  | 2 | 无锡 | 蓝天重工 |  |
| 3 | 三年随机备品备件（不计入总价） |  |  |  |  |  |  |
| 3_1 | 压力表 | Y100B表面式 |  | 2 |  | 上自仪四厂 |  |
| 3_2 | 温度计 | 双金属万向型抽芯式 |  | 2 |  | 上自仪三厂 |  |
| 3_3 | 人孔门及法兰面垫片 |  |  | 4 | 无锡 | 蓝天重工 |  |
| 3_4 | 堵头 | Ø19 |  | 20 | 无锡 | 蓝天重工 |  |
| 4 | 专用工具 |  |  |  |  |  |  |
| 4_1 | 管束及水室清洗工具 | 220V |  | 1 | 上海 | 亿力 |  |
| 4_2 | 人孔门专用扳手 | M20 |  | 2 | 浙江 | 得力 |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 5 | 技术服务费 |  |  | 1/6 |  |  |  |
| 6 | 运保费 |  | 批 | 1 |  |  |  |

附件3 技术资料和交付进度

## 1 资料提供总则

1.1 卖方提供的资料应使用国家法定单位制 (语言为中文) ，进口部件的外文图纸及文件应由卖方免费翻译成中文。图纸资料除提供书面文件外还应提供光盘形式电子文件。图纸应为AutoCAD格式，文本文件应为Word/Excel格式。

1.2 资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容正确、准确、一致、清晰完整，满足工程要求。

1.3 卖方资料的提交应及时、充分、正确，满足工程进度要求。合同签订后 5 天内给出配合工程设计的全部技术资料和交付进度清单，并经买方确认。

1.4 卖方提供的技术资料分为配合设计阶段，设备监造检验、施工调试试运、性能试验验收和运行维护等四个方面。卖方须满足以上方面的具体要求。

1.5 对于其它没有列入合同技术资料清单，却是工程所必需文件和资料，一经发现，卖方应及时免费提供。本期工程为多台设备构成，如后续设备有改进时，卖方也应及时免费提供新的技术资料。

1.6 买方要及时提供与合同设备设计制造有关的资料。

1.7 卖方应在合同签订后15天内，向买方提供满足初步设计需要的资料共10套（其中设计院3套，业主方7套），另加2套电子文档（设计院和业主方各1套）。

1.8 卖方应在合同签订后6个月内，向买方提供与设备设计、制造、监造、检验、施工、安装、调试、验收等有关的技术资料，为每台机组18套纸质文件（随机2套，设计院2套，买方14套），电子文件每台机组5套（设计院2套，买方3套）。

1.9设备安装调试完毕后，卖方应按机组分别提供12套（设计院1套，买方11套）完整的设备竣工图，另加3套电子版。

1.10卖方提供运行和维护手册、培训手册每台机组18套纸质文件，另加2套电子版。其它资料（标准规范、质量计划等）提供6套。

1.11 卖方提供的图纸应清晰，不得提供缩微复印的图纸。

1.12卖方提供的所有资料（包括图纸）均应有本工程专用标识，即盖有“浙能嘉兴电厂四期扩建项目10号机组专用”图章，修改版资料对修改部分应有明显的标识或标注。

1.13 卖方按买方的要求，编制所供设备的编码。编制原则由买方在合同签订后提供。

1.14 为满足本工程进度的整体需要，本次卖方提供的资料应尽量保证准确。

## 2 资料提交的基本要求

2.1 卖方需提供如下资料，包括但不限于此：

（1）卖方提供的技术资料及图纸和供货清单；

（2）运输方式（铁路、水陆）；

（3）分开运输时，主件的尺寸和重量；

（4）基础荷载（包括满水、运行等工况）和地脚详图；

（5）设备外形尺寸图、安装定位图、荷载资料；

（6）设备安装、维护、运行、使用说明书；

（7）设备系统图；

（8）设备接口定位及接口处允许推力和力矩图表；

（9）仪表及阀门的控制原理接线图及详细的说明书；

（10）仪表清单；

（11）无病毒的电子版资料2套；

2.2配合工程设计的资料与图纸提交日期为合同签定后15天，具体清单如下，包括但不限于此：

（1）卖方提供的技术资料及图纸和供货清单；

（2）基础荷载（包括满水、运行等工况）和地脚详图；

（3）设备外形尺寸图、安装定位图、荷载资料；

（4）设备安装、维护、运行、使用说明书；

（5）设备系统图；

（6）设备接口处允许推力和力矩图表；

（7）仪表及阀门的控制原理接线图及详细的说明书；

（8）仪表清单；

以上所有正式资料上注明“浙能嘉兴电厂四期扩建项目10号机组专用”字样，并注明版次。最终资料提交后不得任意修改，设备到货后与所提资料不符所造成的一切返工和损失由卖方负责赔偿。

2.3设备监造检验所需要的技术资料

卖方应提供满足合同设备监造检验/见证所需的全部技术资料。

2.4施工、调试、试运、机组性能试验和运行维护所需的技术资料（买方提出具体清单和要求，卖方细化，买方确认）包括但不限于：

2.4.1提供设备安装、调试和试运说明书，以及组装、拆卸时所需用的技术资料，包括设备安装起吊示意图（包括主要部件重量、高度、起吊工具等）和大修解体时各零部件的外型尺寸、重心位置、重量等资料。

2.4.2安装、运行、维护、检修所需的详尽图纸和技术文件,包括设备总图、部件总图、分图和必要的零件图、计算资料等。

2.4.3设备的安装、运行、维护、检修说明书,包括设备结构特点、安装程序和工艺要求、起动调试要领。运行操作规定和控制数据、定期校验和维护说明等。

2.4.4卖方应提供备品、配件总清单和易损零件图。

2.5卖方须提供的其它技术资料（买方提出具体清单，卖方细化，买方确认）包括以下但不限于：

2.5.1检验记录、试验报告及质量合格证等出厂报告。

2.5.2卖方提供在设计、制造时所遵循的规范、标准和规定清单。

2.5.3设备和备品管理资料文件,包括设备和备品发运和装箱的详细资料（各种清单），设备和备品存放与保管技术要求,运输超重和超大件的明细表和外形图。

2.5.4详细的产品质量文件,包括材质、材质检验、焊接、热处理、加工质量、外形尺寸、水压试验和性能检验等的证明。

2.5.5 压力容器设计、制造资质证明文件。

2.5.6 进口件需提供原产地证明材料。

## 3 技术资料交付

在合同签字后，买卖双方间技术资料的交换，都采用信件的形式，信件经邮政快件传递。其它往来信息，可采用传真的方式，传真须经授权指定的人员签字。电子邮件可以用来传递非正式的信息，重要信息经电子邮件传递后还须经传真或信件的方式加以确认。

卖方提供给买方的图纸资料（包括电子文档）交付的数量按本附件3第1.8条款的规定执行，卖方应提供其它配合设计的图纸、资料、安装、运行、维护手册、各种试验报告、工厂检验报告等。

# 附件4 设备交货进度

| 序号 | 设备名称 | 交货日期 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设备本体 | 2026年1月30日 |
| 2 | 备品备件 |  |
| 3 | 专用工具 |  |
| 4 | 其它 |  |

备注：

1、交货日期指该批设备到现场的日期；（对于车运，交货地点为电厂工地；对于水运，交货地点为电厂码头。）

2、设备到达现场时，卖方应派人到现场配合买方办理交接手续。

3、本交货时间为暂定计划，买方有权根据工程进度要求调整具体交货时间。

附件5 设备监造、检验和性能验收试验

## 1概述

1.1 本附件用于合同执行期间对卖方所提供的设备(包括对分包外购设备)进行监造、检查和性能验收试验，确保卖方所提供的设备符合附件1规定的要求。

1.2 卖方应在合同生效后3个月内，向买方提供与本合同设备有关的监造、检查和性能验收试验标准。有关标准应符合附件1的规定。

## 2工厂检查

2.1 工厂检查是质量控制的一个重要组成部分。卖方需严格进行厂内各生产环节的检查和试验。卖方提供的合同设备须签发质量证明、检验记录和测试报告，并且作为交货时质量证明文件的组成部分。

2.2 检查的范围包括原材料和元器件的进厂，部件的加工、组装、试验、出厂试验。

2.3 卖方检验的结果要满足附件1的要求，如有不符之处或达不到标准要求，卖方要采取措施处理直至满足要求，同时向买方提交不一致性报告。卖方发生重大质量问题时应将情况及时通知买方。

2.4 工厂检查的所有费用包括在合同总价中。

## 3 设备监造

3.1 监造依据

根据本合同和《电力设备监造技术导则》DL/T586、《驻大型电力设备制造厂总代表组工作条例》的规定，以及国家有关规定。

3.2 监造方式

文件见证、现场见证和停工待检，即R点、W点、H点。每次监造内容完成后，卖方和买方监造代表均须在见证表格上履行签字手续。卖方复印3份，交买方监造代表1份。

R点：卖方只需提供检查或试验记录或报告的项目，即文件见证。

W点：买方监造代表参加的检验或试验的项目，即现场见证。

H点：卖方在进行至该点时必须停工等待买方监造代表参加的检验或试验的项目，即停工待检。

买方接到见证通知后，应及时派代表到卖方检验或试验的现场参加现场见证或停工待检。如果买方代表不能按时参加，W点可自动转为R点，但H点如果没有买方书面通知同意转为R点，卖方不得自行转入下道工序，应与买方商定更改见证时间，如果更改后，买方仍不能按时参加，则H点自动转为R点。

3.3 监造内容（卖方补充填写监造内容和监造方式，最终监造内容在与监造方签署的三方监造协议为准）：

| 序号 | 零部件或工序名称 | 监造内容 | 监造方式 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | H | W | R | 备注 |
| 1 | 管束 | 材料理化性能报告 |  |  | √ |  |
|  |  | 管束涡流探伤 |  |  | √ |  |
| 2 | 管板 | 材料理化性能报告 |  |  | √ |  |
|  |  | 超声探伤 |  |  | √ |  |
| 3 | 壳体 | 材料理化性能报告 |  |  | √ |  |
|  |  | 焊缝无损检测报告 |  |  | √ |  |
| 4 | 装配 | 管侧水压试验 |  | √ |  |  |
|  |  | 壳侧水压试验 |  | √ |  |  |
| 注：H—停工待检，W—现场见证，R—文件见证，数量—检验数量 |  |  |  |  |  |  |

3.4 对卖方配合监造的要求

3.4.1 卖方有配合买方监造的义务，并及时提供相关资料，并不由此发生任何费用。

3.4.2 卖方应给买方监造代表提供工作、生产方便。

3.4.3 卖方应在现场见证或停工待检前10天将设备监造项目及时间通知买方监造代表。

3.4.4 买方监造代表有权查(借)阅与合同监造设备有关的技术资料，如买方认为需要复印存档，卖方应为买方提供方便。

3.4.5 卖方应在见证后十天内将有关检查或试验记录或报告资料提供给买方监造代表。

## 4 性能验收试验

4.1 性能验收试验的目的为了检验合同设备的所有性能是否符合附件1的要求。

4.2 性能验收试验的地点由合同确定，一般为买方现场。

4.3 性能验收试验的时间：机组性能试验一般在168小时试运之后半年内进行，具体试验时间由买卖双方协商确定。

4.4 性能验收试验由买方主持，卖方参加。试验大纲由买方提供，与卖方讨论后确定，具体试验内容由买卖双方共同认可的测试单位进行。如试验在现场进行，卖方按本附件要求进行配合；如试验在工厂进行，试验所需的人力和财力等由卖方提供。

4.5 性能验收试验的内容

4.5.1材料试验

所用材料应根据有关标准做冲击试验、探伤试验、流体渗透试验，并提供非破坏性试验资料。

4.5.2工厂试验

（1） 为了证实符合本技术规范，卖方对设备的装配和工厂试验负全部责任，并提供表示所有这种试验结果的合格报告。

（2）卖方通过试验，确保所提供的设备符合本协议中的要求，卖方在厂内进行水压试验。不锈钢部件水压试验所用的水，其氯化物含量不超过25ppm。热交换器水压试验的介质为洁净水，其温度不低于5℃，最高温度不超过50℃。水压试验结果作为资料提供给买方。

水压试验压力按下式规定执行：

PT =1.5P[σ]/[σ]t

P T 容器的试验压力MPa

P 容器的设计压力MPa

[σ] 容器的材料在试验温度下的许用应力MPa

[σ]t 容器的材料在设计温度下的许用应力MPa

试验压力达到规定值时,保压时间不少于30min,然后将压力保持在试验压力的80%较长时间,以便对焊接接头和连接部位进行检查，如有渗漏，修补后重新试验。

（3）卖方负责妥善地保护设备，以防止在试验中损坏，并修理或更换由试验直接或间接引起损坏的一切东西。

（4）尽可能在工厂组装和试验，以便减少现场准备及试验工作量。不在现场作不同金属的焊接。

4.5.3现场试验

（1）设备安装完毕后，买方要作试验来验证是否达到指定的性能。

（2）现场水压试验温度不低于5℃，最高温度不超过50℃。

（3）如果性能不满足，经调整和消缺再重做试验，重做试验全部费用及劳动力由卖方负责。

4.6 性能验收试验的标准和方法

GB178《工业企业噪声控制设计规范》

4.7性能验收试验所需的测点、 一次元件和就地仪表的装设由卖方提供，买方配合。卖方也要提供试验所需的技术配合和人员配合。

4.8性能验收试验的费用

本章2.5和卖方试验的配合等费用已在合同总价内。其它费用，如试验在现场进行，由买方承担；在卖方工厂进行，则已包含于合同总价之中。

4.9 性能验收试验结果的确认

性能验收试验报告由测试单位编写，报告结论买卖双方均应承认。

进行性能验收试验时，一方接到另一方试验通知而不派人参加试验，则被视为对验收试验结果的同意。

# 附件6 技术服务和联络

### 1. 卖方现场技术服务

1.1卖方现场服务人员的目的是使所供设备安全、正常投运。卖方要派合格的现场服务人员。应提供包括服务人月数的现场服务计划表（见格式）。如果此人月数不能满足工程需要，卖方要追加人月数，但买方无须为此支付任何额外费用。

现场服务计划表（格式）

| 序号 | 技术服务内容 | 计划人月数 | 派出人员构成 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |
| 1 | 热交换器现场验收 | 2天 | 专员 | 1 |  |
| 2 | 热交换器技术交接 | 2天 | 工程师 | 1 |  |
| 3 | 指导现场调试安装 | 2天 | 工程师 | 1 |  |

1.2	卖方现场服务人员应具有下列资格：

1.2.1	遵守法纪，遵守现场的各项规章和制度；

1.2.2	有较强的责任感和事业心，按时到位；

1.2.3	了解合同设备的设计，熟悉其结构，有相同或相近机组的现场工作经验，能够正确地进行现场指导；

1.2.4	身体健康，适应现场工作的条件；

1.2.5	卖方须更换买方认为不合格的卖方现场服务人员。

1.3	卖方现场服务人员的职责

1.3.1	卖方现场服务人员的任务主要包括设备催交、货物的开箱检验、设备质量问题的处理、指导安装和调试、参加试运和性能验收试验。

1.3.2   在安装和调试前，卖方技术服务人员应向买方进行技术交底，讲解和示范将要进行的程序和方法。对重要工序（见下表），卖方技术人员要对施工情况进行确认和签证，否则买方不能进行下一道工序。经卖方确认和签证的工序如因卖方技术服务人员指导错误而发生问题，卖方负全部责任。

卖方提供的安装、调试监督的工序表（卖方填写）

| 序号 | 工序名称 | 工序主要内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 换热器基础 | 按卖方图纸浇注 |  |
| 2 | 换热器安装 | 安装后对换热器的连按部件进行水压试验 |  |

1.3.3	卖方现场服务人员应有权全权处理现场出现的一切技术和商务问题。如现场发生质量问题，卖方现场人员要在买方规定的时间内处理解决。如卖方委托买方进行处理，卖方现场服务人员要出委托书并承担相应的经济责任。

1.3.4	卖方对其现场服务人员的一切行为负全部责任。

1.3.5	卖方现场服务人员的正常来去和更换应事先与买方协商。

1.4	买方的义务

买方要配合卖方现场服务人员的工作，并在生活、交通和通讯上提供方便。

### 2. 培训

2.1	为使合同设备能正常安装、调试、运行、维护及检修，卖方有责任提供相应的技术培训。培训内容应与工程进度相一致。

2.2	培训计划和内容由卖方列出（见格式）。

| 序号 | 培训内容 | 计划人月数 | 培训教师构成 |  | 地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |  |
| 1 | 换热器安装 | 1 | 专工 | 1 | 无锡 |  |
| 2 | 换热器运行 | 1 | 专工 | 1 | 无锡 |  |

2.3	培训的时间、人数、地点等具体内容由买卖双方商定。

2.4	卖方为买方培训人员提供设备、场地、资料等培训条件，并提供食宿和交通方便。

### 3. 设计联络会

设计联络会安排二次，第一次会务组织及费用由卖方负责，第二次会务组织及费用买方负责，但差旅费均各自理。有关设计联络的计划、时间、地点和内容要求由买卖双方商定。

设计联络计划表

| 序号 | 次数 | 内容 | 时间 | 地点 | 人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一次 |  |  |  |  |
|  | 第二次 |  |  |  |  |

4. 技术联络人

卖方应指定专人负责技术联络，具体联络方式：

姓名：路士廉

电话：13961730097

邮箱：

LSL@ltzg.cn

# 附件7 分包与外购

1、卖方应根据技术要求在下列表格中填写分包情况表，并报各分包厂家的简要资质业绩情况。

分包及外购情况表

| 序号 | 设备/部件 | 型号 |  |  | 单位 |  | 数量 |  | 产地 |  | 厂家名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 换热管 | Ø19×0.5/0.7 |  |  | 套 |  | 2 |  | 湖南 |  | 湘投金天 |  |
| 2 | 复合钛板 | φ1765 |  |  | 套 |  | 2 |  | 宝鸡 |  | 巨隆 |  |
| 3 | 安全阀、排水/气阀 | DN50 |  |  | 套 |  | 2 |  | 浙江 |  | 永一 |  |
| 4 | 温度计/压力表 | Y100B L=200 |  |  | 套 |  | 2 |  | 上海 |  | 自仪 |  |

附件8 运行维护手册

运行维护手册格式要求如下：

浙能嘉兴电厂四期扩建项目10号机组

水水热交换器设备

运  行  维  护

手

册

要求：一式10套

纸张：A4

字体：宋体，小四号

行间距：1.5倍

页边距（mm）：左-30  右-25  上-30  下-40

页眉：XX设备运行维护手册

注：在正式提交前，先由买方审定。

设备运行和维护手册的目的是能够把全部必要的数据和说明装订成册，这样，运行人员可以较好地查阅和理解最初调试及试运行工作、有效操作以及在正常、事故和异常(非设计情况)下怎样正确操作设备和停机。在提交之前，双方应商定操作和维护手册的形式和内容。

该手册应详细地叙述和说明设备构造，使新来的操作和维护人员能够研究和理解设备的功能的控制方法。

手册中应能够快速查阅运行参数、设备说明书、操作、维护和安全程度。

运行和维护手册应包括，但不限于下述内容：

设备概述，包括设备、系统说明、设备结构、功能说明、技术规范等。

设备启动、运行和停运的操作程序及注意事项。

设备联锁和保护功能说明。

设备安装、拆卸、维护的程序及注意事项。

设备零、部件清单，包括名称、图号、规格、材质、制造厂家全称等。

设备易损件、消耗性材料清单，包括名称、规格、制造厂家全称等。

为便于使用和查阅，手册应分成卷，每一卷包括封面的最大厚度为50mm。

每一卷的版式应尽可能地一致，每一部分的系统、设备等描述顺序也应一致。

# 附件9 大（部）件情况

卖方应把超级超限的情况详细予以说明。

| 序 号 | 部件名称 | 数量 | 长×宽×高 |  | 重量 |  | 厂家 名称 | 货物发运 地点 | 运输方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 包装 | 未包装 | 包装 | 未包装 |  |  |  |  |
| 1 | 本体 | 2 | 裸装 | 10.7×2×2.3 |  | 19T | 蓝天重工 | 无锡 | 汽运 |  |

说明：

1.卖方应按附表要求提供设备各大件的运输尺寸（长×宽×高）、重量，并附运输外形尺寸图及其重心位置。

2.设备运输尺寸，指设备包装后的各部分尺寸。

3.当采用铁路运输时，设备的运输外形尺寸，应考虑该设备拟采用的运输车辆装载面至轨面的高度要求。

4. 卖方应根据大件运输的线路及运输方式，对沿途中所经过的涵洞、桥梁等构、建筑物进行充分的调查和论证，在协议文件中提出大件运输的方案，确保设备大件安全运至现场。

5. 卖方还应在协议文件中说明所有其它设备的运输方案，包括车辆型号、数量、运输路线等。本次设备采用汽运直达至嘉兴电厂工地现场指定地点。

6. 当卖方设备的运输尺寸超出上述给定的铁路运输界限规定的界限要求时，卖方应承担由于采取必要措施进行运输而发生的费用。

# 附件10 性能考核条款

（1） 在设计条件下，闭式水出口水温每升高0.5℃，支付违约金2万元人民币，同时必须由卖方采取相应措施，使设备性能达到设计值。

（2）卖方应保证设备严密不漏。若产生泄露现象，支付违约金5万元人民币，同时必须由卖方采取相应措施，使设备性能达到设计值。

（3）设备在设计流量下运行压降应满足性能保证值，压降每增大0.005MPa，卖方支付违约金3万元人民币。

# 附件11  用电设备资料

卖方按附件《用电设备资料模版》提供用电设备资料。

签字页

买方：浙江省电力建设有限公司

地址：浙江省宁波市海曙区新典路536号

联系人：龚嘉沫/ 邹雨霖  联系方式：18395877922/15824200813

邮箱： 992545550@qq.com /1761123958@qq.com

签字：

卖方：无锡市蓝天重工机械制造有限公司

地址：无锡市惠山区堰桥工业区堰锦路2号

联系人： 华俊   联系方式：13906185855  邮箱：8333710@qq.com

签字:

设计单位：中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司

地址：浙江省杭州市古翠路68号

联系人： 田舜尧  联系方式：13405835253

邮箱：sytian5253@ceec.net.cn

签字：

最终用户：浙江浙能嘉华发电有限公司

地址：浙江省嘉兴市平湖市乍浦镇长安桥

联系人:   叶豪/仲冰冰    联系方式：15968320205/15257398892

邮箱：yehao@zjenergy.com.cn/976601180@qq.com

- 签字：