浙能嘉兴电厂四期扩建项目10号机组

水环式真空泵

技术协议

| 买 方： | 浙江省电力建设有限公司 |
| --- | --- |
| 卖 方： | 湖北省神珑泵业有限公司 |
| 设计单位： | 中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司 |
| 最终用户： | 浙江浙能嘉华发电有限公司 |

年  月

目  录

附件1  技术规范	1

附件2  供货范围	37

附件3  技术资料及交付进度	42

附件4  设备交货进度	45

附件5  设备监造、检验和性能验收试验	46

附件6  技术服务和联络	51

附件7  分包与外购	54

附件8  运行维护手册	55

附件9  大（部）件情况	57

附件10  性能考核条款	58

附件11  用电设备资料	59

# 附件1  技术规范

## 1  总则

1.1  本技术协议适用于浙能嘉兴电厂四期扩建项目10号机组的水环式真空泵设备，它提出了该设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.2  买方在本技术协议中提出了最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用的标准，卖方应提供一套满足本技术协议和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。

1.3  卖方提供的设备应是成熟可靠、技术先进的产品，具有结构合理、运行稳定可靠、操作方便、易于维护等特点。

1.5  卖方对供货范围内的水环式真空泵成套系统设备（含辅助系统及设备、附件等）负有全责，即包括分包（或对外采购）的产品。分包（或对外采购）的主要产品制造商应征得买方的认可。对于卖方配套的控制装置、仪表设备，卖方应考虑和提供与电气系统的接口并负责与电气系统的协调配合，直至接口完备。

1.6  卖方应执行本技术协议所列标准，有不一致时，按较高标准执行。卖方在设备设计和制造中所涉及的各项规程、规范和标准必须遵循现行最新标准版本。若卖方所提供的投标文件前后有不一致的地方，应以更有利于设备安装运行、工程质量为原则，由买方确定。

1.7 删除。

1.8  卖方后续经买卖双方确认的澄清文件内容的理解如有异议，解释权归买方。

1.9  本工程采用统一标识系统，编码按照GB/T 50549-2010《电厂标识系统编码标准》执行。卖方在提供的技术资料（包括图纸）和设备的标识必须有统一编码。编码范围包括卖方所供系统、设备、主要部件（包括分包和采购件）、电气和仪控的系统、设备，以及接线和安装位置；设备易损件和构筑物等。卖方在设计、制造、运输、安装、试运及项目管理等各个环节使用统一编码。编码深度应使标识的“电厂元素”具有唯一性，并在图纸、工程文件或设备清册上清楚标识。深度至少达到以下要求：

工艺：工艺系统流程图上应标识设备、管道、阀门、滤网、流量测量装置等设备的编码。设备安装图上应标识到设备单元级或部件级。

电气专业：电气一次专业标识所有电气设备和开关柜（箱）及抽屉；电气二次专业应标识所有盘柜及端子箱。

仪控：编制深度原则上为作为“黑匣子”部分以外的信号及功能应编码。P&ID图标识所有设备，仪表、马达、阀门均有编码，布置图上应标识所有控制盘、控制台、就地控制柜、接线盒箱的编码。电缆接线图上应标识电缆起终点设备编码、机柜、端子、接线盒、保温箱及电缆的编码；接线图上应标识卡件及出线电缆的编码。

编码原则由买方提出，具体标识由卖方编制。编码使用规范及含编码的设备信息样表由买方提供。

1.10如果本技术协议的描述存在矛盾或不一致之处，或本技术协议的技术部分和商务部分在供货范围的描述存在矛盾或不一致之处，由买方决定最终采用哪种描述。

1.11本协议将作为订货合同的附件，与合同正文具有同等效力。

## 2  工程概况

嘉兴发电厂位于浙江省嘉兴市平湖市钱塘江北岸的六里湾。厂址东南临杭州湾，西北侧有沪杭公路，厂址东距上海市90km，西离杭州市122km，北至嘉兴市41km、距乍浦港6km。电厂现有装机容量为5300MW。三期机组正在进行增容改造，改造后2台机组容量将达到1050MW和1070MW，届时电厂前三期总容量将达到5420MW。

电厂一期建设2×330MW国产引进型燃煤机组，1995年投产；电厂二期建设4×660MW国产亚临界燃煤机组，2005年投产；电厂三期工程扩建2×1000MW超超临界燃煤机组，2011年投产。

本工程为四期扩建项目10号机组，建设1台1000MW级超超临界一次再热燃煤发电机组，同步建设烟气脱硫、脱硝设施。建设场地位于电厂东北围墙外场地和老厂东南侧。

## 3  设计和运行条件

3.1	工程主要原始资料

3.1.1 气象特征与环境条件

本工程厂址所在区域属北亚热带南缘季风海洋性气候，冬暖夏凉，冬夏季风交替显著，冷暖空气交替频繁，无霜期长，光照充足，多大风和台风。

厂址气象要素特征值参考附近的乍浦气象站资料，各气象要素累年特征值如下：

累年平均气压：1016.1hpa

累年平均气温：15.7C

累年最热月平均气温：28.1C

累年最冷月平均气温：3.5C

极端最高气温：38.4C

极端最低气温：-10.6C

累年平均相对湿度：82%

累年最小相对湿度：9%

累年平均水汽压：16.9hpa

累年最大水汽压：41.0hpa

累年最小水汽压：1.2hpa

累年平均降水量：1162.0mm

累年最大年降水量：1764.0mm

累年最小年降水量：791.3mm

累年最大一日降水量：276.4mm

累年最大1小时降水量：29.1mm

累年平均蒸发量：1291.1mm

累年平均雷暴日数：31.9d

累年最多雷暴日数：56d

累年平均雾日数：35.7d

累年最多雾日数：57d

累年最大积雪深度：15cm

累年平均风速：3.4m/s

累年十分钟平均最大风速：20.3m/s

累年瞬时最大风速：37m/s

全年主导风向：SE（12%）

夏季主导风向：SE

冬季主导风向：NW

3.1.2地震烈度

厂区地震基本烈度为Ⅵ度，地震动峰值加速度0.05g。

3.1.3  运输

本工程厂址的交通运输条件良好，铁路、公路、内河及海港的交通均较便利。

铁路：上海至金山石化厂的铁路已运行多年，沪杭铁路途径嘉兴，在本期工程中，不考虑铁路接入厂区。设备和材料也可经以上两处再转公路运至电厂。

公路：主要有杭申和沪杭两条干线，沪杭公路为高速公路，属国家干线。上海至杭州的杭申公路在电厂门前穿过，公路运输便利。设备和材料可经公路运至电厂。

水路：嘉兴地区水网发达，内河航运占重要地位，平湖县附近的主要航线有嘉湖线、杭湖线及嘉苏线，现有通行能力30～100t，规划达300t。

海运方面，厂址南侧紧邻杭州湾，电厂前沿水深条件较好。一期工程已建有3.5万吨级卸煤码头一个泊位及重件码头一座；二期工程已建3.5 万吨卸煤码头泊位一个，与一期同引桥；三期工程已建3.5 万吨卸煤码头泊位一个。码头可满足电厂一、二、三、四期工程燃煤运输要求。

厂内道路：厂内道路按照每幢建筑物都有道路相通的原则设置，运输及消防车辆能够畅通无阻。

厂内主要道路宽6.0～7.0m，次要道路宽4.0m。采用城市型道路，路面材料为混凝土。

大件运输：厂址紧靠杭州湾，海运条件好。大件采用海运方式至大件运输码头，通过平板车至安装现场。

3.1.4 电源条件：

3.1.4.1中压电源：

中压系统为10kV、三相、50Hz；额定值200kW及以上电动机的额定电压为10kV。

3.1.4.2低压电源：

主厂房低压交流电压系统（包括保安电源）为380V、三相三线、50Hz；额定值200kW以下电动机的额定电压为380V；交流控制电压为380V。

直流控制电压为110V，来自直流蓄电池系统，电压变化范围从94V到121V。

应急直流油泵的电机额定电压为220V直流，与直流蓄电池系统相连，电压变化范围从192V到248V。

3.1.4.3设备照明和维修电源:

设备照明由单独的380/220V照明变压器引出。

维修插座电源额定电压为380/220V、三相四线、50Hz。单相220V、20A。

3.1.2 水源、气源

水环式真空泵的冷却水采用开式循环冷却水，水源为海水，年平均冷却水水温为20.47℃，夏季频率P＝10％的冷却水温度32.91℃，冷却水水压最高为0.6 MPa(g)，正常为0.2 MPa(g)。

水环式真空泵的补充水水质为除盐水，补充水水温为≤38℃，补充水水压最高为0.8 MPa(g)，正常为0.3~0.8 MPa(g)，设计压力1.0 MPa(g)。

闭式水（除盐水）水质如下：

| 材质 | 电导率(25℃)μS/cm | PH(25℃) |
| --- | --- | --- |
| 全铁系统 | ≤30 | ≥9.5 |

开式循环冷却水质（海水）： 详见附件

3.1.3 仪用压缩空气条件：

干燥无油，压缩空气的运行压力为0.4～0.8MPa(a)，设计压力1.0MPa(g)。

3.2 安装运行条件与位置

真空泵设备均安装在汽机房零米层。

1）凝汽器汽侧真空泵具体工况及参数情况如下（暂定）：

| 序号 | 项目 | 符 号 | 数值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 凝汽器THA工况运行背压 | Pk (kPa(a)) | 4.867/3.881/4.35 | 高压侧/低压侧/平均背压 |
|  | 凝汽器TRL工况运行背压 | Pk (kPa(a)) | 11.184/8.925/ 10.0 | 高压侧/低压侧/平均背压 |
|  | 凝汽器TMCR工况运行背压 | Pk (kPa(a)) | 4.9/3.854/ 4.35 | 高压侧/低压侧/平均背压 |
|  | 凝汽器VWO工况运行背压 | Pk (kPa(a)) | 5.06/3.941/ 4.47 | 高压侧/低压侧/平均背压 |
| 2 | 凝汽器设计背压 | Pk (kPa(a)) | 4.35 | 冷却水温20.47℃ |
| 3 | 凝汽器冷却水温 | t1（℃） | 32.91/20.47 | 最高/年平均正常 |
| 4 | 抽空气处气体过冷度 | Δt（℃） | 4.2 |  |
| 5 | 删除 |  |  |  |
| 6 | 需要抽真空容积（单凝汽器） | Vk (m3) | ~2000 | 启动工况，双凝汽器的数值为2倍 |
| 7 | 要求启动抽真空时间 | t (min) | < 30min | 启动工况（见备注） |
| 8 | 要求单泵出力 | Mgd（kg/h） | ≥60 （50%容量泵） ≥36 （25%容量泵） | 对应3.854KPa背压，冷却水温度20.47℃ |
| 9 | 排入单个凝汽器乏汽量 | Dk（t/h） | ~889 | VWO工况 |
|  | 排入两个凝汽器乏汽量 | Dk（t/h） | ~1778 | 同上 |
| 10 | 真空泵冷却水压力 | P(MPa(g)) | 约0.2 | 设计压力0.6MPa.g |
| 11 | 真空泵冷却水质 |  | 海水 |  |

备注：1）由1个大气压降至34kPa(a)；

2）10号机组配置 1 台100%容量凝汽器水侧真空泵，电动机与真空泵采用直联方式。

3）本工程为四缸四排汽机组，配置双背压凝汽器：高背压凝汽器+低背压凝汽器。

凝汽器水侧真空泵具体工况及参数情况如下：

| 序号 | 项目 | 符 号 | 数值 | 工况备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 凝汽器冷却水水质 |  | 海水 |  |
| 2 | 凝汽器冷却水温 | ℃ | 32.91/20.47 | 最高/正常 |
| 3 | 要求单泵出力（铭牌） | m3/h | >=1100 |  |

3.3 机组的负荷变动率

汽轮发电机组能承受下列负荷变化速率而不影响其稳定运行。

- 在50％～100％TMCR负荷范围内  	   不小于5％TMCR/每分钟

- 在30％～50％TMCR负荷范围内	      不小于3％TMCR/每分钟

- 在30％TMCR负荷以下	        	 	不小于2％TMCR/每分钟

- 允许负荷阶跃              			＞10％额定负荷(THA)/每分钟

3.4	机组能满足调峰运行要求，负荷模式如下：

(1)　额定出力							1950小时

(2)　75%额定出力						3410小时

(3)　50%额定出力						2330小时

(4)　35%额定出力					    110小时

机组主要承担基本负荷，并具有一定的调峰能力。

3.5	汽轮机TRL工况、VWO工况等工况热平衡图，见附件。

3.6系统概况和相关设备

本工程的汽轮机凝汽器采用双背压、双壳体、单流程、表面冷却式。凝汽器由上海电气集团股份有限公司供货，冷却面积为63000m2：设计平均背压4.35kPa(a)，TRL工况平均背压10.0kPa(a)。

本工程10号机组的凝汽器汽侧抽真空系统设置两套50%容量的双级水环式真空泵和两套25%容量的双级水环式真空泵，两套50%容量真空泵分别对应双背压凝汽器的一个凝汽器运行，两套25%容量的真空泵可分别对应双背压凝汽器的一个凝汽器运行，亦可作为公共备用。在机组启动时，2台50%容量水环式真空泵及2台25%容量水环式真空泵可一起投入运行，这样可以更快地建立起所需要的真空度，从而缩短机组启动时间。机组运行稳定后，2台50%容量水环真空泵退出作为备用泵，切换至2台25%容量水环真空泵运行。主机高背压侧及低背压侧凝汽器壳体各单独采用1台25%容量水环真空泵的抽气系统，当25%容量水环真空泵故障时，可切换至1台50%容量水环式真空泵运行。系统采用DCS控制。50%容量水环式真空泵工频运行，25%容量水环真空泵工频运行。

本工程10号机组的凝汽器水侧还设有一套水侧真空泵，能连续抽除凝汽器水室中积存的空气，以保证循环水虹吸，提高热交换效率。

## 4  技术条件

##### 4.1 参数、容量/能力

a. 汽侧真空泵：本工程10号机组配置 2 台 50 %容量的双级水环式真空泵和2 台 25 %容量的双级水环式真空泵（汽侧）。两套50%容量真空泵分别对应双背压凝汽器的一个凝汽器运行，两套25%容量的真空泵可分别对应双背压凝汽器的一个凝汽器运行，亦可作为公共备用。

b. 水侧真空泵：本工程10号机组配置 1 台 100 %容量的水环式真空泵（水侧）。

4.1.1 型式(或型号):

汽侧50%容量水环式真空泵 型式:    SJ11-0EK4      (由卖方提供)

汽侧25%容量水环式真空泵 型式:    SJ8-0EK4       (由卖方提供)

水侧100%容量水环式真空泵 形式:   2BE1203-0FD4B  (由卖方提供)

4.1.2 主要技术参数

| 序 号 | 名称 | 单位 | 要求值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 凝汽器最低运行背压下 抽吸压力 | kPa | 3.854 | 对应3.854KPa背压，冷却水温度20.47℃ |
| 2 | 凝汽器最低运行背压下 4泵并列运行出力 | kg/h | 210 | 抽出的干空气量 （4泵指：2x50%+2x25%，余同） |
| 3 | 4泵并列运行极限抽吸背压 | kPa | 3.3 |  |
| 4 | 4泵并列运行极限抽吸能力 | kg/h | 210 | 对应极限抽吸压力 |
| 5 | 50%容量真空泵转速 | r/min | 590 |  |
|  | 25%容量真空泵转速 | r/min | 740 |  |
| 6 | 噪音(离设备1米处) | dB(A) | <85 | 应小于等于85 |
| 7 | 热交换冷却水量 （50%容量真空泵、海水） | kg/h | 35000 | 单泵 |
|  | 热交换冷却水量 （25%容量真空泵、海水） | kg/h | 18000 | 单泵 |
| 8 | 热交换器面积/形式 （50%容量真空泵） | m2 | 30 | 单泵 |
|  | 热交换器面积/形式 （25%容量真空泵） | m2 | 15 | 单泵 |
| 9 | 真空泵工作水量 （50%容量真空泵） | kg/h | 15000 | 单泵 |
|  | 真空泵工作水量 （25%容量真空泵） | kg/h | 8000 | 单泵 |
| 10 | 启动抽真空时间（4泵运行） | min | 17 | 至34kPa.a |
| 11 | 分离器补充水流量 （50%容量真空泵） | kg/h | 1000 | 单泵 |
|  | 分离器补充水流量 （25%容量真空泵） | kg/h | 300 | 单泵 |

- 启动工况凝汽器背压-抽真空时间表（4泵运行）

| 序 号 | 对应凝汽器背压（KPa） | 该工作段抽真空所需时间（min） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 101.3—90 | 1.71 |
| 2 | 90—80 | 1.66 |
| 3 | 80—70 | 2.17 |
| 4 | 70—60 | 2.50 |
| 5 | 60—50 | 2.94 |
| 6 | 50—40 | 3.61 |
| 7 | 40—30 | 4.63 |
| 8 | 30—20 | 6.45 |
| 9 | 20—10 | 11.32 |
| 10 | 10—8 | 3.83 |
| 11 | 8— |  |

4.1.3 配供电机技术参数:

2台50%容量的水环式真空泵

| 项目 | 单位 | 要求值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 额定功率 | kW | 110 |  |
| 额定电压 | V | 380 |  |
| 额定转速 | r/min | 590 |  |
| 频率 | Hz | 50 |  |
| 防护等级 |  | F |  |

2台25%容量的水环式真空泵

| 项目 | 单位 | 要求值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 额定功率 | kW | 55 |  |
| 额定电压 | V | 380 |  |
| 额定转速 | r/min | 740 |  |
| 频率 | Hz | 50 |  |
| 防护等级 |  | F |  |

4.1.4水侧真空泵主要参数及型式如下:

4.1.4.1型号及用途

型号：	2BE1203-0FD4B

用途：用于抽吸凝汽器水侧的空气及不可冷凝气体

| 序 号 | 名称 | 数据 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 正常运行抽吸背压 | ~23 | kPa(a) |  |
| 2 | 正常运行抽吸能力 | ≥1100 | m3/h | 对应正常工况水温20.47℃，校核水温32.91℃ |
| 3 | 真空泵转速 | 980 | r/min |  |
| 4 | 噪音(离设备1米处) | 85 | dB(A) | 应小于等于85 |
| 5 | 电机功率 | 37 | kW |  |

##### 4.2 性能要求

4.2.1	真空泵运行时，能满足汽轮机在各种负荷工况下，抽出凝汽器内的空气及不凝结气体的需要。启动时，4台真空泵并列运行(2台50%容量水环式真空泵＋2台25%容量水环式真空泵)，并满足启动时间的要求。真空泵组在正常运行的工况下，应使其效率始终处于最高效率点，且抽吸性能(抽气量、真空度、效率等)均能得到保证。50%容量水环真空泵相互切换或50%容量水环真空泵与25%容量水环真空泵相互切换时，应保证真空不产生波动、真空值不降低。

4.2.2	对应凝汽器运行最低背压，即凝汽器背压为3.854 kPa.a下，并考虑最大凝汽器工况的共同作用，真空泵的抽空气量应能保证凝汽器的背压维持在3.854kPa.a，并留有足够的裕度。此时，真空泵的抽吸性能（抽气量、轴功率等）均应予以保证。

- 4.2.3	真空泵能在买方提供的运行环境中安全可靠的工作。卖方负责50%容量水环真空泵与25%容量水环真空泵组的启停及运行逻辑的设计工作。

- 4.2.4	吸汽管路入口应配供控制可靠，动作灵活的气动蝶阀，蝶阀及执行机构应选用

- GEMU、VTON、BRAY品牌优质产品，气动蝶阀严密性等级为ANSI IV级。一旦失去气源或电磁阀失去电源，气动蝶阀应关闭。气动蝶阀配套的仪用空气过滤器应安装规范，不得横装。

4.2.5 	真空泵在吸气端的结构应采取可靠措施，如对抽吸气体预冷却，增加真空泵的出力，同时减少汽蚀的发生。

4.2.6 	水环式真空泵应具有抵抗水击而不产生有害影响的能力。主要的设备部件（叶轮等）应采用抗汽蚀材料制成，卖方应在投标文件中详细说明水环式真空泵的主要材质及加工工艺。

4.2.7 	由卖方配供的汽水分离器应能够对抽吸的气体进行有效分离，回收凝结水。同时，应设置可靠的机械补水装置，并在投标文件中对补水装置的结构、配置进行详细说明。

4.2.8 	卖方应根据水环式真空泵的具体使用环境和抽吸能力设置工作液的冷却装置，应采用换热效率高，检修、维护方便的管式热交换器，换热面积裕量应大于20%，卖方应在投标文件中详细说明换热器的型号、材质、面积和具体的生产厂家、产地和对于冷却水水质、水压的要求。管束材质要求必须选用上海宇洋、湘投金天、浙江久立、洛阳双瑞厂家的钛管, 管束直径要求不小于φ19㎜，厚度不小于0.5㎜，热交换器的管阻小于35kPa；管板采用复合钛板，品牌需选用宝鸡巨隆、西安天力、南京宝泰产品；壳侧壳体采用316L材质。

4.2.9 	水环真空泵组应设有溢流阀，卖方应在投标文件中详细说明能够可靠防止汽水分离器满水的设备结构和措施。

4.2.10	真空泵机组入口设置逆止阀，以防止设备在停运时，大气倒入凝汽器而破坏真空。真空泵机组入口设置调试用临时滤网。

4.2.11	泵组各轴承座处振动值应符合GB/T29531的有关规定，轴承应采用SKF、FAG、NSK产品，轴承温度不超过80℃，油温不超过65℃。

4.2.12 汽侧50%容量水环真空泵、汽侧25%容量水环真空泵以及水侧真空泵的叶轮﹑转子均应分别进行静平衡和动平衡试验。静平衡精度不低于GB9239中的 G6.3级，动平衡精度不低于GB9239中的G2.5级。

##### 4.3 结构要求/系统配置要求

4.3.1	所有泵和附件都将固定在公用底板上作为一个整体机组供应，这些附件包括但不限于：完整的管路、阀门、接线和操作端子排。

4.3.2	卖方应详细说明真空泵组的每个设备接口承受的力和力矩的限制。所有的设备包括其支座，都具有安全承受从用户连接管道接口传递来的力和力矩的能力，并且假定这些力和力矩同时发生作用。

4.3.3	真空泵的轴端密封应采用可靠的密封型式，防止工作液的泄漏，在投标文件中应详细说明密封的结构形式。如采用填料密封，应选用切思盾、皮拉、艾志品牌产品；如采用机械密封，应选用博格曼、约翰克兰、AES品牌产品。

4.3.4 	同型号泵的零部件(包括备用品)都应是完全可以互换的。

4.3.5 设备材质要求

卖方应提供详细的凝汽器汽侧及水侧真空泵（耐海水腐蚀）下述各部件的材质：

4.3.5.1 泵壳

4.3.5.2 叶轮

4.3.5.3 分配器

4.3.5.4 泵轴

4.3.5.5 导轴承或轴套

4.3.5.6 换热器材质

##### 4.4 配套电动机要求

4.4.1	配套电动机的参数、容量/能力

| 项 目 | 单位 | 要求值 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 气侧50%水环泵 | 气侧25%水环泵 |  |  | 水侧真空泵 |
| 电机型号 |  | YE4 355M2-10-110KW | YE4 315S-8-55KW |  |  | YE4 250M-6-37KW |
| 额定电压 | V | 380 | 380 |  |  | 380 |
| 额定频率 | Hz | 50 | 50 |  |  | 50 |
| 额定功率 | kW | 110 | 55 |  |  | 37 |
| 额定电流 | A | 230 | 110 |  |  | 70.8 |
| 功率因数 | cosØ | 0.78 |  | 0.8 | 0.83 |  |
| 效率 | % | 93.3 |  | 94.9 | 95.6 |  |
| 额定转速 | r/min | 590 |  | 740 | 980 |  |
| 相数 |  | 3 |  | 3 | 3 |  |
| 极数 |  | 10 |  | 8 | 6 |  |
| 防护等级 |  | IP55 |  | IP55 | IP55 |  |
| 绝缘等级 |  | F |  | F | F |  |
| 最大转矩/额定转矩 |  | 2 |  | 2 | 2.1 |  |
| 堵转转矩/额定转矩 |  | 1.3 |  | 1.6 | 2.0 |  |
| 堵转电流/额定电流 |  | 6.0 |  | 8.2 | 8.3 |  |
| 加速时间及启动时间 | S | 2-10 |  | 2-10 | 2-10 |  |
| 噪音 | dB(A) | 82 |  | 82 | 76 |  |
| 轴承座处振动幅值 | mm | 0.05 |  | 0.05 | 0.05 |  |
| 轴振动速度 | mm/s | 1.12 |  | 1.12 | 1.12 |  |
| 定子温升 | K | 90 |  | 90 | 90 |  |
| 测温元件 |  | PT100 |  | PT100 | PT100 |  |
| 轴承型式 |  | 滚动轴承 |  | 滚动轴承 | 滚动轴承 |  |
| 轴承润滑方式 |  | 脂润滑 |  | 脂润滑 | 脂润滑 |  |
| 轴承油牌号 |  | 3#锂基脂 |  | 3#锂基脂 | 3#锂基脂 |  |
| 电动机重量 | kg | 1510 |  | 880 | 395 |  |
| 冷却方式 |  | 风冷 |  | 风冷 | 风冷 |  |
| 安装型式 |  | 卧式 |  | 卧式 | 卧式 |  |
| 转子型式 |  | 鼠笼 |  | 鼠笼 | 鼠笼 |  |
| 工作方式 |  | 连续 |  | 连续 | 连续 |  |

4.4.2性能要求

4.4.2．1电动机的设计与构造，必须与水环式真空泵设备的运行条件和维护要求相一致，应能承受在空载下反转。

电气设备要求：

1) 电气设备为防尘、防潮型。

2) 电气设备必须符合IEC及GB有关规定。

4.4.2.2 当水环式真空泵运行在设计条件下时，电动机的铭牌出力不小于拖动设备所需出力的115%。根据最新的中国标准对电动机进行设计，生产，确定额定参数和试验。制造商应在设计阶段提供电动机拖动计算书，供买方审查。

4.4.2.3电动机防护等级为IP54，电动机具有F级及以上的绝缘，温升以B级绝缘考核。电机绕组经真空浸渍处理（VPI)。所有电动机的使用寿命在现场的规定的工作制下不小于30年。电动机的连接线与绕线的绝缘具有相同的绝缘等级。

4.4.2.4电动机的额定电压为380V，频率为50Hz。当频率为额定，且电源电压与额定值的偏差不超过±10%时，电动机应能输出额定功率，当电压为额定，且电源频率与额定值的偏差不超过±2%时，电动机应能输出额定功率，或电压和频率同时改变，两者变化分别不超过10%和2%时，电动机性能应满足GB 755的要求。

4.4.2.5电动机应保证在80%额定电压下平稳启动，且能在55～65%额定电压下自启动。当电动机电源由正常电源向备用电源切换的过程中，对应备用电源，电动机残压可能为50％Un，相角差为180°，电动机应能承受此转矩和电压应力，且电动机在切换前是满载运行。

4.4.2.6电动机为额定功率输出，电压﹑频率均为额定值时，电动机的功率因数为0.87以上，效率的保证值为96%以上。电动机的最大转矩不小于220％全负荷转矩。

4.4.2.7电动机有防止过电压的措施。

4.4.2.8电动机在热态下能承受150%额定电流，而不变形或损坏，过电流时间不少于30秒。

4.4.2.9电动机在空载情况下，能承受提高转速至其额定值的120%，历时2分钟而不发生有害变形。

4.4.2.10电动机轴承温度不超过80℃，油温不超过65℃。

4.4.2.11电动机旋转方向应有永久性，明显的标志。

4.4.2.12在接线盒内标明电动机的相序，接线端子相间、相对地有足够的安全距离，并有电缆固定措施。

4.4.2.13电机铁心硅钢片采用太钢、宝武钢的产品。

4.4.2.14电动机定子绕组中局部最热部位嵌入pt100双支三线热电阻测温元件，每相2只，每台6只。测温元件的接线在电动机绕组图中标明其位置。

4.4.2.15电动机冷却器进出风处或进出水处均应埋置pt100双支三线热电阻测温元件。

4.4.2.16电动机满足在冷态下连续启动不少于二次，热态下连续启动不少于一次的要求。

4.4.2.17电动机的振动值符合或低于国家有关标准。电动机空载时测得的振动速度有效值不大于2.8mm/s，双振幅值为不大于0.051mm。

4.4.2.18电动机的噪音在离机壳1米处小于85dB(A)。

4.4.2.19电机轴承应采用高质量产品。电动机的轴承结构是密封的，能隔绝污物和水，并防止其润滑油进入线圈。卖方提供的轴承型式、产地和最短轴承寿命等资料，并提供一个推荐的润滑剂。

4.4.3 电动机的辅助设备

4.4.3.1 电动机应设置防结露加热器，加热器安装在电动机内部可检查的部位。电加热器应采用380V三相电源。

4.4.3.2 电动机应有2个接地端子，应在相反的两侧接地，一个接地装置设在电缆接线盒的下面。

4.4.3.3 电动机的出线端子盒应按功能独立装设。主要有主出线端子盒﹑空间加热器出线端子盒，温度探测器/金属热电偶出线端子盒等。

4.4.3.4 电动机出线盒方位应按买方要求。

4.4.4 电动机的其他要求

4.4.4.1 卖方提供符合国家标准（GB）要求的设备，应列出所采用的标准。所有电动机应为异步电动机，设计应基于有制造和运行实践证实。

4.4.4.2 电机应有100％利用率。电动机的额定功率应不小于电动机所驱动设备长期连续运行所需的能力，其值至少应大于最大的制动功率。这一要求适用于所有运行转速和工况。

4.4.4.3电动机的设计与构造，必须与它所驱动设备的运行条件和维护要求一致。 200kW及以上电动机采用10kV，200kW以下电动机采用380V。

4.4.4.4电动机的起动电流，达到与满足其应用要求的良好性能与经济设计一致的最低电流值。除非得到买方的书面认可，否则，在额定电压下，对于200kW以下电动机的最大起动电流倍数应小于6.5倍额定电流；对于200kW～2000kW的电动机，其起动电流倍数应小于6.0倍额定电流；大于等于2000kW的电动机起动电流倍数小于5.5倍额定电流。

4.4.4.5 所有中压电动机和75kW及以上的低压电动机都必须配置电加热器，以防止停机时电动机内部凝露而影响电气绝缘。电加热器应是AC 380三相，并有独立的电源接线盒。

4.4.4.6所有带电加热器的低压配套电机，电机的外壳上带有“加热器铭牌”，“加热器铭牌”的具体内容为：功率（如：1200W）、电压（如：380V）、相数（如：1）、频率（如：50Hz）等。

4.4.4.7 对于功率≥2000kW的电动机，卖方配置三相CT供差动保护用；卖方须在中性点侧提供安装3个用于差动保护的电流互感器的接线盒和封闭外罩。为差动保护用的中性点电流互感器的型号、规格及制造厂家均与中压开关柜中CT保持一致， 二次侧额定电流为5A，额定容量为60VA，精确等级为5P20。确切CT的型号、规格及制造厂家待中压开关柜定标后由买方以传真方式正式通知卖方，卖方按买方的书面通知执行；在合同执行过程中，不论CT的型号、规格及制造厂家有无变动，均不影响商务价格。

4.4.4.8电动机的使用应考虑沿海地区盐雾影响（电动机的使用应考虑买方使用现场条件如沿海地区盐雾影响等），室内防护等级为IP54及以上，室外防护等级为IP55及以上，电动机应具有F级及以上的绝缘，温升按B级绝缘考核，电动机上应加装防雨罩。电机绕组经真空浸渍处理（VPI）和环氧树脂密封绝缘。所有电动机的使用寿命在现场的规定的工作制下不小于30年。电动机的连接线与绕线的绝缘具有相同的绝缘等级。电动机接线盒内的支承绝缘子应进行环氧树脂浸渍处理；电动机接线盒内连接端子的外包绝缘工艺应充分考虑防潮。在危险易爆场所及油泵必须采用防爆电动机。

4.4.4.9直流电机动力控制箱和直流电阻由卖方成套供应，直流电机动力控制箱防护等级IP55。

4.4.4.10在规定的起动电压的极限值范围之内，电动机转子允许起动时间不得低于其加速时间。

4.4.4.11在额定功率下运行时，电动机应能承受电源快速切换过程中的电源中断而不损坏。当电动机电源由正常电源向备用电源切换的过程中，对应备用电源，电动机残压可能为50%Un，相角差为180度，电动机应能承受此转矩和电压应力，假定电机在切换前是满载运行。

4.4.4.12电动机为额定功率输出，电压、频率均为额定值时，电动机的功率因数为0.85以上。

4.4.4.13当频率为额定，且电源电压与额定值的偏差不超过10%时，电动机应能输出额定功率；当电压为额定，且电源频率与额定值的偏差不超过2%时，电动机应能输出额定功率。当电压和频率同时变化，两者变化分别不超过10%和2%时，电动机性能应满足GB 755的要求。

4.4.4.14电动机应保证在80%额定电压下平稳启动，且能在65%额定电压下自启动。电动机应能承受电源快速切换过程中合理的电压变化而不受损坏，且电动机在切换前是满载运行。

4.4.4.15电动机应满足在冷态下连续启动不少于三次，热态下连续启动不少于二次的要求。

4.4.4.16在设计环境温度下，电动机应能承受所有热应力和机械应力，并要求端电压保持在额定值时，电动机能达到设计的运转性能。

4.4.4.17电动机应有防止轴电压的措施。电动机在热态下能承受150%额定电流，而不变形或损坏，过电流时间不少于30秒。

4.4.4.18电动机在空载情况下，能承受提高转速至其额定值的120%，历时2分钟而不发生有害变形。电动机失步转矩不得低于220%全负荷转矩。

4.4.4.19电动机的振动值应符合或优于国际有关标准。

4.4.4.20电动机组的噪音在离机壳1米处应小于85dB(A)。

4.4.4.21电动机轴承温度，滑动轴承不超过80℃，油温不超过65℃。轴承设有测温元件，并引至专用接线盒。轴承设有绝缘措施,防止循环轴电流。

4.4.4.22旋转方向应有永久性，明显的标志。电动机应允许反转。多相电动机的端子处应有显示出与电动机铭牌所示的规定旋转方向一致的相序标牌，并由一个箭头标志指示出电动机的旋转方向。倘若没有规定旋转方向，则应在电动机上标出与相序T1、T2、T3一致的旋转方向。

4.4.4.23电动机应有2个接地端子，两个接地装置应位于电动机完全相反的两侧。对于立式电动机，一个接地装置位于电源电缆穿线盒的下方，另一个接地装置位于与第一个接地装置相差180度的位置。

4.4.4.25 安装在电动机机座上的单独的可检查的接线盒应备有下列四种引线：

(1)电动机的主引线；

(2)电动机内部加热器的引线；

(3)电阻式温度检测器RTD和（或）热电偶的引线；

(4)电流互感器CT（二次回路）的引线（仅用于2000kW及以上电动机）。

对于卧式电动机，主引线的接线盒从电动机头部看应安装在电动机的右侧。

4.4.4.26每台电动机应装有起吊环、起吊钩或其它便于安全起吊电动机的装置。

4.4.4.27所有二次端子采用菲尼克斯（南京凤凰）端子、魏德米勒端子品牌。

4.4.4.28所有配套电机的电动机轴承均选用SKF、NSK、FAG产品，电机铁心硅钢片采用浦项制铁、宝武钢、太钢产品。

4.4.4.29所供的10kV交流电机（非防爆型）要求采用上海ABB、上海电机、湘潭电机的高效节能优质电机,投标文件中需注明电机的效率。

4.4.4.30所供的国产低压交流电机（非防爆型）要求采用ABB、上海电机、西门子电机（非贝德系列）品牌的节能优质电机。投标文件中需注明电机的效率。

4.4.4.31防爆电机的生产厂家选用南阳防爆电机厂、上海电机厂、佳木斯电机厂、上海ABB电机有限公司。需注明电机的效率。

4.4.4.32电机应有合适的通气和排水方式以防止凝结水的积聚。

4.4.4.33电动机应采用高效节能电机，满足GB 30254《高压三相笼型异步电动机能效限定值及能效等级》及GB 18613《电动机能效限定值及能效等级》中2级以上能效等级的标准。

4.4.4.34 驱动装置控制方式：若有变频调速电机（该电机需采用专用变频电机，连接电缆应采用专用变频电缆），当厂用母线电压下降至额定电压的65%时，变频器应能保证正常运行，变频器的容量应与电动机相匹配，并具有自启动功能。低压变频器采用AB、ABB 、SIEMENS、施耐德产品，高压变频器采用智光、东方日立、汇川、利德华福品牌。变频柜由卖方提供。

请卖方确认所配套的电动机应满足深度变频运行，提供电机适应变频运行的措施说明、电动机型式试验报告等技术说明文件。

4.4.4.35双速电动机中要求配有两套独立的绕组，一套定子绕组用于高速，一套定子绕组用于低速。

##### 4.5 对随机所配控制箱及控制柜的要求

4.5.2.1 随机配套控制箱/柜应有完整的电源回路、保护回路和控制回路。随机配套控制箱应满足GB/T7251《低压成套开关设备和控制设备》国家标准，控制箱的防护等级应按GB/T4208《外壳防护等级》的规定标明，控制箱的防护等级应不低于主设备的防护等级。电气设备的控制、继电保护设计应遵循有关现行的国家及行业标准，并应在说明书中列出所执行的有关标准。

4.5.2.2控制箱/柜内的所有（交、直流）断路器、接触器、（交、直流）中间继电器、热继电器等元器选用ABB、施耐德、西门子产品，变送器选用海盐涵普、南自仪表、斯菲尔、科陆、广州汉光产品，所有二次端子采用菲尼克斯（南京凤凰）、魏德米勒端子。一次元件和二次元件的型号由买方在设计联络会时指定。指示灯颜色的布置应为左绿右红，红色为开按钮，绿色为停按钮，指示灯应采用长寿命的发光二极管,在控制箱内的设备处均有永久性的标志牌，标明功能，电流互感器采用大一互、上互、沈阳索普产品，开关柜外门把手选用开关灵活的优质产品。就地控制箱内的端子排布置应考虑现场接线方便，易于检修。除了接线必须使用的端子排以外，还应留有端子总数15％的空端子排，以供现场可能的接线修改使用。端子选用菲尼克斯、魏德米勒、ABB产品。

4.5.2.3 控制箱的结构、电器安装、电路的布置必须安全可靠，操作方便，维修容易。控制箱内的裸露带电导体之间和带电导体对地的电气间隙不小于20mm。

4.5.2.4 箱内外接导体端子必须满足正常工作电流，并能承受不低于柜内电气元件的短路耐受电流，箱内要留有足够的用于接线的有效空间。在三相四线（若有）电路中，中性线的端子应允许连接下述载流量的导线：

a. 如果相导线的尺寸超过16mm2，则等于相导线载流量的一半，但不小于16mm2。

b. 如果相导线的尺寸等于或小于16mm2时，则等于相导线的载流量。

4.5.2.5 箱内断路器、隔离开关必须满足动热稳定的要求，箱内交流接触器的等级和型号应按电动机的容量和工作方式选择。选择热继电器时，使电动机的工作电流在其整定值的可调范围内。用熔断器和接触器组成的电动机回路应装设带断相保护的热继电器。

4.5.2.6 当就地控制箱控制的单台电动机容量大于45kW时，就地控制箱内应配置电流互感器、电流变送器及电流表。电流变送器应按买方的具体要求选型，电流变送器的输出为4～20mA。

4.5.2.7 为满足远方控制要求，就地控制箱中应提供一付能反映断路器或接触器“合闸/跳闸”位置的接点（一般应为断路器或接触器的辅助常开接点）。触点数量应能满足系统设计要求。

4.5.2.8 就地控制箱内的断路器或接触器、继电器等，除了箱内接线已经使用的接点，所有接线未使用的备用接点应引接至端子排上，以供现场可能的接线修改使用。

4.5.2.9 就地控制箱内的端子排布置应考虑现场接线方便，易于检修。除了接线必须使用的端子排以外，还应留有端子总数15％的空端子排，以供现场可能的接线修改使用。端子排采用菲尼克斯、魏德米勒、ABB产品。

4.5.2.10 真空泵辅助设施的控制箱组成一个整体集装式，其内的设备相互之间的工艺连锁等要求，均自成体系。

买方可提供双电源（均为380V三相三线电源）供给一用一备辅机的动力（包括控制）电源，2台辅机的动力和控制回路电源相互独立，不采用对双电源进行切换的母线制供电方式。电机分、合闸指令重动中间继电器采用双位置继电器，以防止电源短时失去，造成电机跳闸。卖方的动力回路、控制回路、保护回路需经买方确认认可。控制箱及控制箱到设备的所有连接由卖方负责设计并供货，包括电缆等。

需要运行人员整定的参数可根据运行人员的需要既能在整体集装式内的设备上进行，也可在远方进行。与外界的接口要求提供清楚，如外接电源的电压、容量、种类；输入与输出接点形式与要求；通讯方式与平台等。

4.5.2.11 辅助设施的控制箱及其它所有就地电控柜（以下统称控制箱/柜）均由卖方配套提供，卖方提供的控制箱/柜的技术要求及设备选型原则如下：

a 控制箱/柜的产品型式：落地式或壁挂式，柜体颜色设联会时定。

b 控制箱/柜必须按相应的国家标准制造，各项性能指标均不应低于国家标准中所规定的指标，并能在本工程的环境条件下安全、可靠地运行，各种类型的控制箱/柜使用寿命不少于30年。

c控制箱/柜要求：所有控制箱/柜通体采用标准厚度2.5mm的304不锈钢板制作，并加上不锈钢骨架，以提高整个柜体的强度。控制箱/柜正面开启门，控制箱/柜内板前接线，安装部分必须攻丝或焊螺母，柜门采用专用钥匙开启。

d 控制箱/柜的防护等级：室内为IP54，室外为IP56，直流电机动力控制箱/柜防护等级为IP55。

e 控制箱/柜的结构、外形尺寸及柜内元器件布置由卖方根据图纸中的元器件配置进行设计后，由买方确认，但在设计柜体结构和外形尺寸时，必须充分考虑元器件的散热和日后检修空间。

f 控制箱/柜下部必须设有独立电缆小室，柜体的电气元器件室和电缆小室采用一体化结构, 电气元器件室和电缆小室之间有水平安装的不锈钢隔板，并在水平不锈钢隔板上留有电缆穿入腰形孔，以便于孔洞封堵；腰形孔的尺寸及数量满足现场施工要求。电缆小室正面有开启门，便于电缆进出施工。电缆进线方式为：下进线，柜体的顶部和底部各预留五个进线用的敲落孔。就地仪表至就地控制柜的电缆保护套管应采用不锈钢管，不得采用PVC管或其它塑料材质管。

g控制箱/柜体的底部用四颗直径不小于12毫米的螺丝与安装基础固定。

h 控制箱/柜采用一体化结构，其生产厂家必须为国内知名电气设备生产厂家。

i控制箱/柜供货时，提供检验记录，试验报告及质量合格证等出厂报告。

j控制箱内应设置合适的接地铜排，以方便电气回路的接地要求。

##### 4.6 仪表和控制要求

4.6.1 卖方应成套供应满足泵组启停与安全监视和经济运行所需的安装在本体范围内的仪表﹑一次元件﹑检测元件或传感器，以及与检测元件/传感器相连接的一次仪表。

4.6.2卖方提供的测温元件应为双支型，采用热电偶时应选用K或E分度号，当测温元件采用热电阻时，应选用PT100分度号，且接线采用3线制。热电偶和热电阻的精度应满足以下要求：热电偶的精度：I级（±0.4%）；热电阻精度：A级（0.15±0.2%）；热响应时间能满足τ0.5<30S。热电阻的信号-信号、信号-接地的绝缘电阻应≥100MΩ；采用绝缘型的铠装热电偶，信号-信号、信号-接地的绝缘电阻应≥1000MΩ·m。

4.6.3卖方提供的指示仪表仪表应采用法定计量单位，精度至少为1.0级，盘面直径不小于100mm（气动控制设备的空气过滤器、定位器上的压力指示表除外），仪表的机芯、表壳、螺纹接口都应是不锈钢材质，螺纹接口M20×1.5，通常情况下，表计的量程选择使其正常运行时指针处在1/2~2/3量程位置。就地温度计采用万向型可抽芯式双金属温度计，安装管道内应有焊接式保护套管，产品选用不锈钢型，不采用水银温度计。安装在振动和泵出口场合的就地指示表为防振型，同类型仪控设备的接头类型尽量做到统一，以减小维护成本。就地压力表及温度计应采用三色标志，三分之一以下黄色，三分之一到三分之二绿色，三分之二以上红色，还需保证正常运行时表计指针位于绿色区域。

4.6.4本工程原则上不使用逻辑开关，应至少设有以下仪表：

A电动机的轴承应设有测轴承金属温度的Pt100 双支热电阻。

B 泵进﹑出口设置不锈钢就地压力表。

C 电动机定子绕组温度采用Pt100 双支热电阻。

D 汽水分离器设置磁翻板液位计（带4-20mA远传功能）。

E工作水冷却器进水温度（双金属温度计）、出水温度（PT100双支热电阻）。F、真空泵入口阀前、后压力变送器

G、换热器出口温度（Pt100，双支）。

4.6.5 卖方应提供安装于泵体的控制接线盒，卖方供货范围内所有远传的检测仪表、压力变送器的接线（中间电缆保护套管需采用不锈钢管保护措施）均应引至接线盒，接线盒防护等级为IP56，接线盒内端子应排列整齐，标记明显、准确。其留有的远方控制接口应满足需方用DCS系统实现泵组启停、运行、监视、调整和联锁保护的需要。

4.6.6 卖方应提供完整的图纸和资料（电厂标识码原则）以书面形式详细说明真空泵测点布置、供货范围、设计界面和控制要求、控制方式及联锁保护等方面的技术条件和数据。

4.6.7 卖方供货范围内的仪表和控制设备，包括每一只压力表、测温元件及仪表阀门等都应详细说明其设备名称、设备编号、型号和规范、安装地点、用途及制造厂商。热工测量单位及接口规范应采用国家法定计量单位制。仪表和测量元件应根据介质和安装位置的具体情况，满足防水、防腐、防尘、防振的相关要求。

4.6.8 所有成套提供的就地测量仪表配供相应的安装附件(一次门、二次门及排污门等)。所有一次门后均配供不锈钢连接短管，高温高压场合的一次门及一次门前短管的材质与相连的工艺管道管材相适应；低温低压场合的一次门材质采用316L不锈钢(焊接式)。所有成套提供的就地测量仪表配供相应的安装附件(一次门、二次门及排污门等)。仪表阀门（一次门、二次门及排污门等）采用优质成熟产品，采用不锈钢材质的针形阀。卖方提供的表计仪表阀、仪表管路按买方提供的仪表导管阀门典型连接图配置。

4.6.9买方为每台真空泵提供1路控制电源为交流（220V10%，50Hz2.5Hz），真空泵进口气动门及补水电磁阀等属于卖方供货范围内的设备供电由卖方负责，每个供电设备都有独立的空气开关，空气开关选用ABB、施耐德、西门子。卖方如需其它规格等级的电源，由卖方自行负责解决。

4.6.10 仪表选型原则

为尽可能达到全厂仪控设备的统一，减少备品备件的数量和种类，降低维护成本，除了本协议中特别指出的部分，设备选型拟做以下规定。

4.6.10.1 卖方提供的仪表设备，采用优质品牌产品。变送器应具有HART协议，就地液晶指示的智能绝压变送器，精度至少达到0.075级，提供的外部负载至少为500欧姆，选用ROSEMOUNT 3051S系列 、横河EJA 品牌，螺纹接口为采用1/2NPT阴螺纹，卡套接头应是多级密封的，选用Swagelok品牌；除与仪表直接相连处，其余所有取样点至仪表管路采用焊接式连接。与仪表直接相连处采用接头连接，仪表管接头统一为M20×1.5接头，平面密封，接头选用Swagelok、Park、Fitok 产品。仪表阀门（焊接式针型阀）品牌选用Swagelok 、AS-Schneider 、Parker产品。磁翻板液位计（具有远传4-20mA功能）品牌选用IA、科普乐、MAGNETROL、VEGA。

4.6.10.2 卖方提供的气动执行机构选用ABB、CCI、FISHER品牌，气动执行机构的定位器应为智能定位器，能接收买方模拟量4-20mA DC标准控制信号和送出模拟量4-20mA DC标准反馈信号，品牌为ABB、西门子、FISHER DVC2000型产品，产品型号能满足现场工作环境条件的限制。电磁阀选用ASCO、SMC、HERION品牌，行程开关选用HONEYWELL、西门子、OMRON产品，防护等级IP67，产品型号能满足现场工作环境条件的限制。

4.6.10.3 气动执行机构每个气动阀应配置空气减压过滤器，品牌选用SMC、AIRWOK、FESTO品牌，气管路快速接头采用Swagelok品牌。所有空气减压过滤器都需金属外壳。

4.6.10.4 热电偶、热电阻选用选用上自三厂、安徽天康、杭州宇阳、宁波奥崎、川仪、西仪品牌产品。

##### 4.7 其他要求

4.7.1卖方应提供需要更换的零部件的名称及清单。

4.7.2买方应指明需要更换的零部件的预期使用寿命、安装、启动、连续运转和维修推荐的备件最少数量清单，并指明其是库存项目, 还是特殊项目。

4.7.3卖方应提供对设备安装、启动、运行维修及设备附件调速所需的独特的专用工具。

##### 4.8 标准

4.8.1 水环式真空泵的设计、制造、包装、运输、安装、验收应符合下列标准、规范和有关的中国国家标准(GB)的要求。如下列标准与企业执行标准有矛盾，按较高标准执行。以下各规范、标准均以最新版为准。从订货之日起至卖方开始投料制造之前的这段时间内，如果因标准、规程发生修改或变化，买方有权提出补充要求，卖方应满足并遵守这些要求，并不增加费用。

4.8.2 卖方须执行本协议所列标准。有矛盾时，按较高标准执行。

4.8.3 合同签订后1个月内，按本规范要求，卖方提出合同设备的设计、制造、检验/试验、装配、安装、调试、试运、验收、试验、运行和维护等标准清单给买方，买方确认。

4.8.4  设备产品设计、制造应遵照的规范和标准

| 标准代号 | 名 称 |
| --- | --- |
| GB1220 | 不锈钢棒 |
| GB/T2100 | 一般用途耐蚀钢铸件 |
| GB/T3077 | 合金结构钢 |
| GB/T3216 | 回转动力泵水力性能验收试验 |
| GB/T3323 | 金属熔化焊焊接接头射线照相 |
| GB/T5677 | 铸件射线照相检测 |
| GB7021 | 离心泵名词术语 |
| GB7233 | 铸钢件超声探伤及质量评级方法 |
| GB/T9113 | 整体钢制管法兰 |
| GB/T9115 | 对焊钢制法兰 |
| GB/T9239 | 机械振动 转子平衡 |
| GB9439 | 灰铸铁件 |
| GB/T29531 | 泵的振动测量与评价方法 |
| GB/T29529 | 泵的噪声测量与评价方法 |
| GB11352 | 一般工业用铸造碳钢件 |
| JB/T 9218 | 渗透探伤方法 |
| JB755 | 压力容器锻件技术条件 |
| JB 4730 | 压力容器无损检测 |
| GB/T13384 | 机电产品包装通用技术条件 |
| NB/T 47014 | 承压设备焊接工艺评定 |
| GB/T755 | 旋转电机定额和性能 |
| GB/T997 | 旋转电机结构型式、安装型式及接线盒位置的分类 |
| GB/T1993 | 旋转电机冷却方法 |
| GB/T4942.1 | 旋转电机外壳防护分级 |
| GB/T13957 | 大型三相异步电动机和基本系列技术条件表 |

4.8.5 卖方应在开始投料制造之前，向买方提供一份ISO9000系列标准的质量管理和质量保证书及准备正式使用的有关标准和规定的目录清单。

##### 4.9 性能保证值

4.9.1  汽侧真空泵

对应凝汽器运行平均背压，即凝汽器背压为4.35kPa(a)下，并考虑最大凝汽器工况的共同作用，真空泵的抽空气量应能保证凝汽器的平均背压维持在4.35kPa(a)，并留有足够的裕度。此时，真空泵的抽吸性能（抽气量、轴功率等）均应予以保证。

凝汽器运行最低背压下（即凝汽器在3.854KPa(a)）, 换热器冷却水温20.47℃时），50%容量水环式真空泵的抽吸干空气能力为75kg/h，在此工况下水环式真空泵的轴功率为78 kW；25%容量水环真空泵的抽吸干空气能力为38kg/h，在此工况下25%容量水环式真空泵的轴功率为31kW；

对应主机TRL工况下（凝汽器平均背压在10.0KPa(a)）, 换热器冷却水温32.91℃时），50%容量水环式真空泵的抽吸干空气能力为110kg/h,在此工况下水环式真空泵的轴功率为82kW。25%容量水环真空泵的抽吸干空气能力为53kg/h，在此工况下25%容量水环式真空泵的轴功率为35kW；

在冷却水温度20.47℃条件下，最低吸入真空可以达到3.3kPa(a), 此时，50%容量水环式真空泵的抽真空能力为70kg/h，工作点轴功率为77 kW，25%容量水环真空泵的抽真空能力为35 kg/h，工作点轴功率为 32kW。

4.9.2 水侧真空泵

在海水温度20.47℃条件下，最低吸入真空可以达到3.3 kPa(a), 此时，抽真空能力为 880 m3/h，轴功率为 18 kW。（水环真空泵的工作液温度为25.47℃时）

在海水温度32.91℃条件下，最低吸入真空可以达到 8 kPa(a), 此时，抽真空能力为 1060 m3/h，工作点轴功率为 21kW。（水环真空泵的工作液温度为37.91℃时）

真空泵入口压力25 kPa(a),真空泵入口温度25℃ 冷却水温度25℃时抽空气能力                               为 1130  (≥1100)m3/h

4.9.2  在机组启动工况下，4台泵并列运行凝汽器平均背压从101.3kPa至  4.35  kPa的抽真空的时间为45分钟。

4.9.3  2台50%容量水环式真空泵并列运行时的抽真空量的偏差≯5%。2台25%容量水环真空泵并列运行时的抽真空量的偏差≯5%。

4.9.4  泵组各项振动值应符合GB/T29531的有关规定, 各轴承座处的双振幅值最大为_0.05    mm。噪声不大于85分贝，具体测量标准按JB/T8098等有关标准执行。

4.9.5水泵的寿命

水环式真空泵的使用寿命不少于30年，易损件寿命大于8000小时。

##### 4.10 安装及调试要求

4.10.1 卖方负责指导设备安装调试；现场服务人员应服从试运指挥部或驻工地总代表的统一调度。

4.10.2 设备安装调试过程中，由于制造质量造成的不符合规定的偏差，必须有文字记录，由卖方处理，费用也由卖方自担。

4.10.3 设备安装后，卖方应派人参加现场进行的分部试运及严密性试验、验收，并帮助解决试验中暴露的问题。

##### 4.11 焊接要求

对需要焊接的部件，卖方应按相应的企业标准或国家标准进行焊接，并向买方提供焊接程序及检查方法。

## 5  设备监造、检验和性能验收试验

见附件5: 设备监造、检验和性能验收试验

## 6  设计与供货接口及接口规则

6.1 详细供货范围参见附件2

6.2卖方应提供自吸气管路的法兰（含反法兰及附件）至排气口的法兰（含反法兰及附件）的公用底座上的所有主辅设备（含配套电动机）和测量及控制保护系统。所有接口的反法兰及连接附件均由卖方提供。

6.3 卖方应负责本体内电气接线、控制接线设计，设备之间的连接电缆由卖方提供，卖方将动力电源接线和控制接线的位置提供在设备旁。

## 7  清洁，油漆，包装，装卸，运输与储存

7.1 清洁

7.1.1 设备在出厂之前，应对设备进行清理。

7.1.2 所有杂物，如金属碎片、铁屑、焊渣、碎布和一切其它异物都应从各部件内清除。

7.2 油漆

7.2.1 卖方应选择恰当的涂层涂敷方式，以防止设备在运输、储存期间不被腐蚀。卖方应注意到投标设备的安装、使用地点的地理、气候条件。

7.2.2设备凡需要油漆的所有部件，在油漆前必须对金属表面按有关技术规定进行清洁处理，油漆采用耐高温油漆。设备出厂前应喷涂二层底漆，油漆采用佐顿、阿克苏、贰玛、天津关西的产品。

7.2.3 卖方应提供防腐的完整说明，包括清洗和涂层工艺及所用涂料的特性说明。

7.2.4  卖方随设备提供用于现场修补的2桶面漆。

7.3 标志

7.3.1 在设备的明显部位，应装设用耐腐蚀材料制作的金属铭牌，金属铭牌至少应包括下列内容：设备名称、设备制造厂名称、制造年月、制造厂产品编号、制造许可证编号、编码、设备型号、容器类别、设计压力、设计温度、额定出力、最高工作压力、设备净重。铭牌安装方式应妥善处理，不至于在保温中覆盖而无法外露。每台泵都分别应有固定金属铭牌及转向标志，铭牌应耐腐蚀，并安装在泵体明显的位置上。

7.3.2  设备的金属铭牌型式、尺寸及技术要求应符合GB 13306《标牌》的规定。

7.3.3  包装标志

设备包装标志见合同条款。

7.4装卸、运输与储存

7.4.1  泵的包装应符合GB/T13384标准的规定, 并采取防雨﹑防潮﹑防锈﹑防震等措施，以免在运输过程中，由于振动和碰撞引起轴承等部件的损坏。设备出厂时，零部件的包装符合JB2647的规定，分类装箱，遵循适于运输、便于安装和查找的原则。

7.4.2  设备发运前，应将水全部放掉并吹干，当放水需要拆除塞子﹑疏水阀等时，卖方应确保这些部件在发运前重新装好。所有开口﹑法兰﹑接头应采取保护措施，以防止在运输和储存期间遭受腐蚀﹑损伤及进入杂物。泵的进出口﹑管孔应用盖板封闭。需要现场连接的螺纹孔或管座的焊接孔应采用螺纹或其它方式予以保护。遮盖物﹑紧固件不应焊在设备上。

7. 4.3  运输与储存

大部件尺寸表格见附件9。储存要求参见国家有关标准。

卖方投标时提供包装标准及示意图。

卖方应保证提供设备的包装至少满足现场露天存放6个月的要求。

## 8  数据汇总表格

8.1汽侧50%容量水环式真空泵

| 序号 | 名 称 | 单位 | 要 求 值 | 卖方提供值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50%容量水环式真空泵参数性能汇总表 |  |  |  |  |
| 1_1 | 真空泵泵参数 |  |  |  |  |
| 1_1_1 | 生产厂家 |  |  | 湖北神珑泵业 |  |
| 1_1_2 | 型号 |  |  | SJ11-0EK4 |  |
| 1_1_3 | 凝汽器最低运行背压下抽吸压力 | kPa |  | 3 |  |
| 1_1_4 | 凝汽器最低运行背压下单台50%容量水环式真空泵运行出力 | kg/h |  | 75 | 抽出的干空气量 |
| 1_1_5 | 单台50%容量水环式真空泵运行极限抽吸背压 | kPa |  | 2.7 |  |
| 1_1_6 | 单台50%容量水环式真空泵运行极限抽吸能力 | kg/h |  | 70 | 对应极限抽吸压力 |
| 1_1_7 | 真空泵转速 | r/min |  | 590 |  |
| 1_1_8 | 噪音(离设备1米处) | dB(A) |  | <85 | 应小于等于85 |
| 1_1_9 | 热交换冷却水量 | kg/h |  | 35000 | 单泵 |
| 1_1_10 | 热交换器面积/形式 | m2 |  | 30 | 单泵 |
| 1_1_11 | 真空泵工作水量 | kg/h |  | 18000 | 单泵 |
| 1_1_12 | 启动抽真空时间（2x50%容量水环式真空泵+2x25%容量水环真空泵并列运行） | min |  | 17 | 至34kPa.a |
| 1_1_13 | 分离器补充水流量 | kg/h |  | 1000 | 单泵 |
| 1_1_14 | 轴密封型式 |  |  | 填料密封 |  |
| 1_1_15 | 轴承型式 |  |  | 圆锥滚子轴承 |  |
| 1_1_16 | 泵体尺寸（长×直径） | m |  | 2x1 |  |
| 1_1_17 | 泵轴长 | m |  | 1.86 |  |
| 1_1_18 | 叶轮吸入型式 |  |  | 椎体 |  |
| 1_1_19 | 叶轮直径 | mm |  | 700 |  |
| 1_1_20 | 叶轮级数 |  |  | 双级 |  |
| 1_1_21 | 转子直径 | mm |  | 700 |  |
| 1_1_22 | 轴承形式/数量 |  |  | 圆锥滚子轴承/2 |  |
| 1_1_23 | 推力额定负荷/推力最大值 | kgf |  |  |  |
| 1_1_24 | 联轴器传递功率 | kW |  | 110 |  |
| 1_1_25 | 密封形式/密封水流量 |  |  | 填料密封/1 |  |
| 1_1_26 | 密封泄漏量 | m3/h |  | 0.01 |  |
| 1_1_27 | 系统阀门数量 | 只 |  | 7 |  |
| 1_1_28 | 泵重量（空转/满水） | t |  | 2.2/2.7 |  |
| 1_1_29 | 泵组第一临界转速 | r/min |  | 590 |  |
| 1_1_30 | 接口法兰公称压力（进口） | MPa |  | 1.0 |  |
| 1_1_31 | 接口法兰公称压力（出口） | MPa |  | 1.0 |  |
| 1_1_32 | 接口管规格(进口) | mm |  | 200 |  |
| 1_1_33 | 接口管规格(出口) | mm |  | 150 |  |
| 1_2 | 删除 |  |  |  |  |
| 1_3 | 配套电动机参数 |  |  |  |  |
| 1_3_1 | 电机型号 |  |  | YE4 355M-10-110KW |  |
| 1_3_2 | 额定电压 | V |  | 380 |  |
| 1_3_3 | 额定频率 | Hz |  | 50 |  |
| 1_3_4 | 额定功率 | kW |  | 110 |  |
| 1_3_5 | 额定电流 | A |  | 230 |  |
| 1_3_6 | 功率因数 | cosØ |  | 0.78 |  |
| 1_3_7 | 效率 | % |  | 93.3 |  |
| 1_3_8 | 额定转速 | r/min |  | 590 |  |
| 1_3_9 | 相数 |  |  | 3 |  |
| 1_3_10 | 极数 |  |  | 10 |  |
| 1_3_11 | 防护等级 |  |  | IP55 |  |
| 1_3_12 | 绝缘等级 |  |  | F |  |
| 1_3_13 | 最大转矩/额定转矩 |  |  | 2 |  |
| 1_3_14 | 堵转转矩/额定转矩 |  |  | 1.3 |  |
| 1_3_15 | 堵转电流/额定电流 |  |  | 6.0 |  |
| 1_3_16 | 加速时间及启动时间 | S |  | 2-10 |  |
| 1_3_17 | 噪音 | dB(A) |  | 82 |  |
| 1_3_18 | 轴承座处振动幅值 | mm |  | 0.05 |  |
| 1_3_19 | 轴振动速度 | mm/s |  | 1.12 |  |
| 1_3_20 | 定子温升 | K |  | 90 |  |
| 1_3_21 | 测温元件 |  |  | PT100 |  |
| 1_3_22 | 轴承型式 |  |  | 滚动轴承 |  |
| 1_3_23 | 轴承润滑方式 |  |  | 脂润滑 |  |
| 1_3_24 | 轴承油牌号 |  |  | 3#锂基脂 |  |
| 1_3_25 | 电动机重量 | kg |  | 1510 |  |
| 1_3_26 | 冷却方式 |  |  | 风冷 |  |
| 1_3_27 | 安装型式 |  | 卧式 | 卧式 |  |
| 1_3_28 | 转子型式 |  | 鼠笼 | 鼠笼 |  |
| 1_3_29 | 工作方式 |  | 连续 | 连续 |  |
| 1_3_30 | 工作系数 |  |  | S1 |  |
| 1_3_31 | 额定工作系数时的温升 |  |  | 90 |  |
| 1_3_32 | 外壳防护等级 |  |  | IP55 |  |
| 1_3_33 | 户内或户外 |  |  | 户内 |  |
| 1_3_34 | 转子启动电流 |  |  | 230 |  |
| 1_3_35 | 满载¦3/4载¦1/2载的效率 |  |  | 93.3/90/87 |  |
| 1_3_36 | 满载¦3/4载¦1/2载的功率因数 |  |  | 0.78 |  |
| 1_3_37 | 轴承润滑剂（商标名/型号） |  |  | 3#锂基脂 |  |
| 1_3_38 | 轴承温度检测器型号 |  |  | PT100 |  |
| 1_3_39 | 电动机为之设计的从动设备千瓦-公斤-米 |  |  |  |  |
| 1_3_40 | 加速时间 |  |  | 2-7S |  |
| 1_3_41 | 允许的转子启动时间 |  |  | <10 |  |
| 1_3_42 | 在1米处的噪声dB(A) |  |  | 82 |  |
| 1_3_43 | 产地/生产厂家 |  |  | 湖南/湘潭电机 |  |
| 1_3_44 | 空间加热器瓦数/额定电压 |  |  | 500W/220V |  |
| 1_4 | 配件材质 |  |  |  |  |
| 1_4_1 | 泵 壳 |  |  | QT450 |  |
| 1_4_2 | 叶 轮 |  |  | 304 |  |
| 1_4_3 | 轴 |  |  | 45#调质钢 |  |
| 1_4_4 | 轴套 |  |  | 304 |  |
| 1_4_5 | 底座 |  |  | Q235 |  |
| 1_4_6 | 轴封 |  |  | 填料密封 |  |
| 1_5 | 主要尺寸 |  |  |  |  |
| 1_5_1 | 吸入侧接口尺寸 | mm |  | 200 |  |
| 1_5_2 | 排出侧接口尺寸 | mm |  | 150 |  |
| 1_5_3 | 所需占地面积 | mm×mm |  | 5200x1800 |  |
| 1_5_4 | 泵组重量 | kg |  | 6000 |  |
| 1_6 | 泵的传动装置 |  |  |  |  |
| 1_6_1 | 联轴器型式、型号 |  |  | LZQ11 |  |
| 1_6_2 | 尺寸 |  |  | φ330*120 |  |
| 1_6_3 | 护罩材料 |  |  | Q235 |  |
| 2 | 管式热交换器 |  |  |  |  |
| 2_1 | 制造厂家 |  |  | 黄石润壤 |  |
| 2_2 | 型式及型号/换热面积 | m2 |  | 30 |  |
| 2_3 | 管束数量 |  |  | 142 |  |
| 2_4 | 管束规格 |  |  | 0.3x3 |  |
| 2_5 | 管束材料 |  |  | Ti |  |
| 2_6 | 热交换器材料 |  |  | 换热管Ti 管板复合钛 壳体316L |  |
| 2_7 | 水阻 | MPa |  | <0.05 |  |
| 2_8 | 冷却水流 | t/h |  | 35 |  |
| 2_9 | 换热面积裕量 | % |  | 25 |  |
| 2_10 | 热交换器端差 | ℃ |  | 2 |  |
| 3 | 汽水分离器 |  |  |  |  |
| 3_1 | 制造厂家 |  |  | 神珑泵业 |  |
| 3_2 | 型式及型号 |  |  | Y4075 |  |
| 3_3 | 尺寸 | mm×mm |  | Φ1100x1900 |  |
| 3_4 | 容器材质 |  |  | Q235B |  |
| 4 | 消音器 |  |  | 无需 |  |
| 4_1 | 制造厂家 |  |  |  |  |
| 4_2 | 型式和型号 |  |  |  |  |
| 4_3 | 尺寸 |  |  |  |  |
| 4_4 | 压降(最大流量时) | (kg/cm2) |  |  |  |
| 4_5 | 最大分贝数(距离设备1米处) | dB |  |  |  |
| 5 | 真空表 |  |  |  |  |
| 5_1 | 制造厂家 |  |  | 上自仪 |  |
| 5_2 | 型式、型号 |  |  | Z-150 |  |
| 5_3 | 量程 | Pa |  | -0.1~0 |  |
| 6 | 阀门 |  |  |  |  |
| 6_1 | 溢流阀 |  |  |  |  |
| 6_1_1 | 制造厂家 |  |  | 华夏阀门 |  |
| 6_1_2 | 型号 |  |  | 球阀 |  |
| 6_1_3 | 尺寸/材料 |  |  | DN40/CS |  |
| 6_2 | 系统阀门 |  |  |  |  |
| 6_2_1 | 制造厂家 |  |  | 华夏阀门 |  |
| 6_2_2 | 型式 |  |  | 球阀 |  |
| 6_2_3 | 尺寸/材料 |  |  | DN20/CS |  |
| 6_3 | 逆止阀 |  |  |  |  |
| 6_3_1 | 制造厂家 |  |  | 华夏阀门 |  |
| 6_3_2 | 型式 |  |  | 对夹式 |  |
| 6_3_3 | 尺寸/材料 |  |  | DN200 |  |
| 6_4 | 气动蝶阀 |  |  |  |  |
| 6_4_1 | 制造厂家 |  |  | BRAY |  |
| 6_4_2 | 型式 |  |  | 对夹式 |  |
| 6_4_3 | 尺寸/材料 |  |  | DN200 |  |

8.2汽侧25%容量水环式真空泵

| 序号 | 名 称 | 单位 | 要 求 值 | 卖方提供值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 25%容量水环式真空泵参数性能汇总表 |  |  |  |  |
| 1_1 | 真空泵泵参数 |  |  |  |  |
| 1_1_1 | 生产厂家 |  |  | 湖北神珑泵业 |  |
| 1_1_2 | 型号 |  |  | SJ8-0EK4 |  |
| 1_1_3 | 凝汽器最低运行背压下抽吸压力 | kPa |  | 3 |  |
| 1_1_4 | 凝汽器最低运行背压下单台25%容量水环式真空泵运行出力 | kg/h |  | 38 | 抽出的干空气量 |
| 1_1_5 | 单台25%容量水环式真空泵运行极限抽吸背压 | kPa |  | 2.7 |  |
| 1_1_6 | 单台25%容量水环式真空泵运行极限抽吸能力 | kg/h |  | 35 | 对应极限抽吸压力 |
| 1_1_7 | 真空泵转速 | r/min |  | 740 |  |
| 1_1_8 | 噪音(离设备1米处) | dB(A) |  | <85 | 应小于等于85 |
| 1_1_9 | 热交换冷却水量 | kg/h |  | 18000 | 单泵 |
| 1_1_10 | 热交换器面积/形式 | m2 |  | 30 | 单泵 |
| 1_1_11 | 真空泵工作水量 | kg/h |  | 8000 | 单泵 |
| 1_1_12 | 启动抽真空时间（2x50%容量水环式真空泵+2x25%容量水环真空泵并列运行） | min |  | 17 | 至34kPa.a |
| 1_1_13 | 分离器补充水流量 | kg/h |  | 1000 | 单泵 |
| 1_1_14 | 轴密封型式 |  |  | 填料密封 |  |
| 1_1_15 | 轴承型式 |  |  | 圆锥滚子轴承 |  |
| 1_1_16 | 泵体尺寸（长×直径） | m |  | 1.2x0.6 |  |
| 1_1_17 | 泵轴长 | m |  | 1 |  |
| 1_1_18 | 叶轮吸入型式 |  |  | 椎体 |  |
| 1_1_19 | 叶轮直径 | mm |  | 500 |  |
| 1_1_20 | 叶轮级数 |  |  | 双级 |  |
| 1_1_21 | 转子直径 | mm |  | 500 |  |
| 1_1_22 | 轴承形式/数量 |  |  | 圆锥滚子轴承/2 |  |
| 1_1_23 | 推力额定负荷/推力最大值 | kgf |  |  |  |
| 1_1_24 | 联轴器传递功率 | kW |  | 55 |  |
| 1_1_25 | 密封形式/密封水流量 |  |  | 填料密封/1 |  |
| 1_1_26 | 密封泄漏量 | m3/h |  | 0.01 |  |
| 1_1_27 | 系统阀门数量 | 只 |  | 7 |  |
| 1_1_28 | 泵重量（空转/满水） | t |  | 1.1/1.4 |  |
| 1_1_29 | 泵组第一临界转速 | r/min |  | 740 |  |
| 1_1_30 | 接口法兰公称压力（进口） | MPa |  | 1.0 |  |
| 1_1_31 | 接口法兰公称压力（出口） | MPa |  | 1.0 |  |
| 1_1_32 | 接口管规格(进口) | mm |  | 150 |  |
| 1_1_33 | 接口管规格(出口) | mm |  | 150 |  |
| 1_2 | 删除 |  |  |  |  |
| 1_3 | 配套电动机参数 |  |  |  |  |
| 1_3_1 | 电机型号 |  |  | YE4 315M-8-55KW |  |
| 1_3_2 | 额定电压 | V |  | 380 |  |
| 1_3_3 | 额定频率 | Hz |  | 50 |  |
| 1_3_4 | 额定功率 | kW |  | 55 |  |
| 1_3_5 | 额定电流 | A |  | 110 |  |
| 1_3_6 | 功率因数 | cosØ |  | 0.8 |  |
| 1_3_7 | 效率 | % |  | 94.9 |  |
| 1_3_8 | 额定转速 | r/min |  | 740 |  |
| 1_3_9 | 相数 |  |  | 3 |  |
| 1_3_10 | 极数 |  |  | 8 |  |
| 1_3_11 | 防护等级 |  |  | IP55 |  |
| 1_3_12 | 绝缘等级 |  |  | F |  |
| 1_3_13 | 最大转矩/额定转矩 |  |  | 2 |  |
| 1_3_14 | 堵转转矩/额定转矩 |  |  | 1.6 |  |
| 1_3_15 | 堵转电流/额定电流 |  |  | 8.2 |  |
| 1_3_16 | 加速时间及启动时间 | S |  | 2-10 |  |
| 1_3_17 | 噪音 | dB(A) |  | 82 |  |
| 1_3_18 | 轴承座处振动幅值 | mm |  | 0.05 |  |
| 1_3_19 | 轴振动速度 | mm/s |  | 1.12 |  |
| 1_3_20 | 定子温升 | K |  | 90 |  |
| 1_3_21 | 测温元件 |  |  | PT100 |  |
| 1_3_22 | 轴承型式 |  |  | 滚动轴承 |  |
| 1_3_23 | 轴承润滑方式 |  |  | 脂润滑 |  |
| 1_3_24 | 轴承油牌号 |  |  | 3#锂基脂 |  |
| 1_3_25 | 电动机重量 | kg |  | 1510 |  |
| 1_3_26 | 冷却方式 |  |  | 风冷 |  |
| 1_3_27 | 安装型式 |  | 卧式 | 卧式 |  |
| 1_3_28 | 转子型式 |  | 鼠笼 | 鼠笼 |  |
| 1_3_29 | 工作方式 |  | 连续 | 连续 |  |
| 1_3_30 | 工作系数 |  |  | S1 |  |
| 1_3_31 | 额定工作系数时的温升 |  |  | 90 |  |
| 1_3_32 | 外壳防护等级 |  |  | IP55 |  |
| 1_3_33 | 户内或户外 |  |  | 户内 |  |
| 1_3_34 | 转子启动电流 |  |  | 230 |  |
| 1_3_35 | 满载¦3/4载¦1/2载的效率 |  |  | 94.9/92/89 |  |
| 1_3_36 | 满载¦3/4载¦1/2载的功率因数 |  |  | 0.78 |  |
| 1_3_37 | 轴承润滑剂（商标名/型号） |  |  | 3#锂基脂 |  |
| 1_3_38 | 轴承温度检测器型号 |  |  | PT100 |  |
| 1_3_39 | 电动机为之设计的从动设备千瓦-公斤-米 |  |  |  |  |
| 1_3_40 | 加速时间 |  |  | 2-7S |  |
| 1_3_41 | 允许的转子启动时间 |  |  | <10 |  |
| 1_3_42 | 在1米处的噪声dB(A) |  |  | 82 |  |
| 1_3_43 | 产地/生产厂家 |  |  | 湖南/湘潭电机 |  |
| 1_3_44 | 空间加热器瓦数/额定电压 |  |  | 500W/220V |  |
| 1_4 | 配件材质 |  |  |  |  |
| 1_4_1 | 泵 壳 |  |  | QT450 |  |
| 1_4_2 | 叶 轮 |  |  | 304 |  |
| 1_4_3 | 轴 |  |  | 45#调质钢 |  |
| 1_4_4 | 轴套 |  |  | 304 |  |
| 1_4_5 | 底座 |  |  | Q235 |  |
| 1_4_6 | 轴封 |  |  | 填料密封 |  |
| 1_5 | 主要尺寸 |  |  |  |  |
| 1_5_1 | 吸入侧接口尺寸 | mm |  | 150 |  |
| 1_5_2 | 排出侧接口尺寸 | mm |  | 150 |  |
| 1_5_3 | 所需占地面积 | mm×mm |  | 3800x1500 |  |
| 1_5_4 | 泵组重量 | kg |  | 6000 |  |
| 1_6 | 泵的传动装置 |  |  |  |  |
| 1_6_1 | 联轴器型式、型号 |  |  | LZQ8 |  |
| 1_6_2 | 尺寸 |  |  | φ260*80 |  |
| 1_6_3 | 护罩材料 |  |  | Q235 |  |
| 2 | 管式热交换器 |  |  |  |  |
| 2_1 | 制造厂家 |  |  | 黄石润壤 |  |
| 2_2 | 型式及型号/换热面积 | m2 |  | 15 |  |
| 2_3 | 管束数量 |  |  | 107 |  |
| 2_4 | 管束规格 |  |  | 0.3x2 |  |
| 2_5 | 管束材料 |  |  | Ti |  |
| 2_6 | 热交换器材料 |  |  | 换热管Ti 管板复合钛 壳体316L |  |
| 2_7 | 水阻 | MPa |  | <0.05 |  |
| 2_8 | 冷却水流 | t/h |  | 18 |  |
| 2_9 | 换热面积裕量 | % |  | 25 |  |
| 2_10 | 热交换器端差 | ℃ |  | 2 |  |
| 3 | 汽水分离器 |  |  |  |  |
| 3_1 | 制造厂家 |  |  | 神珑泵业 |  |
| 3_2 | 型式及型号 |  |  | Y4055 |  |
| 3_3 | 尺寸 | mm×mm |  | Φ800x1400 |  |
| 3_4 | 容器材质 |  |  | Q235B |  |
| 4 | 消音器 |  |  | 无需 |  |
| 4_1 | 制造厂家 |  |  |  |  |
| 4_2 | 型式和型号 |  |  |  |  |
| 4_3 | 尺寸 |  |  |  |  |
| 4_4 | 压降(最大流量时) | (kg/cm2) |  |  |  |
| 4_5 | 最大分贝数(距离设备1米处) | dB |  |  |  |
| 5 | 真空表 |  |  |  |  |
| 5_1 | 制造厂家 |  |  | 上自仪 |  |
| 5_2 | 型式、型号 |  |  | Z-150 |  |
| 5_3 | 量程 | Pa |  | -0.1~0 |  |
| 6 | 阀门 |  |  |  |  |
| 6_1 | 溢流阀 |  |  |  |  |
| 6_1_1 | 制造厂家 |  |  | 华夏阀门 |  |
| 6_1_2 | 型号 |  |  | 球阀 |  |
| 6_1_3 | 尺寸/材料 |  |  | DN40/CS |  |
| 6_2 | 系统阀门 |  |  |  |  |
| 6_2_1 | 制造厂家 |  |  | 华夏阀门 |  |
| 6_2_2 | 型式 |  |  | 球阀 |  |
| 6_2_3 | 尺寸/材料 |  |  | DN20/CS |  |
| 6_3 | 逆止阀 |  |  |  |  |
| 6_3_1 | 制造厂家 |  |  | 华夏阀门 |  |
| 6_3_2 | 型式 |  |  | 对夹式 |  |
| 6_3_3 | 尺寸/材料 |  |  | DN150 |  |
| 6_4 | 气动蝶阀 |  |  |  |  |
| 6_4_1 | 制造厂家 |  |  | BRAY |  |
| 6_4_2 | 型式 |  |  | 对夹式 |  |
| 6_4_3 | 尺寸/材料 |  |  | DN150 |  |

- 8.3启动工况凝汽器背压-抽真空时间表

- （2x50%容量水环真空泵+2x25%容量水环真空泵并列运行）

| 序 号 | 对应凝汽器背压（KPa） | 该工作段抽真空所需时间（min） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 101.3—90 | 1.71 |
| 2 | 90—80 | 1.66 |
| 3 | 80—70 | 2.17 |
| 4 | 70—60 | 2.50 |
| 5 | 60—50 | 2.94 |
| 6 | 50—40 | 3.61 |
| 7 | 40—30 | 4.63 |
| 8 | 30—20 | 6.45 |
| 9 | 20—10 | 11.32 |
| 10 | 10—8 | 3.83 |
| 11 | 8— |  |

8.4水侧真空泵

| 序号 | 名 称 | 单位 | 数值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水环式真空泵参数性能汇总表 |  |  |  |
| 1_1 | 真空泵泵参数 |  |  |  |
| 1_1_1 | 生产厂家 |  | 湖北神珑泵业 |  |
| 1_1_2 | 型号 |  | 2BE1203-0FD4B |  |
| 1_1_3 | 出力(m3/h，25kPa(a)) | m3/h | 1140 |  |
| 1_1_4 | 真空泵转速 | r/min | 980 |  |
| 1_1_5 | 噪音(离设备1米处) | dB(A) | <85 | 应小于等于85 |
| 1_1_6 | 热交换冷却水量 | kg/h | - | 单泵 |
| 1_1_7 | 热交换器面积/形式 | m2 | - | 单泵 |
| 1_1_8 | 真空泵工作水量 | kg/h | 6000 | 单泵 |
| 1_1_9 | 启动抽真空时间（*泵运行） | min | - |  |
| 1_1_10 | 分离器补充水流量 | kg/h | - | 单泵 |
| 1_1_11 | 轴密封型式 |  | 填料密封 |  |
| 1_1_12 | 轴承型式 |  | 圆柱滚子/单勾球 |  |
| 1_1_13 | 泵体尺寸（长×直径） | m | 2x1 |  |
| 1_1_14 | 泵轴长 | m | 0.5 |  |
| 1_1_15 | 叶轮吸入型式 |  | 平面式 |  |
| 1_1_16 | 叶轮直径 | mm | 400 |  |
| 1_1_17 | 叶轮级数 |  | 1 |  |
| 1_1_18 | 转子直径 | mm | 400 |  |
| 1_1_19 | 轴承形式/数量 |  | 圆柱滚子/单勾球 |  |
| 1_1_20 | 推力额定负荷/推力最大值 | kgf |  |  |
| 1_1_21 | 联轴器传递功率 | kW | 37 |  |
| 1_1_22 | 密封形式/密封水流量 |  | 圆柱滚子/单勾球 |  |
| 1_1_23 | 密封泄漏量 | m3/h |  |  |
| 1_1_24 | 系统阀门数量 | 只 | 2 |  |
| 1_1_25 | 泵重量（空转/满水） | t | 填料密封/1 |  |
| 1_1_26 | 泵组第一临界转速 | r/min | 980 |  |
| 1_1_27 | 接口法兰公称压力（进口） | MPa | 1 |  |
| 1_1_28 | 接口法兰公称压力（出口） | MPa | 1 |  |
| 1_1_29 | 接口管规格(进口) | mm | 125 |  |
| 1_1_30 | 接口管规格(出口) | mm | 125 |  |
| 1_2 | 删除 |  |  |  |
| 1_3 | 配套电动机参数 |  |  |  |
| 1_3_1 | 电机型号 |  | YE4 250M-6-37KW |  |
| 1_3_2 | 额定电压 | V | 380 |  |
| 1_3_3 | 额定频率 | Hz | 50 |  |
| 1_3_4 | 额定功率 | kW | 37 |  |
| 1_3_5 | 额定电流 | A | 71 |  |
| 1_3_6 | 功率因数 | cosØ | 0.83 |  |
| 1_3_7 | 效率 | % | 95.6 |  |
| 1_3_8 | 额定转速 | r/min | 980 |  |
| 1_3_9 | 相数 |  | 3 |  |
| 1_3_10 | 极数 |  | 6 |  |
| 1_3_11 | 防护等级 |  | IP55 |  |
| 1_3_12 | 绝缘等级 |  | F |  |
| 1_3_13 | 最大转矩/额定转矩 |  | 2.1 |  |
| 1_3_14 | 堵转转矩/额定转矩 |  | 2.0 |  |
| 1_3_15 | 堵转电流/额定电流 |  | 8.3 |  |
| 1_3_16 | 加速时间及启动时间 | S | 2-10 |  |
| 1_3_17 | 噪音 | dB(A) | 76 |  |
| 1_3_18 | 轴承座处振动幅值 | mm | 0.05 |  |
| 1_3_19 | 轴振动速度 | mm/s | 1.12 |  |
| 1_3_20 | 定子温升 | K | 90 |  |
| 1_3_21 | 测温元件 |  | PT100 |  |
| 1_3_22 | 轴承型式 |  | 滚动轴承 |  |
| 1_3_23 | 轴承润滑方式 |  | 脂润滑 |  |
| 1_3_24 | 轴承油牌号 |  | 3#锂基脂 |  |
| 1_3_25 | 电动机重量 | kg | 395 |  |
| 1_3_26 | 冷却方式 |  | 风冷 |  |
| 1_3_27 | 安装型式 |  | 卧式 |  |
| 1_3_28 | 转子型式 |  | 鼠笼 |  |
| 1_3_29 | 工作方式 |  | 连续 |  |
| 1_3_30 | 工作系数 |  | S1 |  |
| 1_3_31 | 额定工作系数时的温升 |  | 90 |  |
| 1_3_32 | 外壳防护等级 |  | IP55 |  |
| 1_3_33 | 户内或户外 |  | 户内 |  |
| 1_3_34 | 转子启动电流 |  | 71 |  |
| 1_3_35 | 满载¦3/4载¦1/2载的效率 |  | 0.83 |  |
| 1_3_36 | 满载¦3/4载¦1/2载的功率因数 |  | 95.6/93/90 |  |
| 1_3_37 | 轴承润滑剂（商标名/型号） |  | 3#锂基脂 |  |
| 1_3_38 | 轴承温度检测器型号 |  | PT100 |  |
| 1_3_39 | 电动机为之设计的从动设备千瓦-公斤-米 |  |  |  |
| 1_3_40 | 加速时间 |  | 2-7S |  |
| 1_3_41 | 允许的转子启动时间 |  | <10 |  |
| 1_3_42 | 在1米处的噪声dB(A) |  | 82 |  |
| 1_3_43 | 产地/生产厂家 |  | 湖南/湘潭电机 |  |
| 1_3_44 | 空间加热器瓦数/额定电压 |  | 500W/220V |  |
| 1_4 | 配件材质 |  |  |  |
| 1_4_1 | 泵 壳 |  | 316L |  |
| 1_4_2 | 叶 轮 |  | 316L |  |
| 1_4_3 | 轴 |  | 3Cr13 |  |
| 1_4_4 | 轴套 |  | 316L |  |
| 1_4_5 | 底座 |  | Q235 |  |
| 1_4_6 | 轴封 |  | 填料密封 |  |
| 1_5 | 主要尺寸 |  |  |  |
| 1_5_1 | 吸入侧接口尺寸 | mm | 125 |  |
| 1_5_2 | 排出侧接口尺寸 | mm | 125 |  |
| 1_5_3 | 所需占地面积 | mm×mm | 2300x1000 |  |
| 1_5_4 | 泵组重量 | kg | 1000 |  |
| 1_6 | 泵的传动装置 |  |  |  |
| 1_6_1 | 联轴器型式、型号 |  | LZQ7 |  |
| 1_6_2 | 尺寸 |  | φ250*70 |  |
| 1_6_3 | 护罩材料 |  | Q235 |  |
| 2 | 管式热交换器 |  | 无需 |  |
| 2_1 | 制造厂家 |  |  |  |
| 2_2 | 型式及型号/换热面积 | m2 |  |  |
| 2_3 | 管束数量 |  |  |  |
| 2_4 | 管束规格 |  |  |  |
| 2_5 | 管束材料 |  |  |  |
| 2_6 | 热交换器材料 |  |  |  |
| 2_7 | 水阻 | MPa |  |  |
| 2_8 | 冷却水流 | t/h |  |  |
| 2_9 | 换热面积裕量 | % |  |  |
| 2_10 | 热交换器端差 | ℃ |  |  |
| 3 | 汽水分离器 |  |  |  |
| 3_1 | 制造厂家 |  | 神珑泵业 |  |
| 3_2 | 型式及型号 |  | Y4055 |  |
| 3_3 | 尺寸 | mm×mm | 300x600 |  |
| 3_4 | 容器材质 |  | Q235B |  |
| 4 | 消音器 |  | 无需 |  |
| 4_1 | 制造厂家 |  |  |  |
| 4_2 | 型式和型号 |  |  |  |
| 4_3 | 尺寸 |  |  |  |
| 4_4 | 压降(最大流量时) | (kg/cm2) |  |  |
| 4_5 | 最大分贝数(距离设备1米处) | dB |  |  |
| 5 | 真空表 |  |  |  |
| 5_1 | 制造厂家 |  | 上自仪 |  |
| 5_2 | 型式、型号 |  | Z-150 |  |
| 5_3 | 量程 | Pa | -0.1~0 |  |
| 6 | 阀门 |  |  |  |
| 6_1 | 溢流阀 |  |  |  |
| 6_1_1 | 制造厂家 |  | 华夏阀门 |  |
| 6_1_2 | 型号 |  | 球阀 |  |
| 6_1_3 | 尺寸/材料 |  | RP1/316 |  |
| 6_2 | 系统阀门 |  |  |  |
| 6_2_1 | 制造厂家 |  | 华夏阀门 |  |
| 6_2_2 | 型式 |  | 球阀 |  |
| 6_2_3 | 尺寸/材料 |  | DN40/316 |  |
| 6_3 | 逆止阀 |  | 无需 |  |
| 6_3_1 | 制造厂家 |  |  |  |
| 6_3_2 | 型式 |  |  |  |
| 6_3_3 | 尺寸/材料 |  |  |  |
| 6_4 | 气动蝶阀 |  | 无需 |  |
| 6_4_1 | 制造厂家 |  |  |  |
| 6_4_2 | 型式 |  |  |  |
| 6_4_3 | 尺寸/材料 |  |  |  |

# 附件2  供货范围

## 1 一般要求

1.1 本附件规定了合同设备的供货范围。卖方保证提供设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且设备的技术经济性能符合附件1的要求。

1.2 卖方应提供详细供货清单，清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。对于属于整套设备运行和施工所必需的部件，即使本附件未列出和/或数量不足，卖方仍需在执行合同时免费补足。

1.3 除有特别注明外，所列数量均为一台机组所需，本工程共一台机组。

1.4 卖方应提供所有安装和检修所需专用工具和消耗材料等，并提供详细供货清单。

1.5 提供备品备件，并给出具体清单。

1.6 提供所供设备中的进口件清单。

1.7 卖方提供的技术资料清单见附件3。

1.8 卖方应提供水泵各部件需要更换的预期时间，并提供安装、维修及易损件的有关图纸。

1.9 设备投运后两年内出现产品质量问题，卖方应在接到买方通知后24小时内到达现场免费修理或更换。

1.10 本附件的表格应详细填写。

1.11所有配套电机的外壳上除了详细的电机铭牌外，必须带有详细的电机“加油指示牌”，电机“加油指示牌”的数量为2个（电机的轴伸端和非轴伸端各1个），电机“加油指示牌”的具体内容为：轴承型号（如：6322~6328）、加油周期（如：2000小时）、加油量（如：80g）、油脂牌号（如：CAL TEX SRI—2）等。

1.12所有带电加热器的配套电机，电机的外壳上必须带有“加热器铭牌”，“加热器铭牌”的具体内容为：功率（如：1200W）、电压（如：380V）、相数（如：1）、频率（如：50Hz）等。

1.13所有配套电机的轴承均选用SKF、FAG、NSK品牌轴承。

## 2. 供货范围

卖方应确保供货范围完整，应满足买方对安装、调试、运行和设备性能的要求，并提供保证设备安装、调试、投运相关的技术服务和配合。在技术协议中涉及的供货要求也作为本供货范围的补充，若在安装、调试、运行中发现缺项，卖方应补充供货。卖方的基本供货范围是提供功能完整的2套50%容量水环式真空泵、2套25%容量水环式真空泵及1套水侧真空泵相关的设备与材料。卖方要确认此范围并提供细化清单

| 序号 | 名称 |  | 规格和型号 |  | 单位 |  | 数量 |  | 产地 | 生产厂家 |  |  |  | 备注 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽侧50%容量水环式真空泵 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1_1 | 真空泵本体（包括底座、系统连接附件、配对法兰、地脚螺栓及连接件） |  | SJ11 |  | 套 |  | 2 |  | 湖北 | 神珑泵业 |  |  |  | 包括底座、地脚螺栓等 |  |  |  |  |
| 1_2 | 热交换器 |  | HRQ30 |  | 台 |  | 2 |  | 湖北 | 黄石润壤 |  |  |  | 管材洛阳双瑞 管板宝鸡巨隆 |  |  |  |  |
| 1_3 | 汽水分离器 |  | Y4075 |  | 台 |  | 2 |  | 湖北 | 神珑泵业 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1_4 | 电动机 |  | YE4-355M |  | 台 |  | 2 |  | 上海 | 上海电机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1_5 | 联轴器 |  | 配套 |  | 套 |  | 2 |  | 湖北 | 神珑泵业 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1_6 | 联轴器防护罩 |  | 配套 |  | 套 |  | 2 |  | 湖北 | 神珑泵业 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1_7 | 进气口滤网 |  | 配套 |  | 套 |  | 2 |  | 湖北 | 神珑泵业 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1_8 | 进气止回阀 |  | DN200 |  | 套 |  | 2 |  | 湖北 | 耐特阀门 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1_9 | 气动蝶阀（含执行机构） |  | DN200 |  | 套 |  | 2 |  | 美国 | BRAY |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1_10 | 喷嘴 |  | 配套 |  | 套 |  | 2 |  | 湖北 | 神珑泵业 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1_11 | 补水电磁阀 |  | 8223G |  | 个 |  | 2 |  | 美国 | ASCO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1_12 | 系统连接附件，含管路、阀门、反法兰组件 |  | 配套 |  | 套 |  | 2 |  | 湖北 | 神珑泵业 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1_13 | 二位五通电磁阀 |  | SS531 |  | 个 |  | 2 |  | 美国 | ASCO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1_14 | 接线端子箱 |  | 配套 |  | 套 |  | 2 |  | 湖北 | 神珑泵业 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1_15 | 现场控制箱 |  | 配套 |  | 套 |  | 2 |  | 湖北 | 神珑泵业 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1_16 | 压力变送器 |  | 3051 |  | 个 |  | 2 |  | 美国 | 罗斯蒙特 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1_17 | 磁翻板液位计 |  | UHZ-10 |  | 套 |  | 2 |  | 上海 | 雄风自控 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1_18 | 真空表 |  | Z-150 |  | 块 |  | 2 |  | 上海 | 上自仪 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1_19 | 压力表 |  | Y-150 |  | 块 |  | 2 |  | 上海 | 上自仪 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1_20 | 温度计 |  | WSS581 |  | 块 |  | 2 |  | 上海 | 上自仪 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 汽侧25%容量水环式真空泵 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2_1 | 真空泵本体（包括底座、系统连接附件、配对法兰、地脚螺栓及连接件） |  | SJ8 |  | 套 |  | 2 |  | 湖北 | 神珑泵业 |  |  |  | 包括底座、地脚螺栓等 |  |  |  |  |
| 2_2 | 热交换器 |  | HRQ15 |  | 台 |  | 2 |  | 湖北 | 黄石润壤 |  |  |  | 管材洛阳双瑞 管板宝鸡巨隆 |  |  |  |  |
| 2_3 | 汽水分离器 |  | Y4055 |  | 台 |  | 2 |  | 湖北 | 神珑泵业 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2_4 | 电动机 |  | YE4-315S |  | 台 |  | 2 |  | 上海 | 上海电机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2_5 | 联轴器 |  | 配套 |  | 套 |  | 2 |  | 湖北 | 神珑泵业 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2_6 | 联轴器防护罩 |  | 配套 |  | 套 |  | 2 |  | 湖北 | 神珑泵业 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2_7 | 进气口滤网 |  | 配套 |  | 套 |  | 2 |  | 湖北 | 神珑泵业 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2_8 | 进气止回阀 |  | DN150 |  | 套 |  | 2 |  | 湖北 | 耐特阀门 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2_9 | 气动蝶阀（含执行机构） |  | DN150 |  | 套 |  | 2 |  | 美国 | BRAY |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2_10 | 喷嘴 |  | 配套 |  | 套 |  | 2 |  | 湖北 | 神珑泵业 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2_11 | 补水电磁阀 |  | 8223G |  | 个 |  | 2 |  | 美国 | ASCO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2_12 | 系统连接附件，含管路、阀门、反法兰组件 |  | 配套 |  | 套 |  | 2 |  | 湖北 | 神珑泵业 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2_13 | 二位五通电磁阀 |  | SS531 |  | 个 |  | 2 |  | 美国 | ASCO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2_14 | 接线端子箱 |  | 配套 |  | 套 |  | 2 |  | 湖北 | 神珑泵业 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2_15 | 现场控制箱 |  | 配套 |  | 套 |  | 2 |  | 湖北 | 神珑泵业 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2_16 | 压力变送器 |  | 3051 |  | 个 |  | 2 |  | 美国 | 罗斯蒙特 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2_17 | 磁翻板液位计 |  | UHZ-10 |  | 套 |  | 2 |  | 上海 | 雄风自控 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2_18 | 真空表 |  | Z-150 |  | 块 |  | 2 |  | 上海 | 上自仪 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2_19 | 压力表 |  | Y-150 |  | 块 |  | 2 |  | 上海 | 上自仪 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2_20 | 温度计 |  | WSS581 |  | 块 |  | 2 |  | 上海 | 上自仪 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 水侧真空泵 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3_1 | 真空泵本体（包括底座、系统连接附件、配对法兰、地脚螺栓及连接件） |  | 2BE1203 |  | 台 |  | 1 |  | 湖北 | 神珑泵业 |  |  |  | 包括底座、地脚螺栓等 |  |  |  |  |
| 3_2 | 汽水分离器 |  | 真空泵配套 |  | 台 |  | 1 |  | 湖北 | 神珑泵业 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3_3 | 电动机 |  | YE4 250M |  | 台 |  | 1 |  | 上海 | 上海电机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3_4 | 系统阀门 |  | 真空泵配套 |  | 台 |  | 1 |  | 湖北 | 神珑泵业 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 随机备品备件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 卖方补充细化 |  |  |  |  |
| 4_1 | 密封 |  | 配套 |  | 套 |  | 2 |  | 湖北 | 神珑泵业 |  |  |  | 每个型号2套 |  |  |  |  |
| 4_2 | 真空泵所需垫片包 |  | 配套 |  | 套 |  | 2 |  | 湖北 | 神珑泵业 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 三年随机备品备件（不计入总价） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 卖方补充细化 |  |  |  |  |
| 5_1 | 密封 |  | 配套 |  | 套 |  | 2 |  | 湖北 | 神珑泵业 |  |  |  | 每个型号2套 |  |  |  |  |
| 5_2 | 真空泵所需垫片包 |  | 配套 |  | 套 |  | 2 |  | 湖北 | 神珑泵业 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 专用工具 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 卖方补充细化 |  |  |  |  |
| 6_1 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6_2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 技术服务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 卖方补充细化 |  |  |  |  |
| 8 | 运保费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 卖方补充细化 |  |  |  |  |

# 附件3  技术资料及交付进度

## 1. 一般要求

1.1 卖方提供的资料应使用国家法定单位制（语言为中文），进口部件的外文图纸及文件应由卖方免费翻译成中文。图纸资料除提供书面文件外还应提供U盘形式电子文件。图纸应为AutoCAD格式，文本文件应为Word/Excel格式。

1.2 资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容正确、准确、一致、清晰完整，满足工程要求。

1.3 卖方资料的提交应及时、充分，正确，满足工程进度要求。合同签订后20天内给出配合工程设计的全部技术资料和交付进度清单，并经买方确认。

1.4卖方提供的技术资料分为投标阶段、配合设计阶段、设备监造检验、施工调试试运、性能试验验收和运行维护等阶段。卖方须满足以上各阶段的具体要求。

1.5 对于其它没有列入合同技术资料清单，却是工程所必需文件和资料，一经发现，卖方应及时免费提供。本期工程为多台设备构成，如后续设备有改进时，卖方也应及时免费提供新的技术资料。

1.6 买方要及时提供与合同设备设计制造有关的资料。

1.7 卖方应在合同签订后  7 天内，向买方提供满足设计院初步设计需要的资料共10套（其中设计院3套，业主方7套），另加2套电子文档（设计院和业主方各1套）。

1.8卖方应在合同签订后6个月内，向买方提供与设备设计、制造、监造、检验、施工、安装、调试、验收等有关的技术资料，为每台机组18套纸质文件（随机2套，设计院2套，招标14套），电子文件每台机组5套（设计院2套，买方3套）。

1.9设备安装调试完毕后，卖方应按机组分别提供12套（设计院1套，买方11套）完整的设备竣工图，另加3套电子版。

1.10卖方提供运行和维护手册、培训手册每台机组12套纸质文件，另加2套电子版。其它资料（标准规范、质量计划等）提供6套。

1.11 卖方提供的图纸应清晰，不得提供缩微复印的图纸。

1.12卖方提供的所有资料（包括图纸）均应有本工程专用标识，即盖有“浙能嘉兴电厂四期扩建项目10号机组专用”图章，修改版资料对修改部分应有明显的标识或标注。

1.13 卖方按买方的要求，编制所供设备的电厂标识系统编码。

## 2. 资料提交的基本要求

2.1  提供的资料

2.1.1 水环式真空泵组的外形尺寸、安装尺寸图

2.1.2 工艺流程和控制图（P & I）图

2.1.3 水环式真空泵组接口尺寸、许用力和力矩图

2.1.4 供货和设计界限图

2.1.5 基础载荷图

2.1.6 水环式真空泵运行性能曲线和启动性能曲线图

2.1.5 水环式真空泵组管路﹑测点系统图

包括以下内容:冷却水系统﹑工作水系统﹑测点明细表。

2.2  配合工程设计的资料与图纸如下，包括但不限于此：

2.2.1  设备基础图（含详细布置，动、静载和抗地震结构图）。

2.2.2  设备外形尺寸图，总平面布置图，正视图，侧视图，并有详细尺寸。

2.2.3  与有关设备配合接口图，管道连接图，滤网，法兰和焊接接口尺寸，工作水、冷却水系统﹑重要部件的组装图。

2.2.4  设备部件明细表（含规范、数量、重量和材料）。

2.2.5  热交换器的技术参数和各系统接口、滤网、法兰的尺寸直径。

2.2.6	真空泵组系统启、停运行联锁控制要求及说明书，仪表清单，接线图。

2.2.7	供货范围、备件及专用工具清单

2.2.8	电动机部分:

电动机总装图

电动机安装图

电动机运输尺寸图

电动机测温元件布置图及接线板图

定子绕组出线图

电动机出力图和过负荷运行曲线

过电压保护原理图、接线图、及安装图

电动机在额定电压和最低起动电压下的转矩曲线

出厂试验报告合格证

2.2.9	水环式真空泵组管路﹑测点系统图。包括以下内容:冷却水系统﹑工作水系统﹑测点明细表。

2.2.10  用电设备资料。

2.3 设备监造检验所需要的技术资料

卖方应提供满足合同监造检验/见证所需的全部技术资料。

2.4 施工、调试、试运、设备性能验收试验和运行所需要的技术资料（买方提出具体清单和要求，卖方细化，买方确认）包括以下内容但不限于此：

2.4.1  提供设备安装、调试和试运说明书，以及组装、拆卸时所需用的技术资料。

2.4.2  安装、运行、维护、检修所需的详尽图纸和技术文件,包括设备总图、部件总图、分图和必要的零件图、计算资料等。

2.4.3  设备的安装、运行、维护、检修说明书,包括设备结构特点、安装程序和工艺要求、起动调试要领。运行操作规定和控制数据、定期校验和维护说明等。

2.4.4  卖方应提供备品、配件总清单和易损零件图。

2.5 卖方提供的其它技术资料。

2.5.1  检验记录、试验报告及质量合格证等出厂报告。

2.5.2  卖方提供在设计、制造时所遵循的规范、标准和规定清单。

2.5.3  设备和备品管理资料文件,包括设备和备品发运和装箱的详细资料(各种清单),设备和备品存放与保管技术要求,运输超重和超大件的明细表和外形图。

2.5.4  详细的产品质量文件,包括材质、材质检验、焊接、热处理、加工质量、外形尺寸。水压试验和性能检验等的证明。

2.5.5 进口件需提供原产地证明材料。

# 附件4  设备交货进度

| 序号 | 设 备 名 称 | 交货日期 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - 设备本体 | 2026年1月30日 |
| 2 | - 附件 |  |
| 3 | 备品备件 |  |
| 4 | 专用工具 |  |
| 5 | 其它 |  |

备注：

1、交货日期指该批设备到现场的日期；（对于车运，交货地点为电厂工地；对于水运，交货地点为电厂码头。）

2、设备到达现场时，卖方应派人到现场配合买方办理交接手续。

3、本交货时间为暂定计划，买方有权根据工程进度要求调整具体交货时间。

# 附件5  设备监造、检验和性能验收试验

## 1概述

1.1  本附件用于合同执行期间对卖方所提供的设备（包括对分包外购设备）进行检验、监造和性能验收试验，卖方应提供技术先进、结构合理、安全成熟可靠的产品，并采取有效措施，确保卖方所提供的设备（包括对分包外购设备）符合附件1规定的技术要求和质量保证。

1.2  卖方在投标时应提供质量验收遵循的规范、标准清单和具体验收标准，供买方审阅。卖方应在本合同生效后1个月内，向买方提供与本合同设备有关的生产计划、质量控制计划、监造大纲、完整的车间及现场检验、性能验收试验大纲，以及所遵循的规程和标准，以便买方进行质量检查。有关标准应符合附件一的规定，并经买方确认。

1.3 卖方应采取有效措施保证水泵各部件都应经过工厂检验，其产品符合本技术协议及有关标准、规范的要求(包括其配套的电动机)。所有水泵和电动机配套产生的问题，均由卖方负责协调解决，在投运的相似类型设备运行中暴露的制造缺陷应由卖方在出厂前解决。

1.4 卖方对设备、材料进行有重要影响的加工、试验、试运转时应通知买方；卖方在投标时，应提供上述项目清单和进度表，以便买方派员参加；卖方还应向买方提供试验或加工鉴定的书面报告(包括泵壳受压部件试压等)。

1.5 电机在运行中应无渗油、漏油现象，在投运后一年内如发现渗漏油现象，允许修理一次，若再渗再漏，则扣除质保金。

1.6 在水泵现场安装和试运行时，卖方应指派专业人员进行现场指导。

1.7 在设备安装后，由买方进行验收试验，如果试验结果与本规范要求不符或有超过相关标准规定的误差，卖方应分析原因，并负责消除全部缺陷工作，测试方法和试验标准等按国家有关标准规定。

1.8 质保期为设备正式投运之日起12个月，在此期间泵组及所有配套设施应保证不出故障（除因操作不当外），否则应由卖方负责修复或调换。

1.9 除易损件外，水泵组的整机寿命不低于30年，泵组应能保证连续无障碍运行时间不少于2年，大修周期不少于5年。轴承、机械密封等易损件寿命不低于8000小时。

1.10 设备性能保证条件：

卖方应按本协议附件1（技术规范）4.9条款的要求，保证泵组的性能。

1.11 4台真空泵组一次交货，整机整体组装（包括定位销铰孔）后，出厂前任选1台泵组进行全面性能试验，以证明其操作性能、运转性能良好，试验标准按国家有关规范和标准执行。

1.12 泵组运至现场时，卖方检验人员应在接到买方通知后及时赶到现场一起根据运单和装箱单组织对货物包装，外观及件数进行清点检验。如卖方人员未及时赶到现场，买方有权自行开箱检验，检验结果和记录对双方均有效，并作为买方向卖方索赔依据。

## 2工厂检查

2.1 工厂检查是质量控制的一个重要组成部分。卖方需严格进行厂内各生产环节的检查和试验。卖方提供的合同设备须签发质量证明、检验记录和测试报告，并且作为交货时质量证明文件的组成部分。

2.2 检查的范围包括原材料和元器件的进厂，部件的加工、组装、试验、出厂试验。

2.3 卖方检验的结果要满足附件1的要求，如有不符之处或达不到标准要求，卖方要采取措施处理直至满足要求，同时向买方提交不一致性报告。卖方发生重大质量问题时应将情况及时通知买方。

2.4 工厂检查的所有费用包括在合同总价中。

## 3 设备监造

3.1 监造依据

根据本合同和DL/T 586《电力设备监造技术导则》、《驻大型电力设备制造厂总代表组工作条例》的规定，以及国家有关规定。

3.2 监造方式

文件见证、现场见证和停工待检，即R点、W点、H点。每次监造内容完成后，卖方和买方监造代表均须在见证表格上履行签字手续。卖方复印3份，交买方监造代表1份。

R点：卖方只需提供检查或试验记录或报告的项目，即文件见证。

W点：买方监造代表参加的检验或试验的项目，即现场见证。

H点：卖方在进行至该点时必须停工等待买方监造代表参加的检验或试验的项目，即停工待检。

买方接到见证通知后，应及时派代表到卖方检验或试验的现场参加现场见证或停工待检。如果买方代表不能按时参加，W点可自动转为R点，但H点如果没有买方书面通知同意转为R点，卖方不得自行转入下道工序，应与买方商定更改见证时间，如果更改后，买方仍不能按时参加，则H点自动转为R点。

3.3 监造内容（根据情况加减监造部套和监造内容）：

| 序号 | 零部件或工序名称 | 监造内容 | 监造方式 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | H | W | R | 备注 |
| 1 | 泵壳 | 机械性能 |  |  | √ |  |
|  |  | 静压试验 |  |  | √ |  |
| 2 | 叶轮 | 机械性能 |  |  | √ |  |
|  |  | 动、静平衡试验 |  |  | √ |  |
| 3 | 泵轴 | 化学成分 |  |  | √ |  |
|  |  | 机械性能 |  |  | √ |  |
| 4 | 整泵 | 性能试验 | √ | √ | √ |  |
| 注：H—停工待检，W—现场见证，R—文件见证，数量—检验数量 |  |  |  |  |  |  |

3.4 对卖方配合监造的要求

3.4.1买方将委托有经验的监造单位对卖方生产的合同设备进行监造。卖方有配合买方监造的义务，并及时提供相关资料，并不由此发生任何费用。

3.4.2 卖方应给买方监造代表提供工作、生产方便。

3.4.3 卖方应在现场见证或停工待检前10天将设备监造项目及时间通知买方监造代表。

3.4.4 买方监造代表和买方有权查(借)阅与合同监造设备有关的标准、图纸、资料、工艺及检验记录（包括之间检验记录）等技术资料，如买方认为需要复印存档，卖方应为买方提供方便。

3.4.5 卖方应在见证后10天内将有关检查或试验记录或报告资料提供给买方监造代表。

3.4.6  买方或买方委托的监造单位在监造过程中如发现设备和材料缺陷或不符合规定的标准要求时，买方有权提出意见，卖方应采取相应改进措施，以保证设备质量。无论买方是否要求和知道，卖方均应主动及时向买方提供合同设备制造过程中出现的较大的质量缺陷和问题，不得隐瞒。在买方不知道的情况下卖方不得擅自处理。

## 4 性能验收试验

4.1 性能验收试验的目的为了检验合同设备的所有性能是否符合附件1的要求。

4.2 性能验收试验的地点由合同确定，一般为买方现场。

4.3 性能验收试验的时间：机组试验在168小时试运之后半年内进行，具体试验时间由买方确定；单台设备的试验由买卖双方协商确定。

4.4 性能验收试验由买方主持，卖方参加。试验大纲由买方提供，与卖方讨论后确定，具体试验内容由买卖双方共同认可的测试单位进行。如试验在现场进行，卖方按本附件4.7款要求进行配合；如试验在工厂进行，试验所需的人力和财力等由卖方提供。

4.5 性能验收试验的内容

4.5.1 材料试验：材料应根据标准试验,提供买方非破坏性试验资料。

4.5.1工厂试验

a、卖方应负责制作期间和装运前的必要的试验，每种型号抽取1台泵与配套电机连接后进行全特性性能试验，且将试验报告书提交买方。

b、承压零件以设计压力的1.5倍为试验压力,时间不小于30分钟。

c、水泵轴作无损检测，转子、叶轮做静平衡和动平衡，并提供试验结果。

d、泵组的关键部件（如叶轮﹑轴）应进行材料试验或探伤检查。

4.5.2 现场试验

A、卖方在设备完全安装好后，进行性能验收试验，并按验收标准进行。

B、进行性能验收试验的时候，卖方应派人到现场帮助，解决试验暴露的缺陷。直到合格为止。

C、现场验收试验：包括水泵抽气量、轴功率、振动和噪声试验。

  - 性能验收试验的标准和方法

| 标准代号 | 名称 |
| --- | --- |
| GB3216 | 离心泵、混流泵、轴流泵和旋涡泵试验方法 |
| GB/T29531 | 泵的振动测量与评价方法 |
| JB/T8098 | 泵的噪声测量与评价方法 |

4.7  性能验收试验所需的测点、 一次元件和就地仪表的装设应由卖方提供，参加方配合。卖方也要提供试验所需的技术配合和人员配合。

4.8  性能验收试验的费用

本附件4.7和卖方试验的配合等费用已在合同总价内。其它费用，如试验在现场进行，由买方承担；在卖方工厂进行，则已包含与合同总价之中。

4.9  性能验收试验结果的确认

性能验收试验报告以有资质的第三方为主编写，买卖双方参加，共同签章确认结论。如双方对试验的结果有不一致意见，双方协商解决。

进行性能验收试验时，一方接到另一方试验通知而不派人参加试验，则被视为对验收试验结果的同意，并进行确认签盖章

# 附件6  技术服务和联络

## 1. 卖方现场技术服务

1.1	卖方现场服务人员的目的是使所供设备安全、正常投运。卖方要派合格的现场服务人员。在投标阶段应提供包括服务人日数的现场服务计划表（见格式）。如果此人日数不能满足工程需要，卖方要追加人日数，但买方无须为此支付任何额外费用。

现 场 服 务 计 划 表 （格式）

| 序号 | 技术服务内容 | - 计划人日数 | 派出人员构成 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |
|  | 设计技术联络会 | 0.5天 | 工程师或技师 | 1 |  |
|  | 设备安装技术指导 | 0.5天 | 工程师或技师 | 1 |  |
|  | 设备调试技术指导 | 0.5天 | 工程师或技师 | 1 |  |
|  | 设备运行培训 | 0.5天 | 工程师或技师 | 1 |  |
| 合计 |  | 2天 |  | 1 |  |

1.2	卖方现场服务人员应具有下列资格：

1.2.1	遵守法纪，遵守现场的各项规章和制度；

1.2.2	有较强的责任感和事业心，按时到位；

1.2.3	了解合同设备的设计，熟悉其结构，有相同或相近机组的现场工作经验，能够正确地进行现场指导；

1.2.4	身体健康，适应现场工作的条件；

1.2.5	卖方须更换买方认为不合格的卖方现场服务人员。

1.3	卖方现场服务人员的职责

1.3.1卖方现场服务人员的任务主要包括设备催交、货物的开箱检验、设备质量问题的处理、指导安装和调试、参加试运和性能验收试验。

1.3.2在安装和调试前，卖方技术服务人员应向买方进行技术交底，讲解和示范将要进行的程序和方法。对重要工序（见下表），卖方技术人员要对施工情况进行确认和签证，否则买方不能进行下一道工序。经卖方确认和签证的工序如因卖方技术服务人员指导错误而发生问题，卖方负全部责任。

卖方提供的安装、调试监督的工序表（卖方填写）

| 序号 | 工序名称 | 工序主要内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检查 | 检查真空系统的安装（如开车滤网、管道连接、电气连接、对中、转向等） |  |
| 2 | 开车 | 真空系统的开车 |  |
| 3 | 调试 | 真空系统的调试－－调整密封水供应等 |  |
| 4 | 测试 | 恒定条件下运行1小时测试，记录、测量操作参数(吸气压力、转速、工作液流量、电机电流等) |  |
| 5 | 验收 | 签署验收合格文件 |  |

1.3.3	卖方现场服务人员应有权全权处理现场出现的一切技术和商务问题。如现场发生质量问题，卖方现场人员要在买方规定的时间内处理解决。如卖方委托买方进行处理，卖方现场服务人员要出委托书并承担相应的经济责任。

1.3.4卖方对其现场服务人员的一切行为负全部责任。

1.3.5卖方现场服务人员的正常来去和更换应事先与买方协商。

1.4	买方的义务

买方要配合卖方现场服务人员的工作，并在生活、交通和通讯上提供方便。

## 2. 培训

2.1	为使合同设备能正常安装、调试、运行、维护及检修，卖方有责任提供相应的技术培训。培训内容应与工程进度相一致。

2.2	培训计划和内容由卖方在投标文件中列出（见格式）。

| 序号 | 培训内容 | 计划人日数 | 培训教师构成 |  | 地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |  |
| 1 | 液环真空泵检修与维护 | 1人/0.5日 | 工程师 | 1 | 施工现场 |  |
| 2 | 液环真空泵原理介绍 | 1人/0.5日 | 工程师 | 1 | 施工现场 |  |
| 3 | 液环真空泵主要部件及拆装 | 1人/0.5日 | 工程师 | 1 | 施工现场 |  |
| 4 | 液环真空泵系统流程及其工作 | 1人/0.5日 | 工程师 | 1 | 施工现场 |  |
| 5 | 液环真空泵开停车关键步骤 | 1人/0.5日 | 工程师 | 1 | 施工现场 |  |
|  | 总计 | 1人/0.5日 |  | 1 |  |  |

2.3	培训的时间、人数、地点等具体内容由买卖双方商定。

2.4	卖方为买方培训人员提供设备、场地、资料等培训条件，并提供食宿和交通方便。

## 3. 设计联络会

设计联络会安排二次，第一次会务组织及费用由卖方负责，第二次会务组织及费用买方负责，但差旅费均各自理。有关设计联络的计划、时间、地点和内容要求由买卖双方商定。

设计联络计划表

| 序号 | 次数 | 内 容 | 时间 | 地点 | 人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一次 |  |  |  |  |
|  | 第二次 |  |  |  |  |

## 4. 技术联络人

卖方应指定专人负责技术联络，具体联络方式：

姓名：陈浩

电话：15271716612

邮箱：13439247@qq.com

# 附件7  分包与外购

1、卖方应根据技术要求在下列表格中填写分包情况表，并报各分包厂家的简要资质业绩情况。

分包及外购情况表

|  | 序号 |  | 名称 |  | 规格型号 |  |  | 生产厂家 |  |  |  | 产地 | 备注 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  | 电机 |  |  |  |  | 上海电机厂 西门子 ABB |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | 轴承 |  |  |  |  | SKF FAG NSK |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | 吸入口蝶阀 |  |  |  |  | BRAY GEMU VTON |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 压力（差压）变送器 |  | 带HART协议；带液晶数显表头 |  |  | ROSEMOUNT 3051 C ABB 266 横河EJA |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 热电阻、热电偶 |  | 双支，铠装或铠装内芯 |  |  | 上自仪 安徽天康 川仪 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 压力表 |  | 防振、不锈钢 |  |  | 上自仪 安徽天康 川仪 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 双金属温度计 |  | 万向可抽芯式 |  |  | 上自仪 安徽天康 川仪 |  |  |  |  |  |  |  |

2、对外购件的质量管理内容情况说明。

# 附件8  运行维护手册

运行维护手册格式要求如下：

浙能嘉兴电厂四期扩建项目10号机组

水环式真空泵设备

运  行  维  护

手

册

要求：一式10套

纸张：A4

字体：宋体，小四号

行间距：1.5倍

页边距（mm）：左-30  右-25  上-30  下-40

页眉：XX设备运行维护手册

注：在正式提交前，先由买方审定。

设备运行和维护手册的目的是能够把全部必要的数据和说明装订成册，这样，运行人员可以较好地查阅和理解最初调试及试运行工作、有效操作以及在正常、事故和异常(非设计情况)下怎样正确操作设备和停机。在提交之前，双方应商定操作和维护手册的形式和内容。

该手册应详细地叙述和说明设备构造，使新来的操作和维护人员能够研究和理解设备的功能的控制方法。

手册中应能够快速查阅运行参数、设备说明书、操作、维护和安全程度。

运行和维护手册应包括，但不限于下述内容：

设备概述，包括设备、系统说明、设备结构、功能说明、技术规范等。

设备启动、运行和停运的操作程序及注意事项。

设备联锁和保护功能说明。

设备安装、拆卸、维护的程序及注意事项。

设备零、部件清单，包括名称、图号、规格、材质、制造厂家全称等。

设备易损件、消耗性材料清单，包括名称、规格、制造厂家全称等。

为便于使用和查阅，手册应分成卷，每一卷包括封面的最大厚度为50mm。

每一卷的版式应尽可能地一致，每一部分的系统、设备等描述顺序也应一致。

# 附件9  大（部）件情况

卖方应把超级超限的情况详细予以说明。

| 序 号 | 部件名称 | 数量 | 长×宽×高 |  | 重量 |  | 厂家 名称 | 货物发运 地点 | 运输方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 包装 | 未包装 | 包装 | 未包装 |  |  |  |  |
|  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1. 卖方应在投标文件中按附表要求提供设备各大件的运输尺寸（长×宽×高）、重量，并附运输外形尺寸图及其重心位置。

2. 设备运输尺寸，指设备包装后的各部分尺寸。

3. 当采用铁路运输时，设备的运输外形尺寸，应考虑该设备拟采用的运输车辆装载面至轨面的高度要求。

4.卖方应根据大件运输的线路及运输方式，对沿途中所经过的涵洞、桥梁等构、建筑物进行充分的调查和论证，在投标文件中提出大件运输的方案，确保设备大件安全运至现场。

5. 卖方还应在投标文件中说明所有其它设备的运输方案，包括车辆、船舶型号、数量、运输路线等。

6. 当卖方设备的运输尺寸超出上述给定的铁路运输界限规定的界限要求时，卖方应承担由于采取必要措施进行运输而发生的费用。

# 附件10  性能考核条款

1、各水泵必须满足本协议附件1第4.9条款有关性能保证值的要求，如有偏差，卖方必须在一周内进行整改使其达到或更换设备，并按照以下情况支付违约金。

2、真空泵的抽吸干空气能力每减少5kg/h，支付违约金2万元人民币。

3、在机组启动工况下，4台泵并列运行凝汽器平均背压从101kPa至34kPa的抽真空时间每增加5分钟, 支付违约金2万元人民币。

4、在最低背压和额定工况点运行时, 水泵的轴功率每大于1kW，支付违约金1万元人民币。

5、如各水泵额定工况点效率低于保证值超过2%，支付违约金1万元人民币。

6、根据JB/T8098的规定，各水泵噪声必须控制在范围内（≦85dB（A）），若超出每台支付违约金1万元人民币。

7、在所有正常运行工况范围内，各泵组的任何一个轴承座处的振动值超过保证值，每台支付违约金1万元人民币。

# 附件11  用电设备资料

卖方按附件《用电设备资料模版》提供用电设备资料。

签字页

买方：浙江省电力建设有限公司

地址：浙江省宁波市海曙区新典路536号

联系人：龚嘉沫/ 邹雨霖  联系方式：18395877922/15824200813

邮箱： 992545550@qq.com /1761123958@qq.com

签字：

卖方：湖北省神珑泵业有限公司

地址：

联系人：        联系方式：        邮箱：

签字:

设计单位：中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司

地址：浙江省杭州市古翠路68号

联系人： 田舜尧  联系方式：13405835253

邮箱：sytian5253@ceec.net.cn

签字：

最终用户：浙江浙能嘉华发电有限公司

地址：浙江省嘉兴市平湖市乍浦镇长安桥

联系人:   叶豪/仲冰冰    联系方式：15968320205 邮箱：yehao@zjenergy.com.cn

- 签字：