浙能嘉兴电厂四期扩建项目10号机组

除氧器及其附属设备

技术协议

| 买 方： | 浙江省电力建设有限公司 |
| --- | --- |
| 卖 方： | 上海电气电站设备有限公司 |
| 设计单位： | 中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司 |
| 最终用户： | 浙江浙能嘉华发电有限公司 |

2025年3月

目  录

1附件2  供货范围	30

及交付进度	38附件4  设备交货进度	41

附件6  技术服务和联络	45

附件8  运行维护手册	49

附件10 性能考核条款	52

附件2  供货范围	29

附件3  技术资料及交付进度	37

附件4  设备交货进度	40

附件5 设备监造、检验和性能验收试验	41

附件6  技术服务和联络	44

附件7  分包与外购	46

附件8  运行维护手册	47

附件9  大（部）件情况	49

附件10性能考核条款	50

# 附件1  技术规范

## 1 总则

1.1本技术协议适用于浙能嘉兴电厂四期扩建项目10号机组的除氧器设备，本次招标范围为1台机组所配备的1台套除氧器及其附属设备。它提出了该设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.2 买方在本技术协议中提出了最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用的标准，卖方应提供一套满足本技术协议和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。

1.3卖方应具有压力容器特种设备设计、制造许可证书。卖方提供的设备应是成熟可靠、技术先进的产品。卖方还应说明设备的主要结构特点。

1.4 将认。

1.5 卖方对供货范围内的除氧器成套系统设备（含辅助系统及设备、附件等）负有全责。对于卖方配套的控制装置、仪表设备，卖方应考虑和提供与DCS控制系统的接口并负责与DCS控制系统的协调配合，直至接口完备。

1.6卖方应执行本技术协议所列标准，有不一致时，按较高标准执行。卖方在设备设计和制造中所涉及的各项规程、规范和标准必须遵循现行最新标准版本。若所提协议前后有不一致的地方，应以更有利于设备安装运行、工程质量为原则，由买方确定。

1.7 删除。

1.8 卖方后续经买卖双方确认的澄清文件内容的理解如有异议，解释权归买方。

1.9浙能嘉兴电厂四期扩建项目10号机组采用统一标识系统，编码按照GB/T 50549-2010《电厂标识系统编码标准》执行。卖方在提供的技术资料（包括图纸）和设备的标识必须有统一编码。编码范围包括卖方所供系统、设备、主要部件（包括分包和采购件）、设备易损件和构筑物等。编码深度应使标识的“电厂元素”具有唯一性，并在图纸、工程文件或设备清册上清楚标识。编码原则由买方提出，具体标识由卖方编制。编码使用规范及含编码的设备信息样表由买方提供，具体在设计联络会上确定。

设计院提供GB/T50549-2010《电厂标识系统编码标准》使用的规范。

1.10 如果本技术协议的描述存在矛盾或不一致之处，或本技术协议的技术部分和商务部分在供货范围的描述存在矛盾或不一致之处，由买方决定最终采用哪种描述。

1.11 本技术协议将为订货合同的附件，与合同正文具有同等效力。

## 2 工程概况

嘉兴发电厂位于浙江省嘉兴市平湖市钱塘江北岸的六里湾。厂址东南临杭州湾，西北侧有沪杭公路，厂址东距上海市90km，西离杭州市122km，北至嘉兴市41km、距乍浦港6km。电厂现有装机容量为5300MW。三期机组正在进行增容改造，改造后2台机组容量将达到1050MW和1070MW，届时电厂前三期总容量将达到5420MW。

电厂一期建设2×330MW国产引进型燃煤机组，1995年投产；电厂二期建设4×660MW国产亚临界燃煤机组，2005年投产；电厂三期工程扩建2×1000MW超超临界燃煤机组，2011年投产。

本工程为四期扩建项目10号机组，建设1台1000MW级超超临界一次再热燃煤发电机组，同步建设烟气脱硫、脱硝设施。建设场地位于电厂东北围墙外场地和老厂东南侧。

## 3 设计和运行条件

3.1	 工程主要原始资料

3.1.1 气象特征与环境条件

本工程厂址所在区域属北亚热带南缘季风海洋性气候，冬暖夏凉，冬夏季风交替显著，冷暖空气交替频繁，无霜期长，光照充足，多大风和台风。

厂址气象要素特征值参考附近的乍浦气象站资料，各气象要素累年特征值如下：

累年平均气压：1016.1hpa

累年平均气温：15.7C

累年最热月平均气温：28.1C

累年最冷月平均气温：3.5C

极端最高气温：38.4C

极端最低气温：-10.6C

累年平均相对湿度：82%

累年最小相对湿度：9%

累年平均水汽压：16.9hpa

累年最大水汽压：41.0hpa

累年最小水汽压：1.2hpa

累年平均降水量：1162.0mm

累年最大年降水量：1764.0mm

累年最小年降水量：791.3mm

累年最大一日降水量：276.4mm

累年最大1小时降水量：29.1mm

累年平均蒸发量：1291.1mm

累年平均雷暴日数：31.9d

累年最多雷暴日数：56d

累年平均雾日数：35.7d

累年最多雾日数：57d

累年最大积雪深度：15cm

累年平均风速：3.4m/s

累年十分钟平均最大风速：20.3m/s

累年瞬时最大风速：37m/s

全年主导风向：SE（12%）

夏季主导风向：SE

冬季主导风向：NW

3.1.2地震烈度

厂区地震基本烈度为Ⅵ度，地震动峰值加速度0.05g。

3.1.3  运输

本工程厂址的交通运输条件良好，铁路、公路、内河及海港的交通均较便利。

铁路：上海至金山石化厂的铁路已运行多年，沪杭铁路途径嘉兴，在本期工程中，不考虑铁路接入厂区。设备和材料也可经以上两处再转公路运至电厂。

公路：主要有杭申和沪杭两条干线，沪杭公路为高速公路，属国家干线。上海至杭州的杭申公路在电厂门前穿过，公路运输便利。设备和材料可经公路运至电厂。

水路：嘉兴地区水网发达，内河航运占重要地位，平湖县附近的主要航线有嘉湖线、杭湖线及嘉苏线，现有通行能力30～100t，规划达300t。

海运方面，厂址南侧紧邻杭州湾，电厂前沿水深条件较好。一期工程已建有3.5万吨级卸煤码头一个泊位及重件码头一座；二期工程已建3.5 万吨卸煤码头泊位一个，与一期同引桥；三期工程已建3.5 万吨卸煤码头泊位一个。码头可满足电厂一、二、三、四期工程燃煤运输要求。

厂内道路：厂内道路按照每幢建筑物都有道路相通的原则设置，运输及消防车辆能够畅通无阻。

厂内主要道路宽6.0～7.0m，次要道路宽4.0m。采用城市型道路，路面材料为混凝土。

大件运输：厂址紧靠杭州湾，海运条件好。大件采用海运方式至大件运输码头，通过平板车至安装现场。

3.1.4 电源条件：

3.1.4.1中压电源：

中压系统为 10kV、 三相三线、50Hz；额定值200kW及以上电动机的额定电压为10kV。

低压交流电压系统(包括保安电源)为380V、三相三线、50Hz；额定值200kW以下电动机的额定电压为380V；交流控制电压为单相380V。

直流控制电源电压为110V，来自直流蓄电池系统，电压变化范围从94V到121V。

直流动力电源电压为220V，来自直流蓄电池系统，电压变化范围从192V到248V。应急直流油泵的电机额定电压为220V直流。

设备照明和维修电压：

设备照明应由单独的380/220V照明变压器引出。

维修插座电源额定电压为380V、70A、三相三线、50Hz；单相220V、20A。

电动机采用F级绝缘，温升按B级考核。

3.1.5 仪用压缩空气条件：

干燥无油，压缩空气的运行压力为0.4～0.8MPa(a)，设计压力1.0MPa(g)。

3.2 安装运行条件

除氧器型式：卧式一体化除氧器（内置式除氧器，无头）

除氧器运行方式：定压-滑压。

起始压力：0.147MPa.a

3.2.3 进入除氧器的凝结水水质

| 项 目 | 氢电导率(25℃)μS/cm | 二氧化硅μg/L | 铁μg/L | 氯离子μg/L | 钠μg/L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值 | ≤ 0.10 | ≤10 | ≤5 | ≤1 | ≤2 |
| 期望值 | ≤ 0.08 | ≤ 5 | ≤3 | － | ≤1 |

3.2.4 安装时考虑吊机布置。

3.2.5启动时用汽来自于全厂辅汽母管，辅助蒸汽参数，工作温度260～380℃，设计温度398℃，工作压力0.8～1.3MPa（g），设计压力1.47MPa。

## 4 技术条件

##### 4.1 参数，容量/能力

4.1.1除氧器设计参数：

| 序号 | 名 称 | 单位 | 要 求 值 | 卖方提供值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 除氧器型式 |  | 卧式一体化除氧器（内置式除氧器，无头） | 卧式一体化除氧器（内置式除氧器，无头） |  |
| 2 | 除氧器型号 |  |  | GC-3400/GS-355 |  |
| 3 | 除氧器有效容积 | m3 | ≥355 | ＞355 |  |
| 4 | 正常水位到低低水位 | m3 |  | 293 |  |
| 5 | 正常水位到排水管口 | m3 |  | 358 |  |
| 6 | 除氧器额定/最大出力(暂定) | t/h | 3280/3400 | 3280/3400 |  |
| 7 | 除氧器设计压力 | MPa.g | ≥1.47 | ≥1.47 |  |
| 8 | 除氧器设计温度 | ℃ | 250/390 | 250/398 |  |
| 9 | 除氧器筒体内径 | mm |  | 4200 | 尺寸设计配合阶段确定 |

4.1.2 除氧器运行参数：

除氧器各抽汽参数和各工况运行参数详见附件汽机热平衡图。

| 序号 | 名 称 | 单位 | 要 求 值 | 卖方提供值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 除氧器压力（最高） （VWO） | MPa.a | 1.166 | 1.166 |  |
| 2 | 除氧器压力（最低） （20%THA） | MPa.a | 0.244 | 0.244 |  |
| 3 | 除氧器最高工作温度 （20%THA） | ℃ | 393.2 | 393.2 |  |
| 4 | 加热蒸汽温度（VWO） | ℃ | 370.4 | 370.4 |  |
| 5 | 除氧器进口水温（VWO） | ℃ | 156.3 | 156.3 |  |
| 6 | 除氧器出口水温（VWO） | ℃ | 183.4 | 183.4 |  |

4.1.3 机组运行方式：定－滑－定 方式运行。

负荷性质：主要承担基本负荷，并具有调峰能力。

4.1.4 给水泵配置

系统配置方案：每台机组设置2×50%BMCR容量汽动给水泵，不设电动启动/备用给水泵。

##### 4.2 设备性能要求

除氧器及其有关系统设计，所有可靠的防止除氧器过压爆炸的措施，并符合能源安保（1991）709号文《电站压力式除氧器安全技术规定》。

4.2.1 除氧器的功能

除氧器用于从给水中除去溶解氧和其它不凝结的气体，其方法是用蒸汽直接与给水混和，从而加热给水至除氧器运行压力所对应的饱和温度。

4.2.2 要求除氧器在正常运行情况下（定压-滑压），出力为10%-100%除氧器最大出力范围之间时，除氧器出口含氧量必须≤5μg/L。

4.2.3 当锅炉冷态启动且使用其它汽源的蒸汽时，除氧器应能在指定的压力、流量下运行，且给水水温应能满足锅炉启动的要求。

4.2.4 当低压加热器停用或不能正常运行而除氧器的抽汽量增加以维持水温时，除氧器应能适应此时的给水温度和流量要求。当一台低压加热器停用时，除氧器的出力不应低于其90%额定出力。

4.2.5除氧器的有效容积应满足锅炉最大连续蒸发量（BMCR）时6 min的给水消耗量。正常水位不高于75％直径高度。

4.2.6 除氧器的额定出力不小于BMCR蒸发量105％时所需给水量。

4.2.7 卖方应保证除氧器的性能满足汽轮机组各种运行工况下热平衡图的要求。汽轮机部分运行工况下的热平衡图见附件。

4.2.8 除氧器以汽轮机TMCR工况为基准，在汽轮机阀门全开VWO工况时能安全可靠地运行。在负荷突变与汽机跳闸等所有负荷工况中，除氧器都能安全平稳可靠地运行，并无水击、过大的噪音、振动与变形等现象发生．在机组跳闸情况下，应预防蒸汽返流入汽轮机。

4.2.9 除氧器的设计压力应保证除氧器运行安全，一般不应小于汽轮机在各工况下运行时最高回热抽汽压力（汽机口处）的1.25倍。同时需考虑真空状态下外压校核。

4.2.10除氧器应有两个低压给水管道接口，每个管道接口管径应能通过最大给水流量，管径大小应按汽机满负荷时的给水温度和允许的介质流速进行设计，最高流速＜2m/s，低压给水管道在除氧器上的具体开口位置与设计院协商确定。为把除氧器内的积水排尽，除氧器底部应设有管径适当、数量足够的排水管。

4.2.11 除氧器设计应至少满足如下几点：

4.2.11.1 除氧器应设有用于高加疏水的除氧闪蒸区。

4.2.11.2 除氧器应设有一个汽水分离装置或区域，以保证稳定运行并达到应有性能。

4.2.12  除氧器应能承受所有运行工况下可能出现的各种荷载的最不利组合。应至少包括：

4.2.12.1除氧器内部运行中出现的最高压力及其压力波动；

4.2.12.2除氧器外部运行中出现的最高压力及其压力波动；

4.2.12.3除氧器壳体及附件重量、保温材料重量、检修平台扶梯重量和检修平台上的载荷；

4.2.12.4满水重量；

4.2.12.5安全阀开启时的反作用力和力矩；

4.2.12.6外部管道系统传给接管座的作用力和力矩（由设计院提供，卖方配合校核）；

4.2.12.7支座反力；

4.2.12.8  -0.1MPa(g)真空校核；

4.2.12.9地震载荷。

4.2.13 设备的接口应能承受从外部管道传来的同时作用的反作用力和力矩,并留有足够的余量。

4.2.14 如果卖方设备只能承受指定的接口受力要求，卖方应说明每个设备接口上所能承受的力和力矩并提交买方审定。

4.2.15 为防止任何汽源引起除氧器超压，应装设安全阀。安全阀宜采用全启式弹簧安全阀。安全阀的数量不应少于2只。

4.2.16 安全阀由卖方提供，应在出厂之前做试验，整定并加标签，并提供检验报告。标签内容至少应包括编号、整定压力、起跳压力、回座压力、排放量等参数，除了外文标识外，还应有中文标识。

4.2.17 安全阀应直接安装在无头除氧器上，安全阀最大排汽量和排汽反力按《电站压力式除氧器安全技术规定》附录C的方法计算，全部安全阀的最大释放量不小于除氧器的最大进汽量（包括疏水汽量）。除氧器的壳体（包括接口加强板）、接口短管、短管上的法兰均需作强度验算，并要求能承受地震荷载、内压、安全阀动作的反力和力矩、热胀推力和安全阀及排汽管的重量等荷载的最不利组合的影响。校核方法应考虑除氧器不进水的情况下，辅助蒸汽调节阀误全开、全部的高加疏水闪蒸和四段抽汽的蒸汽量全部排放。

4.2.18 除氧器应具有较高的效率，其设计应能将排汽损失降至最低值，并适合作全真空运行。

4.2.19 寿命要求

4.2.19.1  卖方应保证所供除氧器及其附件的使用寿命为30年。

4.2.19.2  除氧器及其附件的使用寿命，必须考虑到在设备使用期间经受各项环境条件的综合影响。

4.2.20 噪声控制

卖方应提供必要的噪音处理装置，以便达到噪声控制设计目标。最大允许的噪声水平为：离开设备外表面1.0米距离处，噪声小于85dB（A）。

4.2.21除氧器的设计也应设计成能承受全真空。

4.2.22除氧器的压力调节与保护

正常运行时，加热蒸汽由第四级抽汽供应，蒸汽管道上不设调节阀，除氧器采用滑压运行。为防止除氧器满水时向汽轮机进水并由此引起汽机超速，由买方在四段抽汽管道和除氧器加热蒸汽进口管道上设置逆止阀和电动隔离阀。

在机组启动或甩负荷时，为保证除氧器的除氧效果，以及机组在调峰运行时或机组停运期间不使除氧器的凝结水与大气接触，加热蒸汽改由辅助蒸汽提供。

汽机跳闸，当除氧器压力降至0.147 MPa(a)时，辅助蒸汽调节阀自动开启，辅助蒸汽投入。

4.2.23 卖方对于除氧器的除氧部件配置情况应附文详细说明。

##### 4.3 结构要求

4.3.1 无头除氧器应按照功能需要包括下列所需部件，但不限于下列部件，技术规范书没有列出的卖方需在后期文件上清楚表达：

*4.3.1.1本次供货产品为卧式一体化（内置式）无头除氧器

| 序号 | 名 称 | 单位 | 要 求 值 | 卖方提供值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 除氧器 |  | 卧式一体化（内置式） | 卧式一体化（内置式） |  |
| 2 | 除氧器底座 |  |  | 4支座 (3滑动+1固定) | 支座间距10m |
| 3 | 恒速喷嘴或除氧器喷水控制阀 |  |  | stork恒速喷嘴 |  |
| 4 | 淋水盘箱或填料（若有 |  |  | 无 |  |
| 5 | 除氧器的出水管和蒸汽连通管 |  |  | 含于本体 |  |
| 6 | 检修用的人孔 |  |  | 含于本体，DN500 |  |
| 7 | 固定保温层的钩钉 |  |  | 出厂前焊于本体 |  |
| 8 | 安全阀 |  |  | 2个 |  |
| 9 | 电动或气动阀门 |  | 所有卖方所供的电动或气动阀门及对应的执行机构 | 电动启停排气阀，1个 高水位溢流气动阀，1个 紧急放水气动阀，1个 |  |
| 10 | 仪表及配件 |  |  |  |  |
| 10_1 | 磁翻板水位计 |  |  | 2个 |  |
| 10_2 | 压力表 |  |  | 1个 |  |
| 10_3 | 温度表 |  |  | 1个 |  |
| 10_4 | 热电偶 |  |  | 1个 |  |
| 10_5 | 水位测量筒 |  |  | 含于导波雷达及电接点 |  |
| 10_6 | 水位变送器 |  |  | 3个 | 导波雷达 |
| 10_7 | 差压变送器及其配套一次仪表阀和二次仪表阀组 |  |  | 无 |  |
| 10_8 | 电接点液位开关 |  |  | 2个 | 每套2个点 |
| 11 | 平台和扶梯 |  | 为了方便维修，配套的走道和平台要能到达人孔、喷嘴和安全阀等处，走道和平台应满足日常巡检以及维修安全方便的要求。楼梯宽度不低于80cm，倾斜角度不高于59°，踏步宽度不低于230mm，踏步高度间距不大于180mm | 1套 |  |
| 12 | 其它 |  |  |  |  |

4.3.2 除氧器的蒸汽接口，疏水接口均采用套管型式，以避免筒壁受高温应力影响。为了防止分层现象，如需要可在除氧器内装设水分布盘。除氧器水箱的出水管内应采取必要的措施，防止杂物进入给水出口接管内，除氧器出口应设置防漩涡装置。

4.3.3 所有管嘴入口均应设有防冲刷的措施（如采用不锈钢冲击板等）。除氧器本体的设计能够防止在负荷波动时，压力突变引起内部构件的损坏。

4.3.4 喷嘴采用不锈钢制成，并布置在能方便地从壳体内拿出的地方。除氧器内所有管道和零部件易受到浓缩气体腐蚀，均应由不锈钢做成。

4.3.5除氧器壁厚腐蚀裕量最小值为3.9mm。除氧器应整体供货。

4.3.6在启动与连续运行期间，为了把蒸汽死区的不凝结气体排走，应装有足够的排放口和内部折流板。卖方应提供排放口出口后的母管，母管上应留有供启动排气和正常运行排气的接口，启动排气直接进入大气，卖方对除氧器排放的不凝结气体在正常运行时是否可排入凝汽器，进行工质回收做出说明。卖方提供排气阀及节流孔板（或减压阀）。如不凝结气体在正常运行时排入凝汽器，则排气阀及节流孔板（或减压阀）选型时应考虑到阀后为真空。卖方应提供连续运行期间的排气量。

4.3.7 除氧器设有排水接管和为了便于人员出入的铰接人孔门。人孔门尺寸应根据检修时拆卸运出壳体外的零件尺寸决定，但不应小于DN500mm。

4.3.8 在除氧器内应装有预暖管，以便缩短预暖时间。该管子应采用不锈钢制作，并应有防止水击和振动的措施。

4.3.9 除氧器应设置气动溢流阀和紧急气动放水阀（均配有执行机构），以维持水箱中的水位。

4.3.10 除氧器应有足够的换热空间，保证工质尽快达到进汽压力下的饱和温度。

4.3.11 卖方应提供除氧器所有的本体管道。

4.3.12 除氧器的焊接接口应在工厂加工好坡口。法兰接口应符合有关标准。同时卖方提供反法兰及连接附件(螺栓、弹簧垫片、止动垫和带护环的金属缠绕垫或石墨增强垫密封件)。

4.3.13 除氧器的内部应设有足够数量的加强圈，且加强圈的材料必须与筒体的材料相同。

4.3.14 卖方应提供除氧器的所有接口、底座的布置尺寸，这些尺寸的偏差不得超过3mm。同时提供除氧器安装需要的所有零部件（包括地脚螺栓、底板等）。

4.3.15 为便于保温，除氧器所有接口至少应伸出筒体表面300mm。

4.3.16 所有水位调节、水位指示表、水位报警、压力表和温度计等接口尺寸应按如下规定：

（1） 水位测量接口为50mm，水位平衡连接管必须跨装在控制水位的上下方，以保证在任何运行工况下全量程的水位测量。

（2） 压力表接口为M20×1.5。

（3） 温度计接口为承插焊接锻钢插座。

4.3.17除氧器支座应能承受除氧器、除氧器所有附件、检修平台和连接管道的重量和推力，还应承受设备全部充水时的重量。

支座应满足规程要求，支座间距应同主厂房柱距一致。

4.3.18所有焊接与修补焊接的工艺和所用的焊工应按国标的要求进行资格考核。在母材需要进行冲击试验时，焊接工艺鉴定试验的试样应进行冲击试验。对母材缺陷的修理工艺，应符合适用的材料规范和国标中的要求。

4.3.19设备焊缝质量检查：

（1） 外观检查

（2） 光谱检查

（3） 机械性能试验（拉力、弯曲、冲击）

（4） 无损检测（封头、筒体焊缝100%无损检测）

（5） 水压试验

4.3.20 卖方提供就地磁翻板水位计及其连接附件、阀门（设一次门）等。

4.3.21卖方所供除氧器应在厂内完成内壁除锈工艺，除氧器内所有管边应除锈，端口应去毛刺。

4.3.22 除氧器上的所有焊接应有应力消除措施，设备制造过程中的残余应力不得危害设备的安全运行。

4.3.22 卖方应提供除氧器的起吊装置（措施）。除氧器应允许除氧器检修平台的生根结构焊接。

4.3.23 所有备用接管座均在制造厂内用永久堵板(或封头)焊接封好。

##### 4.4 设备材质要求

4.4.1  除氧器材料应符合2.6.2材料标准的要求。

4.4.2  除氧器材料如下：

| 序号 | 名 称 | 单位 | 要 求 值 | 卖方提供值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 除氧器的筒体材料 |  | Q345R | Q345R |  |
| 2 | 挡水板材料 |  | 不锈钢 | 不锈钢 |  |
| 3 | 罩材料 |  | 不锈钢 | 不锈钢 |  |
| 4 | 隔板材料 |  | 不锈钢 | 不锈钢 |  |
| 5 | 接口材料 |  | 水管道的管接头为20钢。大于420℃以上的蒸汽管接头为合金钢材料。锅炉启动疏水和高加疏水进口管接头为合金钢材料 | 水管道的管接头为20钢。大于420℃以上的蒸汽管接头为合金钢材料。锅炉启动疏水和高加疏水进口管接头为合金钢材料 |  |
| 6 | 高加正常疏水喷嘴材料 |  | 无磁性不锈钢 | 无磁性不锈钢 |  |

4.4.3  凡不锈钢材料应按GB/T 3280《不锈钢冷轧钢板和钢带》要求加工。

4.4.4  凡碳钢材料应用机械或化学方法除去内外表面的氧化层。当用化学方法清洗时，材料不应显出斑迹和腐蚀。

4.4.5所选用的筒体碳钢材料的化学成分必须符合相关标准的规定要求。（碳含量≤0.25%、磷含量≤0.03%、硫含量≤0.02%）

*4.4.6 为了保证产品制造质量，除氧器筒体必须整体出厂，不接受分段运输现场拼接的方案交货。

##### 4.5 仪表和控制要求（I&C）

4.5.1卖方应成套提供满足机组安全启停和经济运行所必须的，安装在除氧器供货范围内的所有仪表和控制设备（元件）以及仪表接口，包括就地压力表（配置2个）、就地液位计、就地温度计、仪表阀门、执行机构及其附件等，以满足除氧器安全监视和经济运行。水位变送器或水位开关均为买方负责提供，卖方负责提供接口。卖方设计和提供供货范围内机组性能试验所需要的试验取样点，以及一次元件安装所需的套管、一次阀门、二次阀门、堵头等。所有温度测点均配温包及保护套管（便于日常维护），温包及保护套管出厂前在供货设备上焊接完成，并带有封头。用于保护的重要信号应三重冗余配置，用于控制的重要信号至少二重冗余，多重测点的取样应为独立取样点，压力、差压还应设置独立的仪表阀门。

4.5.2卖方应提供完整的除氧器热工检测及控制系统资料，以书面形式详细说明对除氧器测量、控制、联锁和保护等方面的要求，包括提供除氧器的运行指南、水位/压力控制说明、保护要求、仪表测点图和仪表控制设备供货清单及运行、报警和保护设定值清单等。另外，还应提供有关的逻辑图、SAMA图、控制原理图、控制接线图(如有)等。除氧器的控制由DCS实现，卖方应提供有关的接口参数及要求、安装和使用说明书、运行和控制要求等资料，以满足DCS的控制要求，并由买方做最终确认。

4.5.3 除氧器上用于就地仪表的管嘴与接头的位置保证对流体介质的测量和/或读数是有代表性的，且便于安装维护的位置。水位测量所用的测孔是彼此分开设置，并有足够的数量,用于水位变送器的测点配置测量筒，每只除氧器至少配置三个水位变送器的测点。

4.5.4 所有水位（即正常水位、高水位、高—高水位、低水位、低—低水位）标在除氧器图纸上，且所有水位计的零位在同一高度。卖方需在除氧器筒体两端合适位置明显标示出水位计的零位所在位置。

4.5.5卖方提供三套导波雷达液位计，包括三对独立水位连续测量接口（三套不锈钢测量筒，包括一次门、排污门等安装附件），两套液位开关，用于高限、低限液位（4个信号）开关测量，提供两对DN50水位测量接口(包括一次门、排污门、测量筒等安装附件)；液位的报警、联锁、保护定值由卖方提出。导波雷达液位计需满足测点参数要求，品牌选用ROSEMOUNT、E+H、MAGNETROL、VEGA品牌产品，电接点液位开关选择Delta mobrey、YARWAY、AQUARIAN品牌产品。导波雷达液位计和电接点液位开关均由卖方提供。液位计配套测量筒为不锈钢材料。

4.5.6卖方提供2套就地一段式磁翻板水位计及其连接附件、阀门等。所供的磁翻板液位计与除氧器的最高压力温度相适应。

4.5.7 所有成套提供的就地测量仪表配供相应的安装附件(含一次门、二次门及排污门等)。其中压力、差压、流量和分析仪表等仪表的取样点至仪表之间所需的仪表管均由卖方提供。卖方所供安装附件：压力、差压变送器主要应包括一次阀、二次阀/三阀组、排污阀、仪表管、仪表转接头、仪表管三通等，其中差压变送器安装附件中不得采用五阀组代替三阀组和排污阀。所有一次门后均配供不锈钢连接短管，高温高压场合的一次门及一次门前短管的材质与相连的工艺管道管材相适应；低温低压场合的一次门材质采用不锈钢316L (焊接式)。对压力大于4.0MPa或温度大于350℃的测点的疏水管和仪表管使用的一次门，要求设置两只串联的一次阀作为隔离阀，阀门采用进口阀门。仪表阀门（一次门、二次门及排污门等）采用进口仪表阀。

4.5.8 仪表应采用法定计量单位，所有控制装置模拟量输出信号应为4-20mA DC，开关量输出应为无源干接点信号，容量不小于220V AC 3A、220V DC 1A。

4.5.9 卖方提供的测温元件应为双支型，采用热电偶时应选用K或E分度号，当测温元件采用热电阻时，应选用PT100分度号，且接线采用3线制或4线制。热电偶和热电阻的精度应满足以下要求：热电偶的精度：I级（±0.4%）；热电阻精度：A级（0.15±0.2%）；热响应时间能满足τ0.5<30S。热电阻的信号-信号、信号-接地的绝缘电阻应≥100MΩ；采用绝缘型的铠装热电偶，信号-信号、信号-接地的绝缘电阻应≥1000MΩ·m。

4.5.10 卖方提供的指示仪表的精度至少应为1.0级，盘面直径不小于100mm（气动控制设备的空气过滤器、定位器上的压力指示表除外），仪表的机芯、表壳、螺纹接口都应是不锈钢材质，螺纹接口M20×1.5，通常情况下，表计的量程选择使其正常运行时指针处在2/3量程位置。就地温度计采用万向型可抽芯式双金属温度计，安装管道内应有保护套管，产品选用不锈钢型，不采用水银温度计。安装在振动和泵出口场合的就地指示表为防振型，同类型仪控设备的接头类型尽量做到统一，以减小维护成本。就地压力表及温度计应采用三色标志，三分之一以下黄色，三分之一到三分之二绿色，三分之二以上红色，还需保证正常运行时表计指针位于绿色区域。

4.5.11开关型电动阀门的电动装置采用智能型一体化产品，防护等级IP67，电动装置内装设有接触器、热继电器等配电设备，买方只需提供三相三线（三线）380VAC动力电源和开/关信号就可驱动阀门。所有阀门均提供装置的接线图和特性曲线。所有开关型电动阀门应至少提供全开、全关、开力矩、关力矩、就地/远方切换、故障报警等接点输出信号，在全开全关位置应至少配有两开两闭接点输出的行程开关。执行机构的工作制为可逆断续工作制，当接通持续率为25％时，每小时接通次数一般为60次，但应允许接通次数达每小时600次。

4.5.12 调节型电动执行器应是智能一体化产品，防护等级IP67，能接收4～20mA DC的控制信号和脉冲控制信号，输出4～20mA DC的位置反馈信号，具有断信号保持的功能，并有开关量限位开关、故障报警输出信号，触点数量应满足系统设计需要。

4.5.13 气动阀应按系统控制要求提供智能型气动执行机构及附件（包括智能型定位器、行程开关、 电磁阀、二线制位置反馈变送器、仪用空气过滤器和减压阀及气管路等配套附件）。调节阀气动执行机构应具有三断保护功能，在失电、失气、失信号工况应使阀门向人员和过程安全方向动作，并应具有HART协议；开关型气动阀门的执行机构在失气、失信号工况应使阀门向人员和过程安全方向动作。执行器气缸活塞或薄膜的配置应保证阀门在冷态或热态情况下全行程均能动作正常。买方供气压力为0.45～0.8MPa。所有空气减压过滤器都需金属外壳。

4.5.14 所有控制用调节阀，均应提供电动或气动装置接线图,气动阀门应提供气源管路配置图。执行机构负载持续率10%-80%，每小时接通次数1200。

4.5.15 卖方设计供货的系统中不应使用基地式调节器（气动或电动）和PLC产品。

4.5.16 控制电源：买方提供220V10%，50 HZ2.5HZ交流控制电源和3相4线（3线）380V动力电源。卖方需要其它等级、其它规格的电源时，由卖方自配变压器自行解决。

4.5.17 仪控设备选型（各项目可根据工程实际从所列品牌中选择）

为尽可能达到全厂仪控设备的统一，减少备品备件的数量和种类，降低维护成本，除了本规范书中特别指出的部分，设备选型应按以下规定：

对于卖方配套提供的仪表和控制设备，卖方应考虑和提供与DCS控制系统的接口并负责与DCS的协调配合，直至接口完备。

（2）卖方提供的变送器、过程逻辑开关等设备，采用优质品牌产品。外壳防护等级至少达到IP65标准，并具有不小于13mm的螺纹电缆接口。所有备用的连接口应予以封堵。变送器应具有HART协议，就地液晶指示的智能变送器，精度至少达到0.075级，提供的外部负载至少为500欧姆，选用Rosemount3051系列、EJA品牌产品，连接方式为焊接式；过程逻辑开关选用SOR、太平、NAGANO（长野）品牌产品，螺纹接口为采用1/2NPT阴螺纹（差压过程逻辑开关可选用1/4NPT阴螺纹），与仪表（导波雷达、温度元件除外）直接相连处采用活结连接，接头统一为M20×1.5压力表接头，平面密封，选用Swagelok、AS-Schneider、Parker、FITOK品牌，其余所有取样点至仪表管路采用焊接式连接。仪表阀门选用采用Swagelok、Parker、AS-SCHNEIDER、Bollin、HEX品牌产品；工艺阀选用DOUGLAS、BONNEY FORGE、DUBLOK、BOLLIN品牌产品。

卖方提供的电动执行机构应采用优质品牌产品，防护等级IP67。调节型电动执行机构选择ROTORK IQM系列、SIPOS FLASH 7、BECK、LIMITORQUE MX品牌产品。开关型电动执行机构选择Rotork IQ系列、SIPOS FLASH STEP7专业型、EMG i-Matic DIM系列、LIMITORQUE MX、BECK品牌产品。

（4）卖方提供的气动执行机构选用ABB、FISHER、CCI品牌产品，气动执行机构的定位器应为智能定位器，能接收买方模拟量4-20mA DC标准控制信号和送出模拟量4-20mA DC标准反馈信号，且具备失信号保位功能，品牌为ABB、FISHER、SIEMENS、Masoneilan，产品型号能满足现场工作环境条件的限制。电磁阀选用ASCO、SMC、HERION、CKD、FESTO品牌产品，行程开关选用HONEYWELL、西门子、OMRON品牌产品，防护等级IP67，产品型号能满足现场工作环境条件的限制。

（5）气动执行机构每个气动阀应配置全金属外壳空气减压过滤器，品牌选用SMC、CKD，气管路快速接头采用Swagelok、PARKER品牌产品。

（6）卖方提供的热电偶应采用优质品牌产品或国家科技部等五部委颁发重点新产品证书及相当水平的国产产品，选用上仪三、安徽天康、杭州宇阳、宁波奥崎、川仪、西仪品牌产品。

（7）磁翻板液位计选用IA、KSR KUEBLER（科普乐）、MAGNETROL品牌产品。

（8）卖方提供的所有执行机构设计力矩应大于阀门设计工况最大力矩的125%。

##### 4.8 性能保证

4.8.1要求正常运行方式下，除氧器出力在10%～100%除氧器最大出力范围之间时，除氧器出口含氧量必须≤5μg/l。除氧器的正常出力 3280 t/h，最大出力 3400t/h 。

4.8.2 各种工况给水温升要求达到对应热平衡图要求。

4.8.3 设备使用寿命：30年。

4.8.4 噪声：离开设备外表面1.0米距离处，噪声小于85dB（A）。

##### 4.9设备的试验及要求

4.9.1  材料试验

卖方应根据相关标准进行材料试验，并提供非破坏性试验报告。

4.9.2 工厂试验

4.9.2.1 为了证实符合本标书，卖方应对设备的装配和工厂试验负全部责任，并应提供表示所有这种试验结果的合格报告。

4.9.2.2 工厂应进行出厂前的水压试验。不锈钢部件水压试验所用的水，其氯化物含量不应超过25ppm。除氧器水压试验的介质应为洁净水，其温度不应低于5℃，最高温度不应超过50℃。水压试验结果应作为资料提供给买方。

水压试验压力按下式规定执行：

PT =1.25P[σ]/[σ]t

P T 容器的试验压力MPa

P 容器的设计压力MPa

[σ] 容器的材料在试验温度下的许用应力MPa

[σ]t 容器的材料在设计温度下的许用应力MPa

试验压力达到规定值时，保压时间不少于30min，然后将压力保持在试验压力的80%较长时间，以便对焊接接头和连接部位进行检查，如有渗漏，修补后重新试验。

4.9.2.3 卖方应负责妥善地保护设备，以防止在试验中损坏，并应修理或更换由试验直接或间接引起损坏的一切东西。

4.9.2.4 除氧器在工厂组装和试验，以便减少现场准备及试验工作量。不在本工程现场作不同金属的焊接。

4.9.2.5除氧器在水压试验后需进行内部清洁，并在干燥后进行干燥剂保护，保证到场后的状态符合规范要求。

4.9.3  现场试验

4.9.3.1  设备安装完毕后，买方要作试验来验证是否达到指定的性能。

4.9.3.2  现场水压试验所用水的温度不应低于5℃，最高温度不应超过50℃。

4.9.3.3  从除氧器出来的给水，其水中的溶解氧用比色法或滴定法测定。

4.9.3.4  各种工况给水温升要求达到对应热平衡图要求。

4.9.3.5  如果性能不满足，经调整和消缺再重做试验，重做试验全部费用应由卖方负责。

##### 4.10 配供部件和阀门要求

*4.10.1 卖方负责配供的喷嘴选用STORK喷嘴。

4.10.2卖方负责配供的调节阀选用COPES-VULCAN、FISHER、HORA、MASONEILAN品牌产品，买方有权根据设计情况进行参数、规格的微量调整，并不发生合同费用的变化。

4.10.3 卖方负责配供的安全阀应选用DRESSER、CROSSBY、LESER品牌产品。买方有权根据设计情况进行参数、规格的微量调整，并不发生合同费用的变化。

4.10.4 卖方负责配供的阀门品牌以供货范围表格为准，买方有权根据设计情况进行参数、规格的微量调整，并不发生合同费用的变化。

4.10.5 卖方负责配供的磁翻板液位计选用IA、KSR KUEBLER（科普乐）、MAGNETROL品牌产品。

4.10.6卖方负责配供的国产阀门，应选用知名品牌，买方有权根据设计情况进行参数、规格的微量调整，并不发生合同费用的变化。

4.10.7上述阀门的选型应满足介质压力、温度和流量的要求，采用耐冲蚀材料制成。同时阀门的严密性应满足：

(1) 截止阀按MSS-SP-61《钢制阀门压力试验》标准执行。

(2) 安全阀的排放量、整定压力、起座和回座压力以及水压试验和严密性应符合NB/T 47063 《电站安全阀》的要求。泄漏等级应不小于ANSI B16.104《控制阀门阀座泄漏》-V级标准。

4.10.8卖方提供上述配供阀门的密封组件，包括盘根和门盖密封。

4.10.9 卖方提供阀门的接口规格、材质应与买方系统的连接管道相符，如不匹配，应提供过渡段或大小头，保证现场不出现异种钢焊接。

4.10.10 卖方提供的阀门如果是单体发货，应满足包装和防腐的要求。

4.10.11对所有外购件，卖方必须提供不少于三个厂家的相关资料，供买方确认。 对于需采用的外购件，买方作为第三方参与外购件合同签订时见证。

##### 4.11 标准

卖方所执行标准不应低于下述的通用标准。当所执行的标准之间有差异时，经买方确认后执行较高标准。如在制作前有新版本的更高的标准规范发行，按最新版本的更高的标准规范执行。

4.11.1设计标准

| 序号 | 标准代号 | 名 称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | GB150 | 压力容器 |
| 2 | NB/T10935 | 除氧器技术条件 |
| 3 | ASME | 锅炉与压力容器规范，第Ⅷ部分 |
| 4 | GB/T 12145 | 火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量 |
| 5 | GB 50660 | 大中型火力发电厂设计规范 |
| 6 | MSS-SP-61 | 钢制阀门压力试验 |
| 7 | ANSI B16.104 | 控制阀门阀座泄漏 |

4.11.2 材料标准

| 序号 | 标准代号 | 名 称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | GB 3087 | 低中压锅炉用无缝钢管 |
| 2 | GB/T 3280 | 不锈钢冷轧钢板和钢带 |
| 3 | GB/T 4237 | 不锈钢热轧钢板和钢带 |
| 4 | GB/T 4238 | 耐热钢钢板和钢带 |
| 5 | GB/T 12459 | 钢制对焊管件 类型与参数 |
| 6 | GB/T 699 | 优质碳素结构钢 |
| 7 | GB 713 | 锅炉和压力容器用钢板 |
| 8 | GB 5310 | 高压锅炉用无缝钢管 |
| 9 | GB/T 983 | 不锈钢焊条 |
| 10 | GB/T 5117 | 非合金钢及细晶粒钢焊条 |
| 11 | GB/T 5118 | 热强钢焊条 |
| 12 | GB/T 985.1 | 气焊、焊条电弧焊、气体保护焊和高能束焊的推荐坡口 |
| 13 | GB/T 985.2 | 埋弧焊的推荐坡口 |

4.11.3  管路标准

| 序号 | 标准代号 | 名 称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | NB/T47020～47027 | 压力容器法兰分类与技术条件 |
| 2 | GB/T 9112 | 钢制管法兰 类型与参数 |
| 3 | GB/T 9124 | 钢制管法兰 技术条件 |

4.11.4  制造标准

| 序号 | 标准代号 | 名 称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | YB 9073 | 钢制压力容器设计技术规定 |
| 2 | GB/T 229 | 金属材料夏比摆锤冲击试验方法 |
| 3 | GB 12348 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 |
| 4 | NB/T 47063 | 电站安全阀 |
| 5 | GB/T 12242 | 压力释放装置性能试验规范 |
| 6 | DL/T 869 | 火力发电厂焊接技术规程 |
| 7 | GB/T 12224 | 钢制阀门 一般要求 |
| 8 | JB/T 8864 | 阀门气动装置技术条件 |
| 9 | GB/T 4213 | 气动调节阀 |
| 10 | JB/T 8219 | 工业过程控制系统用普通型及智能型电动执行机构 |

4.11.5 质量检验标准

| 序号 | 标准代号 | 名 称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | GB/T 228.1 | 金属材料 室温拉伸试验方法 |
| 2 | GB/T 232 | 金属材料 弯曲试验方法 |
| 3 | GB/T 2650 | 焊接接头冲击试验方法 |
| 4 | GB/T 2651 | 焊接接头拉伸试验方法 |
| 5 | GB/T 2652 | 焊缝及熔敷金属拉伸试验方法 |
| 6 | GB/T 3323 | 金属熔化焊焊接接头射线照相 |
| 7 | JB/T 4730.1 | 压力容器无损检测 |
| 8 | 质技监局锅发[1999]-154号 | 压力容器安全技术监察规程 |
| 9 | DL 647 | 电站锅炉压力容器检验规程 |
| 10 | DL/T 438 | 火力发电厂金属技术监督规程 |
| 11 | DL/T 586 | 电力设备用户监造技术导则 |
| 12 | DL 612 | 电力行业锅炉压力容器安全监督规程 |
| 13 | TSG07 | 特种设备生产和充装单位许可规则 |
| 14 | TSG08 | 特种设备使用管理规则 |
| 15 | TSG21 | 固定式压力容器安全技术监察规程 |

4.11.6 油漆、包装、运输标准

| 序号 | 标准代号 | 名 称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | JB/T 4711 | 压力容器涂敷与运输包装 |

4.11.7 地震标准

设备应符合相应的工业设备抗震鉴定标准。并能承受运行条件3.1.2节中的所提供的地震数据。

4.11.8 上述标准和规定仅提出了基本的技术要求。如果卖方提出了更经济合理的设计、材料、制造工艺等；同时又能使卖方提供的设备达到本标书之要求，并确保安全持续运行，在征得买方同意后，方可使用。

4.11.9  从订货之日起至开始投料制造之前这段时间内，如果因标准、规程发生修改或变化，买方有权提出补充要求，卖方应满足并遵守这些要求。

4.11.10 卖方应在开始投料制造之前，向买方提供一份执行GB/T19000或ISO9000系列标准的质量管理和质量保证书以及准备正式使用的有关规范与标准的目录清单。

4.11.11 对于采用引进技术产品的设备，在采用上述标准的同时，还应采用国外有关标准。但不得低于相应的中国国家标准。

## 5 设备监造、检验和性能验收试验

见附件5: 设备监造、检验和性能验收试验

## 6 设计与供货接口及接口规则

卖方负责除氧器的设计和除氧器与其他设备的所有接口的配合。

6.1卖方的工作范围和责任

6.1.1卖方对除氧器本体的技术、性能、设计、安全、可靠性及加工制造的部件质量全面负责。

6.1.2卖方的工作范围包括设备的设计、制造、试验、包装和运输，还包括对设备的安装、运行所需的技术服务。卖方派出技术好、水平高、工作认真负责的技术人员、检查人员在设备安装、启动调试及投运期间进行现场技术指导和质量监督。

6.1.3 卖方提供设计、制造、安装、运行、检验、使用和维修的技术文件和图纸。

6.1.4 卖方提供备品备件及专用工具，并保证在设备寿命期内提供备品备件。

6.2   买方技术配合

6.2.1 买方无偿向卖方提供相关的技术资料；

6.2.2 买方为卖方的现场技术服务提供方便；

6.2.3 买方组织总体验收。

6.3接口

6.3.1卖方提供的部件与非卖方提供的部件间的配合或系统中卖方提供的部件与非卖方提供的部件间热力参数的配合，在它们的衔接处即形成接口。卖方负责至接口处，并负责解决接口的连接和性能、参数等的良好匹配，并保证接口范围内供货设备的完整性，卖方提供的部件与非卖方提供的部件间的适应性。凡遇个别特殊情况应经双方协商后确定。

6.3.2 为使现场管道布置合理，低压给水管道在除氧水箱上的接出口位置与设计院协商。

6.3.3机械部分的接口遵循低规格、低参数适应高规格、高参数的原则。

6.3.4卖方提供的设备（包括阀门）与买方管道接口处为法兰连接的，反法兰及其附件由卖方成套供货。卖方提供的设备与买方管道接口处为焊接连接，出厂前作好坡口，坡口型式由买方确认。

6.3.5卖方提供的设备（包括阀门）接口规格应与买方管道一致，材质与买方管道相容，否则卖方应提供过渡段，保证现场不出现异种钢和异径管焊接。

## 7 清洁、油漆、 包装、装卸、运输与储存

7.1 清洁

7.1.1 设备在出厂之前，应对设备进行清理。

7.1.2 所有杂物，如金属碎片、铁屑、焊渣、碎布和一切其它异物都应从各部件内清除。

7.1.3 一切氧化皮、锈、油、标记笔迹或油漆标记及其它有害物质都应从所有内外表面上除掉。

7.1.4 应使用不含卤化物的溶剂、砂布对不锈钢表面进行清洗。用来清洗碳钢的材料不应用来清洗不锈钢表面。

7.2 油漆

7.2.1 卖方应选择适用的涂层涂敷方式，以防止设备在运输、储存期间被腐蚀。

7.2.2设备凡需要油漆的所有部件，在油漆前必须对金属表面按有关技术规定进行清洁处理，油漆采用耐高温油漆。设备出厂前应喷涂二层底漆，油漆采用佐顿、阿克苏、式玛和天津关西品牌产品。

7.2.3 卖方应提供防腐的完整说明，包括清洗和涂层工艺及所用涂料的特性说明。

7.2.4 除氧器内部涂水溶性防腐涂料。其它类型涂料不得使用。

7.3 标志

7.3.1 在除氧器的明显部位，应装设用耐腐蚀材料制作的金属铭牌，金属铭牌至少应包括下列内容：设备名称、设备制造厂名称、技术支持方厂家名称（若有）、制造年月、制造厂产品编号、制造许可证编号、设备型号、容器类别、设计压力、设计温度、最大出力、给水箱容积、最高工作压力、设备净重。

7.3.2  除氧器的金属铭牌型式、尺寸、技术条件和检验规则，应符合GB/T 13306《标牌》的规定，铭牌的制作要求（型式、字体、格式、材质等）在设计联络会上明确。

7.3.3 包装标志

设备包装标志满足国家及行业有关标准要求。

7.4  装卸、运输与储存

卖方所供设备均应按照国家标准和有关规定进行装卸、运输与储存。

卖方提供包装标准及示意图。

卖方保证提供设备的包装至少满足现场露天存放6个月的要求。所有接口应采用严密封堵措施及适应海上运输的防腐措施。

设备运输见商务合同交货和运输的有关条款。

作为特重大件，卖方对于生产地点与交货地点之间的运输方案应做细致说明。

## 8 数据表

卖方提供的数据与资料作为正式的文件，包含在本规范中，以表明卖方提供的所有设备的保证性能、预期性能、连接特性，结构特点。这些资料的准确性以及它与买方规定的所有性能要求的适合性，均由卖方负完全责任。

8.1 设计与结构特点（提供简图）

8.1.1除氧器参数表

| 序号 | 名 称 | 单位 | 要求值（设计院提供） | 卖方提供值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 除氧器设计参数表 | 单位 | 卧式一体化除氧器（内置式除氧器，无头） |  |  |
| 1_1 | 除氧器型式 |  |  | 卧式一体化除氧器 |  |
| 1_2 | 除氧器型号 |  |  | GC-3400/GS-355 |  |
| 1_3 | 除氧器有效容积 | m3 |  | 355 |  |
| 1_4 | 正常水位到低低水位 | m3 |  | 293 |  |
| 1_5 | 正常水位到排水管口 | m3 |  | 358 |  |
| 1_6 | 除氧器额定/最大出力 | t/h |  | 3280/3400 |  |
| 2 | 除氧器运行参数表 |  |  |  |  |
| 2_1 | 除氧器压力（最高） | MPa |  | 1.1104 |  |
| 2_2 | 除氧器压力（最低） | MPa |  | 0.2427 |  |
| 2_3 | 除氧器最高工作温度 | ℃ |  | 388.9℃ |  |
| 2_4 | 加热蒸汽温度（VWO） | ℃ |  | 369.9 |  |
| 2_5 | 除氧器进口水温（VWO） | ℃ |  | 156.3 |  |
| 2_6 | 除氧器出口水温（VWO） | ℃ |  | 183.4 |  |
| 3 | 除氧器结构要求表 |  |  |  |  |
| 3_1 | 除氧器 |  | 卧式一体化（内置式） | 卧式一体化（内置式） |  |
| 3_2 | 除氧器底座 |  |  | 4支座 （3滑动+1固定） |  |
| 3_3 | 恒速喷嘴或除氧器喷水控制阀 |  |  | Stork 1201t/h 喷嘴 |  |
| 3_4 | 淋水盘箱或填料（若有 |  |  | 无 |  |
| 3_5 | 除氧器的出水管和蒸汽连通管 |  |  | 含于本体内部 |  |
| 3_6 | 检修用的人孔 |  |  | DN500 |  |
| 3_7 | 固定保温层的钩钉 |  |  | 出厂前焊于本体 |  |
| 3_8 | 安全阀 |  |  | 2 |  |
| 3_9 | 电动或气动阀门 |  | 所有卖方所供的电动或气动阀门及对应的执行机构 | 电动启停排气阀，1个 高水位溢流气动阀，1个 紧急放水气动阀，1个 |  |
| 3_10 | 仪表及配件 |  |  |  |  |
| 3_10_1 | 磁翻板水位计 |  |  | 2 |  |
| 3_10_2 | 压力表 |  |  | 1 |  |
| 3_10_3 | 温度表 |  |  | 1 |  |
| 3_10_4 | 热电偶 |  |  | 1 |  |
| 3_10_5 | 导波雷达液位计及附件 |  |  | 3套 |  |
| 3_10_6 | 电接点液位开关及附件 |  |  | 2套 | 每套2个点 |
| 3_10_7 | 压力变送器及其配套一次仪表阀和二次仪表阀组 |  |  | 3套 |  |
| 3_10_8 | 其他 |  |  |  |  |
| 3_11 | 平台和扶梯 |  | 为了方便维修，配套的走道和平台要能到达人孔、喷嘴和安全阀等处，走道和平台应满足日常巡检以及维修安全方便的要求 | 1套 |  |
| 3_12 | 其它 |  |  |  |  |
| 4 | 除氧器材料清单 |  |  |  |  |
| 4_1 | 除氧器的筒体材料 |  |  | Q345R |  |
| 4_2 | 挡水板材料 |  | 不锈钢 | 不锈钢 |  |
| 4_3 | 罩材料 |  | 不锈钢 | 不锈钢 |  |
| 4_4 | 隔板材料 |  | 不锈钢 | 不锈钢 |  |
| 4_5 | 接口材料 |  | 水管道的管接头为20钢。大于420℃以上的蒸汽管接头为合金钢材料。锅炉启动疏水和高加疏水进口管接头为合金钢材料 | 水管道的管接头为20钢。大于420℃以上的蒸汽管接头为合金钢材料。锅炉启动疏水和高加疏水进口管接头为合金钢材料 |  |
| 5 | 除氧器本体 |  |  |  |  |
| 5_1 | 型式 |  |  | 卧式一体化（内置式） |  |
| 5_2 | 型号 |  |  | GC-3400/GS-355 |  |
| 5_3 | 壳体材料 |  |  | Q345R |  |
| 5_4 | 封头材料 |  |  | Q345R |  |
| 5_5 | 设计压力 | MPa |  | 1.47(g) |  |
| 5_6 | 设计温度 | ℃ |  | 398/250 |  |
| 5_7 | 除氧器出口含氧量（额定工况） |  |  | ≤ 5 μg/L |  |
| 5_8 | 除氧器排气量（额定工况） |  |  | 10kg/h |  |
| 5_9 | 直径/长度/厚度 | mm |  | 4200(内径)/ 27800/ 24 |  |
| 5_10 | 安装后总高度（含支座） | mm |  | 4800 |  |
| 5_11 | 焊缝系数 |  |  | 1.0 |  |
| 5_12 | 腐蚀裕量 | mm |  | 3.9 |  |
| 5_13 | 重量（净重） | kg |  | ~127500 |  |
| 5_14 | 满水重 | kg |  | ~595552 |  |
| 5_15 | 运行重 | kg |  | ~486000 |  |
| 6 | 除氧器组件 |  |  |  |  |
| 6_1 | 喷嘴数量 |  |  | 2 |  |
| 6_2 | 喷嘴产地 |  |  | 荷兰 |  |
| 6_3 | 喷嘴型号 |  |  | 1201t/h |  |
| 6_4 | 喷嘴出力 |  |  | 1200t/h |  |
| 6_5 | 喷嘴材料 | MPa |  | 304 |  |
| 6_6 | 内部汽水分配装置 | ℃ |  | 含于除氧器内部 |  |
| 6_7 | 喷膜盘材料 |  |  | 不锈钢 |  |
| 6_8 | 蒸汽加热管道材料 |  |  | 碳钢 |  |
| 6_9 | 蒸汽加热喷管材料 | mm |  | 不锈钢 |  |
| 6_10 | 蒸汽加热喷管数量 | mm |  | 执行阶段提供 |  |
| 6_11 | 平台扶梯 |  |  | 1套 |  |
| 6_12 | 卖方补充剩余部分 | mm |  |  |  |
| 7 | 安全阀 |  |  |  |  |
| 7_1 | 安全阀数量 |  |  | 2 |  |
| 7_2 | 安全阀尺寸 | mm |  | DN150 |  |
| 7_3 | 安全阀公称压力/整定压力 | MPa |  | CLASS300 |  |
| 7_4 | 通流量 | kg/h |  | 31400/每个 |  |
| 7_5 | 卖方补充剩余部分 |  |  | 无 |  |
| 8 | 溢流阀 |  |  |  |  |
| 8_1 | 溢流阀数量 |  |  | 1 |  |
| 8_2 | 溢流阀尺寸 | mm |  | DN150 |  |
| 8_3 | 阀门材质（含阀体、阀芯、阀杆等，由卖方详细化） |  |  | 执行阶段提供 |  |
| 8_4 | 卖方补充剩余部分 |  |  | 无 |  |
| 9 | 紧急放水阀 |  |  |  |  |
| 9_1 | 紧急放水阀数量 |  |  | 1 |  |
| 9_2 | 紧急放水阀尺寸 | mm |  | DN250 |  |
| 9_3 | 阀门材质（含阀体、阀芯、阀杆等，由卖方详细化） |  |  | 执行阶段提供 |  |
| 9_4 | 卖方补充剩余部分 |  |  | 无 |  |
| 10 | 停机放水截止阀 |  |  |  |  |
| 10_1 | 停机放水截止阀数量 |  |  | 1 |  |
| 10_2 | 停机放水截止阀尺寸 | mm |  | DN100 |  |
| 10_3 | 阀门材质（含阀体、阀芯、阀杆等，由卖方详细化） |  |  | 执行阶段提供 |  |
| 10_4 | 卖方补充剩余部分 |  |  | 无 |  |
| 11 | 启动排气阀 |  |  |  |  |
| 11_1 | 启动排气阀数量 |  |  | 1 |  |
| 11_2 | 启动排气阀尺寸 |  |  | DN50 |  |
| 11_3 | 阀门材质（含阀体、阀芯、阀杆等，由卖方详细化） |  |  | 执行阶段提供 |  |
| 11_4 | 卖方补充剩余部分 |  |  | 无 |  |
| 12 | 连续排气阀 |  |  |  |  |
| 12_1 | 连续排气阀数量 |  |  | 1 |  |
| 12_2 | 连续排气阀尺寸 |  |  | DN50 |  |
| 12_3 | 阀门材质（含阀体、阀芯、阀杆等，由卖方详细化） |  |  | 执行阶段提供 |  |
| 12_4 | 卖方补充剩余部分 |  |  | 无 |  |
| 13 | 仪表 |  |  |  |  |
| 13_1 | 就地温度指示表 |  |  | WSS561 |  |
| 13_2 | 就地压力指示表 |  |  | Y-100B |  |
| 13_3 | 就地磁翻板水位计 |  |  | DN20，L=2800 |  |
| 13_4 | 热电偶/热电阻 |  |  | PT100 |  |
| 13_5 | 一次仪表阀门 |  |  | DN20 |  |
| 13_6 | 二次仪表阀门 |  |  | DN20 |  |
| 13_7 | 仪表管 | m |  | 特制 |  |
| 13_8 | 其它 |  |  |  |  |

8.2  接口（卖方应列出除氧器的所有接口，包含但不限于下表中的接口。下述所有接口具体规格和数量如有变动，卖方应满足买方要求）

| 序号 | 无头除氧器 接口名称 | 规格 | 接 口 型 式 | 材料 | 坡口尺寸 |  | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | C | α |  |
| 1 | 排汽管 | φ57×6 | BW | 碳钢 | 1 | 35゜ | 2 |
| 2 | 高加来的空气进口 | φ57×6 | BW | 碳钢 | 1 | 35゜ | 5 |
| 3 | 安全阀 | DN150 | FLG | 碳钢 | / | / | 2 |
| 4 | 五段抽汽进口 | φ426×10 | BW | 碳钢 | 1 | 35゜ | 1 |
| 5 | 辅汽进汽口 | φ426×10 | BW | 碳钢 | 1 | 35゜ | 1 |
| 6 | 再热冷段蒸汽进口 | / | / | / | / | / | / |
| 7 | #4高加正常疏水进口 | φ325×10 | BW | 碳钢 | 1 | 35゜ | 1 |
| 8 | 凝结水进口 | φ377×12 | BW | 碳钢 | 1 | 35゜ | 2 |
| 9 | 除氧器至汽泵A出水管 | φ426×10 | BW | 碳钢 | 1 | 35゜ | 1 |
| 10 | 除氧器至汽泵B出水管 | φ426×10 | BW | 碳钢 | 1 | 35゜ | 1 |
| 11 | 汽泵A给水再循环管 | φ159×6 | BW | 碳钢 | 1 | 35゜ | 1 |
| 12 | 汽泵B给水再循环管 | φ159×6 | BW | 碳钢 | 1 | 35゜ | 1 |
| 13 | 两侧磁翻板式水位计接口 | φ60×5 | BW | 碳钢 | 1 | 35゜ | 4 |
| 14 | 备用高加疏水管座 | φ325×10 | BW | 碳钢 | 1 | 35゜ | 1 |
| 15 | 人孔 | DN500 |  |  |  |  | 2 |
| 16 | 再沸腾蒸汽管座 | / | / | / | / | / | / |
| 17 | 充氮管座 | φ25×4 | BW | 碳钢 | 1 | 35゜ | 1 |
| 18 | 备用加热蒸汽管座 | / | / | / | / | / | / |
| 19 | 汽平衡管座 | φ159×6 | BW | 碳钢 | 1 | 35゜ | 2 |
| 20 | 加药管座 | φ25×4 | BW | 碳钢 | 1 | 35゜ | 1 |
| 21 | 放水管座 | φ114×6 | BW | 碳钢 | 1 | 35゜ | 1 |
| 22 | 取样管座 | φ25×4 | BW | 碳钢 | 1 | 35゜ | 1 |
| 23 | 溢流管座 | φ159×6 | BW | 碳钢 | 1 | 35゜ | 1 |
| 24 | 启动分离器疏水口（如有） | / | / | / | / | / | / |
| 25 | 预暖管座 | / | / | / | / | / | / |
| 26 | 备用管座 | φ159×6 | BW | 碳钢 | 1 | 35゜ | 1 |
| 27 | 卖方补充剩余部分 | / | / | / | / | / | / |

8.3 除氧器性能特点

8.3.1除氧器性能表

| 序号 | 名 称 | 单位 | 要 求 值 | 卖方提供值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 淋水密度（如适用） | m3/m2.h |  | / | 除氧器无淋水盘结构 |
| 2 | 排汽量 | ‰ | 0.1 | 0.1 |  |
| 3 | 提升温度 | ℃ |  | ~26.9 |  |
| 4 | 浓度差 | μg／l |  | 200-5 |  |
| 5 | 滑压范围 | % | 10~100 | 10~110 |  |
| 6 | 冷态启动中所需的预暖时间 | 分 | 90~120 | 60~120 |  |

8.3.2除氧器在入口对含氧无限制的情况下，除氧器在正常运行情况下（定压-滑压），除氧器出力在10%-100%除氧器最大出力范围之间时，除氧器出口含氧量≤  5 μg/L。

8.3.3 上游低压加热器退出运行时，除氧器出口含氧量___5__μg／L。

8.3.4  连续运行排汽量     0.1‰（10kg/h）      。

8.4 除氧器支撑描述（提供支座位置图）

采用    4   支座支撑,  4  只支座，其中 1   只为固定支座，  3  只为活动支座，支座的距离为 10 m 。

8.5 卖方应描述在运输与现场保管期内的防腐方法．卖方须注意到买方的使用地点在海边的地理环境与气候特点，对于外部腐蚀条件以及海运等运输环节可能造成的设备腐蚀应有足够认识。卖方须考虑除氧器及其附件露天存放六个月的防腐措施。

8.6 卖方提供溶解氧随负荷（0-100％负荷）变化的性能曲线。变化曲线如下：

# 件2  供货范围

## 1 一般要求

卖方应根据下列所述及所供设备标准供货规范（能满足安装、调试、生产运行要求）提出详细供货清单，本附件未提及而在技术协议中明确的供货范围均为卖方的供货范围。

1.1 本附件规定了合同设备的供货范围。卖方保证提供设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且设备的技术经济性能符合附件1的要求。

1.2 卖方应提供详细供货清单，清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。对于属于整套设备运行和施工所必需的部件，如果本合同附件未列出和/或数量不足，卖方仍需在执行合同时免费补足。

1.3 除有特别注明外，所列数量均为一台机组所需除氧器。本工程共一台机组。

1.4 卖方应提供所有安装和检修所需专用工具和消耗材料等，并提供详细供货清单。

1.5 提供随机备品备件，并给出具体清单。

1.6 提供所供设备中的进口件清单。

1.7 卖方提供的技术资料清单见附件3。

1.8卖方应提供除氧器上用于显示、控制、保护的全套测量装置和控制设备。其中包括就地液位指示计、性能试验插座、就地压力表、就地温度表、热电偶/热电阻温度测量元件（包括试验用温度测量元件）、水位差压变送器、电磁阀、阀门的执行机构等。卖方还应提供除氧器本体的压力、水位测量装置及汽水分析取样测点的一次门、二次门阀组（含排污门）及取样管。

## 2 供货范围

卖方的供货范围是提供1台机组1套功能完整的除氧器及相关的附属设备。卖方应确保供货范围完整，以能满足用户安装、运行要求为原则，并提供保证设备安装、调试、投运相关的技术服务和配合。在技术规范中涉及的供货要求也作为本供货范围的补充，若在安装、调试、运行中发现缺项(属卖方供货范围)由卖方及时补充，并不增加任何费用。

| 序号 | 名称 | 规格和型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备范围(单台机组所需，包含但不限于下列各项) | GC-3400/GS-355 | 台 | 1 | 国产 | SAP |  |
| 1_1 | 无头除氧器 | 特制 | 套 | 1 | 国产 | SAP |  |
| 1_2 | 除氧器支座（包括地脚螺栓及连接件等） |  |  |  |  |  |  |
| 1_3 | 阀门及附件 |  |  |  |  |  |  |
| 1_4 | 弹簧全启式安全阀 | CLASS300 6”×8” | 只 | 2 | 进口 | DRESSER CROSSBY LESER |  |
| 1_5 | 除氧器紧急放水气动阀及执行机构 | DN250 | 只 | 1 | 进口 | BAF KSB LVF | 要求为关断阀 |
| 1_6 | 高水位溢流气动阀及执行机构 | DN150 | 只 | 1 | 进口 | COPES-VULCAN FISHER HORA MASONEILAN KENT | 可连续调节型 |
| 1_7 | 排气隔离阀 | PN25 DN50 | 只 | 2 | 国产 | 浙江高中压 南通市电站 江苏华阀 苏州德兰 |  |
| 1_8 | 节流孔板或减压阀 | 特制 | 套 | 1 | 国产 | SAP |  |
| 1_9 | 放气、放水截止阀 | / | / | / | / | / |  |
| 1_10 | 启动排气阀(手动) | PN25 DN50 | 只 | 1 | 国产 | 浙江高中压 南通市电站 江苏华阀 苏州德兰 |  |
| 1_11 | 连续排气阀(电动) | PN25 DN50 | 只 | 1 | 国产 | 浙江高中压 南通市电站 江苏华阀 苏州德兰 |  |
| 1_12 | 仪表及控制设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1_13 | 就地压力表 | Y-100B | 只 | 2 | 国产 | 上仪三 安徽天康 杭州宇阳 宁波奥崎 川仪 西仪 上海古博 |  |
| 1_14 | 就地温度表 | WSS-561 | 只 | 1 | 国产 | 上仪三 安徽天康 杭州宇阳 宁波奥崎 川仪 西仪 杭州春江 | 设备上按两个接口设置（其中一个为预留口） |
| 1_15 | 就地磁翻板水位计 | PN25 DN20 L=2800 | 只 | 2 | 进口 | IA KSR KUEBLER（科普乐） MAGNETROL |  |
| 1_16 | 热电偶/热电阻 | PT100 | 只 | 1 | 国产 | 上仪三 安徽天康 杭州宇阳 宁波奥崎 川仪 西仪 杭州春江 | 设备上按两个接口设置（其中一个为预留口） |
| 1_17 | 电动执行机构 | / | / | / | / | Rotork IQ系列 SIPOS FLASH STEP7专业型 EMG i-Matic DIM系列 LIMITORQUE MX BECK |  |
| 1_18 | 气动执行机构 | / | / | / | / | ABB FISHER CCI |  |
| 1_19 | 一次仪表阀门（包括一次阀门前、后短管） | PN25 DN20 | 只 | 14 | 进口 | Swagelok Parker AS-SCHNEIDER Bollin HEX |  |
|  | 二次仪表阀门（包括一次阀门前、后短管） | PN25 DN10/DN6 | 只 | 6 | 进口 | Swagelok Parker AS-SCHNEIDER Bollin HEX | 用于压力变送器（3只DN10，3只DN6） |
|  | 排污阀 | PN25 DN10 | 只 | 7 | 进口 |  |  |
|  | 压力表及压力变送器一次门 | PN25 DN10 | 只 | 5 | 进口 |  |  |
| 1_20 | 二次仪表阀组 | / | / | / | / | / |  |
| 1_21 | 仪表取样管 | 特制 | 套 | 1 | 国产 | SAP |  |
| 1_22 | 导波雷达液位计含安装附件 | PN25 DN20 L=2800 | 只 | 3 | 进口 | ROSEMOUNT E+H MAGNETROL VEGA |  |
|  | 液位开关及附件 | DN20 | 只 | 2 | 进口 | Delta mobrey YARWAY AQUARIAN | 电接点液位计，带2电极 |
|  | 压力变送器 | DN10 0～1.6MPa | 只 | 3 | 进口 | Rosemount3051系列 EJA |  |
| 1_23 | 节流孔板 | / | / | / | / | / | 含于上述1_8 |
| 1_24 | 电磁阀 | / | / | / | / | ASCO SMC HERION CKD FESTO |  |
| 1_25 | 人孔 | DN500 | 只 | 2 | 国产 | SAP | 含于本体 |
| 1_26 | 喷嘴 | 1201t/h | 只 | 2 | 进口 | Stork |  |
| 1_27 | 所有法兰连接接口的反法兰及配套连接件 | 特制 | 套 | 1 | 国产 | SAP |  |
| 1_28 | 平台和扶梯 | 特制 | 套 | 1 | 国产 | SAP |  |
| 1_29 | 所有备用接口堵板 | 特制 | 套 | 1 | 国产 | SAP | 已焊在备用接管座上 |
| 1_30 | 辅助蒸汽调节阀（气动）及执行机构 | / | / | / | / | / | 根据澄清，买方采购 |
| 1_31 | 停机放水截止阀 | DN200 | 只 | 1 | 国产 | 浙江高中压 南通市电站 江苏华阀 苏州德兰 |  |
| 1_32 | 其他 |  |  |  |  |  | 卖方补充细化 |
|  | 止回阀 | DN150 | 只 | 2 | 国产 | 浙江高中压 南通市电站 江苏华阀 苏州德兰 |  |
| 2 | 专用工具(单台机组所需) | / | / | / | / | / | 无 |
| 2_1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2_2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2_3 | 其他 |  |  |  |  |  | 卖方补充细化 |
| 3 | 随机备品备件(按单台机组，包含但不限于下列各项) |  |  |  |  |  |  |
| 3_1 | 就地压力表 | Y-100B | 只 | 1 |  | 按供货范围 | 各种不同规格在装量的10%提供，不足一个的按一个提供 |
| 3_2 | 就地温度表 | WSS61 | 只 | 1 |  | 按供货范围 | 各种不同规格在装量的10%提供，不足一个的按一个提供 |
| 3_3 | 热电偶/热电阻 | PT100 | 只 | 1 |  | 按供货范围 | 各种不同规格在装量的10%提供，不足一个的按一个提供 |
| 3_4 | 仪表一次阀门 | DN20 | 只 | 2 |  | 按供货范围 | 各种不同规格在装量的10%提供，不足一个的按一个提供 |
| 3_5 | 仪表二次阀门 | DN10/DN6 | 只 | 2 |  | 按供货范围 | 各种不同规格在装量的10%提供，不足一个的按一个提供 |
| 3_6 | 所有安全阀的进出口法兰垫片 | 特制 | 套 | 1 |  | 按供货范围 |  |
| 3_7 | 人孔门垫片 | 特制 | 套 | 1 |  | 按供货范围 |  |
| 3_8 | 人孔门螺栓组件 | 特制 | 套 | 1 |  | 按供货范围 | 各种不同规格在装量的10%提供 |
| 3_9 | 各阀门密封件 | 特制 | 套 | 1 |  | 按供货范围 | 包括盘根和门盖密封 |
| 3_10 | 弹簧全启式安全阀 | / | / | / | / | / |  |
| 3_11 | 除氧器紧急放水气动阀密封件 | 特制 | 套 | 1 |  | 按供货范围 |  |
| 3_12 | 高水位溢流气动阀密封件 | 特制 | 套 | 1 |  | 按供货范围 |  |
| 3_13 | 磁翻板液位计浮子 | 特制 | 个 | 1 |  | 按供货范围 |  |
| 3_14 | 水位测量筒 | / | / | / |  | / |  |
| 3_15 | 导波雷达液位计及其配套一次仪表阀和二次仪表阀组 | DN20 L=2800 | 只 | 1 |  | 按供货范围 （阀门见3.4/3.5） 这里按导波雷达液位计 | 各种不同规格在装量的10%提供，不足一个的按一个提供 |
| 3_16 | 液位开关（电接点） | DN20 | 只 | 1 |  | 按供货范围 | 各种不同规格在装量的10%提供，不足一个的按一个提供 |
| 3_17 | 气动调节阀智能定位器 | / | 套 | 2 |  | 按供货范围 | 各种不同规格在装量的10%提供，不足一个的按一个提供 |
| 3_18 | 气动门行程开关 | / | 套 | 2 |  | 按供货范围 | 各种不同规格在装量的10%提供，不足一个的按一个提供 |
| 3_19 | 电磁阀 | / | 套 | 2 |  | 按供货范围 | 各种不同规格在装量的10%提供，不足一个的按一个提供 |
| 3_20 | 电动执行机构 | / | 套 | 1 |  | 按供货范围 |  |
| 3_21 | 其他 |  |  |  |  |  | 卖方补充细化 |
| 4 | 生产运行（三年）备品备件(单台机组所需，不计入总价) |  |  |  |  |  |  |
| 4_1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4_2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4_3 | 其他 |  |  |  |  |  | 卖方补充细化 |
| 5 | 运保费（单台机组） |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 技术服务（整个工程项目） |  |  |  |  |  |  |

# 附件3  技术资料及交付进度

## 1 一般要求

1.1 卖方提供的资料应使用国家法定单位制（语言为中文），进口部件的外文图纸及文件应由卖方免费翻译成中文。图纸资料除提供书面文件外还应提供U盘形式电子文件。图纸应为AutoCAD格式，文本文件应为Word/Excel格式。

1.2 资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容正确、准确、一致、清晰完整，满足工程要求。

1.3 卖方资料的提交应及时、充分，正确，满足工程进度要求。合同签订后30天内给出配合工程设计的全部技术资料和交付进度清单，并经买方确认。

1.4卖方提供的技术资料分为配合设计阶段、设备监造检验、施工调试试运、性能试验验收和运行维护等阶段。卖方须满足以上各阶段的具体要求。

1.5 对于其它没有列入合同技术资料清单，却是工程所必需文件和资料，一经发现，卖方应及时免费提供。本期工程为多台设备构成，如后续设备有改进时，卖方也应及时免费提供新的技术资料。

1.6 买方要及时提供与合同设备设计制造有关的资料。

1.7 卖方应在合同签订后10天内，向买方提供满足设计院初步设计需要的资料共10套（其中设计院3套，业主方7套），另加2套电子文档（设计院和业主方各1套）。

1.8卖方应在合同签订后6个月内，向买方提供与设备设计、制造、监造、检验、施工、安装、调试、验收等有关的技术资料，为每台机组18套纸质文件（随机2套，设计院2套，买方14套），电子文件每台机组5套（设计院2套，买方3套）。

1.9设备安装调试完毕后，卖方应按机组分别提供12套（设计院1套，买方11套）完整的设备竣工图，另加3套电子版。

1.10卖方提供运行和维护手册、培训手册每台机组18套纸质文件，另加2套电子版。其它资料（标准规范、质量计划等）提供6套。

1.11 卖方提供的图纸应清晰，不得提供缩微复印的图纸。

1.12卖方提供的所有资料（包括图纸）均应有本工程专用标识，即盖有“浙能嘉兴电厂四期扩建项目10号机组专用”图章，修改版资料对修改部分应有明显的标识或标注。

1.13 卖方按买方的要求，编制所供设备的电厂标识系统编码。

## 2 资料提交的基本要求

2.1卖方需提供如下资料，包括但不限于此：

（1）卖方提供的技术资料及图纸和供货清单；

（2）运输方式（铁路、水陆）；

（3）分开运输时，主件的尺寸和重量；

（4）▲基础荷载和地脚详图；

（5）除氧器外形图；

（6）溶解氧随负荷（0-100 ％负荷）变化的性能曲线；

（7）除氧器总装图；

（8）除氧器系统图；

（9）除氧器安装、运行、维护说明书；

（10）阀门电动装置的控制原理接线图及详细的说明书；

（11）仪表及阀门供货清单。

2.2 配合工程设计的资料与图纸如下，包括但不限于此：（卖方应在合同签定后15日内及时提供满足工程设计的正式资料和图纸。）

（1）卖方提供的技术资料及图纸和供货清单；

（2）▲基础荷载和地脚详图；

（3）除氧器外形图；

（4）溶解氧随负荷（0-100％负荷）变化的性能曲线；

（5）除氧器总装图；

（6）除氧器系统图；

（7）除氧器安装、运行、维护说明书；

（8）阀门资料，包括执行机构的控制原理接线图及详细的说明书；电动执行机构的接线图、额定电流及功率；气动门接线图及气管路配置图。

（9）仪表及阀门供货清单（含编码、名称、量程、型号、生产厂家、产地、电动阀门功率和电流、气动阀门电磁阀气开/气关型式）；

（10）强度计算书

（11）除氧器热工检测系统图、仪表清单、除氧器启停运行说明、各项参数报警联锁和保护动作整定值、除氧器压力和液位控制SAMA逻辑图联锁保护逻辑图及说明。

（12）性能试验和故障诊断方法、公式资料、测点清单及布置图。

（13）除氧器热工测量接口清单，包括测量接口数量、位置、尺寸等。

（14）有关的规程、规范和标准。

以上所有正式资料上注明“浙能嘉兴电厂四期扩建项目10号机组专用”字样，并注明阶段和版次。最终资料提交后不得任意修改，设备到货后与所提资料不符所造成的一切返工和损失由卖方负责赔偿。

对于与仪表、执行机构相关的资料及对设备本体的启停运行说明、控制SAMA逻辑图、联锁保护逻辑图及说明等资料，需单独装订成册，以方便DCS承包商、仪控专业施工和调试的实现。

2.3  设备监造检验所需要的技术资料如下, 包括但不限于此：(卖方应提供满足合同设备监造检验/见证所需的全部技术资料)

（1）各部件或设备的质量合格证书;

（2）各部件或设备主要用材的质量合格证书;

2.4  施工调试试运、性能验收试验和运行维护阶段所需的技术资料，但不限于此：

2.4.1  提供设备安装、调试和试运说明书，以及组装、拆卸时所需用的技术资料。

2.4.2  安装、运行、维护、检修所需的详尽图纸和技术文件，包括设备总图、部件总图、分图和必要的零件图、计算资料等。

2.4.3  设备的安装、运行、维护、检修说明书,包括设备结构特点、安装程序和工艺要求、起动调试要领。运行操作规定和控制数据、定期校验和维护说明等。

2.4.4  设备的备品、配件总清单和易损零件图。

2.5  卖方须提供的其它技术资料, 包括但不限于此：

2.5.1  检验记录、试验报告及质量合格证等出厂报告。

2.5.2  设备在设计、制造时所遵循的规范、标准和规定清单。

2.5.3  设备和备品管理资料文件,包括设备和备品发运和装箱的详细资料(各种清单),设备和备品存放与保管技术要求，运输超重和超大件的明细表和外形图。

2.5.4  详细的产品质量文件，包括材质、材质检验、焊接、热处理，加工质量，外形尺寸、水压试验和性能检验等的证明。

# 附件4  设备交货进度

| 序号 | 设 备 名 称 | 交货日期 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 预埋件（如有） | 2025年10月30日 |
| 2 | 设备本体 | 2026年2月28日 |
| 3 | 备品备件 | 2026年2月28日 |
| 4 | 专用工具 | 2026年2月28日 |
| 5 | 其它 | 2026年2月28日 |

备注：

1、交货日期指该批设备到现场的日期；（水运，交货地点为电厂码头，船板交货。）

2、设备到达现场，卖方派人到现场办理交接；

3、本交货时间为以2025年3月合同生效为基准的暂定计划，有权交货时间双方协商解决，卖方同意满足现场工程进度需要。

# 附件5 设备监造、检验和性能验收试验

## 1概述

1.1 本附件用于合同执行期间对卖方所提供的设备（包括对分包外购设备）进行监造、检查和性能验收试验，确保卖方所提供的设备符合附件1规定的要求。

1.2 卖方应在合同生效后3个月内，向买方提供与本合同设备有关的监造、检查和性能验收试验标准。有关标准应符合附件1的规定。

## 2工厂检查

2.1 工厂检查是质量控制的一个重要组成部分。卖方需严格进行厂内各生产环节的检查和试验。卖方提供的合同设备须签发质量证明、检验记录和测试报告，并且作为交货时质量证明文件的组成部分。

2.2 检查的范围包括原材料和元器件的进厂，部件的加工、组装、试验、出厂试验。

2.3 卖方检验的结果要满足附件1的要求，如有不符之处或达不到标准要求，卖方要采取措施处理直至满足要求，同时向买方提交不一致性报告。卖方发生重大质量问题时应将情况及时通知买方。

2.4 工厂检查的所有费用包括在合同总价中。

## 3 设备监造

3.1 监造依据

根据本合同和《电力设备监造技术导则》DL/T586-2008、《驻大型电力设备制造厂总代表组工作条例》的规定，以及国家有关规定。

3.2 监造方式

文件见证、现场见证和停工待检，即R点、W点、H点。每次监造内容完成后，卖方和买方监造代表均须在见证表格上履行签字手续。卖方复印3份，交买方监造代表1份。

R点：卖方只需提供检查或试验记录或报告的项目，即文件见证。

W点：买方监造代表参加的检验或试验的项目，即现场见证。

H点：卖方在进行至该点时必须停工等待买方监造代表参加的检验或试验的项目，即停工待检。

买方接到见证通知后，应及时派代表到卖方检验或试验的现场参加现场见证或停工待检。如果买方代表不能按时参加，W点可自动转为R点，但H点如果没有买方书面通知同意转为R点，卖方不得自行转入下道工序，应与买方商定更改见证时间，如果更改后，买方仍不能按时参加，则H点自动转为R点。

| 序号 | 零部件或工序名称 | 监造内容 | 监造方式 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | H | W | R | 备注 |
| 1 | 各部件 | 材料确认 |  |  | √ |  |
|  |  | 焊接射线探伤 |  |  | √ |  |
|  |  | 最终尺寸校验 |  |  | √ |  |
|  |  | 主要受压焊缝检查 |  |  | √ |  |
|  |  | 内部清洁度检查 |  |  | √ |  |
|  |  | 热处理 |  |  | √ |  |
| 2 | 验收 | 油漆前的设备表面处理检查 |  | √ |  |  |
|  |  | 水压试验 | √ |  |  |  |

3.3 监造内容（根据情况加减监造部套和监造内容）：

3.4 对卖方配合监造的要求

3.4.1 卖方有配合买方监造的义务，并及时提供相关资料，并不由此发生任何费用。

3.4.2 卖方应给买方监造代表提供工作、生活方便。

3.4.3 卖方应在现场见证或停工待检前10天将设备监造项目及时间通知买方监造代表。

3.4.4 买方监造代表有权查(借)阅与合同监造设备有关的技术资料，如买方认为需要复印存档，卖方应提供配合。

3.4.5 卖方应在见证后十天内将有关检查或试验记录或报告资料提供给买方监造代表。

## 4 性能验收试验

4.1 性能验收试验的目的为了检验合同设备的所有性能是否符合附件1的要求。

4.2 性能验收试验的地点由合同确定，一般为买方现场。

4.3 性能验收试验的时间：机组性能试验一般在168小时试运之后半年内进行，具体试验时间由买、卖双方协商确定。

4.4 性能验收试验由买方主持，卖方参加。试验大纲由买方提供，与卖方讨论后确定，具体试验内容由买、卖双方共同认可的测试单位进行。如试验在现场进行，卖方按本附件4.5款要求进行配合；如试验在工厂进行，试验所需的人力和财力等由卖方提供。

4.5 性能验收试验的内容

4.5.1材料试验

材料根据标准进行试验，并提供非破坏性试验资料。

4.5.2工厂试验

具体技术要求参见附件1 2.9.2条

4.5.3现场试验

具体技术要求参见附件1 2.9.3条

4.6 性能验收试验的标准和方法

DL/T561-95《火力发电厂水汽化学监督导则》

4.6性能验收试验所需的测点、一次元件和就地仪表的装设由卖方提供，买方配合。卖方也要提供试验所需的技术配合和人员配合。

4.7性能验收试验的费用

本章4.5和卖方试验的配合等费用已在合同总价内。其它费用，如试验在现场进行，由买方承担；在卖方工厂进行，则已包含于合同总价之中。

4.8 性能验收试验结果的确认

性能验收试验报告由测试单位编写，报告结论买、卖双方均应承认。

进行性能验收试验时，一方接到另一方试验通知而不派人参加试验，则被视为对验收试验结果的同意。

# 附件6  技术服务和联络

1. 卖方现场技术服务

1.1	卖方现场服务人员的目的是使所供设备安全、正常投运。卖方要派合格的现场服务人员。应提供包括服务人日数的现场服务计划表（见格式）。如果此人日数不能满足工程需要，卖方要追加人日数，但买方无须为此支付任何额外费用。

现 场 服 务 计 划 表 （格式）

| 序号 | 技术服务内容 | 计划人日数 | 派出人员构成 |  | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |  |
| 1 | 设备开箱检查 | 5人日 | 工程师 | 1 |  |  |
| 2 | 设备安装 | 5人日 | 工程师 | 1 |  |  |
| 3 | 设备调试 | 5人日 | 工程师 | 1 |  |  |
| 4 | 设备试运 | 5人日 | 工程师 | 1 |  |  |

1.2	卖方现场服务人员应具有下列资格：

1.2.1遵守法纪，遵守现场的各项规章和制度；

1.2.2有较强的责任感和事业心，按时到位；

1.2.3了解合同设备的设计，熟悉其结构，有相同或相近机组的现场工作经验，能够正确地进行现场指导；

1.2.4身体健康，适应现场工作的条件；

1.2.5卖方须更换买方认为不合格的卖方现场服务人员。

1.3	卖方现场服务人员的职责

1.3.1卖方现场服务人员的任务主要包括设备催交、货物的开箱检验、设备质量问题的处理、指导安装和调试、参加试运和性能验收试验。

1.3.2在安装和调试前，卖方技术服务人员应向买方进行技术交底，讲解和示范将要进行的程序和方法。对重要工序（见下表），卖方技术人员要对施工情况进行确认和签证，否则买方不能进行下一道工序。经卖方确认和签证的工序如因卖方技术服务人员指导错误而发生问题，卖方负全部责任。

卖方提供的安装、调试监督的工序表填写

| 序号 | 工序名称 | 工序主要内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管道安装 | 所有管道对接焊接 |  |
| 2 | 喷嘴安装 | 喷嘴安装就位 |  |
| 3 | 整体试运 | 整体试运 |  |
| 4 | 投运 | 投运 |  |

1.3.3卖方现场服务人员应有权全权处理现场出现的一切技术和商务问题。如现场发生质量问题，卖方现场人员要在买方规定的时间内处理解决。如卖方委托买方进行处理，卖方现场服务人员要出委托书并承担相应的经济责任。

1.3.4卖方对其现场服务人员的一切行为负全部责任。

1.3.5卖方现场服务人员的正常来去和更换应事先与买方协商。

1.4买方的义务

买方要配合卖方现场服务人员的工作，并在生活、交通和通讯上提供方便。

2. 培训

2.1为使合同设备能正常安装、调试、运行、维护及检修，卖方有责任提供相应的技术培训。培训内容应与工程进度相一致。

2.2	培训计划和内容见下表。

| 序号 | 培训内容 | 计划人日数 | 培训教师构成 |  | 地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |  |
| 1 | 设备原理 | 5人×1天 | 工程师 | 1 | 双方协商 |  |
| 2 | 设备安装调试 | 5人×1天 | 工程师 | 1 | 双方协商 |  |

2.3培训的时间、人数、地点等具体内容由买、卖双方商定。

2.4卖方为买方培训人员提供设备、场地、资料等培训条件，并提供食宿和交通方便。

3. 设计联络会

设计联络会安排二次，第一次会务组织及费用由卖方负责，第二次会务组织及费用买方负责，但差旅费均各自理。有关设计联络的计划、时间、地点和内容要求由买、卖双方商定。

设计联络计划表

| 序号 | 次数 | 内 容 | 时间 | 地点 | 人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 双方协商 | 双方协商 | 双方协商 | 双方协商 |  |

# 附件7  分包与外购

1、卖方应根据技术要求在下列表格中填写分包情况表，并报各分包厂家的简要资质业绩情况。产品选型最终由买方确认。

分包及外购情况表详见供货范围表

|  |  | 340355 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3006”×8” |  |  |  | CROSSBY |  |  |
|  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 15 |  |  |  | FISHER MASONEILAN |  |  |
|  |  | DN50 |  |  |  | 南通市电站 苏州德兰 |  |  |
|  | (手动) | 2.50 |  |  |  | 南通市电站 苏州德兰 |  |  |
|  | (电动) | 2.50 |  |  |  | 南通市电站 苏州德兰 |  |  |
|  |  | 00B |  |  |  | 安徽天康 宁波奥崎 西仪 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 安徽天康 宁波奥崎 西仪 |  |  |
|  |  | DN20 |  |  |  | KSR KUEBLER（科普乐） |  |  |
|  |  | 10 |  |  |  | 安徽天康 宁波奥崎 西仪 |  |  |
|  |  | DN20 |  |  |  | Parker Bollin |  |  |
|  |  | DN20 |  |  |  | Parker Bollin |  |  |
|  |  | DN10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | DN10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | DN20 L=2800 |  |  |  | E+H VEGA |  |  |
|  |  |  |  |  |  | YARWAY |  |  |
|  |  | 0～1.6MPa |  |  |  | EJA |  |  |
|  |  | 2/h |  |  |  | tr |  |  |
|  |  | 0 |  |  |  | 南通市电站 苏州德兰 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 南通市电站 苏州德兰 |  |  |

# 附件8  运行维护手册

运行维护手册格式要求如下：

浙能嘉兴电厂四期扩建项目10号机组

除氧器设备

运  行  维  护

手

册

要求：一式10套

纸张：A4

字体：宋体，小四号

行间距：1.5倍

页边距（mm）：左-30  右-25  上-30  下-40

页眉：除氧器设备运行维护手册

注：在正式提交前，先由买方审定。

设备运行和维护手册的目的是能够把全部必要的数据和说明装订成册，这样，运行人员可以较好地查阅和理解最初调试及试运行工作、有效操作以及在正常、事故和异常(非设计情况)下怎样正确操作设备和停机。在提交之前，双方应商定操作和维护手册的形式和内容。

该手册应详细地叙述和说明设备构造，使新来的操作和维护人员能够研究和理解设备的功能的控制方法。

手册中应能够快速查阅运行参数、设备说明书、操作、维护和安全程度。

运行和维护手册应包括，但不限于下述内容：

设备概述，包括设备、系统说明、设备结构、功能说明、技术规范等。

设备启动、运行和停运的操作程序及注意事项。

设备联锁和保护功能说明。

设备安装、拆卸、维护的程序及注意事项。

设备零、部件清单，包括名称、图号、规格、材质、制造厂家全称等。

设备易损件、消耗性材料清单，包括名称、规格、制造厂家全称等。

为便于使用和查阅，手册应分成卷，每一卷包括封面的最大厚度为50mm。

每一卷的版式应尽可能地一致，每一部分的系统、设备等描述顺序也应一致。

# 附件9  大（部）件情况

卖方应把超重超限的情况详细予以说明。

| 序 号 | 部件名称 | 数量 | 长×宽×高 |  | 重量 |  | 厂家 名称 | 货物发运 地点 | 运输方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 包装 | 未包装 | 包装 | 未包装 |  |  |  |  |
| 1 | 除氧器本体 | 1 | ~35.5×4.6×4.6 | ~35.5×4.6×4.6 | ~139.5 | ~139 | SAP | 中国 |  |  |

说明：

1. 卖方应按附表要求提供设备各大件的运输尺寸（长×宽×高）、重量，并附运输外形尺寸图及其重心位置。

2. 设备运输尺寸，指设备包装后的各部分尺寸。

3. 当采用铁路运输时，设备的运输外形尺寸，应考虑该设备拟采用的运输车辆装载面至轨面的高度要求。

4.卖方应根据大件运输的线路及运输方式，对沿途中所经过的涵洞、桥梁等构、建筑物进行充分的调查和论证，提出大件运输的方案，确保设备大件安全运至现场。

5. 卖方还应说明所有其它设备的运输方案，包括车辆、船舶型号、数量、运输路线等。

6. 当卖方设备的运输尺寸超出上述给定的铁路运输界限规定的界限要求时，卖方应承担由于采取必要措施进行运输而发生的费用。

要将协议

提供协议

附件10性能考核条款

1、除氧器入口对含氧量应无限制，当除氧器在正常运行的情况下（定压-滑压），出力为10%-100%除氧器最大出力范围之间时，除氧器出口含氧量必须≤ 5 μg/l。除氧器出口含氧量每超标 0.5 μg/l时，支付违约金10万元人民币/台。

2、若除氧器排气量超标，卖方需支付违约金5万元人民币/台。

3、除氧器的附属设备（包括内部设备），不能有拉裂、泄漏等现象发生，若发生该现象，卖方需每次支付违约金5万元人民币/台，并对设备进行整改使其达到标准值。

4、除氧器运行应平稳，不能有冲击、振动现象发生，若发生该现象，卖方需支付违约金5万元人民币/台。

5、除氧器运行时的噪声在离开设备外表面1.0米距离处测量应小于85dB（A）。若实测噪声较保证值每高出1dB(A)，卖方需支付违约金5万元人民币/台。

签字页

买方：浙江省电力建设有限公司

地址：浙江省宁波市海曙区新典路536号

联系人：龚嘉沫/ 邹雨霖  联系方式：18395877922/15824200813

邮箱： 992545550@qq.com /1761123958@qq.com

签字：

卖方：上海电气电站设备有限公司

地址：上海市杨浦区隆昌路621号

联系人：郑弘毅     联系方式：13817791536

邮箱：zhenghy2@shanghai-electric.com

签字:

设计单位：中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司

地址：浙江省杭州市古翠路68号

联系人：田舜尧    联系方式：13405835253 邮箱：sytian5253@ceec.net.cn

签字：

最终用户：浙江浙能嘉华发电有限公司

地址：浙江省嘉兴市平湖市乍浦镇长安桥

联系人:  叶豪/仲冰冰  联系方式：15968320205 邮箱：yehao@zjenergy.com.cn

签字：

日期： 2025年 3月

需要

提供