浙能嘉兴电厂四期扩建项目10号机组

循环水泵

技术协议

| 买 方： | 浙江省电力建设有限公司 |
| --- | --- |
| 卖 方： | 荏原机械淄博有限公司 |
| 设计单位： | 中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司 |
| 最终用户： | 浙江浙能嘉华发电有限公司 |

2025年04月

目录

附件1 技术规范	1

附件2 供货范围	52

附件3 技术资料和交付进度	59

附件4设备交货进度	65

附件5 监造、检验和性能验收试验	66

附件6 技术服务和联络	73

附件7分包与外购	76

附件8 运行维护手册	77

附件9大（部）件情况	79

附件10  附图	80

附件11 性能考核条款	81

附件12  用电设备资料	82

- 附件1 技术规范

## 1 总则

1.1 本技术协议适用于浙江浙能嘉兴电厂四期扩建项目10号机组的循环水泵设备，它提出了该设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.2 本技术规范提出的是最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用的标准，也未充分引述有关标准和规范的条文，卖方应保证用最成熟的技术和经验提供符合本技术规范和所列标准要求的功能齐全的高质量产品及其相应服务，并对国际、国内有关安全、环保等强制性标准，满足其要求。

1.3 卖方如有除本规范以外的其他要求，应以书面形式提出，经双方讨论后载于本规范书。

1.4 卖方对供货范围内循环水泵整套系统和设备（包括辅助系统和设备）负有全责，即包括分包（或采购）的产品。对于卖方配套的控制装置、仪表设备，卖方应考虑和提供与电气系统的接口并负责与电气系统的协调配合，直至接口完备。

1.5 本技术规范所使用的标准若与卖方执行的标准发生矛盾时，按较严格的标准执行。卖方在设备设计和制造中所涉及的各项规程、规范和标准遵循现行最新版本的标准。若卖方所提供的投标文件前后有不一致的地方，应以更有利于设备安装运行、工程质量为原则，由买方确定。

1. 6卖方如对本技术协议有偏差(无论多少或微小)，都必须清楚地表示在本技术协议的“技术差异表”中。否则买方将认为卖方完全接受和同意本技术协议的要求。卖方如有优于本技术协议基本要求的条款，也应在投标文件中特殊说明。

1.7 技术协议签字后1个月，卖方应提出合同设备的设计、制造、检验/试验、装配、安装、调试﹑试运﹑验收﹑试验﹑运行和维护等标准清单给买方，由买方确认。

1.8设备采用的专利涉及到的全部费用均已包含在设备报价中，卖方保证买方不承担有关设备专利的一切责任。

1.9卖方提供的设备应是成熟可靠、技术先进的产品。

1.10删除。

1.11卖方对后续经招投标双方确认的澄清文件内容的理解如有异议，解释权归买方。

1.12 在合同签订后，买方有权因规范、标准、规程发生变化而提出一些补充要求，具体内容双方共同商定。

1.13本工程采用国家标准统一编码标识系统，卖方在提供的技术资料（包括图纸）和设备的标识必须有统一编码。编码范围包括卖方所供系统、设备、主要部件（包括分包和采购件）、设备易损件和构筑物等。本工程提供常规编码及二维码编码方式，常规编码按照GB/T 50549《电厂标识系统编码标准》执行，二维码编码方式由买方提供。卖方应对循环水泵及其附属设备进行编码，满足买方编码原则，二维码印制在设备及部件的指定位置。卖方在设计、制造、运输、安装、试运及项目管理等各个环节使用统一编码。编码深度应使标识的“电厂元素”具有唯一性，并在图纸、工程文件或设备清册上清楚标识。深度至少达到以下要求：

工艺：工艺系统流程图上应标识设备、管道、阀门、滤网、流量测量装置等设备的编码，在流程图上。设备安装图上应标识到设备单元级或部件级。

电气：电气一次专业标识所有电气设备和开关柜（箱）及抽屉；电气二次专业应标识所有盘柜（包括盘柜仪表）、装置及电源、硬操设备（按工艺控制对象标识）。

仪控：编制深度原则上为作为“黑匣子”部分以外的信号及功能应编码。P&ID图标识所有设备，仪表、马达、阀门均有编码，布置图上应标识所有控制盘、控制台、就地控制柜、接线盒箱的编码。电缆接线图上应标识电缆起终点设备编码、机柜、端子、接线盒、保温箱及电缆的编码；接线图上应标识卡件及出线电缆的编码。

土建：总图上应标识建（构）筑物的编码。建（构）筑物应编码到房间。

编码原则由买方提出，具体标识由卖方编制。编码使用规范及含编码的设备信息样表由买方提供，具体在设计联络会上确定。设计院提供GB/T50549《电厂标识系统编码标准》使用的规范。

1.14如果本技术协议的描述存在矛盾或不一致之处，或本技术协议的技术部分和商务部分在供货范围的描述存在矛盾或不一致之处，由买方决定最终采用哪种描述。

1.15本技术协议将作为订货合同的附件，与合同正文具有同等效力。

## 2 工程概况

2.1 设备使用条件

本技术协议所包括的设备将安装在屋内湿式泵坑中，用于抽送循环水。水质类型为海水（见海水水质分析，循环水系统为直流供水系统）。

2.2厂址概况

嘉兴发电厂位于浙江省嘉兴市平湖市乍浦镇六里湾。厂址东南临杭州湾，西北侧有沪杭公路，厂址东距上海市90km，西离杭州市122km，北至嘉兴市41km、距乍浦港6km。

## 3 设计和运行条件

##### 3.1	工程主要原始资料

3.1.1气象特征与环境条件

根据附近的乍浦气象站资料，各气象要素累年特征值如下：

累年平均气压：1016.1hPa

累年平均气温：15.7C

累年最热月平均气温：28.1C

累年最冷月平均气温：3.5C

极端最高气温：38.4C

极端最低气温：-10.6C

累年平均相对湿度：82%

累年最小相对湿度：9%

累年平均水汽压：16.9hPa

累年最大水汽压：41.0hPa

累年最小水汽压：1.2hPa

累年平均降水量：1162.0mm

累年最大年降水量：1764.0mm

累年最小年降水量：791.3mm

累年最大一日降水量：276.4mm

累年最大1小时降水量：29.1mm

累年平均蒸发量：1291.1mm

累年平均雷暴日数：31.9d

累年最多雷暴日数：56d

累年平均雾日数：35.7d

累年最多雾日数：57d

累年最大积雪深度：15cm

累年平均风速：3.4m/s

累年十分钟平均最大风速：20.3m/s

累年瞬时最大风速：37m/s

全年主导风向：SE（12%）

夏季主导风向：SE

冬季主导风向：NW

3.1.2 地震烈度

据《中国地震动参数区划图》（GB 18306-2015）（1/400万），厂址区域未来50年超越概率10%的地震动峰值加速度为0.05g（g为重力加速度，下同），相应的地震基本烈度为6度，设计地震分组为第一组。

3.1.3运输

本工程厂址的交通运输条件良好，铁路、公路、内河及海港的交通均较便利。

铁路：上海至金山石化厂的铁路已运行多年，沪杭铁路途径嘉兴，在本期工程中，不考虑铁路接入厂区。设备和材料也可经以上两处再转公路运至电厂。

公路：公路交通主要有杭申和沪杭两条干线，沪杭公路为高速公路，属国家干线。上海至杭州的乍全线公路在电厂门前穿过，公路运输便利。设备和材料可经公路运至电厂。

水路：嘉兴地区水网发达，内河航运占重要地位，平湖市附近的主要航线有嘉湖线、杭湖线及嘉苏线，现有通行能力30～100t，规划达300t。

海运方面，厂址南侧紧邻杭州湾，电厂前沿水深条件较好。一期工程已建有3.5万吨级卸煤码头一个泊位及重件码头一座；二期工程已建3.5 万吨卸煤码头泊位一个，与一期同引桥；三期工程已建3.5 万吨卸煤码头泊位一个。

大件运输：厂址紧靠杭州湾，海运条件好。大件采用海运方式至大件运输码头，通过平板车至安装现场。

3.1.4 电源条件

中压系统为 10kV、 三相、50Hz；额定值200kW及以上电动机的额定电压为10kV。

低压交流电压系统(包括保安电源)为380V、三相、50Hz；额定值200kW以下电动机的额定电压为380V；交流控制电压为单相380V。

直流控制电源电压为110V，来自直流蓄电池系统，电压变化范围从94V到121V。

直流动力电源电压为220V，来自直流蓄电池系统，电压变化范围从192V到248V。应急直流油泵的电机额定电压为220V直流。

设备照明和维修电压:

设备照明应由单独的380/220V照明变压器引出。

维修插座电源额定电压为380V、70A、三相、50Hz；单相220V、20A。

电动机采用F级绝缘，温升按B级考核。

3.1.5 水源

（1）海水水质

循环水水质为海水，水质资料见表3.1.5-1。

表3.1.5-1杭 州 湾 里 浦 山 海 水 全 分 析 报 告

| 编号 | 名称 | 符号 | 单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颜色（铬钴标准） |  | 度 | 10.0 | 10.0 | 5.0 | 5.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 2 | 斯尼列娜透明度 |  | cm | 1.3 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 1.5 |
| 3 | PH值 |  |  | 7.6 | 7.8 | 7.9 | 8.0 | 8.1 | 7.8 | 8.0 |
| 4 | 游离二氧化碳 | CO2 | mg/L | 10.0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 |
| 5 | 氧消耗量 |  | mg/L | 1.53 | 3.33 | 2.32 | 5.15 | 6.67 | 3.03 | 5.11 |
| 6 | 全固形物 |  | mg/L | 13528.00 | 12932.00 | 11424.00 | 11169.00 | 10099.00 | 8302.00 | 12614.00 |
| 7 | 悬浮物 |  | mg/L | 380.90 | 1000.50 | 458.50 | 379.00 | 344.00 | 58.00 | 414.00 |
| 8 | 干残渣 |  | mg/L | 13140.00 | 11931.50 | 10965.50 | 10798.00 | 9755.00 | 8244.00 | 12200.00 |
| 9 | 矿物残渣 |  | mg/L | 4.38 | 3.95 | 3.95 | 4.73 | 4.00 | 4.67 | / |
| 10 | 有机部分（摄氏800℃时烧灼减量） |  | mg/L | 2.66 | 1.86 | 1.45 | 1.75 | 0.93 | 2.10 | / |
| 11 | 钙离子 | Ca | mg/L | 175.35 | 180.36 | 144.16 | 149.34 | 135.49 | 149.47 | 159.99 |
| 12 | 镁离子 | Mg | mg/L | 484.05 | 474.64 | 414.32 | 430.02 | 389.90 | 323.55 | 475.59 |
| 13 | 钠离子 | Na | mg/L | 3809.72 | 3527.63 | 3442.60 | 3128.97 | 2926.37 | 2414.62 | 3706.91 |
| 14 | 氧化铁＋氧化铝 | Fe2O3+Al2O3 | mg/L | 55.00 | 20.00 | 95.00 | 33.00 | / | 0.03 | 0.01 |
| 15 | 铁离子 | Fe | mg/L | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| 16 | 铝离子 | Al | mg/L | 29.08 | 10.55 | 50.24 | 17.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | 氯离子 | Cl | mg/L | 7050.00 | 6687.50 | 5800.00 | 5800.00 | 5300.00 | 4400.00 | 6950.00 |
| 18 | 硫酸根离子 | SO4 | mg/L | 1703.20 | 984.72 | 869.50 | 855.89 | 743.17 | 648.41 | 933.94 |
| 19 | 硝酸根离子 | NO3 | mg/L | 1.76 | 0.17 | 0.39 | 0.12 | 0.14 | 0.33 | 0.26 |
| 20 | 重碳酸根离子 | HCO3 | mg/L | 110.98 | 106.63 | 88.123 | 87.04 | 62.69 | 95.75 | 87.04 |
| 21 | 碳酸根离子 | CO3 | mg/L | 0.00 | 0.00 | 6.42 | 6.12 | 6.42 | 8.00 | 8.56 |
| 22 | 二氧化硅离子 | SiO2 | mg/L | 7.04 | 5.81 | 5.40 | 6.48 | 5.78 | 6.80 | 4.60 |
| 23 | 全硬度 |  | 德 度 | 136.15 | 134.68 | 115.71 | 120.05 | 108.86 | 91.32 | 131.63 |
| 24 | 碳酸盐硬度 |  | 德 度 | 5.10 | 4.90 | 4.65 | 4.60 | 4.40 | 4.40 | 4.80 |
| 25 | 非碳酸盐硬度 |  | 德 度 | 131.05 | 129.78 | 111.06 | 115.45 | 104.46 | 86.92 | 126.83 |
| 26 | 甲基橙碱度 |  | 德 度 | 5.10 | 4.90 | 4.65 | 4.60 | 4.40 | 4.40 | 4.80 |
| 27 | 酚酞碱度 |  | 德 度 | 0.79 | 0.00 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.40 |

（2）含沙量

杭州湾是高含沙量海湾，泥沙主要来自长江入海输沙，杭州湾北部近岸带为进沙的主要通道，潮流为输沙的主要动力，泥沙的运行方式，以随潮流大进大出往复搬运为主。由于杭州湾是强潮流海域，杭州湾北岸泥沙来源丰富，潮流作用强劲，水流紊动剧烈，因而悬沙浓度较高，悬沙垂向分布比较均匀，平均含沙量13kg/m3，汛期，上游发生洪水时，含沙量较低，约0.2kg/m3；杭州湾含沙量具有明显的季节变化，冬季含沙量普遍大于夏季含沙量。

根据嘉兴电厂三期工程2005年水文测验资料统计，工程附近海域大潮汛垂线最大含沙量在1.53kg/m3～4.12kg/m3之间，中潮汛在1.16kg/m3～2.70kg/m3之间，小潮汛在0.460kg/m3～2.78kg/m3之间，全潮平均含沙量在0.790kg/m3～1.40kg/m3之间。大潮含沙量大于小潮。

（3）盐度

工程海域盐度分布与变化，往往与海流、径流、风等诸多因素的影响有关。

本工程厂址前沿海域与长江口相邻，因此受长江冲淡水扩散的影响较大，海区盐度不高，在4.752～17.160‰之间；盐度的平面分布总体上在纵向由东向西呈逐渐降低的分布，横向上呈厂区近岸较高、外侧水域较低的特征；一般而言，盐度在大、中、小潮汛的变化具有较好的规律，大潮时外海潮流强势进入，测区盐度较高，而小潮时则盐度较低，但由于本测区地处河口型海湾，上游钱塘江、富春江下泄的径流和长江口的冲淡水都会不同程度地影响到工程海域的盐度变化，据测验资料，大潮平均盐度在11.058‰～15.263‰之间，中潮测区的平均盐度在10.970‰～14.927‰之间，小潮平均盐度却在12.172‰～16.288‰之间，小潮期明显高于大潮和中潮，似有反常，主要由于大、中潮测验期间上游径流明显大于小潮期，导致了大、中潮盐度偏小；盐度的日变化与潮流、潮位的日变化关系密切，涨潮憩流前后盐度最高，落潮憩流前后盐度最低；盐度的垂向分布表现为上表层向底层逐渐增高，变化幅度与潮流的强弱密切相关，大潮汛上、下层的盐度差相对减小，小潮汛上、下层的盐度差相对增大。

（4）水温

根据乍浦潮位站实测水温代表日平均水温进行统计，历年最高水温35.4C，历年最低水温0.4C，历年平均水温17.7C。

根据2019-2023年五年嘉兴电厂运行海水水温监测数据，循环水进水现状年平均水温约为19.98℃，夏季最炎热时期（79月）累积频率10%日平均自然水温为32.42C。

根据浙江省水利河口研究院《浙能嘉兴电厂四期扩建项目10号机组循环冷却水温排放数模专题研究》的初步成果，电厂四期工程（9、10号机组运行后）的平均温升0.49℃，最大温升5.51℃。

考虑温升影响后，月平均取水水温为20.47C，夏季10%累积频率日平均取水水温32.91C。

（5）潮位特征值（85国家高程，下同）

嘉兴电厂位于杭州湾北岸的六里湾，根据厂址附近乍浦潮位站1955~2006年实测潮位资料统计，平均潮位0.36 m，最高潮位5.54m，平均高潮位2.38m，最低潮位-3.62m，平均低潮位-2.10m，最大潮差7.82m，最小潮差0.95m，平均潮差4.68m，平均涨潮历时5小时28分，平均落潮历时6小时58分。

表2.1乍浦、金山嘴及电厂潮位特征表（单位：m）

| 项目 | 乍浦站 | 金山嘴站 | 电厂 |
| --- | --- | --- | --- |
| 实测最高潮位 | 5.54 | 4.94 |  |
| 实测最低潮位 | -3.62 | -3.35 |  |
| 历年平均高潮位 | 2.38 | 2.13 |  |
| 历年平均低潮位 | -2.10 | -1.87 |  |
| P=0.1%高潮位 | 6.50 | 5.80 | 6.31 |
| P=0.5%高潮位 | 5.85 | 5.11 | 5.65 |
| P=1% 高潮位 | 5.64 | 4.97 | 5.46 |
| P=97% 低潮位 | -3.78 | -3.48 | -3.70 |
| P=99% 低潮位 | -4.00 | -3.68 | -3.92 |

##### 3.2	系统概况和相关设备

本工程为海水直流供水系统，每台发电机组配置3台循环水泵。

##### 3.3 安装运行条件与位置

循环水泵安装布置的主要基础参数（85国家高程）（暂定）

运转层标高：6.40m

出水管中心标高：3.30m

吸水室底板标高：-12.50m

进水流道宽度：6.00m

循环水泵出口直径：2200mm

设计最高水位：6.31m

吸水室设计最低水位：-5.52m

吸水喇叭口至吸水室底板距离：满足循泵运行要求

侧面进水旋转滤网出口至循泵吸水室后墙的距离：16.00m

##### 3.4 设备的使用条件与运行方式

本技术规范所包括的循环水泵设备将安装在屋内湿式泵坑中，用于抽送循环水。循环冷却水系统采用一次循环系统，1000MW机组配3台立式斜流循环水泵，长期连续运行，不设备用泵。

循环水泵房无人值班，定期巡视检查，循泵及其辅助系统由集控室DCS系统集中监控，也可在泵房内电控间就地操作，所有运行状态、报警信号均应在集控室显示。每台循泵与其出口液控蝶阀联锁，也可解列单独操作。正常运行时，先将出口蝶阀开启20°（可调），该时循泵倒转速约为额定转速的15～20%，然后启动循泵，此时联络电动蝶阀应处于关闭位置，待循泵达到规定转速时，再联锁该泵的出口液控蝶阀继续开启到90°全开位置，随后根据运行工况需要开启联络蝶阀。也可在出口阀关闭的条件下启动，要求在上述两种条件下均能顺利启动水泵。单台循泵正常停泵时，该泵的出口液控蝶阀先从全开位置快关到20°，此时联动关闭该循泵，同时蝶阀连续慢关到全关位置。特殊情况下，单台循泵事故停泵，该泵的出口阀门由DCS系统联动，先从全开位置快关到20°开度位置，再连续慢关至全关位置，同时，联备循泵应立即自动投入运行，联备循泵的出口阀门应立即自动从全关位置连续地开启至全开的位置。

## 4 技术条件

##### 4.1 参数、容量/能力

本工程为1×1000MW燃煤发电机组，机组配置3台循环水泵（1台双速泵+1台定速泵+1台动叶可调泵），满足100%容量运行，无备用。其中，1台动叶可调泵拟利用二期6号机循环水泵，布置在二期已建循环水泵房内；新增2台循环水泵（1台双速泵+1台定速泵），布置在三期已建循环水泵房内。

循环水泵房土建部分已建造完成，循环水泵基础、留孔、流道及导流体等也已一次浇筑完成，详见附件。本工程10号机组循环水泵的基础、留孔、流道、导流体及荷载等应满足已建泵房的要求，循环水泵安装尺寸应能满足现场循环水泵基础尺寸。

按照目前泵房现状，由水工结构专业复核得出以下参数上限，水泵厂提供的水泵荷载不得超过以下数值（暂定）：

1）电机总重  32.15t；

2）电机转子重  8395kg；

3）最大轴向推力  68t；

4）水泵重量  70t；

其他参数以附图作为参考。

4.1.1设备型式

循环水泵为立式、湿井式、可抽芯式、固定叶、单支座（吐出管在支座下方）斜流泵，共2台，其中1台配置高、低双速电机，高速370 r/min，低速330 r/min。

4.1.2设备用途

本技术规范所包括的设备将安装在屋内湿式泵坑中，用于抽送循环水。水质为海水。

4.1.3 主要技术参数

| 序号 | 名 称 | 单位 | 要 求 值 | 卖方提供值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 循环水泵要求运行参数（电机高转速时） |  |  |  |  |
| 1_1 | 夏季1机3泵 （正常运行工况） |  |  |  |  |
| 1_1_1 | 吸水井低水位 | m | -5.91 | -5.91 |  |
| 1_1_2 | 流量 | m3/s | 10.46 | 10.46 |  |
| 1_1_3 | 扬程 | m | 23.00 | 23.00 |  |
| 1_1_4 | 效率 | % | 88 | 89 |  |
| 1_2 | 春秋冬季1机2泵 |  |  |  | 1高1低 |
| 1_2_1 | 吸水井低水位 | m | -5.48 | -5.48 |  |
| 1_2_2 | 流量 | m3/s | 11.94 | 12.2 | 高13.6/低10.8 |
| 1_2_3 | 扬程 | m | 16.25 | 16.25 |  |
| 1_2_4 | 效率 | % | 88 | 88 |  |
| 1_3 | 冬季低负荷1机1泵 |  |  |  | 低速 |
| 1_3_1 | 吸水井低水位 | m | -4.91 | -4.91 |  |
| 1_3_2 | 流量 | m3/s | 13.40 | 13.40 |  |
| 1_3_3 | 扬程 | m | 9.59 | 9.59 |  |
| 1_3_4 | 效率 | % | 80 | 85 |  |
| 2 | 循环水泵其他设计参数表 |  |  |  |  |
| 2_1 | 水泵型号 |  |  | 2200VZNM |  |
| 2_2 | 水泵类型 |  | 单级立式导叶斜流泵 | 单级立式导叶斜流泵 |  |
| 2_3 | 安装型式 |  | 湿坑式、单基础支座、转子可抽芯 | 湿坑式、单基础支座、转子可抽芯 |  |
| 2_4 | 阀门关闭扬程 | m |  | 41.3 |  |
| 2_5 | 额定转速 | r/min |  | 370 |  |
| 2_6 | 叶片型式 |  | 固定叶 | 固定叶 |  |
| 2_7 | 轴承型式 |  | 进口赛龙轴承或进口橡胶 | 进口赛龙轴承或进口橡胶 | 底部轴承为进口橡胶 |
| 2_8 | 泵体设计压力 | MPa | 0.40 | 0.45 |  |
| 2_9 | 泵体试验压力 | MPa | 0.60 | 0.68 |  |
| 2_10 | 轴承振动值（双振幅值） |  |  | 0.07 |  |
| 2_11 | 吸入口直径 | mm |  | 2260 |  |
| 2_12 | 出水口径 | mm | 2200 | 2200 |  |
| 2_13 | 泵体长 | mm |  | 17800 |  |
| 2_14 | 筒体直径 | mm |  | 2000 |  |
| 2_15 | 筒体壁厚 | mm |  | 12 | 内接管、导水盖14 mm |
| 2_16 | 筒体重量 | kg |  | 58000 |  |
| 2_17 | 出水法兰标准 | MPa | 0.60 | 0.60 |  |
| 2_18 | 叶轮直径 | mm |  | 1630 |  |
| 2_19 | 叶轮级数 |  | 单级 | 1 |  |
| 2_20 | 泵轴长 | mm |  | 17900 |  |
| 2_21 | 泵轴分段数 |  |  | 3 |  |
| 2_22 | 轴承形式/数量 |  |  | 导轴承/4 |  |
| 2_23 | 水泵轴承润滑方式 |  | 自润滑+外部润滑水 | 外部润滑水 |  |
| 2_24 | 轴封形式 |  |  | 填料密封 |  |
| 2_25 | 额定负荷推力/推力最大值 |  |  | 36T/51T |  |
| 2_26 | 水泵空转/满水总重 |  |  | 63.4T/125.4T | 不含电机 |
| 2_27 | 水泵转动部件（包括水体）重量 |  |  | 16T |  |
| 2_28 | 泵组单件或组合件最大起吊件重量 |  |  | 35T | 电机 |
| 2_29 | 泵组单件或组合件最大起吊件长度 |  |  | 10m |  |
| 2_30 | 旋转方向 |  |  | 顺时针 | _顺_时针（从_电机_向_水泵_看） |
| 3 | 电动机要求运行参数表 |  |  |  | 定速 |
| 3_1 | 电动机型号 |  |  | YSLKS1000-16 |  |
| 3_2 | 额定功率 | kw |  | 3150 |  |
| 3_3 | 额定电压 | kv | 10 | 10 |  |
| 3_4 | 额定电流 | A |  | 237 |  |
| 3_5 | 频率 | Hz | 50 | 50 |  |
| 3_6 | 电动机效率 |  |  | 94.8 |  |
| 3_7 | 电动机级数 |  | 1台双速电机，1台定速电机 | 1台双速电机：16/18 1台定速电机：16 |  |
| 3_8 | 绝缘等级 |  | F级绝缘，B级温升考核 | F级绝缘，B级温升考核 |  |
| 3_9 | 防护等级 |  | IP54 | IP54 |  |
| 3_10 | 功率因数cosF |  |  | 0.81 |  |
| 3_11 | 启动电流倍数 |  |  | 5 |  |
| 3_12 | 冷却方式 |  | 水冷 | 水冷 |  |
| 3_13 | 转动惯量 | Kg·m2 |  | 2175 |  |
| 3_14 | 额定转矩 |  |  | 81304 |  |
| 3_15 | 堵转转矩（额定转矩） |  | 0.8倍 | 0.5 |  |
| 3_16 | 堵转电流（额定电流） |  | 见4.5章节 | 5 |  |
| 3_17 | 最大扭矩（额定转矩） |  | 1.8倍 | 2 |  |
| 3_18 | 电动机重量 | kg |  | 35000 |  |
| 3_19 | 电机轴承润滑方式 |  |  | 上轴承稀油润滑；下轴承油脂润滑 |  |
| 3_20 | 电动机冷却机润滑水量 |  |  | 55 |  |
| 3_21 | 电动机冷却机润滑水压 |  | 0.6（暂定） | 0.2~0.5 |  |
| 3_22 | 电机无外水冷状况下允许的运行时间 | s | 120(暂定) | 120 |  |
| 3_23 | 电加热器额定电压 | V | 380 | 380 |  |
| 3_24 | 电加热器额定功率 |  |  | 1.2 |  |
| 4 | 循环水泵运行参数表 |  |  |  |  |
| 4_1 | 水泵型号 |  |  | 2200VZNM |  |
| 4_2 | 泵的使用工况点(高速) |  |  |  |  |
| 4_2_1 | 夏季1机3泵 （正常运行工况） |  |  |  |  |
| 4_2_1_1 | 流量 | m3/s | 10.46 | 10.46 |  |
| 4_2_1_2 | 扬程 | m | 23.00 | 23 |  |
| 4_2_1_3 | 轴功率 | kW |  | 2703 |  |
| 4_2_1_4 | 效率 | % | 88 | 89 |  |
| 4_2_1_5 | 汽蚀余量 | mH2O |  | 11.6 |  |
| 4_2_1_6 | 最小淹没深度 | m |  | 5.2 |  |
| 4_2_2 | 春秋冬季1机2泵 |  |  |  | 1高1低 |
| 4_2_2_1 | 流量 | m3/s | 11.94 | 12.2 | 高13.6/低10.8 |
| 4_2_2_2 | 扬程 | m | 16.25 | 16.25 |  |
| 4_2_2_3 | 轴功率 | kW |  | 2511.4 |  |
| 4_2_2_4 | 效率 | % | 88 | 89 |  |
| 4_2_2_5 | 汽蚀余量 | mH2O |  | 13 |  |
| 4_2_2_6 | 最小淹没深度 | m |  | 5.2 |  |
| 4_2_3 | 冬季低负荷1机1泵 |  |  |  | 低速 |
| 4_2_3_1 | 流量 | m3/s | 13.40 | 13.4 |  |
| 4_2_3_2 | 扬程 | m | 9.59 | 9.59 |  |
| 4_2_3_3 | 轴功率 | kW |  | 1512 |  |
| 4_2_3_4 | 效率 | % | 80 | 85 |  |
| 4_2_3_5 | 汽蚀余量 | mH2O |  | 13.2 |  |
| 4_2_3_6 | 最小淹没深度 | m |  | 5.2 |  |
| 4_3 | 泵的使用工况点(低速) |  |  |  |  |
| 4_3_1 | 夏季1机3泵 |  |  |  |  |
| 4_3_1_1 | 流量 | m3/s |  | 10.46 |  |
| 4_3_1_2 | 扬程 | m |  | 17.6 |  |
| 4_3_1_3 | 轴功率 | kW |  | 2069 |  |
| 4_3_1_4 | 效率 | % | 88 | 89 |  |
| 4_3_1_5 | 汽蚀余量 | mH2O |  | 9 |  |
| 4_3_1_6 | 最小淹没深度 | m |  | 5.2 |  |
| 4_3_3 | 春秋冬季1机2泵 |  |  |  |  |
| 4_3_3_1 | 流量 | m3/s |  | 10.8 |  |
| 4_3_3_2 | 扬程 | m |  | 16.25 |  |
| 4_3_3_3 | 轴功率 | kW |  | 1972 |  |
| 4_3_3_4 | 效率 | % | 88 | 89 |  |
| 4_3_3_5 | 汽蚀余量 | mH2O |  | 9.2 |  |
| 4_3_3_6 | 最小淹没深度 | m |  | 5.2 |  |
| 5 | 电动机运行参数表 |  |  |  |  |
| 5_1 | 型号 |  |  | YSLKS1120-16/18 | 双速 |
| 5_2 | 额定功率 | kW |  | 3150/2250 |  |
| 5_3 | 额定电压 | kV | 10 | 10 |  |
| 5_4 | 同步转速 | r/min |  | 370/330 |  |
| 5_5 | 频率 | Hz | 50 | 50 |  |
| 5_6 | 主要特性 |  |  |  |  |
| 5_6_1 | 效率 | % |  | 95/94 |  |
| 5_6_2 | 功率因数 | % |  | 80/65 |  |
| 5_6_3 | 堵转转矩 | （倍） |  | 0.5/0.5 |  |
| 5_6_4 | 堵转电流 | （倍） |  | 5.5/5.5 |  |
| 5_6_5 | 最大转矩 | （倍） |  | 2.0/2.0 |  |
| 5_7 | 重量（定子/转子/电动机总重） | Kg |  | 35000 |  |
| 5_8 | 绝缘等级 |  |  | F |  |
| 5_9 | 冷却方式 |  |  | 空水冷 |  |
| 5_10 | 旋转方向 |  |  | 顺时针 | 顺时针（从电机向泵看） |
| 5_11 | 电动机制造厂 |  |  | 上海电机 |  |
| 6 | 循环水泵主要零部件材质表 |  |  |  |  |
| 6_1 | 吸入喇叭口 |  | 022Cr22Ni5Mo3N | 022Cr22Ni5Mo3N | 使用寿命30年 |
| 6_2 | 筒体 |  | 022Cr22Ni5Mo3N | 022Cr22Ni5Mo3N | 使用寿命30年 |
| 6_3 | 导叶体 |  | 022Cr22Ni5Mo3N | 022Cr22Ni5Mo3N | 使用寿命30年 |
| 6_4 | 叶轮（铸件） |  | 022Cr22Ni5Mo3N | ASTM A890M 1B | 使用寿命15年 |
| 6_5 | 叶轮室 |  | 022Cr22Ni5Mo3N | 022Cr22Ni5Mo3N | 使用寿命30年 |
| 6_6 | 导流片及接管 |  | 022Cr22Ni5Mo3N | 022Cr22Ni5Mo3N | 使用寿命30年 |
| 6_7 | 泵轴 |  | 022Cr22Ni5Mo3N | 022Cr22Ni5Mo3N | 使用寿命30年 |
| 6_8 | 轴承 |  | 进口赛龙或进口橡胶 | 进口赛龙或进口橡胶 | 使用寿命5年 |
| 6_9 | 轴承体 |  | 022Cr22Ni5Mo3N | ASTM A890M 1B | 使用寿命30年 |
| 6_10 | 轴套 |  | 022Cr22Ni5Mo3N | 022Cr22Ni5Mo3N | 使用寿命5年 |
| 6_11 | 联轴器部件（电机-泵） |  |  | #45 | 使用寿命30年 |
| 6_12 | 中间联轴器 |  | 022Cr22Ni5Mo3N | 022Cr22Ni5Mo3N | 使用寿命15年 |
| 6_13 | 内接管 |  | 022Cr22Ni5Mo3N | 022Cr22Ni5Mo3N | 使用寿命30年 |
| 6_14 | 外接管 |  | 022Cr22Ni5Mo3N | 022Cr22Ni5Mo3N | 使用寿命30年 |
| 6_15 | 泵盖 |  | 022Cr22Ni5Mo3N | 022Cr22Ni5Mo3N+Q235B | 使用寿命30年 |
| 6_16 | 吐出弯管 |  | 022Cr22Ni5Mo3N | 022Cr22Ni5Mo3N | 使用寿命30年 |
| 6_17 | 填料函部件（铸件） |  | 022Cr22Ni5Mo3N | ASTM A890M 1B | 使用寿命30年 |
| 6_18 | 底板 |  | 022Cr22Ni5Mo3N | Q235B+022Cr22Ni5Mo3N | 使用寿命30年 |
| 6_19 | 填料压盖（铸件） |  | 022Cr22Ni5Mo3N | ASTM A890M 1B | 使用寿命30年 |
| 6_20 | 填料 |  |  | 碳化纤维 | 使用寿命1年 |
| 6_21 | 循环水泵出口伸缩节 |  | 022Cr22Ni5Mo3N | 022Cr22Ni5Mo3N | 使用寿命30年 |
| 6_22 | 出口法兰 |  | 022Cr22Ni5Mo3N | 022Cr22Ni5Mo3N | 使用寿命30年 |
| 6_23 | 出口法兰配套螺栓螺母 |  | 022Cr22Ni5Mo3N | 022Cr22Ni5Mo3N | 使用寿命30年 |
| 6_24 | 其它浸入海水连接件 |  | 022Cr22Ni5Mo3N | 022Cr22Ni5Mo3N | 使用寿命30年 |
| 7 | 75kW及以上电动机需提供参数 |  |  |  |  |
| 7_1 | 型号 |  |  | YSLKS1000-16 | 定速 |
| 7_2 | 电动机类别 |  |  | 异步电机 |  |
| 7_3 | 额定功率 | kW |  | 3150 |  |
| 7_4 | 额定电压 | V |  | 10000 |  |
| 7_5 | 额定电流 | A |  | 237 |  |
| 7_6 | 额定频率 | Hz |  | 50 |  |
| 7_7 | 额定转速 | rpm |  | 370 |  |
| 7_8 | 极数 |  |  | 16 |  |
| 7_9 | 防护等级 |  |  | IP54 |  |
| 7_10 | 绝缘等级 |  |  | B |  |
| 7_11 | 冷却方式 |  |  | IC81W |  |
| 7_12 | 安装方式 |  |  | IM4011 |  |
| 7_13 | 工作制 |  |  | S1 |  |
| 7_14 | 效率 | % |  |  |  |
| 7_14_1 | 额定负荷时的效率 | % |  | 94.8 | _顺_时针（从__电机向泵看） |
| 7_14_2 | 3/4额定负荷时的效率 | % |  | / |  |
| 7_14_3 | 1/2额定负荷时的效率 | % |  | / |  |
| 7_15 | 功率因数 |  |  |  |  |
| 7_15_1 | 额定负荷时的功率因数 |  |  | 0.81 |  |
| 7_15_2 | 3/4额定负荷时功率因数 |  |  | / |  |
| 7_15_3 | 1/2额定负荷时功率因数 |  |  | / |  |
| 7_16 | 最大转矩/额定转矩 |  |  | 2.0 |  |
| 7_17 | 堵转转矩/额定转矩 |  |  | 0.5 |  |
| 7_18 | 堵转电流/额定电流 |  |  | 5.0 |  |
| 7_19 | 允许堵转时间t |  |  | 20 |  |
| 7_20 | 加速时间及启动时间(额定负荷工况下) | s |  | 10 |  |
| 7_21 | 最大启动时间 |  |  | / |  |
| 7_22 | 最大启动电流 |  |  | / |  |
| 7_23 | 发热时间常数 |  |  | / |  |
| 7_24 | 热限曲线 |  |  | / |  |
| 7_25 | 过负荷能力 |  |  | / |  |
| 7_26 | 电动机转动惯量 | kg.m2 |  | 2175 |  |
| 7_27 | 噪音 | dB(A) |  | 空载平均声压级 80 |  |
| 7_28 | 轴承座处振动幅值 | mm |  | 振动位移方均根值0.037 |  |
| 7_29 | 轴振动速度 | mm/s |  | 2.3（方均根值） |  |
| 7_30 | 定子温升 | K |  | B级考核 |  |
| 7_31 | 相数 |  |  | 3 |  |
| 7_32 | 测温元件 |  |  | PT100 |  |
| 7_33 | 轴承型式 |  |  | 上轴承国产滑动组合式推力轴承；下轴承滚动轴承 |  |
| 7_34 | 轴承油牌号 |  |  | 上轴承46号汽轮机油；下轴承2号锂基脂 |  |
| 7_35 | 轴承润滑方式 |  |  | 上轴承稀油润滑；下轴承油脂润滑 |  |
| 7_36 | 轴承冷却方式 |  |  | 上轴承油水冷却；下轴承空气自冷却 |  |
| 7_37 | 电动机重量 | kg |  | 35000 |  |
| 7_38 | 轴承润滑油流量 | m3/s |  |  |  |
| 7_39 | CT型号比率/精确度等级 |  |  |  |  |
| 7_40 | 旋转方向 |  |  | 顺时针 |  |
| 7_41 | 穿线管接头箱 |  |  |  |  |
| 7_42 | 穿线管入口 |  |  |  |  |
| 7_43 | 容许堵转时间 | s |  | 20 |  |
| 7_44 | 外形图、图号 |  |  |  |  |
| 7_45 | 启动转距 |  |  | / |  |
| 7_46 | 最小启动力矩 |  |  | / |  |
| 7_47 | 推荐使用的润滑剂 |  |  | / |  |
| 7_48 | 定子用的电阻温度探测器、型号 |  |  | PT100 |  |
| 7_49 | 轴承温度探测器、型号 |  |  | PT100 |  |
| 8 | 循环水泵性能参数表 |  |  |  |  |
| 8_1 | 额定转速 | r/min |  | 370 |  |
| 8_2 | 临界转速 | r/min |  | 518 |  |
| 8_3 | 关闭扬程 | mH2O |  | 41.3 |  |
| 8_4 | 泵体设计压力 | MPa |  | 0.45 |  |
| 8_5 | 泵体试验压力 | MPa |  | 0.68 |  |
| 8_6 | 出口法兰标准 | MPa |  | 0.6 |  |
| 8_7 | 出口公称直径 | mm |  | 2200 |  |
| 8_8 | 吸入口直径 | mm |  | 2260 |  |
| 8_9 | 叶轮直径 | mm |  | 1630 |  |
| 8_10 | 筒体直径 | mm |  | 2000 |  |
| 8_11 | 筒体壁厚 | mm |  | 12 | 内接管、导水盖14 mm |
| 8_12 | 泵体长（运转层至吸水喇叭口距离） | m |  | 17.8 |  |
| 8_13 | 泵轴长/轴径 | m/mm |  | 17.9/220 |  |
| 8_14 | 泵轴分段数 |  |  | 3 |  |
| 8_15 | 轴承形式/数量 |  |  | 导轴承/4 |  |
| 8_16 | 推力轴承结构型式 |  |  | 滑动 |  |
| 8_17 | 推力轴承安装位置 |  |  | 电机 |  |
| 8_18 | 额定负荷推力/推力最大值 | kN/kN |  | 353/499.8 |  |
| 8_19 | 水泵空转/满水总重量 | kg/kg |  | 63.4T/125.4T | 不含电机 |
| 8_20 | 水泵转动部件（包括水体）重量 | kg |  | 16T |  |
| 8_21 | 泵组基础静荷载 | kg |  | 164400 |  |
| 8_22 | 泵组基础动荷载 | kg |  | 197300 |  |
| 8_23 | 水泵最大起吊重量 | kg |  | 33000 | 外壳 |
| 8_24 | 水泵最大起吊长度 | m |  | 10 |  |
| 8_25 | 旋转方向 |  |  | 顺时针 | _顺_时针(从电机向水泵看) |
| 8_26 | 轴承振动值（双振幅值） | μm |  | 70 |  |
| 8_27 | 其他 |  |  | / |  |
| 9 | 循环水泵电动机参数 |  |  |  | 定速 |
| 9_1 | 电动机型号 |  |  | YSLKS1000-16 |  |
| 9_2 | 额定功率 | kW |  | 3150 |  |
| 9_3 | 额定电压 | kV |  | 10 |  |
| 9_4 | 额定电流 | A |  | 237 |  |
| 9_5 | 同步转速 | r/min |  | 370 |  |
| 9_6 | 频率 | Hz |  | 50 |  |
| 9_7 | 级数 |  |  | 16 |  |
| 9_8 | 主要特性 | % |  |  |  |
| 9_9 | 效率 | % |  | 94.8 |  |
| 9_10 | 功率因数 |  |  | 0.81 |  |
| 9_11 | 转动惯量 | kg.m2 |  | 2175 |  |
| 9_12 | 额定转矩 | N·m |  | 81304 |  |
| 9_13 | 堵转转矩 | （倍） |  | 0.5 |  |
| 9_14 | 堵转电流 | （倍） |  | 5 |  |
| 9_15 | 最大转矩 | % |  | 200 |  |
| 9_16 | 电动机重量（定子/转子/总重） | kg/kg/kg |  | 35000 |  |
| 9_17 | 电机冷却水量 | m3/h |  | 55 |  |
| 9_18 | 电机冷却水压 | MPa |  | 0.2-0.5 |  |
| 9_19 | 电机无外水冷状况下允许的运行时间 | s |  | 120 |  |
| 9_20 | 电加热器额定电压 | V |  | 380 |  |
| 9_21 | 电加热器额定功率 | kW |  | 1.2 |  |
| 9_22 | 绝缘等级 |  |  | F |  |
| 9_23 | 防护等级 |  |  | IP54 |  |
| 9_24 | 旋转方向 |  |  | 顺时针 | _顺_时针（从_电机_向_水泵_看） |
| 9_25 | 电动机制造厂 |  |  | 上海电机 |  |
| 9_26 | 其它 |  |  | 无 |  |

买方保留在价格不变的条件下，有修改泵的设计参数的权利。

卖方在设备投产前须征得买方对性能参数的最终确认，否则，造成的损失由卖方自行承担。

4.1.4 循环水泵电机冷却水（若电机采用水冷）及轴承润滑水条件

1) 循环水泵电机冷却水

循环水泵电机冷却水采用工业水，工作压力约0.5MPa。

冷却水水温：冷却水系统的冷却水最高温度为38℃。

单台电机冷却水总水量：55m3/h（由卖方填写）

其中，上部机架：5m3/h（由卖方填写）

电机本体：50m3/h（由卖方填写）

电机冷却水接口水压：0.2-0.5MPa（由卖方填写）

电机各冷却器的设计压力等级不小于1.0MPa（g）。

2) 循环水泵轴承润滑水

循环水泵导轴承采用进口赛龙轴承或进口橡胶轴承，过流水水质为工业水(由卖方填写）。轴承润滑方式采用外接水源，水源采用工业水。

4.1.5循环水泵出口配供安装伸缩节，口径同循泵出口口径。伸缩节材质采用耐海水腐蚀的双相不锈钢022Cr22Ni5Mo3N。

##### 4.2 性能要求

4.2.1 卖方所提供的循环水泵必须是技术先进，经济合理，成熟可靠的全新产品，并具有较高的灵活性，既能够满足主机运行方式的需要，亦能适应机组变负荷的要求。对于工程地处海滨地区，在设计及设备选用上应注意防止盐雾腐蚀问题。

4.2.2卖方所提供的循环水泵必须设计成在最大吸入压力条件下可承受1.5倍的泵关断压力。

4.2.3 循环水泵组大修周期不小于5年。

4.2.4 循环水泵组的寿命不低于30年，泵组应能保证连续无障碍运行时间不小于2年。

4.2.5 全部泵组配套设备的接口、振动、噪音、工厂试验等均由卖方负责统一归口。

4.2.61000MW汽轮发电机组配用3台立式、可抽芯式、导叶式斜流泵，采用扩大单元制布置。

4.2.7 卖方提供的设计特性曲线在水泵各设计工况范围内的流量、扬程、效率不允许有负偏差，且扬程的正偏差不超过5%，水泵从单泵运行点到3泵并联运行点的运行范围，其效率均应处于高效率区。

4.2.8 水泵的扬程曲线应随着流量的降低而平稳地从运行工况点和设计点上升到关闭点，不能有转折点，关闭扬程不大于 （卖方提供）41.3m（不大于设计扬程的1.8倍）。

4.2.9 当两台、三台或多台泵并联运行时，每台泵将平均分担总流量。在并联运行中泵的流量差在整个运行范围内将不超过5%。

4.2.10 由于水流倒灌引起水泵反转，其反转转速达到额定转速的125%时，水泵和电机应不受损害；循环水泵(电机)在泵反转20%额定转速的情况下应能起动；水泵轴的临界转速至少要比额定转速大50%；循环水泵也可在出口阀关闭（堵转运行）的条件下启动，允许堵转运行时间可达120秒；水泵结构设计应考虑到电动机可超速20%的条件，水泵的第一临界转速应大于等于最大允许连续运行转速的130%。卖方提供循环水泵的启动、停泵与出口液控蝶阀动作的逻辑关系。

4.2.11 循泵在各设计工况下均应具有良好的汽蚀性能，保证水泵的叶轮、导叶等通流部位不产生汽蚀、振动现象。

##### 4.3 结构要求/系统配置要求

4.3.1 水泵为屋内、立式、湿井式、可抽芯式、固定叶、单支座混流泵，水泵与电机直连，安装在同一基础上，水泵和基础采用闭式结构，保证泵房内干燥。

4.3.2 水泵叶轮、轴及导叶等转动部件为抽芯式，且具有互换性，在检修维护或更换转动部件需拆除内部零件时可就地抽出，无需放空吸水池或拆除泵壳及外部连接管道。转动部分及叶轮边缘与静止部分的间隙也可以在水泵运转层上调节。

4.3.3 水泵的导叶体、叶轮室、吸水喇叭口为双相钢板022Cr22Ni5Mo3N焊接件，水泵的叶轮毂、叶轮为整体铸造，泵的导叶体、叶轮室与泵体的配合处应防止积沙。

4.3.4 泵的筒体长度应使水泵在最低水位工况下能连续可靠运行，筒体应采用带有加强筋的法兰盘结构以免在特定的压力和应力下扭曲变形，其零部件应设计成容易装配、对中和拆卸。筒体动、静刚度均应校验合格。吸水喇叭口与底板的距离应按水力模型计算确定，不得人为加大。

4.3.5 电动机安装在电机座上，水泵与电动机采用可调节的刚性联轴器连接，联轴器应配备可灵活开关的坚固防护罩，水泵轴向推力由电动机的推力轴承承受。

4.3.6水泵在各种运行条件下（包括水泵在关闭扬程下运行和反转时）产生的所有力与力矩，包括由于地震及温度变化引起的力与力矩，均由水泵底座传给运转层楼板基础，水泵外部出水管的力与力矩不传到水泵本体上。

4.3.7 泵的叶轮必须进行静平衡及动平衡试验，对于海水冷却时，叶轮材质应具有抗汽蚀性能，叶轮为美标双相钢ASTM A890M 1B材质，具有高抗汽蚀性能，无需涂抗汽蚀涂层。

4.3.8 循环水泵径向导轴承应采用进口赛龙轴承或进口橡胶轴承，以保证导轴承在一个大修周期内安全运行。轴承润滑方式采用外接工业水介质润滑（目前买方提供的润滑水母管压力约0.40MPa，轴承润滑水母管与支管接口位置位于循泵房润滑水管沟内），母管与支管接口后的润滑水系统所有设备（包括阀门、管道等）材料及表计等均由卖方提供，上述管道、阀门等材质采用316L及以上，系统应设置隔离阀、就地压力表、手动阀和就地流量指示器、压力变送器、流量变送器等。循泵滚动轴承均选用SKF、FAG、NSK 技术水平产品。

4.3.9 水泵的密封用填料密封，应保证该密封的严密性，填料应选用切思盾、PILLAR、艾志 产品。

4.3.10 循环水泵本体及其附件应具有良好的耐腐蚀性能和保护措施，对于海水冷却，泵壳及其它过流部件均应采用耐海水腐蚀的双相不锈钢022Cr22Ni5Mo3N，双相不锈钢应选用太钢、宝武钢 技术水平产品。结构厚度需满足循泵的设计寿命。卖方应对循环水泵的筒体、出口弯头和淹没在水中的其他表面的部件设计厚度提供一个允许腐蚀的余量以满足泵的30年设计寿命。投标书中应提供水泵筒体壁厚尺寸、壁厚计算与选择依据（计算书）与重量等详细数据。

4.3.11 泵体结构中不同材料的连接应提出防异种金属腐蚀的措施，各连接螺栓应提出防间隙腐蚀的措施，并详细说明。

4.3.12 泵盖上应安装自动排气阀和检修阀门，对于海水冷却的排气阀和检修阀由耐海水的不锈钢材料（316L及以上）制作或内衬耐海水腐蚀材料。

4.3.13 凡需买方配管连接的所有接口均采用法兰连接，其法兰应符合现行国家标准。主要接口应提供允许承受的力和力矩。

4.3.14 泵组的结构强度应考虑地震力的影响，地震烈度按VI度设防，对于部件或受力构件、非受力构件及它们与主要结构系统的锚固节点，在遭受地震载荷时设备应能够承受地震力并保持其结构完整性。作用在设备和其支承结构上的地震力等于各部件的质量乘以水平地震加速度系数，这些力应假定是在两个水平方向同时发生的。在承受（抵抗）横向剪力荷载时，支承结构的设计不应包括抵抗横向剪力荷载的摩阻力。在地震荷载同所有其他荷载同时作用下的最大应力应在正常允许的材料工作应力范围内。

4.3.15 水泵的结构强度应考虑便于检修拆装的要求，2套循环水泵之间的叶轮、转动部件和其它可调换部分均要有互换性。

4.3.16 循环水泵电动机冷却水系统应装手动阀＋电动阀、就地压力和流量指示器、测温元件、压力变送器、流量变送器、水流观测器和报警器等。阀门品牌选用上海华通阀门、上阀、南方阀门产品。

4.3.17 卖方应在投标时提供有关水泵吸水室要求的详细图纸、资料，以及

水泵单件或组合件的最大起吊重量：35000kg

水泵单件或组合件的最大起吊高度：10m

##### 4.4 配供的辅助设备要求（材质要求）

4.4.1 材料的选择

*4.4.1.1本工程为海水冷却，要求所有过流部件及与海水接触的金属件均采用双相不锈钢022Cr22Ni5Mo3N，详见4.4.1.4表中规定，不考虑其它材质。卖方应采用太钢、宝武钢产品的双相不锈钢。

4.4.1.2焊接部位应提供无损探伤和热处理检验报告。

4.4.1.3由于水泵及配件许多表面为浸没在水中或在湿的条件下工作，卖方应对表面处理及油漆采取专门的措施。

4.4.1.4卖方应合理地选择泵体及附件的材料，如为海水冷却，主要零部件材质见下表：

| 序号 | 名 称 | 单位 | 要 求 值 | 卖方提供值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吸入喇叭口 |  | 022Cr22Ni5Mo3N | 022Cr22Ni5Mo3N | 使用寿命30年 |
| 2 | 筒体 |  | 022Cr22Ni5Mo3N | 022Cr22Ni5Mo3N | 使用寿命30年 |
| 3 | 导叶体 |  | 022Cr22Ni5Mo3N | 022Cr22Ni5Mo3N | 使用寿命30年 |
| 4 | 叶轮（铸件） |  | 022Cr22Ni5Mo3N | ASTM A890M 1B | 使用寿命15年 |
| 5 | 叶轮室 |  | 022Cr22Ni5Mo3N | 022Cr22Ni5Mo3N | 使用寿命30年 |
| 6 | 导流片及接管 |  | 022Cr22Ni5Mo3N | 022Cr22Ni5Mo3N | 使用寿命30年 |
| 7 | 泵轴 |  | 022Cr22Ni5Mo3N | 022Cr22Ni5Mo3N | 使用寿命30年 |
| 8 | 轴承 |  | 进口赛龙或进口橡胶 | 进口赛龙或进口橡胶 | 使用寿命5年 |
| 9 | 轴承体 |  | 022Cr22Ni5Mo3N | ASTM A890M 1B | 使用寿命30年 |
| 10 | 轴套 |  | 022Cr22Ni5Mo3N | 022Cr22Ni5Mo3N | 使用寿命5年 |
| 11 | 联轴器部件（电机-泵） |  |  | #45 | 使用寿命30年 |
| 12 | 中间联轴器 |  | 022Cr22Ni5Mo3N | 022Cr22Ni5Mo3N | 使用寿命15年 |
| 13 | 内接管 |  | 022Cr22Ni5Mo3N | 022Cr22Ni5Mo3N | 使用寿命30年 |
| 14 | 外接管 |  | 022Cr22Ni5Mo3N | 022Cr22Ni5Mo3N | 使用寿命30年 |
| 15 | 泵盖 |  | 022Cr22Ni5Mo3N | Q235B+022Cr22Ni5Mo3N | 使用寿命30年 |
| 16 | 吐出弯管 |  | 022Cr22Ni5Mo3N | 022Cr22Ni5Mo3N | 使用寿命30年 |
| 17 | 填料函部件（铸件） |  | 022Cr22Ni5Mo3N | ASTM A890M 1B | 使用寿命30年 |
| 18 | 底板 |  | 022Cr22Ni5Mo3N | Q235B+022Cr22Ni5Mo3N | 使用寿命30年 |
| 19 | 填料压盖（铸件） |  | 022Cr22Ni5Mo3N | ASTM A890M 1B | 使用寿命30年 |
| 20 | 填料 |  |  | 碳化纤维 | 使用寿命1年 |
| 21 | 循环水泵出口伸缩节 |  | 022Cr22Ni5Mo3N | 022Cr22Ni5Mo3N | 使用寿命30年 |
| 22 | 出口法兰 |  | 022Cr22Ni5Mo3N | 022Cr22Ni5Mo3N | 使用寿命30年 |
| 23 | 出口法兰配套螺栓螺母 |  | 022Cr22Ni5Mo3N | 022Cr22Ni5Mo3N | 使用寿命30年 |
| 24 | 其它浸入海水连接件 |  | 022Cr22Ni5Mo3N | 022Cr22Ni5Mo3N | 使用寿命30年 |

4.4.2 铸件

水泵耐海水不锈钢材料及配件应具有铸造、焊接过程中防改变材料防腐性能、强度的措施。泵体各铸件应进行充分的时效处理，以完全消除材料应力。铸件应符合或优于JB/T6880标准的规定，不应有影响强度的缩孔、气孔、裂纹等缺陷。铸件表面应用喷丸、酸洗或其他方法清理干净。

##### *4.5 配套电动机

电动机的设计与构造，必须与它所驱动设备的运行条件和维护要求一致。200kW及以上电动机采用10kV，中压电机选用上海电机产品。

200kW以下电动机采用380V，采用上海ABB、西门子电机（非贝德系列）、上海电机 产品，满足《GB18613中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》2级能效或IEC60034-30的IE3能效标准。

循泵电机采用全封闭鼠笼式异步电动机，其中1台双速电机，1台定速电机。

买方为每一台双速电动机提供两路10kV电源，为每一台定速电动机提供一路10kV电源。要求双速电机的高低速切换完全由两路10kV进线电源开关实现，就地不设切换装置，无需进行端子手动接线，禁止采用Y/△接线起动形式。

4.5.1  性能要求

4.5.1.1  电动机的设计必须与循环水泵的运行条件和维护要求一致。电动机的特性曲线（特别是负载特性曲线）应完全满足循环水泵的要求。

4.5.1.2  当电动机运行在设计条件下时，电动机的铭牌功率应不小于拖动设备在最大工况下功率的115%。

4.5.1.3  电动机的使用应考虑沿海地区盐雾影响（电动机的使用应考虑买方使用现场条件如沿海地区盐雾影响等），防护等级为IP54，其绝缘等级为F级（温升按B级考核），电动机的连接线与绕线的绝缘具有相同的绝缘等级。电机绕组经真空浸渍处理（VPI），不采用磁性槽楔，电机绕组采用防霉套管。电动机接线盒内的支承绝缘子应进行环氧树脂浸渍处理；电动机接线盒内连接端子的外包绝缘工艺应充分考虑防潮。所有电动机的使用寿命在现场的规定的工作制下不小于30年。

循环水泵电动机采用真空开关进行供电，电动机应能承受规定的过电压要求。如果另外采取保护措施，卖方应以书面方式提出，并由买方认可。

电动机的结构应能耐受标准规定的正反转的超速值，而不造成设备损坏。

电动机的振动幅度不应超过标准所规定的数值。卖方应采取一切合理的预防措施，将电动机的振动保持在允许限度内。

电动机内部接线与外部电缆进行连接的连接器应由卖方负责提供。

4.5.1.4  电压和频率同时变化，两者变化分别不超过10%和5%时，或电压和频率同时改变，两者变化分别不超过10%和5%，但变化之和的绝对值在10%内时连续满载运行。

4.5.1.5  电动机的起动电流，应达到与满足其应用要求的良好性能与经济设计一致的最低电流值。除非得到买方的书面认可，否则，在额定电压下，对于200kW以下电动机的最大起动电流倍数应小于6倍额定电流；对于200kW～2000kW的电动机，其起动电流倍数应小于5.5倍额定电流；大于等于2000kW的电动机起动电流倍数小于5倍额定电流。

在规定的起动电压的极限值范围之内，电动机转子允许起动时间不得低于其加速时间。

在额定功率下运行时，电动机应能承受电源快速切换过程中的电源中断而不损坏。当电动机电源由正常电源向备用电源切换的过程中，对应备用电源，电动机残压可能为50%UN，相角差为180度，电动机应能承受此转矩和电压应力，假定电机在切换前是满载运行。

4.5.1.6  电动机应能在额定电压下直接启动，在不低于80%额定电压时应能平稳启动。当电压为65%额定电压时，应能自动启动。

4.5.1.7  电动机应满足在冷态下连续启动不少于三次，热态下连续启动不少于二次的要求。

4.5.1.8  电动机的振动值应符合或优于国际有关标准。

4.5.1.9  电动机空载时测得的振动速度有效值应不大于本技术协议相关标准的规定。

4.5.1.10 电动机的噪音在离机壳1米处应小于85dB(A)。

4.5.1.11 卖方应提供包敷层设计并进行隔声处理，使其符合现行国际有关标准和规范的规定。

4.5.1.12 在设计环境温度下，电动机应能承受所有热应力和机械应力，并要求端电压保持在额定值的100%±10％时，电动机能带满负荷正常运转。

4.5.1.13 电动机为额定功率输出，电压、频率均为额定值时，电动机的功率因数为0.8以上，效率的保证值为95%以上（双速电机不适用）。

4.5.1.14电动机轴承温度，滑动轴承不超过80℃，油温不超过65℃。轴承设有测温元件，并引至专用接线盒。轴承设有绝缘措施，防止循环轴电流。

4.5.1.15电动机旋转方向应有永久性、明显的标志，电动机应允许反转。电动机出线盒的方位，应从轴伸端视之，电动机的主接线盒位于机座右侧。低压卧式电动机出线盒在电动机顶部。在接线盒内应有标明电动机的相序（A、B、C），接线端子相间、相对地有足够的安全距离，并有电缆固定措施。接差动保护中性点CT箱采用落地式，防护等级为IP54，与主接线盒同侧。电机中性点引出线容量需要有足够的线径冗余，中性点CT型号及规格由买方确定，如有变动不应影响价格。

4.5.1.16 在接线盒内应标明电动机的相序，接线端子相间、相对地有足够的安全距离，并有电缆固定措施。

4.5.1.17 电动机应有防止过电压的措施。

4.5.1.18电动机在热态下应能承受150%额定电流，过电流时间不少于30秒，而不变形或损坏。

4.5.1.19 电动机在空载情况下，应能承受提高转速至其额定值的120%，历时2min而不发生有害变形。

4.5.1.20 电动机失步转矩不得低于220%全负荷转矩。

4.5.1.21对于功率≥2000kW的电动机，卖方配置三相CT供差动保护用；卖方须在中性点侧提供安装3个用于差动保护的电流互感器的接线盒和封闭外罩。为差动保护用的中性点电流互感器的型号、规格及制造厂家均与中压开关柜中CT保持一致，二次侧额定电流为5A/1A，额定容量为60VA，精确等级为5P20。确切CT的型号、规格及制造厂家待中压开关柜定标后由买方以传真方式正式通知卖方，卖方按买方的书面通知执行；在合同执行过程中，不论CT的型号、规格及制造厂家有无变动，均不影响商务价格。

4.5.1.22中压电动机需装电压为380V的空间加热器（三相三线）。以防止停机时电动机内部潮湿和凝露影响电气绝缘。电加热器电压设置独立的电源接线盒位置。

4.5.1.23所有配套高、低电机的外壳上除了详细的电机铭牌外，必须带有详细的电机“加油指示牌”，电机“加油指示牌”的数量为2个（电机的轴伸端和非轴伸端各1个），电机“加油指示牌”的具体内容为：轴承型号、加油周期、加油量、油脂牌号等。中压电动机滚动轴承室为直排式排油孔。30kW及以上电动机轴承需配置加油孔。

4.5.1.24所有带电加热器的高、低压配套电机，电机的外壳上必须带有“加热器铭牌”，“加热器铭牌”的具体内容为：功率、电压、相数、频率等。

4.5.1.25电动机的振动值应符合或优于国家、国际有关标准，空载时测得的振动值应满足GB10068 A级标准。

4.5.1.26每台电动机应装有起吊环、起吊钩或其它便于安全起吊电动机的装置。

4.5.1.27电动机本体及其附件均应满足电厂高潮湿、高盐雾等特殊气候的要求。

4.5.1.28  75kW及以上电动机需提供参数：见下表（由卖方提供）

| 序号 | 名 称 | 单位 | 要 求 值 | 卖方提供值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号 |  |  | YSLKS1000-16 | 定速 |
| 2 | 电动机类别 |  |  | 异步电机 |  |
| 3 | 额定功率 | kW |  | 3150 |  |
| 4 | 额定电压 | V |  | 10000 |  |
| 5 | 额定电流 | A |  | 237 |  |
| 6 | 额定频率 | Hz |  | 50 |  |
| 7 | 额定转速 | rpm |  | 370 |  |
| 8 | 极数 |  |  | 16 |  |
| 9 | 防护等级 |  |  | IP54 |  |
| 10 | 绝缘等级 |  |  | B |  |
| 11 | 冷却方式 |  |  | IC81W |  |
| 12 | 安装方式 |  |  | IM4011 |  |
| 13 | 工作制 |  |  | S1 |  |
| 14 | 效率 | % |  |  |  |
| 14_1 | 额定负荷时的效率 | % |  | 94.8 | _顺_时针（从__电机向泵看） |
| 14_2 | 3/4额定负荷时的效率 | % |  | / |  |
| 14_3 | 1/2额定负荷时的效率 | % |  | / |  |
| 15 | 功率因数 |  |  |  |  |
| 15_1 | 额定负荷时的功率因数 |  |  | 0.81 |  |
| 15_2 | 3/4额定负荷时功率因数 |  |  | / |  |
| 15_3 | 1/2额定负荷时功率因数 |  |  | / |  |
| 16 | 最大转矩/额定转矩 |  |  | 2.0 |  |
| 17 | 堵转转矩/额定转矩 |  |  | 0.5 |  |
| 18 | 堵转电流/额定电流 |  |  | 5.0 |  |
| 19 | 允许堵转时间t |  |  | 20 |  |
| 20 | 加速时间及启动时间(额定负荷工况下) | s |  | 10 |  |
| 21 | 最大启动时间 |  |  | / |  |
| 22 | 最大启动电流 |  |  | / |  |
| 23 | 发热时间常数 |  |  | / |  |
| 24 | 热限曲线 |  |  | / |  |
| 25 | 过负荷能力 |  |  | / |  |
| 26 | 电动机转动惯量 | kg.m2 |  | 2175 |  |
| 27 | 噪音 | dB(A) |  | 空载平均声压级 80 |  |
| 28 | 轴承座处振动幅值 | mm |  | 振动位移方均根值0.037 |  |
| 29 | 轴振动速度 | mm/s |  | 2.3（方均根值） |  |
| 30 | 定子温升 | K |  | B级考核 |  |
| 31 | 相数 |  |  | 3 |  |
| 32 | 测温元件 |  |  | PT100 |  |
| 33 | 轴承型式 |  |  | 上轴承国产滑动组合式推力轴承；下轴承滚动轴承 |  |
| 34 | 轴承油牌号 |  |  | 上轴承46号汽轮机油；下轴承2号锂基脂 |  |
| 35 | 轴承润滑方式 |  |  | 上轴承稀油润滑；下轴承油脂润滑 |  |
| 36 | 轴承冷却方式 |  |  | 上轴承油水冷却；下轴承空气自冷却 |  |
| 37 | 电动机重量 | kg |  | 35000 |  |
| 38 | 轴承润滑油流量（m3/s） |  |  | / |  |
| 39 | CT型号比率/精确度等级 |  |  | / |  |
| 40 | 旋转方向 |  |  | 顺时针 |  |
| 41 | 穿线管接头箱 |  |  | / |  |
| 42 | 穿线管入口 |  |  | / |  |
| 43 | 容许堵转时间 | s |  | / |  |
| 44 | 外形图、图号 |  |  | / |  |
| 45 | 启动转距 |  |  | / |  |
| 46 | 最小启动力矩 |  |  | / |  |
| 47 | 推荐使用的润滑剂 |  |  | 上轴承46号汽轮机油；下轴承2号锂基脂 |  |
| 48 | 定子用的电阻温度探测器、型号 |  |  | Pt100 |  |
| 49 | 轴承温度探测器、型号 |  |  | Pt100 |  |

4.5.1.30电机铁心硅钢片采用宝武钢、太钢优质产品，电机滚动轴承均选用SKF、FAG、NSK产品。

4.5.1.31电动机定子绕组中局部最热部位嵌入PT100双支三线热电阻测温元件，每相32只，每台6只。测温元件的接线在电动机绕组图中标明其位置。

4.5.1.32电动机冷却器进出风处或进出水处均应埋置PT100双支三线制热电阻测温元件。

4.5.1.33 循泵电机采用三相鼠笼型防滴式立式感应电机，防护等级为IP54，额定频率50Hz，额定电压10kV。电动机转子为鼠笼结构，笼条材料为铜，应有可靠的防止鼠笼断条的改进措施。

4.5.1.34 循泵电动机下轴承应采用国际品牌优质轴承，结构应密封，能隔绝污物和水，防止润滑油渗入绕组。轴承润滑油须设置窥油窗，轴承油位指示应清晰，观察要方便，油箱在正常运行油位范围以上应有足够的裕量。电动机配套的耐磨轴承标明在电动机的铭牌上，上滑动轴承使用寿命为100000小时，下滚动轴承使用寿命50000小时，轴承的基本负荷由拖动设备给定，卖方提供描述其特性曲线的报告。

4.5.1.35 电动机应为水冷式电机，冷却水源为工业水，在无外加冷却及润滑水的情况下，循泵应能起动，并连续工作120s。电动机的空水冷器材料采用不锈钢316，冷却器应有四分之一的裕度，即最高水温下四分之三的冷却面积时能带额定负荷，当水冷却器有四分之一损坏时，电动机仍能输出额定功率，并保证各部分温升不超过最高允许温升。

4.5.1.36 电动机的气隙不均匀度应不大于下表的规定。

|  | mm | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| / | % | 17.5 | 16.0 | 15.0 | 13.0 | 10.0 |

4.5.1.37 电动机的振动值应符合国家有关标准，泵组的电动机上导轴承允许各方向最大双向轴振幅不应超过45μm，泵组的允许各方向最大双向轴振幅不应超过70μm。

4.5.1.38 卖方在投标时提供下列数据

电动机单件或组合件的最大起吊重量：35000kg

电动机单件或组合件的最大起吊高度：6m

4.5.1.39 双速电动机中要求配有两套独立的绕组，一套定子绕组用于高速，一套定子绕组用于低速。

##### 4.6 对随机所配控制箱及控制柜的要求

4.6.2.1随机配套控制箱/柜应有完整的电源回路、保护回路和控制回路。随机配套控制箱应满足GB/T 7251《低压成套开关设备和控制设备》国家标准，控制箱的防护等级应按GB/T 4208《外壳防护等级》的规定标明，控制箱的防护等级应不低于主设备的防护等级。电气设备的控制、继电保护设计应遵循有关现行的国家及行业标准，并应在说明书中列出所执行的有关标准。

4.6.2.2随机配套控制箱内所配电气一/二次元件选用ABB、SIEMENS、施耐德产品，一次元件和二次元件的型号由买方在设计联络会时指定。指示灯颜色的布置应为左绿右红，红色为开按钮，绿色为停按钮，指示灯应采用长寿命的发光二极管,在控制箱内的设备处均有永久性的标志牌，标明功能，电流互感器采用大连第一互感器厂产品、上互、沈互或同级。就地控制箱内的端子排布置应考虑现场接线方便，易于检修。除了接线必须使用的端子排以外，还应留有端子总数15％的空端子排，以供现场可能的接线修改使用。端子选用Phoenix阻燃端子URTK系列、魏德米勒产品，电流、电压采用专用端子。

4.6.2.3 控制箱的结构、电器安装、电路的布置必须安全可靠，操作方便，维修容易。控制箱内的裸露带电导体之间和带电导体对地的电气间隙不小于20mm。

4.6.2.4箱内外接导体端子必须满足正常工作电流，并能承受不低于柜内电气元件的短路耐受电流，箱内要留有足够的用于接线的有效空间。在三相四线（若有）电路中，中性线的端子应允许连接下述载流量的导线：

a. 如果相导线的尺寸超过16mm2，则等于相导线载流量的一半，但不小于16mm2。

b.如果相导线的尺寸等于或小于16mm2时，则等于相导线的载流量。

4.6.2.5箱内断路器、隔离开关必须满足动热稳定的要求，箱内交流接触器的等级和型号应按电动机的容量和工作方式选择。选择热继电器时，使电动机的工作电流在其整定值的可调范围内。用熔断器和接触器组成的电动机回路应装设带断相保护的热继电器。

4.6.2.6当就地控制箱控制的单台电动机容量大于45kW时，就地控制箱内应配置电流互感器、电流变送器及电流表。电流变送器应按买方的具体要求选型，电流变送器的输出为4～20mA。

4.6.2.7为满足远方控制要求，就地控制箱中应提供一付能反映断路器或接触器“合闸/跳闸”位置的接点（一般应为断路器或接触器的辅助常开接点）。触点数量应能满足系统设计要求。

4.6.2.8就地控制箱内的断路器或接触器、继电器等，除了箱内接线已经使用的接点，所有接线未使用的备用接点应引接至端子排上，以供现场可能的接线修改使用。

4.6.2.9就地控制箱内的端子排布置应考虑现场接线方便，易于检修。除了接线必须使用的端子排以外，还应留有端子总数15％的空端子排，以供现场可能的接线修改使用。端子排采用菲尼克斯或魏德米勒等系列产品。

4.6.2.10循泵辅助设施的控制箱组成一个整体集装式，其内的设备相互之间的工艺连锁等要求，均自成体系。

买方可提供双电源（均为380V三相四线电源）供给一用一备辅机的动力（包括控制）电源，2台辅机的动力和控制回路电源相互独立，不采用对双电源进行切换的母线制供电方式。电机分、合闸指令重动中间继电器采用双位置继电器，以防止电源短时失去，造成电机跳闸。卖方的动力回路、控制回路需经买方确认认可。控制箱及控制箱到设备的所有连接由卖方负责设计并供货，包括电缆等。

需要运行人员整定的参数可根据运行人员的需要既能在整体集装式内的设备上进行，也可在远方进行。与外界的接口要求提供清楚，如外接电源的电压、容量、种类；输入与输出接点形式与要求；通讯方式与平台等。

4.6.2.11 辅助设施的控制箱及其它所有就地电控柜（以下统称控制箱/柜）均由卖方配套提供，卖方提供的控制箱/柜的技术要求及设备选型原则如下：

a 控制箱/柜的产品型式：落地式或壁挂式，柜体颜色设联会时定。

b 控制箱/柜必须按相应的国家标准制造，各项性能指标均不应低于国家标准中所规定的指标，并能在本工程的环境条件下安全、可靠地运行，各种类型的控制箱/柜使用寿命不少于30年。

c控制箱/柜要求：所有控制箱/柜通体采用316L不锈钢拉材质，钢喷塑，厚度≮2.5mm。柜内采用316L不锈钢骨架。以提高整个柜体的强度。控制箱/柜正面开启门，控制箱/柜内板前接线，安装部分必须攻丝或焊螺母，柜门采用专用钥匙开启。

d 控制箱/柜的防护等级：室内为IP54，室外为IP56，直流电机动力控制箱/柜防护等级为IP55。

e 控制箱/柜的结构、外形尺寸及柜内元器件布置由卖方根据图纸中的元器件配置进行设计后，由买方确认，但在设计柜体结构和外形尺寸时，必须充分考虑元器件的散热和日后检修空间。

f 控制箱/柜下部必须设有独立电缆小室，柜体的电气元器件室和电缆小室采用一体化结构, 电气元器件室和电缆小室之间有水平安装的不锈钢隔板，并在水平不锈钢隔板上留有电缆穿入腰形孔，以便于孔洞封堵；腰形孔的尺寸及数量满足现场施工要求。电缆小室正面有开启门，便于电缆进出施工。电缆进线方式为：下进线，柜体的顶部和底部各预留五个进线用的敲落孔，

g控制箱/柜体的底部用四颗直径不小于12毫米的螺丝与安装基础固定。

h 控制箱/柜采用一体化结构，其生产厂家必须为国内知名电气设备生产厂家，卖方提供三家国内知名控制箱/柜的生产厂家，由买方选择。

i控制箱/柜供货时，提供检验记录，试验报告及质量合格证等出厂报告。

j控制箱内应设置合适的接地铜排，以方便电气回路的接地要求。

4.6.2.12 控制箱中双电源转换开关（如有）要采用ASCO300系列、ABB TruONE OXA系列(原产品系列为GE ZTS系列)、施耐德WOTPC系列（配Level 5控制器）。

##### 4.7仪表和控制要求（I&C）

4.7.1为保证水泵及电动机的安全运行，卖方应负责设计和提供循环水泵组及其辅助系统运行监视、故障判断、连锁保护和就地检查所需的检测仪表、元件和控制设备，并提供远程监控和试验接口。卖方应按照满足机组自启停要求提供完整的资料（编码原则）以书面形式详细说明循环水泵组及其辅助系统的控制要求、控制方式及联锁保护等方面的技术条件和数据。用于保护的重要信号应三重冗余配置，用于控制的重要信号至少二重冗余，多重测点的取样应为独立取样点，压力、差压还应设置独立的仪表阀门。

4.7.2卖方配套供货的仪表和控制设备应安全、可靠，符合国家最新标准和相应国际标准的市场主流产品，并与全厂热控设备选型要求相一致，不得采用国家已公布淘汰或将淘汰的产品，仪表及设备的最终选型应经买方认可，卖方提供控制保护仪表的清单和生产厂商﹑产地供买方确认。用于保护、控制连锁和报警的仪表，应选用质量好、动作准确与可靠的国际品牌优质产品。

4.7.3卖方供货范围内的仪表和控制设备，包括每一只表计、测温元件及仪表阀门等都应详细说明其编号、型号和规范、安装地点、用途及制造厂商，并在设备上应有相应的标识，应提供安装使用说明书。

4.7.4所有仪表采用法定计量单位，热工测量单位及接口规范采用国家法定计量单位制。所有控制装置模拟量输出信号应为4-20mA DC，开关量输出应为无源干接点信号，容量不小于220V AC 3A或220V DC 1A。

4.7.5卖方提供的热电偶、热电阻应采用优质品牌产品或国家科技部等五部委颁发重点新产品证书及水平的国产产品，设备选型由买方确认。热电偶应采用双支K分度，热电阻应采用双支PT100，热电偶和热电阻的精度应满足以下要求：热电偶的精度：I级（±0.4%）；热电阻精度：A级（0.15±0.2%）；热响应时间能满足τ0.5<30S。轴承轴瓦温度选用轴瓦专用双支Pt100防振型热电阻，并具有可靠的防渗漏措施。测量电机线圈温度选用电机专用双支Pt100防振型预埋热电阻。热电阻的信号-信号、信号-接地的绝缘电阻应≥100MΩ；采用绝缘型的铠装热电偶，信号-信号、信号-接地的绝缘电阻应≥1000MΩ。

4.7.6压力指示仪表的精度至少为1级，盘面直径不小于100mm（气动控制设备的空气过滤器、定位器上的压力指示表除外），仪表的机芯、表壳、螺纹接口都应是不锈钢材质，螺纹接口M20X1.5，通常情况下，表计的量程选择使其正常运行时指针处在1/2~2/3量程位置。就地温度计采用万向型可抽芯式双金属温度计，安装管道内应有保护套管，产品选用不锈钢型，不采用水银温度计。安装在振动和泵出口场合的就地指示表为防振型，同类型仪控设备的接头类型尽量做到统一，以减小维护成本。就地压力表及温度计应采用三色标志，三分之一以下黄色，三分之一到三分之二绿色，三分之二以上红色，还需保证正常运行时表计指针位于绿色区域。

4.7.7卖方应提供供货范围内由卖方提供的所有过程仪表的安装接口，包括压力、温度、流量和分析仪表等，根据需要安装测温管座或一次阀门，并带有封头。卖方供货范围内需买方提供的过程仪表的安装接口，包括压力、温度、流量和分析仪表等，卖方应预留相应的测温管座或一次阀门，并带有封头。所有一次门后配供不锈钢连接短管（包括大小头或变径管）。

4.7.8 所有成套提供的就地测量仪表应配供相应的安装附件（一次门、二次门及排污门等）。所有一次门前后均应配供不锈钢连接短管，一次门材质采用316L不锈钢，阀门采用优质成熟产品，不锈钢牌号应与被测介质相适应。卖方提供的仪表阀、仪表管路的配置按设计院提供的仪表导管阀门典型连接图配供。

4.7.9 卖方提供的所有测点应设在介质稳定且具有代表性和便于安装维护的位置，并符合有关规范和规定的要求。测点数量应满足对循环水泵进行监控和性能试验的需要。

4.7.10卖方应提供循环水泵组及其辅助系统的控制和联锁保护要求及相应的逻辑图、仪表检测系统图、仪表和一次元件清单、设定值清单等，作为买方的设计依据。

4.7.11测量重要参数的仪表有报警接点输出。用于保护、控制联锁与报警的仪表，选用质量好，可靠成熟的模拟量量仪表，不得采用流量开关。卖方提供的仪表包含从取样点到该仪表设备的所有安装附件，包括的取样管路Ф14x2（316L不锈钢）就地3m/个取样管段，远传20m/个取样管段、仪表阀门等。

4.7.12卖方提供的测点和仪表至少包括下列，但不限于此：

- 泵出口配有就地不锈钢防振压力仪表。

- 电动机推力轴承设就地万向抽芯式温度计。

- 电动机轴承（包括推力块）、定子等的温度测量元件。电动机定子绕组每相设有2个温度测点，均布埋设在定子绕组槽内上下线棒之间。每台电动机的推力瓦共设置测温元件2只（均布，能反映推力瓦的最高温度），导轴瓦设置测温元件2只，下轴承设2只，共6只。测温元件安装应具有防渗漏装置，采用PT100双支铂热电阻，其接线为三线制，应采取可靠措施保证其能稳定可靠测得真实温度且免维护。并需预留信号接线盒供遥测用，每个RTD的接线在电动机绕组图及盒盖上标明，端子排采用菲尼克斯产品或同级，端子排的安装位置便于接线。温度检测元件的引线应能与动力线分开，引向单独的接线盒并便于维护检修，端子盒（箱）以及由就地仪表装置至端子盒（箱）的连接导线或电缆均由卖方设计提供。

- 每台循环水泵联轴器附近应设有转速监测传感器、反转发讯器及仪表箱。

- 每台循环水泵电机顶部装设2个一体化压电式振动传感器，装设的振动传感器具有模拟量4～20mADC信号输出和500mV/g输出，所有信号接至本体接线盒供遥测用，空载时测得的电机振动速度有效值应不大于2.8mm/s。

- 电动机润滑油油位就地监测及报警。

- 循泵电机冷却水系统应设有就地压力和流量指示器、压力变送器、、测温元件、流量变送器等。

- 以上仪表遥测信号接口位置在接线盒内，并带有标记和识别符号。

- 卖方应在投标文件供货范围中详细说明仪表型式与数量。

- 卖方应在投标文件中提供下列停泵及报警控制参数：

――循泵吸水室低水位报警、停泵

――母线电压低于允许值停泵

――电动机电流超过允许值停泵

――循泵振动超过允许值报警、停泵

――电动机轴承、定子、推力瓦、导轴瓦温度超过允许值报警、停泵

4.7.13配供的测量元件引线至本体接线盒, 本体接线盒随泵成套提供。随泵配套的接线盒内所配电气元件（如接线端子）选用经过鉴定的优良产品, 严禁使用已经淘汰的产品。接线盒为316L不锈钢材质，防护等级为IP56，接线盒具有耐腐蚀、防盐雾、防尘、防溅性能。箱体应设密封门, 制作和安装工艺精致美观。当接线盒内并存强电和弱电回路时, 供方应将各种回路并联的器件、端子排和连接导线分隔布置, 采取防止强电回路干扰弱电信号回路的措施, 利用运行、检修安全。

4.7.14所有就地端子箱、控制箱、动力箱（如果有）均必须采用厚度不小于2.5mm厚的316L不锈钢拉丝板制作，柜内加上不锈钢骨架，以提高整个柜体的强度。控制箱/柜正面开启门，控制箱/柜内板前接线，安装部分必须攻丝或焊螺母，柜门采用专用钥匙开启。

4.7.15卖方设计供货的系统中不应使用基地式调节器（气动或电动）和PLC产品，如有应提出并改为DCS控制。

4.7.16 仪控设备选型（各项目可根据工程实际从所列品牌中选择）

为尽可能达到全厂仪控设备的统一，减少备品备件的数量和种类，降低维护成本，除了本规范书中特别指出的部分，设备选型拟做以下规定。设备的最后的选型由买方确认：

（1）转速监测传感器、反转发讯器，延伸电缆（铠装）特氟龙材质，防水等级IP68，采用国产知名品牌：上海瑞视RS9001FN、江阴众合的SZC-04F、江阴江陵科技的JF-C-7F型反转发讯器 。振动传感器采用上海锦康、南京纬博斯通产品。

（2）电机冷却水电磁流量变送器采用E+H、Rosmount、KROHNE、ABB 产品。

（3）卖方提供的热电偶应采用优质品牌产品或国家科技部等五部委颁发重点新产品证书及水平的国产产品，设备选用川仪、西仪、安徽天康、上自三、宁波奥崎， 的优质产品。

（4）仪表接头采用Swagelok、CIR-LOK、Parker、FITOK 品牌。

（5）仪表阀门选用采用Swagelok、Parker、CIR-LOK 、Bollin、HEX 的优质产品。

（6）变送器应具有HART协议，就地液晶指示的智能变送器，精度至少达到0.075级，提供的外部负载至少为500欧姆，选用ROSEMOUNT3051系列、EJA 品牌，螺纹接口为采用1/2NPT阴螺纹（差压可以选用1/4NPT阴螺纹）。

（7）卖方提供的电动执行机构应采用智能一体化产品（电源采用三相三线380VAC），开关型电动执行机构选用ROTORK IQ系列、SIPOS FLASH 7专业型、BERNARD、EMG i-Matic DIM系列、LIMITORQUE MX、BECK 产品；调节型电动执行器选用ROTORK IQM系列、SIPOS FLASH 7专业型、BECK、LIMITORQUE MX 产品，并应采用具有HART通讯协议的智能型产品。

4.7.17本工程将实现机组级自启停（APS）功能，卖方提供的设备应满足全程APS要求（自锅炉上水至机组带40%负荷），卖方应随标书提供卖方供货范围的实现APS专项功能说明及与APS相关的设备清单，若系统及设备不能满足买方APS要求，则卖方应免费进行补充及改进，直至满足买方要求。

##### 4.8 性能保证值

性能保证工况

| 工况 | 运行方式 | 吸水井低水位（m） | 流量（m3/s） | 扬程（m） | 效率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 夏季 | 一机3泵 | -5.91 | 10.46 | 23.00 | ≥88 |
| 春、秋、冬季 | 一机2泵 | -5.48 | 12.2 | 16.25 | ≥88 |
| 冬季 （低负荷） | 一机1泵 | -4.91 | 13.40 | 9.59 | ≥80 |
| 注：以上参数均为水泵标准工况下参数，即双速泵为配套高速电机时参数，性能允许出现正偏差，不允许出现负偏差。 |  |  |  |  |  |

##### 4.9安装及调试要求

4.9.1 卖方负责指导设备安装调试；现场服务人员应服从试运指挥部或驻工地总代表的统一调度。

4.9.2 设备安装调试过程中，由于制造质量造成的不符合规定的偏差，必须有文字记录，由卖方处理，费用也由卖方自担。

4.9.3 设备安装后，供方应派人参加现场进行的分部试运及严密性试验、验收，并帮助解决试验中暴露的问题。

##### 4.10成套设计要求

4.10.1泵组成套设计由卖方负责，并向买方提供完整的泵组资料。

4.10.2卖方成套的设计内容：

4.10.2.1卖方负责循环水泵组与其驱动电机的连接及冷却，负责提供设备总装图、冷却水系统图、轴承润滑水系统图。

4.10.2.2卖方需确保提供满足设计要求的所有资料。

4.10.2.3卖方提供循环水泵热工保护要求。

##### 4.11 焊接要求

对需要焊接的部件，卖方应按相应的企业标准或国家标准进行焊接，并向买方提供焊接指导书和焊接无损检测报告。

##### 4.12 其他要求

4.12.1 设备噪音、振动控制标准：在距水泵外壳1.0米远处测得噪音应在85dB(A)以下；

4.12.2 泵组的电动机上导轴承允许各方向最大双向轴振幅不超过45μm，泵组的允许各方向最大双向轴振幅不超过70μm。

##### 4.13 标准

为使泵能够适应机组各种运行工况，卖方泵组设计、制造、检验最低限度地应符合下列标准的规定，有关规范和标准应采用最新版本，如上述规范和标准之间，或它们与本技术规范书之间有重大原则性冲突时，卖方应及时用书面形式向需方提出解决方法的建议，并由双方共同协商处理。从订货之日起至卖方开始投料制造之前的这段时间内，如果因规范、标准发生修改或变化，买方有权提出补充要求，卖方应满足并遵守这些要求。具体标准清单如下（不限于）：

| 标准代号 | 名 称 |
| --- | --- |
| GB/T13008 | 轴流泵、混流泵技术条件 |
| GB/T 3216 | 回转动力泵 水力性能验收试验 1级和2级 |
| GB/T 3214 | 水泵流量的测定方法 |
| JB/T5413 | 混流泵、轴流泵开式叶片验收技术条件 |
| GB/T 9239.1 | 机械振动 恒态(刚性)转子平衡品质要求 第1部分：规范与平衡允差的检验 |
| GB/T 9239.14 | 机械振动 转子平衡 第14部分：平衡误差的评估规程 |
| GB/T 1184 | 形状和位置公差 未注公差值 |
| JB/T4297 | 泵产品涂漆技术条件 |
| GB/T13384 | 机电产品包装通用技术条件 |
| GB/T 307.3 | 滚动轴承 通用技术规则 |
| GB 755 | 旋转电机 定额和性能 |
| GB/T 13957 | 大型三相异步电动机基本系列技术条件 |
| GB/T1993 | 旋转电机冷却方法 |
| GB/T 1032 | 三相异步电机试验方法 |
| GB 1971 | 旋转电机 线端标志与旋转方向 |
| GB/T 4942.1 | 旋转电机整体结构的防护等级（IP代码）-分级 |
| GB 10068 | 轴中心高为56 mm及以上电机的机械振动 振动的测量、评定及限值 |
| GB/T 10069.1 | 旋转电机噪声测定方法及限值第1部分：旋转电机噪声测定方法 |
| GB 10069.3 | 旋转电机噪声测定方法及限值第3部分: 噪声限值 |
| GB/T 13306 | 标牌 |
| GB/T 9112 | 钢制管法兰类型与参数 |
| GB/T 9113 | 整体钢制管法兰 |
| GB/T 9115 | 对焊钢制管法兰 |
| GB/T 9119 | 板式平焊钢制管法兰 |
| GB/T 20878 | 不锈钢和耐热钢 牌号及化学成分 |
| GB/T 2100 | 一般用途耐蚀钢铸件 |
| GB/T 1220 | 不锈钢棒 |
| GB/T 4237 | 不锈钢热轧钢板和钢带 |
| GB/T 3280 | 不锈钢冷轧钢板和钢带 |
| GB/T 983 | 不锈钢焊条 |
| GB/T 13819 | 铜及铜合金铸件 |
| GB/T 3077 | 合金结构钢 |
| GB/T 11352 | 一般工程用铸造碳钢件 |
| JB/T6880.2 | 泵用铸钢件 |
| GB/T 1348 | 球墨铸铁件 |
| GB/T 9439 | 灰铸铁件 |
| GB/T 700 | 碳素结构钢 |
| GB/T 699 | 优质碳素结构钢 |
| DL/T 884 | 火电厂金相检验与评定技术导则 |
| GB/T 3323 | 金属熔化焊焊接接头射线照相 |
| GB/T 5677 | 铸钢件射线照相检测 |
| GB/T 7233.1 | 铸钢件 超声检测 第1部分：一般用途铸钢件 |
| GB/T 29531 | 泵的振动测量与评价方法 |
| ASME PTC | 美国机械工程师学会动力试验法规 |
| HIS | 水利协会标准 |
| ASTM | 美国材料实验协会 |

## 5设备监造、检验和性能验收试验

见附件5: 设备监造、检验和性能验收试验

## 6 设计与供货界限及接口规则

6.1 详细供货范围参见附件2

6.2 电机采用冷却水系统由卖方负责将各冷却器接管连接成母管，以法兰的形式与买方管道连接，每台循泵买方只提供一个接口给卖方，具体位置按买方要求布置。循泵轴承润滑水母管与支管接口后的所有设备（包括阀门、管道等）材料及表计等均由卖方提供。

6.3卖方应负责本体内电气接线、控制接线设计，设备之间的连接电缆由卖方提供，卖方将动力电源接线和控制接线的位置提供在设备旁。

6.4 卖方所提供的管道应与买方的管道的材质和口径相同，卖方提供所有设备、阀门等外部接口的反法兰及附件。

## 7 清洁，油漆、包装、装卸、运输与储存

7.1 清洁和油漆

7.1.1  组装前应从每个零部件内部清除全部加工垃圾，如金属切削、填充物等，应从内外表面清除所有轧屑、锈皮油脂等。

7.1.2所有设备交付时至少应有一层锌基打底涂层和一层覆面涂层，暴露于大气的金属表面需要增加涂层。碳钢表面在第一次涂层前应做喷丸处理，并由设备监造代表进行现场检查签证。在设备发运前必须上两层底漆三层面漆。设备凡需要油漆的所有部件，在油漆前必须对金属表面按有关技术规定进行清洁处理。油漆采用佐顿、阿克苏、贰玛和天津关西或技术要求的品牌产品，油漆颜色由买方确定。油漆应采用较先进的漆种，并能适应当地的环境条件。

7.1.3贮油箱及管道的全部内表面在清洗之后应涂上合适的油溶性防锈剂。

7.1.4泵的涂漆应符合或优于JB/T4297的规定，要求均匀、细致、光亮、完整和色泽一致，不得有粗糙不平、漏漆、错漆、皱皮及严重流挂等缺陷。

7.1.5最终面漆在设备安装后涂刷，油漆由制造厂提供，卖方应提供2桶面漆供现场补漆用。最终面漆色调应和谐，颜色由买方在交货前书面确定。

7.2 包装与装卸

7.2.1 泵的包装应符合GB/T13384标准的规定，并采取防雨、防潮、防锈、防震等措施，以免在运输过程中，由于振动和碰撞引起轴承等部件的损坏。设备出厂时，零部件的包装符合GB/T13384的规定，分类装箱，遵循适于运输、便于安装和查找的原则。

7.2.2每台泵都分别应有固定金属铭牌及转向标志，铭牌应耐腐蚀，并安装在泵体明显的位置上。金属铭牌尺寸及技术要求应符合GB 13306标准的规定。

铭牌的内容应包括：制造厂名称，设备名称，型号，泵的主要参数（流量、扬程、转速、轴功率、汽蚀余量、重量），泵的出厂编号及日期。

7.2.3设备发运前，所有开口、法兰、接头应采取保护措施，以防止在运输和储存期间遭受腐蚀、损伤及进入杂物。泵的进出口、管孔应用盖板密封。需要现场连接的螺纹孔或管座的焊接孔应采用螺纹或其它方式予以保护，遮盖物、紧固件不应焊在设备上。

卖方投标时提供包装标准及示意图。

7.3 运输与储存

大部件尺寸表格见附件9，储存要求参见国家有关标准。

卖方投标时提供包装标准及示意图。

卖方应保证提供设备的包装至少满足现场露天存放6个月的要求。

设备包装切勿使用来自松材线虫病疫区的松木和包装材料。如采用含有木质包装材料，卖方需提供《植物检疫证书》。

## 8 数据表

卖方提供的数据与资料作为正式的文件，包含在本规范中，以表明卖方提供的所有设备的保证性能、预期性能、连接特性,结构特点。这些资料的准确性以及它与买方规定的所有性能要求的适合性，均由卖方负完全责任。

8.1 循环水泵参数表（卖方填写）

| 序号 | 名 称 | 单位 | 要 求 值 | 卖方提供值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 循环水泵要求运行参数（电机高转速时） |  |  |  |  |
| 1_1 | 夏季1机3泵 （正常运行工况） |  |  |  |  |
| 1_1_1 | 吸水井低水位 | m |  | -5.91 |  |
| 1_1_2 | 流量 | m3/s |  | 10.46 |  |
| 1_1_3 | 扬程 | m |  | 23.00 |  |
| 1_1_4 | 效率 | % |  | 89 |  |
| 1_2 | 春秋冬季1机2泵 |  |  |  | 1高1低 |
| 1_2_1 | 吸水井低水位 | m |  | -5.48 |  |
| 1_2_2 | 流量 | m3/s |  | 12.2 | 高13.6/低10.8 |
| 1_2_3 | 扬程 | m |  | 16.25 |  |
| 1_2_4 | 效率 | % |  | 88 |  |
| 1_3 | 冬季低负荷1机1泵 |  |  |  | 低速 |
| 1_3_1 | 吸水井低水位 | m |  | -4.91 |  |
| 1_3_2 | 流量 | m3/s |  | 13.4 |  |
| 1_3_3 | 扬程 | m |  | 9.59 |  |
| 1_3_4 | 效率 | % |  | 85 |  |
| 2 | 循环水泵其他设计参数表 |  |  |  |  |
| 2_1 | 水泵型号 |  |  | 2200VZNM |  |
| 2_2 | 水泵类型 |  |  | 单级立式导叶斜流泵 |  |
| 2_3 | 安装型式 |  |  | 湿坑式、单基础支座、转子可抽芯 |  |
| 2_4 | 阀门关闭扬程 | m |  | 41.3 |  |
| 2_5 | 额定转速 | r/min |  | 370 |  |
| 2_6 | 叶片型式 |  |  | 固定叶 |  |
| 2_7 | 轴承型式 |  |  | 进口赛龙轴承或进口橡胶 | 底部轴承采用进口橡胶 |
| 2_8 | 泵体设计压力 | MPa |  | 0.45 |  |
| 2_9 | 泵体试验压力 | MPa |  | 0.68 |  |
| 2_10 | 轴承振动值（双振幅值） |  |  | 0.07 |  |
| 2_11 | 吸入口直径 | mm |  | 2260 |  |
| 2_12 | 出水口径 | mm |  | 2200 |  |
| 2_13 | 泵体长 | mm |  | 17800 |  |
| 2_14 | 筒体直径 | mm |  | 2000 |  |
| 2_15 | 筒体壁厚 | mm |  | 12 | 内接管、导水盖14 mm |
| 2_16 | 筒体重量 | kg |  | 58000 |  |
| 2_17 | 出水法兰标准 | MPa |  | 0.60 |  |
| 2_18 | 叶轮直径 | mm |  | 1630 |  |
| 2_19 | 叶轮级数 |  |  | 1 |  |
| 2_20 | 泵轴长 | mm |  | 17900 |  |
| 2_21 | 泵轴分段数 |  |  | 3 |  |
| 2_22 | 轴承形式/数量 |  |  | 导轴承/4 |  |
| 2_23 | 水泵轴承润滑方式 |  |  | 外部润滑水 |  |
| 2_24 | 轴封形式 |  |  | 填料密封 |  |
| 2_25 | 额定负荷推力/推力最大值 |  |  | 36T/51T |  |
| 2_26 | 水泵空转/满水总重 |  |  | 63.4T/125.4T | 不含电机 |
| 2_27 | 水泵转动部件（包括水体）重量 |  |  | 16T |  |
| 2_28 | 泵组单件或组合件最大起吊件重量 |  |  | 35T | 电机 |
| 2_29 | 泵组单件或组合件最大起吊件长度 |  |  | 10m |  |
| 2_30 | 旋转方向 |  |  | 顺时针 | _顺_时针（从_电机_向_水泵_看） |
| 3 | 电动机要求运行参数表 |  |  |  |  |
| 3_1 | 电动机型号 |  |  | YSLKS1000-16 |  |
| 3_2 | 额定功率 | kw |  | 3150 |  |
| 3_3 | 额定电压 | kv |  | 10 |  |
| 3_4 | 额定电流 | A |  | 237 |  |
| 3_5 | 频率 | Hz |  | 50 |  |
| 3_6 | 电动机效率 |  |  | 94.8 |  |
| 3_7 | 电动机级数 |  |  | 1台双速电机：16/18 1台定速电机：16 |  |
| 3_8 | 绝缘等级 |  |  | F级绝缘，B级温升考核 |  |
| 3_9 | 防护等级 |  |  | IP54 |  |
| 3_10 | 功率因数cosF |  |  | 0.81 |  |
| 3_11 | 启动电流倍数 |  |  | 5 |  |
| 3_12 | 冷却方式 |  |  | 水冷 |  |
| 3_13 | 转动惯量 |  |  | 2175 |  |
| 3_14 | 额定转矩 |  |  | 81304 |  |
| 3_15 | 堵转转矩（额定转矩） |  |  | 0.5 |  |
| 3_16 | 堵转电流（额定电流） |  |  | 5 |  |
| 3_17 | 最大扭矩（额定转矩） |  |  | 2 |  |
| 3_18 | 电动机重量 | kg |  | 35000 |  |
| 3_19 | 电机轴承润滑方式 |  |  | 上轴承稀油润滑；下轴承油脂润滑 |  |
| 3_20 | 电动机冷却机润滑水量 |  |  | 55 |  |
| 3_21 | 电动机冷却机润滑水压 |  |  | 0.2~0.5 |  |
| 3_22 | 电机无外水冷状况下允许的运行时间 | s |  | 120 |  |
| 3_23 | 电加热器额定电压 | V |  | 380 |  |
| 3_24 | 电加热器额定功率 |  |  | 1.2 |  |
| 4 | 循环水泵运行参数表 |  |  |  |  |
| 4_1 | 水泵型号 |  |  | 2200VZNM |  |
| 4_2 | 泵的使用工况点(高速) |  |  |  |  |
| 4_2_1 | 夏季1机3泵 （正常运行工况） |  |  |  |  |
| 4_2_1_1 | 流量 | m3/s |  | 10.46 |  |
| 4_2_1_2 | 扬程 | m |  | 23 |  |
| 4_2_1_3 | 轴功率 | kW |  | 2703 |  |
| 4_2_1_4 | 效率 | % |  | 89 |  |
| 4_2_1_5 | 汽蚀余量 | mH2O |  | 11.6 |  |
| 4_2_1_6 | 最小淹没深度 | m |  | 5.2 |  |
| 4_2_2 | 春秋冬季1机2泵 |  |  |  | 1高1低 |
| 4_2_2_1 | 流量 | m3/s |  | 12.2 | 高13.6/低10.8 |
| 4_2_2_2 | 扬程 | m |  | 16.25 |  |
| 4_2_2_3 | 轴功率 | kW |  | 2511.4 |  |
| 4_2_2_4 | 效率 | % |  | 89 |  |
| 4_2_2_5 | 汽蚀余量 | mH2O |  | 13 |  |
| 4_2_2_6 | 最小淹没深度 | m |  | 5.2 |  |
| 4_2_3 | 冬季低负荷1机1泵 |  |  |  | 低速 |
| 4_2_3_1 | 流量 | m3/s |  | 13.4 |  |
| 4_2_3_2 | 扬程 | m |  | 9.59 |  |
| 4_2_3_3 | 轴功率 | kW |  | 1512 |  |
| 4_2_3_4 | 效率 | % |  | 85 |  |
| 4_2_3_5 | 汽蚀余量 | mH2O |  | 13.2 |  |
| 4_2_3_6 | 最小淹没深度 | m |  | 5.2 |  |
| 4_3 | 泵的使用工况点(低速) |  |  |  |  |
| 4_3_1 | 夏季1机3泵 |  |  |  |  |
| 4_3_1_1 | 流量 | m3/s |  | 10.46 |  |
| 4_3_1_2 | 扬程 | m |  | 17.6 |  |
| 4_3_1_3 | 轴功率 | kW |  | 2069 |  |
| 4_3_1_4 | 效率 | % |  | 89 |  |
| 4_3_1_5 | 汽蚀余量 | mH2O |  | 9 |  |
| 4_3_1_6 | 最小淹没深度 | m |  | 5.2 |  |
| 4_3_3 | 春秋冬季1机2泵 |  |  |  |  |
| 4_3_3_1 | 流量 | m3/s |  | 10.8 |  |
| 4_3_3_2 | 扬程 | m |  | 16.25 |  |
| 4_3_3_3 | 轴功率 | kW |  | 1972 |  |
| 4_3_3_4 | 效率 | % |  | 89 |  |
| 4_3_3_5 | 汽蚀余量 | mH2O |  | 9.2 |  |
| 4_3_3_6 | 最小淹没深度 | m |  | 5.2 |  |
| 5 | 电动机运行参数表 |  |  |  |  |
| 5_1 | 型号 |  |  | YSLKS1120-16/18 | 双速 |
| 5_2 | 额定功率 | kW |  | 3150/2250 |  |
| 5_3 | 额定电压 | kV |  | 10 |  |
| 5_4 | 同步转速 | r/min |  | 370/330 |  |
| 5_5 | 频率 | Hz |  | 50 |  |
| 5_6 | 主要特性 |  |  |  |  |
| 5_6_1 | 效率 | % |  | 95/94 |  |
| 5_6_2 | 功率因数 | % |  | 80/65 |  |
| 5_6_3 | 堵转转矩 | （倍） |  | 0.5/0.5 |  |
| 5_6_4 | 堵转电流 | （倍） |  | 5.5/5.5 |  |
| 5_6_5 | 最大转矩 | （倍） |  | 2.0/2.0 |  |
| 5_7 | 重量（定子/转子/电动机总重） | Kg |  | 35000 |  |
| 5_8 | 绝缘等级 |  |  | F |  |
| 5_9 | 冷却方式 |  |  | 空水冷 |  |
| 5_10 | 旋转方向 |  |  | 顺时针 | 顺时针（从电机向泵看） |
| 5_11 | 电动机制造厂 |  |  | 上海电机 |  |
| 6 | 循环水泵主要零部件材质表 |  |  |  |  |
| 6_1 | 吸入喇叭口 |  |  | 022Cr22Ni5Mo3N | 使用寿命30年 |
| 6_2 | 筒体 |  |  | 022Cr22Ni5Mo3N | 使用寿命30年 |
| 6_3 | 导叶体 |  |  | 022Cr22Ni5Mo3N | 使用寿命30年 |
| 6_4 | 叶轮（铸件） |  |  | ASTM A890M 1B | 使用寿命15年 |
| 6_5 | 叶轮室 |  |  | 022Cr22Ni5Mo3N | 使用寿命30年 |
| 6_6 | 导流片及接管 |  |  | 022Cr22Ni5Mo3N | 使用寿命30年 |
| 6_7 | 泵轴 |  |  | 022Cr22Ni5Mo3N | 使用寿命30年 |
| 6_8 | 轴承 |  |  | 进口赛龙或进口橡胶 | 使用寿命5年 |
| 6_9 | 轴承体 |  |  | ASTM A890M 1B | 使用寿命30年 |
| 6_10 | 轴套 |  |  | 022Cr22Ni5Mo3N | 使用寿命5年 |
| 6_11 | 联轴器部件（电机-泵） |  |  | #45 | 使用寿命30年 |
| 6_12 | 中间联轴器 |  |  | 022Cr22Ni5Mo3N | 使用寿命15年 |
| 6_13 | 内接管 |  |  | 022Cr22Ni5Mo3N | 使用寿命30年 |
| 6_14 | 外接管 |  |  | 022Cr22Ni5Mo3N | 使用寿命30年 |
| 6_15 | 泵盖 |  |  | 022Cr22Ni5Mo3N+Q235B | 使用寿命30年 |
| 6_16 | 吐出弯管 |  |  | 022Cr22Ni5Mo3N | 使用寿命30年 |
| 6_17 | 填料函部件（铸件） |  |  | ASTM A890M 1B | 使用寿命30年 |
| 6_18 | 底板 |  |  | Q235B+022Cr22Ni5Mo3N | 使用寿命30年 |
| 6_19 | 填料压盖（铸件） |  |  | ASTM A890M 1B | 使用寿命30年 |
| 6_20 | 填料 |  |  | 碳化纤维 | 使用寿命1年 |
| 6_21 | 循环水泵出口伸缩节 |  |  | 022Cr22Ni5Mo3N | 使用寿命30年 |
| 6_22 | 出口法兰 |  |  | 022Cr22Ni5Mo3N | 使用寿命30年 |
| 6_23 | 出口法兰配套螺栓螺母 |  |  | 022Cr22Ni5Mo3N | 使用寿命30年 |
| 6_24 | 其它浸入海水连接件 |  |  | 022Cr22Ni5Mo3N | 使用寿命30年 |
| 7 | 75kW及以上电动机需提供参数 |  |  |  |  |
| 7_1 | 型号 |  |  | YSLKS1000-16 |  |
| 7_2 | 电动机类别 |  |  | 异步电机 |  |
| 7_3 | 额定功率 | kW |  | 3150 |  |
| 7_4 | 额定电压 | V |  | 10000 |  |
| 7_5 | 额定电流 | A |  | 237 |  |
| 7_6 | 额定频率 | Hz |  | 50 |  |
| 7_7 | 额定转速 | rpm |  | 370 |  |
| 7_8 | 极数 |  |  | 16 |  |
| 7_9 | 防护等级 |  |  | IP54 |  |
| 7_10 | 绝缘等级 |  |  | B |  |
| 7_11 | 冷却方式 |  |  | IC81W |  |
| 7_12 | 安装方式 |  |  | IM4011 |  |
| 7_13 | 工作制 |  |  | S1 |  |
| 7_14 | 效率 | % |  |  |  |
| 7_14_1 | 额定负荷时的效率 | % |  | 94.8 | _顺_时针（从__电机向泵看） |
| 7_14_2 | 3/4额定负荷时的效率 | % |  | / |  |
| 7_14_3 | 1/2额定负荷时的效率 | % |  | / |  |
| 7_15 | 功率因数 |  |  |  |  |
| 7_15_1 | 额定负荷时的功率因数 |  |  | 0.81 |  |
| 7_15_2 | 3/4额定负荷时功率因数 |  |  | / |  |
| 7_15_3 | 1/2额定负荷时功率因数 |  |  | / |  |
| 7_16 | 最大转矩/额定转矩 |  |  | 2.0 |  |
| 7_17 | 堵转转矩/额定转矩 |  |  | 0.5 |  |
| 7_18 | 堵转电流/额定电流 |  |  | 5.0 |  |
| 7_19 | 允许堵转时间t |  |  | 20 |  |
| 7_20 | 加速时间及启动时间(额定负荷工况下) | s |  | 10 |  |
| 7_21 | 最大启动时间 |  |  | / |  |
| 7_22 | 最大启动电流 |  |  | / |  |
| 7_23 | 发热时间常数 |  |  | / |  |
| 7_24 | 热限曲线 |  |  | / |  |
| 7_25 | 过负荷能力 |  |  | / |  |
| 7_26 | 电动机转动惯量 | kg.m2 |  | 2175 |  |
| 7_27 | 噪音 | dB(A) |  | 空载平均声压级 80 |  |
| 7_28 | 轴承座处振动幅值 | mm |  | 振动位移方均根值0.037 |  |
| 7_29 | 轴振动速度 | mm/s |  | 2.3（方均根值） |  |
| 7_30 | 定子温升 | K |  | B级考核 |  |
| 7_31 | 相数 |  |  | 3 |  |
| 7_32 | 测温元件 |  |  | PT100 |  |
| 7_33 | 轴承型式 |  |  | 上轴承国产滑动组合式推力轴承；下轴承滚动轴承 |  |
| 7_34 | 轴承油牌号 |  |  | 上轴承46号汽轮机油；下轴承2号锂基脂 |  |
| 7_35 | 轴承润滑方式 |  |  | 上轴承稀油润滑；下轴承油脂润滑 |  |
| 7_36 | 轴承冷却方式 |  |  | 上轴承油水冷却；下轴承空气自冷却 |  |
| 7_37 | 电动机重量 | kg |  | 35000 |  |
| 7_38 | 轴承润滑油流量 | m3/s |  |  |  |
| 7_39 | CT型号比率/精确度等级 |  |  |  |  |
| 7_40 | 旋转方向 |  |  | 顺时针 |  |
| 7_41 | 穿线管接头箱 |  |  |  |  |
| 7_42 | 穿线管入口 |  |  |  |  |
| 7_43 | 容许堵转时间 | s |  | 20 |  |
| 7_44 | 外形图、图号 |  |  |  |  |
| 7_45 | 启动转距 |  |  | / |  |
| 7_46 | 最小启动力矩 |  |  | / |  |
| 7_47 | 推荐使用的润滑剂 |  |  | / |  |
| 7_48 | 定子用的电阻温度探测器、型号 |  |  | PT100 |  |
| 7_49 | 轴承温度探测器、型号 |  |  | PT100 |  |
| 8 | 循环水泵性能参数表 |  |  |  |  |
| 8_1 | 额定转速 | r/min |  | 370 |  |
| 8_2 | 临界转速 | r/min |  | 518 |  |
| 8_3 | 关闭扬程 | mH2O |  | 41.3 |  |
| 8_4 | 泵体设计压力 | MPa |  | 0.45 |  |
| 8_5 | 泵体试验压力 | MPa |  | 0.68 |  |
| 8_6 | 出口法兰标准 | MPa |  | 0.6 |  |
| 8_7 | 出口公称直径 | mm |  | 2200 |  |
| 8_8 | 吸入口直径 | mm |  | 2260 |  |
| 8_9 | 叶轮直径 | mm |  | 1630 |  |
| 8_10 | 筒体直径 | mm |  | 2000 |  |
| 8_11 | 筒体壁厚 | mm |  | 12 | 内接管、导水盖14 mm |
| 8_12 | 泵体长（运转层至吸水喇叭口距离） | m |  | 17.8 |  |
| 8_13 | 泵轴长/轴径 | m/mm |  | 17.9/220 |  |
| 8_14 | 泵轴分段数 |  |  | 3 |  |
| 8_15 | 轴承形式/数量 |  |  | 导轴承/4 |  |
| 8_16 | 推力轴承结构型式 |  |  | 滑动 |  |
| 8_17 | 推力轴承安装位置 |  |  | 电机 |  |
| 8_18 | 额定负荷推力/推力最大值 | kN/kN |  | 353/499.8 |  |
| 8_19 | 水泵空转/满水总重量 | kg/kg |  | 63.4T/125.4T |  |
| 8_20 | 水泵转动部件（包括水体）重量 | kg |  | 16T |  |
| 8_21 | 泵组基础静荷载 | kg |  | 164400 |  |
| 8_22 | 泵组基础动荷载 | kg |  | 197300 |  |
| 8_23 | 水泵最大起吊重量 | kg |  | 33000 |  |
| 8_24 | 水泵最大起吊长度 | m |  | 10 |  |
| 8_25 | 旋转方向 |  |  | 顺时针 | _顺_时针(从电机向水泵看) |
| 8_26 | 轴承振动值（双振幅值） | μm |  | 70 |  |
| 8_27 | 其他 |  |  | 无 |  |
| 9 | 循环水泵电动机参数 |  |  |  | 定速 |
| 9_1 | 电动机型号 |  |  | YSLKS1000-16 |  |
| 9_2 | 额定功率 | kW |  | 3150 |  |
| 9_3 | 额定电压 | kV |  | 10 |  |
| 9_4 | 额定电流 | A |  | 237 |  |
| 9_5 | 同步转速 | r/min |  | 370 |  |
| 9_6 | 频率 | Hz |  | 50 |  |
| 9_7 | 级数 |  |  | 16 |  |
| 9_8 | 主要特性 | % |  |  |  |
| 9_9 | 效率 | % |  | 94.8 |  |
| 9_10 | 功率因数 | kg·m2 |  | 0.81 |  |
| 9_11 | 转动惯量 | kg.m2 |  | 2175 |  |
| 9_12 | 额定转矩 | N·m |  | 81304 |  |
| 9_13 | 堵转转矩 | （倍） |  | 0.5 |  |
| 9_14 | 堵转电流 | 倍 |  | 5 |  |
| 9_15 | 最大转矩 | % |  | 200 |  |
| 9_16 | 电动机重量（定子/转子/总重） | kg/kg/kg |  | 35000 |  |
| 9_17 | 电机冷却水量 | m3/h |  | 55 |  |
| 9_18 | 电机冷却水压 | MPa |  | 0.2-0.5 |  |
| 9_19 | 电机无外水冷状况下允许的运行时间 | s |  | 120 |  |
| 9_20 | 电加热器额定电压 | V |  | 380 |  |
| 9_21 | 电加热器额定功率 | kW |  | 1.2 |  |
| 9_22 | 绝缘等级 |  |  | F |  |
| 9_23 | 防护等级 |  |  | IP54 |  |
| 9_24 | 旋转方向 |  |  | 顺时针 | _顺_时针（从_电机_向_水泵_看） |
| 9_25 | 电动机制造厂 |  |  | 上海电机 |  |
| 9_26 | 其它 |  |  | 无 |  |

- 附件2 供货范围

## 1 一般要求

1.1 本附件规定了合同的供货范围，卖方保证提供的设备为全新的、先进的、成熟的、完整的、安全可靠的，且技术经济性能符合附件1的要求。

1.2 卖方应提供详细的供货清单，清单中依次说明名称、规格、型号、数量、产地、生产厂家等内容。卖方应确保供货完整，对于属于整套设备运行和施工所必需的部件，即使本附件未列出和/或数目不足，卖方仍需在执行合同时补足，以能满足用户安装、运行要求为原则。

1.3 卖方应提供所有外购件清单，包括双相不锈钢材料供应商，外购设备清单中应注明设备型号、数量、主要性能参数、分包供货商。

1.4 卖方应提供所有安装、运行、检修和调试所需专用工具和消耗材料，并提供详细供货清单。

1.5提供随机备品备件（包括仪表和控制设备），并在投标书中给出随机备件清单和三年运行备品清单（单独报价）。

1.6 提供所供设备中的进口件清单。

1.7 卖方提供的技术资料清单见附件3。

1.8 卖方应提供水泵各部件需要更换的预期时间，并提供安装、维修及易损件的有关图纸。

1.9 设备投运后两年内出现产品质量问题，卖方应在接到买方通知后24小时内到达现场免费修理或更换。

1.10 本附件的表格应详细填写。

1.11 所有配套电机的外壳上除了详细的电机铭牌外，必须带有详细的电机“加油指示牌”，电机“加油指示牌”的数量为2个（电机的轴伸端和非轴伸端各1个），电机“加油指示牌”的具体内容为：轴承型号（如：6322～6328）、加油周期（如：2000小时）、加油量（如：80g）、油脂牌号（如：CAL TEX SRI—2）等。

1.12 所有带电加热器的配套电机，电机的外壳上必须带有“加热器铭牌”，“加热器铭牌”的具体内容为：功率（如：1200W）、电压（如：380V）、相数（如：1）、频率（如：50Hz）等。

## 2 供货范围

卖方应确保供货范围完整，应满足买方对安装、调试、运行和设备性能的要求，并提供保证设备安装、调试、投运相关的技术服务和配合。在技术规范中涉及的供货要求也作为本供货范围的补充，若在安装、调试、运行中发现缺项，卖方应补充供货。

##### 2.1 设备供货范围

本协议中所提及的设备、材料、配套装置，除特别申明的外，均由卖方提供。

2.1.1 凡属泵组本体范围内自成系统的管道及附件，其安装设计和材料供应由卖方负责。

2.1.2 卖方应提供泵组本体范围内的辅助设备、相关管道及附件。

卖方应为买方1台1000MW汽轮发电机组提供2台立式循环水泵（1台双速泵+1台定速泵）全套装置及相应的技术服务。

每台立式循环水泵装置包括但不限于下列内容：（供货清单表格）

- 水泵，自循环水泵吸水喇叭口至出口法兰

- 泵出口安装伸缩节

- 所有设备、阀门等外部接口的反法兰及连接螺栓、螺母、垫片

- 电动机

- 上电机扶梯及平台

- 电动机底座、地脚螺栓、螺母及垫圈

- 电机冷却水系统（包括就地压力表、压力变送器、流量变送器、阀门及有关连接管道、管件等）

- 轴承自润滑系统或轴承润滑水系统（包括阀门、就地压力表、压力变送器、流量变送器、有关连接管道、管件及支吊架等）

- 起吊钩或起吊环

- 泵壳自动排气阀

- 水泵与电动机间的联轴器及附件（如联轴器保护罩等）

- 电加热器

- 中性线出线侧电流互感及相关设备

- 本体接线盒

- 电动机本体和轴承的测温元件和接线盒

- 卖方所供设备之间的电缆

- 其余泵组本体仪表及控制设备，并与DCS留有接口

- 其余就地电气控制设备，并与DCS留有接口

- 安装和检修用的专用工具（详见专用工具清单）

- 随机备品备件（详见随机备品备件清单）

- 所有预埋件、垫铁（若有）

2.1.3卖方应按下表格式提供详细的供货清单并填写在空白处。（除特殊说明外，下表所列数量均按单台机循环水泵组共2台循环水泵来开列，本工程共1台机组）

| 序号 | 名称 | 规格和型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 人日数 | 单价(万元) | 合价(万元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备本体（单台机循环水泵组） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1_1 | 循环水泵组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1_1_1 | 循环水泵本体 | 2200VZNM | 台 | 2 | 淄博 | 荏原淄博 |  |  |  |  |
| 1_1_1_1 | 轴承 |  | 套 | 2 | 进口 | Thordon Duramax |  |  |  | 导轴承 |
| 1_1_1_2 | 填料 |  | 套 | 2 | 中国 | PILLAR |  |  |  |  |
| 1_1_1_3 | 底座 |  | 套 | 2 | 淄博 | 荏原淄博 |  |  |  |  |
| 1_1_1_4 | 联轴器 |  | 套 | 2 | 淄博 | 荏原淄博 |  |  |  |  |
| 1_1_1_5 | 地脚螺栓 |  | 套 | 2 | 淄博 | 荏原淄博 |  |  |  |  |
| 1_1_1_6 | 组件 |  | 套 | 2 | 淄博 | 荏原淄博 |  |  |  |  |
| 1_1_1_7 | 吊钩 |  | 套 | 2 | 淄博 | 荏原淄博 |  |  |  | 外连接架上吊钩 |
| 1_1_1_8 | 反法兰及附件 |  | 套 | 2 | 淄博 | 荏原淄博 |  |  |  |  |
| 1_1_1_9 | 泵壳自动排气阀 |  | 套 | 2 | 淄博 | 荏原淄博 |  |  |  |  |
| 1_1_1_10 | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1_1_2 | 水泵导轴承润滑水系统 |  | 套 | 2 | 淄博 | 荏原配供 |  |  |  |  |
| 1_1_2_1 | （删除） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1_1_2_2 | 阀门 |  | 件 | 2 | 中国 | 荏原配供 |  |  |  |  |
| 1_1_2_3 | 就地压力表 |  | 件 | 2 | 中国 | 川仪 上自仪 |  |  |  |  |
| 1_1_2_4 | 压力变送器 |  | 件 | 2 | 全球 | ROSEMOUNT EJA |  |  |  |  |
| 1_1_2_5 | 流量变送器 |  | 件 | 2 | 全球 | E+H Rosmount KROHNE ABB |  |  |  |  |
| 1_1_2_6 | 相关连接管道、管件 |  | 套 | 2 | 淄博 | 荏原淄博 |  |  |  |  |
| 1_1_2_7 | 支吊架 |  | 套 | 2 | 淄博 | 荏原淄博 |  |  |  |  |
| 1_1_2_8 | 就地流量指示器 |  | 件 | 2 | 中国 | 荏原配供 |  |  |  |  |
| 1_1_2_9 | 手动阀 |  | 台 | 2 |  | 上海华通阀门、上阀、南方阀门 |  |  |  |  |
| 1_1_2_10 | 其他 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 1_1_3 | 电动机 |  | 台 | 2 | 中国 | 上海电机 |  |  |  |  |
| 1_1_3_1 | 删除 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1_1_3_2 | 中性线出线侧电流互感及相关设备 |  | 套 | 2 | 中国 | 上海电机 |  |  |  |  |
| 1_1_3_3 | 接线盒 |  | 套 | 2 | 中国 | 上海电机 |  |  |  |  |
| 1_1_3_4 | 爬梯 |  | 套 | 2 | 中国 | 上海电机 |  |  |  |  |
| 1_1_3_5 | 平台护栏 |  | 套 | 2 | 中国 | 上海电机 |  |  |  |  |
| 1_1_3_6 | 电动机底座、地脚螺栓、螺母及垫圈 |  | 套 | 2 | 淄博 | 荏原淄博 |  |  |  |  |
| 1_1_3_7 | 所供设备之间的电缆 |  | 套 | 2 | 中国 | 仪表厂配供 |  |  |  |  |
| 1_1_3_8 | 其他 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 1_1_4 | 电动机冷却水系统 |  | 套 | 2 | 淄博 | 荏原淄博 |  |  |  |  |
| 1_1_4_1 | 流量变送器 |  | 件 | 2 | 全球 | E+H Rosmount KROHNE ABB |  |  |  |  |
| 1_1_4_2 | 压力变送器 |  | 件 | 2 | 全球 | ROSEMOUNT EJA |  |  |  |  |
| 1_1_4_3 | 就地压力表 |  | 件 | 2 | 中国 | 川仪 上自仪 |  |  |  |  |
| 1_1_4_4 | 电动阀 |  | 件 | 2 |  | 荏原配供 |  |  |  | 规范短名单 |
| 1_1_4_5 | 其他 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 1_1_5 | 电机定子和轴承的测温元件 |  | 套 | 2 | 中国 | 上海电机 |  |  |  |  |
| 1_1_6 | 振动监测装置及仪表箱 |  | 套 | 2 | 中国 | 南京纬博斯通 |  |  |  |  |
| 1_1_7 | 反转报警发讯器及仪表箱 |  | 套 | 2 | 中国 | 江凌科技 |  |  |  |  |
| 1_1_8 | 泵出口安装伸缩节 |  | 件 | 2 | 淄博 | 荏原淄博 |  |  |  |  |
| 1_1_9 | 仪表阀门 |  | 套 | 2 | 淄博 | 荏原淄博 |  |  |  |  |
| 1_1_10 | 卖方所供设备之间的电缆 |  | 套 | 2 | 中国 | 仪表厂配供 |  |  |  |  |
| 1_1_11 | 安装埋件、垫铁（若有） |  | 套 | 2 | 淄博 | 荏原淄博 |  |  |  |  |
| 1_1_12 | 所有设备、阀门等外部接口的反法兰及连接螺栓、螺母、垫片 |  | 套 | 2 | 淄博 | 荏原淄博 |  |  |  |  |
| 1_1_13 | 水泵与电动机间的联轴器及附件（如联轴器保护罩等） |  | 套 | 2 | 淄博 | 荏原淄博 |  |  |  |  |
| 1_1_14 | 其他 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 随机备品备件（整个工程项目合计开列） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2_1 | 轴承测温元件 |  | 套 | 1 | 中国 | 上海电机 |  |  |  | 一台泵用 |
| 2_2 | 振动探头（含前置器、预制电缆） |  | 套 | 1 | 中国 | 南京纬博斯通 |  |  |  | 一台泵用 |
| 2_3 | 流量变送器 |  | 件 | 2 | 全球 | E+H Rosmount KROHNE ABB |  |  |  | 一台泵用 |
| 2_4 | 压力变送器 |  | 件 | 2 | 全球 | ROSEMOUNT EJA |  |  |  | 一台泵用 |
| 2_5 | 就地压力表 |  | 件 | 3 | 中国 | 川仪 上自仪 |  |  |  | 一台泵用 |
| 2_6 | 碳素纤维填料 |  | 套 | 1 | 中国 | PILLAR |  |  |  | 一台泵用 |
| 2_7 | 密封圈 |  | 套 | 1 | 淄博 | 荏原淄博 |  |  |  | 一台泵用 |
| 2_8 | 导轴承 |  | 套 | 1 | 进口 | Thordon Duramax |  |  |  | 一台泵用 |
| 2_9 | 轴套 |  | 套 | 1 | 淄博 | 荏原淄博 |  |  |  | 一台泵用 |
| 2_10 | 配套控制箱内元器件 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 按各种规格10%计数，不足1个按1个计 |
| 2_11 | 推力轴承 |  | 套 | 1 | 中国 | 上海电机 |  |  |  | 含正向、反向 |
| 2_12 | 泵壳自动排气阀 |  | 件 | 1 | - 淄博 | - 荏原淄博 |  |  |  |  |
| 2_13 | 转速探头 |  | 套 | 1 | 中国 | 江凌科技 |  |  |  |  |
| 2.14 | 其他 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 循环水泵专用工具（整个工程项目合计开列） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3_1 | 电机盘车工具 |  | 套 | 1 | 中国 | 上海电机 |  |  |  |  |
| 3_2 | 找中心工具 |  | 套 | 2 | 淄博 | 荏原淄博 |  |  |  |  |
| 3_3 | 其它 |  | 套 | 1 | 淄博 | 荏原淄博 |  |  |  | 泵拆卸工具 |
| 4 | 生产运行（三年）备品备件（整个工程项目合计开列，不计入投标总价） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4_1 | 叶轮螺母 |  | 件 | 1 | 淄博 | 荏原淄博 |  |  |  |  |
| 4_2 | 导轴承 |  | 套 | 1 | 进口 | Thordon Duramax |  |  |  |  |
| 4_3 | 轴套 |  | 套 | 1 | 淄博 | 荏原淄博 |  |  |  |  |
| 4_4 | 碳素纤维填料 |  | 套 | 1 | 中国 | PILLAR |  |  |  |  |
| 4_5 | 密封圈 |  | 套 | 1 | 淄博 | 荏原淄博 |  |  |  |  |
| 4_6 | 键 |  | 套 | 1 | 淄博 | 荏原淄博 |  |  |  |  |
| 4_7 | 联轴器螺栓 |  | 套 | 1 | 淄博 | 荏原淄博 |  |  |  |  |
| 4_8 | 联轴器螺母 |  | 套 | 1 | 淄博 | 荏原淄博 |  |  |  |  |
| 4_9 | 联轴器螺栓销子 |  | 套 | 1 | 淄博 | 荏原淄博 |  |  |  |  |
| 4_10 | 自动放空气阀 |  | 件 | 1 | 淄博 | 荏原淄博 |  |  |  |  |
| 4_11 | 套筒联轴节 |  | 件 | 1 | 淄博 | 荏原淄博 |  |  |  |  |
| 4_12 | 其它 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 运保费（单台循环水泵组） |  | 批 | 1 |  | 荏原淄博 |  |  |  |  |
| 6 | 技术服务（整个工程项目） |  | 批 | 1 |  | 荏原淄博 |  |  |  |  |

- 附件3 技术资料和交付进度

## 1一般要求

1.1 卖方提供的资料应使用国家法定单位制（语言为中文），进口部件的外文图纸及文件应由卖方免费翻译成中文。图纸资料除提供书面文件外还应提供U盘形式电子文件。图纸应为AutoCAD格式，文本文件应为Word/Excel格式。

1.2 资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容正确、准确、一致、清晰完整，满足工程要求。

1.3 卖方资料的提交应及时、充分，正确，满足工程进度要求。合同签订后 30 天内给出配合工程设计的全部技术资料和交付进度清单，并经买方确认。

1.4卖方提供的技术资料分为投标阶段、配合设计阶段、设备监造检验、施工调试试运、性能试验验收和运行维护等阶段。卖方须满足以上各阶段的具体要求。

1.5 对于其它没有列入合同技术资料清单，却是工程所必需文件和资料，一经发现，卖方应及时免费提供。本期工程为多台设备构成，如后续设备有改进时，卖方也应及时免费提供新的技术资料。

1.6 买方要及时提供与合同设备设计制造有关的资料。

1.7 卖方应在合同签订后7天内，向买方提供满足设计院初步设计需要的资料共10套（其中设计院3套，买方7套），另加2套电子文档（设计院和买方方各1套）。

1.8卖方应在合同签订后6个月内，向买方提供与设备设计、制造、监造、检验、施工、安装、调试、验收等有关的技术资料，为每台机组18套纸质文件（随机2套，设计院2套，买方14套），电子文件每台机组5套（设计院2套，买方3套）。

1.9设备安装调试完毕后，卖方应按机组分别提供12套（设计院1套，买方11套）完整的设备竣工图，另加3套电子版。

1.10卖方提供运行和维护手册、培训手册每台机组7套纸质文件，另加2套电子版。其它资料（标准规范、质量计划等）提供6套。

1.11卖方提供的图纸应清晰，不得提供缩微复印的图纸。

1.12卖方提供的所有资料（包括图纸）均应有本工程专用标识，即盖有“浙能嘉兴电厂四期扩建项目10号机组专用”图章，修改版资料对修改部分应有明显的标识或标注。

1.13 卖方按买方的要求，编制所供设备的电厂标识系统编码。

## 2资料提交的基本要求

2.1 在设备投标阶段，卖方需提供如下资料（含电子版），包括但不限于此：

2.1.1 性能说明包括：水泵、电机型号、额定出力等。特性，包括3泵、2泵并联运行时与一台泵运行时的流量和扬程，各种运行条件下的吸入净正压头(NPSHr)、淹没深度、转速、效率、轴功率、关闭扬程、制动功率、电机轴功率、转动方向；水泵在设计条件、关闭水头、启动、单泵运行等各种条件下作用在电机推力轴承上的推力及方向；额定/最大负荷轴向推力；最大转矩、正常运行转矩、额定启动转矩；轴的临界转速、最大反转转速；正常单泵运行及启动时的振动振幅、最大允许振幅；水泵转动部分及电机的转动惯量MR2；泵体设计压力、试验压力；水泵及电机转动部分重量及旋转水体重量；电机允许最高运行温度等。

2.1.2 设计说明还包括：水泵总装配图及泵组外形尺寸等有关图纸；泵轴长/轴段根数/直径；轴承形式/数量；轴承冷却形式；轴封形式；吸入喇叭口尺寸直径和高度；叶轮直径；出水口直径；出水法兰标准；水泵进水室几何尺寸；泵总重（空转/满水）/转动部件重量；水泵筒体壁厚与重量；最大起吊件重量/最大起吊件长度；电动机额定电压/电流/频率/转速/效率/极数/启动电流倍数/防护等级/绝缘等级、电动机冷却润滑水量/水压、电动机无冷却水源状况下允许的运行时间、电加热器的电压/相数/功率。

2.1.3 主要部件的材料和相应的材料标准。

2.1.4 水泵机组作用于基础上的力和力矩（以X、Y、Z方向表示），该作用力和力矩包括自重、水力、热力和地震引起的全部力和力矩。

2.1.5 有关水泵吸水室要求的详细图纸、资料。

2.1.6 水泵及电动机外形图、图上标明与安装有关的联接尺寸。

2.1.7 水泵及电动机结构图，在图上表明主要部件的名称。

2.1.8水泵及电动机的安装及拆卸起吊过程图，各起吊部件及组合件的外形尺寸，起吊用钢丝绳长度、角度，各起吊部件的重量和建议的起吊方式。

2.1.9 水泵电动机支座和其它固定件详图。

2.1.10 水泵正向转矩与转速曲线。

2.1.11 水泵性能曲线，包括流量与扬程、流量与效率、流量与功率、流量与NPSH等关系曲线。

2.1.12 冷却水及润滑水系统流程图和安装图及零件清单（包括水量、水压要求）。

2.1.13 按附件模板提供用电设备资料。

2.2 配合工程设计的资料与图纸如下，卖方在技术协议签定后10天内应提供满足设计院施工图设计要求的最终文件，包括但不限于此：

2.2.1 说明资料

（1）总说明书包括：水泵、电机型号、额定出力等，随机产品备件和专用工具清单，设计、制造过程中所遵循的规范、标准和规定。

（2）性能说明包括：3泵、2泵并联运行时与一台泵运行时的流量和扬程，各种运行条件下的吸入净正压头(NPSHr)、淹没深度、转速、效率、轴功率、关闭扬程、制动功率、电机轴功率、转动方向；水泵在设计条件、关闭水头、启动、单泵运行等各种条件下作用在电机推力轴承上的推力及方向；额定/最大负荷轴向推力；最大转矩、正常运行转矩、额定启动转矩；轴的临界转速、最大反转转速；正常单泵运行及启动时的振动振幅、最大允许振幅；水泵转动部分及电机的转动惯量MR2；泵体设计压力、试验压力；水泵及电机转动部分重量及旋转水体重量；电机允许最高运行温度等。

（3）设计说明包括：水泵总装配图及泵组外形尺寸等有关图纸；泵轴长/轴段根数/直径；轴承形式/数量；轴承冷却形式；轴封形式；吸入喇叭口尺寸直径和高度；叶轮直径；出水口直径；出水法兰标准；水泵进水室几何尺寸；泵总重（空转/满水）/转动部件重量；水泵筒体壁厚与重量；最大起吊件重量/最大起吊件长度；电动机额定电压/电流/频率/转速/效率/极数/启动电流倍数/防护等级/绝缘等级、电动机冷却润滑水量/水压、电动机无冷却水源状况下允许的运行时间、电加热器的电压/相数/功率。

（4）主要部件的材料和相应的材料标准。

（5）水泵机组作用于基础上的力和力矩（以X、Y、Z方向表示），该作用力和力矩包括自重、水力、热力和地震引起的全部力和力矩。

（6）有关水泵吸水室要求的详细资料。

2.2.2 安装资料

（1）水泵及电动机外形图、图上标明与安装有关的联接尺寸，包括进出水口、润滑油接口、冷却润滑水接口位置、尺寸及法兰规格、电气及控制接线盒位置、表计及测点位置等与安装有关的所有联接尺寸。

（2）水泵及电动机结构图，在图上表明主要部件名称、材质、重量，并显示结构装配细节，各部件的配合尺寸、公差等要求。

（3）水泵及电动机的安装及拆卸起吊过程图，各起吊部件及组合件的外形尺寸，起吊用钢丝绳长度、角度，各起吊部件的重量和建议的起吊方式。

（4）水泵电动机基础支座、预埋件图和安装、检修用的其它详图。

（5）冷却水系统和润滑水系统流程图和安装图及零件清单（包括水量、水压要求）。

（6）供安装检修用的其它有关图纸。

（7）工厂试验有关资料。

（8）设备的使用说明书。

2.2.3 水泵特性资料

（1）水泵性能曲线、性能表。

（2）水泵正向转矩与转速曲线。

（3）水泵和电动机的转子的转动惯量MR2。

（4）水泵的汽蚀余量（NPSHr技术计算资料）。

2.2.4 电动机特性资料

（1）在100%、85%额定电压下加速下启动力矩曲线。

（2）电动机和水泵在100%、85%额定电压下加速到额定转速的时间。

（3）电气原理图、接线图

（4）其它电动机设计参数和资料。

2.2.5 水泵及电动机安装使用说明书。

2.2.6 有关控制资料

（1）泵组的控制运行、保护连锁要求及框图，逻辑图，控制、报警、保护整定参数值等。

（2）泵组本体测点布置图和安装图，接线盒布置图及接线盒出线图。

（3）热工仪表、控制设备和测点清单（包括名称、编码、型号、数量、产地、厂家、安装地点等），控制、保护信号接口规格、数量等。

（4）泵组本体振动监测装置说明书、使用手册、硬件说明、详细配置图、仪表箱尺寸、硬件布置图、箱内设备清单、I/O清单、设定值清单、与外系统接口方式及清单、箱内接线图、外部电缆接线图（CWD图）、电缆清册等。

（5）泵组反转发讯器装置说明书、使用手册、仪表箱尺寸、硬件布置图、箱内设备清单、I/O清单、设定值清单、与外系统接口方式及清单、箱内接线图、外部电缆接线图（CWD图）、电缆清册等。

（6）相关的性能计算公式。

（7）冷却水及润滑水系统仪表控制系统图

以上所有正式资料上注明“浙能嘉兴电厂四期扩建项目10号机组专用”字样，所有图纸注明订货合同号，并有明显的版次标记。

卖方提交给买方的每一批资料都应附有图纸清单，每张资料都应注明版次，当提交新版资料时应注明修改处并说明修改原因。在后一版图纸上所有与前一版图纸不同之处应做出明显的标记

2.3 设备监造检验所需要的技术资料

卖方应提供满足合同设备监造检验/见证所需的全部技术资料。

2.4 卖方应提供所有系统设备施工、调试、试运、机组性能试验和运行维护、检修所需的技术资料（买方提出具体清单和要求，卖方细化，买方确认）包括但不限于：

2.4.1 提供系统设备安装、调试和试运说明书，以及组装、拆卸时所需的技术资料。

2.4.2 提供安装、运行、维护、检修所需的详尽图纸和技术文件，包括设备管道总图、分图和必要的零件图资料。

2.4.3 提供系统设备的安装、运行、维护、检修说明书，包括系统设备的结构特点、安装程序和工艺要求、调试要领。运行操作规定和控制数据定期校验和维护说明等。

2.4.4 提供备品、配件总清单和易损零件图。

2.4.5 所有设备包括外购件装箱单、质量文件、工厂检查资料、泵组性能试验报告、水泵及电机其它验收资料。

2.5 卖方须提供的其它技术资料（买方提出具体清单，卖方细化，买方确认）包括以下但不限于：

2.5.1  检验记录、试验报告及质量合格证等出厂报告。

2.5.2  卖方提供在设计、制造时所遵循的规范、标准和规定清单。

2.5.3  设备和备品管理资料文件，包括设备和备品发运和装箱的详细资料(各种清单)，设备和备品存放与保管技术要求，运输超重和超大件的明细表和外形图。

2.5.4  详细的产品质量文件，包括材质、材质检验、焊接、热处理、加工质量、外形尺寸，水压试验和性能检验等的证明。

2.6其它说明

2.6.1 卖方要求买方提供的图纸资料在合同中明确。

2.6.2 图纸资料的具体交付进度在签订合同中明确。

2.6.3 上述图纸资料可在签订合同时增减、调整、确认。

## 3 技术资料交付

在合同签字后，招卖方或卖方间技术资料的交换，都采用信件的形式，信件经邮政快件传递。其它往来信息，可采用传真的方式，传真须经授权指定的人员签字。电子邮件可以用来传递非正式的信息，重要信息经电子邮件传递后还须经传真或信件的方式加以确认。

卖方提供给买方的图纸资料（包括电子文档）交付的数量按本附件3第1.8条款的规定执行，卖方应提供其它配合设计的图纸、资料、安装、运行、维护手册、各种试验报告、工厂检验报告等。

- 附件4设备交货进度

| 序号 | 设 备 名 称 | 交货日期 （#10机组） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 埋件 | 2025年12月30日 |
| 2 | 循环水泵本体、电机及附件 |  |
| 3 | 随机备品备件 |  |
| 4 | 专用工具 |  |

备注：

1、交货日期指该批设备到现场的日期（对于车运，交货地点为电厂工地；对于水运，交货地点为电厂码头）。

2、设备到达现场时，卖方应派人到现场配合买方办理交接手续。

3、本交货时间为暂定计划，买方有权根据工程进度要求调整具体交货时间。

- 附件5 监造、检验和性能验收试验

## 1 概述

1.1  本附件用于合同执行期间对卖方所提供的设备（包括对分包外购设备）进行检验、监造和性能验收试验，卖方应提供技术先进、结构合理、安全成熟可靠的产品，并采取有效措施，确保卖方所提供的设备（包括对分包外购设备）符合附件1规定的技术要求和质量保证。

1.2  卖方在投标时应提供质量验收遵循的规范、标准清单和具体验收标准，供买方审阅。卖方应在本合同生效后1个月内，向买方提供与本合同设备有关的生产计划、质量控制计划、监造大纲、完整的车间及现场检验、性能验收试验大纲，以及所遵循的规程和标准，以便买方进行质量检查。有关标准应符合附件一的规定，并经买方确认。

1.3 卖方应采取有效措施保证水泵各部件都应经过工厂检验，其产品符合本技术规范书及有关标准、规范的要求(包括其配套的电动机)。所有水泵和电动机配套产生的问题，均由卖方负责协调解决，在投运的相似类型设备运行中暴露的制造缺陷应由卖方在出厂前解决。

1.4 卖方对设备、材料进行有重要影响的加工、试验、试运转时应通知买方；卖方在投标时，应提供上述项目清单和进度表，以便买方派员参加；卖方还应向买方提供试验或加工鉴定的书面报告(包括泵壳受压部件试压等)。

1.5 电机在运行中应无渗油、漏油现象，在投运后一年内如发现渗漏油现象，允许修理一次，若再渗再漏，则扣除质保金。

1.6 在水泵现场安装和试运行时，卖方应指派专业人员进行现场指导。

1.7 在设备安装后，由买方进行验收试验，如果试验结果与本规范要求不符或有超过相关标准规定的误差，卖方应分析原因，并负责消除全部缺陷工作，测试方法和试验标准等按国家有关标准规定。

1.8 质保期为设备正式投运之日起12个月，在此期间泵组及所有配套设施应保证不出故障（除因操作不当外），否则应由卖方负责修复或调换。

1.9 除易损件外，循环水泵组的整机寿命不低于30年，泵组应能保证连续无障碍运行时间为2年，大修周期5年。导轴承寿命不应低于5年，其余易损件寿命不低于8000小时。

1.10 设备性能保证条件：

卖方应按本规范书的要求，保证泵组的下列性能：

设计点的扬程和流量；

设计点的效率；

在规定工况下，水泵并列运行性能。

1.10.1 正常3台泵运行时，每台泵的流量为10.46m3/s，扬程为23.0m，效率≥88%。

1.10.5 正常2台泵并联运行时，每台泵的流量为11.94m3/s，扬程为16.25m，效率≥88%。1.10.6 水泵并联运行时的流量偏差，在整个运行范围内不超过5%。

1.10.7 噪声试验按《泵的噪声测量与评价方法》中有关标准进行，在距泵外壳1.0米外的噪声不超过85分贝。

1.10.8 水泵振动试验按《泵的振动测量与评价方法》中有关标准进行，泵组的电动机上导轴承允许各方向最大双向轴振幅不超过45μm，泵组的允许各方向最大双向轴振幅不超过70μm。

1.11 3台水泵一次交货，整机整体组装（包括定位销铰孔）后，出厂前任选1台泵组进行全面性能试验，以证明其操作性能、运转性能良好，试验标准按国家有关规范和标准执行。

1.12 泵组运至现场时，卖方检验人员应在接到买方通知后及时赶到现场一起根据运单和装箱单组织对货物包装，外观及件数进行清点检验。如卖方人员未及时赶到现场，买方有权自行开箱检验，检验结果和记录对双方均有效，并作为买方向卖方索赔依据。

## 2 工厂检查

2.1  工厂检验是质量控制的一个重要组成部分，卖方须严格进行厂内各生产环节的检验和试验。卖方提供的合同设备须签发质量证明、检验记录和测试报告，并且作为交货时质量证明文件的组成部分。

2.2 卖方在泵出厂前应进行工厂检验，以检查其是否符合技术要求，至少应包括原材料和元器件的进厂，部件的加工、组装、水压试验、运转试验、性能试验、振动测量、轴承温度测量及轴封泄漏等试验项目。卖方应提供材料证明书和工厂试验数据，以证明符合技术规范和合同的要求。对于一些重要的检查试验项目，买方有权派代表参加，卖方应在试验前规定的时间内通知买方，并为买方到厂检查提供方便及有关检验报告，卖方应在投标文件中列出循环水泵在工厂组装、检查和试验的项目清单。

2.2.1 材料检测

本设备钢结构使用金属材料的化学成分和机械性能应符合国家有关标准，并需有材料供应厂家的合格证明书。卖方对水泵的主要材料及部件都应经过工厂检验包括成分化验及性能试验，并提供非破坏性材料试验资料，以证明其原材料和加工过程无缺陷，其中泵轴、叶轮及其它关键部件应进行无损探伤。以上检查均应提供书面报告。合格后方可使用。

2.2.2 静、动平衡试验

叶轮等转动部件必须经过静、动平衡试验，振动值必须在国家规定的合格范围之内。

2.2.3 水压试验

水泵壳体和受压部件的工作压力为0.40MPa（暂定），试验压力不低于水泵闭阀运转时水压的1.5倍，试验时间不小于30分钟。水压试验在设备制造厂进行，水压试验应符合有关规范和标准，试验结果书面提供给买方。

2.2.4 性能试验

卖方应按照国标GB/T 3216《回转动力泵 水力性能验收试验 1级、2级和3级》中C级标准进行出厂性能试验，对额定扬程上、下各5个以上的流量点进行测定, 流量取值在可能条件下包括最小和最大流量值。试验所需的测点、一次元件和就地仪表均由卖方提供，检验项目至少应包括：扬程、流量、泵轴转速、泵轴功率、泵效率、吸入状态及运行状态等。GB/T 3216《回转动力泵 水力性能验收试验 1级、2级和3级》应优先考虑，当标准不同时，每台泵应在设计流量及设计转速下试验。

2.2.5 试验报告

卖方应向买方提供全部试验报告经认可的副本，报告应包括试验安排、仪表及标定数据，试验过程、试验数据及数据结果计算。性能试验结果应绘成曲线，包括流量与扬程、流量与功率、流量与效率、流量与转速等。

2.3  卖方检验的结果要满足附件1的要求，泵组在规定的运行状态下，应运转平稳，无异常响声，振幅、噪音在规定范围内，在设计工作范围内不能有因为汽蚀而引起的扬程下降及异常响声。如有不符之处或达不到标准要求，卖方要采取措施处理直至满足要求，同时向买方提交不一致性报告。卖方发生重大质量问题时应将情况及时通知买方。

2.4  水泵组应尽可能地在工厂组装与试验，尽量减少现场准备与试验的内容。在现场不得进行异种金属材料焊接。

2.5 工厂检验的所有费用包括在合同总价之中。

2.6 卖方应至少提前15天将制造、组装重要阶段的日期和工厂试验日期、地点通知买方参加检验，检验内容包括冷作加工及焊接质量外观检查、动静平衡试验、水压试验、振动试验、噪声试验、性能试验等，以证明操作性能和运转性能良好，满足本规范书及有关规程的要求。暴露的质量问题由卖方在出厂前解决，直至满足要求后，设备方可装运出厂。

2.7 卖方应随机提供主材、铸件和锻件的原材料质保书和检验报告，水泵的出厂合格证和工厂试验记录，电机出厂资料，焊缝质量检验报告等验收资料。

## 3 设备监造

3.1 监造依据

设备监造工作内容和方式将依据合同及技术附件、监造大纲、电力工业部、机械工业部文件电办（1995）37号《大型电力设备质量监造暂行规定》和《驻大型电力设备制造厂总代表组工作条例》的规定，以及国家其他相关规定，其中监造大纲由卖方在合同签订后1个月内提供。

3.2 监造方式：文件见证、现场见证和停工待检，即R点、W点、H点。每次监造内容完成后，卖方和监造代表均须在见证表上履行签字手续。卖方复印3份，交监造代表1份。（监造项目具体内容以买方、卖方、制造监理三方协议为准）

3.3 循环水泵设备监造内容

| 序 号 | 项 目 内 容 | 监 造 方 式 |  |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | H | W | R |  |
| 1 | 原材料入厂检验（双相不锈钢） |  |  | √ |  |
| 2 | 泵筒体材料及性能 |  |  | √ |  |
| 3 | 轴材料及性能 |  |  | √ |  |
| 4 | 叶轮材料及性能 |  |  | √ |  |
| 5 | 导叶体材料及性能 |  |  | √ |  |
| 6 | 压力试验 |  |  | √ |  |
| 7 | 静、动平衡 |  | √ |  |  |
| 8 | 组装 |  |  | √ |  |
| 9 | 出厂性能试验 | √ |  |  |  |
| 注：H—停工待检，W—现场见证，R—文件见证，数量—检验数量 |  |  |  |  |  |

3.4 对卖方配合监造的要求

3.4.1卖方应提前10天将设备监造项目及具体检验时间通知买方和监造代表，监造方式由卖方、买方监造代表、买方三方协商确定。卖方应提供监造和检验所需的详细质量监控点、技术资料，买方监造代表有权通过卖方有关部门查（借）阅合同与本合同设备有关的标准、图纸、资料、工艺及检验记录（包括之中间检验记录），如买方认为有必要复印，卖方应提供方便。

3.4.2 监造代表有权亲自观察任何一项或全部试验，监造代表在场观察试验的进行并不免除卖方对本合同承担责任。

3.4.3 卖方应提供监造和检验所需的物资、设施及其它条件，并提供监造代表在当地的食宿和交通等便利。

3.4.4 买方监造代表在监造过程中如发现设备、材料缺陷或不符合规定的标准要求时，买方有权提出意见，卖方应积极采取相应改进措施，以保证设备质量。无论买方是否要求和知道，卖方均应主动及时地向买方提供设备制造过程中出现的较大的质量缺陷和问题，不得隐瞒，在买方不知道的情况下卖方不得擅自处理。

3.4.5 卖方应在见证后10天内将有关检查或试验记录或报告资料提供给买方监造代表。

## 4 性能验收试验

4.1 性能验收试验的目的是为了检验合同设备的所有性能是否符合附件1的要求。

4.2 性能试验的时间：机组试验在168小时试运之后半年内进行，具体试验时间由买方与卖方协商确定。

4.3 性能验收试验由买方主持，招投标双方参加。试验大纲由买方提供，与卖方讨论后确定。具体试验内容由招投标双方共同认可的测试单位进行。如试验在现场进行，卖方要按本附件4.9款要求进行配合；如试验在工厂进行，试验所需的人力和物力等由卖方提供。

4.4 性能验收试验按《离心泵、混流泵、轴流泵和旋涡泵试验方法》、《泵的振动测量与评价方法》、《泵的噪声测量与评价方法》、《旋转电机振动测定方法及限值振动限值》、《旋转电机噪声测定方法及限值噪声限值》、《三相异步电机试验方法》等标准进行，具体试验项目参照上述标准和试验大纲进行，包括下列项目：

循环水泵的性能试验；

泵在不同工况的振动和噪音的测定。

具体的试验项目的安排，由招投标双方共同商定。

4.5 泵组轴承在各方向的振动值应符合GB/T 29531的规定。

4.6 卖方应确保制造质量，当现场安装调试中发现设备质量问题时，由卖方负责解决。

4.7 电动机的工厂试验及现场试验按有关国家和行业标准执行。

4.8 设备验收按有关规定执行。

4.9 性能验收试验所需的测点、一次元件和就地仪表的装设应由卖方提供，卖方也要提供试验所需的技术配合和人员配合。

4.10 性能验收试验的费用：本节4.9和卖方试验的配合等费用已在合同总价内。

4.11 性能验收试验结果的确认：性能验收试验报告以买方为主编写，卖方参加，共同签章确认结论。如双方对试验的结果有不一致意见，双方协商解决；如仍不能达成一致，则提交双方上级部门协调。

4.12 进行性能验收试验时，一方接到另一方试验通知而不派人参加试验，则被视为对验收试验结果的同意，并进行确认签盖章。

- 附件6 技术服务和联络

## 1 卖方现场技术服务

1.1	卖方现场服务人员的目的是使所供设备安全、正常投运。卖方要派合格的、能独立解决问题的现场服务人员。在投标阶段应提供包括服务人月数的现场服务计划表（见格式），包括服务人员名单、工作简历。卖方服务人员的一切费用己包含在合同总价中，工作时间应满足现场安装、调试要求，如果此人月数不能满足工程需要，卖方要追加人月数，但买方无须为此支付任何额外费用。

现场服务计划表

| 序号 | 技术服务内容 | 计划人天数 | 派出人员构成 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |
| 1 | 开箱验收 | 1 | 工程师 | 1 |  |
| 2 | 指导安装 | 15 | 工程师 | 1 |  |
| 3 | 调试运行 | 3 | 工程师 | 1 |  |

1.2	卖方现场服务人员应具有下列资格：

1.2.1 遵守法纪，遵守现场的各项规章和制度；

1.2.2 有较强的责任感和事业心，按时到位；

1.2.3 了解合同设备的设计，熟悉其结构，有相同或相近机组的现场工作经验，能够正确地进行现场指导；

1.2.4 身体健康，适应现场工作的条件。

1.2.5 卖方须更换买方认为不合格的卖方现场服务人员。

1.3	卖方现场服务人员的职责

1.3.1 卖方现场服务人员的任务主要包括设备催交、货物的开箱检验、设备质量问题的处理、指导安装和调试、参加试运和性能验收试验。

1.3.2 在安装和调试前，卖方技术服务人员应向买方进行技术交底，讲解和示范将要进行的程序和方法。对重要工序（见下表），卖方技术人员要对施工情况进行确认和签证，否则买方不能进行下一道工序。经卖方确认和签证的工序如因卖方技术服务人员指导错误而发生问题，卖方负全部责任。

卖方提供的安装、调试监督的工序表（卖方填写）

| 序号 | 工序名称 | 工序主要内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水平检查 | 检查底座、基础的水平 |  |
| 2 | 对中检查 | 检查泵和电机轴的对中性 |  |
| 3 | 间隙调整检查 | 调整叶轮与叶轮室的间隙 |  |
| 4 | 仪器仪表检查 | 检查仪器仪表的设定值 |  |
| 5 | 运行检查 | 在试运行中，对流量、扬程、振动、轴承温度进行检查 |  |

1.3.3 卖方现场服务人员应有权全权处理现场出现的一切技术和商务问题。如现场发生质量问题，卖方现场人员要在买方规定的时间内处理解决。如卖方委托买方进行处理，卖方现场服务人员应出具书面委托书，卖方承担相应的经济责任。

1.3.4 卖方对其现场服务人员的一切行为负全部责任。

1.3.5 卖方现场服务人员的正常来去和更换应事先与买方协商，未经买方同意，卖方不随意更换现场人员，同时，卖方应及时更换买方认为不合格的现场服务人员。

1.4	买方的义务

买方要配合卖方现场服务人员的工作，并在生活、交通和通讯上提供方便。

## 2 培训

2.1	为使合同设备能正常安装、调试、运行、维护及检修，卖方有责任提供相应的技术培训。培训内容和时间应与工程进度相一致。

2.2	在投标阶段卖方应提供培训计划，见下表。

| 序号 | 培训内容 | 计划人月数 | 培训教师构成 |  | 地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |  |
| 1 | 检修与维护 |  | 工程师 | 1 | 国内 | 具体时间根据实际情况双方协商 |
| 2 | 水泵基础知识 |  | 工程师 | 1 | 国内 |  |
| 3 | 设备结构介绍 |  | 工程师 | 1 | 国内 |  |
| 4 | 常见故障解决办法 |  | 工程师 | 1 | 国内 |  |

2.3	培训的时间、人数、地点等具体内容由招投标双方商定。

2.4	卖方为买方培训人员提供设备、场地、资料等培训条件，并提供食宿和交通方便。

## 3 设计联络会

设计联络会安排二次，第一次在合同签订后一个月，会务组织及费用由卖方负责，主要对初步设计资料进行讨论、审查、确定。第二次对最终图纸资料进行审查、确定，会务组织及费用买方负责。有关设计联络的计划、时间、地点和内容要求由招标投标双方商定，但差旅费均各自理。

## 4. 技术联络人

卖方应指定专人负责技术联络，具体联络方式：

姓名：申波伟

电话：15288931383

邮箱：shenbowei@ebara.cn

- 附件7分包与外购

1、卖方应根据技术要求在下列表格中填写分包情况表，并报各分包厂家的简要资质业绩情况。产品选型最终由买方确认。

分包及外购情况表

| 序号 | 设备/部件 | 型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 厂家名称 | 近两年同类型机组主要业绩 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动机 |  | 台 | 2 | 中国 | 上海电机 | 有 |  |
| 2 | 导轴承 |  | 台套 | 3 | 进口 | Thordon Duramax | 有 | 含1台套备件 |
| 3 | 振动检测装置及仪表箱 |  | 套 | 2 | 中国 | 南京纬博斯通 | 有 |  |
| 4 | 反转报警发讯器及仪表箱 |  | 套 | 2 | 中国 | 江凌科技 | 有 |  |

对外购件的质量管理内容情况说明。

- 附件8 运行维护手册

运行维护手册格式要求如下：

浙能嘉兴电厂四期扩建项目10号机组

循环水泵设备

运  行  维  护

手

册

要求：一式10套

纸张：A4

字体：宋体，小四号

行间距：1.5倍

页边距（mm）：左-30  右-25  上-30  下-40

页眉：循环水泵设备运行维护手册

注：在正式提交前，先由买方审定。

设备运行和维护手册的目的是能够把全部必要的数据和说明装订成册，这样，运行人员可以较好地查阅和理解最初调试及试运行工作、有效操作以及在正常、事故和异常(非设计情况)下怎样正确操作设备和停机。在提交之前，双方应商定操作和维护手册的形式和内容。

该手册应详细地叙述和说明设备构造，使新来的操作和维护人员能够研究和理解设备的功能的控制方法。

手册中应能够快速查阅运行参数、设备说明书、操作、维护和安全程度。

运行和维护手册应包括，但不限于下述内容：

设备概述，包括设备、系统说明、设备结构、功能说明、技术规范等。

设备启动、运行和停运的操作程序及注意事项。

设备联锁和保护功能说明。

设备安装、拆卸、维护的程序及注意事项。

设备零、部件清单，包括名称、图号、规格、材质、制造厂家全称等。

设备易损件、消耗性材料清单，包括名称、规格、制造厂家全称等。

为便于使用和查阅，手册应分成卷，每一卷包括封面的最大厚度为50mm。

每一卷的版式应尽可能地一致，每一部分的系统、设备等描述顺序也应一致。

- 附件9大（部）件情况

卖方应把超级超限的情况详细予以说明

| 序 号 | 部件名称 | 数量 | 长×宽×高 |  | 重 量 |  | 厂家名称 | 货物发运地点 | 运输方式 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 包装 | 未包装 | 包装 | 未包装 |  |  |  |  |
|  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.卖方应在投标文件中按附表要求提供设备各大件的运输尺寸（长×宽×高）、重量，并附运输外形尺寸图及其重心位置。

2.设备运输尺寸，指设备包装后的各部分尺寸。

3.当采用铁路运输时，设备的运输外形尺寸，应考虑该设备拟采用的运输车辆装载面至轨面的高度要求。

4. 卖方应根据大件运输的线路及运输方式，对沿途中所经过的涵洞、桥梁等构、建筑物进行充分的调查和论证，在投标文件中提出大件运输的方案，确保设备大件安全运至现场。

5. 卖方还应在投标文件中说明所有其它设备的运输方案，包括车辆型号、数量、运输路线等。

6. 当卖方设备的运输尺寸超出上述给定的铁路运输界限规定的界限要求时，卖方应承担由于采取必要措施进行运输而发生的费用。

7. 对于小件设备，汽车可以直达电厂工地现场，

8. 对于重件、大件需海运到嘉兴电厂大件码头，交货地点船上。

9. 上表中的序号和内容应与附件2的一致。

10. 为减少现场组装工作量，卖方应根据运输最大件的要求，合理拆分设备，并在投标文件中对设备交货形式作出说明。

差  异  表

附件10  附图

卖方提供详细的设备图纸（循泵2200VZNM性能曲线图、循泵2200VZNM外形安装尺寸图、循泵2200VZNM P&I图、循泵2200VZNM拆卸图），并另行装订成册，图纸清册、数量和格式见技术协议附件3要求。

技术协议附图：

三期循泵房工艺、结构图及循泵安装图。

- 附件11 性能考核条款

1、循环水泵的设计工况点流量、扬程为合同保证值。在额定扬程下，若流量低于保证值，流量每降低100t/h，卖方需支付违约金2万元人民币/台。如果流量低于保证值超过500t/h，则卖方需免费更换设备使之达到要求。

2、在设计工况点运行时, 循环水泵的轴功率必须小于或等于合同规定的保证值。轴功率大于保证值（不包括因流量或扬程的正偏差而形成的轴功率的增加），每大于10kW，卖方需支付违约金5万元人民币/台。

3、若循环水泵设计工况点效率低于保证值，每降低0.5%，卖方需支付违约金5万元人民币/台。如效率低于保证值，且差值超过2%，则卖方需免费更换设备使之达到要求，并根据使用期间超出额定值所耗用的电量支付相应的违约金。

4、若循环水泵组的任一轴承温度值高于报警值，每超过1℃，卖方需支付违约金5万元人民币/台，并免费对设备进行整改使其达到标准值。

5、若循环水泵组的任一轴承振动值高于报警值，每超过0.01mm，卖方需支付违约金5万元人民币/台，并免费对设备进行整改使其达到标准值。

6、循环水泵噪声在整个运行范围内必须控制在JB/T8098规定的范围内（≦85dB（A）），如果不能达到，则由卖方对设备进行整改，如经过整改后仍达不到保证值，买方有权委托第三方进行噪声治理，其治理费用在质保金中扣除。

如上述任何一项的违约金比率超过以上条款指出的违约金比率的五倍时，买方有权要求卖方以更大的违约金比率来支付违约金，其具体违约金比率可由双方协商决定。如果达不成协议，卖方在买方同意的时间内尽快提供买方满意的替换件。

卖方提交违约金后，仍有义务向买方提供免费技术帮助，采取各种措施以使设备达到各项技术经济指标。

- 附件12  用电设备资料

卖方按模板提供用电设备资料。

签字页

买方：浙江省电力建设有限公司

地址：浙江省宁波市海曙区新典路536号

联系人：周俊   联系方式：19557865561

邮箱： 467071820@qq.com

签字：

卖方：荏原机械淄博有限公司

地址：山东省淄博市高新区尊贤路517号

联系人：申波伟     联系方式：15288931383

邮箱：shenbowei@ebara.cn

签字:

设计单位：中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司

地址：浙江省杭州市古翠路68号

联系人：姚恬   联系方式：13777890827 邮箱：13366240827@163.com

签字：

最终用户：浙江浙能嘉华发电有限公司

地址：浙江省嘉兴市平湖市乍浦镇长安桥

联系人: 叶豪/仲冰冰   联系方式：15968320205 邮箱：yehao@zjenergy.com.cn

签字：

日期： 2025年04月

- 七、近三年财务状况表

（一）基本情况表

（二）业绩汇总表

品牌1. 第三方证明文件清单（每个品牌均需提供）

品牌2. 第三方证明文件清单（每个品牌均需提供）

单位：人民币万元

单位：万元

单位：万元

单位：万元

单位：万元

单位：万元

单位：万元