浙能嘉兴电厂四期扩建项目10号机组

电动滤水器

技术协议

| 买 方： | 浙江省电力建设有限公司 |
| --- | --- |
| 卖 方： | 无锡市华通环保设备有限公司 |
| 设计单位： | 中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司 |
| 最终用户： | 浙江浙能嘉华发电有限公司 |

2025年07月

目    录

1附件2  供货范围	18

3 资料和	21附件4  交货进度	24

附件6  技术服务和联络	28

附件8  运行维护手册	32

附件10  性能考核条款	35

签字页	37

附件2  供货范围	20

附件4  交货进度	26

附件6  技术服务和联络	30

附件8  运行维护手册	33

附件10  性能考核条款	36

签字页	38

附件2  供货范围	18

附件3  技术资料和交付进度	21

附件4  交货进度	24

附件5  设备监造、检验和性能验收试验	25

附件6  技术服务和联络	28

附件7  分包与外购	30

附件8  运行维护手册	31

附件9  大（部）件情况	33

附件10  性能考核条款	34

附件11  用电设备资料（参考用）	35

签字页	36

# 附件1  技术规范

### 1	总则

1.1本技术协议适用于浙能嘉兴电厂四期扩建项目10号机组的电动滤水器设备,它提出了该设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.2买方在本技术协议中提出了最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用的标准，卖方应提供一套满足本技术协议和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。

1.3卖方提供的设备应是成熟可靠、技术先进的产品。

1.4如对协议的“差异卖方人卖方如议基本

1.5 卖方对供货范围内的电动滤水器成套系统设备（含辅助系统及设备、附件等）负有全责。分包（或对外采购）的主要产品制造商应征得买方的认可。对于卖方配套的控制装置、仪表设备，卖方应考虑和提供与DCS控制系统的接口并负责与DCS控制系统的协调配合，直至接口完备。

1.6卖方应执行本技术协议所列标准，有不一致时，按较高标准执行。卖方在设备设计和制造中所涉及的各项规程、规范和标准必须遵循现行最新标准版本。若卖方所提供的合同文件前后有不一致的地方，应以更有利于设备安装运行、工程质量为原则，由买方确定。

1.7应在协议的要求，要求，则技术

1.8 卖方后续经买卖双方确认的澄清文件内容的理解如有异议，解释权归买方。

1.9本工程采用统一标识系统，卖方在提供的技术资料（包括图纸）和设备的标识必须有统一编码。编码范围包括卖方所供系统、设备、主要部件（包括分包和采购件）、设备易损件和构筑物等。本工程提供常规编码及二维码编码方式，常规编码按照GB/T 50549-2010《电厂标识系统编码标准》执行，二维码编码方式由买方提供。卖方应对电动滤水器设备进行编码，满足买方编码原则，二维码印制在设备及部件的指定位置。编码深度应使标识的“电厂元素”具有唯一性，并在图纸、工程文件或设备清册上清楚标识。深度至少达到以下要求：

工艺：工艺系统流程图上应标识设备、管道、阀门、滤网、流量测量装置等设备的编码。设备安装图上应标识到设备单元级或部件级。

电气：电气一次专业标识所有电气设备和开关柜（箱）及抽屉；电气二次专业应标识所有盘柜（包括盘柜仪表）、装置及电源、硬操设备（按工艺控制对象标识）。

仪控：编制深度原则上为作为“黑匣子”部分以外的信号及功能应编码。P&ID图标识所有设备，仪表、马达、阀门均有编码，布置图上应标识所有控制盘、控制台、就地控制柜、接线盒箱的编码。电缆接线图上应标识电缆起终点设备编码、机柜、端子、接线盒、保温箱及电缆的编码；接线图上应标识卡件及出线电缆的编码。

土建：总图上应标识建（构）筑物的编码。建（构）筑物应编码到房间。

编码原则由买方提出，具体标识由卖方编制。编码使用规范及含编码的设备信息样表由买方提供，具体在设计联络会上确定。设计院提供GB/T50549-2010《电厂标识系统编码标准》使用的规范。

1.10 如果本技术协议的描述存在矛盾或不一致之处，或本订货合同的技术部分和商务部分在供货范围的描述存在矛盾或不一致之处，由买方决定最终采用哪种描述。

1.11 本技术协议将为订货合同的附件，与合同正文具有同等效力。

### 2	工程概况

嘉兴发电厂位于浙江省嘉兴市平湖市钱塘江北岸的六里湾。厂址东南临杭州湾，西北侧有沪杭公路，厂址东距上海市90km，西离杭州市122km，北至嘉兴市41km、距乍浦港6km。电厂现有装机容量为5300MW。三期机组正在进行增容改造，改造后2台机组容量将达到1050MW和1070MW，届时电厂前三期总容量将达到5420MW。

电厂一期建设2×330MW国产引进型燃煤机组，1995年投产；电厂二期建设4×660MW国产亚临界燃煤机组，2005年投产；电厂三期工程扩建2×1000MW超超临界燃煤机组，2011年投产。

本工程为四期扩建项目10号机组，建设1台1000MW级超超临界一次再热燃煤发电机组，同步建设烟气脱硫、脱硝设施。建设场地位于电厂东北围墙外场地和老厂东南侧。

### 3 	设计和运行条件

3.1  工程主要原始资料

3.1.1 气象特征与环境条件

本工程厂址所在区域属北亚热带南缘季风海洋性气候，冬暖夏凉，冬夏季风交替显著，冷暖空气交替频繁，无霜期长，光照充足，多大风和台风。

厂址气象要素特征值参考附近的乍浦气象站资料，各气象要素累年特征值如下：

累年平均气压：1016.1hpa

累年平均气温：15.7C

累年最热月平均气温：28.1C

累年最冷月平均气温：3.5C

极端最高气温：38.4C

极端最低气温：-10.6C

累年平均相对湿度：82%

累年最小相对湿度：9%

累年平均水汽压：16.9hpa

累年最大水汽压：41.0hpa

累年最小水汽压：1.2hpa

累年平均降水量：1162.0mm

累年最大年降水量：1764.0mm

累年最小年降水量：791.3mm

累年最大一日降水量：276.4mm

累年最大1小时降水量：29.1mm

累年平均蒸发量：1291.1mm

累年平均雷暴日数：31.9d

累年最多雷暴日数：56d

累年平均雾日数：35.7d

累年最多雾日数：57d

累年最大积雪深度：15cm

累年平均风速：3.4m/s

累年十分钟平均最大风速：20.3m/s

累年瞬时最大风速：37m/s

全年主导风向：SE（12%）

夏季主导风向：SE

冬季主导风向：NW

3.1.2  地震烈度

厂区地震基本烈度为Ⅵ度，地震动峰值加速度0.05g。

3.1.3  运输

本工程厂址的交通运输条件良好，铁路、公路、内河及海港的交通均较便利。

铁路：上海至金山石化厂的铁路已运行多年，沪杭铁路途径嘉兴，在本期工程中，不考虑铁路接入厂区。设备和材料也可经以上两处再转公路运至电厂。

公路：主要有杭申和沪杭两条干线，沪杭公路为高速公路，属国家干线。上海至杭州的杭申公路在电厂门前穿过，公路运输便利。设备和材料可经公路运至电厂。

水路：嘉兴地区水网发达，内河航运占重要地位，平湖县附近的主要航线有嘉湖线、杭湖线及嘉苏线，现有通行能力30～100t，规划达300t。

海运方面，厂址南侧紧邻杭州湾，电厂前沿水深条件较好。一期工程已建有3.5万吨级卸煤码头一个泊位及重件码头一座；二期工程已建3.5 万吨卸煤码头泊位一个，与一期同引桥；三期工程已建3.5 万吨卸煤码头泊位一个。码头可满足电厂一、二、三、四期工程燃煤运输要求。

厂内道路：厂内道路按照每幢建筑物都有道路相通的原则设置，运输及消防车辆能够畅通无阻。

厂内主要道路宽6.0～7.0m，次要道路宽4.0m。采用城市型道路，路面材料为混凝土。

大件运输：厂址紧靠杭州湾，海运条件好。大件采用海运方式至大件运输码头，通过平板车至安装现场。

3.1.4 电源条件：

3.1.4.1中压电源：

中压系统为10kV、三相、50Hz；额定值200kW及以上电动机的额定电压为10kV。

3.1.4.2低压电源：

主厂房低压交流电压系统（包括保安电源）为380V、三相三线、50Hz；额定值200kW以下电动机的额定电压为380V；交流控制电压为单相380V。

直流控制电压为110V，来自直流蓄电池系统，电压变化范围从94V到121V。

应急直流油泵的电机额定电压为220V直流，与直流蓄电池系统相连，电压变化范围从192V到248V。

3.1.4.3设备照明和维修电源:

设备照明由单独的380/220V照明变压器引出。

维修插座电源额定电压为380/220V、三相四线、50Hz。单相220V、20A。

电动机采用F级绝缘，温升按B级考核。

3.1.5 仪用压缩空气条件：

干燥无油，压缩空气的运行压力为0.4～0.8MPa(a)，设计压力1.0MPa(g)。

3.1.6 安装运行条件与位置

设备布置于汽机房室内0米层。

本工程高程系统采用1985国家高程系统，主厂房室内地坪标高（0米）暂定为3.98米。

3.2  系统概况和相关设备

设备安装地点：汽机房内，布置在 零米层 。

开式水流量：	   		5200 t/h（暂定，待水水换热器招标后最终确定）

开式水工作压力：	   0.2~0.4MPa.g；	最大压力： ~0.6 MPa.g

卖方需承诺开式水流量增加3%之内，设备合同总价不变。

3.3  安装运行条件

3.3.1 水质

海水循环冷却水质： 海水，水质资料见附件。

3.3.2设备台数：本工程设计容量为：1×1000MW，1台机组配置1台电动滤水器。

3.4 机组运行条件

机组主要承担基本负荷，并具有一定的调峰能力。

### 4	技术要求

4.1		基本规格和容量

4.1.1  	设备名称    电动滤水器

4.1.2  	型式（或型号）及用途：自动反冲洗电动滤水器

型式（或型号）：（LS-1000）

用途：用于过滤和清除循环水中的污物。

    - 设备参数

(1)  出口直径：	           1016 12.5 mm

(2)  入口直径：	          1016 12.5 mm

入口和出口朝向水平，在一个面内，标高一致，也允许有一定高差。

(3)  型式：			          出入口水平，法兰连接

(4)  水量：			          5200 t/h

(5)  最大工作压力:   	       ~0.6 MPa

(6)  滤芯网孔：		       ≤5mm

(7)  运行水阻（清洁状态）：   ≤250mmH2O（从进口管道接口法兰面分界处至出口管道接口法兰面分界处，压差不包括滤水器进、出口管高程差）

(8)  电动机规范：		        380V/50Hz/IP55

(9)  数量：		               1台/机组，本工程共一台机组

(10)	 冷却水设计温度:	最高33℃

(11)	 通流倍率：	6	倍

(12)	 安装方式：立式

(13)	 主要外型尺寸：	壳体外径 φ  1720 × 10 mm

壳体总高： 		H=  2700 mm

检修时起吊电动机和滤芯的要求的有关数据和说明: （设计配合时确定）

检修时起吊电动机高度为  220  mm；

检修时起吊滤芯高度为  1.32  mm平移。

由于厂房局部高度限制，检修起吊时，电动滤水器上方的单轨吊钩最高标高约为__5__m（暂定），电动滤水器安装在地面0m，电动滤水器设计成能满足检修起吊高度的产品。卖方应对检修起吊方案进行详细说明。

(14)  重量

总重： 		6	   t

满水重： 		13	     t

(16) 主要部件材质

所有与海水过流的部件均采用_316L__

滤网材料：   			   _2205 _

主轴材料：   			   _316L _

主轴套管材料：             _316L _

4.2	设备性能要求

4.2.1循环水电动滤水器的骨架、网芯应具有足够的强度，能在0.4MPa的压差作用下正常工作。

4.2.2电动滤水器采用全自动的运行方式，在设计的循环水量下各设备的水阻都应满足4.1.3节中的要求。

4.2.3电动滤水器具有自动反冲洗功能，滤网前后设压差测量系统。当前后压差不断增加达到设定值时，滤网自动进行反冲洗，同时还应有力矩保护、自动反转等功能。

4.2.4电动滤水器一次反冲洗时间小于 15分钟，且一次清洗带走的水量应小于相应时间内额定流量的4%。电动滤网除差压控制外，还可以时间控制，在规定时间内，无论差压是否达到某一定值，均自动清洗一次。反冲洗间隔时间 _0～99__ 小时，其设定值也可根据现场实际参数调整。

4.2.5电动滤水器系统中阀门均配有一体化电动执行机构，阀门开启与关闭应灵活、方便。

4.2.6电动滤水器的网孔与网孔中心距应根据水质进行设计，能够同时满足丰水期及枯水期的水质。

4.2.7电动滤水器滤网壳体设置Φ600mm的人孔门，并保证网芯在局部破坏时只需通过人孔门单独进行更换或修理。

4.2.8电动滤水器转子驱动机构型式为电动，且滤水器反冲洗转子还应设手动控制。

4.2.9卖方应采取必要的措施控制进出水管与筒体连接部件的局部阻力并提供详细说明。

4.3	 设备制造要求

4.3.1设备制造的加工和安装应符合图样及技术条件要求。

4.3.2各部件表面、通道、孔眼均应平滑无毛刺。

4.3.3外购件都必须有产品质量合格证。

4.4  结构要求/系统配置要求

4.4.1电动滤水器的网芯等所有内部过流部件全部采用不锈钢材料TP316L，网芯采用_2205双相不锈钢，选用宝武钢、太钢品牌产品，提供产地证明。滤网网芯的使用寿命为30年以上，并为滤芯可抽式结构，可单独拆卸、更换。网眼无连孔、破孔等缺陷，并且排列整齐。外壳、端盖和接管的材质均采用国际知名品牌并具有成熟应用业绩的316L材料。

4.4.2滤网分成多个单位，分别采用螺栓固定在支撑板上，以避免由于循环水长期冲刷造成焊点首先腐蚀而导致强度降低，甚至破坏。

4.4.3电动滤水器的转动部件，由轴承支承。滤水器强度设计应能承受介质压力及压差。滤水器带有支座，安装时与基础用地脚螺栓连接。所有的设备包括其支座，都具有安全承受从用户连接管道接口传递来的力和力矩的能力，并且假定这些力和力矩同时发生作用，且能同时承受地震荷载。卖方应详细说明电动滤水器的每个设备接口承受的力和力矩的限制。

4.4.4电动滤水器的电动执行机构采用有成熟配合经验、性能优良的一体化产品，卖方应详细说明其厂家、产地。由卖方配套提供的电动排污阀的执行机构选型原则见4.6.13、4.6.15，最终由买方确认。

4.4.5 同型号设备的零部件（包括备用品）都应是完全可以互换的。

4.4.6 设备材质要求

4.4.6.1	设备主要零部件所用的钢材和焊接材料必须具有质量合格证书，或应符合相应的材料标准。

4.4.6.2	配套的排污阀、一次阀、放气阀、放水阀等配套附件均应采用耐海水腐蚀的材质（316L），其中排污阀采用蝶阀，放气阀采用球阀。

*4.4.6.3	与水接触的所有零部件应采用耐腐蚀材料，所有的材料均采用酸洗处理。具体材质见下表：

| 零部件名称 | 壳体 | 端盖 | 接管 | 网芯 | 法兰 | 传动杆 | 转子 | 螺栓 | 排污管道 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 材料 | 316L | 316L | 316L | 2205 | 316L | 316L | 316L | 316L | 316L |

卖方应详细说明各部件所采用的防腐措施。

4.5  配供的辅助设备要求

买方向卖方控制柜提供总电源，卖方应自配控制柜为合同范围内设备供电。

4.5.1配套电动机要求：

4.5.1.1卖方提供符合国家标准（GB）要求的设备，应列出所采用的标准。所有电动机应为异步电动机，设计应基于有制造和运行实践证实，且应适应于沿海高盐雾地区。

4.5.1.2 电机应有100％利用率。电动机的额定功率应不小于电动机所驱动设备长期连续运行所需的能力，其值至少应大于最大的制动功率。这一要求适用于所有运行转速和工况。

4.5.1.3电动机的设计与构造，必须与它所驱动设备的运行条件和维护要求一致。 200kW以下电动机采用380V。

4.5.1.4电动机的启动电流，达到与满足其应用要求的良好性能与经济设计一致的最低电流值。除非得到买方的书面认可，否则，在额定电压下，对于200kW以下电动机的最大启动电流倍数应小于6.5倍额定电流；

4.5.1.5电动机防护等级为IP55电动机应具有F级及以上的绝缘，温升按B级绝缘考核。电机绕组经真空浸渍处理（VPI）和环氧树脂密封绝缘。所有电动机的使用寿命在现场的规定的工作制下不小于30年。电动机的连接线与绕线的绝缘具有相同的绝缘等级。电动机接线盒内的支承绝缘子应进行环氧树脂浸渍处理；电动机接线盒内连接端子的外包绝缘工艺应充分考虑防潮。在危险易爆场所及油泵必须采用防爆电动机。

4.5.1.6直流电机动力控制箱和直流电阻由卖方成套供应，直流电机动力控制箱防护等级IP55。

4.5.1.7在规定的启动电压的极限值范围之内，电动机转子允许启动时间不得低于其加速时间。

4.5.1.8在额定功率下运行时，电动机应能承受电源快速切换过程中的电源中断而不损坏。当电动机电源由正常电源向备用电源切换的过程中，对应备用电源，电动机残压可能为50%Un，相角差为180度，电动机应能承受此转矩和电压应力，假定电机在切换前是满载运行。

4.5.1.9电动机为额定功率输出，电压、频率均为额定值时，电动机的功率因数为0.85以上，效率的保证值为95%以上。

4.5.1.10当频率为额定，且电源电压与额定值的偏差不超过10%时，电动机应能输出额定功率；当电压为额定，且电源频率与额定值的偏差不超过2%时，电动机应能输出额定功率。当电压和频率同时变化，两者变化分别不超过10%和2%时，电动机性能应满足GB 755的要求。

4.5.1.11电动机应保证在80%额定电压下平稳启动，且能在65%额定电压下自启动。电动机应能承受电源快速切换过程中合理的电压变化而不受损坏，且电动机在切换前是满载运行。

4.5.1.12电动机应满足在冷态下连续启动不少于三次，热态下连续启动不少于二次的要求。

4.5.1.13在设计环境温度下，电动机应能承受所有热应力和机械应力，并要求端电压保持在额定值时，电动机能达到设计的运转性能。

4.5.1.14电动机应有防止轴电压的措施。电动机在热态下能承受150%额定电流，而不变形或损坏，过电流时间不少于30秒。

4.5.1.15电动机在空载情况下，能承受提高转速至其额定值的120%，历时2分钟而不发生有害变形。电动机失步转矩不得低于220%全负荷转矩。

4.5.1.16电动机的振动值应符合或优于国际有关标准。

4.5.1.17电动机组的噪音在离机壳1米处应小于85dB(A)。

4.5.1.18电动机轴承温度不超过80℃。轴承设有绝缘措施,防止循环轴电流。

4.5.1.19旋转方向应有永久性，明显的标志。电动机应允许反转。多相电动机的端子处应有显示出与电动机铭牌所示的规定旋转方向一致的相序标牌，并由一个箭头标志指示出电动机的旋转方向。倘若没有规定旋转方向，则应在电动机上标出与相序T1、T2、T3一致的旋转方向。

4.5.1.20每台电动机应装有起吊环、起吊钩或其它便于安全起吊电动机的装置。

4.5.1.21随机配套控制箱/柜应有完整的电源回路、保护回路和控制回路。随机配套控制箱应满足GB7251《低压成套开关设备》国家标准，控制箱的防护等级应按GB4942.2《低压电器外壳防护等级》的规定标明，控制箱的防护等级应不低于主设备的防护等级。电气设备的控制、继电保护设计应遵循有关现行的国家及行业标准，并应在说明书中列出所执行的有关标准。配供的就地电气控制箱应设计合理，完全可靠，具有防尘、防水、防腐性能，柜体完好，防护等级室内为IP54，室外为IP56。使用寿命不低于15年。所有控制箱/柜通体采用标准厚度2.5mm的304不锈钢板制作，并加上304不锈钢骨架，以提高整个柜体的强度。配套控制箱内所配电气控制元件（其中：（交、直流）断路器、（交、直流）接触器、（交、直流）中间继电器、热继电器等元器件选用ABB、施耐德、西门子品牌产品，电气（电流、电压等）变送器选用斯菲尔、南自仪表、上海电院品牌产品，所有二次端子采用菲尼克斯、魏德米勒、ABB品牌产品。应选用经过鉴定的最新优质产品，严禁使用已经淘汰的产品。控制箱内应设置合适的接地铜排，以方便电气回路的接地要求。

4.5.1.22所有配套电机轴承均选用SKF、NSK、FAG品牌产品。

4.5.1.23 200kW（非防爆型）以下电动机采用380V，采用上海ABB、西门子（非贝德系列）、上海电机品牌产品，满足《GB18613中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》2级能效或IEC60034-30的IE3能效标准。

4.5.1.24防爆电机的生产厂家选用南阳防爆电机、湘潭电机品牌产品。

4.6	 仪表和控制要求

4.6.1	电动滤水器的顺序控制逻辑功能由买方的DCS完成，卖方应随电动滤水器配供一套用以实现系统（包括电动滤水器、排污、反冲洗等）自动运行所需、完整的检测仪表、控制装置和安装附件等，卖方设备之间的连接电缆由卖方提供。卖方应提供详细的控制逻辑、控制说明，提供完备的现场控制设备与DCS的接口，并配合买方完成控制系统的调试，直至控制接口完备。

4.6.2	卖方提供的控制装置面板上应有对设备进行单个操作、手/自动控制方式转换和远方/就地启动方式转换的操作手段。

4.6.3	电动滤水器应能定时进行反冲洗，反冲洗间隔时间可在DCS系统上调整。

4.6.4	控制方式：就地、远方程控均可实现。

4.6.5	差压报警：滤网前后压差选用差压变送器测量，信号送至DCS。

4.6.6	卖方提供的控制装置应以防护等级为IP56的箱体方式提供，并安装于设备旁，控制装置与设备本体、检测仪表之间的所有连接电缆和接线由卖方提供。

4.6.7	买方仅负责提供1路380V AC三相四线制电源至卖方控制柜端子排，控制柜到就地设备的连接线缆由卖方提供。控制箱内电器元件、控制器和箱面控制按钮采用成熟产品。

控制箱/柜要求：所有就地端子箱、控制箱、动力箱(如果有)均必须采用厚度不小于2.5mm厚的不锈钢拉丝板（316L）制作，并有防海边盐雾腐蚀的措施，柜内加上不锈钢骨架，以提高整个柜体的强度。控制箱/柜正面开启门，控制箱/柜内板前接线，安装部分必须攻丝或焊螺母，柜门采用专用钥匙开启。随机配套控制箱内所配电气控制元件（其中：继电器、接触器采用ABB、施耐德、西门子品牌产品，端子排采用菲尼克斯或魏德米勒品牌产品。）应选用经过鉴定的最新优质产品，严禁使用已经淘汰的产品。

防腐措施：控制柜材质为不锈钢316，控制柜制作双层门结构，防止水或其他介质侵入。

4.6.8	就地控制箱具有启停功能。与DCS所有接口信号为硬接线，所有的接口信号连线均在就地控制箱内的端子上连接，设备与就地连线由卖方完成。接口信号型式为无源接点，接点容量220V AC 5A。

4.6.9	卖方控制装置接收买方DCS的指令信号至少包含：

――启动指令；

――停止指令。

------排污阀开指令

------排污阀关指令

4.6.10	卖方就地控制装置向买方DCS反馈的信号至少包含：

――手动/自动运行状态；

――电动旋转滤网开状态；

――电动旋转滤网关状态；

――电动旋转滤网故障（综合信号）；

――滤网前后差压信号；

――排污门开状态；

――排污门关状态；

――排污门故障。

4.6.11	卖方提供的变送器、过程逻辑开关等设备，采用优质品牌产品。变送器应具有HART通讯协议，就地液晶指示的智能变送器，其外壳防护等应至少达到IP65标准，并具有不小于13mm的螺纹电缆接口，精度至少达到0.075级，提供的外部负载至少为500欧姆，选用ROSEMOUNT 3051S系列、EJA品牌产品，螺纹接口为采用1/2NPT阴螺纹；过程逻辑开关其精度至少为0.5级，切换差值能满足控制要求，能在被测参数正常变化范围内实现信号自动复归；其外壳防护等应至少达到IP65标准，并具有不小于13mm的螺纹电缆接口，提供的接点输出应为SPDT(单刀双掷)型，品牌选用长野（NKS）、太平(TAIHEI)、SOR，螺纹接口为采用1/2NPT阴螺纹（差压过程逻辑开关可选用1/4NPT阴螺纹）；变送器和过程逻辑开关与仪表管采用卡套连接方式，卡套接头应是多级密封的，品牌选用Swagelok、AS-Schneider、fitok。

4.6.12  卖方所供仪表应配供相应的安装附件(一次门、二次门、排污门、仪表管等)。仪表阀门选用Swagelok、AS-Schneider、fitok品牌产品。

4.6.13	开关型电动阀门的电动装置采用智能型一体化产品，防护等级IP67，电动装置内装设有接触器、热继电器等配电设备，只需提供三相四线380VAC动力电源和开/关信号就可驱动阀门。所有阀门均提供装置的接线图和特性曲线。所有开关型电动阀门应至少提供全开、全关、开力矩、关力矩、就地/远方切换、故障报警等接点输出信号，在全开全关位置应至少配有两开两闭接点输出的行程开关。执行机构的工作制为可逆断续工作制，当接通持续率为25％时，每小时接通次数一般为60次，但应允许接通次数达每小时600次。

4.6.14调节型电动执行器应是智能一体化产品，电动装置内装设有接触器、热继电器等配电设备，电源等级三相四线380VAC，能接收4～20mA DC的控制信号和脉冲控制信号，输出4～20mA DC的位置反馈信号，具有断信号保持的功能，并有开关量限位开关、故障报警输出信号，触点数量应满足系统设计需要。执行机构负载持续率10%-80%，每小时接通次数1200次。电动执行机构的运行环境温度为-30℃～70℃，其防护等级应为IP67及以上，包括电动机和接线端子。执行器的电动机绝缘应按F绝缘等级设计，但其温度大小不会超过B级。选用合适的护罩可保护联轴器和驱动轴。

4.6.15电动滤水器所配的排污阀所配的一体化电动执行机构选用SIPOS FLASH STEP7专业型品牌产品。

4.6.16 卖方所供的电动阀由卖方负责供电并提供相应的电缆。

4.7 设备技术和结构特点

（由卖方用文字和图纸详细描述）

4.8 标准

(卖方应详细列出制造、设计、加工供货产品所引/采用的标准和规范，并补充下述标准)

GB/T1220-2007		不锈钢棒

GB/T2100-2002		一般用途耐蚀钢铸件

GB/T3077-2015		合金结构钢

GB/T9113-2010		整体钢制管法兰

GB/T9115-2010		对焊钢制管法兰

GB755-2008		旋转电机定额和性能

GB/T997-2008			电机结构及安装型式代号

GB/T1993-93		旋转电机冷却方法

GB4942.1-2006		电机外壳防保护分级

GB/T3280-2015		不锈钢冷轧钢板

GB/T4237-2015		不锈钢热轧钢板

DL/T 641—2015    电站阀门电动执行机构

上述标准，卖方应按现行最新版本实行。

4.9 	性能保证值

卖方应按本规范书的要求，保证设备的下列性能：

正常运行水阻  2.5  kPa

通流倍率  6  倍

电动滤水器应能有效的处理循环水中的污物，运行平稳可靠，并实现自动程控运行。

设备的使用寿命不少于30年。

### 5  监造（检验）和性能验收试验

见附件5: 监造（检验）和性能验收试验

### 6  设计与供货界限及接口规则

卖方提供电动滤水器DN1000进、出口法兰(含反法兰及连接附件)之间的本体及附属设备。

电动滤水器进、出口与开式循环水管道直接连接（本工程不设传力接头）。

6.3.1卖方提供的部件与非卖方提供的部件间的配合或系统中卖方提供的部件与非卖方提供的部件间热力参数的配合，在它们的衔接处即形成接口。卖方负责至接口处，并负责解决接口的连接和性能、参数等的良好匹配，并保证接口范围内供货设备的完整性。卖方提供的部件与非卖方提供的部件间的适应性。凡遇个别特殊情况应经买卖双方协商后确定。

6.3.2机械部分的接口遵循低规格、低参数适应高规格、高参数的原则。

6.3.3卖方负责设备设计和设备与其他设备的所有接口的配合，开式循环水的进、出口管路的接口位置为设备侧配对法兰，并提供设备的所有放水、放气阀，包括所有设备、阀门外部接口反法兰及附件，并根据买方要求提供地脚螺栓和垫铁。设备各接口的口径，应与买方的连接管道一致，最终在设计联络阶段确定。

动力电源、控制电源由买方负责提供，电气部分接口见本附件 4.6.7，仪控部分接口见本附件 4.6.6.

### 7	清洁,油漆,包装,装卸,运输与储存

7.1 清洁和油漆

组装前应从每个零部件内部清除全部加工垃圾，如金属切削、填充物等，应从内外表面清除所有轧屑、锈皮油脂等。钢结构在第一次涂层前应做喷丸处理。油漆的选择应能适应运行环境条件。所有碳钢和低合金钢外表面要用喷砂处理油漆处理。卖方应说明这些涂料的名称、制造厂家、型号以及用以清除这些涂料的化合物名称和使用方法。油漆应选用佐顿、阿克苏、式玛品牌耐海水漆种。

设备出厂前应喷涂二层底二层面漆，并提供现场喷涂所需的第三层面漆，油漆颜色为黑色。确定

卖方应选择最好的涂层涂敷方式，以防止设备在运输、储存期间不被腐蚀。

7.2 包装﹑运输

7.2.1 设备的包装应符合GB/T13384标准的规定, 并采取防雨﹑防潮﹑防锈﹑防震等措施，以免在运输过程中，由于振动和碰撞引起轴承等部件的损坏。设备出厂时，零部件的包装符合JB2647的规定，分类装箱，遵循适于运输、便于安装和查找的原则。

7.2.2 设备发运前，应将水全部放掉并吹干，卖方应确保这些部件在发运前重新装好。所有开口﹑法兰﹑接头应采取保护措施，以防止在运输和储存期间遭受腐蚀﹑损伤及进入杂物。设备的进出口﹑管孔应用盖板封闭。

需要现场连接的螺纹孔或管座的焊接孔应采用螺纹或其它方式予以保护。遮盖物﹑紧固件不应焊在设备上。

7.2.3 卖方提供包装标准及示意图。

卖方应保证提供设备的包装至少满足现场露天存放6个月的要求。

设备包装切勿使用来自松材线虫病疫区的松木和包装材料。如采用含有木质包装材料，卖方需提供《植物检疫证书》。

### 8	数据汇总表格

8.1 主要参数

| 序号 | 项目 |  | 单位 | 数值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 壳体外径×壁厚 |  | mm | 1720x10 |  |
| 2 | 高度 |  | m | ~5 |  |
| 3 | 网孔直径 |  | mm | 5 |  |
| 4 | 通流水量 |  | t/h | 5200 |  |
| 5 | 流速 |  | m/s | 1.84 |  |
| 6 | 通流倍率 |  | 倍 | 6 |  |
| 7 | 运行水阻 |  | kPa | 2.5 |  |
| 8 | 允许最大耐压水阻 |  | kPa | 50 |  |
| 9 | 反冲洗转子的电动执行机构参数 |  |  | 380V，50Hz |  |
| 10 | 排污阀的电动执行机构参数 |  |  | 380V，50Hz |  |
| 11 | 反冲洗时间间隔 |  | h | 6 |  |
| 12 | 反冲洗时间 |  | min | 15~30 |  |
| 13 | 反冲洗动作时压差控制值 |  | kPa | 5 |  |
| 14 | 反冲洗水量 |  | t/h | 250 |  |
| 15 | 配套阀门规格型号 |  |  | DN250 PN1.0 |  |
| 16 | 壳体重量 |  | kg | 3000 |  |
| 17 | 各接口法兰公称压力 | 进口 | MPa | 0.6 |  |
|  |  | 出口 | MPa | 0.6 |  |
| 18 | 各接口管规格(Φ×S) | 进口 | mm | Φ1016×12.5 |  |
|  |  | 出口 | mm | Φ1016×12.5 |  |

8.2材质表

| 序号 | 部件名称 | 材质及牌号 | 单位 | 数量/重量 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 壳体 | 316L | 台 | 1 | 东台 |  |
| 2 | 端盖 | 316L | 台 | 1 | 东台 |  |
| 3 | 接管 | 316L | 台 | 1 | 东台 |  |
| 4 | 网芯 | 2205 | 台 | 1 | 东台 |  |
| 5 | 法兰 | 316L | 台 | 1 | 东台 |  |
| 6 | 传动杆 | 316L | 台 | 1 | 东台 |  |
| 7 | 转子 | 316L | 台 | 1 | 东台 |  |
| 8 | 螺栓 | 316L | 台 | 1 | 东台 | 内部 |
| 9 | 排污阀 | 316L | 台 | 1 | 东台 |  |
| 10 | 排污管道 | 316L | 台 | 1 | 东台 | 本体上 |
| 11 | 进出口反法兰DN1000 | Q235B | 台 | 1 | 东台 |  |

8.3	配套辅助设备汇总表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配套阀门 | DN250 | 只 | 1 | 江苏 | 西子阀业 | 详列清单 |
|  | 放气阀 | G1’’ | 只 | 1 | 江苏 | 西子阀业 |  |
|  | 放水阀 | G2’’ | 只 | 1 | 江苏 | 西子阀业 |  |
|  | 截止阀 | DN8 | 只 | 9 | 江苏 | 西子阀业 |  |
| 2 | 配套电动机 | 0.55kw | 台 | 1 | 上海 | ABB电机 | 详列清单 |
| 3 | 电动执行器 | 2SA系列 | 台 | 1 | 德国 | SIPOS | 详列清单 |

### 附件2  供货范围

### 1  一般要求

1.1 本附件规定了合同设备的供货范围。卖方保证提供设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且设备的技术经济性能符合附件1的要求。

1.2 卖方应提供详细供货清单，清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。本附件未提及而在技术协议中明确的供货范围均为卖方的供货范围。对于属于整套设备运行和施工所必需的部件，如果本合同附件未列出和/或数量不足，卖方仍需在执行合同时免费补足。

1.3 除有特别注明外，所列数量均为一台机组一台电动滤水器所需。

1.4 卖方应提供所有安装和检修所需专用工具和消耗材料等，并提供详细供货清单。

1.5 提供随机备品备件，并给出具体清单。

1.6 提供所供设备中的进口件清单。

1.7 卖方提供的技术资料清单见附件3。

### 2	供货范围

供货范围为： 一台机组一台电动滤水器。

卖方应确保供货范围完整, 以能满足用户安装、运行要求为原则，在技术规范中涉及的供货要求也作为本供货范围的补充，若在安装、调试、运行中发现缺项（属卖方供货范围）由卖方补充。

2.1  设备范围

卖方电动滤水器（进出口法兰之间的本体及辅助设备）的供货范围如下（但不限于此）：

| 序号 | 名称 | 规格和型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动滤水器本体 | LS-1000 | 台 | 1 | 东台 | 华通环保 |  |
| 2 | 减速机 | 0.55KW | 台 | 1 | 浙江 | 顺天减速 |  |
| 3 | 配套电动机 | 0.55KW | 台 | 1 | 上海 | ABB电机 |  |
| 4 | 排污蝶阀 | DN250 | 台 | 1 | 江苏 | 西子阀业 |  |
| 5 | 各种连接附件（包括配对法兰等） | DN1000 Q235B | 套 | 1 | 东台 | 华通环保 |  |
| 6 | 差压变送器 | 110E | 台 | 1 | 重庆 | EJA |  |
| 7 | 控制箱 | LCB-LS | 套 | 1 | 东台 | 华通环保 |  |
| 8 | 就地电缆 | 20米 | 套 | 1 | 东台 | 华通环保 |  |
| 9 | 排污阀执行机构 | 2SA系列 | 台 | 1 | 德国 | SIPOS |  |
| 10 | 压力表 | Y-100 | 只 | 2 | 重庆 | 川仪 |  |
| 11 | 放水阀、放气阀 | G2’’，G1’’ | 套 | 1 | 江苏 | 西子阀业 |  |

  - 专用工具

| 序号 | 名称 | 规格和型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 无 |  |  |  |  |  |  |

  - 随机备品备件(包含但不限于下列各项)

| 序号 | 名称 | 规格和型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 密封圈 | DN1000,DN250 | 套 | 1 | 东台 | 华通环保 | 按不同规格，卖方详列清单 |
| 2 | 滤网 | 每套按一支 | 套 | 1 | 东台 | 华通环保 |  |
| 3 | 转子 | LS-PT | 套 | 1 | 东台 | 华通环保 |  |
| 4 | 按钮、指示灯 | XB2 | 只 | 各2 | 上海 | 施耐德 |  |
| 5 | 压力表 | Y-100 | 只 | 2 | 重庆 | 川仪 |  |
| 6 | 筛管 | LS-PT | 只 | 2 | 东台 | 华通环保 |  |
| 7 | 下铜套 | LS-PT | 只 | 2 | 东台 | 华通环保 |  |
| 8 | 轴承 | LS-PT | 套 | 2 | 东台 | 华通环保 | 按不同规格，卖方详列清单 |

  - 生产运行（三年）备品备件，不计入总价

| 序号 | 名称 | 规格和型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 密封圈 | DN1000,DN250 | 套 | 1 | 东台 | 华通环保 |  |
| 2 | 按钮 | XB2 | 只 | 1 | 上海 | 施耐德 |  |
| 3 | 指示灯 | XB2 | 只 | 2 | 上海 | 施耐德 |  |

2.5  进口件清单

| 序号 | 名称 | 规格和型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 排污阀执行机构 | 2SA系列 | 台 | 1 | 德国 | SIPOS |  |

# 附件3  技术资料和交付进度

### 1	一般要求

1.1 卖方提供的资料应使用国家法定单位制 (语言为中文) ，进口部件的外文图纸及文件应由卖方免费翻译成中文。图纸资料除提供书面文件外还应提供光盘形式电子文件。图纸应为AutoCAD格式，文本文件应为Word/Excel格式。

1.2 资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容正确、准确、一致、清晰完整，满足工程要求。

1.3 卖方资料的提交应及时、充分、正确，满足工程进度要求。收到中标通知书后 3 天内给出配合工程设计的全部技术资料和交付进度清单，并经买方确认。

1.4 卖方提供的技术资料分为配合设计阶段，设备监造检验、施工调试试运、性能试验验收和运行维护等三个方面。卖方须满足以上三个方面的具体要求。

1.5 对于其它没有列入合同技术资料清单，却是工程所必需文件和资料，一经发现，卖方应及时免费提供。本期工程为多台设备构成，如后续设备有改进时，卖方也应及时免费提供新的技术资料。

1.6 买方要及时提供与合同设备设计制造有关的资料。

1.7 卖方应在收到中标通知书后10天内，向买方提供满足设计院初步设计需要的资料共10套（其中设计院3套，业主方7套），另加2套电子文档（设计院和业主方各1套）。

1.8 卖方应在合同签订后6个月内，向买方提供与设备设计、制造、监造、检验、施工、安装、调试、验收等有关的技术资料，为每台机组18套纸质文件（随机2套，设计院2套，买方14套），电子文件每台机组5套（设计院2套，买方3套）。

1.9设备安装调试完毕后，卖方应按机组分别提供12套（设计院1套，买方11套）完整的设备竣工图，另加3套电子版。

1.10卖方提供运行和维护手册、培训手册每台机组18套纸质文件，另加2套电子版。其它资料（标准规范、质量计划等）提供6套。

1.11 卖方提供的图纸应清晰，不得提供缩微复印的图纸。

1.12卖方提供的所有资料（包括图纸）均应有本工程专用标识，即盖有“浙能嘉兴电厂四期扩建项目10号机组专用”图章，修改版资料对修改部分应有明显的标识或标注。

1.13 卖方按买方的要求，编制所供设备的KKS编码。编制原则由买方在合同签订后提供。

### 2 资料提交的基本要求

2.1 随投标书提供的图纸:

2.1.1 电动滤水器的外形尺寸、安装尺寸图

2.1.2 电动滤水器接口尺寸、许用力和力矩图

2.1.3 供货和设计界限图

2.1.4 重量、基础载荷图

2.1.5 传动机构的结构图纸和配件清单

2.1.6 测点布置图、仪控设备清单（包括制造厂）、各参数整定值、控制箱尺寸及安装要求、原理接线图、端子排出线图以及电负荷要求等。

2.2   收到中标通知书10天，提供的供施工图设计用图纸:

2.2.1  设备基础图（含详细布置，动、静载和抗地震结构图）。

2.2.2  设备外形尺寸图，总平面布置图，正视图，侧视图，并有详细尺寸。

2.2.3  与有关设备配合接口图，管道连接图，法兰和焊接接口尺寸，重要部件的组装图。

2.2.4  设备部件明细表（含规范、数量、重量和材料）。

2.2.5  设备总装配图。

2.2.6	供货和设计界限图

2.2.7	供货范围、备件及专用工具清单

2.2.8	电动机部分:

电动机总装图

过电压保护原理图、接线图、及安装图

电动机在额定电压和最低启动电压下的转矩曲线

出厂试验报告合格证

2.2.9	电动滤水器热控部分

包括以下内容:控制原理图、标有测点的工艺流程图、测点明细表及测量参数的设定值，仪表和测量元件清单，控制、保护、联锁要求，控制箱原理接线图、端子排出线图等。

2.3  设备监造检验所需要的技术资料

卖方应提供满足合同设备监造检验/见证所需的全部技术资料。

2.4  施工、调试、试运、机组性能试验和运行维护所需的技术资料（买方提出具体清单和要求，卖方细化，买方确认）包括但不限于：

2.4.1  提供设备安装、调试和试运说明书，以及组装、拆卸时所需用的技术资料。

2.4.2  安装、运行、维护、检修所需的详尽图纸和技术文件,包括设备总图、部件总图、分图和必要的零件图、计算资料等。

2.4.3  设备的安装、运行、维护、检修说明书,包括设备结构特点、安装程序和工艺要求、启动调试要领。运行操作规定和控制数据、定期校验和维护说明等。

2.4.4  卖方应提供备品、配件总清单和易损零件图。

2.5  卖方须提供的其它技术资料（买方提出具体清单，卖方细化，买方确认）包括以下但不限于：

2.5.1  检验记录、试验报告及质量合格证等出厂报告。

2.5.2  卖方提供在设计、制造时所遵循的规范、标准和规定清单。

2.5.3  设备和备品管理资料文件,包括设备和备品发运和装箱的详细资料(各种清单),设备和备品存放与保管技术要求,运输超重和超大件的明细表和外形图。

2.5.4  详细的产品质量文件,包括材质、材质检验、焊接、热处理,加工质量,外形尺寸。水压试验和性能检验等的证明。

# 附件4  交货进度

| 序号 | 设备/部件 名称、型号 | 到货 地点 | 交货时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动滤水器及附件 | 嘉兴电厂四期10号机组汽机房 | 2026年4月30日 |  |
| 2 | 备品备件 |  |  |  |
| 3 | 专用工具 |  |  |  |
| 4 | 其它 |  |  |  |

备注：

1、交货日期指该批设备到现场的日期（对于车运，交货地点为电厂工地；对于水运，交货地点为电厂码头）。

2、设备到达现场时，卖方应派人到现场配合买方办理交接手续。

3、本交货时间为暂定计划，买方有权根据工程进度要求调整具体交货时间。

# 附件5  设备监造、检验和性能验收试验

### 1	概述

1.1  本附件用于合同执行期间对卖方所提供的设备（包括对分包外购设备）进行检验、监造和性能验收试验，确保卖方所提供的设备符合附件1规定的要求。

1.2  卖方应在本合同生效后3个月内，向买方提供与本合同设备有关的监造、检验、性能验收试验标准。有关标准应符合附件1的规定。并安排出一个检验时间表，同时要提供进行试验的制造厂所在地地址。

1.3  买方的监造并不代表能免除卖方对设备制造质量所应付的责任。

### 2	工厂检验

2.1  工厂检验是质量控制的一个重要组成部分。卖方须严格进行厂内各生产环节的检验和试验。卖方提供的合同设备须签发质量证明、检验记录和测试报告，并且作为交货时质量证明文件的组成部分。

2.2  检验的范围包括原材料和元器件的进厂，部件的加工、组装、试验至出厂试验。

2.3  卖方检验的结果要满足附件1的要求，如有不符之处或达不到标准要求，卖方要采取措施处理直至满足要求，同时向买方提交不一致性报告。卖方发生重大质量问题时应将情况及时通知买方。

2.4  工厂检验的所有费用包括在合同总价之中。

### 3	设备监造

3.1  监造依据

根据本合同和电力工业部、机械工业部文件电办（1995)37号《大型电力设备质量监造暂行规定》和《驻大型电力设备制造厂总代表组工作条例》的规定，以及国家有关规定。

3.2  监造方式

文件见证、现场见证和停工待检，即 R点、W点、H点。每次监造内容完成后，卖方和监造代表均须在见证表上履行签字手续。卖方复印3份，交监造代表1份。

  - 监造内容

具体监造内容﹑监造方式由买方确定。

| 序 | 项 目 | 监 | 造 方 | 式 | 备 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 号 | 内 容 | H | W | R | 注 |
|  | 外壳焊接质量 |  |  | √ |  |
|  | 外壳外形尺寸 |  |  | √ |  |
|  | 原辅助材料质量证明文件 |  |  | √ |  |
|  | 外购设备质量证明文件 |  |  | √ |  |
|  | 总装后外形尺寸 |  |  | √ |  |
|  | 转动系统试验 |  | √ | √ |  |
|  | 空载运行试验 | √ |  | √ |  |
|  | 出厂文件资料 |  |  | √ |  |
| 注：H—停工待检，W—现场见证，R—文件见证，数量—检验数量 |  |  |  |  |  |

  - 对卖方配合监造的要求：

卖方为买方提供以下方便：

（1）提前10天将设备监造项目及检验时间通知买方监造代表和买方，监造项目和方式由卖方、买方监造代表、买方三方协商确定；

（2）买方监造代表和买方代表有权通过卖方有关部门查（借）阅合同与本合同设备有关的标准、图纸、资料、工艺及检验记录（包括之间检验记录），如买方认为有必要复印，卖方应提供方便。

（3）买方人员在监造过程中如发现设备和材料缺陷或不符合规定的标准要求时，买方有权提出意见，卖方应采取相应改进措施，以保证设备质量。无论买方是否要求和知道，卖方均应主动及时向买方提供合同设备制造过程中出现的较大的质量缺陷和问题，不得隐瞒。在买方不知道的情况下卖方不得擅自处理。

### 4	性能验收试验

4.1  性能验收试验目的为了检验合同设备的所有性能是否符合附件1的要求。

4.2  性能验收试验的地点由合同确定，一般为买方现场。

4.3  性能试验的时间:机组试验在168小时试运之后半年内进行，具体试验时间由买方确定；单台设备的试验买卖双方协商确定。

4.4  性能验收试验由有资质的第三方主持，招、卖方参加。试验大纲由买方提供，与卖方讨论后确定。如试验在现场进行，卖方要按本附件4.7款要求进行配合；如试验在工厂进行，试验所需的人力和物力等由卖方提供。

4.5  性能验收试验的内容

4.5.1 材料试验：材料应根据标准试验,提供买方非破坏性试验资料。

4.5.2 工厂试验

a、卖方负责制作期间和装运前的必要的试验，并对装配件进行传动测试。且将试验报告书提交买方。

b、在滤网壳体和本体所有管路进行流体静力学的试验，以设计压力的1.5倍为试验压力，时间不小于30分钟。

4.5.3 现场试验

a、买方在设备完全安装好后,进行必要的试验，并按验收标准进行。

b、进行这些试验的时候，卖方应派人到现场帮助，指导解决试验暴露的缺陷。直到合格为止。

c、现场的性能验收试验为：包括传动机构、清洗排污、设备程控、振动和噪声试验。

  - 性能验收试验的标准和方法

性能试验验收方案由卖方编写，买方确认。

4.7  性能验收试验所需的测点、 一次元件和就地仪表的装设应由卖方提供，参加方配合。卖方也要提供试验所需的技术配合和人员配合。

4.8  性能验收试验的费用

本附件4.7和卖方试验的配合等费用已在合同总价内。其它费用，如试验在现场进行，由买方承担；在卖方工厂进行，则已包含与合同总价之中。

4.9  性能验收试验结果的确认

性能验收试验报告由测试单位编写。报告结论买卖双方均应承认。

进行性能验收试验时，一方接到另一方试验通知而不派人参加试验，则被视为对验收试验结果的同意。

# 附件6  技术服务和联络

### 1  卖方现场技术服务

1.1  卖方现场服务人员的目的是使所供设备安全、正常投运。卖方要派合格的现场服务人员。应提供包括服务人日数的现场服务计划表。如果此人日数不能满足工程需要，卖方要追加人日数，且不发生费用。

现场服务计划表

| 序号 | 技术服务内容 | 计划人日数 | 派出人员构成 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |
| 1 | 设备交货开箱检验 | 1天/1人 | 技师 | 1 |  |
| 2 | 技术交底 | 1天/1人 | 技师 | 1 |  |
| 3 | 安装指导 | 2天/1人 | 技师 | 1 |  |
| 4 | 设备调试 | 1天/1人 | 技师 | 1 |  |
| 5 | 试运行和性能验收试验 | 1天/1人 | 技师 | 1 |  |

1.2  卖方现场服务人员应具有下列资质：

1.2.1  遵守法纪，遵守现场的各项规章和制度；

1.2.2  有较强的责任感和事业心，按时到位；

1.2.3  了解合同设备的设计，熟悉其结构，有相同或相近机组的现场工作经验，能够正确地进行现场指导；

1.2.4  身体健康，适应现场工作的条件。

卖方要向买方提供服务人员情况表。卖方须更换不合格的卖方现场服务人员。

1.3  卖方现场服务人员的职责

1.3.1  卖方现场服务人员的任务主要包括设备催交、货物的开箱检验、设备质量问题的处理、指导安装和调试、参加试运和性能验收试验。

1.3.2  在安装和调试前，卖方技术服务人员应向买方技术交底，讲解和示范将要进行的程序和方法。对重要工序（见下表），卖方技术人员要对施工情况进行确认和签证，否则买方不能进行下一道工序。经卖方确认和签证的工序如因卖方技术服务人员指导错误而发生问题，卖方负全部责任。

卖方提供的安装、调试重要工序表

| 序号 | 工序名称 | 工序主要内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 指导安装 | 指导设备安装 |  |
|  | 现场调试 | 设备调试、设备测试 |  |

1.3.3  卖方现场服务人员应有权全权处理现场出现的一切技术和商务问题。如现场发生质量问题，卖方现场人员要在买方规定的时间内处理解决。如卖方委托买方进行处理，卖方现场服务人员要出委托书并承担相应的经济责任。

1.3.4  卖方对其现场服务人员的一切行为负全部责任。

1.3.5  卖方现场服务人员的正常来去和更换事先与买方协商。

1.4  买方的义务

买方要配合卖方现场服务人员的工作，并在生活、交通和通讯上提供方便。

### 2  培训

2.1   为使合同设备能正常安装和运行，卖方有责任提供相应的技术培训。培训内容应与工程进度相一致。

2.2   培训计划和内容由卖方列出填写

|  |  |  | 培训教师构成 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 培训内容 | 计划人日数 | 职称 | 人数 | 地点 | 备注 |
| 1 | 安装指导 | 1天/1人 | 工程师 | 1 | 待定 |  |
| 2 | 密封间隙调整 | 1天/1人 | 工程师 | 1 | 待定 |  |
| 3 | 维护保养 | 1天/1人 | 工程师 | 2 | 待定 |  |

2.3   培训的时间、人数、地点等具体内容由买卖双方商定。

2.4   卖方为买方培训人员提供设备、场地、资料等培训条件，并提供食宿和交通方便。

### 3    设计联络

设计联络会安排二次，第一次会务组织及费用由卖方负责，第二次会务组织及费用买方负责，但差旅费均各自理。有关设计联络的计划、时间、地点和内容要求由买卖双方商定。

设计联络计划表

| 序号 | 次数 | 内 容 | 时间 | 地点 | 人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一次 | 双方商定 |  | 买方所在地 |  |
|  | 第二次 |  |  | 卖方所在地 |  |

附件7  分包与外购

卖方要按下列表格填写分包情况，每项设备的候选分包商一般不少于3家，并报各分包商的简要资质和业绩情况。

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 分包商名称 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 减速机 | 0.55KW | 1台 | 顺天减速 | 浙江 |  |
| 2 | 配套电动机 | 0.55KW | 1台 | ABB电机 | 上海 |  |
| 3 | 系统阀门（放水阀、放气阀、排污阀等） | DN250，G2’’，G1’’ | 1套 | 西子阀业 | 江苏 |  |
| 4 | 差压变送器 | 110E | 1台 | EJA | 重庆 |  |
| 5 | 排污阀执行机构 | 2SA系列 | 1台 | SIPOS | 德国 |  |
| 6 | 压力表 | Y-100 | 2只 | 川仪 | 重庆 |  |

# 附件8  运行维护手册

运行维护手册格式要求如下：

浙能嘉兴电厂四期扩建项目10号机组

电动滤水器设备

运  行  维  护

手

册

要求：一式10套

纸张：A4

字体：宋体，小四号

行间距：1.5倍

页边距（mm）：左-30  右-25  上-30  下-40

页眉：XX设备运行维护手册

注：在正式提交前，先由买方审定。

设备运行和维护手册的目的是能够把全部必要的数据和说明装订成册，这样，运行人员可以较好地查阅和理解最初调试及试运行工作、有效操作以及在正常、事故和异常(非设计情况)下怎样正确操作设备和停机。在提交之前，双方应商定操作和维护手册的形式和内容。

该手册应详细地叙述和说明设备构造，使新来的操作和维护人员能够研究和理解设备的功能的控制方法。

手册中应能够快速查阅运行参数、设备说明书、操作、维护和安全程度。

运行和维护手册应包括，但不限于下述内容：

设备概述，包括设备、系统说明、设备结构、功能说明、技术规范等。

设备启动、运行和停运的操作程序及注意事项。

设备联锁和保护功能说明。

设备安装、拆卸、维护的程序及注意事项。

设备零、部件清单，包括名称、图号、规格、材质、制造厂家全称等。

设备易损件、消耗性材料清单，包括名称、规格、制造厂家全称等。

为便于使用和查阅，手册应分成卷，每一卷包括封面的最大厚度为50mm。

每一卷的版式应尽可能地一致，每一部分的系统、设备等描述顺序也应一致。

# 附件9  大（部）件情况

| 序 号 | 部件名称 | 数量 | 尺寸(m) 长×宽×高 |  | 重量(t) |  | 厂家名称 | 部件产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 包装 | 未包装 | 包装 | 未包装 |  |  |  |
|  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.卖方应按附表要求提供设备各大件的运输尺寸（长×宽×高）、重量，并附运输外形尺寸图及其重心位置。

2.设备运输尺寸，指设备包装后的各部分尺寸。

3.当采用铁路运输时，设备的运输外形尺寸，应考虑该设备拟采用的运输车辆装载面至轨面的高度要求。

4. 卖方应根据大件运输的线路及运输方式，对沿途中所经过的涵洞、桥梁等构、建筑物进行充分的调查和论证，提出大件运输的方案，确保设备大件安全运至现场。

5. 卖方还应说明所有其它设备的运输方案，包括车辆型号、数量、运输路线等。

6. 当卖方设备的运输尺寸超出上述给定的铁路运输界限规定的界限要求时，卖方应承担由于采取必要措施进行运输而发生的费用。

# 附件10  性能考核条款

(1) 在额定工况点运行时, 清洁状态下含进出口管局部阻力的水阻每升高1KPa，支付违约金5千元人民币，水阻若超过6KPa，卖方负责整改至满足要求。

(2) 在额定工况点运行时, 电动滤水器轴功率必须小于或等于合同规定的保证值。轴功率大于保证值每大于1KW，支付违约金8千元人民币。

(3) 在调试运行阶段，电动滤水器应运转平稳，传动部分无卡涩，仪控设备工作正常，如旋转滤网发生卡涩，滤网拉坏，则卖方需维修设备使之达到要求，并对每次发生的故障支付违约金为2万元人民币。

(4) 电动滤水器本体和接口不得有泄漏点，否则，每一个漏点支付违约金1千元人民币。

# 附件11  用电设备资料（参考用）

卖方按模板提供用电设备资料

# 按模

# 签字页

买方：浙江天虹物资贸易有限公司

联系人： 王冬萌   联系方式：15906801792  邮箱：

总承包买方：浙江省电力建设有限公司

浙江省宁波市海曙区新典路536号

联系人：龚嘉沫/ 邹雨霖  联系方式：18395877922/15824200813

邮箱： 992545550@qq.com /1761123958@qq.com

签字：

卖方：无锡市华通环保设备有限公司

地址：无锡市新安街道清源路20号立业楼D栋

联系人：于秀军    联系方式：13270417228   邮箱：xiujun0511@126.com

签字:

设计单位：中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司

地址：浙江省杭州市古翠路68号

联系人：吴亚军    联系方式：15888855434 邮箱：wu_yajun@zepdi.com

签字：

最终用户：浙江浙能嘉华发电有限公司

地址：浙江省嘉兴市平湖市乍浦镇长安桥

联系人: 叶豪/仲冰冰    联系方式：15968320205/15257398892

邮箱：yehao@zjenergy.com.cn/976601180@qq.com

hao@zjenergy.com.cn

签字：