浙能嘉兴电厂四期扩建项目10号机组

闭式循环冷却水泵

技术协议

| 买 方： | 浙江省电力建设有限公司 |
| --- | --- |
| 卖 方： | 大连双龙泵业集团有限公司 |
| 设计单位： | 中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司 |
| 最终用户： | 浙江浙能嘉华发电有限公司 |

年  月

目  录

附件1  技术规范	1

附件2  供货范围	26

附件3  技术资料及交付进度	30

附件4 设备交货进度	33

附件5 设备监造、检验和性能验收试验	34

附件6  技术服务和联络	39

附件7  分包与外购	42

附件8  运行维护手册	43

附件9  大（部）件情况	45

附件10  性能考核条款	46

附件11用电设备资料模板	47

# 附件1  技术规范

## 1  总则

1.1  本技术协议适用于浙能嘉兴电厂四期扩建项目10号机组的闭式循环冷却水泵设备，它提出了该设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.2  买方在本技术协议中提出了最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用的标准，卖方应提供一套满足本技术协议和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。

1.3 删除。

1.4  卖方对供货范围内的闭式循环冷却水泵成套系统设备（含辅助系统及设备、附件等）负有全责，即包括分包（或对外采购）的产品。分包（或对外采购）的主要产品制造商应征得买方的认可。对于卖方配套的控制装置、仪表设备，卖方应考虑和提供与电气系统的接口并负责与电气系统的协调配合，直至接口完备。

1.5  卖方应执行本技术协议所列标准，有不一致时，按较高标准执行。卖方在设备设计和制造中所涉及的各项规程、规范和标准必须遵循现行最新标准版本。若卖方所提供的文件前后有不一致的地方，应以更有利于设备安装运行、工程质量为原则，由买方确定。

1.6 删除。

1.7  卖方后续经买卖双方确认的澄清文件内容的理解如有异议，解释权归买方。

1.8  本工程采用统一标识系统，编码按照GB/T 50549-2010《电厂标识系统编码标准》执行。卖方在提供的技术资料（包括图纸）和设备的标识必须有统一编码。编码范围包括卖方所供系统、设备、主要部件（包括分包和采购件）、电气和仪控的系统、设备，以及接线和安装位置；设备易损件和构筑物等。卖方在设计、制造、运输、安装、试运及项目管理等各个环节使用统一编码。编码深度应使标识的“电厂元素”具有唯一性，并在图纸、工程文件或设备清册上清楚标识。深度至少达到以下要求：

工艺：工艺系统流程图上应标识设备、管道、阀门、滤网、流量测量装置等设备的编码。设备安装图上应标识到设备单元级或部件级。

电气专业：电气一次专业标识所有电气设备和开关柜（箱）及抽屉；电气二次专业应标识所有盘柜及端子箱。

仪控：编制深度原则上为作为“黑匣子”部分以外的信号及功能应编码。P&ID图标识所有设备，仪表、马达、阀门均有编码，布置图上应标识所有控制盘、控制台、就地控制柜、接线盒箱的编码。电缆接线图上应标识电缆起终点设备编码、机柜、端子、接线盒、保温箱及电缆的编码；接线图上应标识卡件及出线电缆的编码。

编码原则由买方提出，具体标识由卖方编制。编码使用规范及含编码的设备信息样表由买方提供。

1.9 如果本技术协议的描述存在矛盾或不一致之处，或本技术协议的技术部分和商务部分在供货范围的描述存在矛盾或不一致之处，由买方决定最终采用哪种描述。

1.10本技术协议将作为订货合同的附件，与合同正文具有同等效力。

## 2  工程概况

嘉兴发电厂位于浙江省嘉兴市平湖市钱塘江北岸的六里湾。厂址东南临杭州湾，西北侧有沪杭公路，厂址东距上海市90km，西离杭州市122km，北至嘉兴市41km、距乍浦港6km。电厂现有装机容量为5300MW。三期机组正在进行增容改造，改造后2台机组容量将达到1050MW和1070MW，届时电厂前三期总容量将达到5420MW。

电厂一期建设2×330MW国产引进型燃煤机组，1995年投产；电厂二期建设4×660MW国产亚临界燃煤机组，2005年投产；电厂三期工程扩建2×1000MW超超临界燃煤机组，2011年投产。

本工程为四期扩建项目10号机组，建设1台1000MW级超超临界一次再热燃煤发电机组，同步建设烟气脱硫、脱硝设施。建设场地位于电厂东北围墙外场地和老厂东南侧。

## 3  设计和运行条件

3.1	工程主要原始资料

3.1.1 气象特征与环境条件

本工程厂址所在区域属北亚热带南缘季风海洋性气候，冬暖夏凉，冬夏季风交替显著，冷暖空气交替频繁，无霜期长，光照充足，多大风和台风。

厂址气象要素特征值参考附近的乍浦气象站资料，各气象要素累年特征值如下：

累年平均气压：1016.1hpa

累年平均气温：15.7C

累年最热月平均气温：28.1C

累年最冷月平均气温：3.5C

极端最高气温：38.4C

极端最低气温：-10.6C

累年平均相对湿度：82%

累年最小相对湿度：9%

累年平均水汽压：16.9hpa

累年最大水汽压：41.0hpa

累年最小水汽压：1.2hpa

累年平均降水量：1162.0mm

累年最大年降水量：1764.0mm

累年最小年降水量：791.3mm

累年最大一日降水量：276.4mm

累年最大1小时降水量：29.1mm

累年平均蒸发量：1291.1mm

累年平均雷暴日数：31.9d

累年最多雷暴日数：56d

累年平均雾日数：35.7d

累年最多雾日数：57d

累年最大积雪深度：15cm

累年平均风速：3.4m/s

累年十分钟平均最大风速：20.3m/s

累年瞬时最大风速：37m/s

全年主导风向：SE（12%）

夏季主导风向：SE

冬季主导风向：NW

3.1.2地震烈度

厂区地震基本烈度为Ⅵ度，地震动峰值加速度0.05g。

3.1.3  运输

本工程厂址的交通运输条件良好，铁路、公路、内河及海港的交通均较便利。

铁路：上海至金山石化厂的铁路已运行多年，沪杭铁路途径嘉兴，在本期工程中，不考虑铁路接入厂区。设备和材料也可经以上两处再转公路运至电厂。

公路：主要有杭申和沪杭两条干线，沪杭公路为高速公路，属国家干线。上海至杭州的杭申公路在电厂门前穿过，公路运输便利。设备和材料可经公路运至电厂。

水路：嘉兴地区水网发达，内河航运占重要地位，平湖县附近的主要航线有嘉湖线、杭湖线及嘉苏线，现有通行能力30～100t，规划达300t。

海运方面，厂址南侧紧邻杭州湾，电厂前沿水深条件较好。一期工程已建有3.5万吨级卸煤码头一个泊位及重件码头一座；二期工程已建3.5 万吨卸煤码头泊位一个，与一期同引桥；三期工程已建3.5 万吨卸煤码头泊位一个。码头可满足电厂一、二、三、四期工程燃煤运输要求。

厂内道路：厂内道路按照每幢建筑物都有道路相通的原则设置，运输及消防车辆能够畅通无阻。

厂内主要道路宽6.0～7.0m，次要道路宽4.0m。采用城市型道路，路面材料为混凝土。

大件运输：厂址紧靠杭州湾，海运条件好。大件采用海运方式至大件运输码头，通过平板车至安装现场。

3.1.4 电源条件：

3.1.4.1中压电源：

中压系统为10kV、三相、50Hz；额定值200kW及以上电动机的额定电压为10kV。

3.1.4.2低压电源：

主厂房低压交流电压系统（包括保安电源）为380V、三相三线、50Hz；额定值200kW以下电动机的额定电压为380V；交流控制电压为380V。

直流控制电压为110V，来自直流蓄电池系统，电压变化范围从94V到121V。

应急直流油泵的电机额定电压为220V直流，与直流蓄电池系统相连，电压变化范围从192V到248V。

3.1.4.3设备照明和维修电源:

设备照明由单独的380/220V照明变压器引出。

维修插座电源额定电压为380/220V、三相四线、50Hz。单相220V、20A。

3.1.5 仪用压缩空气条件：

干燥无油，压缩空气的运行压力为0.4～0.8MPa(a)，设计压力1.0MPa(g)。

3.2 安装运行条件与位置

泵布置于汽机房室内0米层。

本工程高程系统采用1985国家高程系统，主厂房室内地坪标高（0米）为3.98米。

3.3	系统概况和相关设备

本工程每台机组设置3台50%容量的闭式循环冷却水泵，工频运行，泵布置于室内。运行时两用一备。

闭式循环冷却水泵输送除盐水，该除盐水经闭式循环冷却水泵加压后，通过水-水热交换器降温后，进入各有关设备的热交换器，再返回到闭式循环冷却水泵入口，形成闭式循环水系统。

闭式循环冷却水来源： 除盐水

| 材质 | 电导率(25℃)μS/cm | PH(25℃) |
| --- | --- | --- |
| 全铁系统 | ≤30 | ≥9.5 |

供水系统型式：闭式循环

闭式循环冷却水系统运行方式：单元制

水-水热交换器参数：

每台机组共配置2台水-水热交换器。

本工程每台机组设有一台500m3的储水箱，每台储水箱配备2台凝结水输送泵， 用于热力系统、锅炉、闭式循环冷却水膨胀水箱的注水。

凝结水输送泵设备布置：室外布置。

## 4  技术条件

##### 4.1 参数、容量/能力

每台机组配置 3台50 %容量的闭式循环冷却水泵，2 台运行 1 台备用。闭式循环冷却水泵主要参数及型式如下。

4.1.1 型式(或型号):

型式: 双吸卧式水平中开离心式

闭式循环冷却水泵型号：SM250-470（I)，4/280KW

4.1.2 主要技术参数

| 序号 | 项目 | 单位 | 闭式循环冷却水泵（要求值） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泵入口水温: | ℃ | 10~45 |  |
| 2 | 介质比重 | t/m3 | ~1.002 |  |
| 3 | 水泵入口压力 | MPa | ~0.28 |  |
| 4 | 水泵最大出口流量 | t/h | 1500 |  |
| 5 | 水泵最大工作点扬程 | m | 50 |  |
| 6 | 水泵转速 | r/min | 1450 |  |
| 7 | 效率: | % | 85.3 |  |
| 8 | 必须汽蚀余量 | M | 3.6 |  |
| 9 | 泵的转向( 从联轴器方向看为) |  | 逆时针 |  |

4.1.3 配供电机技术参数:

| 序号 | 项目 | 单位 | 闭式循环冷却水泵 （要求值） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 额定功率 | kW | 280 |  |
| 2 | 额定电压 | V | 10000 |  |
| 3 | 额定转速 | r/min | 1450 |  |
| 4 | 频率 | Hz | 50 |  |
| 5 | 防护等级 |  | IP54 |  |

##### 4.2 性能要求

4.2.1闭式循环冷却水泵采用双吸、卧式﹑水平中开式结构。

4.2.2在所有的运行范围内，闭式循环冷却水泵组应能满足连续运行、无需操作人员职守。

4.2.3 在所有运行范围内，闭式循环冷却水泵应能安全地运行而不发生汽蚀。

4.2.4 在检查、维护维修时，设备的布置应便于运行、维修人员的进出。

4.2.5 运行工况点应处在泵的特性曲线的最高效率区，此工况下泵的流量、扬程﹑效率、汽蚀余量应予保证；从最小流量点到最大工况点，泵的流量﹑扬程、汽蚀余量应予保证。闭式循环冷却水泵的容量还应留有适量裕度，并考虑磨损引起的流量﹑扬程下降。

4.2.6 水泵从关闭点到最大工作点的流量与扬程的特性曲线应平缓。由设计点到关闭点扬程曲线的扬程升高值不超过设计点扬程的20%。

4.2.7 在出厂前，泵的叶轮、转子应进行静平衡和动平衡。静平衡精度不低于GB9239标准G6.3级，动平衡精度不低于GB9239标准G2.5级。闭式循环冷却水泵的轴承座处的双振幅值应符合或优于GB/T29531级的规定。

4.2.8闭式循环冷却水泵的泵壳、叶轮、轴等所有过流部件的材质应适应输送水质的要求，卖方应详细说明各部件所采用的材质（用标准牌号表示）、防腐蚀性能和使用寿命。

4.2.9闭式循环冷却水泵均能在所有工况下可靠的平衡轴向推力。泵转子的第一临界转速不应低于工作转速的120%。

4.2.10水流方向（暂定）：从电机向泵方向看，泵入口在左手侧，泵出口在右手侧，最终在设计配合阶段确定。泵组进、出口法兰密封垫采用带内外环金属缠绕垫（材质304）。正常运行时，泵的噪声应控制在JB/T8098及DL5053－2012中的有关规定“即距泵体外壁1米、距地面高（泵高＋1）/2米处的噪声不大于85dB（A）”。

##### 4.3 结构要求/系统配置要求

4.3.1  闭式循环冷却水泵应适合机组的各种不同工况的运行参数要求，泵本体应能承受热冲击的影响，闭式循环冷却水泵的叶轮必须采用抗腐蚀、抗汽蚀性能较好的材料制成。在任何工况下，均应保证水泵的汽蚀余量均大于必须汽蚀余量（应分别按闭式循环冷却水泵吸入口中心线处计算）。

4.3.2 闭式循环冷却水泵配套电机由卖方配供，水泵组的总体性能都应由卖方负责。闭式循环冷却水泵组的总体性能及泵与配套电动机的接口问题统一由卖方负责，泵与电动机之间的连接，泵组的振动﹑噪音等问题统一由卖方处理。

4.3.3 泵与电动机的联轴器由卖方配供，配供的联轴器应设置可以拆卸的结实的钢制防护罩，其上有一个钢网制窗口，以便观察联轴器的运行情况。防护罩颜色应涂刷红色，对于转动机械应在护罩上涂刷转动方向，箭头颜色为白色。机械防护罩、防护网设计有足够的强度和刚度，碳钢板材厚度不低于2.0mm，防护网采用不锈钢T304。转动设备机封或油挡处的防护罩，应设置合理的防护网，且易于观察。

4.3.4 闭式循环冷却水泵的进出口应设有放空气口﹑泵壳疏水等，放水与放气管都安装有阀门。泵冲洗水由泵自身引出，分两路接入两端轴封处，管路上设有球阀。还应在进出口管路上预留压力测量接口。

4.3.5 闭式循环冷却水泵组采用集装式机械密封。轴封应有良好的密封性能和较长的使用寿命，使用寿命不小于8000小时，寿命期内不允许发生泄漏现象。

4.3.6 闭式循环冷却水泵的所有零部件在同类型泵中应具有互换性。闭式循环冷却水泵采用轴承在转子两端、叶轮在中间的结构，不得采用悬臂结构。泵的设计既要满足环境条件及使用介质的要求，又要满足合同要求。严禁使用石棉制品。泵的结构型式应考虑便于检修拆装的要求。泵的结构强度应考虑地震力的影响。泵组的油漆颜色由买方确定后通知卖方。在安装之后，按规范要求对所有被损坏的表面在现场修补（卖方应负责补足修补的油漆）。

4.3.7泵轴承应选用FAG品牌产品，油脂采用耐高温锂基脂，选用SKF、美孚、壳牌产品。

4.3.8泵的机械密封应选用博格曼品牌产品。卖方应详细说明结构形式。采用法兰连接的接口，其法兰必须符合国家标准。

4.3.9闭式循环水泵配供出口逆止阀及进出口两侧反法兰和连接附件。泵进口口径不小于DN600，泵出口口径不小于DN450。逆止阀采用旋启式，带阻尼缓闭功能，带外部操作机构，逆止阀口径按DN450考虑，阀门压力等级按PN16，阀体材质要求为铸钢，要求提供逆止阀水阻系数，逆止阀需带支架，逆止阀品牌选用上海华通阀门、上阀、南方阀门品牌产品。

4.3.10闭式循环冷却水泵配供泵入口滤网，滤网设计压力1.6MPa，工作压力约0.3MPa，设计温度45℃，设计流量与泵额定流量一致，水阻小于0.003MPa，报警压力0.004MPa；滤网采用激光打孔，孔径3mm；滤网进出口采用法兰连接，PN16，GB/T9124.1-2019突面平焊法兰，滤网设置排污管道及放气管道，排污管道尺寸不小于 Φ38x3，放气管道尺寸Φ89x3（暂定），设置隔离阀、自动排气阀，滤网进出口设压力测量装置，DN10，接管规格Φ14x2。滤网形式要求为立式，具体外形尺寸设计配合阶段确定。

##### 4.4 设备材质要求

卖方应详细提供下述各部件的材质：

| 项目 | 闭式循环冷却水泵 | 闭式泵各部件预期使用寿命(年) |
| --- | --- | --- |
| 泵壳 | HT250 | 30 |
| 叶轮 | 304 | 10 |
| 泵轴 | 40Cr | 10 |
| 轴套 | 304 | 2 |
| 密封 | SiC | 1 |

##### 4.5 配套电动机要求

电动机的设计与构造，必须与它所驱动设备的运行条件和维护要求一致。

电气设备要求：

1) 电气设备为防尘、防潮型。

2) 电气设备必须符合IEC及GB有关规定。

4.5.1	配套电动机的参数、容量/能力

| 项 目 | 单位 | 闭式循环冷却水泵 （要求值） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电机型号 |  | YXKK-355-4/280KW |  |
| 额定电压 | V | 10000 |  |
| 额定频率 | Hz | 50 |  |
| 额定功率 | kW | 280 |  |
| 额定电流 | A | 20.9 |  |
| 功率因数 | cosØ | 0.87 |  |
| 效率 | % | 96 |  |
| 额定转速 | r/min | 1450 |  |
| 相数 |  | 三 |  |
| 极数 |  | 4 |  |
| 防护等级 |  | IP54 |  |
| 绝缘等级 |  | F |  |
| 最大转矩/额定转矩 |  | 1.8 |  |
| 堵转转矩/额定转矩 |  | 0.7 |  |
| 堵转电流/额定电流 |  | 6.0 |  |
| 加速时间及启动时间 | S | / |  |
| 噪音 | dB(A) | 85 |  |
| 轴承座处振动幅值 | Mm | 0.03 |  |
| 轴振动速度 | mm/s | 2.8 |  |
| 定子温升 | K | 80 |  |
| 测温元件 |  | PT100 |  |
| 轴承型式 |  | 滚动 |  |
| 轴承润滑方式 |  | 脂润滑 |  |
| 轴承油牌号 |  | 航空润滑脂7008 |  |
| 电动机重量 | Kg | 2410 |  |
| 冷却方式 |  | 空-空冷 |  |
| 安装型式 |  | 卧式 |  |
| 转子型式 |  | 鼠笼 |  |
| 工作方式 |  | 连续 |  |

4.5.2性能要求

1)  电动机的设计与构造，必须与闭式循环冷却水泵设备的运行条件和维护要求相一致，应能承受在空载下反转。电动机的特性曲线（特别是负载特性曲线）应完全满足闭式循环冷却水泵组的要求。

2)  当闭式循环冷却水泵组运行在设计条件下时，电动机的铭牌出力不小于拖动设备所需出力的115%。根据最新的中国标准对电动机进行设计，生产，确定额定参数和试验。制造商应在设计阶段提供电动机拖动计算书，供买方审查。

- 电动机防护等级为IP54，电动机具有F级及以上的绝缘，温升以B级绝缘考核。电机绕组经真空浸渍处理（VPI)。所有电动机的使用寿命在现场的规定的工作制下不小于30年。电动机的连接线与绕线的绝缘具有相同的绝缘等级。

- 电动机的额定电压为10kV，频率为50Hz。当频率为额定，且电源电压与额定值的偏差不超过±10%时，电动机应能输出额定功率，当电压为额定，且电源频率与额定值的偏差不超过±2%时，电动机应能输出额定功率，或电压和频率同时改变，两者变化分别不超过10%和2%时，电动机性能应满足GB 755的要求。

- 电动机应保证在80%额定电压下平稳启动，且能在55～65%额定电压下自启动。当电动机电源由正常电源向备用电源切换的过程中，对应备用电源，电动机残压可能为50％Un，相角差为180°，电动机应能承受此转矩和电压应力，且电动机在切换前是满载运行。

- 电动机为额定功率输出，电压﹑频率均为额定值时，电动机的功率因数为0.87以上，效率的保证值为96%以上。电动机的最大转矩不小于220％全负荷转矩。

- 电动机有防止过电压的措施。

- 电动机在热态下能承受150%额定电流，而不变形或损坏，过电流时间不少于30秒。电动机在空载情况下，能承受提高转速至其额定值的120%，历时2分钟而不发生有害变形。

- 电动机在空载情况下，能承受提高转速至其额定值的120%，历时2分钟而不发生有害变形。

- 电动机轴承正常工作温度不大于70℃，最高温度不得超过90℃，并要求设置90℃以上的报警措施。

- 电动机旋转方向应有永久性，明显的标志。

- 在接线盒内标明电动机的相序，接线端子相间、相对地有足够的安全距离，并有电缆固定措施。

- 电机铁芯硅钢片采用宝武钢品牌产品。

- 电动机定子绕组中局部最热部位嵌入pt100双支三线热电阻测温元件，每相2只，每台6只。测温元件的接线在电动机绕组图中标明其位置。

- 电动机冷却器进出风处或进出水处均应埋置pt100双支三线热电阻测温元件。

- 电动机满足在冷态下连续启动不少于二次，热态下连续启动不少于一次的要求。

- 电动机的振动值符合或低于国家有关标准。电动机空载时测得的振动速度有效值不大于2.8mm/s，双振幅值为不大于0.051mm。

- 电动机的噪音在离机壳1米处小于85dB(A)。

- 电机轴承应采用高质量产品。电动机的轴承结构是密封的，能隔绝污物和水，并防止其润滑油进入线圈。卖方提供的轴承型式、产地和最短轴承寿命等资料，并提供一个推荐的润滑剂。

4.5.3 电动机的辅助设备

4.5.3.1 电动机应设置防结露加热器，加热器安装在电动机内部可检查的部位。电加热器应采用380V三相电源。

4.5.3.2 电动机应有2个接地端子，应在相反的两侧接地，一个接地装置设在电缆接线盒的下面。

4.5.3.3 电动机的出线端子盒应按功能独立装设。主要有主出线端子盒﹑空间加热器出线端子盒，温度探测器/金属热电偶出线端子盒等。

4.5.3.4 电动机出线盒方位应按买方要求。

4.5.3.5电动机滚动轴承室为直排式排油孔。30kW及以上电动机轴承需配置加油孔。

4.5.4 电动机的其他要求

4.5.4.1 卖方提供符合国家标准（GB）要求的设备，应列出所采用的标准。所有电动机应为异步电动机，设计应基于有制造和运行实践证实。

4.5.4.2 电机应有100％利用率。电动机的额定功率应不小于电动机所驱动设备长期连续运行所需的能力，其值至少应大于最大的制动功率。这一要求适用于所有运行转速和工况。

4.5.4.3电动机的设计与构造，必须与它所驱动设备的运行条件和维护要求一致。 200kW及以上电动机采用10kV，200kW以下电动机采用380V。

4.5.4.4电动机的起动电流，达到与满足其应用要求的良好性能与经济设计一致的最低电流值。除非得到买方的书面认可，否则，在额定电压下，对于200kW以下电动机的最大起动电流倍数应小于6.5倍额定电流；对于200kW～2000kW的电动机，其起动电流倍数应小于6.0倍额定电流；大于等于2000kW的电动机起动电流倍数小于5.5倍额定电流。

4.5.4.5 所有中压电动机和75kW及以上的低压电动机都必须配置电加热器，以防止停机时电动机内部凝露而影响电气绝缘。电加热器应是AC 380三相，并有独立的电源接线盒。

4.5.4.6所有带电加热器的低压配套电机，电机的外壳上带有“加热器铭牌”，“加热器铭牌”的具体内容为：功率（如：1200W）、电压（如：380V）、相数（如：1）、频率（如：50Hz）等。

4.5.4.7 对于功率≥2000kW的电动机，卖方配置三相CT供差动保护用；卖方须在中性点侧提供安装3个用于差动保护的电流互感器的接线盒和封闭外罩。为差动保护用的中性点电流互感器的型号、规格及制造厂家均与中压开关柜中CT保持一致， 二次侧额定电流为5A，额定容量为60VA，精确等级为5P20。确切CT的型号、规格及制造厂家待中压开关柜定标后由买方以传真方式正式通知卖方，卖方按买方的书面通知执行；在合同执行过程中，不论CT的型号、规格及制造厂家有无变动，均不影响商务价格。

4.5.4.8电动机的使用应考虑沿海地区盐雾影响（电动机的使用应考虑买方使用现场条件如沿海地区盐雾影响等），室内防护等级为IP54及以上，室外防护等级为IP55及以上，电动机应具有F级及以上的绝缘，温升按B级绝缘考核，电动机上应加装防雨罩。电机绕组经真空浸渍处理（VPI）和环氧树脂密封绝缘。所有电动机的使用寿命在现场的规定的工作制下不小于30年。电动机的连接线与绕线的绝缘具有相同的绝缘等级。电动机接线盒内的支承绝缘子应进行环氧树脂浸渍处理；电动机接线盒内连接端子的外包绝缘工艺应充分考虑防潮。在危险易爆场所及油泵必须采用防爆电动机。

4.5.4.9直流电机动力控制箱和直流电阻由卖方成套供应，直流电机动力控制箱防护等级IP55。

4.5.4.10在规定的起动电压的极限值范围之内，电动机转子允许起动时间不得低于其加速时间。

4.5.4.11在额定功率下运行时，电动机应能承受电源快速切换过程中的电源中断而不损坏。当电动机电源由正常电源向备用电源切换的过程中，对应备用电源，电动机残压可能为50%Un，相角差为180度，电动机应能承受此转矩和电压应力，假定电机在切换前是满载运行。

4.5.4.12电动机为额定功率输出，电压、频率均为额定值时，电动机的功率因数为0.85以上。

4.5.4.13当频率为额定，且电源电压与额定值的偏差不超过10%时，电动机应能输出额定功率；当电压为额定，且电源频率与额定值的偏差不超过2%时，电动机应能输出额定功率。当电压和频率同时变化，两者变化分别不超过10%和2%时，电动机性能应满足GB 755的要求。

4.5.4.14电动机应保证在80%额定电压下平稳启动，且能在65%额定电压下自启动。电动机应能承受电源快速切换过程中合理的电压变化而不受损坏，且电动机在切换前是满载运行。

4.5.4.15电动机应满足在冷态下连续启动不少于三次，热态下连续启动不少于二次的要求。

4.5.4.16在设计环境温度下，电动机应能承受所有热应力和机械应力，并要求端电压保持在额定值时，电动机能达到设计的运转性能。

4.5.4.17电动机应有防止轴电压的措施。电动机在热态下能承受150%额定电流，而不变形或损坏，过电流时间不少于30秒。

4.5.4.18电动机在空载情况下，能承受提高转速至其额定值的120%，历时2分钟而不发生有害变形。电动机失步转矩不得低于220%全负荷转矩。

4.5.4.19电动机的振动值应符合或优于国际有关标准。

4.5.4.20电动机组的噪音在离机壳1米处应小于85dB(A)。

4.5.4.21电动机轴承温度，滑动轴承不超过80℃，油温不超过65℃。轴承设有测温元件，并引至专用接线盒。轴承设有绝缘措施,防止循环轴电流。

4.5.4.22旋转方向应有永久性，明显的标志。电动机应允许反转。多相电动机的端子处应有显示出与电动机铭牌所示的规定旋转方向一致的相序标牌，并由一个箭头标志指示出电动机的旋转方向。倘若没有规定旋转方向，则应在电动机上标出与相序T1、T2、T3一致的旋转方向。

4.5.4.23电动机应有2个接地端子，两个接地装置应位于电动机完全相反的两侧。对于立式电动机，一个接地装置位于电源电缆穿线盒的下方，另一个接地装置位于与第一个接地装置相差180度的位置。

4.5.4.25 安装在电动机机座上的单独的可检查的接线盒应备有下列四种引线：

(1)电动机的主引线；

(2)电动机内部加热器的引线；

(3)电阻式温度检测器RTD和（或）热电偶的引线；

(4)电流互感器CT（二次回路）的引线（仅用于2000kW及以上电动机）。（无，不适用）

对于卧式电动机，主引线的接线盒从电动机头部看应安装在电动机的右侧。

4.5.4.26每台电动机应装有起吊环、起吊钩或其它便于安全起吊电动机的装置。

4.5.4.27所有二次端子采用菲尼克斯（南京凤凰）端子、魏德米勒端子。

4.5.4.28所有配套电机的电动机轴承均选用SKF、NSK、FAG产品，电机铁心硅钢片采用宝武钢品牌产品。

4.5.4.29所供的10kV交流电机（非防爆型）要求采用湘潭电机品牌产品的高效节能优质电机,需注明电机的效率。

4.5.4.30所供的国产低压交流电机（非防爆型）要求采用ABB、上海电机、西门子电机（非贝德系列）品牌的节能优质电机。需注明电机的效率。（无，不适用）

4.5.4.31防爆电机的生产厂家选用南阳防爆电机厂、上海电机厂、佳木斯电机厂、上海ABB电机有限公司。需注明电机的效率。（无，不适用）

4.5.4.32电机应有合适的通气和排水方式以防止凝结水的积聚。

4.5.4.33电动机应采用高效节能电机，满足GB 30254《高压三相笼型异步电动机能效限定值及能效等级》及GB 18613《电动机能效限定值及能效等级》中2级以上能效等级的标准。

4.5.4.34 驱动装置控制方式：若有变频调速电机（该电机需采用专用变频电机，连接电缆应采用专用变频电缆），当厂用母线电压下降至额定电压的65%时，变频器应能保证正常运行，变频器的容量应与电动机相匹配，并具有自启动功能。低压变频器采用AB、ABB 、SIEMENS、施耐德产品，高压变频器采用智光、东方日立、汇川、利德华福品牌。变频柜由卖方提供。

请卖方确认所配套的电动机应满足深度变频运行，提供电机适应变频运行的措施说明、电动机型式试验报告等技术说明文件。（无，不适用）

4.5.4.35双速电动机中要求配有两套独立的绕组，一套定子绕组用于高速，一套定子绕组用于低速。（无，不适用）

##### 4.6 对随机所配控制箱及控制柜的要求

4.6.2.1 随机配套控制箱/柜应有完整的电源回路、保护回路和控制回路。随机配套控制箱应满足GB/T7251《低压成套开关设备和控制设备》国家标准，控制箱的防护等级应按GB/T4208《外壳防护等级》的规定标明，控制箱的防护等级应不低于主设备的防护等级。电气设备的控制、继电保护设计应遵循有关现行的国家及行业标准，并应在说明书中列出所执行的有关标准。

4.6.2.2控制箱/柜内的所有（交、直流）断路器、接触器、（交、直流）中间继电器、热继电器等元器选用ABB、施耐德、西门子品牌产品，变送器选用海盐涵普、南自仪表、斯菲尔、科陆、广州汉光产品，所有二次端子采用菲尼克斯（南京凤凰）、魏德米勒端子。一次元件和二次元件的型号由买方在设计联络会时指定。指示灯颜色的布置应为左绿右红，红色为开按钮，绿色为停按钮，指示灯应采用长寿命的发光二极管,在控制箱内的设备处均有永久性的标志牌，标明功能，电流互感器采用大连第一互感器厂产品，开关柜外门把手选用开关灵活的优质产品。就地控制箱内的端子排布置应考虑现场接线方便，易于检修。除了接线必须使用的端子排以外，还应留有端子总数15％的空端子排，以供现场可能的接线修改使用。端子选用菲尼克斯、魏德米勒、ABB产品。

4.6.2.3 控制箱的结构、电器安装、电路的布置必须安全可靠，操作方便，维修容易。控制箱内的裸露带电导体之间和带电导体对地的电气间隙不小于20mm。

4.6.2.4 箱内外接导体端子必须满足正常工作电流，并能承受不低于柜内电气元件的短路耐受电流，箱内要留有足够的用于接线的有效空间。在三相四线（若有）电路中，中性线的端子应允许连接下述载流量的导线：

a. 如果相导线的尺寸超过16mm2，则等于相导线载流量的一半，但不小于16mm2。

b. 如果相导线的尺寸等于或小于16mm2时，则等于相导线的载流量。

4.6.2.5 箱内断路器、隔离开关必须满足动热稳定的要求，箱内交流接触器的等级和型号应按电动机的容量和工作方式选择。选择热继电器时，使电动机的工作电流在其整定值的可调范围内。用熔断器和接触器组成的电动机回路应装设带断相保护的热继电器。

4.6.2.6 当就地控制箱控制的单台电动机容量大于30kW时，就地控制箱内应配置电流互感器、电流变送器及电流表。电流变送器应按买方的具体要求选型，电流变送器的输出为4～20mA。

4.6.2.7 为满足远方控制要求，就地控制箱中应提供一付能反映断路器或接触器“合闸/跳闸”位置的接点（一般应为断路器或接触器的辅助常开接点）。触点数量应能满足系统设计要求。

4.6.2.8 就地控制箱内的断路器或接触器、继电器等，除了箱内接线已经使用的接点，所有接线未使用的备用接点应引接至端子排上，以供现场可能的接线修改使用。

4.6.2.9 就地控制箱内的端子排布置应考虑现场接线方便，易于检修。除了接线必须使用的端子排以外，还应留有端子总数15％的空端子排，以供现场可能的接线修改使用。端子排采用菲尼克斯或魏德米勒等系列产品。

4.6.2.10 闭式冷却水泵辅助设施的控制箱组成一个整体集装式，其内的设备相互之间的工艺连锁等要求，均自成体系。

买方可提供双电源（均为380V三相三线电源）供给2用1备辅机的动力（包括控制）电源，3台辅机的动力和控制回路电源相互独立，不采用对双电源进行切换的母线制供电方式。电机分、合闸指令重动中间继电器采用双位置继电器，以防止电源短时失去，造成电机跳闸。卖方的动力回路、控制回路、保护回路需经买方确认认可。控制箱及控制箱到设备的所有连接由卖方负责设计并供货，包括电缆等。

需要运行人员整定的参数可根据运行人员的需要既能在整体集装式内的设备上进行，也可在远方进行。与外界的接口要求提供清楚，如外接电源的电压、容量、种类；输入与输出接点形式与要求；通讯方式与平台等。

4.6.2.11 辅助设施的控制箱及其它所有就地电控柜（以下统称控制箱/柜）均由卖方配套提供，卖方提供的控制箱/柜的技术要求及设备选型原则如下：

a 控制箱/柜的产品型式：落地式或壁挂式，柜体颜色设联会时定。

b 控制箱/柜必须按相应的国家标准制造，各项性能指标均不应低于国家标准中所规定的指标，并能在本工程的环境条件下安全、可靠地运行，各种类型的控制箱/柜使用寿命不少于30年。

c控制箱/柜要求：所有控制箱/柜通体采用标准厚度2.5mm的304不锈钢拉丝板制作，并加上不锈钢骨架，以提高整个柜体的强度。控制箱/柜正面开启门，控制箱/柜内板前接线，安装部分必须攻丝或焊螺母，柜门采用专用钥匙开启。

d 控制箱/柜的防护等级：室内为IP54，室外为IP56，直流电机动力控制箱/柜防护等级为IP55。

e 控制箱/柜的结构、外形尺寸及柜内元器件布置由卖方根据图纸中的元器件配置进行设计后，由买方确认，但在设计柜体结构和外形尺寸时，必须充分考虑元器件的散热和日后检修空间。

f 控制箱/柜下部必须设有独立电缆小室，柜体的电气元器件室和电缆小室采用一体化结构, 电气元器件室和电缆小室之间有水平安装的不锈钢隔板，并在水平不锈钢隔板上留有电缆穿入腰形孔，以便于孔洞封堵；腰形孔的尺寸及数量满足现场施工要求。电缆小室正面有开启门，便于电缆进出施工。电缆进线方式为：下进线，柜体的顶部和底部各预留五个进线用的敲落孔，

g控制箱/柜体的底部用四颗直径不小于12毫米的螺丝与安装基础固定。

h 控制箱/柜采用一体化结构，其生产厂家必须为国内知名电气设备生产厂家。

i控制箱/柜供货时，提供检验记录，试验报告及质量合格证等出厂报告。

j控制箱内应设置合适的接地铜排，以方便电气回路的接地要求。

##### 4.7 仪表和控制要求

4.7.1 卖方应成套供应满足泵组启停与安全监视和经济运行所需的安装在本体范围内的仪表﹑一次元件﹑检测元件或传感器，以及与检测元件/传感器相连接的一次仪表。为保证水泵及电动机的安全运行，卖方应负责设计和提供泵组及其辅助系统运行监视、故障判断、联锁保护和就地检查所需的检测仪表、元件和控制设备，并提供远程监控和试验接口。卖方应按照满足机组自启停要求提供完整的资料（编码原则）以书面形式详细说明泵组及其辅助系统的控制要求、控制方式及联锁保护等方面的技术条件和数据。

4.7.2卖方提供的测温元件应为双支型，采用热电偶时应选用K或E分度号，当测温元件采用热电阻时，应选用PT100分度号，且接线采用3线制。热电偶和热电阻的精度应满足以下要求：热电偶的精度：I级（±0.4%）；热电阻精度：A级（0.15±0.2%）；热响应时间能满足τ0.5<30S。热电阻的信号-信号、信号-接地的绝缘电阻应≥100MΩ；采用绝缘型的铠装热电偶，信号-信号、信号-接地的绝缘电阻应≥1000MΩ·m。热电偶、热电阻选用上自三厂、安徽天康、杭州宇阳、宁波奥崎、川仪、西仪优质产品。

4.7.3卖方提供的指示仪表仪表应采用法定计量单位，精度至少为1.0级，盘面直径不小于100mm（气动控制设备的空气过滤器、定位器上的压力指示表除外），仪表的机芯、表壳、螺纹接口都应是不锈钢材质，螺纹接口M20×1.5，通常情况下，表计的量程选择使其正常运行时指针处在1/2~2/3量程位置。就地温度计采用万向型可抽芯式双金属温度计，安装管道内应有保护套管，产品选用不锈钢型，不采用水银温度计。安装在振动和泵出口场合的就地指示表为防振型，同类型仪控设备的接头类型尽量做到统一，以减小维护成本。热工测量单位及接口规范采用国家法定计量单位制。所有控制装置模拟量输出信号应为4-20mA DC，开关量输出应为无源干接点信号，容量不小于220V AC 3A或220V DC 1A。就地压力表及温度计应采用三色标志，三分之一以下黄色，三分之一到三分之二绿色，三分之二以上红色，还需保证正常运行时表计指针位于绿色区域。

4.7.4 应至少设有以下仪表：

A电动机的轴承应设有测轴承金属温度的Pt100 双支热电阻。

B 泵进﹑出口设置不锈钢就地压力表。

C 电动机定子绕组温度采用Pt100 双支热电阻。

D 电动机冷却器进出风处或进出水温度测点。

E 泵入口滤网差压变送器。

4.7.5 卖方应提供安装于泵体的控制接线盒，卖方供货范围内所有远传的检测仪表、过程开关的接线均应引至接线盒，接线盒防护等级为IP56，接线盒内端子应排列整齐，标记明显、准确。其留有的远方控制接口应满足需方用DCS系统实现泵组启停、运行、监视、调整和联锁保护的需要。

）护用进口，动作准确、可靠成熟的进口材质采用不锈钢，阀门采用进口0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000004.7.6所有就地端子箱、控制箱、动力箱（如果有）均必须采用厚度不小于2.5mm厚的不锈钢拉丝板制作(316L)，柜内加上不锈钢骨架，以提高整个柜体的强度。控制箱/柜正面开启门，控制箱/柜内板前接线，安装部分必须攻丝或焊螺母，柜门采用专用钥匙开启。

4.7.7卖方设计供货的系统中不应使用基地式调节器（气动或电动）和PLC产品，如有应提出并改为DCS控制。

4.7.8 卖方应对配供的热工设备（元件），包括每一只压力表、测温元件及仪表阀门等都要详细说明其规格、电厂标识编号、型号和安装地点、用途及制造厂家。特殊检测装置须提供安装使用说明书。仪表和测量元件应根据介质和安装位置的具体情况，满足防水、防腐、防尘、防振的相关要求。

4.7.9卖方提供供货范围内由卖方提供的所有过程仪表的安装接口，包括压力、温度等，根据需要安装测温管座或一次阀门，并带有封头。所有一次门后配供不锈钢连接短管（包括大小头或变径管）。仪表阀门采用Swagelok、Parker、AS-SCHNEIDER、Bollin、HEX品牌产品。

4.7.10 本工程将实现机组级自启停（APS）功能，卖方提供的设备应满足全程APS要求（自锅炉上水至机组带40%负荷），卖方应随标书提供卖方供货范围的实现APS专项功能说明及与APS相关的设备清单，若系统及设备不能满足买方APS要求，则卖方应免费进行补充及改进，直至满足买方要求。

4.7.11 卖方提供泵入口滤网的差压变送器及变送器配套的仪表阀门、仪表管路和安装附件等。每个差压变送器配套仪表阀门应包括2个一次阀、2个二次阀、2个排污阀以及三阀组等。差压变送器选择ROSEMOUNT 3051系列、EJA并具有HART通讯协议的智能型产品，最终品牌由买方确认。

4.7.12 卖方所供仪表的一次门、二次门、仪表管及安装附件都由卖方负责供货。

##### 4.8 其他要求

A. 卖方应提供需要更换的零部件的名称及清单。

B. 买方应指明需要更换的零部件的预期使用寿命、安装、启动、连续运转和维修推荐的备件最少数量清单，并指明其是库存项目, 还是特殊项目。

C.卖方应提供对设备安装、启动、运行维修及设备附件调速所需的独特的专用工具。

##### 4.9 标准

4.9.1 闭式冷却水泵的设计、制造、包装、运输、安装、验收应符合下列标准、规范和有关的中国国家标准(GB)的要求。如下列标准与企业执行标准有矛盾，按较高标准执行。以下各规范、标准均以最新版为准。从订货之日起至卖方开始投料制造之前的这段时间内，如果因标准、规程发生修改或变化，买方有权提出补充要求，卖方应满足并遵守这些要求，并不增加费用。

4.9.2 卖方须执行本协议书所列标准。有矛盾时，按较高标准执行。

4.9.3 合同签订后  3 个月，按本规范要求，卖方提出合同设备的设计、制造、检验/试验、装配、安装、调试、试运、验收、试验、运行和维护等标准清单给买方，买方确认。

4.9.4  设备产品设计、制造应遵照的规范和标准

| 标准代号 | 名 称 |
| --- | --- |
| GB/T2100 | 通用耐蚀钢铸件 |
| GB/T3077 | 合金结构钢 |
| GB/T3216 | 回转动力泵水力性能验收试验 |
| GB/T3323 | 金属熔化焊焊接接头射线照相 |
| GB/T5677 | 铸件射线照相检测 |
| GB/T7021 | 离心泵名词术语 |
| GB/T7233.1 | 铸钢件超声检测第1部分：一般用途铸钢件 |
| GB/T7233.2 | 铸钢件超声检测第2部分：高承压铸钢件 |
| GB/T9113 | 整体钢制管法兰 |
| GB/T9115 | 对焊钢制法兰 |
| GB/T9239 | 机械振动 转子平衡 |
| GB9439 | 灰铸铁件 |
| GB/T29531 | 泵的振动测量与评价方法 |
| GB/T29529 | 泵的噪声测量与评价方法 |
| GB11352 | 一般工程用铸造碳钢件 |
| JB/T 9218 | 渗透探伤方法 |
| JB755 | 压力容器锻件技术条件 |
| JB 4730 | 压力容器无损检测 |
| GB/T13384 | 机电产品包装通用技术条件 |
| NB/T 47014 | 承压设备焊接工艺评定 |
| GB/T755 | 旋转电机定额和性能 |
| GB/T997 | 旋转电机结构型式、安装型式及接线盒位置的分类 |
| GB/T1993 | 旋转电机冷却方法 |
| GB/T4942.1 | 旋转电机外壳防护分级 |
| GB/T13957 | 大型三相异步电动机和基本系列技术条件 |

4.9.5 卖方应在开始投料制造之前，向买方提供一份ISO9000系列标准的质量管理和质量保证书及准备正式使用的有关标准和规定的目录清单。

##### 4.10 性能保证值

4.10.1  闭式循环冷却水泵正常运行工况：

流量Q=  1500 m3/h，扬程H= 50 m，效率η=85.3  %，轴功率= 240  kW

4.10.3  闭式循环冷却水泵必须汽蚀余量NPSHr≤ 3.6 m

4.10.4   泵组各项振动值应符合GB/T29531的有关规定, 各轴承座处的双振幅值最大为0.02 mm。在水泵外壳1.0m处噪声不大于85分贝，具体测量标准按JB/T8098等有关标准执行。

4.10.5水泵的寿命

闭式循环冷却水泵的使用寿命不少于30年，易损件寿命大于8000小时。

##### 4.11 安装及调试要求

4.11.1 卖方负责指导设备安装调试；现场服务人员应服从试运指挥部或驻工地总代表的统一调度。

4.11.2 设备安装调试过程中，由于制造质量造成的不符合规定的偏差，必须有文字记录，由卖方处理，费用也由卖方自担。

4.11.3 设备安装后，卖方应派人参加现场进行的分部试运及严密性试验、验收，并帮助解决试验中暴露的问题。

##### 4.12删除

##### 4.13 焊接要求

对需要焊接的部件，卖方应按相应的企业标准或国家标准进行焊接，并向买方提供焊接程序及检查方法。

##### 4.14其他要求

4.14.1 设备噪音、振动控制标准：在距水泵外壳1.0米远处测得噪音应在85dB(A)以下。

## 5  设备监造、检验和性能验收试验

见附件5: 设备监造、检验和性能验收试验

## 6  设计与供货接口及接口规则

6.1 详细供货范围参见附件2

6.2卖方负责自闭式循环冷却水泵入口法兰到闭式循环冷却水泵出口法兰止（含进出口配对反法兰），包括泵和电动机及泵组内部冷却的设计与供货，以及泵组的机座﹑地脚螺栓与垫片等，还包括泵出口逆止阀和泵入口滤网的设计和供货（含进出口配对反法兰）。

6.3 卖方应负责本体内电气接线、控制接线设计，设备之间的连接电缆由卖方提供，卖方将动力电源接线和控制接线的位置提供在设备旁。

## 7  清洁，油漆，包装，装卸，运输与储存

- 7.1 清洁

7.1.1 设备在出厂之前，应对设备进行清理。

7.1.2 所有杂物，如金属碎片、铁屑、焊渣、碎布和一切其它异物都应从各部件内清除。

7.2 油漆

7.2.1 卖方应选择恰当的涂层涂敷方式，以防止设备在运输、储存期间不被腐蚀。卖方应注意到设备的安装、使用地点的地理、气候条件。

7.2.2设备凡需要油漆的所有部件，在油漆前必须对金属表面按有关技术规定进行清洁处理，油漆采用耐高温油漆。设备出厂前应喷涂二层底漆三层面漆，油漆采用佐顿、阿克苏、贰玛、天津关西品牌的产品。

7.2.3 卖方应提供防腐的完整说明，包括清洗和涂层工艺及所用涂料的特性说明。

7.2.4  卖方随设备提供用于现场修补的不少于2桶面漆。

7.3 标志

7.3.1 在设备的明显部位，应装设用耐腐蚀材料制作的金属铭牌，金属铭牌至少应包括下列内容：设备名称、设备制造厂名称、制造年月、制造厂产品编号、制造许可证编号、编码、设备型号、容器类别、设计压力、设计温度、额定出力、最高工作压力、设备净重。铭牌安装方式应妥善处理，不至于在保温中覆盖而无法外露。每台泵都分别应有固定金属铭牌及转向标志，铭牌应耐腐蚀，并安装在泵体明显的位置上。

7.3.2  设备的金属铭牌型式、尺寸及技术要求应符合GB 13306《标牌》的规定。

7.3.3  包装标志

设备包装标志见合同条款。

7.4装卸、运输与储存

7.4.1 泵的包装应符合GB/T13384标准的规定, 并采取防雨﹑防潮﹑防锈﹑防震等措施，以免在运输过程中，由于振动和碰撞引起轴承等部件的损坏。设备出厂时，零部件的包装符合JB2647的规定，分类装箱，遵循适于运输、便于安装和查找的原则。

7.4.2  设备发运前，应将水全部放掉并吹干，当放水需要拆除塞子﹑疏水阀等时，卖方应确保这些部件在发运前重新装好。所有开口﹑法兰﹑接头应采取保护措施，以防止在运输和储存期间遭受腐蚀﹑损伤及进入杂物。泵的进出口﹑管孔应用盖板封闭。需要现场连接的螺纹孔或管座的焊接孔应采用螺纹或其它方式予以保护。遮盖物﹑紧固件不应焊在设备上。

7.4.3  运输与储存

大部件尺寸表格见附件9。储存要求参见国家有关标准。

卖方提供包装标准及示意图。

卖方应保证提供设备的包装至少满足现场露天存放6个月的要求。

## 8  数据汇总表格

| 序号 | 名 称 | 单位 | 要 求 值 | 卖方提供值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 删除 |  |  |  |  |
| 2 | 闭式循环冷却水泵参数性能汇总表 |  |  |  |  |
| 2_1 | 闭式循环冷却水泵参数 |  |  |  |  |
| 2_1_1 | 水泵入口水温: | ℃ | 10~45 | 10~45 |  |
| 2_1_2 | 介质比重 | t/m3 | ~1.002 | ~1.002 |  |
| 2_1_3 | 水泵入口压力 | MPa | ~0.28 | ~0.28 |  |
| 2_1_4 | 水泵最大出口流量 | t/h | 1500 | 1500 |  |
| 2_1_5 | 水泵最大工作点扬程 | m | 50 | 50 |  |
| 2_1_6 | 必须汽蚀余量 | m |  | 3.6 |  |
| 2_1_7 | 泵的转向( 从联轴器方向看为) |  |  | 逆时针 |  |
| 2_1_8 | 流量 | m3/s |  | 1500 |  |
| 2_1_9 | 扬程 | m |  | 50 |  |
| 2_1_10 | 转速 | r/min |  | 1450 |  |
| 2_1_11 | 叶轮中心线处装置汽蚀余量（NPSHr） | m |  | 3.6 |  |
| 2_1_12 | 泵的效率 | % |  | 85.3 |  |
| 2_1_13 | 轴功率 | kW |  | 240 |  |
| 2_1_14 | 配套电动机功率 | kW |  | 280 |  |
| 2_1_15 | 运行水温 | ℃ |  | 常温 |  |
| 2_1_16 | 泵体设计压力/试验压力 | MPa |  | 1.6/2.4 |  |
| 2_1_17 | 关闭压头 | m |  | 59 |  |
| 2_1_18 | 轴承座处振动保证值 （双振幅值） | mm |  | 0.02 |  |
| 2_2 | 配供电机技术参数 |  |  |  |  |
| 2_2_1 | 额定功率 | kW |  | 280 |  |
| 2_2_2 | 额定电压 | V |  | 10000 |  |
| 2_2_3 | 额定转速 | r/min |  | 1450 |  |
| 2_2_4 | 频率 | Hz |  | 50 |  |
| 2_2_5 | 防护等级 |  |  | IP54 |  |
| 2_2_6 | 电机型号 |  |  | YXKK-355-4/280KW |  |
| 2_2_7 | 额定频率 | Hz |  | 50 |  |
| 2_2_8 | 额定电流 | A |  | 20.9 |  |
| 2_2_9 | 功率因数 | cosØ |  | 0.87 |  |
| 2_2_10 | 效率 | % |  | 96 |  |
| 2_2_11 | 相数 |  |  | 三 |  |
| 2_2_12 | 极数 |  |  | 4 |  |
| 2_2_13 | 防护等级 |  |  | IP54 |  |
| 2_2_14 | 绝缘等级 |  |  | F |  |
| 2_2_15 | 最大转矩/额定转矩 |  |  | 1.8 |  |
| 2_2_16 | 堵转转矩/额定转矩 |  |  | 0.7 |  |
| 2_2_17 | 堵转电流/额定电流 |  |  | 6.0 |  |
| 2_2_18 | 加速时间及启动时间 | s |  | / |  |
| 2_2_19 | 噪音 | dB(A) |  | 85 |  |
| 2_2_20 | 轴承座处振动幅值 | mm |  | 0.03 |  |
| 2_2_21 | 轴振动速度 | mm/s |  | 2.8 |  |
| 2_2_22 | 定子温升 | K |  | 80 |  |
| 2_2_23 | 测温元件 |  |  | PT100 |  |
| 2_2_24 | 轴承型式 |  |  | 滚动 |  |
| 2_2_25 | 轴承润滑方式 |  |  | 脂润滑 |  |
| 2_2_26 | 轴承油牌号 |  |  | 航空润滑脂7008 |  |
| 2_2_27 | 电动机重量 | kg |  | 2410 |  |
| 2_2_28 | 冷却方式 |  |  | 空-空冷 |  |
| 2_2_29 | 安装型式 |  |  | 卧式 |  |
| 2_2_30 | 转子型式 |  |  | 鼠笼 |  |
| 2_2_31 | 工作方式 |  |  | 连续 |  |
| 2_3 | 部件材质 |  |  |  |  |
| 2_3_1 | 泵壳 | / |  | HT250 |  |
| 2_3_2 | 叶轮 | / |  | 304 |  |
| 2_3_3 | 泵轴 | / |  | 40Cr |  |
| 2_3_4 | 轴套 | / |  | 304 |  |
| 2_3_5 | 密封 | / |  | SiC |  |
| 2_3_6 | 底座 | / |  | Q235 |  |
| 2_4 | 结构尺寸、配置情况 |  |  |  |  |
| 2_4_1 | 泵体尺寸（长×直径） | m |  | 1.281×0.950×1.230 |  |
| 2_4_2 | 泵轴长 | m |  | 1.257 |  |
| 2_4_3 | 叶轮吸入型式 |  |  | 双吸 |  |
| 2_4_4 | 叶轮直径 | mm |  | 478 |  |
| 2_4_5 | 叶轮级数 |  |  | 单 |  |
| 2_4_6 | 转子直径 | mm |  | 478 |  |
| 2_4_7 | 轴承形式/数量 |  |  | 滚动/2 |  |
| 2_4_8 | 推力额定负荷/推力最大值 | kgf |  |  |  |
| 2_4_9 | 联轴器传递功率 | kW |  | 240 |  |
| 2_4_10 | 密封形式/密封水流量 |  |  | 机械密封/0 |  |
| 2_4_11 | 密封泄漏量 | m3/h |  | 0 |  |
| 2_4_12 | 系统阀门数量 |  |  | 0 |  |
| 2_4_13 | 泵重量（空转/满水） | t |  | 0.907/1.088 |  |
| 2_4_14 | 泵组第一临界转速 | r/min |  | 2610 |  |
| 2_4_15 | 接口法兰公称压力（进口） | MPa |  | PN16 |  |
| 2_4_16 | 接口法兰公称压力（出口） | MPa |  | PN16 |  |
| 2_4_17 | 接口管规格(进口) | mm |  | Φ610x10 |  |
| 2_4_18 | 接口管规格(出口) | mm |  | Φ457x6.3 |  |
| 2_4_19 | 电动机重量 | kg |  | 2410 |  |
| 3 | 配套泵出口逆止阀 |  |  |  |  |
| 3_1_1 | 逆止阀型号 |  |  | 配套 |  |
| 3_1_2 | 逆止阀材质 |  |  | 碳钢 |  |
| 3_1_3 | 逆止阀公称通径 |  |  | Φ457x6.3 |  |
| 3_1_4 | 阀门公称压力等级 |  |  | 1.6MPa |  |
| 3_1_5 | 阀门接管规格 |  | Φ457x6.3 | Φ457x6.3 |  |
| 4 | 配套滤网 |  |  |  |  |
| 4_1_1 | 接管规格 |  | Φ610x10 | Φ610x10 |  |
| 4_1_2 | 滤网孔径 |  |  | ≤3mm |  |
| 4_1_3 | 滤网水阻 |  | <0.003MPa | <0.003MPa |  |
| 4_1_4 | 滤网报警水阻 |  | 0.004MPa | 0.004MPa |  |

# 附件2  供货范围

## 1 一般要求

1.1 本附件规定了合同设备的供货范围。卖方保证提供设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且设备的技术经济性能符合附件1的要求。

1.2 卖方应提供详细供货清单，清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。对于属于整套设备运行和施工所必需的部件，即使本附件未列出和/或数量不足，卖方仍需在执行合同时免费补足。

1.3 除有特别注明外，所列数量均为一台机组所需，本工程共一台机组。

1.4 卖方应提供所有安装和检修所需专用工具和消耗材料等，并提供详细供货清单。

1.5 提供备品备件，并给出具体清单。

1.6 提供所供设备中的进口件清单。

1.7 卖方提供的技术资料清单见附件3。

1.8 卖方应提供水泵各部件需要更换的预期时间，并提供安装、维修及易损件的有关图纸。

1.9 设备投运后两年内出现产品质量问题，卖方应在接到买方通知后24小时内到达现场免费修理或更换。

1.10 本附件的表格应详细填写。

1.11所有配套电机的外壳上除了详细的电机铭牌外，必须带有详细的电机“加油指示牌”，电机“加油指示牌”的数量为2个（电机的轴伸端和非轴伸端各1个），电机“加油指示牌”的具体内容为：轴承型号（如：6322~6328）、加油周期（如：2000小时）、加油量（如：80g）、油脂牌号（如：CAL TEX SRI—2）等。

1.12所有带电加热器的配套电机，电机的外壳上必须带有“加热器铭牌”，“加热器铭牌”的具体内容为：功率（如：1200W）、电压（如：380V）、相数（如：1）、频率（如：50Hz）等。

1.13所有配套电机的轴承均选用SKF、FAG、NSK品牌轴承。

## 2. 供货范围

卖方应确保供货范围完整，应满足买方对安装、调试、运行和设备性能的要求，并提供保证设备安装、调试、投运相关的技术服务和配合。在技术协议中涉及的供货要求也作为本供货范围的补充，若在安装、调试、运行中发现缺项，卖方应补充供货。卖方的基本供货范围是提供3套功能完整的闭式冷却水泵及相关的设备与材料。卖方要确认此范围并提供细化清单（按一台机组开列清单）。

| 序号 | 名称 | 规格和型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 号机组 |  |  |  |  |  |  |
| 1_1 | 删除 |  |  |  |  |  |  |
| 1_2 | 闭式循环冷却水泵本体 | SM250-470（I） | 台 | 3 | 辽宁 | 大连双龙泵业集团有限公司 |  |
| 1_3 | 机座（包括泵组底座）等各种连接附件 | 与泵配套 | 套 | 3 | 中国 | 与泵厂配套 |  |
| 1_4 | 冷却水管路（若有） | / | / | / | / | / | 无 |
| 1_5 | 联轴器及护罩 | 与泵配套 | 台 | 3 | 中国 | 与泵厂配套 |  |
| 1_6 | 删除 |  |  |  |  |  |  |
| 1_7 | 闭式循环冷却水泵配套电动机及附件（包括泵进出口反法兰及连接件） | YXKK-355-4/280KW | 台 | 3 | 湖南 | 湘潭电机 | 10KV |
| 1_8 | 温度测量仪表 | PT100,与泵配套 | 套 | 3 | 中国 | 上自三厂、安徽天康、杭州宇阳、宁波奥崎、川仪、西仪 |  |
| 1_9 | 压力测量仪表 | 就地压力表，与泵配套 | 只 | 3 | 中国 |  |  |
| 1-10 | 就地测温接线箱 | 与泵配套 | 台 | 3 | 中国 | 与泵厂配套 |  |
| 1-11 | 闭式循环冷却水泵入口滤网（含配套阀门及滤网进出口反法兰及连接件） | 篮式，DN600，壳体碳钢，滤芯304 | 台 | 3 | 中国 | 与泵厂配套 |  |
| 1-12 | 闭式循环冷却水泵出口逆止阀（包括逆止阀反法兰） | 旋启式，DN450，碳钢，1.6MPa | 台 | 3 | 中国 | 上海华通阀门（首选）、上阀、南方阀门 |  |
| 1-13 | 差压变送器 | 与滤网配套 | 只 | 3 | 中国代理 | ROSEMOUNT 3051 系列、EJA |  |
| 1-14 | 仪表阀 | 与仪表配套 | 套 | 3 | 中国代理 | Swagelok、Parker、AS-SCHNEIDER、Bollin、 HEX |  |
| 2 | 随机备品备件（按一台机组开列） |  |  |  |  |  |  |
| 2_1 | 轴套 | 与泵配套 | 套 | 1 | 辽宁 | 大连双龙泵业集团有限公司 | 一套一件 |
| 2_2 | 轴承 | 与泵配套 | 套 | 1 | 中国代理 | FAG |  |
| 2_3 | 机械密封 | 与泵配套 | 套 | 1 | 中国 | 博格曼 | 一套一件 |
| 2_4 | 所有密封圈、垫 | 与泵配套 | 套 | 1 | 中国 | 与泵厂配套 |  |
| 2_5 | 其它 | / | 套 | / | / | / | 无 |
| 3 | 三年随机备品备件（不计入总价） |  |  |  |  |  | 卖方补充细化 |
| 3_1 | 闭式循环冷却水泵垫片 | 与泵配套 | 套 | 1 | 中国 | 与泵厂配套 |  |
| 4 | 专用工具 |  |  |  |  |  | 卖方补充细化 |
| 4_1 | 扳手 | 与泵配套 | 套 | 1 | 中国 | 与泵厂配套 |  |
| 5 | 技术服务费 | 1人7天 |  |  |  |  | 卖方补充细化 |
| 6 | 运保费 | 已包含 | 批 | 1 |  |  | 卖方补充细化 |

# 附件3  技术资料及交付进度

## 1.  一般要求

1.1 卖方提供的资料应使用国家法定单位制（语言为中文），进口部件的外文图纸及文件应由卖方免费翻译成中文。图纸资料除提供书面文件外还应提供U盘形式电子文件。图纸应为AutoCAD格式，文本文件应为Word/Excel格式。

1.2 资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容正确、准确、一致、清晰完整，满足工程要求，不得提供缩微复印的图纸。

1.3 卖方资料的提交应及时、充分，正确，满足工程进度要求。合同签订后  7 天内给出配合工程设计的全部技术资料和交付进度清单，并经买方确认。

1.4卖方提供的技术资料分为配合设计阶段、设备监造检验、施工调试试运、性能试验验收和运行维护等阶段。卖方须满足以上各阶段的具体要求。

1.5 对于其它没有列入合同技术资料清单，却是工程所必需文件和资料，一经发现，卖方应及时免费提供。本期工程为多台设备构成，如后续设备有改进时，卖方也应及时免费提供新的技术资料。

1.6 买方要及时提供与合同设备设计制造有关的资料。

1.7 卖方应在合同签订后 7  天内，向买方提供满足设计院初步设计需要的资料共10套（其中设计院3套，业主方7套），另加2套电子文档（设计院和业主方各1套）。

1.8卖方应在合同签订后6个月内，向买方提供与设备设计、制造、监造、检验、施工、安装、调试、验收等有关的技术资料，为每台机组18套纸质文件（随机2套，设计院2套，买方14套），电子文件每台机组5套（设计院2套，买方3套）。

1.9设备安装调试完毕后，卖方应按机组分别提供12套（设计院1套，买方11套）完整的设备竣工图，另加3套电子版。

1.10卖方提供运行和维护手册、培训手册每台机组12套纸质文件，另加2套电子版。其它资料（标准规范、质量计划等）提供6套。

1.11 卖方提供的图纸应清晰，不得提供缩微复印的图纸。

1.12卖方提供的所有资料（包括图纸）均应有本工程专用标识，即盖有“浙能嘉兴电厂四期扩建项目10号机组专用”图章，修改版资料对修改部分应有明显的标识或标注。

1.13 卖方按买方的要求，编制所供设备的电厂标识系统编码。

## 2. 资料提交的基本要求

2.1  提供的资料

2.1.1 闭式循环冷却水泵组的外形尺寸、安装尺寸图（含接口尺寸、许用力和力矩图、供货和设计界限图、基础载荷）；

2.1.2闭式循环冷却水泵闭式循环冷却水泵运行性能曲线；

2.2  配合工程设计的资料与图纸如下，包括但不限于此：

2.2.1 卖方在技术协议签定后15天内应提供满足设计院施工图设计要求的最终文件。

2.2.1  闭式循环冷却水泵组详细布置基础图（含动、静载和抗地震结构图、）。

2.2.2  闭式循环冷却水泵组外形尺寸图，并有详细尺寸。

2.2.3  与有关设备配合接口图，冷却水系统（若有）、重要部件的组装图。

2.2.4  闭式循环冷却水泵部件明细表（含规范、数量、重量和材料）。

2.2.5  闭式循环冷却水泵组系统启、停运行联锁控制要求及说明书

2.2.6  供货范围、备件及专用工具清单

2.2.7  电动机部分:

电动机总装图

电动机安装图

电动机运输尺寸图

电动机测温元件布置图及接线板图

定子绕组出线图

电气接线图

电动机出力图和过负荷运行曲线

过电压保护原理图、接线图、及安装图

电动机在额定电压和最低起动电压下的转矩曲线

2.2.8  闭式循环冷却水泵组管路﹑测点系统图

内容包括：冷却水系统（若有）、测点明细表。

2.2.9  备件及专用工具清单

2.2.10  进口设备及部件清单

2.2.11  供货范围系统图

2.2.12  热控部分

卖方应提供下列技术资料作为买方的设计依据，并根据买方要求及时、无条件地提供其所需的附加资料：泵组控制、联锁保护条件 、仪表清单。

以上所有正式资料上注明“浙能嘉兴电厂四期扩建项目10号机组专用”字样，所有图纸注明订货合同号，并有明显的版次标记。

卖方提交给买方的每一批资料都应附有图纸清单，每张资料都应注明版次，当提交新版资料时应注明修改处并说明修改原因。在后一版图纸上所有与前一版图纸不同之处应做出明显的标记。

2.2.13 用电设备资料

2.3 设备监造检验所需要的技术资料

卖方应提供满足合同监造检验/见证所需的全部技术资料。

2.4 施工、调试、试运、设备性能验收试验和运行所需要的技术资料（买方提出具体清单和要求，卖方细化，买方确认）包括以下内容但不限于此：

2.4.1  提供设备安装、调试和试运说明书，以及组装、拆卸时所需用的技术资料。

2.4.2  安装、运行、维护、检修所需的详尽图纸和技术文件,包括设备总图、部件总图、分图和必要的零件图、计算资料等。

2.4.3  设备的安装、运行、维护、检修说明书,包括设备结构特点、安装程序和工艺要求、起动调试要领。运行操作规定和控制数据、定期校验和维护说明等。

2.4.4  卖方应提供备品、配件总清单和易损零件图。。

2.5 卖方提供的其它技术资料。

2.5.1  检验记录、试验报告及质量合格证等出厂报告。

2.5.2  卖方提供在设计、制造时所遵循的规范、标准和规定清单。

2.5.3  设备和备品管理资料文件,包括设备和备品发运和装箱的详细资料(各种清单),设备和备品存放与保管技术要求,运输超重和超大件的明细表和外形图。

2.5.4  详细的产品质量文件,包括材质、材质检验、焊接、热处理、加工质量、外形尺寸。水压试验和性能检验等的证明。

2.5.5 进口件需提供原产地证明材料。

# 附件4 设备交货进度

| 序号 | 设 备 名 称 | 交货日期 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - 闭式循环冷却水泵 | 2026年1月31日 |
| 2 | - 附件 |  |
| 3 | 随机备品备件 |  |
| 4 | 专用工具 |  |
| 5 | 其它 |  |

备注：

1、交货日期指该批设备到现场的日期；（对于车运，交货地点为电厂工地；对于水运，交货地点为电厂码头。）

2、设备到达现场时，卖方应派人到现场配合买方办理交接手续。

3、本交货时间为暂定计划，买方有权根据工程进度要求调整具体交货时间。

# 附件5 设备监造、检验和性能验收试验

## 1概述

1.1  本附件用于合同执行期间对卖方所提供的设备（包括对分包外购设备）进行检验、监造和性能验收试验，卖方应提供技术先进、结构合理、安全成熟可靠的产品，并采取有效措施，确保卖方所提供的设备（包括对分包外购设备）符合附件1规定的技术要求和质量保证。

1.2  卖方应提供质量验收遵循的规范、标准清单和具体验收标准，供买方审阅。卖方应在本合同生效后1个月内，向买方提供与本合同设备有关的生产计划、质量控制计划、监造大纲、完整的车间及现场检验、性能验收试验大纲，以及所遵循的规程和标准，以便买方进行质量检查。有关标准应符合附件一的规定，并经买方确认。

1.3 卖方应采取有效措施保证水泵各部件都应经过工厂检验，其产品符合本技术协议书及有关标准、规范的要求(包括其配套的电动机)。所有水泵和电动机配套产生的问题，均由卖方负责协调解决，在投运的相似类型设备运行中暴露的制造缺陷应由卖方在出厂前解决。

1.4 卖方对设备、材料进行有重要影响的加工、试验、试运转时应通知买方；卖方应提供上述项目清单和进度表，以便买方派员参加；卖方还应向买方提供试验或加工鉴定的书面报告(包括泵壳受压部件试压等)。

1.5 电机在运行中应无渗油、漏油现象，在投运后一年内如发现渗漏油现象，允许修理一次，若再渗再漏，则扣除质保金。

1.6 在水泵现场安装和试运行时，卖方应指派专业人员进行现场指导。

1.7 在设备安装后，由买方进行验收试验，如果试验结果与本规范要求不符或有超过相关标准规定的误差，卖方应分析原因，并负责消除全部缺陷工作，测试方法和试验标准等按国家有关标准规定。

1.8 质保期为设备正式投运之日起12个月，在此期间泵组及所有配套设施应保证不出故障（除因操作不当外），否则应由卖方负责修复或调换。

1.9 除易损件外，泵组的整机寿命不低于30年，泵组应能保证连续无障碍运行时间不少于2年，大修周期不少于5年。轴承、机械密封等易损件寿命不低于8000小时。

1.10 设备性能保证条件：

卖方应按本协议书的要求，保证泵组的下列性能：

设计点的扬程和流量；

设计点的效率；

在规定工况下，水泵并列运行性能。

1.10.1 正常运行时，每台泵的流量为（1500 ）m3/s，扬程为（50 ）m，效率≥卖方填写（ 87 ）%。

1.10.2 正常二台泵并联运行时，每台泵的流量为（1500）m3/s，扬程为（50）m，效率≥卖方填写（ 87 ）%。

1.10.3 水泵并联运行时的流量偏差，在整个运行范围内不超过5%。

1.10.4 噪声试验按《泵的噪声测量与评价方法》中有关标准进行，在距泵外壳1.0米外的噪声不超过85分贝。

1.10.5 水泵振动试验按《泵的振动测量与评价方法》中有关标准进行。

1.11 三台水泵一次交货，整机整体组装（包括定位销铰孔）后，出厂前任选1台泵组进行全面性能试验，以证明其操作性能、运转性能良好，试验标准按国家有关规范和标准执行。

1.12 泵组运至现场时，卖方检验人员应在接到买方通知后及时赶到现场一起根据运单和装箱单组织对货物包装，外观及件数进行清点检验。如卖方人员未及时赶到现场，买方有权自行开箱检验，检验结果和记录对双方均有效，并作为买方向卖方索赔依据。

## 2工厂检查

2.1 工厂检查是质量控制的一个重要组成部分。卖方需严格进行厂内各生产环节的检查和试验。卖方提供的合同设备须签发质量证明、检验记录和测试报告，并且作为交货时质量证明文件的组成部分。

2.2 检查的范围包括原材料和元器件的进厂，部件的加工、组装、试验、出厂试验。

2.3 卖方检验的结果要满足附件1的要求，如有不符之处或达不到标准要求，卖方要采取措施处理直至满足要求，同时向买方提交不一致性报告。卖方发生重大质量问题时应将情况及时通知买方。

2.4 工厂检查的所有费用包括在合同总价中。

## 3 设备监造

3.1 监造依据

根据本合同和《电力设备监造技术导则》DL/T586、《驻大型电力设备制造厂总代表组工作条例》的规定，以及国家有关规定。

3.2 监造方式

文件见证、现场见证和停工待检，即R点、W点、H点。每次监造内容完成后，卖方和买方监造代表均须在见证表格上履行签字手续。卖方复印3份，交买方监造代表1份。

R点：卖方只需提供检查或试验记录或报告的项目，即文件见证。

W点：买方监造代表参加的检验或试验的项目，即现场见证。

H点：卖方在进行至该点时必须停工等待买方监造代表参加的检验或试验的项目，即停工待检。

买方接到见证通知后，应及时派代表到卖方检验或试验的现场参加现场见证或停工待检。如果买方代表不能按时参加，W点可自动转为R点，但H点如果没有买方书面通知同意转为R点，卖方不得自行转入下道工序，应与买方商定更改见证时间，如果更改后，买方仍不能按时参加，则H点自动转为R点。

3.3 监造内容（卖方补充填写监造部套和监造内容，最终监造内容以和监造方签订的三方监造协议为准）：

| 序号 | 零部件或工序名称 | 监造内容 | 监造方式 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | H | W | R | 备注 |
| 1 | 泵壳 | 机械性能 |  |  | √ |  |
|  |  | 静压试验 |  |  | √ |  |
| 2 | 叶轮 | 机械性能 |  |  | √ |  |
|  |  | 动、静平衡试验 |  |  | √ |  |
| 3 | 泵轴 | 化学成分 |  |  | √ |  |
|  |  | 机械性能 |  |  | √ |  |
| 4 | 整泵 | 性能试验 | √ | √ | √ |  |
| 注：H—停工待检，W—现场见证，R—文件见证，数量—检验数量 |  |  |  |  |  |  |

3.4 对卖方配合监造的要求

3.4.1买方将委托有经验的监造单位对卖方生产的合同设备进行监造。卖方有配合买方监造的义务，并及时提供相关资料，并不由此发生任何费用。

3.4.2 卖方应给买方监造代表提供工作、生产方便。

3.4.3 卖方应在现场见证或停工待检前10天将设备监造项目及时间通知买方监造代表。

3.4.4 买方监造代表和买方有权查(借)阅与合同监造设备有关的标准、图纸、资料、工艺及检验记录（包括之间检验记录）等技术资料，如买方认为需要复印存档，卖方应为买方提供便利。

3.4.5 卖方应在见证后10天内将有关检查或试验记录或报告资料提供给买方监造代表。

3.4.6  买方或买方委托的监造单位在监造过程中如发现设备和材料缺陷或不符合规定的标准要求时，买方有权提出意见，卖方应采取相应改进措施，以保证设备质量。无论买方是否要求和知道，卖方均应主动及时向买方提供合同设备制造过程中出现的较大的质量缺陷和问题，不得隐瞒。在买方不知道的情况下卖方不得擅自处理。

## 4 性能验收试验

4.1 性能验收试验的目的为了检验合同设备的所有性能是否符合附件1的要求。

4.2 性能验收试验的地点由合同确定，一般为买方现场。

4.3 性能验收试验的时间：机组试验在168小时试运之后半年内进行，具体试验时间由买方与卖方协商确定；单台设备的试验由买卖双方协商确定。

4.4 性能验收试验由买方主持，卖方参加。试验大纲由买方提供，与卖方讨论后确定，具体试验内容由买卖双方共同认可的测试单位进行。如试验在现场进行，卖方按本附件4.7款要求进行配合；如试验在工厂进行，试验所需的人力和财力等由卖方提供。

4.5 性能验收试验的内容

4.5.1 材料试验：材料应根据标准试验,提供买方非破坏性试验资料。

4.5.1工厂试验

a、卖方应负责制作期间和装运前的必要的试验，每种型号抽取1台泵与配套电机连接后进行全特性性能试验，且将试验报告书提交买方。

b、承压零件以设计压力的1.5倍为试验压力,时间不小于30分钟。

c、闭式循环冷却水泵轴作无损检测，转子、叶轮做静平衡和动平衡，并提供试验结果。

d、泵组的关键部件（如叶轮﹑轴）应进行材料试验或探伤检查。

4.5.2 现场试验

A、卖方在设备完全安装好后，进行性能验收试验，并按验收标准进行。

B、进行性能验收试验的时候，卖方应派人到现场帮助，解决试验暴露的缺陷。直到合格为止。

C、现场验收试验：包括水泵振动和噪声试验。

  - 性能验收试验的标准和方法

| 标准代号 | 名称 |
| --- | --- |
| GB3216 | 离心泵、混流泵、轴流泵和旋涡泵试验方法 |
| GB/T29531 | 泵的振动测量与评价方法 |
| JB/T8098 | 泵的噪声测量与评价方法 |

4.7  性能验收试验所需的测点、 一次元件和就地仪表的装设应由卖方提供，参加方配合。卖方也要提供试验所需的技术配合和人员配合。

4.8  性能验收试验的费用

本附件4.7和卖方试验的配合等费用已在合同总价内。其它费用，如试验在现场进行，由买方承担；在卖方工厂进行，则已包含与合同总价之中。

4.9  性能验收试验结果的确认

性能验收试验报告以有资质的第三方为主编写，买卖双方参加，共同签章确认结论。如双方对试验的结果有不一致意见，双方协商解决。

进行性能验收试验时，一方接到另一方试验通知而不派人参加试验，则被视为对验收试验结果的同意，并进行确认签盖章

# 附件6  技术服务和联络

## 1. 卖方现场技术服务

1.1	卖方现场服务人员的目的是使所供设备安全、正常投运。卖方要派合格的现场服务人员。卖方应提供包括服务人日数的现场服务计划表（见格式）。如果此人日数不能满足工程需要，卖方要追加人日数，但买方无须为此支付任何额外费用。

现 场 服 务 计 划 表 （格式）

| 序号 | 技术服务内容 |  | 计划人日数 |  | 派出人员构成 |  |  |  |  | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 职称 |  |  | 人数 |  |  |  |
| 1 | 开箱验收 |  | 1人/7日 |  | 工程师 |  |  | 1人 |  |  |  |
| 2 | 指导安装或安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 配合调试或调试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.2	卖方现场服务人员应具有下列资格：

1.2.1	遵守法纪，遵守现场的各项规章和制度；

1.2.2	有较强的责任感和事业心，按时到位；

1.2.3	了解合同设备的设计，熟悉其结构，有相同或相近机组的现场工作经验，能够正确地进行现场指导；

1.2.4	身体健康，适应现场工作的条件；

1.2.5	卖方须更换买方认为不合格的卖方现场服务人员。

1.3	卖方现场服务人员的职责

1.3.1卖方现场服务人员的任务主要包括设备催交、货物的开箱检验、设备质量问题的处理、指导安装和调试、参加试运和性能验收试验。

1.3.2在安装和调试前，卖方技术服务人员应向买方进行技术交底，讲解和示范将要进行的程序和方法。对重要工序（见下表），卖方技术人员要对施工情况进行确认和签证，否则买方不能进行下一道工序。经卖方确认和签证的工序如因卖方技术服务人员指导错误而发生问题，卖方负全部责任。

卖方提供的安装、调试监督的工序表（卖方填写）

| 序号 | 工序名称 | 工序主要内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泵的安装 | 按要求打好基础层校好泵基础层安装垫板的水平 |  |
| 2 | 水泵的调试 | 保证泵轴中心与电机轴中心对齐所有管路，附件连接 |  |

1.3.3	卖方现场服务人员应有权全权处理现场出现的一切技术和商务问题。如现场发生质量问题，卖方现场人员要在买方规定的时间内处理解决。如卖方委托买方进行处理，卖方现场服务人员要出委托书并承担相应的经济责任。

1.3.4卖方对其现场服务人员的一切行为负全部责任。

1.3.5卖方现场服务人员的正常来去和更换应事先与买方协商。

1.4	买方的义务

买方要配合卖方现场服务人员的工作，并在生活、交通和通讯上提供方便。

## 2. 培训

2.1	为使合同设备能正常安装、调试、运行、维护及检修，卖方有责任提供相应的技术培训。培训内容应与工程进度相一致。

2.2	培训计划和内容由卖方列出。

| 序号 | 培训内容 | 计划人日数 | 培训教师构成 |  | 地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |  |
| 1 | 指导设备安装培训、设备原理培训 | 1人/7天 | 工程师 | 1人 | 设备安装现场 |  |
| 2 | 现场调试、技术操作维护培训 | 1人/7天 | 工程师 | 1人 | 设备运行现场 |  |

2.3	培训的时间、人数、地点等具体内容由买卖双方商定。

2.4	卖方为买方培训人员提供设备、场地、资料等培训条件，并提供食宿和交通方便。

## 3. 设计联络会

设计联络会安排二次，第一次会务组织及费用由卖方负责，第二次会务组织及费用买方负责，但差旅费均各自理。有关设计联络的计划、时间、地点和内容要求由买卖双方商定。

设计联络计划表

| 序号 | 次数 | 内 容 | 时间 | 地点 | 人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一次 | 双方商定 |  |  |  |
|  | 第二次 | 双方商定 |  |  |  |

## 4. 技术联络人

卖方应指定专人负责技术联络，具体联络方式：

姓名：王列

电话：15998640307

邮箱：slby@163.com

# 附件7  分包与外购

卖方要按下列表格填写分包情况表，并报各分包厂家的简要资质情况。

- 分包情况表

| 序号 | 设备/部组件 | 型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 厂家名称 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 闭式循环冷却水泵配套电机 10KV |  |  |  |  |  | 电厂工地 |  |
|  |  | YXKK-355-4/280KW | 台 | 3 | 湖南 | 湘潭电机 |  |  |

附件8  运行维护手册

运行维护手册格式要求如下：

浙能嘉兴电厂四期扩建项目10号机组

闭式循环冷却水泵

运  行  维  护

手

册

要求：一式10套

纸张：A4

字体：宋体，小四号

行间距：1.5倍

页边距（mm）：左-30  右-25  上-30  下-40

页眉：XX设备运行维护手册

注：在正式提交前，先由买方审定。

设备运行和维护手册的目的是能够把全部必要的数据和说明装订成册，这样，运行人员可以较好地查阅和理解最初调试及试运行工作、有效操作以及在正常、事故和异常(非设计情况)下怎样正确操作设备和停机。在提交之前，双方应商定操作和维护手册的形式和内容。

该手册应详细地叙述和说明设备构造，使新来的操作和维护人员能够研究和理解设备的功能的控制方法。

手册中应能够快速查阅运行参数、设备说明书、操作、维护和安全程度。

运行和维护手册应包括，但不限于下述内容：

设备概述，包括设备、系统说明、设备结构、功能说明、技术规范等。

设备启动、运行和停运的操作程序及注意事项。

设备联锁和保护功能说明。

设备安装、拆卸、维护的程序及注意事项。

设备零、部件清单，包括名称、图号、规格、材质、制造厂家全称等。

设备易损件、消耗性材料清单，包括名称、规格、制造厂家全称等。

为便于使用和查阅，手册应分成卷，每一卷包括封面的最大厚度为50mm。

每一卷的版式应尽可能地一致，每一部分的系统、设备等描述顺序也应一致。

# 附件9  大（部）件情况

卖方应把超级超限的情况详细予以说明。

| 序 号 | 部件名称 | 数量 | 长×宽×高 |  | 重量 |  | 厂家 名称 | 货物发运 地点 | 运输方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 包装 | 未包装 | 包装 | 未包装 |  |  |  |  |
|  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1. 卖方应按附表要求提供设备各大件的运输尺寸（长×宽×高）、重量，并附运输外形尺寸图及其重心位置。

2. 设备运输尺寸，指设备包装后的各部分尺寸。

3. 当采用铁路运输时，设备的运输外形尺寸，应考虑该设备拟采用的运输车辆装载面至轨面的高度要求。

4.卖方应根据大件运输的线路及运输方式，对沿途中所经过的涵洞、桥梁等构、建筑物进行充分的调查和论证，提出大件运输的方案，确保设备大件安全运至现场。

5. 卖方还应说明所有其它设备的运输方案，包括车辆、船舶型号、数量、运输路线等。

6. 当卖方设备的运输尺寸超出上述给定的铁路运输界限规定的界限要求时，卖方应承担由于采取必要措施进行运输而发生的费用。

# 附件10  性能考核条款

1、各水泵必须达到最大工况参数的要求，该参数作为合同保证值，若不能达到，卖方必须在一周内进行整改使其达到或更换设备，并支付该合同设备价3%的违约金。

2、在额定工况点运行时, 各水泵的轴功率必须小于或等于合同规定的保证值。轴功率大于保证值，每大10kW，支付违约金2万元人民币。

3、如各水泵额定工况点效率低于保证值超过2%，则卖方需更换设备使之达到要求，并支付违约金2万元人民币。

4、根据JB/T8098的规定，各水泵噪声必须控制在范围内（≦85dB（A）），若超出每台支付违约金2万元人民币。

5、在所有正常运行工况范围内，各泵组的任何一个轴承座处的振动值必须达到保证值，如果超过保证值，则由卖方对设备进行整改并使其达到保证值，并每台支付违约金2万元人民币。

# 附件11用电设备资料模板

卖方按模板提供用电设备资料。

签字页

买方：浙江省电力建设有限公司

地址：浙江省宁波市海曙区新典路536号

联系人：龚嘉沫/ 邹雨霖  联系方式：18395877922/15824200813

邮箱： 992545550@qq.com /1761123958@qq.com

签字：

卖方：大连双龙泵业集团有限公司

地址：辽宁省大连市沙河口区兴工街10号

联系人：王列/宁选多 联系方式：15998640307/17615009522邮箱：slby@163.com

签字:

设计单位：中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司

地址：浙江省杭州市古翠路68号

联系人： 田舜尧  联系方式：13405835253

邮箱：sytian5253@ceec.net.cn

签字：

最终用户：浙江浙能嘉华发电有限公司

地址：浙江省嘉兴市平湖市乍浦镇长安桥

联系人:   叶豪/仲冰冰    联系方式：15968320205 邮箱：yehao@zjenergy.com.cn

- 签字：