浙能嘉兴电厂四期扩建项目10号机组

汽轮机旁路系统

技术协议

| 买 方： | 浙江天虹物资贸易有限公司 |
| --- | --- |
| 卖 方： | 贝昂国际贸易（北京）有限公司 |
| 总承包方： | 浙江省电力建设有限公司 |
| 设计单位： | 中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司 |
| 最终用户： | 浙江浙能嘉华发电有限公司 |

2025年4月

目      录

技术规	附件2  供货范围	42

3 技资和	48附件4  交货进度	53

附件6  技术服务和联络	58

附件8运行维护手册	62

签字页	66

附件2  供货范围	42

附件3  技术资料和交付进度	48

附件4  交货进度	53

附件5  设备监造、检验和性能验收试验	54

附件6  技术服务和联络	58

附件7  分包与外购	61

附件8  运行维护手册	62

附件10 性能考核条款	65

附件11 用电设备资料	66

签字页	67

- 附件1  技术规范

## 1	总则

- 本技术协议适用于浙能嘉兴电厂四期扩建项目10号机组的汽轮机旁路系统设备和附件，它提出了该设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

- 买方在本技术协议中提出了最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用的标准，卖方应提供一套满足本技术协议和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。对国家有关安全、环保等强制性的标准，必须满足其要求。

- 卖方提供的设备应是成熟可靠、技术先进的产品。

- 删除。

- 卖方对供货范围内的汽轮机旁路系统设备（含辅助系统及设备、附件等）负有全责，即包括分包（或对外采购）的产品。分包（或对外采购）的主要产品制造商应征得买方的认可。对于卖方配套的控制装置、仪表设备，卖方应考虑和提供与DCS控制系统的接口并负责与DCS控制系统的协调配合，直至接口完备。

- 卖方应执行本技术协议所列标准，有不一致时，按较高标准执行。卖方在设备设计和制造中所涉及的各项规程、规范和标准必须遵循现行最新标准版本。若所提协议前后有不一致的地方，应以更有利于设备安装运行、工程质量为原则，由买方确定。

- 删除。

- 删除。

- 本工程采用统一标识系统，卖方在提供的技术资料（包括图纸）和设备的标识必须有统一编码。编码范围包括卖方所供系统、设备、主要部件（包括分包和采购件）、设备易损件和构筑物等。本工程提供常规编码及二维码编码方式，常规编码按照GB/T 50549-2010《电厂标识系统编码标准》执行，二维码编码方式由买方提供。卖方应对汽轮机旁路系统及辅助设备进行编码，满足买方编码原则，二维码印制在设备及部件的指定位置。卖方在设计、制造、运输、安装、试运及项目管理等各个环节使用统一编码。编码深度应使标识的“电厂元素”具有唯一性，并在图纸、工程文件或设备清册上清楚标识。深度至少达到以下要求：

工艺：工艺系统流程图上应标识设备、管道、阀门、滤网、流量测量装置等设备的编码。设备安装图上应标识到设备单元级或部件级。

电气：电气一次专业标识所有电气设备和开关柜（箱）及抽屉；电气二次专业应标识所有盘柜（包括盘柜仪表）、装置及电源、硬操设备（按工艺控制对象标识）。

仪控：编制深度原则上为作为“黑匣子”部分以外的信号及功能应编码。P&ID图标识所有设备，仪表、马达、阀门均有编码，布置图上应标识所有控制盘、控制台、就地控制柜、接线盒箱的编码。电缆接线图上应标识电缆起终点设备编码、机柜、端子、接线盒、保温箱及电缆的编码；接线图上应标识卡件及出线电缆的编码。

土建：总图上应标识建（构）筑物的编码。建（构）筑物应编码到房间。

编码原则由买方提出，具体标识由卖方编制。编码使用规范及含编码的设备信息样表由买方提供，具体在设计联络会上确定。设计院提供GB/T50549-2010《电厂标识系统编码标准》使用的规范。

1.10 如果本技术协议的描述存在矛盾或不一致之处，或本设备合同的技术部分和商务部分在供货范围的描述存在矛盾或不一致之处，由买方决定最终采用哪种描述。

1.11 本技术协议将为订货合同的附件，与合同正文具有同等效力。

1.12 卖方所提供的任何进口设备在交货时均应提供原产地证明、进口报关等文件。卖方所提供的高、低压旁路阀本体的产地应与其提供的供货清单上所列的产地一致。

1.13本工程汽机采用高、低二级串联液控旁路系统，卖方承诺旁路阀阀体不采用代工、外包、外协或授权方式生产制造的产品，为成套进口设备。卖方承诺交货文件包括：原产国生产厂所在地政府部门或商会出具的原产地商会证明、厂家生产编号、出厂证明及联系方式、离岸及到岸的海关报关单、关税证明、装箱单、海运提单、提货单（正本海运提单背书、传真空运单据换取）、商检证明。

1.14 汽轮机旁路配置选型要求根据技术参数由原产国制造工厂负责，卖方需要提供原产国制造工厂选型人员的联系方式（包括姓名、联系电话、传真以及电子邮件），并提供设计选型人员签字的确认信，确认信要求列明各种工况参数和安全裕量要求等。

## 2 工程概况

嘉兴发电厂位于浙江省嘉兴市平湖市钱塘江北岸的六里湾。厂址东南临杭州湾，西北侧有沪杭公路，厂址东距上海市90km，西离杭州市122km，北至嘉兴市41km、距乍浦港6km。电厂现有装机容量为5300MW。三期机组正在进行增容改造，改造后2台机组容量将达到1050MW和1070MW，届时电厂前三期总容量将达到5420MW。

电厂一期建设2×330MW国产引进型燃煤机组，1995年投产；电厂二期建设4×660MW国产亚临界燃煤机组，2005年投产；电厂三期工程扩建2×1000MW超超临界燃煤机组，2011年投产。

本工程为四期扩建项目10号机组，建设1台1000MW级超超临界一次再热燃煤发电机组，同步建设烟气脱硫、脱硝设施。建设场地位于电厂东北围墙外场地和老厂东南侧。

## 3 设计和运行条件

3.1  工程主要原始资料

汽轮机型式：高效超超临界、一次中间再热、九级回热、凝汽式、四缸四排汽、双背压、单轴汽轮机，额定功率1000MW级。

汽机各工况参数详见附件-汽机热平衡图。

3.1.1 气象特征与环境条件

本工程厂址所在区域属北亚热带南缘季风海洋性气候，冬暖夏凉，冬夏季风交替显著，冷暖空气交替频繁，无霜期长，光照充足，多大风和台风。

厂址气象要素特征值参考附近的乍浦气象站资料，各气象要素累年特征值如下：

累年平均气压：1016.1hpa

累年平均气温：15.7C

累年最热月平均气温：28.1C

累年最冷月平均气温：3.5C

极端最高气温：38.4C

极端最低气温：-10.6C

累年平均相对湿度：82%

累年最小相对湿度：9%

累年平均水汽压：16.9hpa

累年最大水汽压：41.0hpa

累年最小水汽压：1.2hpa

累年平均降水量：1162.0mm

累年最大年降水量：1764.0mm

累年最小年降水量：791.3mm

累年最大一日降水量：276.4mm

累年最大1小时降水量：29.1mm

累年平均蒸发量：1291.1mm

累年平均雷暴日数：31.9d

累年最多雷暴日数：56d

累年平均雾日数：35.7d

累年最多雾日数：57d

累年最大积雪深度：15cm

累年平均风速：3.4m/s

累年十分钟平均最大风速：20.3m/s

累年瞬时最大风速：37m/s

全年主导风向：SE（12%）

夏季主导风向：SE

冬季主导风向：NW

3.1.2地震烈度

厂区地震基本烈度为Ⅵ度，地震动峰值加速度0.05g。

3.1.3  运输

本工程厂址的交通运输条件良好，铁路、公路、内河及海港的交通均较便利。

铁路：上海至金山石化厂的铁路已运行多年，沪杭铁路途径嘉兴，在本期工程中，不考虑铁路接入厂区。设备和材料也可经以上两处再转公路运至电厂。

公路：主要有杭申和沪杭两条干线，沪杭公路为高速公路，属国家干线。上海至杭州的杭申公路在电厂门前穿过，公路运输便利。设备和材料可经公路运至电厂。

水路：嘉兴地区水网发达，内河航运占重要地位，平湖县附近的主要航线有嘉湖线、杭湖线及嘉苏线，现有通行能力30～100t，规划达300t。

海运方面，厂址南侧紧邻杭州湾，电厂前沿水深条件较好。一期工程已建有3.5万吨级卸煤码头一个泊位及重件码头一座；二期工程已建3.5 万吨卸煤码头泊位一个，与一期同引桥；三期工程已建3.5 万吨卸煤码头泊位一个。码头可满足电厂一、二、三、四期工程燃煤运输要求。

厂内道路：厂内道路按照每幢建筑物都有道路相通的原则设置，运输及消防车辆能够畅通无阻。

厂内主要道路宽6.0～7.0m，次要道路宽4.0m。采用城市型道路，路面材料为混凝土。

大件运输：厂址紧靠杭州湾，海运条件好。大件采用海运方式至大件运输码头，通过平板车至安装现场。

3.1.4 电源条件：

3.1.4.1中压电源：

中压系统为10kV、三相、50Hz；额定值200kW及以上电动机的额定电压为10kV。

3.1.4.2低压电源：

主厂房低压交流电压系统（包括保安电源）为380V、三相三线、50Hz；额定值200kW以下电动机的额定电压为380V；交流控制电压为380V。

直流控制电压为110V，来自直流蓄电池系统，电压变化范围从94V到121V。

应急直流油泵的电机额定电压为220V直流，与直流蓄电池系统相连，电压变化范围从192V到248V。

3.1.4.3设备照明和维修电源:

设备照明由单独的380/220V照明变压器引出。

维修插座电源额定电压为380/220V、三相四线、70A、50Hz。单相220V、20A。

3.1.5  仪用压缩空气条件

干燥无油，压缩空气的运行压力为0.4～0.7MPa(a)，设计压力1.0MPa(g)。

3.1.6  冷却水

辅助设备冷却水采用闭式循环冷却水，最高温度38℃，设计压力1.0MPa(g)，运行压力0.3～0.85MPa（g）。水质为除盐水。

闭式水（除盐水）水质如下：

| 材质 | 电导率(25℃)μS/cm | PH(25℃) |
| --- | --- | --- |
| 全铁系统 | ≤30 | ≥9.5 |

- 3.2  系统概况和相关设备

3.2.1锅炉为超超临界参数变压运行直流炉、单炉膛、前后墙对冲燃烧、一次再热、平衡通风、露天布置、固态排渣、全钢构架、全悬吊结构Π型布置，由东方电气集团东方锅炉股份有限公司供货。

锅炉主要参数表

| 编号 | 项目 | 单位 | 设计煤种 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | BMCR工况 | BRL工况 |
| 1 | 过热蒸汽流量 | t/h | 3115.01 | 2928.93 |
| 2 | 过热蒸汽压力 | MPa(a) | 29.40 | 29.24 |
| 3 | 过热蒸汽温度 | ℃ | 605.00 | 605.00 |
| 4 | 再热蒸汽流量 | t/h | 2458.20 | 2317.27 |
| 5 | 再热器进口压力 | MPa(a) | 6.29 | 5.92 |
| 6 | 再热器出口压力 | MPa(a) | 6.11 | 5.74 |
| 7 | 再热器进口温度 | ℃ | 368 | 358 |
| 8 | 再热器出口温度 | ℃ | 623 | 623 |
| 9 | 省煤器入口温度 | ℃ | 319 | 314 |
| 10 | 预热器进口一次风温度 | ℃ | 30 | 30 |
| 11 | 预热器进口二次风温度 | ℃ | 25 | 25 |
| 12 | 预热器出口一次风温度 | ℃ | 334 | 325 |
| 13 | 预热器出口二次风温度 | ℃ | 333 | 325 |
| 14 | 锅炉排烟温度（修正后） | ℃ | 120 | 117 |
| 15 | 锅炉保证效率（LHV） | % |  | 95.30 |
| 16 | 锅炉不投油最低稳燃负荷 | %THA | ≤19 | ≤19 |
| 17 | 空气预热器漏风率(一年后) | % | ≤4 | ≤4 |
| 18 | 脱硝装置不运行时NOx排放值 | mg/Nm3 | ≤150 | ≤150 |

注：

1）压力单位中“g” 表示表压。“a” 表示绝对压力（以后均同）。

2）锅炉额定蒸发量（BRL）即是汽机在TRL工况下的进汽量（进汽量等同于TMCR工况）。

3）锅炉最大连续蒸发量（BMCR）对应于汽机在VWO工况下的进汽量，且不小于TRL工况下进汽量的1.05倍。

3.2.2  本工程汽轮机采用上海汽轮机厂生产的高效超超临界、一次中间再热、九级回热、单轴、四缸四排汽、双背压纯凝式汽轮机，汽轮机入口主蒸汽参数为28MPa/600℃/620℃。汽轮机采用定-滑-定压运行方式。主要参数如下：

| 名称 | 单位 | 数值 |
| --- | --- | --- |
| 型式 | / | 超超临界、一次中间再热、凝汽式、单轴、四缸四排汽汽轮机 |
| 型号 | / | N1000-28/600/620 |
| 额定功率 | MW | 1000 |
| 额定主蒸汽压力(THA) | MPa(a) | 28 |
| 额定主蒸汽温度(THA) | ℃ | 600 |
| 额定主蒸汽流量(THA) | t/h | 2736.05 |
| 额定再热蒸汽压力(THA) | MPa | 5.45 |
| 额定再热蒸汽流量(THA) | t/h | 2190.28 |
| 额定再热蒸汽温度(THA) | ℃ | 620 |
| 额定排汽背压(THA) | kPa(a) | 4.35（平均） |
| VWO功率 | MW | 1084.614 |
| VWO主蒸汽压力 | MPa(a) | 28 |
| VWO主蒸汽温度 | ℃ | 600 |
| VWO主蒸汽流量 | t/h | 3115.01 |
| VWO热再热蒸汽压力 | MPa(a) | 5.89 |
| VWO热再热蒸汽温度 | ℃ | 620 |
| VWO热再热蒸汽流量 | t/h | 2458.20 |
| VWO背压 | kPa(a) | 4.35 |

3.2.3  机组启动方式和次数：

| 启动方式 | 次数 |
| --- | --- |
| 冷态 | 200 |
| 温态 | 1200 |
| 热态 | 5000 |
| 极热态 | 300 |
| 负荷阶跃（负荷变化大于10%） | 12000 |

3.2.4  机组运行模式符合以下方式：

| 负荷 | 每年小时数 |
| --- | --- |
| 100％ | 1950 |
| 75％ | 3410 |
| 50％ | 2330 |
| 35％ | 110 |

3.2.5  机组的允许负荷变化率为：

(1)  在50％～100％TMCR负荷范围内      5％TMCR/每分钟

(2)  在30％～50％TMCR负荷范围内       3％TMCR/每分钟

(3)  30％TMCR负荷以下                  2％TMCR/每分钟

(4)  允许负荷阶跃             ＞ 10％TMCR负荷(THA)/每分钟

- 3.3  安装运行条件

每台机组配置一套高低压两级串联汽轮机旁路系统，为室内布置。其安装布置情况如下：

高旁阀布置在8.6m层，安装标高约15m（暂定），与高旁液压油站（布置在8.6m层）距离约20米（具体距离设计配合阶段确定）。

低旁阀布置在17.0m运转层，安装标高约20m（暂定），两只低旁阀与低旁液压油站（布置在8.6m层）距离分别约60米、70米（具体距离设计配合阶段确定）。

汽机旁路均带有快开及快关功能。

高、低压旁路阀的喷水接口可按卖方给出的位置和方式进行调整，最终由买方确认。

## 4	技术要求

- 4.1	基本规格和容量

4.1.1  设备名称 ：汽机旁路（整套进口）

*执行机构型式：液动

*容量：高旁容量≥45%BMCR（一套/机组），低压旁路容量为主蒸汽流量加减温水量设置（两套/机组）。低压旁路容量应满足所有启动工况下的主蒸汽流量加减温水量。

用途：

1 ） 改善机组的启动性能

机组在各种工况下（冷态、温态、热态和极热态）高中压缸联合启动时，投入旁路系统，控制锅炉快速提高蒸汽温度使之与汽机汽缸金属温度较快地相匹配，从而缩短机组启动时间和减少蒸汽向空排放，减少汽机循环寿命损耗，实现机组的最佳启动。卖方提供的旁路系统，设计和选型应满足机组在各种工况下（冷态、温态、热态和极热态）高中压缸联合启动要求，并留有足够的调节裕量，启动工况所有参数详见附件东方锅炉股份有限公司锅炉启动状态配合参数文件，启动参数当中的温度值，应考虑±20℃的偏差。

2）机组正常运行时，高压旁路装置具有超压安全保护的功能

锅炉超压时高压旁路开启，减少PCV阀和安全阀起跳，并按照机组主蒸汽压力进行自动调节，直到恢复正常值。从而使系统回收工质，减少噪音。

3）旁路应能适应机组定压运行和滑压运行复合方式

当汽机负荷低于锅炉最低稳燃负荷时（不投油稳燃负荷），通过旁路装置的调节，使机组允许稳定在低负荷状态下运行。

4）在启动和减负荷时，可保护布置在烟温较高区的再热器，以防烧坏。

5）高、低压旁路装置能实现自动和手动（快速/正常）遥控功能。

高、低压旁路装置在正常状况下处于热备用状态，卖方充分考虑阀门本体内的疏水聚积而引起阀门本身及管道系统的振动。也应充分考虑机组极热状态下启动，系统快速暖管升温时旁路阀门及配套减温水调节阀、隔离阀的最大通流能力，防止阀门组过载振动。

6）启动时，使蒸汽中的固体小颗粒通过旁路进入再热器和凝汽器，从而防止汽轮机调速汽门、进汽口及叶片的硬粒侵蚀。

4.1.2  旁路喷水减温水源
1）高压旁路：取自高压给水

水压：设计压力 39.0MPa(g)，正常运行30～34.7MPa.a（暂定），水温：正常195.0℃，设计温度325.0℃。（高压给水设计参数和各具体运行工况运行参数，设计配合阶段确定）

高压给水管道水压试验压力为58.5MPa(g) ，高压旁路喷水隔离阀和喷水调节阀应满足水压试验压力58.5 MPa(g)。

3）低压旁路：取自凝结水

水压：设计压力5.0MPa(g)，正常0.9～3.4MPa.a，水温：正常30.6℃，夏季46.1℃，设计温度158℃。（凝结水设计参数和各具体运行工况运行参数，设计配合阶段确定）

凝结水管道水压试验压力为7.50 MPa(g)，低压旁路喷水隔离阀和喷水调节阀应满足水压试验压力7.50 MPa(g)。

4.1.3  旁路系统设计原则

（a）本工程机组主要承担基本负荷，并具有一定的调峰能力。

（b）机组设计年运行小时大于8000小时，昼夜负荷变化范围20～100％额定负荷。

（c）机组滑压运行范围20～100%额定负荷(详见机组启动曲线)。

（d）机组旁路系统型式：汽机高、低压两级串联旁路，低压旁路为两路。

（e）机组启动方式：高中压缸联合启动。

（f）旁路容量应考虑适当的裕量（不低于旁路容量的15%）

4.1.4  高、低压旁路进出口管道规格及材料如下（暂定）：

高压旁路阀：进口：ID273×79         材料 A335P92

出口：Ø762×32          材料 A335P91

高旁喷水阀：进口：Ø219×25        材料 15NiCuMoNb5-6-4

出口：Ø219×25          材料 12Cr1MoVG

高旁喷水隔离阀：进出口：Ø219×25  材料 15NiCuMoNb5-6-4

高旁阀暖管接口： Ø60×16         材料A213T92

低压旁路阀：进口：ID508×45        材料 A335P92

出口：Ø1118×26        材料A335P91

低旁喷水阀：进口：Ø219×7          材料 钢20

出口：Ø219×7.5        材料 12Cr1MoVG

低旁喷水隔离阀：进出口：Ø219×7    材料 20G

低旁阀暖管接口： Ø76×10            材料A213T92

旁路装置接口材料、口径应和接口管道一致，如材料、口径不一致，由阀门制造商提供过渡段，过渡段与阀门在工厂内完成焊接，高压旁路阀、低压旁路阀出口侧要求为F92材料，即阀门整体均为F92材料（即从阀门进口到出口之间、执行机构以下部分：包括旁路阀门进口段、出口减温段、阀内件等均采用F92材料或不低于F92的材料），因此阀门出口与连接的A335P91或A691Gr.91CL42管道材质可以不一致。所有阀门接口坡口形式应和管道坡口形式一致。卖方应在获得买方对各阀门接口规格和材质的最终书面确认后方可投料生产；如有调整，不产生合同价格的变化。

*高、低压旁路阀阀体要求采用F92材料，F92材料的许用应力满足ECCC2005的推荐数据的要求。针对设计温度达到610℃的高压旁路阀门及附件、628℃的低压旁路阀门及附件，卖方应提供材料各金属成分含量的具体数值，该数值的选择应保证高、低压旁路阀门及附件在相应的介质温度下正常运行。

高、低压旁路阀所有部件（包括阀门内部）的材料均应满足介质温度的使用要求应论

卖方提供各阀门详细的设计选型计算书。

高、低压旁路进出口管道规格为暂定，卖方承诺与设计院最终确定的接管规格匹配，在设计配合阶段确定。

- 4.2  性能要求

4.2.1  装置构成及技术参数

本工程采用高压旁路（主蒸汽）、低压旁路（高温再热蒸汽）两级串联旁路系统装置，高压旁路装置由高压旁路阀（高旁阀，包括减温器）、喷水调节阀、喷水隔离阀等组成；低压旁路装置由低压旁路阀（低旁阀，包括减温器）、喷水调节阀、喷水隔离阀等组成。高、低压旁路装置的构成和技术参数，见下表。

表4.2.1-1

| 技术参数名称 |  | 单位 | 额定 工况 | 冷态 启动 | 温态 启动 | 热态 启动 | 极热态启动 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高压 蒸汽 旁路 阀 | 入口蒸汽压力 | MPa(a) | 28 | 8.50 | 8.50 | 12.00 | 12.00 |
|  | 入口蒸汽温度 | ℃ | 600 | 400 | 440 | 580 | 600 |
|  | 入口蒸汽流量 | t/h | 1401.8 | 311.5 | 311.5 | 467.3 | 467.3 |
|  | 出口蒸汽压力 | MPa(a) | 6.446 | 1.500 | 1.500 | 1.800 | 1.800 |
|  | 出口蒸汽温度 | ℃ | 370.4 | 300.0 | 340.0 | 390.0 | 450.0 |
|  | 出口蒸汽流量 | t/h | 1634.07 | 322.7 | 324.8 | 522.3 | 506.9 |
|  | 进口管道（及高旁阀）/出口管道设计压力 | MPa(g) | 30.77/7.31 |  |  |  |  |
|  | 进口管道（及高旁阀）/出口管道设计温度 | ℃ | 610/525 |  |  |  |  |
|  | 进/出口管道规格 | （暂定） | ID273×79(进口)/Φ762×32（出口） |  |  |  |  |
|  | 进/出口管道材质 | （暂定） | A335 P92/ A335 P91 |  |  |  |  |
|  | 阀芯喉部最小部位通流直径 | mm | 160 |  |  |  |  |
| 高 压喷 水调 节阀 | 计算压力 | MPa(a) | 34.7 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 |
|  | 计算温度 | ℃ | 195 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | 110.0 |
|  | 计算流量 | t/h | 232.3 | 11.2 | 13.3 | 55.1 | 39.7 |
|  | 减温水管道设计压力 | MPa(g) | 39.0(暂定) |  |  |  |  |
|  | 减温水管道设计温度 | ℃ | 325 |  |  |  |  |
| 低压 蒸汽 旁路 阀 | 入口蒸汽压力 | MPa(a) | 5.923 | 1.400 | 1.400 | 1.700 | 1.700 |
|  | 入口蒸汽温度 | ℃ | 620 | 400 | 440 | 510 | 570 |
|  | 入口蒸汽流量 | t/h | 1634.93 | 322.7 | 324.8 | 522.3 | 506.9 |
|  | 出口蒸汽压力 | MPa(a) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
|  | 出口蒸汽温度 | ℃ | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
|  | 出口蒸汽流量 | t/h | 2223.22 | 384.1 | 397.2 | 668.2 | 673.9 |
|  | 进口管道（及低旁阀）/出口管道设计压力 | MPa(g) | 7.31/1.53 |  |  |  |  |
|  | 进口管道（及低旁阀）/出口管道设计温度 | ℃ | 628/608 |  |  |  |  |
|  | 进/出口管道规格 | （暂定） | ID508×45(进口)/Φ1118×26（出口） |  |  |  |  |
|  | 进/出口管道材质 | （暂定） | A335 P92/ A335 P91 |  |  |  |  |
|  | 阀芯喉部最小部位通流直径 | mm | 280 |  |  |  |  |
| 低压喷水调节 阀 | 计算压力 | MPa(a) | 3.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
|  | 计算温度 | ℃ | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
|  | 计算流量 | t/h | 589.2 | 61.4 | 72.4 | 145.8 | 167.0 |
|  | 减温水管道设计压力 | MPa(g) | 5.0 |  |  |  |  |
|  | 减温水管道设计温度 | ℃ | 158 |  |  |  |  |

注：

1、表中的低压旁路阀、低压喷水调节阀的流量均为低压旁路的总流量。1台机组包含2台低旁阀。

2、卖方应承诺与凝汽器制造厂配合，确保低压旁路阀后进入凝汽器三级减温减压器前的介质参数满足凝汽器厂家的要求。

3、对于低压旁路，出口压力最低值可能为凝汽器背压值，低压旁路选型需考虑此值至设计值范围内都能正常稳定长期运行。

表4.2.1-2执行机构（阀门进出口压力参数按照表4.2.1-1）

|  |  |  |  |  | 高压旁路 |  |  | 低压旁路 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 高旁阀 | 喷水 调节阀 | 喷水 隔离阀 | 低旁阀 | 喷水 调节阀 | 喷水 隔离阀 |  |
| 型号 |  |  |  |  | VBSE | WCV-HP | WSV-HP | NBSE | WCV-LP | WSV-LP | 阀门形式： |
| 型式 |  |  |  |  | 角阀 | 直通阀 | 直通阀 | 角阀 | 直通阀 | 直通阀 |  |
| 驱动方式 |  |  |  |  | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 |  |
| 失动力后状态 |  |  |  |  | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 关闭 |  |
| 快开/ 快关时间 |  |  | s |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 阀前 |  | 压力 | MPa(g) |  | 27.9 | 34.6 | 34.6 | 5.8 | 1.32 | 2.9 |  |
|  |  | 温度 | ℃ |  | 600 | 190 | 190 | 620 | 30 | 30 |  |
| 阀后 |  | 压力 | MPa(g) |  | 6.315 | 6.88 | 34.6 | 0.5 | 1.04 | 1.32 |  |
|  |  | 温度 | ℃ |  | 369.9 | 190 | 190 | 160 | 30 | 30 |  |
| 最大压差 |  |  | MPa (g) |  | 30.77 | 34.6 | 34.6 | 7.28 | 1.32 | 2.9 |  |
| 流量 |  | 额定值 | t/h |  | 1401.8 | 232.98 | 232.98 | 2×817.47 | 2×342.53 | 2×342.53 |  |
|  |  | 最大值 | t/h |  | 1654 | 272.26 | / | 2×1054 | 2×575 | / |  |
| 额定流量 |  |  | ％ |  | 63% |  |  |  |  |  |  |
| 阀门有关参数 | 流量特性 |  |  |  | 修正线性 | 等百分比 | 开/关 | 修正线性 | 修正等百分比 | 开/关 |  |
|  | 阀座直径 |  |  | mm | 160 | 52 | 57 | 280 | 112 | 102 |  |
|  | 需要转矩(推力) |  |  | NM (KN) | 72 | 30 | 46 | 76 | 14 | 19 |  |
|  | 阀杆行程 |  |  | mm | 125 | 76 | 70 | 225 | 51 | 110 |  |
|  | 阀体材料 |  |  |  | F92 | WB36 | WB36 | F92 | WCB | WCB |  |
|  | 泄漏率(或等级) |  |  |  | MSS-SP-61零泄漏 |  |  | MSS-SP-61零泄漏 |  |  |  |
|  | 接口 | 连接方式 |  |  | 焊接 | 焊接 | 焊接 | 焊接 | 焊接 | 焊接 |  |
|  |  | 材质 |  |  | F92 | 15NiCuMoNb5-6-4 |  | F92 | 12Cr1MoVG |  |  |
|  |  | 进口 |  | mm | ID273×79 | Ø219×25 | Ø219×25 | ID508×45 | Ø219×7 | Ø219×7 |  |
|  |  | 出口 |  | mm | Ø762×32 | Ø219×25 | Ø219×25 | Ø1118×26 | Ø219×7.5 | Ø219×7 |  |
|  | 重量 |  |  | kg | ~1900 | ~680 | ~820 | ~5180 | ~440 | ~460 |  |

附注：1、卖方接口规格应满足4.1.4管道规格及材质要求，未注明的流量特性由卖方推荐，并说明推荐理由，最终由买方决定。

2、表中数据均为设计工况，各启动工况数据在设计配合阶段由卖方提供。

3、高压旁路阀、低压旁路阀出口侧要求为F92材料，即阀门整体均为F92材料，因此阀门出口与连接的A335P91管道材质可以不一致。其余阀体材质要求与管道材质一致，若不一致需保证现场不出现异种钢焊接。

4.2.2  驱动装置

本工程旁路的驱动执行器采用液（油）动执行器，由卖方设计和配套供应。旁路供油装置及液(油)动执行器采用进口原装优质产品，每台产品出厂质量合格证以及中国进口商检证明等。

高、低压旁路阀及喷水阀的液压装置的油缸技术规范见表4.2.2-1。每台机组的旁路系统装置液动执行器的供油装置（油站），高、低压旁路分别有1套油站，油站设备技术规范见表4.2.2-2。供油装置（油站）配供油温自动控制装置、电加热器、在线自动净化过滤装置及冲洗装置，油温、油压配置模拟量信号，并接入DCS。

每套油站配有一个油箱(304不锈钢)、两台可以互相备用与切换的高压供油泵；每台高压供油泵出口配有逆止阀、隔离阀，高压供油泵入口配有保护高压供油泵用的滤网；每台油站配有充油阀向系统充油；各旁路阀门的油动机根据功能需要配有比例阀（或伺服阀）、闭锁阀、快开电磁阀、快关电磁阀等。

油站的备用装置请卖方明确，并提供自动投入时间为_无延迟_秒，投入后_30_秒钟即可达到工作油压。

全部旁路阀配套油缸提供的开启力不小于该阀在其前后最大压差条件下所需开启力的1.5倍，并由卖方对执行机构的开启力设计裕量负责。

油站蓄能器所储能量，应在其电源故障的情况下，仍能提供足够的液压动力，使旁路系统所有阀门完成至少2次全行程的开或关。

高、低旁阀应分别单独配置皮囊式蓄能器，蓄能器所储能量应在系统失压的情况下，仍能提供足够的液压动力，使高、低旁阀完成至少2次全行程的开或关。

液（油）动执行器的工作介质采用环保型脂肪酸酯抗燃油（牌号奎克888-46），油系统由16MPa的控制油（驱动油）和16MPa的调节油两部分压力油组成，其油质质量技术参数见表4.2.2-3如对

液压油站采用风扇冷却方式，液压油站设置外接滤油机进、回油连接接口，接口管道上设置隔离球阀和快速接头（成套），接口尺寸暂定DN25，卖方提供上述相关材料、附件。液压油站接口位置由卖方设计。

（1）高、低压旁路阀及喷水阀的油缸技术规范：

表4.2.2-1

| 名 称 |  | 单位 | 高压旁路油缸 |  |  | 低压旁路油缸 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 高压旁路阀 | 喷水调节阀 | 喷水隔离阀 | 低压调节阀 | 喷水调节阀 | 喷水隔离阀 |
| 制造厂 |  |  | IMI CCI | IMI CCI | IMI CCI | IMI CCI | IMI CCI | IMI CCI |
| 型号 |  |  | ASM-A | ASM-A | ASM-A | ASM-A | ASM-A | ASM-A |
| 油压 |  | MPa | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 直径 |  | mm | 100 | 65 | 80 | 100 | 55 | 55 |
| 横断面积 |  | mm2 | 7147 | 2827 | 4320 | 7147 | 1885 | 1885 |
| 作用力 |  | N | 116000 | 46000 | 70000 | 116000 | 30000 | 30000 |
| 行程 |  | mm | 200 | 110 | 140 | 330 | 110 | 200 |
| 全程动作 时间 | 快开 | s | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | 快关 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | 调节 |  | 10 | 10 | / | 10 | 10 | / |
| 重量 |  | kg | ~210 | ~150 | ~180 | ~210 | ~130 | ~110 |

（2）工作油站设备技术规范：

表4.2.2-2  油站设备组成表

| 序号 | 设备 名称 | 项目 | 单位 | 数值 | 序号 | 设备 名称 | 项目 | 单位 | 数值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油 泵 | 型号 |  | QX23/SNNP/W900/同等品牌 | 4 | 油 泵 电 动 机 | 型号 |  | M3AA/同等品牌 |
|  |  | 型式 |  | 齿轮泵 |  |  | 台数 | 台 | 2 |
|  |  | 台数 | 台 | 2 |  |  | 功率 | kw | 4.0 |
|  |  | 额定油压 | MPa | 31.0/25.0/27.6/同等 |  |  | 电压 | V | 380 |
|  |  | 额定流量 | l/min | 9.1/8.71/8.71 |  |  | 频率 | Hz | 50 |
|  |  | 转速 | r/min | 1450rpm |  |  | 转速 | r/min | 1450 |
|  |  | 制造厂 |  | BUCHER/ DANFOSS/ CONCENTRIC/同等品牌 |  |  | 制造厂 |  | ABB/同等品牌 |
| 2 | 油箱 | 型号 |  |  | 5 | 蓄 能 器 | 型号规格 |  | HYDAC/同等品牌 |
|  |  | 台数 | 台 | 1 |  |  | 台数 | 台 | 1 |
|  |  | 工作压力 | MPa | 0.1 |  |  | 容量 | l(升) | 50 |
|  |  | 几何容积 | l（升） | 310 |  |  | 工作压力 | MPa | 0~24 |
|  |  | 最大储油量 | l（升） | 190 |  |  | 安全门动作压力 | MPa | 26 |
|  |  | 外形尺寸 | mm | 1965×2810×1210 |  |  | 缓冲介质/压力 | /MPa | N2/12 |
|  |  | 重量 | kg | 1000 |  |  | 停电后维持 时间 | 分 | / |
|  |  |  |  |  |  |  | 外形尺寸 | mm | / |
| 3 | 过 滤 器 | 型号 |  | HYDAC/同等品牌 | 6 | 再生设备 | 型号规格 |  | / |
|  |  | 滤网材质 |  | Fabric |  |  | 再生材料 |  | / |
|  |  | 滤网孔径 | μm | 3μm |  |  | 再生时间 | S | / |
|  |  | 允许压差 | MPa | 0.1 | 7 | 电加热器 | 组数 | 组 | 1 |
|  |  | 外形尺寸 | mm | 100x200 |  |  | 功率 | kw | 2 |
|  |  | 重量 | kg | 2 |  |  | 电压/功率 | V/Hz | 380/50 |

（3） 油站脂肪酸酯抗燃油油质技术规范：

表4.2.2-3  油站脂肪酸酯抗燃油油质技术参数表

| 序号 | 项目名称 | 单 位 | 牌号______ | 允许代用油质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油品名称 |  | Quintolubric 888 |  | 脂肪酸酯抗燃油 |
| 2 | 比重20℃ | kg/l | 0.9 |  |  |
| 3 | 粘度40℃ | mm2/s | 46 |  |  |
| 4 | 电阻率（20℃） | Ω·cm | 220 |  |  |
| 5 | 倾点 | ℃ | 275 |  |  |
| 6 | 闪点（开口） | ℃ | 325 |  |  |
| 7 | 自燃点 | ℃ | 450 |  |  |
| 8 | 颗粒污染度 SAE AS4059F 级 |  | -20 |  |  |
| 9 | 水分 | mg/L | <0.05 |  |  |
| 10 | 含氯量（cl） | ppm | <0.2 |  |  |
| 11 | 泡沫特性 | mL/mL | / |  |  |
| 12 | PH值 |  | / |  |  |
| 13 | 空气释放值（50℃） | min | ≤6 |  |  |
| 14 | 水解安定性 | MgKOH/g | 2.0 |  |  |
| 15 | 氧化安定性 |  | / |  |  |

4.2.3  设备性能要求

旁路系统设备性能应保证满足4.1节中对旁路系统装置的各项功能要求的实施。

本节所列的设备性能各项要求，是实现上述各项功能所必须具备的基本性能要求，并非是对设备的全部性能要求。

高压旁路调节阀、低压旁路调节阀、减温水阀等应根据设计工作条件考虑冲刷、闪蒸和汽蚀、噪音、密封与设备持久运行等要求，采用多级节流降压的形式。

4.2.3.1  旁路系统设备性能应满足机组在各种启动工况下能自动或手动（遥控操作）地进行启动。

4.2.3.2  旁路阀采用液动控制，在正常情况下，旁路系统从全关到全开的一次行程时间不大于10秒；在紧急情况下，旁路系统能在2秒内快速开启或快速关闭。汽机旁路均带有快开及快关功能。高旁具有快开/快关功能，快开冗余配置；低旁具有快开/快关功能，快关冗余配置。

4.2.3.3  旁路装置应具备下列三种保护功能。

（1）高压旁路对新蒸汽管系的安全保护功能

当机组在运行中有下列情况之一发生时，高压旁路应能自动快速开启。卖方应说明最快开启时间。

——主蒸汽压力超过设定值。当压力恢复到额定值及以下时，高旁阀自动关闭；

——汽轮机跳闸，自动主汽门关闭；

——发电机油开关跳闸；

——发电机甩负荷在旁路装置容量相应的负荷及以上时；

——压力与设定值的偏差太大；

——压力上升率太快。

当出现下列信号，高压旁路阀紧急关闭

——高压旁路阀出口温度超过设定值

——汽机超速

——汽机排汽压力高过设定值

——高压旁路减温水压力低于设定值

（2）低压旁路对再热蒸汽管系的安全保护功能

当机组在运行中有下列情况之一发生时，低压旁路应能自动快速开启，向凝汽器泄流降压。当压力恢复至正常值后低旁将自动关闭。卖方应说明最快开启时间。

——当再热蒸汽压力超过再热器压力正偏差的设定值时；

——低压旁路阀快速开启；

——汽轮机超速；

（4）低压旁路对凝汽器的安全保护功能

当机组在启动或运行中有下列情况之一发生时，低旁应能自动快速关闭。卖方应说明具体关闭时间。

——凝汽器真空下降到设定值；

——凝汽器温度高于设定值；

——凝汽器热井水位高于设定值；

——低旁出口压力或温度高于设定值；

——低旁减温水的压力低于设定值。

4.2.3.4  旁路装置应保证当主汽、再热汽运行压力、温度超过设定范围时，旁路装置能自动打开或关闭，并按机组运行情况进行压力、温度自动调节， 直至恢复至正常值。具体的调节功能要求为：

（1）主蒸汽压力定值设定

（2）主蒸汽压力调节

（3）高旁阀后蒸汽温度调节

（4）再热蒸汽压力调节

（5）低旁阀后蒸汽温度调节

（6）蒸汽压力定值设定

4.2.3.5  旁路阀门动作应符合下列要求，具体内容在设计联络会上确定。

（1）高压旁路阀的开度在95％以下时：

主蒸汽压力上升，阀门则应随之逐渐开启。

主蒸汽压力下降，阀门则应随之逐渐关闭。

（2）高压旁路阀的开度在95％以上时：

主蒸汽压力上升，阀门则应几乎不动；

主蒸汽压力下降，阀门则随之向关闭方向动作，直至压力达到设定值为止。

（3）主蒸汽流量在旁路装置设计容量以下时，新蒸汽压力下降，旁路阀则应几乎不动。

（4）新蒸汽流量在旁路装置设计容量以上时，新蒸汽压力下降，旁路阀则应随之向关闭方向动作。

（5）当新蒸汽压力稳定较长时间，阀门将向关闭方向动作，直到完全关闭为止。

4.2.3.6  旁路装置应具有下列联动保护手段：

（1）高压旁路阀的开启、关闭与高压旁路喷水调节阀和隔离阀的开启、关闭联锁；

（2）低压旁路阀的开启、关闭与低压旁路喷水调节阀和隔离阀的开启、关闭联锁；

（3）旁路喷水调节阀打不开，则旁路阀应关闭。

（4）高压旁路喷水阀不能超前旁路阀开启，而应稍滞后开启。

（5）低压旁路阀快速打开时，其喷水阀应稍超前开启。

（6）当低压旁路阀快速关闭时，高旁则不需随动，但可手动（遥控）快速关闭。

（7）凝汽器三级减温喷水调节阀的开启、关闭与低压旁路阀的开启、关闭联锁

4.2.3.7  旁路阀应能承受喷水故障引起的超温。

4.2.3.8  对于液动旁路阀系统，蓄能器所储备的能量，应当在动力电源故障（如电故障）的情况下，仍能提供足够的液压动力，使旁路系统的所有阀门能完成2次全行程的开或关，最终处于安全状态。

4.2.3.9 旁路阀不需另设支撑装置。阀门水平进下出，执行器竖直向上布置。执行机构对于阀座的连接方位可旋转。

4.2.3.10 旁路装置在设计参数下快速动作时，其噪声不得超过85dB(A)，（距装置1米处的空间范围）。

4.2.3.11  低压旁路阀应和低旁减温器紧密相连，并应提供低压旁路阀后至三级减温器管道的布置要求。

4.2.3.12  低压旁路阀减温器的设置应和凝汽器供货商主动、认真的配合。并提供保证经减温器减温后最终进入凝汽器三级减温器的蒸汽压力不超过0.6MPa，蒸汽温度不超过 160 ℃的要求，具体设计联络确定。

4.2.3.13  所有阀门的压力须依据阀门可能出现的最高工作压力和最高工作温度设计，并能在此压力、温度下正常动作。高旁阀阀芯能承受现场水压试验压力（~48MPa），无需另设临时阀芯。

4.2.3.14  阀门可能出现的腐蚀应考虑调节阀由于流体闪蒸和汽蚀的影响，并应采用适当的材质和结构防止腐蚀的发生。旁路减温水调节阀采用多级降压结构，防止闪蒸和气蚀。高、低压旁路装置在正常状况下处于热备用状态，卖方充分考虑阀门本体内的疏水聚积而引起阀门本身及管道系统的振动且给予详细说明、也应充分考虑机组极热状态下启动，系统快速暖管升温时旁路阀门及配套减温水调节阀、隔离阀的最大通流能力，防止阀门组过载振动，并提供专题说明。

4.2.3.15  旁路阀应能依照VGB导则进行酸洗，而不需安装其他临时酸洗管道。

4.2.3.16旁路阀应满足机组酸洗、水压试验、冲管的要求，若不满足要求，应提供临时装置。制造厂若对旁路阀有预暖要求，则在旁路阀体上设预暖接口，阀体上的暖管孔管座应在工厂焊接完成（异种钢焊接需提供过渡段），接口朝向设计配合阶段确定。旁路阀喷水采用弹簧背压式喷嘴或辅助蒸汽雾化结构喷嘴，旁路阀喷水接口及相关的管路、喷嘴等部件应进行加强设计，满足喷水管道对该接口的推力和力矩。若旁路阀采用弹簧背压式喷嘴，可根据减温水压力改变喷嘴的面积，同时建立一定的背压，降低减温水可能出现闪蒸和气蚀。

4.2.3.17  旁路阀出口直管段长度要求：

高压旁路阀：根据当前布置，高压旁路入口中心到出口第一个弯头入口的标高差为～5500mm（暂定），请卖方按此考虑阀后直管段长度。 高压旁路为水平进下出布置。

低压旁路阀：根据当前布置，低压旁路入口中心到出口第一个三通中心的标高差为～5500mm（暂定），请卖方按此考虑阀后直管段长度。低压旁路为水平进下出布置。

高压旁路阀和低压旁路阀后的直管段，最终能布置的长度，在设计配合阶段确定。请卖方按上述数据进行阀门设计，阀门对直管段的要求不应大于上述数据减去阀门进口中心和出口的标高差，且越小越好。

4.2.3.18卖方提供旁路阀及配套减温水调节阀、隔离阀标注有阀芯尺寸图纸的盖章扫描件，卖方保证阀芯喉部最小部位通流直径满足买方设备使用要求，并承诺不采用缩径阀门。高旁阀的喉部直径为 160 mm，低旁阀的喉部直径为 280 mm。

- 4.3  设备制造要求

4.3.1  旁路装置的各阀门制造应符合（各标准若有新版本，按最新有效版本执行。）

JB/T 3595-2002         《电站阀门一般要求》

GB10869-2008          《电站调节阀技术条件》

GB10868-2008          《电站减温减压阀技术条件》

EN 10204/3.1

TRD 601/421

VGD Guide line R107L

Europien Directive 97123/EC

AD 2000 HPO

ASME:SECTION IX

EN 287

EN 288

TRD 201

ASME B31.1

（1）对于阀门的锻钢件，应符合JB/T9626-1999《锅炉锻件技术条件》的规定，和GB/T12228-2006《通用阀门碳素钢锻件技术条件》。

（2）对于阀门承压焊接件，应符合NB47015-2011《压力容器焊接规程》的规定。

4.3.2  *阀体应采用锻焊结构，以提高抗热冲击能力和确保其质量。旁路阀阀体与阀盖密封采用自密封结构，阀座为可拆卸式结构(阀座安装完成后密封焊）。

4.3.3  阀门结构设计，应具有当今世界先进水平，即：功能多、噪声低、结构紧凑、动作灵活和重量轻等特点。

    - 调节执行机构要求具有调节区域大和灵敏度高的性能。

4.3.5 阀门关闭要严密而无泄漏（检修周期不少于12年），阀芯及阀座应耐磨，耐冲刷并便于拆装与研磨。所有阀门其泄漏标准应符合MSS-SP-61零泄漏标准的要求。

旁路阀阀芯应采用预启式（先导式）结构，平衡阀芯上、下腔压力，不接受平衡孔式结构；主阀芯与阀杆设计为活动连接，避免阀杆蠕变导致的阀芯偏斜产生的主密封泄漏；旁路阀阀座为可拆卸零部件，不采用焊接式及螺栓固定式阀座。卖方提供针对本项目设计的高、低旁阀门结构内部结构详图（不接受示意图），并对以上要点及各旁路阀门阀芯前、后减压级数等设计进行专题说明。旁路阀芯应采用防冲刷结构在投

    - 高、低旁路阀在4％～100％的流量条件下，旁路喷水阀和阀门喷雾系统应具有良好的喷水雾化效果。旁路阀减温水应采用环喷式结构。

    - 卖方应提供旁路阀及配套减温水调节阀、隔离阀标注有阀芯尺寸图纸的盖章扫描件，卖方保证阀芯喉部最小部位通流直径满足买方设备使用要求。高压旁路阀的减压级数不小于4级，低压旁路阀的减压级数不小于2级。

    - 高压减温水隔离阀和调节阀应采用锻焊结构，高旁减温水隔离阀和调节阀要求采用15NiCuMoNb5-6-4材质。高、低压减温水隔离阀和调节阀如与买方管道存在异种钢焊接，卖方提供过渡段，并在工厂内完成焊接。卖方提供旁路阀紧固件钢牌号、特性及最高使用温度。

4.3.9 高压旁路、低压旁路液压油站至各阀门液压管道间的连接应采用焊接方式连接（包括所有三通及配套阀门），阀门执行器与油管道采用高压软管连接。

- 4.4  设备材质要求

4.4.1  旁路装置阀门制造厂应按压力容器受压元件的条件选用钢材、钢材的质量及规格应符合相应的国际标准、中国国家标准或有关技术条件，并应附有钢厂的钢材质量证明书。

    - 阀门的结构及其零件所采用的材料应保证在规定的条件下可靠地使用。零件材料应符合设计图样的规定。

    - 制造厂应有科学而完善的质量管理体系，保证成品质量及零件在材料库及加工各工序中不致混材和错用材料。

4.4.4 油站的油箱、配供的油管道及连接附件采用不锈钢304材料，液压油系统、阀门以及执行机构与油站间的所有连接管道长度及附件数量满足现场布置要求，根据现场布置图提供所有管道、管件、阀门及固定附件的规格和数量以及详细的清单并供货至现场。如供货材料不足，现场有需要，卖方应二次补供材料。高压旁路、低压旁路液压油站至各阀门液压管道间的连接应采用焊接方式连接（包括所有三通及配套阀门），阀门执行器与油管道采用高压软管连接。卖方明确所需液压油的规格型号和技术要求，由使用方自行采购。

4.4.5 油系统所有密封件的材质必须满足与油站使用的液压油相容性。

- 4.5  电气设备要求

4.5.1  电动机应有使用可靠的超温保护装置，并应为防爆、防尘和防潮型，并满足《GB18613中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》2级能效或IEC60034-30的IE3能效标准。

4.5.2  液动执行器应符合GB3766-2015《液压传动系统及其元件的通用规则和安全要求》和GB7935-2005《液压元件通用技术条件》的规定。

- 4.6  仪表和控制要求（I&C）

4.6.1  总则

4.6.1.1  旁路系统的监视、调节、控制、联锁和保护功能由买方的DCS实现。因旁路系统需要而安装在买方管路的现场一次仪表（汽水部分）由卖方提供设置和选型原则，买方自行采购；旁路系统的现场一次仪表（执行机构、油系统）及其附件（含仪表阀门及取样管）由卖方负责设计供货。高、低压旁路油站应实现就地/远方操作的功能，油站控制逻辑由买方的DCS实现，现场控制装置（包括现场仪表设备的电源及控制柜）由卖方负责设计并供货，卖方提供有关油站控制的详细控制方案，包括控制逻辑及控制说明，并提供完备的现场控制设备与DCS的接口。卖方应提供比例阀控制的详细控制方案包括控制逻辑说明、智能阀位控制卡内部组态说明。

4.6.1.2  卖方提供用以完成旁路调节、保护和配合汽机高压、中压缸联合启动功能所需的所有资料，包括调节SAMA图、控制逻辑图、I/O清单、各类算法公式、设定值、经验参数、常数、曲线图表等，并配合DCS供货商完成旁路控制系统的组态、调试工作。卖方应对DCS供货商提供的旁路控制组态逻辑进行审核、确认，确保旁路控制系统调节和控制逻辑设计的正确和完整。

4.6.1.3  卖方供货范围内所有需通过DCS来实现的系统控制功能，必须分别提供中文和英文版本的设计资料，图纸资料以中文为准，卖方应确保中文和英文版本资料的正确性和一致性。

4.6.1.4  卖方与汽机、锅炉、凝汽器供货商配合，以确定机组启动和各种运行状态下旁路的动作方式，并提出相关的说明及旁路控制与汽机控制系统（DEH）的硬接线信号清单。在设计阶段应参与DCS、汽机、锅炉的有关联络会议，对旁路系统的控制方案和相关的具体问题给予充分的指导。

4.6.1.5  买方DCS系统与卖方供货设备的接口点在卖方就地控制设备的端子排上，卖方的设计和供货范围应包括就地控制装置或盘箱柜至就地设备的连接电缆和接插件等，以满足买方利用DCS的I/O信号直接对旁路系统各被控对象进行监视和控制的要求。卖方提供的就地电缆和接线长度应满足现场布置的要求，且为耐高温、阻燃型，并配备电缆保护套管。

4.6.1.6  对于卖方为实现旁路控制功能需要安装在卖方供货范围以外的管道、设备（如凝汽器）上的检测元件和仪表，卖方应提出安装接口和安装方式具体要求。

4.6.1.7  重要参数检测仪表应多重冗余配置，主要调节信号采用三重测量，保护信号采取三取二方式设计。

4.6.1.8  买方供两路380VAC电源至卖方配电柜，卖方就地控制设备所需电源由卖方自己提供。卖方应提出系统内每个用电对象所需的电源等级、容量。

4.6.2  接口信号要求

卖方应提供满足旁路监视、控制要求所需的所有信号清单，至少应包括（不限于此）：

- 高旁入口/出口压力（模拟量）

- 高旁入口/出口温度（热电偶）

- 高旁喷水阀差压（模拟量）

- 高旁减温水压力（模拟量）

- 高旁减温水压力低（模拟量逻辑判断后转换为开关量）

- 低旁入口/出口压力（模拟量）

- 低旁入口/出口温度（热电偶或热电阻）

- 低旁喷水阀差压（模拟量）

- 低旁减温水压力（模拟量）

- 低旁减温水压力低（模拟量逻辑判断后转换为开关量）

- 凝汽器压力低（模拟量逻辑判断后转换为开关量）

- 凝汽器温度高（模拟量逻辑判断后转换为开关量）

- 旁路阀、喷水阀、调节阀阀位状态（模拟量和开关量）

卖方的控制设备应可接收买方DCS实现旁路控制、保护功能的所有指令信号，至少应包括（不限于此）：

- 高旁开度指令（4～20mA DC）

- 高旁快开指令（开关量）

- 高旁快关指令（开关量）

- 高旁喷水隔离阀开/关指令（开关量）

- 高旁喷水调节阀开度指令（4～20mA DC）

- 低旁阀开度指令（4～20mA DC）

- 低旁快开指令（开关量）

- 低旁快关指令（开关量）

- 低旁喷水隔离阀开/关指令（开关量）

- 低旁喷水调节阀开度指令（4~20mA DC）

除满足上述要求外，卖方应设计并提供买方DCS实现旁路控制功能所需的所有信号接口。

4.6.3  就地仪表

4.6.3.1  卖方应提供一套用于实现控制、监视、报警及保护功能所需的过程量检测装置，如油系统仪表、阀位传感器等。

4.6.3.2  模拟量信号要求

热电偶：E型、K型

热电阻：铂电阻Pt100

电流信号：4~20mA DC

4.6.3.3  删除

4.6.3.4  执行器

- 卖方提供的旁路及其喷水阀门的执行机构应为安全可靠，并有成熟应用业绩的进口产品。

- 对于液动执行器，应配置油站等附件及检测仪表和装置，应在制造厂内装好并于阀门整体供货。

- 执行器在失去电源、信号时，应有报警信号送出，并使整个工艺系统保持在安全位置，或向安全方向发展。

- 执行器应设有行程开关，行程开关接点数量除满足旁路控制要求外，另有开、关方向至少两对独立的行程开关接点送出。接点的最小容量为：230VAC 5A；110V DC 3A。

- 所有执行机构的对外接线应由卖方引至所供的安装于执行机构本体的接线盒。执行机构安装后应保证接线盒朝向为方便检修人员打开方向。执行机构与接线盒之间的连接电缆应为耐高温、阻燃型。

4.6.3.5  仪表应采用法定计量单位，所有控制装置模拟量输出信号应为4-20mA DC，开关量输出应为无源干接点信号，容量不小于220V AC 3A,220V DC 1A。测温元件应为双支型，采用热电偶时应选用K或E分度号，当测温元件采用热电阻时，应选用PT100分度号，且接线采用3线制。热电偶、热电阻应选用进口优质产品或国家科技部等五部委颁发重点新产品证书及相当水平的国产产品(上海自仪三厂、安徽天康、杭州宇阳、宁波奥崎、川仪、西仪品牌产品)。压力指示仪表的精度至少为1级，盘面直径不小于60mm（气动控制设备的空气过滤器、定位器上的压力指示表除外），仪表的机芯、表壳、螺纹接口都应是不锈钢材质，螺纹接口M20X1.5，通常情况下，表计的量程选择使其正常运行时指针处在2/3量程位置。就地温度计采用万向型可抽芯式双金属温度计，安装管道内应有保护套管，产品选用不锈钢型，不采用水银温度计。安装在振动和泵出口场合的就地指示表为防振型，同类型仪控设备的接头类型尽量做到统一，以减小维护成本。就地压力表应选用上自仪四厂、安徽天康、西仪、川仪品牌产品。就地压力表及温度计应采用三色标志，三分之一以下黄色，三分之一到三分之二绿色，三分之二以上红色，还需保证正常运行时表计指针位于绿色区域。

4.6.3.6  卖方提供的变送器采用优质品牌产品。变送器应具有HART协议，就地液晶指示的智能变送器，精度至少达到0.075级，外部负载至少为500欧姆，选用ROSEMOUNT 3051S系列、横河EJA品牌产品，螺纹接口为采用适配接头。其中油系统压力变送器的螺纹接头需采用24锥度螺纹密封焊接接头。

4.6.3.7  所有成套提供的就地测量仪表配供相应的安装附件(一次阀、二次阀及排污阀等)。所有一次阀前、后均配供不锈钢连接短管，高温高压场合的一次阀及一次阀前短管的材质与相连的工艺管道管材相适应；低温低压场合的一次阀材质采用不锈钢(焊接式)。要求卖方所供压力表、压力变送器等的仪表阀门按如下要求配置：就地压力表配置1个仪表阀；压力变送器配置3个仪表阀（一次阀、二次阀，排污阀），差压变送器配置一次阀、三阀组、排污阀。接口采用不锈钢材质，数量满足设计需要。其中油系统所用仪表阀应选择焊接式仪表阀，不得有螺纹接头。仪表阀门选用原装Swagelok、PARKER、SAFELOK、FITOK品牌产品。

4.6.4  卖方应提供下列控制资料：

- 旁路运行、监视、调节、保护说明；

- 旁路检测系统图和与之对应的卖方供货仪表清单；

- 卖方的仪表和控制设备供货清单；

- 旁路控制与DCS进行接口的信号清单；

- 旁路控制主要算法（如旁路流量计算、设定点和开度的关系等）的原理、说明和初步公式。

- 需要买方提供的电源清单（等级和容量）清单。

- 4.7  其他要求

4.7.1  检验合格的阀门产品，其外壳上应钉有金属铭牌，铭牌上应有下列内容：

（1）产品名称；

（2）产品型号；

（3）产品编号；

（4）设计压力（P1/P2）MPa

（5）设计温度（t1/t2）℃

（6）设计流量（在设计压力与温度条件下的相应流量）：t/h

（7）制造日期：

（8）制造厂名。

4.7.2  检验合格的液动执行器产品。应钉上包括下列内容的金属铭牌：

（1）产品名称

（2）产品型号

（3）产品编号

（4）额定参数

（5）油缸 直径

（6）执行器最大行程

（7）制造日期

（8）制造厂名

- 4.8  油漆

设备出厂前应喷涂三底二面油漆，面漆颜色应征得买方同意。

- 4.9  标准

设备产品设计、制造应遵守下列标准，国际规范和标准由卖方填写：

（1）《电站阀门制造技术条件》；

（2）《锅炉锻件技术条件》；

（3）《压力容器锻件技术条件》；

（4）《锅炉管道附件承压铸钢件技术条件》；

（5）《钢制压力容器焊接规程》；

（6）《压力容器锻件超声波探伤》；

（7）《钢熔化焊接接头射线照相和质量分级》；

（8）《钢制压力容器磁粉探伤》；

（9）《管于和管路附件的公称压力和试验压力》；

（10）《电站减温减压阀技术条件》；

（11）《噪声源声功率级的测定—简易法》；

（12）旁路装置应满足ISO有关标准。

如制造厂采用的标准与上规定不符应提出，买方收到后1周内确认，卖方执行的国际规范和标准不得低于中国国家标准。

- 4.10  设备性能保证

4.10.1  设备的性能应完全达到第4节中的各项技术要求。

4.10.2  设备制造中的选材、工艺、质检和试验，应按照图样和有关规范及规定的要求。

4.10.3  阀门、执行器及控制设备，应在厂内组装调试并经买方验收（这种验收不减轻卖方应承担的所有责任）方能出厂。产品到达现场后，不须解体检查即可安装。卖方应保证阀门绝对不泄漏及执行器与控制装置运转正常。

4.10.4  阀门的噪声在距阀体外壁1米处应不大于85dB(A)。

4.10.5  寿命要求（含整机及易损件）

4.10.5.1  整机运行寿命保证与主机等长（30年）。大修周期不小于12年。

4.10.5.2  在运行累计50000小时内，阀门易损件不得损坏。大修周期内，阀门不得泄漏，整机（包括执行机构等）均不得有异常情况发生。

4.11  卖方应根据买方要求在系统图、接线图、设备图和零部件图上标出供货范围内的设备、阀门、动力柜和主要零部件的设备标识码。

## 5	监造、检查和性能验收试验

见附件5: 设备监造、检验和性能验收试验

## 6	设计与供货界限及接口规则

卖方负责提供高压旁路装置及低压旁路装置的所有系统和设备，包括各阀门及其执行机构、油站及连接管路、仪表设备及安装附件。旁路系统内各阀门接口材料应和买方管道材料和管径一致，如材料不一致，阀门制造商应保证所提供的材料与系统管道材料的现场可焊性，并根据需要提供过渡段。所有阀门接口坡口形式应和买方提供的管道坡口形式一致。

## 7	清洁，油漆，包装，运输与储存

7.1  清洁和油漆

组装前应从每个零部件内部清除全部加工垃圾，如金属切削、填充物等，应从内外表面清除所有轧屑、锈皮油脂等。钢结构在第一次涂层前应做机械除锈处理。油漆应选用质量优良的产品，并能适应运行环境条件，涂三层底漆二层面漆。轴承和油系统的辅助设备，如贮油箱、容器及管道的全部内表面在清洗之后应涂上合适的油溶性防锈剂。设备油漆颜色由业主确定。卖方须补足现场补漆用油漆。

7.2  包装、运输

7.2.1  设备的包装应符合GB/T13384标准的规定, 并采取防雨﹑防潮﹑防锈﹑防震等措施，以免在运输过程中，由于振动和碰撞引起轴承等部件的损坏。设备出厂时，零部件的包装符合国家相关规定，分类装箱，遵循适于运输、便于安装和查找的原则。

7.2.2  设备发运前，所有开口﹑法兰﹑接头应采取保护措施，以防止在运输和储存期间遭受腐蚀﹑损伤及进入杂物。需要现场连接的螺纹孔或管座的焊接孔应采用螺纹或其它方式予以保护。遮盖物、紧固件不应焊在设备上。高压旁路装置、低压旁路装置及其附件应整体组装发运供货。

7.2.3  卖方提供包装标准及示意图。

卖方应保证提供设备的包装至少满足现场露天存放6个月的要求。

设备包装切勿使用来自松材线虫病疫区的松木和包装材料。如采用含有木质包装材料，卖方需提供《植物检疫证书》。

7.2.4  汽机旁路应在设备明显部位装设耐腐蚀材料制作的金属铭牌，金属铭牌至少应包括以下内容：设备名称、设备标识码、设备制造厂名称、设备制造年月、制造厂产品编号、制造许可证编号、设备型号、性能参数等。

## 8	数据汇总表格

8.1	旁路设备参数表(请严格按照下表填写，如有其它说明请另行列出)

| 技术参数名称 |  | 单 位 | 标准工况 | 强度工况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 高压蒸汽旁路阀 | 入口蒸汽压力 | MPa(a) | 28 | 30.77 |
|  | 入口蒸汽温度 | ℃ | 600 | 610 |
|  | 入口蒸汽流量 | t/h | 1401.8 |  |
|  | 出口蒸汽压力 | MPa(a) | 6.446 | 7.31 |
|  | 出口蒸汽温度 | ℃ | 370.4 | 525 |
|  | 出口蒸汽流量 | t/h | 1634.07 |  |
| 高压喷水调节阀 | 计算压力 | MPa(a) | 34.7 | 39 |
|  | 计算温度 | ℃ | 190 | 325 |
|  | 计算流量 | t/h | 232.98 |  |
| 高压喷水隔离阀 | 计算压力 | MPa(a) | 34.7 | 39 |
|  | 计算温度 | ℃ | 190 | 325 |
|  | 计算流量 | t/h | 232.98 |  |
| 低压蒸汽旁路阀 | 入口蒸汽压力 | MPa(a) | 5.923 | 7.31 |
|  | 入口蒸汽温度 | ℃ | 620 | 628 |
|  | 入口蒸汽流量# | t/h | 2×817.465 |  |
|  | 出口蒸汽压力 | MPa(a) | 0.6 | 1.53 |
|  | 出口速汽温度 | ℃ | 160 | 608 |
|  | 出口蒸汽流量 | t/h | 2×1159.995 |  |
| 低压喷水调节阀 | 计算压力 | MPa(a) | 3 | 4.7 |
|  | 计算温度 | ℃ | 30 | 158 |
|  | 计算流量 | t/h | 2×342.53 |  |
| 低压喷水隔离阀 | 计算压力 | MPa(a) | 3 | 4.7 |
|  | 计算温度 | ℃ | 30 | 158 |
|  | 计算流量 | t/h | 2×342.53 |  |
| 凝汽器运行压力 |  | kPa(a) | THA工况平均背压为4.35 kPa.a，高低侧背压分别为4.867/3.881kPa.a； TRL工况平均背压为10.0kPa.a，高低侧背压分别为11.184/8.925kPa.a； TMCR工况平均背压为4.35 kPa.a，高低侧背压分别为4.9/3.854kPa.a； VWO工况平均背压为4.47 kPa.a，高低侧背压分别为5.06/3.941kPa.a； |  |

#指低压旁路的总流量，每台低旁的流量即为表中数据的50%。

8.2  设备结构及特性表

8.2.1  高压旁路阀

| 名称 | 单位 | 数据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质量流量 | t/h | 1401.8 |  |
| 进口压力 | MPa（g） | 27.9 |  |
| 出口压力 | MPa（g） | 6.346 |  |
| 压差 | MPa | 21.585 |  |
| 进口温度 | ℃ | 600 |  |
| 出口温度 | ℃ | 370.4 |  |
| 要求通流能力CV |  | 721 |  |
| 保证运行噪音等级 | dB(A) | 85 |  |
| 入口管径×壁厚 | mm | ID273×79 |  |
| 出口管径×壁厚 | mm | Ø762×32 |  |
| 旁路容量设计余量 | % | 15 |  |
| 旁路进出方式 |  | 水平进下出 | 执行机构垂直向上 |
| 阀门重量 | kg | ~1400 | 阀门本体重量 |
| 执行机构重量 | kg | ~500 |  |
| 快开/关时间 | s | 2 |  |
| 常速时间 | s | 10 |  |
| 液动执行器油压 | MPa | 16 |  |
| 油缸直径 | mm | 100 |  |
| 进口喷嘴材料 |  | F92 |  |
| 阀体材质 |  | F92 |  |
| 阀杆材质 |  | F92 |  |
| 出口喷嘴材料 |  | F92 |  |
| 流量特性 |  | 修正线性 |  |
| 阀芯形式及减压级数 |  | 4 |  |
| 阀芯材质 |  | F92+STL |  |
| 密封结构和型式 |  | 压力自密封 |  |
| 节流装置 |  | 笼罩 |  |
| 阀座直径 | mm | 160 |  |

8.2.2	低压旁路阀

| 名称 | 单位 | 数据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质量流量 | t/h | 2×817.465 |  |
| 进口压力 | MPa（g） | 5.823 |  |
| 出口压力 | MPa（g） | 0.5 |  |
| 压差 | MPa | 5.3 |  |
| 进口温度 | ℃ | 620 |  |
| 出口温度 | ℃ | 160 |  |
| 要求通流能力CV |  | 2×2286 |  |
| 保证运行噪音等级 | dB(A) | 85 |  |
| 入口管径×壁厚 | mm | ID508×45 |  |
| 出口管径×壁厚 | mm | Ø1118×26 |  |
| 旁路容量设计余量 | % | 15 |  |
| 旁路进出方式 |  | 水平进下出 | 执行机构垂直向上 |
| 阀门重量 | kg | ~4900 | 阀门本体重量 |
| 执行机构重量 | kg | ~280 |  |
| 快开/关时间 | s | 2 |  |
| 常速时间 | s | 10 |  |
| 液动执行器油压 | MPa | 16 |  |
| 油缸直径 | mm | 100 |  |
| 进口喷嘴材料 |  | F92 |  |
| 阀体材质 |  | F92 |  |
| 阀杆材质 |  | F92 |  |
| 出口喷嘴材料 |  | F92 |  |
| 流量特性 |  | 修正线性 |  |
| 阀芯形式及减压级数 |  | 4 |  |
| 阀芯材质 |  | F92+STL |  |
| 密封结构和型式 |  | 压力自密封 | 推荐采用压力自密封结构 |
| 节流装置 |  | 笼罩 |  |
| 阀座直径 | mm | 280 |  |
| 阀体材质 |  | F92 |  |
| 出口喷嘴材料 |  | F92 |  |
| 流量特性 |  | 修正线性 |  |
| 阀芯形式 |  | 先导式 |  |
| 节流装置 |  | 笼罩 |  |
| 阀座直径 | mm | 280 |  |

8.2.3	高压旁路喷水阀

| 名称 | 单位 | 数据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 减温水量 | t/h | 232.98 |  |
| 减温水进口压力 | MPa（g） | 34.6 |  |
| 减温水进口温度 | ℃ | 190 |  |
| 入口管径×壁厚 | mm | Ø219×25 |  |
| 出口管径×壁厚 | mm | Ø219×25 |  |
| 调节特性 |  | 修正等百 |  |
| 阀门重量 | kg | ~500 | 阀门本体重量 |
| 执行机构重量 | kg | ~180 |  |
| 快开/关时间 | s | 2 | 4-20mA信号 |
| 执行方式 |  | 液动 |  |
| 液动执行器油压 | MPa | 16 |  |
| 油缸直径 | mm | 65 |  |
| 阀体材质 |  | WB36 |  |
| 阀芯形式及减压级数 |  | 迷宫≥12级 |  |
| 阀座直径 | mm | 52 |  |

8.2.4	低压旁路喷水阀

| 名称 | 单位 | 数据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 减温水量 | t/h | 2×342.53 |  |
| 减温水进口压力 | MPa（g） | 2.9 |  |
| 减温水进口温度 | ℃ | 30 |  |
| 入口管径×壁厚 | mm | Ø219×7 |  |
| 出口管径×壁厚 | mm | Ø219×7.5 |  |
| 调节特性 |  | 修正等百 |  |
| 阀门重量 | kg | ~260 | 阀门本体重量 |
| 执行机构重量 | kg | ~180 |  |
| 快开/关时间 | s | 2 | 4-20mA信号 |
| 执行方式 |  | 液动 |  |
| 液动执行器油压 | MPa | 16 |  |
| 油缸直径 | mm | 55 |  |
| 阀体材质 |  | WCB |  |
| 阀芯形式及减压级数 |  | 笼罩2级 |  |
| 阀座直径 | mm | 178 |  |

8.2.5  高压旁路喷水隔离阀

| 名称 | 单位 | 数据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 减温水进口压力 | MPa（g） | 34.6 |  |
| 减温水进口温度 | ℃ | 190 |  |
| 入口管径×壁厚 | mm | Ø219×25 |  |
| 出口管径×壁厚 | mm | Ø219×25 |  |
| 阀门重量 | kg | ~590 | 阀门本体重量 |
| 执行机构重量 | kg | ~230 |  |
| 快开/关时间 | s | 2 |  |
| 执行方式 |  | 液动 |  |
| 液动执行器油压 | MPa | 16 |  |
| 油缸直径 | mm | 80 |  |
| 阀体材质 |  | WB36 |  |
| 阀芯形式 |  | 开关 |  |
| 阀座直径 | mm | 57 |  |

8.2.6  低压旁路喷水隔离阀

| 名称 | 单位 | 数据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 减温水进口压力 | MPa（g） | 2.9 |  |
| 减温水进口温度 | ℃ | 30 |  |
| 入口管径×壁厚 | mm | Ø219×7 |  |
| 出口管径×壁厚 | mm | Ø219×7 |  |
| 阀门重量 | kg | ~280 | 阀门本体重量 |
| 执行机构重量 | kg | ~180 |  |
| 快开/关时间 | s | 2 |  |
| 执行方式 |  | 液动 |  |
| 进口温度 | ℃ | 30 |  |
| 出口温度 | ℃ | 30 |  |
| 液动执行器油压 | MPa | 16 |  |
| 油缸直径 | mm | 55 |  |
| 阀体材质 |  | WCB |  |
| 阀芯形式 |  | 开关 |  |
| 阀座直径 | mm | 152 |  |

# 附件2  供货范围

1  一般要求

- 本附件规定了合同设备的供货范围。卖方保证提供设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且设备的技术经济性能符合附件1的要求。

- 卖方应提供详细供货清单，清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。本附件未提及而在技术协议中明确的供货范围均为卖方的供货范围。对于属于整套设备运行和施工所必需的部件，如果本技术协议未列出和/或数量不足，卖方仍需在执行合同时免费补足。

- 除有特别注明外，所列数量均为一台机组所需。专用工具按1台机组共用量开列。本工程共一台机组。

- 卖方应提供所有安装和检修所需专用工具等，并提供详细供货清单。

- 提供随机备品备件，并给出具体清单。

- 卖方应提供安装和调试所需的消耗材料。

- 提供所供设备中的进口件清单。

- 卖方提供的技术资料清单见附件3。

- 卖方应根据上述各条款所述及所供设备标准供货规范（能满足安装、调试、生产运行要求）提出详细供货清单，本附件未提及而在技术协议中明确的供货范围均为卖方的供货范围。

- 对所有的外购件，卖方提供不少于三家的技术资料，供买方确认。

2	供货范围

卖方应确保供货范围完整，以能满足用户安装、运行要求为原则, 在技术规范中涉及的供货要求也作为本供货范围的补充，若在安装、调试、运行中发现缺项(属卖方供货范围)由卖方免费补充。凡设备接口为法兰连接的，卖方配套提供反法兰及连接件(含垫片、螺栓及螺母，配供的垫片不得采用石棉垫片)；凡配套提供的阀门为法兰连接的，卖方配套提供双反法兰及连接件(含垫片、螺栓及螺母，配供的垫片不得采用石棉垫片)。

2.1  供货范围包括阀门及附件、反法兰等。

供货范围表（单台机组所需，包括但不限于下列各项）

| 序号 | 名 称 | 规格和型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压旁路阀及其执行机构、蓄能器 | VBSE | 1套 | 1 | 韩国 | IMI CCI |  |
| 2 | 高压旁路减温水调节阀及其执行机构 | WCV-HP | 1套 | 1 | 韩国 | IMI CCI |  |
| 3 | 高压旁路减温水隔离阀及其执行机构 | WSV-HP | 1套 | 1 | 韩国 | IMI CCI |  |
| 4 | 高压旁路暖管用节流阀 | / | 1套 | / | / | / | 澄清：不需要不适用 |
|  | 低压旁路阀及其执行机构、蓄能器 | NBSE | 2套 | 1 | 韩国 | IMI CCI |  |
| 6 | 低压旁路阀喷水调节阀及其执行机构 | WCV-LP | 2套 | 1 | 韩国 | IMI CCI |  |
| 7 | 低压旁路减温水隔离阀及其执行机构 | WSV-LP | 2套 | 1 | 韩国 | IMI CCI |  |
| 8 | 低压旁路暖管用节流阀 | / | 2套 |  | / | / | 不适用澄清：不需要 |
|  | 旁路控制设备（控制柜、就地控制箱等） | PVR | 3套 | 1 | 韩国 | IMI CCI | 详列清单 详见2.1.1清单 |
| 10 | 检测仪表、传感器、变送器、过程开关等 |  | 3套 | 1 | 韩国 | IMI CCI | 详列清单 详见2.1.2清单 |
| 11 | 高压旁路液压油站系统、阀门执行机构与油站间的所有联接管道 | HU | 1套 | 1 | / | IMI CCI | 包括蓄能器、油站用配套仪表，油站至阀门的管道，接头及球阀等全套附件。不包含初装油。 |
| 12 | 低压旁路液压油站系统、阀门执行机构与油站间的所有联接管道 | HU | 1套 | 1 | / | IMI CCI | 同上 |
| 13 | 初装油 | 888-46 | / | / | / | 奎克化学 | 150%容量 |
| 14 | 电缆 | 包含于液压油站系统 | 1套 |  | 韩国 | IMI CCI | 就地电缆 |
| 15 | 其它 |  |  |  |  |  |  |

2.1.1、旁路控制设备（控制柜、就地控制箱等）详列清单如下：

| 序号 | 名 称 | 规格和型号 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压旁路电源转换柜 | PVN | 1个 | 1 | IMI CCI |  |
| 2 | 高压旁路及减温水阀位控制柜 | PVR | 2个 | 1 | IMI CCI |  |
| 3 | 低压旁路电源转换柜 | PVN | 1个 | 1 | IMI CCI |  |
| 4 | 低压旁路及减温水阀位控制柜 | PVR | 4个 | 1 | IMI CCI |  |

2.1.2、检测仪表、传感器、变送器、过程开关等清单如下（每个油站）

| 序号 | 设备名称 | 型号、规格、参数 | 数量 | 厂 家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次温度元件 |  | 1套 | IMI CCI配套 | 随油站配供 |
| 2 | 液位变送器 |  | 1个 | IMI CCI配套 | 液位变送器 |
| 3 | 油压变送器 |  | 1个 | IMI CCI配套 |  |
| 4 | 就地压力表 |  | 1个 | IMI CCI配套 |  |
| 5 | 温度变电阻（就地温表 |  | 1个 | IMI CCI配套 |  |
| 6 | 就地液位表（可视） |  | 1个 | IMI CCI配套 |  |

2.2  专用工具（按单台机组数量开列）

| 序号 | 名 称 | 规格和型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吹管保护装置 |  | 套 | 1 | 韩国 | IMI CCI | 用于一只高旁阀，两只低旁阀 |
| 2 | 高压旁路阀压力测试装置 |  | 套 | 1 | / | / | 无此项 |
| 3 | 蓄能器压力测量及充氮装置 |  | 套 | 1 | 韩国 | IMI CCI配套 |  |
| 4 | 其它 |  |  |  |  |  |  |

2.3  备品备件 （按单台机组开列，不限于下列）

| 序号 | 名 称 | 规格和型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高旁阀密封与填料组件 |  | 套 | 1 | 韩国 | IMI CCI |  |
| 2 | 高旁阀执行器密封组件 |  | 套 | 1 | 韩国 | IMI CCI | 包含执行机构密封件及比例阀、电磁阀等密封件 |
| 3 | 高旁减温水调节阀密封与填料组件 |  | 套 | 1 | 韩国 | IMI CCI |  |
| 4 | 高旁减温水调节阀执行器密封组件 |  | 套 | 1 | 韩国 | IMI CCI | 包含执行机构密封件及比例阀、电磁阀等密封件 |
| 5 | 高旁减温水隔离阀密封与填料组件 |  | 套 | 1 | 韩国 | IMI CCI |  |
| 6 | 高旁减温水隔离阀执行器密封组件 |  | 套 | 1 | 韩国 | IMI CCI | 包含执行机构密封件及比例阀、电磁阀等密封件 |
| 7 | 低旁阀密封与填料组件 |  | 套 | 1 | 韩国 | IMI CCI |  |
| 8 | 低旁阀执行器密封组件 |  | 套 | 1 | 韩国 | IMI CCI | 包含执行机构密封件及比例阀、电磁阀等密封件 |
| 9 | 低旁减温水调节阀密封与填料组件 |  | 套 | 1 | 韩国 | IMI CCI |  |
| 10 | 低旁减温水调节阀执行器密封组件 |  | 套 | 1 | 韩国 | IMI CCI | 包含执行机构密封件及比例阀、电磁阀等密封件 |
| 11 | 低旁减温水隔离阀密封与填料组件 |  | 套 | 1 | 韩国 | IMI CCI |  |
| 12 | 低旁减温水隔离阀执行器密封组件 |  | 套 | 1 | 韩国 | IMI CCI | 包含执行机构密封件及比例阀、电磁阀等密封件 |
| 13 | 高旁比例阀/伺服阀、电磁阀组件 |  | 套 | 1 | 韩国 | IMI CCI | 不同规格各1个：无 |
| 14 | 高旁阀位模拟量反馈装置（含连接附件） |  | 套 | 1 | 韩国 | IMI CCI |  |
| 15 | 高旁阀位智能控制卡 |  | 套 | 1 | 韩国 | IMI CCI |  |
| 16 | 高旁减温水隔离阀、调节阀比例阀/伺服阀、电磁阀组 |  | 套 | 1 | 韩国 | IMI CCI | 不同规格各1个澄清：无伺服阀 |
|  | 低旁比例阀/伺服阀、电磁阀组件 |  | 套 | 1 | 韩国 | IMI CCI | 不同规格各1个澄清：无伺服阀 |
|  | 低旁阀位模拟量反馈装置（含连接附件） |  | 套 | 1 | 韩国 | IMI CCI |  |
| 19 | 低旁阀位智能控制卡 |  | 套 | 1 | 韩国 | IMI CCI |  |
| 20 | 低旁减温水隔离阀、调节阀比例阀/伺服阀、电磁阀组 |  | 套 |  | 韩国 | IMI CCI | 不同规格各1个澄清：无伺服阀 |
|  | 高旁阀阀芯阀杆组件 |  | 套 | 1 | 韩国 | IMI CCI |  |
| 22 | 控制系统之熔断器，报警灯，按钮、继电器、电磁阀及其它附件 |  | 套 | 1 | 韩国 | IMI CCI |  |
| 23 | 液压油系统滤芯 |  | 套 | 1 | 韩国 | IMI CCI |  |
| 24 | 液压油系统全套密封件 |  | 套 | 1 | 韩国 | IMI CCI | 油站密封件 |
| 25 | 行程开关 |  | 套 | 1 | 韩国 | IMI CCI | 不同规格各1个 |
| 26 | 压力表 |  | 只 | 1 | 韩国 | IMI CCI |  |
| 27 | 低旁阀盖螺栓、螺母、垫片（如有） |  | 套 | 1 | / | / | 按一台低旁阀配置：低阀密封，无 |

# 附件3  技术资料和交付进度

1	一般要求

1.1  卖方提供的资料应使用国际单位制，语言为中英文对照。外方提供的图纸和资料应翻译成中文后随同原文一并提交买方，图纸资料以中文为准，图纸资料除提供书面文件外还应提供可编辑的U盘形式电子文件。图纸应为AutoCAD2004版格式，文本文件应为Word/Excel格式。

1.2  资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容正确、准确、一致、清晰完整，满足工程要求。

1.3  卖方资料的提交应及时、充分，正确，满足工程进度要求。收到中标通知书后 3 天内给出配合工程设计的全部技术资料和交付进度清单，并经买方确认。

1.4  卖方提供的技术资料分为配合设计阶段，设备监造检验、施工调试试运、性能试验验收和运行维护等三个方面。卖方须满足以上三个方面的具体要求。

1.5  对于其它没有列入合同技术资料清单，却是工程所必需文件和资料，一经发现，卖方应及时免费提供。

1.6  买方要及时提供与合同设备设计制造有关的资料。

1.7  卖方应在收到中标通知书后10天内，向买方提供满足设计院施工图设计需要的资料共10套（其中设计院3套，业主方7套），另加2套电子文档（设计院和业主方各1套）。

1.8  卖方应在合同签订后6个月内，向买方提供与设备设计、制造、监造、检验、施工、安装、调试、验收等有关的技术资料，为每台机组18套纸质文件（随机2套，设计院2套，买方14套），电子文件每台机组5套（设计院2套，买方3套）。

1.9  设备安装调试完毕后，卖方应按机组分别提供12套（设计院1套，买方11套）完整的设备竣工图，另加2套电子版。

1.10  卖方提供运行和维护手册、培训手册每台机组18套纸质文件，另加2套电子版。其它资料（标准规范、质量计划等）提供6套。

1.11  卖方提供的图纸应清晰，不得提供缩微复印的图纸。

1.12  卖方提供的所有资料（包括图纸）均应有本工程专用标识，即盖有“浙能嘉兴电厂四期扩建项目10号机组专用”图章，修改版资料对修改部分应有明显的标识或标注。最终资料提交后不得任意修改，设备到货后与所提资料不符所造成的一切返工和损失由卖方负责赔偿。

1.13  卖方在各阶段提供的所有设计资料及所提供的设备与附件均标注标识系统(即电厂标识系统)。

2  资料提交的基本要求

2.1  提供的资料：

- 旁路系统有关说明(包括旁路系统阀门的结构详图、技术特点以及高、低压旁路阀门各部分密封型式，阀门暖管方案等)，卖方提供的图纸应标明供货界限；

- 旁路系统所有阀门的技术数据表；

- 旁路系统所有阀门的特性曲线（含设计参数、最大和最小流量曲线）；

- 旁路系统整体布置要求；

- 每个阀门供设计布置用的外形尺寸及接口尺寸图、布置要求、纵剖面图和零件明细表。（如表中资料有变更， 卖方应在签订技术协议后二周之内通知买方）；

- 旁路阀快动时对管道接口处的推力和力矩；

- 关于阀门强度试验的技术要求；

- 包括压力、温度和流量方面各变送器的原理、安装、运行、维护及检修说明；

- 旁路阀及执行机构检修所需空间及详细尺寸；

- 备品备件清单。

- 液动执行机构的配管图、接线图；

- 执行器的原理、安装、运行、维护和修理的详细说明书；

- 有关阀门和执行器制造及检验方面的技术标准；

- 旁路运行、监视、调节、保护说明；

- 旁路检测系统图和与之对应的卖方供货仪表清单（列表）；

- 卖方的仪表和控制设备供货清单（列表）；

- 旁路控制与DEH进行接口的信号清单；

- 旁路控制主要算法（如旁路流量计算、设定点和开度的关系等）的原理、说明和初步公式。

- 买方按附件模板提供用电设备资料清单提供

2.2  配合工程设计的资料与图纸提交日期为合同签定后15天，具体清单如下，包括但不限于此：

- 旁路系统有关说明；

- 旁路系统所有阀门的技术数据表；

- 旁路系统所有阀门的特性曲线（含设计参数、最大和最小流量曲线）；

- 旁路系统整体布置要求；

- 每个阀门供设计布置用的外形尺寸及接口尺寸图、布置要求、纵剖面图和零件明细表。（如表中资料有变更， 卖方应在签订技术协议后二周之内通知买方）；

- 旁路阀快动时对管道接口处的推力和力矩；

- 关于阀门强度试验的技术要求；

- 包括压力、温度和流量方面各变送器的原理、安装、运行、维护及检修说明；

- 旁路阀及执行机构检修所需空间及详细尺寸；

- 备品备件清单。

- 液动系统的连接图和说明书；

- 执行器的原理、安装、运行、维护和修理的详细说明书；

- 有关阀门和执行器制造及检验方面的技术标准；

- 热控部分资料：

――旁路运行、监视、调节、保护说明，要求详细，深度可满足设计、调试、运行需要；

――旁路调节组态图（SAMA）图，控制连锁保护逻辑图，参数、定值等齐全；

――旁路检测系统图，要求测点齐全、完整；

――卖方供货的仪表和控制设备供货清单，要求列表说明每台仪表的型号、规格、量程、设定值、安装接口；

――系统参数和测量仪表的设定值清单；

――旁路控制与DEH进行接口的信号（I/O）清单，以及I/O信号制式和用途；

――旁路控制的所有算法、函数、公式、图表、曲线等资料；

――需要买方提供的电源清单（等级和容量）清单；

――控制柜及接线盒的外形图、内部布置图、控制原理接线图和端子排出线图，要求尺寸明确、原理清楚、端子号确定；

――液动执行机构的电路原理图、油路配管图、电磁阀接线图和端子排出线图。

2.3  设备监造检验所需要的技术资料

卖方应提供满足合同设备监造检验/见证所需的全部技术资料。

（1）使用材料的物理和化学性能试验报告；

（2）材料生产中的无破坏性试验报告，检测报告；

（3）焊后焊缝的热处理详细说明和检测报告；

（4）阀门组装完成后压力试验和严密性试验报告；

（5）阀门和自控设备组装后的性能试验报告。

2.4  施工、调试、试运、机组性能试验和运行维护所需的技术资料（买方提出具体清单和要求，卖方细化，买方确认）包括但不限于：

2.4.1  提供设备安装、调试和试运说明书，以及组装、拆卸时所需用的技术资料。

2.4.2  安装、运行、维护、检修所需的详尽图纸和技术文件,包括设备总图、部件总图、分图和必要的零件图、计算资料，控制系统逻辑图、调节原理图、设备安装接线图等。

2.4.3  设备的安装、运行、维护、检修说明书,包括设备结构特点、安装程序和工艺要求、起动调试要领。运行操作规定和控制数据、定期校验和维护说明等。

2.4.4  卖方应提供备品、配件总清单和易损零件图。

2.5  卖方须提供的其它技术资料（买方提出具体清单，卖方细化，买方确认）包括以下但不限于：

2.5.1  检验记录、试验报告及质量合格证等出厂报告。

2.5.2  卖方提供在设计、制造时所遵循的规范、标准和规定清单。

2.5.3  设备和备品管理资料文件,包括设备和备品发运和装箱的详细资料(各种清单)，设备和备品存放与保管技术要求,运输超重和超大件的明细表和外形图。

2.5.4 详细的产品质量文件，包括材质、材质检验、焊接、热处理、无损检测，加工质量,外形尺寸。水压试验和性能检验等的证明。

2.5.5 所有进口件的原产地出厂证明文件及进口报关单。

# 附件4  交货进度

| 序号 | 设备/部件名称、型号 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备本体 | 2026年4月30日 | . |
| 2 | 备品备件 | 2026年4月30日 |  |
| 3 | 专用工具 | 2026年4月30日 |  |
| 4 | 其它 | 2026年4月30日 |  |

备注：

1、交货日期指该批设备到现场的日期（对于车运，交货地点为电厂工地；对于水运，交货地点为电厂码头）。

2、设备到达现场时，卖方应派人到现场配合买方办理交接手续。

3、本交货时间为暂定计划，买方有权根据工程进度要求调整具体交货时间。

# 附件5  设备监造、检验和性能验收试验

1	概述

1.1  本附件用于合同执行期间对卖方所提供的设备（包括对分包外购设备）进行检验、监造和性能验收试验，确保卖方所提供的设备符合附件1规定的要求。

1.2  卖方应在本合同生效后3个月内，向买方提供与本合同设备有关的监造、检验、性能验收试验标准。有关标准应符合附件1的规定。

1.3  买方的监造并不代表能免除卖方对设备制造质量所应付的责任。

2	工厂检验

2.1  工厂检验是质量控制的一个重要组成部分。卖方须严格进行厂内各生产环节的检验和试验。卖方提供的合同设备须签发质量证明、检验记录和测试报告，并且作为交货时质量证明文件的组成部分。

2.2  检验的范围包括原材料和元器件的进厂，部件的加工、组装、试验至出厂试验。

2.3  卖方检验的结果要满足附件1的要求，如有不符之处或达不到标准要求，卖方要采取措施处理直至满足要求，同时向买方提交不一致性报告。卖方发生重大质量问题时应将情况及时通知买方。

2.4  工厂检验的所有费用包括在合同总价之中。

2.5  产品在出厂前的验收须有买方参加，买方参加人数7人，验收时间7天（含往返时间），费用计入合同总价。卖方在中标后向买方提交验收计划。在设备制造过程中买方保留权利安排第三方专业监造人员（莱茵Tuev集团，劳式Lloyd's Register集团，SGS集团或同等声誉的监造机构）进行设备制造监督、赴生产厂家监造，监督监造主要包括但不限于前期原材料复验、生产制造过程中重要节点、设备出厂性能测试等，卖方应予以配合。如发现有弄虚作假，买方保留解除合同的权利并索赔相关对工程影响的损失。

2.6  卖方应在合同设备检验开始前3个月通知买方检验的日期。主要设备的装配和检验应在买方检验人员在场的情况下进行。买方检验人员还有权参加其他设备的检验和有关合同设备质量的会议。

2.7  如买方人员并非由于卖方的过错而未能按时到场，并书面通知卖方后，卖方有权自行进行设备装配和检验。

2.8  如果发现合同设备有缺陷和/或与合同规定的规范不符时，买方检验人员有权提出意见，卖方应充分考虑这些意见并采取必要的措施以消除合同设备的缺陷。当缺陷消除后，卖方应再次进行检验，由此引起的费用由卖方承担。

2.9  参加交货前工厂检验的买方人员不应会签任何质量证明。在卖方国家或制造厂进行的质量检验不能代替在卸货港或工作现场对合同设备进行的检验，亦不能因此免除卖方按合同规定的保证责任。

2.10  卖方应免费提供买方检验人员的工作条件，包括但不限于必要的技术资料、图纸、试验工具和仪器以及当地交通和医疗保险。

3	设备监造

3.1  监造依据

根据本合同和电力工业部、机械工业部文件电办（1995)37号《大型电力设备质量监造暂行规定》和《驻大型电力设备制造厂总代表组工作条例》的规定，以及国家有关规定。

3.2  监造方式

文件见证、现场见证和停工待检，即 R点、W点、H点。每次监造内容完成后，卖方和监造代表均须在见证表上履行签字手续。卖方复印3份，交监造代表1份。

  - 监造内容

具体监造内容﹑监造方式由卖方填写，买方确定。买方可以对表中的项目增加或对监造方式调整，例如买方认为有必要时，可将W点调整为H点，卖方将予以配合。

| 序 | 项 目 | 监 造 方 式 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 号 | 内 容 | H | W | R |  |
| 1 | 材料试验 |  |  |  |  |
| 2 | 水压试验 |  |  |  |  |
| 3 | 泄漏试验 |  |  |  |  |
| 注：H—停工待检，W—现场见证，R—文件见证，数量—检验数量 |  |  |  |  |  |

  - 对卖方配合监造的要求：

卖方为买方提供以下方便：

（1）提前30天将设备监造项目及检验时间通知买方监造代表和买方，监造项目和方式由卖方、买方监造代表、买方三方协商确定；

（2）买方监造代表和买方代表有权通过卖方有关部门查（借）阅合同与本合同设备有关的标准、图纸、资料、工艺及检验记录（包括之间检验记录），如买方认为有必要复印，卖方应提供卖方方便。

（3）买方人员在监造过程中如发现设备和材料缺陷或不符合规定的标准要求时，买方有权提出意见，卖方应采取相应改进措施，以保证设备质量。无论买方是否要求和知道，卖方均应主动及时向买方提供合同设备制造过程中出现的较大的质量缺陷和问题，不得隐瞒。在买方不知道的情况下卖方不得擅自处理。

4	性能验收试验

4.1  性能验收试验目的为了检验合同设备的所有性能是否符合附件1的要求。

4.2  性能验收试验的地点由合同确定，一般为买方现场。

4.3  性能试验的时间:机组试验在168小时试运之后半年内进行，具体试验时间由买方确定；单台设备的试验买卖双方协商确定。

4.4  性能验收试验由有资质的第三方主持，招、卖方参加。试验大纲由买方提供，与卖方讨论后确定。如试验在现场进行，卖方要按本附件4.7款要求进行配合；如试验在工厂进行，试验所需的人力和物力等由卖方提供。

4.5  性能验收试验的内容

4.5.1  材料试验：材料应根据标准试验,提供买方检验记录和测试报告破坏性及非破坏性试验资料。

4.5.2  工厂试验

旁路装置的阀门在组装完毕后应按《电站阀门制造技术条件》及《管子和管路附件的公称压力和试验压力》等规定进行水压强度试验和密封性试验。

液动执行器应进行阀门组装后的下列项目试验：

（1）装置的灵敏性；

（2）行程控制器的灵敏性和准确性；

（3）测定旁路阀全程（开或关达到设定值）动作时间；

（4）蓄能器蓄能量的测定。

4.5.3  现场试验

a、买方在设备完全安装好后,进行必要的试验，并按验收标准进行。

b、进行这些试验的时候，卖方应派人到现场帮助，指导解决试验暴露的缺陷。直到合格为止。

  - 性能验收试验的标准和方法

性能试验验收方案由卖方编写，买方确认。

4.7  性能验收试验所需的测点、 一次元件和就地仪表的装设应由卖方提供，参加方配合。卖方也要提供试验所需的技术配合和人员配合。

4.8  性能验收试验的费用

本附件4.7和卖方试验的配合等费用已在合同总价内。其它费用，如试验在现场进行，由买方承担；在卖方工厂进行，则已包含与合同总价之中。

4.9  性能验收试验结果的确认

性能验收试验报告由测试单位编写。报告结论买卖双方均应承认。

进行性能验收试验时，一方接到另一方试验通知而不派人参加试验，则被视为对验收试验结果的同意。

# 附件6  技术服务和联络

1  卖方现场技术服务

1.1  卖方现场服务人员的目的是使所供设备安全、正常投运。卖方要派合格的现场服务人员，服务人员的一切费用已包含在合同总价中，它包括诸如服务人员的工资及各种补助、交通费、通讯费、食宿费、医疗费、各种保险费、各种税费，等等。应提供包括服务人日数的现场服务计划表（格式）。如果此人日数不能满足工程需要，卖方要追加人日数，且不发生费用变更。

现场服务计划表（格式）

| 序号 | 技术服务内容 | 计划人日数 | 派出人员构成 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |
| 1 | 开箱、验收、清点 | 1人1天 | 工程师 | 1 |  |
| 2 | 技术交底 | 1人1天 | 工程师 | 1 |  |
| 3 | 产品安装指导 | 1人3天 | 工程师 | 1 |  |
| 4 | 产品投运指导 | 1人5天 | 工程师 | 1 |  |

1.2  卖方现场服务人员应具有下列资质：

1.2.1  遵守法纪，遵守现场的各项规章和制度；

1.2.2  有较强的责任感和事业心，按时到位；

1.2.3  了解合同设备的设计，熟悉其结构，有相同或相近机组的现场工作经验，能够正确地进行现场指导；

1.2.4  身体健康，适应现场工作的条件。

卖方要向买方提供服务人员情况表。卖方须更换不合格的卖方现场服务人员。

服务人员情况表

| 姓名 | 李岩 |  | 性别 | 男 | 年龄 | 55 | 民族 | 汉 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政治面貌 | 清白 |  | 学校和专业 | 热动 | 职务 | 售后服务经理 | 职称 | 工程师 |  |
| 工作 简历 |  | 衡水电厂1、2号机组阀门检修。 河津电厂1、2号机组低压旁路阀门的改造和高、低压旁路阀门的检修。 眉州湾电厂1、2号机组阀门检修和调试。 三河电厂1、2号机组旁路阀门的检修和调试。 华能丹东电厂1、2号机组旁路阀门的检修和调试。 扬州第二电厂2号机组旁路阀门的调试。 太原第一热电厂13号机组液压旁路系统油站部分的调试。 元宝山1号机组液压系统改造 宝钢电厂旁路系统调试 吴泾电厂旁路系统调试 台山电厂旁路系统调试 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位 评价 |  | 现场服务遵守法纪，遵守现场的各项规章和制度； 有较强的责任感和事业心，按时到位； 了解合同设备的设计，熟悉其结构，有相同或相近机组的现场工作经验，能够正确地进行现场指导； 身体健康，适应现场工作的条件； 单位 (盖章) 2025年 3 月 27 日 |  |  |  |  |  |  |  |

（注： 每人一表）

1.3  卖方现场服务人员的职责

1.3.1  卖方现场服务人员的任务主要包括设备催交、货物的开箱检验、设备质量问题的处理、指导安装和调试、参加试运和性能验收试验。

1.3.2  在安装和调试前，卖方技术服务人员应向买方技术交底，讲解和示范将要进行的程序和方法。对重要工序（见下表），卖方技术人员要对施工情况进行确认和签证，否则买方不能进行下一道工序。经卖方确认和签证的工序如因卖方技术服务人员指导错误而发生问题，卖方负全部责任。

卖方提供的安装、调试重要工序表

| 序号 | 工序名称 | 工序主要内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阀门吹扫指导 | 阀门吹扫注意指导 |  |
| 2 | 油站充油 | 油站的清洗和初始充油 |  |
| 3 | 阀门调试 | 阀门初始动作调试 |  |

1.3.3  卖方现场服务人员应有权全权处理现场出现的一切技术和商务问题。如现场发生质量问题，卖方现场人员要在买方规定的时间内处理解决。如卖方委托买方进行处理，卖方现场服务人员要出委托书并承担相应的经济责任。

1.3.4  卖方对其现场服务人员的一切行为负全部责任。

1.3.5  卖方现场服务人员的正常来去和更换事先与买方协商。

1.4  买方的义务

买方要配合卖方现场服务人员的工作，并在生活、交通和通讯上提供方便。

2  培训

2.1  为使合同设备能正常安装和运行，卖方有责任提供相应的技术培训。培训内容应与工程进度相一致。

2.2  培训计划和内容由卖方列出。

|  |  |  | 培训教师构成 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 培训内容 | 计划人月数 | 职称 | 人数 | 地点 | 备注 |
| 1 | 阀门、油站使用和维护 | 1人1天 | 工程师 | 1 | 现场 | 随现场服务同步进行 |

2.3  培训的时间、人数、地点等具体内容由买卖双方商定。

2.4  卖方为买方培训人员提供设备、场地、资料等培训条件，并提供食宿和交通方便。

3  设计联络

设计联络会安排一次，会务组织及费用由卖方负责，买方参加人数7人，会议时间7天（含往返时间），费用计入合同总价。有关设计联络的具体计划、时间、地点和内容要求由买卖双方商定。

设计联络计划表

| 序号 | 次数 | 内 容 | 时间 | 地点 | 人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第一次 | 阀门排产及设计审查 | 7天 | 工厂所在地 | 7 |

# 附件7  分包与外购

卖方要按下列表格填写分包情况，每项设备的候选分包商一般不少于3家，并报各分包商的简要资质和业绩情况。

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 分包商名称 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / | / | / |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |

# 附件8运行维护手册

运行维护手册格式要求如下：

浙能嘉兴电厂四期扩建项目10号机组工程

汽轮机旁路系统阀门

运行维护

手

册

要求：一式10套

纸张：A4

字体：宋体，小四号

行间距：1.5倍

页边距（mm）：左-30  右-25  上-30  下-40

页眉：汽轮机旁路系统阀门设备运行维护手册

注：在正式提交前，先由买方审定。

设备运行和维护手册的目的是能够把全部必要的数据和说明装订成册，这样，运行人员可以较好地查阅和理解最初调试及试运行工作、有效操作以及在正常、事故和异常(非设计情况)下怎样正确操作设备和停机。在提交之前，双方应商定操作和维护手册的形式和内容。

该手册应详细地叙述和说明设备构造，使新来的操作和维护人员能够研究和理解设备的功能的控制方法。

手册中应能够快速查阅运行参数、设备说明书、操作、维护和安全程度。

运行和维护手册应包括，但不限于下述内容：

设备概述，包括设备、系统说明、设备结构、功能说明、技术规范等。

设备启动、运行和停运的操作程序及注意事项。

设备联锁和保护功能说明。

设备安装、拆卸、维护的程序及注意事项。

设备零、部件清单，包括名称、图号、规格、材质、制造厂家全称等。

设备易损件、消耗性材料清单，包括名称、规格、制造厂家全称等。

为便于使用和查阅，手册应分成卷，每一卷包括封面的最大厚度为50mm。

每一卷的版式应尽可能地一致，每一部分的系统、设备等描述顺序也应一致。

附件9  大（部）件情况

| 序 号 | 部件名称 | 数量 | 尺寸(m) 长×宽×高 |  | 重量(t) |  | 厂家名称 | 部件产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 包装 | 未包装 | 包装 | 未包装 |  |  |  |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |

说明：

1. 卖方应按附表要求提供设备各大件的运输尺寸（长×宽×高）、重量，并附运输外形尺寸图及其重心位置。

2. 设备运输尺寸，指设备包装后的各部分尺寸。

3. 当采用铁路运输时，设备的运输外形尺寸，应考虑该设备拟采用的运输车辆装载面至轨面的高度要求。

4. 卖方应根据大件运输的线路及运输方式，对沿途中所经过的涵洞、桥梁等构、建筑物进行充分的调查和论证，提出大件运输的方案，确保设备大件安全运至现场。

5. 卖方还应说明所有其它设备的运输方案，包括车辆型号、数量、运输路线等。

6. 当卖方设备的运输尺寸超出上述给定的铁路运输界限规定的界限要求时，卖方应承担由于采取必要措施进行运输而发生的费用。

7. 对于重件、大件需海运到电厂码头，交货地点船上。

8. 上表中的序号和内容应与附件2的一致。

9. 为减少现场组装工作量，卖方应根据运输最大件的要求，合理拆分设备，并对设备交货形式作出说明。

要将的差

# 附件10  性能考核条款

1、旁路阀快关/快开动作时间不能大于目标值，否则，快关/快开时间每增加1秒，卖方需支付违约金10万/台，并负责整改至符合技术协议要求。

2、旁路阀从全关至全开正常调节动作时间不能大于目标值，否则，时间每增加1秒，卖方需支付违约金4万/台，并负责整改至符合技术协议要求。

3、高、低压旁路通流能力应符合保证值（不小于15%的裕量），否则每台旁路调节阀的通流能力每降低12t/h，卖方需支付违约金5万/台。

4、高、低压旁路噪声在整个运行范围内必须控制在85dB（A）的范围内（1米范围内），如果不能达到噪音控制要求，则卖方需支付违约金1万/每台旁路调节阀，并负责整改至符合技术协议要求。

5．因卖方配合资料提供不全、不及时，不参加买方组织的DCS系统联络会，未对控制系统设计进行确认，以及调试期间未配置控制人员参与配合等原因，导致控制系统不能按期按质投入的，每推迟一天，扣合同金额的0.2%。

6、高、低压旁路阀泄漏标准应符合MSS-SP-61零泄漏标准的要求。若不能满足规范书要求，卖方应支付合同设备价1%的违约金，并负责在质保期内整改至符合技术协议要求。

7、蓄能器的配置容量、油系统内漏量应能满足现场稳定运行的要求。旁路阀门处于关闭状态的情况下，油站两次充油时间间隔不低于120分钟；否则每减少10分钟，需支付违约金1万/台。油站蓄能器所储能量，应在其电源故障的情况下，仍能提供足够的液压动力，使旁路系统所有阀门完成至少2次全行程的开或关，否则需支付违约金5万/台（根据卖方投标技术偏差，本条适用于间歇运行油站，本项目采用连续运行的恒压油站，本条不适用）。

8、阀门全关后：高旁阀后温度应不高于冷再运行温度；低旁阀后温度应不高于40℃或凝汽器压力对应的饱和温度。否则，高中低旁阀后温度每增加1℃，卖方需支付违约金2万/台阀。

附件11用电设备资料

卖方按模板提供用电设备资料。

# 签字页

买方：浙江天虹物资贸易有限公司

地址：浙江省杭州市余杭区余杭塘路2159-1号浙能创业大厦A座

联系人：孙志强   联系方式：1590-86605212  邮箱：

签字:

总承包方：浙江省电力建设有限公司

地址：浙江省宁波市海曙区新典路536号

联系人：龚嘉沫/ 邹雨霖  联系方式：18395877922/15824200813

邮箱： 992545550@qq.com /1761123958@qq.com

签字：

卖方： 贝昂国际贸易（北京）有限公司

地址：北京市朝阳区东三环南路58号2号楼6层605室

联系人：吴昊  联系方式：17601608707    邮箱：best_wuhao@163.com

签字:

设计单位：中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司

地址：浙江省杭州市古翠路68号

联系人：田舜尧    联系方式：134058352531588885ian5253@ceec.net.cnwu_yajun@zepdi.

签字：

最终用户：浙江浙能嘉华发电有限公司

地址：浙江省嘉兴市平湖市乍浦镇长安桥

联系人:   叶豪/仲冰冰    联系方式：15968320205 邮箱：yehao@zjenergy.com.cn

- 签字：

# 需要

# 提供

# 应提

# 应论

# 提供

# 提供

# 充分

# 提供

# 提供

# 提供