浙能嘉兴电厂四期扩建项目10号机组

凝结水精处理系统设备 技术协议 买 方：; 浙江省电力建设有限公司. 卖 方：; 北京中电加美环保科技有限公司. 设计单位：; 中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司. 最终用户：; 浙江浙能嘉华发电有限公司. 2025年04月

.目录

附件1	技术规范	1

附件2	供货范围	62

附件3  技术资料及交付进度	76

附件4  设备交货进度	81

附件5  设备监造、检查和性能验收试验	82

附件6  技术服务和联络	86

附件7  分包与外购	89

附件8  运行维护手册	90

附件9  大（部）件情况	92

错误!超链接引用无效。	94附件10 技术差异表	94

错误!超链接引用无效。	95附件11 附图	95

错误!超链接引用无效。	96附件12 性能考核条款	96

附件13用电设备资料	96

签字页	96

- 附件1	技术规范

- 总则

  - 本技术协议适用于浙能嘉兴电厂四期扩建项目10号机组的凝结水精处理系统，提出了该系统的功能设计、设备制造、性能检验、安装和试验等方面的技术要求。

  - 本次招标包括（但不限于此）一台机组所配备的凝结水精处理系统之整套工艺设备、电气设备、控制系统及设备，以及系统所属区域内相应的管道、管件、阀门、支架和附件，启动及运行树脂由卖方提供。

  - 本技术协议提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出详细规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，卖方应保证提供符合本技术协议和相关的国际国内标准要求的优质产品及相应服务。

  - 删除。

  - 卖方对凝结水精处理的整套系统和设备（包括附属系统与设备）负有全责，即包括分包（或外购）的产品。分包（或外购）的产品制造商应事先征得买方的认可。

  - 本技术协议所使用的标准若与卖方所执行的标准发生矛盾时，按较严格标准执行。

  - 卖方应对所供设备进行编码，按照GB/T 50549《电厂标识系统编码标准》执行，满足买方编码原则。编码范围包括卖方所供系统、设备、部件和构筑物。中标后，买方将向卖方提供电厂标识系统的编码原则和要求，卖方应据此对其所提供的系统、设备、部件进行编码，并编制在提供的技术文件(包括图纸及说明书)中。

  - 本技术协议中未注明牌号的不锈钢材质均为1Cr18Ni9Ti或更高。

- 工程概况

嘉兴电厂一期建设2×330MW国产引进型燃煤机组，1995年投产；电厂二期建设4×660MW国产亚临界燃煤机组，2005年投产；电厂三期工程扩建2×1000MW超超临界燃煤机组，2011年投产。电厂目前总容量为5300MW。

2023年3月，浙能嘉兴电厂四期扩建项目按扩建2台1000MW级超超临界燃煤发电机组（9号机和10号机）核准，分期建设，根据场地和预留条件先建9号机，后建10号机，机组建设时同步建设烟气脱硫、脱硝设施。

9号机利用三期预留的一台百万机组位置扩建，2023年9月16日，9号机桩基工程开工建设，目前正在施工。

10号机组设计规模为1台1000MW级一次再热超超临界燃煤发电机组，建设场地位于电厂东北围墙外场地和老厂东南侧。

10号机主厂房布置在本期厂区西侧，采用前煤仓布置，煤仓间头部和集控楼布置在主厂房西端，出线往北，接入三期500kV GIS屋内配电装置及220kV升压站，循环水取排水设施位于厂区南面，辅助设施布置在主厂房区南侧和东侧。

10号机能满足各种运行方式，有较高的负荷适应性和调节灵活性，机组设备年利用小时数按5000小时考虑。

- 设计和运行条件

  - 工程主要原始资料

    - 气象特征与环境条件

本工程厂址所在区域属北亚热带南缘季风海洋性气候，冬暖夏凉，冬夏季风交替显著，冷暖空气交替频繁，无霜期长，光照充足，多大风和台风。

冬季处于西伯利亚冷高压控制下盛行偏北风，风速较大，天气以晴冷为主；春季，冷高压势力开始减弱，西太平洋副热带高压势力逐渐增强北进，锋面、气旋活动频繁，风速较大，风向多变，天气开始转暖，降水增多，形成春雨；春末夏初，冷热气团势力相当，形成静止峰，产生连绵降水天气，俗称梅雨；夏季，由于受西太平洋副热带高压控制，盛行偏南风，天气炎热，降水较少；夏秋之交，除局部地区有雷阵雨外，一般以晴热为主，但台风侵袭时，会带来大量降水，并伴有狂风，常造成很大的灾害。台风是本地区主要的灾害性天气。

根据附近的乍浦气象站资料，各气象要素累年特征值如下：

累年平均气压：1016.1hpa

累年平均气温：15.7℃

累年最热月平均气温：28.1℃

累年最冷月平均气温：3.5℃

极端最高气温：38.4℃

极端最低气温：-10.6℃

累年平均相对湿度：82%

累年最小相对湿度：9%

累年平均水汽压：16.9hpa

累年最大水汽压：41.0hpa

累年最小水汽压：1.2hpa

累年平均降水量：1162.0mm

累年最大年降水量：1764.0mm

累年最小年降水量：791.3mm

累年最大一日降水量：276.4mm

累年最大1小时降水量：29.1mm

累年平均蒸发量：1291.1mm

累年平均雷暴日数：31.9d

累年最多雷暴日数：56d

累年平均雾日数：35.7d

累年最多雾日数：57d

累年最大积雪深度：15cm

累年平均风速：3.4m/s

累年十分钟平均最大风速：20.3m/s

累年瞬时最大风速：37m/s

全年主导风向：SE（12%）

夏季主导风向：SE

冬季主导风向：NW

全年风向风速玫瑰图见图4.3.2

各气象要素月特征值见表4.3.2。

    - 地震烈度

本工程场地地震烈度为6度。

    - 运输

本工程厂址的交通运输条件良好，铁路、公路、海港的交通均便利。

    - 电源条件：

中压：

中压系统采用10kV、三相、50Hz；额定值200kW及以上电动机的额定电压为10kV。

低压：

低压交流电压系统（包括保安电源）为380V、三相三线、50Hz；额定值200kW及以下电动机的额定电压为380V。75~200kW电动机由380V动力中心PC供电，75kW以下电动机由低压电动机控制中心MCC供电。

直流控制电压为110V，来自直流蓄电池系统，电压变化范围从93.5V到121V。

应急直流油泵的电机额定电压为220V直流，与直流蓄电池系统相连，电压变化范围从192V到248V。

设备照明和维修电压：

设备照明应由单独的380/220V照明变压器引出。

维修插座电源额定电压为380V、70A、三相、50Hz；单相220V、20A。

安全检修照明采用交流12/24V的安全电压。

    - 仪用压缩空气条件：

气源由买方提供，品质要求如下：

露点：               -40℃

含油量：<1mg/Nm3

含颗粒物质：         1mg/Nm3

干燥无油，压力（操作/设计）0.4~0.7MPa。

温度 (操作/设计)：	常温

  - 系统概况和相关设备

    - 系统概况

本工程凝结水精处理系统采用中压系统，其主系统流程如下：

主凝结水泵出口凝结水→前置过滤器→高速混床→树脂捕捉器

每台机组全流量凝结水精处理系统设备由一套2×50%凝结水量的前置过滤器及其1套0~50%~100%（三位式）单元旁路系统、4×33%凝结水量的高速混床系统及其100%旁路系统，设置1套体外再生系统，以及相应的监测仪表、配供电系统和全部辅助系统等组成。

    - 凝结水精处理系统参数（暂定，待凝结水泵招标完成后确定）

（1）每台机组需处理的凝结水量

额定：						~1880 m3/h

最大：						~2276m3/h

（2）凝结水精处理系统凝结水入口压力（表压）

额定：						3.7   MPa

最大：						5.0     MPa

（3）凝结水精处理系统凝结水入口温度

额定：						 29 ℃

最大：					59  ℃

（4）凝结水精处理系统进、出母管直径		Ф508×15

    - 安装运行条件

一套凝结水精处理除盐系统（包括前置过滤器、高速混床系统、两个旁路系统及监测仪表、配供电系统等）分别布置在主厂房零米层；

一套体外再生系统（包括相应的监测仪表、配供电系统和全部辅助系统）布置在主厂房零米层；再生用酸碱贮存、计量系统（包括相应的监测仪表、配供电系统和全部辅助系统）布置炉后机组排水槽上方。

精处理控制系统（买方供货）机柜布置在就地电子设备间，控制在全厂辅控网络。

    - 凝汽器冷却水为海水。

    - 凝结水精处理系统的水质

| 项目 | 典型启动 |  | 正常运行状态 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 预计进水值 | 要求出水保证值 | 预计 前置过滤器进水 | 要求出水保证值 |
| 悬浮固体μg/L | 1000 | ＜100 | 10～50 | ≤5 |
| 总溶解固形物 （不计氨）μg/L | 650 | ＜50 | 100 | ≤20 |
| 二氧化硅SiO2μg/L | 500 | ＜50 | 20 | ≤5 |
| 钠Na+μg/L | ～20 | 5 | 2～5 | ≤1 |
| 铁 Fe μg/L | 1000～3000* | ＜100 | 5～20 | ≤3 |
| 总铜 Cu μg/L |  | ＜15 | 2～10 | ≤1 |
| 氯 Cl-μg/L | 100 | ＜10 | 20 | ≤1 |
| 氢电导率（25℃）μs/cm |  | ＜0.2 |  | ＜0.10 |
| pH（25℃） 混床以H/OH型运行 | 9.0～9.6 | 6.5～7.5 | 8.0～9.0 | 6.5～7.5 |

* 在机组首次启动的几个小时内，这个值可能高达 4 mg/L。

    - 化学药品(买方自备)

      - 盐酸 (HCl  GB320)

总酸度 (以HCl计)            	≥ 31

铁 ( 以Fe计)               	0.01

硫酸盐 (以SO4计)          		0.007

砷 (以As计)               		0.0001

      - 氢氧化钠 (NaOH  GB11199)

氢氧化钠 (以NaOH计)        	≥ 32.5

氯酸钠	0.002

氯化钠 (以NaCl计)           	 0.01

三氧化二铁 (以Fe2O3计)     		 0.005

    - 运行树脂

      - 运行树脂由卖方采购。

      - 树脂符合《火力发电厂化学设计技术规定》和《火电厂水处理用离子交换树脂选用导则》最新版本对凝结水树脂的质量要求。

      - 高速混床内装填的高强度均粒凝胶型具有良好的物理、化学性能以及离子交换动力学特性（见3.2.7.4），阳、阴树脂采用陶氏、拜耳、罗门哈斯、三菱品牌的均粒树脂，并且其型号产品有在同单机容量及以上机组2年以上的运行业绩，已证明安全可靠。

      - 树脂主要指标	(下表由卖方填写)

| 项目 | 阳树脂 | 阴树脂 |
| --- | --- | --- |
| 湿真密度 | 1.22 g/mL | 1.07 g/mL |
| 渗磨圆球率 | ＞95% | ＞95% |
| 质量全交换容量 | ≥4.3mmoL/g | ≥3.4mmoL/g |
| 粒度范围 | 0.60±0.5mm ＞95% | 0.64±0.05＞95% |
| 有效粒径 | 0.62±0.05 | 0.64±0.05 |
| 均一系数 | ＜1.1 | ＜1.1 |
| 最高耐受温度 | 120℃ | 70℃ |

      - 阳、阴树脂体积比：  3:2   。

      - 树脂床层总高度：1100mm 。 (球形混床内装载的树脂量按最大直径处分别往两边推550mm，总高1100mm计)。

      - 进口阳、阴树脂数量：共5份。

      - 树脂供货形式：阳树脂为氢型，阴树脂为氢氧型。

3.2.7.9除正常装填树脂外，卖方还应提供5%的随机备用树脂。

    - 启动树脂

      - 启动树脂由卖方采购，机组启动时，树脂采用争光、苏青或“”品牌全新的凝结水精处理均粒树脂，树脂供货形式：阳、阴树脂均为失效型（应附有鉴定报告）。

树脂应符合《火力发电厂化学设计技术规定》和《火电厂水处理用离子交换树脂选用导则》最新版本对凝结水树脂的质量要求；满足DL/T519 《发电厂水处理用离子交换树脂验收标准》的相关要求，其产品性能应符合以下要求：

体积体积交换容量阳树脂/阴树脂≥ 1.9/1.4 mmoL/mL，

渗磨圆球率≥90%

均一系数≤1.2

      - 阳、阴树脂体积比：  3:2   。

      - 树脂床层总高度：  1100mm  。

      - 树脂数量：共5份。

- 3.2.8.5启动树脂主要指标(下表由卖方填写)

| 项目 | 阳树脂 | 阴树脂 |
| --- | --- | --- |
| 树脂型号 | 按厂家 | 按厂家 |
| 湿真密度 | ~1.28 g/ml | ~1.09 g/ml |
| 渗磨圆球率 | ≥90% | ≥90% |
| 质量全交换容量 | ≥3.8 mmol/g | ≥3.2 mmol/g |
| 粒度范围 | 0.4~0.8mm | 0.4~0.8mm |
| 有效粒径 | 670+50µm | 570+50µm |
| 均一系数 | ≤1.2 | ≤1.2 |
| 最高耐受温度 | 100℃ | 60℃ |

    - 再生用水为#10机凝结水贮水箱来除盐水，压力～0.1MPa；

压缩空气源由主厂房供气，压力0.4～0.7MPa(g)，设计压力1.0MPa(g)；

酸、碱液由买方从二期化水车间高位酸、碱储罐接至本期机组排水槽顶的酸碱计量箱内。

- 技术条件

  - 参数、容量/能力

    - 凝结水精处理系统设备的处理水量、压力、温度等参数应满足3.2.2条的要求。

    - 凝结水精处理系统设备的制造应符合本技术协议4.6 之标准，中压设备的制造应符合GB150《钢制压力容器》标准，设备制造厂应具有二类及以上压力容器制造许可证，并经业主确认。

    - 所有衬胶设备的衬胶厂需业主确认并提供检验报告。

  - 设备性能要求

    - 卖方应对凝结水精处理系统作出有效的质量保证。

机组启动初期，凝结水含铁量1000～3000μg/L时，不进入凝结水精处理混床系统，仅投入前置过滤器，迅速降低系统中的铁悬浮物含量，使机组尽早转入运行阶段。当一台前置过滤器的压降达到设定值时，表明截留了大量固体，旁路打开至50%开度，前置过滤器自动退出运行，用反洗水泵来水和压缩空气对滤芯外表面的吸附微粒进行反冲洗，反洗出水合格后并入系统，旁路关闭，当前置过滤器进出口母管压差大于0.12MPa时前置过滤器母管进出阀门关闭，旁路打开至100%开度。整个过程通过控制系统自动进行。旁路系统与母管进出阀门采用电动蝶阀(旁路阀设有前、后隔离阀，且有手动检修旁流阀)。前置过滤器的正常运行周期应不低于10天，滤元的正常使用寿命不低于两年(或反洗次数不低于100次)。

混床为3台运行，1台备用，当其中一台混床出水不合格或压差过大时，将启动备用混床进行再循环运行直至出水合格并入系统，此时，将失效的混床解列，并将失效树脂输送至再生系统进行再生，然后将再生好的备用树脂输送至该混床备用。在遇到下列情况之一时，旁路阀应能自动打开同时关闭混床进出水母管阀门，切除高速混床系统，旁路系统与母管进出阀门采用电动蝶阀(旁路阀设有前、后隔离阀，且有手动检修旁流阀)：

（1）进口凝结水水温高于59℃时；

（2）高速混床系统的进出口压差大于0.35MPa。

混床在满负荷及AVT（O）工况下（pH=9.4），运行周期应不低于10天（氢型运行）；在满负荷OT工况下（pH=8.8~9.2），运行周期不低于30天。

体外再生系统的主要功能应满足混床在上述工况运行时的树脂分离、清洗、再生及树脂贮存、混合的全部要求，且不能对树脂造成不必要的损害。系统采用在国内有成熟运行经验的再生技术。

中压除盐系统和低压再生系统之间装有带筛网的压力安全阀，筛网可以泄放压力，但不能让树脂漏过。

    - 凝结水精处理除盐系统应能保证树脂输出完全，即当混床失效时，从混床移出的混合树脂应大于99.9%。

    - 再生系统应保证阴阳树脂高的分离率，即：

    - 阴树脂在阳树脂层内的含量(体积比) ≤0.07

    - 阳树脂在阴树脂层内的含量(体积比) ≤0.1

    - 卖方应保证在最大流速下出水水质能满足3.2.5条的要求。

    - 高速混床按H/OH型运行设计。

    - 设备、材料和工艺的要求应按各系统设计要求及管道设计说明执行。

    - 全套凝结水精处理除盐系统采用自动程序控制。当电导率或钠含量等参数达设定值时，凝结水精处理混床自动退出运行，自动将失效树脂用水力输送至体外再生系统，以自动进行分离和彻底的化学再生。已再生好的备用树脂由体外再生系统自动输送至该混床中，并自动正洗至出水电导率合格后投入运行。在混床出水电导率合格前，应用再循环泵进行循环冲洗。凝结水精处理混床排水通过管沟收集至再生稀排水池内，最终至二期原水预处理系统处理后回用。

    - 输送树脂和再生中产生的所有废水应分类收集，再生浓、稀废液分别收集至再生间内的浓、稀排水池内，稀液经稀排水泵送至二期原水预处理系统处理后回用；浓液经浓排水泵至老厂工业废水处理系统处理后回用。

    - 为确保电厂的安全可靠，凝结水精处理系统设备应能承受所有运行工况下可能出现的各种荷载的最不利组合。应至少包括：

（1）设备内部和外部运行中出现的最高压力及其压力波动；

（2）设备运行或试验情况下设备自重、树脂重、水重；

（3）管道重量、保温重量、附加荷载；

（4）外部管道系统传给接管座的作用力和力矩；

（5）空气擦洗力；

（6）地震载荷。

    - 所有衬胶设备要求使用天然无硅橡胶衬胶，衬胶层应完整无针孔，应能承受3000V/mm电火花试验而不被击穿，并要求进行整体硫化处理。

    - 寿命要求

（1）卖方应保证凝结水精处理系统所有设备使用寿命为30年。

（2）凝结水精处理系统设备的使用寿命，必须考虑到在设备使用期间经受各项环境条件的综合影响。

（3）所有设备应在机组168调试完成后质保一年。

    - 噪声控制

卖方提供必要的噪音处理装置，以便达到噪声控制设计目标。最大允许的噪声水平为：离开设备外表面1.0米距离处，噪声小于85dB（A）。

  - 工艺系统技术要求

    - 前置过滤器单元(滤元、阀门进口)

本工程配备两台连续运行的前置过滤器及1套单元旁路系统，具有0~50%~100%的自动开关功能。投运初期滤芯选用国产4μm绝对过滤精度折叠型滤芯，该滤芯采用盐城宏力、盐城新宇、上海策得、杭州大立过滤、杭州科百特；正常运行时使用1μm绝对过滤精度折叠型滤芯，该滤芯采用PALL、Graver、3M、PARK，并且其型号产品在同类型机组至少有2年以上良好的运行业绩。前置过滤器的滤芯应具有纳污容量高、反洗效率高、自用水率低、使用寿命长，换芯方便等特点。

在最大流量负荷和床层十分污秽时，前置过滤器进、出口母管的压差不得超过0.12MPa，清洁的前置过滤器正常运行压降应小于0.02MPa。

在正常运行期间，前置过滤器的运行周期不低于10天，滤元的使用寿命不低于二年(或反洗次数不低于100次)。对1μm以上的固体颗粒去除率为99.9%，使装置运行后整套凝结水精处理系统在最短时间内达到要求并运行平稳。

（1）每套前置过滤器应配备完整的阀门、就地仪表、内部连接管、各种附件等。

（2）前置过滤器采用立式人孔门形式的压力容器，容器的焊接、制造、试验、设计和标记均应按照GB150《钢制压力容器》标准执行。

（3）每台过滤器应以标准锻钢制造，外表面涂防锈漆和面漆，内表面酸洗钝化后衬胶防腐，除非特别指定，所有容器应有2层厚度至少为4.8mm连续硫化的无硅天然橡胶衬里。

（4）根据需要为每台前置过滤器提供所有必要的连接件。所有连接件应是适用于指定设计压力和温度的标准法兰和衬垫式平面法兰，为便于维修，容器设两个手孔，手孔的内表面应与容器的内表面平齐。手孔门应完整地包括手孔盖、密封垫、螺母、吊杆或铰链。

（5）为便于更换滤芯，前置过滤器应设置必要的检修平台及爬梯，必要时应提供专用工具。

（6）前置过滤器应配备全部内部管道，并在装运前安装好。所有管道有牢固的支吊架，以经受水的冲击。

（7）所有内部分配装置采用不锈钢制作。

（8）前置过滤器参数

流体凝结水

材料碳钢Q345R/16Mn锻件

引用标准	GB150

外部管道流速		正常＜2m/s，最大＜3m/s

外部管道材料20、S30403

- 启动滤元形式4μm绝对过滤精度（国产）

滤元骨架材料 PP

- 滤层材料		  PP

2）运行滤元形式折叠式，1μm绝对过滤精度；

通量：≯0.8m3/(m2.h)

滤元骨架材料 PP

滤层材料		  PP

（9）前置过滤器包括以下附件（以下所有阀门阀体WCB，阀瓣和轴为S31608不锈钢材质）：

1）每台前置过滤器应提供下列最小尺寸和阀型的阀门，但不限于此（所有中压阀门进口）：

进水阀，直径至少DN400 mm，气动法兰式碟阀，材质S31608；

出水阀，直径至少DN400 mm，气动法兰式碟阀，材质S31608；

排空阀，直径至少DN150 mm，气动碟阀，材质S31608；

进气阀，直径至少DN150 mm，气动球阀，材质S31608；

排水阀，直径至少DN150 mm，气动碟阀，材质S31608；

进水隔离阀，直径至少DN400 mm，手动碟阀，材质S31608；

出水隔离阀，直径至少DN400 mm，手动碟阀，材质S31608；

旁路阀检修阀、隔离阀以及手动蝶阀材质为S31608；

其他阀门（卖方补充），气、电动阀门每种规格配手轮2只。

2）卖方应在前置过滤器进、出水母管间设置1个0~50%~100%旁路，旁路阀为电动三位式开关阀，直径不小于DN450 mm，该电动旁路阀前、后设置有手动隔离阀（蝶阀）；同时应设置旁路检修隔离阀组，直径不小于DN500，材质均为S31608。

3）另外在前置过滤器装置进口母管上设置手动法兰式不锈钢蝶阀，阀门口径应与进水母管通径相同。

进水母管隔离阀，至少DN500 mm，手动法兰式碟阀，材质S31608；

4）每台前置过滤器配有一台出水流量变送器，以记录流经每台过滤器的水量，流量变送器应为差压式。内部接触水部分为不锈钢，包括旁路管和不锈钢隔离阀。

5）每台前置过滤器出口应提供由不锈钢制造的手动取样阀，取样点应设置减压装置。

6）主凝结水管道的自动蝶阀配备带力矩保护的阀门操作和两个用于指示阀门位置的状态灯的限位开关。开关型阀门配限位开关和力矩开关，执行器除配限位开关和力矩开关外，还应配4~20mA的阀位变送器。阀门操作执行器都应有就地的状态指示和操作手段。所有气动操作自动阀应处于失气安全状态。

7）为了去除滤元表面残留物，提供两个压缩空气贮气罐，其容积满足在一定压力下整个反洗过程的用气量及适当的余量。压缩空气储气罐采用Q345R内衬2mm厚304不锈钢复合板。

    - 高速混床单元

（1）每套高速混床（33％流量）应配备完整的阀门（进口）、化学分析仪表（进口）、接管、各种附件、控制设备等。

（2）混床为球形混床，设备直径应为DN3000。容器的焊接、制造、试验、设计和标记均应按照GB150标准执行，卖方将提供的混床必须有超过两年的运行业绩，证明安全可靠，否则必须有技术引进方或与其合作的国外技术支持方提供设备的设计并负责本设备的性能保证。

（3）每台容器应以标准锻钢制造，应设人孔门用于检修。人孔门应完整地包括人孔盖、密封垫、螺母、吊杆或铰链。

（4）所有内部分配和收集装置应以S31608不锈钢制作，不允许使用塑料滤帽和管道。内部的所有构件应牢固地装配好，以免在装运期间发生松散、丢失或损坏。

（5）除非特别指定，所有混床应有2层总厚度至少为4.8mm连续硫化的天然无硅橡胶衬里。

（6）根据需要为每台混床提供所有必要的连接件，所有连接件应能承受运行时的最大压力和最高温度。

（7）混床应设3个窥视镜，窥视镜应为透明、防腐的高强度玻璃材料，其厚度应能承受与容器同样的压力，窥视镜的法兰应与容器壁贴平焊接。

（8）内部装置应能配水均匀，集水均匀，避免在局部产生过高的流速和偏流，内部装置的支撑应考虑到不妨碍水和树脂的自由和均匀分配，混床内出水水帽采用不锈钢双速水帽，排空装置应设置防止树脂反洗时泄漏的装置。混床系统设计上应有二次混脂功能，混床应保证排脂率99.9％。

（9）混床参数：

流体：凝结水

流速：额定100 m/h

最大120 m/h。

温度：最低29℃

最高59℃。

设计压力：≥5.0 MPa（暂定）；

水压试验压力：按《钢制压力容器》GB150执行

外壳材料：Q345R ；

内壁衬里：无硅天然软橡胶及半硬橡胶各一层，总厚度不少于4.8mm；

离子交换树脂：树脂高度：  1100   mm （树脂为有效型）

体积比   3:2

阳树脂≥ 4.74m3/份， m3/1台机（运行）， m3/1台机（启动）

阴树脂≥3.16m3/份， m3/1台机（运行）， m3/1台机（启动）

外部管道流速：额定   2    m/s；最大   2.5   m/s。

（10）每台混床应提供下列最小尺寸和阀型的阀门（所有阀门进口），但不限于此，所有蝶阀阀体WCB，阀座PTFE，阀瓣和轴为S31608不锈钢材质，所有球阀材质为S31608：

进水阀，直径至少DN350 mm，气动法兰式蝶阀，材质S31608；

进口旁路升压阀，直径至少DN15 mm，气动法兰式蝶阀，材质S31608；

出水阀，直径至少DN350 mm，气动法兰式蝶阀，材质S31608；

顶部泄压阀，至少DN40 mm，气动球阀，材质S31608；

顶部排气阀，至少DN80 mm，气动球阀，材质S31608；

再循环进口阀，至少DN250 mm，气动蝶阀，材质S31608；

空气进口阀，至少DN50 mm，气动球阀，材质S31608；

冲洗水阀，至少DN50mm，气动蝶阀，材质S31608；

树脂返回口阀，至少DN80 mm，气动球阀，材质S31608；

树脂输出口阀，至少DN80 mm，气动球阀，材质S31608；

进水隔离阀，至少DN350 mm，手动碟阀，材质S31608；

出水隔离阀，至少DN350 mm，手动碟阀，材质S31608；

进、出口取样阀，至少DN15 mm，气动球阀，材质S31608；

出水母管隔离阀，至少DN500 mm，手动法兰式碟阀，材质S31608；

冲洗水母管阀，至少DN80mm，气动蝶阀，材质S31608；

其他阀门（卖方补充）。

（11）卖方应在高速混床进、出水母管间设置1个100%旁路，旁路阀为不锈钢电动阀，直径不小于DN450，该电动旁路阀前、后设置有手动隔离阀（蝶阀）；同时应设置旁路检修隔离阀。

混床旁路阀，直径至少DN450mm，电动法兰式调节阀，材质阀瓣和轴S31608 ；

（12）混床进水母管上增加一个DN100的排放阀，排放阀为手动碟阀。

（13）每台混床出水管上应装设电导率表、氢电导率表、硅表（多通道，与凝结水出口母管共用）；凝结水精处理混床出口母管设置钠表、硅表（加氨点之前），氢导表、全导表和pH表（加氨点之后），并应提供取样管、仪表管、仪表隔离阀、电磁阀（可将系统关闭）等。取样管和阀门的材质应为S31603不锈钢。

（14）每台混床出口及再循环管应装设流量测量装置、流量变送器及附件。流量变送器应为差压式、输出信号4 mADC ~20mADC，内部接触水部分为S31608不锈钢。旁路管和隔离阀的材质为S31608不锈钢。流量指示系统在凝结水精处理混床再循环期间应闭锁。

（15）每台凝结水精处理混床应配有出口树脂捕捉器（立式），以防止树脂颗粒进入凝结水系统。每台树脂捕捉器应提供手动排放阀、差压变送器、带手动S31603不锈钢隔离阀和管道等。树脂捕捉器滤元缝隙宽度0.20mm。滤元缝隙面积应是管道面积的3倍以上。树脂捕捉器滤元为S31603不锈钢材质。壳体为16MnR衬无硅天然软橡胶及半硬橡胶各一层，总厚度不少于5mm。

（16）运行单元应设置一组检修用移动爬梯及平台，爬梯高度视高位手动阀门的高度确定。

    - 再循环泵单元（中压阀门）

（1）本工程凝结水精处理系统设置1台再循环泵和1只自动再循环阀。阀门应为蝶阀，碳钢壳体，S31608不锈钢阀瓣，带开、关方向的力矩开关接点。

（2）再循环泵泵壳耐压应与凝结水进水压力相匹配，扬程应满足系统运行要求。

（3）泵过流件为S31603不锈钢，机械密封，并完整地包括马达、弹性靠背轮和基座。

（4）应配套提供泵的出口隔离阀、出口逆止阀、压力表及连接管道。阀门应为碳钢壳体，S31603不锈钢蝶板。压力表应配有隔离阀，接触水的部位材质为S31603不锈钢。

（5）每台再循环泵还应配备1个排水斗，并将其接至附近排水沟，并应提供适当的冲洗和排空接头以允许在泵维护和检查前进行彻底冲洗。

（6）泵应便于检查和维护。如有必要应提供吊耳和吊环螺栓。在维护泵的机械密封时，应不必移动泵和电机。

（7）再循环泵要求采用大连苏尔寿、滨特尔、KSB产品。机械密封应采用John Crane、EagleBurgmann、AES产品，轴承采用SKF、NSK、FAG产品。

    - 再生单元

（1）本工程设置1套凝结水精处理混床树脂体外再生系统，系统中国外进口部分须提供原产地证明。再生系统应完整地包括所有的容器、设备、管道、阀门、仪表、在线化学分析仪表及电气设备等。

（2）卖方应提供技术先进并能获得树脂高分离率的体外再生系统。卖方提供的再生装置应能允许混床内每种树脂装填量在15%范围内变化。

（3）体外再生系统的所有容器包括树脂分离塔、阳树脂塔兼树脂贮存塔、阴树脂再生塔、电热水箱及卖方再生系统需要的其他容器(如树脂隔离罐)等，这些容器应为立式压力容器，用碳钢制造，其焊接、制造、试验、设计和标记按照本技术协议4.6的标准执行。

体外再生系统应能独立贮存一份已再生、混合且满足要求的阴阳混合树脂。

（4） 31%的盐酸在进行稀释后用于阳树脂的再生。阴树脂用32.5%的碱液经热水稀释后再生。其用量应以维持高出水质量并使每一次的再生排出废液的pH值尽量接近中性。

（5）根据需要为每台体外再生容器提供必要的连接口、人孔门、窥视孔。人孔门应完整地包含人孔盖、垫片、吊耳或铰链。

（6）再生容器的侧壁上应至少有3个窥视孔，以供分别观察树脂是否完全送出、两种树脂的分层界面(或树脂的正常位置)及反洗过程中的阴、阳树脂的分离界面等情况。窥视镜的材料应为透明、防腐，其厚度应足以承受与容器同样的压力，窥视镜的法兰应与容器壁贴平焊接，如阴、阳树脂的分界面高度超过1.5米，卖方应设置观察平台。

（7）除非特别指定，所有体外再生容器应有2层总厚度至少为5mm的无硅天然橡胶衬里，衬里应翻出连接口，并覆盖住整个法兰面，衬里应完整无针孔。

（8）阳再生塔兼树脂贮存塔的所有内部分配和收集装置采用哈氏合金“C”制造，所有螺栓、螺母（含抱箍）采用S25073双相不锈钢材质，双螺母紧固，法兰及管道按1.6MPa压力等级设计。其他容器的所有内部分配和收集装置应以S31603不锈钢制作，不允许使用塑料滤帽和管道。内部的所有构件应牢固地装配好，以免在装运期间发生松散、丢失或损坏。

（9）内部装置应能配水均匀，集水均匀，避免在局部产生过高的流速和偏流，内部装置的支撑应考虑到不妨碍水和树脂的自由和均匀分配。所有排空装置应设置带“T”型绕丝的防跑树脂装置。反洗水收集系统应以有效地排出最大反洗水量为准。

（10）卖方应提供的树脂分离塔要求

a）树脂分离塔接受来自混床的失效树脂，通过空气擦洗和水力筛分阳、阴树脂，当树脂分离满足分离率的要求后，进入阴阳树脂分别再生工艺过程。整套设备应完整地包含阀门、仪表及附件、内部连接管、附件等。其参数如下：

流体：水、树脂、压缩空气或碱液；

数量：     1台；

直径：根据需要	计算；

压力：额定0.5MPa(a)

最大0.6MPa(a)；

温度：额定55℃

最大60℃；

材料：碳钢；

衬里：无硅天然橡胶，4.8 mm厚度；

外部管道流速：额定   2     m/s，最大   2.5     m/s；

容器高度：提供100的树脂膨胀空间(或按卖方设计，以获得最佳分离效果的需要而定)。

b）树脂分离塔根据自己的系统要求配备下列法兰连接的自动阀门（卖方可补充增加相应的阀门）：树脂进口阀门、阴树脂出口阀、阳树脂出口阀、排空阀、用于冲洗水阀、空气、排放及反洗、正洗的阀门等。

c）提供更换树脂用的添加斗（小车式）系统，系统应完整地包括阀门，管道和附件，树脂添加斗容积应满足放置150kg树脂的需要。

d）树脂分离塔进口和出口应各提供一个压力表，压力表应配有隔离阀，接触液体部分材料为S31603不锈钢。

e）树脂分离塔应提供一套灵敏可靠的检测树脂界面的检测仪器。

f）塔体直管段应提供检修用直爬梯（带安全护笼）及平台（1200mm高度护栏）。

（11）卖方应提供的阳再生塔兼树脂贮存塔或阳树脂再生罐

a）阳树脂再生塔的配备应能满足完成阳树脂的彻底再生要求，并可以将混合树脂水力输送至混床。卖方可以将其设计兼有树脂贮存功能的设备，这时，应配置对再生完毕的阳、阴树脂进行水气混合及冲洗的装置。阳树脂再生塔应能完整地包括阀门、仪表及附件、内部连接管、附件等。其参数如下：

流体：水、树脂、盐酸溶液和空气

数量：1台

直径：根据需要计算

压力：额定0.5MPa(a)

最大0.6MPa(a)

温度：额定55℃

最大60℃

壳体材料：碳钢

衬里：4.8mm厚无硅天然橡胶

容器高度：提供100%的树脂膨胀空间(或按卖方设计，以获得最佳再生效果的需要而定)

再生剂：         3~5%盐酸

外部管道流速：正常  2  m/s，最大  2.5  m/s

b）阳再生兼树脂贮存塔或阳再生塔应供应下列法兰连接的自动阀（如果卖方的设计需要增加阀门，这些阀门也应供应）：树脂进出口阀门、稀释酸液进口阀门、排空阀门、冲洗水、空气、排放、反洗、正洗和进酸所需的阀门。

c）在阳再生塔的进口和出口应各提供一个带衬胶隔离阀的压力表，接触水部分材料应适当。

d）在阳再生塔出口提供一台电导率传感系统。

e）塔体需提供检修用直爬梯（带安全护笼）及平台（1200mm高度护栏）。

（12）卖方应提供的阴再生塔

阴再生塔用于阴树脂的彻底再生，并可将再生完毕的阴树脂输送至阳再生塔兼树脂贮存塔。

a）阴再生塔应能完整地包括阀门、在线化学分析仪表、仪表及附件、内部连接管、附件等。其参数如下：

流体：水、树脂、空气和碱液

数量：1台

直径：根据需要计算

压力：额定0.5MPa(a)

最大0.6MPa(a)

温度：额定55℃

最大60℃

壳体材料：碳钢

衬里：4.8mm厚，无硅天然橡胶

容器高度：满足树脂完全再生需要的空间

再生剂：3~5 %NaOH

外部管道流速：额定   2   m/s，最大  2.5  m/s

b）阴再生塔至少应提供如下法兰连接的气动阀门：树脂进口阀、排气阀、需要的空气进口阀，冲洗水阀，溢流阀，排水阀、树脂出口和进碱阀等。

c）在阴再生塔的进口和出口应各提供一个压力表，并带S31608不锈钢隔离阀，接触水部分的材料用S31608不锈钢。

d）在塔出口处提供一台电导率传感系统。

e）塔体需提供检修用直爬梯（带安全护笼）及平台（1200mm高度护栏）。

    - 罗茨风机单元

（1）罗茨风机（选用三叶式）的出力和风压应满足树脂擦洗的要求，要求采用江苏百事德公司、长沙鼓风机厂、山东章鼓或。每台罗茨风机要求配供隔声罩。

（2）罗茨风机的吸口设置空气过滤器，进出口设置消音器。风机出口应设置压力表、逆止阀和气动排空阀。

（3）压缩空气母管上自动阀采用进口气动球阀。所有自动阀门均将带有位置开关。

    - 反洗水泵、再生及冲洗水泵及除盐水泵单元

（1）设置2台反洗水泵、2台再生及冲洗水泵和1台除盐水泵（布置在二期化学车间内），采用卧式不锈钢离心泵。采用大连双龙、上海凯泉、上海东方或””产品。

（2）每台泵出口将设置压力表、逆止阀。再生及冲洗水泵出口应设置进口自动压力调节阀以保持再生及冲洗水泵出口压力稳定，每台泵进、出口均设置弹性接头。

（3）每类泵出口母管设置流量测量装置。

（4）每套水单元管道上阀门可为蝶阀。所有自动阀门（进口）均带有位置开关。

（5）要求采用露天型泵，配置户外电机并带防雨罩。

    - 电热水箱单元

（1）电热水箱容量满足阴再生罐一次再生所需要的热水量的125%。本体材质为S30408不锈钢。

（2）电热水箱内常温除盐水，用电加热方式加热，加热器功率满足5℃水在4小时内加热到82℃，加热器功率为180kW，可分为34组。电缆采用耐高温阻燃电缆。

（3）水箱装有就地温度计、压力表，并配有热电阻、压力变送器和安全释放阀。

（4）水箱出口设有气动不锈钢三通调节阀（阀门及其执行机构采用梅索尼兰、FISHER、TYCO、CSV），确保水箱出水出口温度为40±1℃，出水温度控制进程控。

（5）电热水箱配带就地电控柜。买方仅负责提供一路电源至电控柜，电源分配由电控柜完成，卖方电控柜应带有全套电气及控制保护元件，柜内电气元器件（断路器、接触器、热继电器等）采用施耐德、ABB、西门子系列产品。电控柜应具有远方控制和就地控制的功能，并设置控制优先开关。当控制优先开关为开时，只能进行远方控制，就地控制无效；反之，只能进行就地控制，远方控制无效。电控柜防护等级IP54，并设有远方/就地控制切换状态信号、加热器远方控制和状态监视信号、电热水箱温度和液位信号的出线接线端子。

    - 排水泵单元

（1）本工程设置1套树脂再生水收集系统。阳、阴树脂再生的浓、稀排水分别收集在精处理再生浓、稀废水池（买方提供）内，稀液收集后经池顶的2台稀排水泵送至二期原水预处理系统处理后回用；浓液收集后经池顶的2台浓排水泵至老厂工业废水处理系统处理后回用。

上述浓、稀排水泵应包括泵进出口阀门、管道、压力表、泵自启动装置等附件，浓、稀排水泵接液材质应为S31603不锈钢。每台泵出口应带就地压力表。浓、稀废水池应有就地液位显示，并配有导波雷达液位计，带两线制4-20mA输出至控制系统。精处理再生废水池布置位置详见招标附图。

（2）上述排水泵要求采用自吸泵，品牌为大连双龙、靖江天力、靖江久力、江苏华诺产品。

（3）再生排水进入浓、稀废水池前先经过一台树脂捕捉箱，其进水管路上要求设置一台在线电导率仪。树脂捕捉器滤元为S31603不锈钢材质，壳体为16MnR衬无硅天然软橡胶及半硬橡胶各一层，总厚度不少于5mm。

    - 就地取样盘

（1）本工程精处理运行单元设置一套完整的就地取样盘，就地取样盘满足系统的连续取样，进行在线仪表分析和人工取样分析，并将所有测量、报警信号送至控制系统。

（2）就地取样盘分降温减压架与仪表架，采用集中布置形式。降温减压架应包括电磁阀、冷却器、减压装置、安全阀、指示仪表（压力、温度、流量等）、人工取样槽、标示牌、各种阀门和管道、排水系统等，仪表架应包括电导率表、pH表、Na表、硅表及信号传输系统等。同一个测点，需同时监测电导、氢导或者同时监测电导、氢导及 pH的，应采用计算型表计。

（3）水汽取样装置具有样水超温、冷却水断流的自动隔离保护措施，并能声光报警，贵重仪表样点（pH、硅表、Na表等）设置样水断流保护装置及恒温装置。

（4）所有样水，冷却水通过的管道、冷却器、阀门、测量池、管接头及其它部件均采用与接触介质相适应的耐腐蚀的不锈钢材质。

（5）所有电磁阀、冷却器、减压装置、安全阀、断流保护装置等采用优质产品。

（6）化学分析仪表选用METTLER、ORION、SWAN、HACH品牌。

（7）卖方提供就地取样盘总电源容量要求。

（8）取样架及安装附件材质要求为至少S30408不锈钢材质。

    - 酸碱系统

为便于全厂化学药品集中管理，本期精处理系统用酸/碱利用二期化学车间室外的酸/碱罐，二期设有1×12m3低位酸储存罐和2×30m3高位酸储存罐，1×12m3低位碱储存罐和2×30m3高位碱储存罐。本期在二期化学车间室外酸碱储存罐区各设置2台酸/碱输送泵，将浓酸/碱溶液输送至本期机组排水槽旁的的酸/碱计量箱内，然后经酸/碱计量泵送至主厂房精处理再生间内使用。

酸/碱系统包括酸/碱输送泵、酸/碱计量箱、酸/碱计量泵、酸雾吸收器、安全淋浴器及其它附件。

- 酸/碱输送单元

- a）酸/碱输送泵各为2台，要求采用磁力泵，选用昆山日益电机、广东企华、安徽卧龙品牌。技术参数、锅炉间材质如下表：

| 名称 | 数量 | 型式/型号 | 介质 | 流量 (m3/h) | 扬程 (MPa) | 电机功率kW | 转速 (r/min) | 过流部分 材质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 酸输送泵 | 2台 |  | 31%HCL | ~10 | ~0.5 | 2.2 | 2900 | 耐31％HCl |
| 碱输送泵 | 2台 |  | 32.5%NaOH | ~10 | ~0.5 | 2.2 | 2900 | S30403不锈钢 |

配置户外工作的Y 型电机，以及出口压力表等。压力表应采用PP隔膜压力表，耐强酸强碱；压力表取样管，隔离阀材质应耐强酸强碱腐蚀。

（2）酸/碱计量单元

a）酸/碱计量箱容积至少为一次再生容量的2倍。

b）计量箱材质采用碳钢衬胶，酸计量箱内壁衬胶，衬胶厚度22.4mm；碱计量箱内壁衬胶，衬胶厚度13mm。计量箱外壁LV-C重防腐涂料6度。

c）酸计量箱内需装Ⅰ型液面覆盖小球两层。所有出口均装筛网，筛孔不大于30，其筛网孔总通流量应大于对应管道通流量，筛网材质的耐腐蚀性能应与介质相适应。碱计量箱排气口需安装可靠呼吸装置，以吸收空气中的二氧化碳防止污染贮罐内氢氧化钠。

d）计量箱设置进出药液、排污、冲洗水、放气等必要的接口，有就地液位指示装置，并有远传液位指示、报警。

e)计量箱的结构应便于检修。进药液管插入箱内下部。排污管将尽量接近箱最底部，便于计量箱放空。

f)进酸碱采用计量泵方式，计量泵采用米顿罗、帕斯菲达、普罗名特品牌产品。酸计量泵过流件采用PVDF材质，碱计量泵过流件采用S30403不锈钢（计量泵需卖方提供2倍容量的润滑油）。计量泵的出口流量、背压等参数应满足再生单元的要求并同时提供计算书。

酸计量泵流量计算(L/h)：

D×D×3.14÷4×Q×1.0×103 Kg/m3×C÷0.31÷（1.13×103 Kg/m3）×1000

D：阳再生罐公称直径1.6m

Q：阳树脂再生流速 4~8m/h

C：酸再生液浓度 4~8%

计算得1700L/h，考虑余量选用2000L/h。

碱计量泵流量计算(L/h)：

D×D×3.14÷4×Q×1.0×103 Kg/m3×C÷0.32÷（1.33×103 Kg/m3）×1000

D：阴再生罐公称直径1.5m

Q：阴树脂再生流速 2~4m/h

C：碱再生液浓度 4%

计算得800L/h，考虑余量，选用1500 L/h。

g)酸碱再生管道应有流量指示装置，酸计量泵出口管道上设有酸浓度计，碱计量泵出口管道上设有碱浓度计，酸、碱浓度计探头为插入式。稀酸碱溶液管道上应设置手工取样接口及取样阀门。碱计量泵出口管道上还应设有一个双支热电阻，该仪表应耐碱液腐蚀。

h）酸、碱系统管道上均将采用衬胶隔膜阀（气动、电动阀门进口），所有自动阀门均将带有位置开关。气动衬胶隔膜阀将带有限位器。所有气动阀应提供手轮用于手动操作。

（2）酸雾吸收器

内装Ⅰ型液面覆盖小球两层。所有出口均装筛网，筛孔不大于30um，其筛网孔总通流量应大于对应管道通流量，筛网材质的耐腐蚀性能应与介质相适应。

规格：Φ800(mm)

数量：1台

形式：立式，水吸收式

材料：CPVC

（3）安全淋浴器（带洗眼器，手拉式）

数量：	1台；

材质：	S30408不锈钢；

主要功能：可同时喷淋和眼睛冲洗。

    - 管道

- 卖方应提供完整的凝结水精处理系统几个单元内的全部连接管道。

精处理运行、再生之间的联络管道也要求由卖方提供，长度预估如下：

再生及冲洗水管采用S30403不锈钢，DN125长度约60m(暂定)，DN80长度约50m(暂定)；

反冲洗水管至前置过滤器采用S30403不锈钢，DN150，长度约 100m(暂定)；

压缩空气管采用S30403不锈钢，DN50，长度约15m(暂定)；DN150，长度约15m(暂定),DN25，长度约25m(暂定)；DN80长度约20m(暂定)；

树脂管采用S30403不锈钢，DN80，长度约50m(暂定)。

（2）所有管道材质应符合下列要求：

a）凝结水精处理系统前置过滤器入口、出口、混床入口管道为20号碳钢管，总旁路管道（在旁路阀门前）可采用20号钢管道。

b）混床出口支管、母管（旁路阀门后）至加氨点后2米均采用S30408不锈钢管

c）树脂管道为S30408不锈钢管

d）再生及冲洗管道为S30408不锈钢管

e）酸液管道、再生废水管道为钢衬塑复合管。

f）碱液管道为S30408不锈钢管（室外需保温）

g）压缩空气管道为S30408不锈钢管

h）再循环水泵进出水管均采用S30408不锈钢管。

I）所有工艺管道均采用无缝钢管型。

（3）所有管道设计流速为：	正常   2m/s  ，最大   2.5m/s

泵入口  0.5m/s  ，泵、泵出口2m/s

- 主要管道壁厚要求如下

| 公称通径 | 外壁×壁厚PN10~25 | 外壁×壁厚PN53 |
| --- | --- | --- |
| DN50 | 60×3 | 60×3.0 |
| DN65 | 76×3.5 | 76×3.5 |
| DN80 | 89×4 | 89×4.0 |
| DN100 | 114×4 | 114×4.0 |
| DN125 | 140x4.5 | 140×4.5 |
| DN150 | 168×5 | 168x5 |
| DN200 | 219×6 | 219×6 |
| DN250 | 273×6.5 | 273×8 |
| DN300 | 324x7.5 | 324×9.5 |
| DN350 | 356×9 | 356×11 |
| DN400 | 406×9 | 406×12 |
| DN450 | 457×9 | 457×14 |
| DN500 | 508×9 | 508×15 |

    - 阀门

（1）阀门制造厂要求：

中压阀门（气动、电动和手动）选用DURKEN、BRAY、 KEYSTONE、 TYCO公司产品，气动隔膜阀为SED、TYCO、KEYSTONE、GEMU、SAUNDERS、ITT，低压气动蝶阀、球阀选用SED、TYCO、KEYSTONE、GEMU、SAUNDERS；调节阀选用梅索尼兰、FISHER、TYCO、CSV；其它手动衬胶阀门为杭州天之仪、上海阀门五厂、天津自动化仪表四厂。

（2）阀门选型要求

（a）树脂管道上为S31603不锈钢球阀；

（b）再生系统除树脂管道外均采用衬胶隔膜阀；

（c）酸、碱系统管道上采用衬胶隔膜阀；

（d）压缩空气母管上采用不锈钢截止阀、安全阀、减压阀；

（e）所有中压设备排气阀采用不锈钢球阀，再生系统排气阀采用衬胶隔膜阀。

（3）阀门仪控要求：

（a）气动蝶阀应选用双气控阀门，隔膜阀选用簧开阀（常闭阀）。

（b）所有气动操作自动阀应处于失气安全状态。

（c）电动阀门配限位开关和力矩开关；调节阀执行器除配限位开关和力矩开关外，还应配4~20mA的阀位变送器。阀门操作执行器都应有就地的状态指示和操作手段。蝶阀的阀体由铸钢制成，阀瓣和轴为31608不锈钢，密封材料适用于工艺流体和系统压力。蝶阀的设计考虑两面承受设计压力下能紧密地关闭，阀门执行机构力矩应有25%左右余量，并方便的开启，阀门操作器在设计条件下应能开和关。

（d）其余控制要求参见4.5“仪表及控制”章节。

    - 压缩空气储罐及附件

4.3.13.1卖方应设置2台V=8m3的压缩空气贮气罐，贮气罐气源来自全厂仪用压缩空气系统。

4.3.13.2 卖方在压缩空气管上设置相应的过滤装置、减压装置、排水阀、不锈钢压力表、阀门等。贮气罐进口应设置自动控制阀，该阀门与贮气罐内压力连锁，并将出口压力稳定在规定的压力范围内。贮气罐出口应设置减压稳压阀，将出口压力稳定在规定的压力范围内。每只贮气罐底部设置自动疏水阀和隔离阀，排出罐内凝结水至附近排水沟。至混床及前置过滤器的压缩空气母管上各安装一只压力变送器。

4.3.13.3贮气罐应带有不锈钢压力表、人孔、全启式安全阀、排水阀等附件，安全阀门应整定后出厂。

4.3.13.4贮气罐本体材料Q345R ，内衬2mm厚304不锈钢板。贮气罐本体及内部装置应具有足够的强度，并保证在各种运行工况下，内部装置完好无损。贮气罐应有内容完整的质保书与材料钢印相符的理化报告，对于漏项的焊接材料不应使用。采用X光探伤，每条焊缝的探伤长度应³20%，焊缝合格为III级。

4.3.13.5 贮气罐外表面应涂上油漆，漆膜应具有一定的耐温和耐盐雾腐蚀性能，重防腐四道，油漆表面应平整光滑、色泽一致、美观大方，不允许有凹凸损伤和油漆剥落等影响外观质量的缺陷存在。

    - 凝结水箱附件

本工程设置1只有效容积为500m3的凝结水箱（直径φ9562，直段高度约8500mm）。水箱本体由买方提供。

水箱进出口阀门、排污阀、溢流管、就地磁翻板液位计、液位开关、3套独立取样的带4-20mA远传功能的投入式液位计、液面覆盖小球及除盐水箱液面覆盖小球等附属设备由卖方提供。磁翻板液位计旁应设照明灯具及用灯支脚，亮度应符合现场施工的要求，灯具使用飞利浦，磁翻板液位计采用柯普乐、IA、MAGNETROL产品。投入式液位计品牌选用ELETTA、KLAY、E+H产品。

塑料液面覆盖球数量为：  350  m2。

塑料液面覆盖球应采用I I型带边、带配重球、整体成型的产品，规格为(60+10x2) ±1mm，原料为进口增强聚丙烯，采用上海旺林、浙江玉环、江苏凯林产品。

    - 机组排水槽排水泵

（1）2台回用水泵和1台机组排水槽排水泵布置在机组排水槽顶，上述水泵为耐磨型立式自吸泵，泵过流部件及接触液体材质为S31603不锈钢（包括轴，套管，泵体，泵盖，叶轮，吸入管等），泵输送介质温度＜80℃。每台自吸泵应配置水泵及电机组装底座、底部进水滤网、吸入管（通流面积足够）及地脚螺栓、螺母及垫圈、出口配置阀门、止回阀、弹性接头、就地压力表等附件。泵出口均需配带一段出口管道，卖方提供的所有管道及附件均应根据接触介质的性质选择材质，并考虑相应的压力和温度影响。自吸泵的使用与其出水背压值有关，技术协议给出的是实际需要值，选型时请特别注意其中的差异。卖方提供机组排水槽就地和远传显示的液位计，远传显示采用两线制超声波液位计，有4~20mA信号输出，品牌选用ROSEMOUNT、E+H、MAGNETROL、VEGA产品。电动机采用380 V系统电压供电，电动机防护等级为IP56，绝缘等级为F级（B级温升）。

（2）上述自吸泵要求采用大连双龙、靖江天力、靖江久力、江苏华诺产品。

  - 电气

4.4.1    工作范围和供货范围

1)卖方工作范围

卖方负责凝结水精处理整个系统MCC动力柜的设计和设备成套。

卖方为买方提供MCC柜负荷资料和相应的控制要求，提供MCC一次二次图纸供设计院确认。卖方提供电缆清单及桥架走向图给设计院，由设计院确认。MCC柜、就地箱、电缆、电缆桥架、电缆保护管等的布置和安装设计、电缆敷设设计均属卖方工作范围。

2)  买方工作范围

买方为卖方每段MCC提供二路380V三相三线制进线电源。卖方应为10号机组提供2段MCC负责向负载供电。双电源进线开关之间应有连锁（二选一），切换时可采用手动/自动切换。

进线开关的额定电流应为MCC总负荷的125%。买方为卖方MCC设计提供必要的技术标准、元器件选型要求，并最终确认卖方的设计。分路断路器的额定工作电流应大于等于馈线负荷电流或电动机额定满负荷电流的125%。柜中所有元件的选型应考虑到安装在密闭柜中的降容系数。

3)  卖方供货范围

提供1套满足凝结水精处理装置电动门、泵、风机、电加热器等动力设备安全运行的配电、MCC所需的设备及附件。卖方所供设备之间的电缆、电缆管或电缆槽盒均由卖方提供清册、设计及供货，精处理系统的MCC柜的电源进线电缆也应由卖方设计。卖方所供设备区域的电缆敷设设计由卖方负责，即由卖方提供详细的电缆走向及预埋管图纸，由设计院确认，电缆敷设如需借用买方的桥架，应提出详细要求，并与买方协调确定。

电缆为阻燃型，动力电缆选用交联聚乙烯（XLPE）绝缘，阻燃PVC护套，铜芯电力电缆，控制电缆选用铜芯聚氯乙烯（PVC）绝缘，阻燃PVC护套，带屏蔽。

电缆桥架采用钢板热浸锌桥架，厚度不低于2.5mm。

4）电源

频率： 50 Hz±2％

电压：380V±10％。买方提供三相三线制380V电源。卖方需要其它等级、其它规格的电源时，由卖方通过自配变压器等方式自行解决。电源短路容量为50kA, 3s, 卖方设备应能满足此短路容量。

卖方所有负荷由卖方自行供电，买方只负责提供总电源。

4.4.2    设计规范和要求

1) 设计说明

卖方提供满足凝结水精处理装置安全运行的配电(MCC)所需的设备及附件,MCC的设计应满足厂用电系统的有关要求。

卖方负责完整的精处理装置成套供货的配电设备（MCC）及相关设备的设计；电气系统的设计应考虑：

- 运行和检修人员的安全以及设备的安全。

- 设备应便于操作和高可靠性。

- 设备应易于检修。主要部件（重部件）应能方便拆卸、复原和修理，同时应提供吊装和搬运时用的吊钩、拉手和螺栓孔等级等。

- 相同（或相同等级）的设备和部件应有互换性。

- 系统内所有元件应恰当地配合。例如绝缘水平、开断能力、短路电流耐受能力、继

电保护和机械强度等。

- 环境条件保护，如对盐雾、腐蚀性气体（或）蒸汽、机械震动、振动和水等的防护。防护等级室内IP54、室外IP56。

- 电气设备应在使用环境条件下，带额定负荷连续无故障运行。

- 卖方提供MCC的所有元器件应满足PLC控制的要求。

2) 技术要求

- 卖方供给的电气设备应完全满足GB标准的技术要求，并能达到满意的运行效果。

- 卖方将提供供货的电动机的负荷清单，应包括负荷容量、工作电压和工作制等内

容。

- 买方提供的电压等级：交流380V ±10% 、50Hz±5%三相三线制，中性点为高阻接地系统。

- 卖方提供的用电设备应能在以下电压范围内正常起动、运行。

| 配电回路 | 正常运行时 | 正常起动时 | 成组自起动时 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 380V电动机 | 380V电动机 | 380V电动机 |
| 母线最低电压 | 90% | 80% | 55% |

- 380V配电装置

380V电动机控制中心(MCC)为金属分隔铠装抽屉式开关柜;低压开关柜柜体为金属外壳，用于室内安装，防护等级为IP42。MCC及配电箱的结构应满足中国有关防误操作的标准和规范要求。柜型为：Schneider的Blokset柜、ABB的MNS2.0柜、SIEMENS的8PT柜，与主厂房柜型保持一致，最终由设联会确认。

卖方提供的MCC柜内电气元件（包括断路器、接触器、电动机智能保护器、控制开关、按钮、继电器等）应与买方主厂房内的电气元件的型号一致，柜内转换开关选用Kraus&Naimer、Siemens，微型断路器选用Schneider、ABB、Siemens，低压元器件采用ABB、Schneider、Siemens。电气元件的选型最终经买方确认。所有的电气元件应选用经过鉴定的优质节能产品，严禁使用已经淘汰的产品。

卖方应在投标书中提供MCC配电装置一次单线图，并应注明各元器件说明，列明负荷清单。

开关柜布置

开关柜前后通道的最小尺寸如下：

| 操作走道 |  |  |  | 检修走道 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单列布置 |  | 双列布置 |  | 背后 |  | 侧面 |  |
| 最小 | 一般 | 最小 | 一般 | 最小 | 一般 | 最小 | 一般 |
|  | 1800 |  | 2300 | 800 | 1000 | 800 | 1000 |

低压配电间，除应留有备用回路外，每段母线应留有1~2个备用柜的位置。

进线及所有馈线的电缆以下进线方式进柜，开关柜外形应平整美观，壳体由刚性框架组成，框架结构应用2.5mm厚的进口覆铝锌或镀锌板经柔性加工线一次成型的C型骨架组装而成，内部各工作单元之间应通过金属挡板或相当的材料隔离，这些分隔板也应选用进口覆铝锌板。连接采用新工艺的自攻螺钉和螺丝，并用无裂缝的钢板全部包成独立固定结构。应采取适当措施，以抑制涡流的产生。开关柜应具有很好的刚度和强度，以完全满足运输、安装、运行、检修等的机械强度要求。开关柜骨架应30年免维修。柜深不得小于800mm，柜宽1000mm，柜高2100mm—2200mm。

全部单元应能承受设计规定的额定短路电流产生的热应力和电动力而不损坏。卖方的MCC开关柜短路热稳定能力为50KA/3s，额定峰值耐受电流130kA。

MCC的最终设计应至少留有20% 的备用回路供买方使用，在备用回路中，每种规格的断路器、热过负荷元件、磁力接触器联同其控制和保护设备至少备用一回。这些备用回路应均匀分布MCC中，并应标有备用字样。备用回路的开关和相关设备的选择必须与运行回路一致。

除非另有提及，否则所有供电回路和控制系统均应采用塑壳开关。刀熔开关不能使用。75KW及以上的回路必须选用框架式空气断路器，并连接至PC柜。

MCC柜中电动机回路不可使用8E/4及8E/2模数的抽屉，8E/4可用于10A以下的单送电源馈线回路，8E/2用于25A以下单送电源馈线回路。

MCC的分合闸按钮的布置：面对开关柜为，右红左绿，红为合闸，绿为分闸，为带灯按钮（LED）。

设备的布置应便于操作，在任何情况下不妨碍良好的运行性能，柜内空间满足检修要求。开关柜端部结构、母线排和电线电缆敷线槽的布置，应考虑便于扩展。

断路器处于“隔离”位置时，应能关闭开关柜外门。

开关柜应具有以下防护功能：负荷开关应加锁；防止带负荷误分，误合隔离插头；防止误入带电间隔。

带电部分应加以适当的保护以防止触电。在其它单元带电的情况下应能更换和改接电缆。

所有的辅助电路应以插接件连接。相同功能的单元不需更改接线就能互换。每个抽屉式单元应有防止意外合闸的措施。

开关柜应利用分隔板划分成3个隔室，即母线隔室、电缆隔室、功能单元隔室，并满足下面的所有要求：

a）	防止触及邻近功能单元的带电部件；

b）	选用阻燃的隔板，限制事故电弧的扩大；

c）	防止外界物件从装置的一个隔室进到另一个隔室。

隔室之间的开孔应确保断路器在短路分断时产生的气体不影响相邻隔室的功能单元的正常工作。隔板不应由短路分断时产生的电弧或游离气体所产生的压力而造成损坏或永久变形。

主母线和分支母线应由螺栓连接的高导电率的铜排制成，主母线、分支母线及接头都应有绝缘防护。所有螺栓连接的主母线接头应镀银。螺栓连接的方法，应在不限制使用寿命的期间内，从标准的额定环境温度到额定满载温度范围内，螺孔周围的初始接触压力大体保持不变，每个连接头应不小于两个螺栓。主母线支持件和母线绝缘物，应为不吸潮、阻燃、长寿命的并能耐受规定的环境条件的产品，绝缘热缩套在设备的使用寿命内，其机械强度和电气性能应基本保持不变。

接地铜质母线截面应按有关国标选择。每个螺栓接头和搭接头应不少于两个螺栓，铜接地母线应延伸至整段结构，并应用螺栓接在每一面开关柜的框架上。

开关柜必要的机械联锁如下：

a）	功能单元与小室的门必须设置机械联锁。当主开关（即框架断路器、塑壳断路器或双投刀开关）处于分断位置时，门才能打开。

b）	当主开关（断路器）在合闸状态试验时，应防止断路器移至运行位置，或者从运行位置移出。

c）	除非一次隔离装置处于完好接触或分离至一个安全距离，应防止断路器合闸。

d）	为指示断路器的“开”和“合”状态，应提供机械动作指示牌。

e）	为了防止未经允许的操作，主开关的操作机构应能使用挂锁将其锁在分断置上。

所有用于操作和监视的重要设备（如：开关、按钮信号灯等）都要用固定的铭牌加以标明。

所有用于操作和监视的重要设备（如：开关、按钮，分合闸/故障信号灯等）都要用固定的铭牌加以标明。

元器件性能要求

1）	断路器

MCC柜的塑壳断路器应选用施耐德系列及ABB系列SIEMENS等相当水平塑壳断路器。采用电子式脱扣器。如果只采用塑壳断路器向负荷供电，塑壳断路器还应带有热过负荷元件。塑壳断路器的操作手柄，在抽出单元门关闭的情况下清晰地显示断路器是在合、分状态，并能在抽出单元门外操作断路器。

2）	电磁起动器

电磁起动器单元应为可抽出式。

磁力起动器(接触器和电动机智能保护器)与断路器的组合用作电动机的控制、保护。当电动机控制中心电压为70％100％额定电压时，接触器应可靠动作。当电动机控制中心电压为66％100％额定电压时，磁力起动器应可靠吸持。

电磁起动器，其控制回路电源取自开关上桩头。

对外引接电缆均应经过端子排，每排端子排应留有15%的备用端子，所有端子的绝缘材料必须是不吸潮和阻燃的。端子采用凤凰或魏德米勒产品。端子应能方便地连接6.0mm2及以下截面的导线。电流型端子可接电缆铜芯截面不小于4mm2，电压回路端子不小于2.5mm2，控制回路端子不小于2.5mm2，其它信号端子最小截面不小于1.5mm2。

卖方应为 40kW及以上电动机及买方认为重要的辅机，在MCC柜上应提供4-20mA电流模拟量输出，供DCS引接。大于等于22kW电动机在MCC柜上应有电流指示。

在MCC抽屉上设自动/就地选择开关、分合闸按钮及运行、停止指示灯。切换开关采用ADA系列。控制和表计开关分别采用相同外形与手把的通用组合开关，相同用途的开关把手操作方向一致。

智能马达保护器可至少实现以下功能：

- 实现三相交流电流和交流电压采样。

- 提供过载，断相，堵转，低电压，接地等保护功能。

- 当出现特大短路电流，超过接触器动作能力时，出口跳塑壳断路器分励脱扣线圈。

- 至少提供6DI，2DO。其中DO作为直接接至接触器线圈回路（接点容量需满足所配接触器线圈起动，保持，分断功率的要求）用于起停接触器，以及接至塑壳断路器分励脱扣线圈。DI用于现场状态，报警信号以及外部起动和停运指令信号的输入（外部起动和停运指令输入智能马达保护器后结合内部指令同时输出），DI可编程）。

- 除可就地液晶显示电流参数外，还可提供4-20mA（带电源）信号供远方引接。

- 配置浪涌保护器。

- 配置显示模块，可在MCC抽屉面板上显示电流等参数以及运行，故障情况，并可进行参数设定、故障查询。

- 负荷电流小于等于150A时，可采用智能马达保护器配套CT，当大于150A，可采用配套CT，也可外配标准三相CT。具体设联会上讨论。

卖方提供配有相关的配置参数等软件的便携机1台，以方便现场调试。

- 电动机的要求

低压电机应按有关标准、规定、进行设计、制造、运输、安装及使用。另外，应满足以下要求：

所供的10kV交流电机（非防爆型）要求采用上海ABB、上海电机、湘潭电机产品的高效节能优质电机，需注明电机的效率。

所供的国产低压交流电机（非防爆型）要求采用ABB、上海电机、西门子电机（非贝德系列）品牌的节能优质电机，需注明电机的效率。

防爆电机的生产厂家选用南阳防爆电机厂、上海电机厂、佳木斯电机厂、上海ABB电机有限公司，需注明电机的效率。

当电动机运行在设计条件下时，电动机的铭牌出力应不小于拖动设备115%。

当频率为额定，且电源电压与额定值的偏差不超过±10%时，电动机应输出额定功率。当频率为额定，且电源电压与额定值的偏差不超过10%时，电动机应能输出额定功率；当电压为额定，且电源频率与额定值的偏差不超过3%时，电动机应能输出额定功率。当电压和频率同时变化，两者变化分别不超过5%和1%时，电动机应能输出额定功率。

电动机应保证在80%额定电压下平稳启动。电动机满载运行应能承受电源快速切换过程而不损坏。当电动机电源由正常电源向备用电源切换的过程中，对应备用电源，电动机残压可能为50%UN，相角差为180度，电动机应能承受此转矩和电压应力，假定电机在切换前是满载运行。

电动机的失步转矩不小于220％全负荷转矩。

电动机的起动电流，达到与满足其应用要求的良好性能与经济设计一致的最低电流值。除非得到买方的书面认可，否则，在额定电压下，对于200kW以下电动机的最大起动电流倍数应小于6.5倍额定电流；对于200kW～2000kW的电动机，其起动电流倍数应小于6.0倍额定电流；大于等于2000kW的电动机起动电流倍数小于5.5倍额定电流。

当外部转动惯量与电机转动惯量和反扭矩相同时，设计的每台电机至少应能在较低温度和运行温度下每小时连续启动3次和2次。

当瞬间电压下降到额定电压和全反扭矩的75%时，电机不会失去同步。

电机和联轴器的尺寸应保证在反相和电机100%残余电压时能连在刚性系上。

不应出现损坏轴承的电流。装有滚动轴承的电机应在合适的地方安装测量接头,以便使用SPM法(冲击脉冲法)对轴承进行监测。如不能接触轴承，仪表应连接在电机周边上。滚动轴承应选用SKF、FAG、NSK的优质轴承。

滑动轴承应装有油位指示仪。需方有权决定第一次注油的润滑油的种类。为监控普通轴承，采用Pt100电阻测温计。

在周围环境温度为40℃时，F级绝缘电动机应按B级绝缘等级考核。所有电动机的使用寿命按现场的要求不小于30年。电动机绕组应采用真空浸漆处理（VPI）

所有电机防护等级为IP54。

电动机的使用应考虑沿海地区盐雾影响（电动机的使用应考虑买方使用现场条件如沿海地区盐雾影响等）。

每台电动机应有电动机机座的接地装置，大于40kW电机在电动机完全相反的两侧接地，对于立式电动机，一个接地装置设在电缆接线盒下面，另一个接地装置设在第一个接地装置其反方向180°位置上。

75KW以上电动机应配设绕组测温，电动机每组绕组应设有2个温度测点，每个轴承至少应设有一个温度测点。测温元件采用Pt100双支四线制热电阻。

75KW以上电动机需装防结露加热器，加热器电压为380V。

电动机应采用高效节能电机，满足GB30254《高压三相笼型异步电动机能效限定值及能效等级》2级能效及GB18613-2020《电动机能效限定值及能效等级》2级能效或IEC60034-30的IE3能效标准。

驱动装置控制方式：若有变频调速电机（该电机需采用专用变频电机，连接电缆应采用专用变频电缆），当厂用母线电压下降至额定电压的65%时，变频器应能保证正常运行，变频器的容量应与电动机相匹配，并具有自启动功能。低压变频器采用AB、ABB 、SIEMENS、施耐德产品，高压变频器采用智光、东方日立、汇川、利德华福，由买方最终确定。变频柜由卖方提供。

（7）电加热器应配置可调式温度控制器，电加热器的最高承受温度应为250℃。

所有电控箱采用不锈钢。

所有电气设备（包括元器件）采用统一的编码标识系统（编码深度为至元件级）。

3）信号接口

（1）硬接线

MCC每个回路至少提供以下与DCS的硬接线接口：

AI：电流（40kW及以上电动机和I类电动机）

DI：合闸反馈、分闸反馈、电气异常、保护动作、就地/远方切换开关在就地状态；

DO：合闸指令、分闸指令；

（2）通讯

电动机智能保护器应具有与电厂计算机监控系统通讯的能力，通讯接口应支持RS485或以太网等，使用MODBUS RTU、PROFIBUS-DP、CAN、LONWORKS、DEVICE-NET或TCP/IP等通讯。何种方式最终业主确定。电动机智能保护器的选型必须与主厂房一致，最终由业主确定。通讯接口可用于过程监控的双向通讯。有关数据可在电厂计算机监控系统的操作员站上进行显示，记录和报警等。卖方应提供相关通讯的完整接口，包括接口卡、驱动程序和完整的接口功能软件。卖方有责任与买方电厂计算机监控系统厂家协调所有的通讯事宜和提供相关资料和设备。

  - 仪表及控制

    - 仪表设备供货与设计界限

- 4.5.1.1卖方应负责凝结水精处理系统等供货范围的仪控设计和仪控设备成套供货，并提供控制逻辑，协助控制系统供货商完成凝结水精处理系统的逻辑、画面组态及调试。本工程将实现机组级自启停（APS）功能，卖方提供的设备应满足全程APS要求，卖方应随标书提供卖方供货范围的实现APS专项功能说明及与APS相关的设备清单，若系统及设备不能满足买方APS要求，则卖方应免费进行补充及改进，直至满足买方要求。

- 4.5.1.2卖方应提供凝结水精处理系统范围内所有的测量控制仪表、分析仪表、一次仪表及其附件和安装材料。包括所有的压力表、温度表、各种变送器、酸碱浓度计、各种液位计、pH计、钠表、导电度表、电磁阀、热电阻、各种开关、流量计、树脂界面监测器、仪表导管和不锈钢阀门（一、二次门和排污门，一次门前后导管、取样导管等）、集中取样架（含恒温箱）、端子排、就地接线盒、电磁阀箱、机柜、继电器、预制电缆、仪用气管、变送器仪表盘、程控柜、导线和管道等附件及相应的安装材料卖方设备之间的连接电缆由卖方提供）。卖方的凝结水精处理、再生及酸碱系统由买方提供的DCS控制，DCS控制机柜布置机组电子设备间，卖方提供的硬接线信号接口在卖方的就地设备、接线盒/箱/柜、电磁阀箱端子排上。随设备所供的就地仪表和检测元件必须符合国家标准和我国法定计量单位，且规格型号要齐全，检测组件的选择应符合监视控制系统的要求。所有的联锁保护不允许采用电接点型仪表，严禁使用非标准测量元件。除非确有必要，所有的控制、联锁保护功能均采用变送器完成。本工程原则上不使用逻辑开关。用于联锁保护或自动调节的测点均为三冗余设置，且取样管均独立设置。温度元件的护套必须分开，且不应同时使用双支元件中的两支作为三重冗余测量。压力变送器、流量变送器、差压变送器等取样管路在靠近主管路侧应安装一次阀，变送器侧应安装二次阀和排污阀。

1) 测量控制仪表应采用国际上通用的信号制。

模拟量输出/输入信号:  4～20mA DC

热电阻分度号:  Pt100

开关量输出应为干接点信号，接点容量： 220VDC，1A

2) 测量控制仪表应选用国际标准单位：

压力测量：MPa

流量测量：t/h、m3/h

- 4.5.1.3删除

4.5.1.4 删除

- 4.5.1.5精处理的就地取样盘在卖方的供货范围内，卖方应提供主管道至就地取样盘之间的导管、阀门等，且在就地取样盘中预留与分析仪表的接口，卖方提供的分析仪表按工艺专业的要求安装在就地取样盘内。

- 4.5.1.6卖方应提供完整的凝结水精处理系统热工检测及控制系统资料（包括但不限于）：1）带编码的系统图（P&ID），2)仪表和控制设备清册（按买方提供的格式）；3)I/O清册（按买方提供的格式）；4）对凝结水精处理测量、控制、联锁和保护等方面的要求，包括DCS画面图(包括模拟图、棒状图、趋势图、操作画面、报警画面及操作指导等)、程序步图、控制逻辑图、参数运行值、报警值及保护动作值等；5）系统运行说明和控制说明；6）就地盘、箱、柜布置图；7）电缆清册；8）成区域布置的区域内电缆桥架走向图、电缆埋管图；9）需在买方设备或建筑物上留孔的开孔图；10）其他与热工相关的资料。卖方在设计凝结水精处理系统时，同时应考虑各种工况下的安全及合理的运行方式。

- 4.5.1.7卖方应负责确定电磁阀箱、电源柜等在凝结水精处理区域的布置位置。

4. 5.1.8买方提供的控制气源为0.4～0.8MPa，所有需要用气的设备由卖方负责设计并提供其用气管路、阀门及附件。

    - 控制方式（采用DCS控制，DCS由买方提供）

- 4.5.2.1卖方提供的凝结水精处理系统控制由买方DCS实现，在机组集控室监控。

- 4.5.2.2凝结水精处理控制系统采用4种控制方式，即程序控制（自动控制）、半自动控制、在LCD和键盘上对工艺系统远方控制和就地手动控制。凝结水精处理系统控制程序包括混床的投运、停止和再生程序等。对于程序控制，设置必要的成组操作、全过程自动、分步操作和单独操作等，并有步进、步退、跳步、中断或旁路等操作，此外还设有必要的步序时间、状态指示、操作指导和必要的选择和闭锁功能。控制方式应能对主要的工艺系统在不同的工况下灵活选择，并可在机组集中控制室进行整机起、停，操作方式在操作员站应能进行选择，控制方式切换灵活，就地优先。卖方提供的控制逻辑应满足上述4种控制方式的要求。

    - 卖方应至少提供以下信号检测的测点（包括但不限于此）：

混床出口母管化学仪表：氢导、全导、pH表、Na表、硅表（多通道）

每台混床出口化学仪表：氢导、全导、硅表（多通道）

阴再生塔、阳再生塔兼树脂贮存塔出口：全导

树脂分离塔：树脂界面的检测仪器

酸、碱单元：酸浓度计、碱浓度计

再生废水母管导电度

再生废水浓排水池：pH表

凝结水母管（入口）压力、温度

每台过滤器入口压力

每台过滤器进出口差压

过滤器排水母管液位（液位开关）

每台过滤器出口流量

过滤器入口/出口母管差压

每台混床入口流量、压力

每台混床进出口差压

每台混床入口压力

每台混床捕捉器前后差压

混床入口/出口母管差压

混床排水母管液位（液位开关）

凝结水精处理混床出口母管流量

再生及冲洗水泵出口流量、压力

反洗水泵出口母管流量

除盐水泵出口流量

压缩空气母管压力

树脂分离塔、阴再生塔、阳再生塔兼树脂贮存塔入口再生水流量

树脂分离塔液位

废水树脂捕捉器入口管段水位（液位开关)

再生浓、稀排水池液位

酸、碱计量箱液位

酸浓度

碱浓度

热水箱温度

机组排水槽液位

机组排水槽温度

就地表计至少应有：

凝结水母管（入口）压力、温度

每台过滤器进口压力、出口压力

每台混床进口压力、出口（树脂捕捉器后）压力

每台泵、风机出口压力

压缩空气罐温度、压力

树脂分离塔入口、出口压力

阴再生塔入口、出口压力

阳再生塔入口、出口压力

树脂分离塔液位

热水箱温度、压力

酸、碱计量箱液位

    - 应达到的系统功能

控制系统应至少(但不限于)具备以下功能：

1) 实现全过程程序控制，包括：

·前置过滤器的所有运行状态

·有效混床自动投入系统运行

·失效混床自动退出运行系统

·100％旁路系统自动打开

·树脂自动往返于混床和再生装置之间的输送

·失效树脂自动分离、再生

·完成再生的树脂在进入运行状态前自动均匀混脂

2) 模拟量显示：

a．凝结水精处理系统

·每台前置过滤器出、入口差压

·每台前置过滤器床体压力

·混床出口母管在线pH、电导测量仪、在线硅酸盐分析仪

·过滤器进口母管凝结水温度、压力

·每台混床出口在线比电导测量仪、电导测量仪、在线硅酸盐分析仪

·每台混床出、入口差压

·每台混床树脂捕捉器出、入口差压

·每台混床床体压力

·每台混床入口流量

·再生系统排水树脂捕捉器出、入口差压

·酸/碱计量器液位

·酸/碱计量泵出口流量及其浓度

·控制及工艺用压缩空气压力

·前置过滤器冲洗泵出口压力

·再循环泵出口压力

·冲洗及再生水泵出口压力、流量

·再生浓、稀排水泵出口压力

·阴再生塔、阳再生塔兼树脂贮存塔电导率

·废水树脂捕捉器进口母管电导率

3) 实现以下状态显示（不局限于）：

·精处理系统运行

·失效混床停运并从系统解列

·备用混床并入系统投运

·凝结水走旁路而不进行精处理

·树脂往返输送

·失效树脂分离、再生

·所有泵的工作状态

·阀门全开/全关状态

·调节阀开度

·程控步序

4) 具备以下报警内容（不局限于）：

·参数越限

·设备状态异常

·程序故障中断

·电源故障

5) 具备以下联锁项目（不局限于）：

·备用泵的联锁自投

·加热器的切/投

·前置过滤器

·凝结水温过高打开精处理系统旁路阀

·混床出入口母管差压超限打开精处理系统旁路阀

·10号机凝结水贮水箱液位低停冲洗及再生水泵及反洗水泵

·再生浓、稀废水池液位高开启浓、稀再生排水泵

·再生浓、稀废水池液位低停运浓、稀再生排水泵

·机组排水槽液位高开启机组排水槽排水泵及回用水泵

·机组排水槽液位低停运机组排水槽排水泵及回用水泵

所有信号接线若不能从就地设备直接接至DCS，则卖方需提供仪表接线盒，电缆界面在卖方提供的接线盒的端子排上，有需要远方接电缆的仪表及阀门信号的端子排应与电动机信号的机柜分开设置。

    - 控制设备要求

4.5.5.1总的要求

4.5.5.1.1 凝结水精处理系统检测仪表的配置应根据本技术协议的要求和实际工艺系统要求配置。

4.5.5.1.2 装设的所有仪表和控制设备应具备在两个或以上同类型机组凝结水精处理控制系统运行两年以上成熟经验的资格。

4.5.5.2仪表

所有控制仪表及设备应具有高的可用性、稳定性、可操性和可维护性，应满足系统控制功能的要求。所有控制仪表及设备应满足电厂工艺要求，设备选型由卖方提出。

卖方提供的所有显示仪表刻度单位，应符合国际标准工程计量单位。例如：

·压力和差压:  Pa(帕)

·温度:        ℃(摄氏度)

·流量:        t/h (吨/小时)、 m3/h (立方米/小时)

检测仪表精度选择，主要参数不低于0.5级，一般参数不低于1.5级；变送器精度应为0.075级，分析仪表灵敏度不低于ppb级。分析仪表精度等级（一次测量元件和二次表头精度）需在投标文件中明确。

4.5.5.2.1 卖方提供的热电偶应采用优质产品。热电偶应采用双支E分度或K分度，热电阻应采用双支Pt100，三线制；热电偶和热电阻的精度应满足以下要求：热电偶的精度：I级（±0.4%）；热电阻精度：A级（0.15±0.2%）；热响应时间能满足τ0.5<30S。所有铠装热电阻均为双支型，温度测量元件均应提供隔离套管。热电偶、热电阻应选用上自三厂、安徽天康、杭州宇阳、宁波奥崎、川仪、西仪。

4.5.5.2.2 就地压力表选用国产优质不锈钢压力表（Ø100，1.0级），产品选用上自仪四厂、安徽天康、西安西仪、重庆川仪。卸酸、卸碱泵出口压力表选用耐强酸强碱PP隔膜压力表。就地压力表应采用三色标志，三分之一以下黄色，三分之一到三分之二绿色，三分之二以上红色，还需保证正常运行时表计指针位于绿色区域。

4.5.5.2.3 卖方提供的变送器、过程逻辑开关等设备，采用国际品牌优质产品。变送器选用ROSEMOUNT、EJA品牌，过程逻辑开关选用SOR、长野(NAGANO)、太平（TAIHE）、WDM品牌。精处理流量测量装置应采用平衡流量计，选用A+K、JETFLOW、SpiraxSarco产品。

4.5.5.2.4 测量酸/碱计量箱液位、卸酸/碱缓冲器液位采用侧装式磁翻转液位计，配置捆绑式二线制液位变送器（4~20mA.DC），产品选用上海远望仪表厂、上海雄风自控品牌。雷达、导波雷达选用ROSEMOUNT、E+H、VEGA产品。电热水箱液位测量采用进口捆绑式二线制液位变送器（4~20mA.DC）或液位开关（开关信号）。树脂界面检测器由卖方提供国际品牌优质产品，并随投标书提供样本。

4.5.5.2.5 卖方供货范围内仪表和控制元件的一、二次阀门（采用不锈钢，测量酸碱的仪表阀门除外）、平衡阀、排污阀、仪表管、仪表转接头、仪表管三通等和取样导管由卖方统一供货，一次和二次仪表阀门选用PARKER、AS-Schneider、Swagelok、Bollin、HEX品牌。变送器、压力开关与仪表管连接采用M20×1.5压力表接头。就地取样盘由卖方供货。所有的仪表取样管路应为S31603不锈钢管（Ø14×2mm）。卖方提供的仪表阀、仪表管路的配置按买方提供的仪表导管阀门典型连接图配供。

4.5.5.2.6 气动阀门装置：

所有电磁阀均可在电磁阀箱（卖方设备）上操作，其就地和远方方式可在就地进行选择，并且可在控制系统上显示其实际状态，就地远方切换装置应有防误碰罩壳。电磁阀箱（若有）及配件由卖方提供。电磁阀箱的电缆从柜底引入，气源管从侧面引入，进电磁阀箱气源管的减压器、过滤器、油雾器等安装在电磁阀箱内，并与电磁阀配套安装。

行程开关采用进口磁性接近式，接点容量为24VDC，5A；

气动执行机构及配套设备应选用国际品牌优质产品，定位器选用FISHER、SIEMENS、ABB品牌，调节气动执行机构选用 ABB、FISHER、CCI 三家或””产品，普通气动执行机构应与阀门品牌保持一致，若阀门品牌无对应气动执行机构则选择 SED、GEMU、BRAY产品。电磁阀选用ASCO、SMC、HERION、CKD、FESTO品牌，电磁阀电压等级24VDC，涉及保护的行程开关选用HONEYWELL、西门子产品，防护等级IP67。空气减压过滤器采用金属材质，品牌选用AIRWOK、SMC、FESTIO、FISHER、ASCO产品。

4.5.5.2.7卖方提供的电动阀门的电动装置采用智能型一体化产品，即：电动装置内装设有接触器、热继电器等配电设备，买方只需提供三相三线380V动力电源和开/关信号就可驱动阀门。调节型电动执行机构选用ROTORK IQM、SIPOS FLASH 7 Profitron、LIMITORQUE MX品牌；开关型电动执行机构采用智能优质一体化产品，国产品牌选用上仪十一、扬州电力修造厂、温州瑞基、南京科远、AUTORK(上海澳托克）、行力产品；国外产品选用ROTORK IQ、SIPOSFLASH STEP7专业型、EMG i-Matic DIM系列、LIMITORQUE MX、BECK；所有阀门均提供装置的接线图和特性曲线。所有开关型电动阀门应至少提供全开、全关、开力矩、关力矩、就地/远方切换、故障报警等接点输出信号，在全开全关位置应至少配有两开两闭接点输出的行程开关。带”中停”的阀门还必须提供4~20mA的阀位反馈信号。

4.5.5.2.8 所有控制用调节阀，均应提供电动或气动装置接线图。对于气动阀应按系统控制要求配供所有附件如定位器、电磁阀、行程开关、二线制位置变送器等。气动执行机构每个气动阀应配置空气减压过滤器，买方供气压力为0.4～0.8MPa。调节阀气动执行机构应具备失气、失信号保持功能；开关型气动阀门的执行机构在失气、失信号工况应使阀门向人员和过程安全方向动作。

4.5.5.2.9化学分析仪表选用在国内有良好运行业绩的仪表，采用POLYMETRON、SWAN、METTLER、ORION品牌。

4.5.5.3控制盘、台、柜

4.5.5.3.1 卖方提供的仪表盘和电磁阀箱，应为安装在它们内部或上面的设备提供环境保护。即能防尘、防滴水、防腐、防潮、防结露、防昆虫及啮齿动物，能耐指定的最高、低温度以及支承结构的振动，符合IP54标准(对于室内安装)和IP56(对于室外安装)或相应的标准。

4.5.5.3.2盘、台、柜的设计、材料选择和工艺，应使其内、外表面光滑整洁，没有焊接、铆钉或外侧出现的螺栓头，整个外表面端正光滑。

4.5.5.3.3盘、台、柜应有足够的强度能经受住搬运、安装和运行期间短路产生的所有偶然应力。盘柜采用不锈钢材质，柜板厚度不小于2.5mm。

4.5.5.3.4所有金属结构件应牢固地接到结构内指定的接地母线上。

4.5.5.3.5盘、台、柜应有通风装置，以保证运行时内部温度不超过设备允许温度的极限值。如盘、柜内仅靠自然通风而引起封闭件超温或误动作则应提供强迫通风或冷却装置。

4.5.5.3.6墙挂式控制箱高度不应超过1200mm。

4.5.5.3.7对于控制盘和控制柜，内部应提供有220VAC照明灯和标准插座。在门内侧有电源开关。

4.5.5.3.8 远方控制的接口信号均应引接至就地控制箱（或接线盒）内端子排，并且所有信号接口都应是独立的（不设公共端子，每个信号对应的端子应留有屏蔽电缆屏蔽端的接线端子，即开关量和两线制模拟量对应3个端子，三线制热电阻对应8个端子）。

4.5.5.3.9 仪表盘、柜以及取样架（含恒温箱）均采用不锈钢双面拉丝板制作，仪表盘、柜以及取样架（含恒温箱）内配置总电源开关和仪表的分电源开关，各仪表均有独立的电源开关（二线制仪表除外），电源开关选用优质品牌小型断路器，电源开关的容量符合仪表的需要。仪表盘柜以及取样架（含恒温箱）内布置足够的汇线槽。取样架内附件（门锁、铰链、抱箍、螺栓、螺帽、支架等）材质均采用不锈钢材质。

4.5.5.3.10卖方提供的控制台型式需征得买方的认可。

4.5.5.3.11卖方提供的盘、台、柜的颜色由买方提供色标。

4.5.5.3.12删除。

4.5.5.3.13 卖方在统计被控对象I/O点数时，不同类别的被控对象I/O点数按下表型式进行统计：

| 序号 | 被控对象型式 | DI | DO | AI | AO | PI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开关型电动门 | 3 | 2 |  |  |  |
| 2 | 带中间位置电动门 | 3 | 3 | 1 |  |  |
| 3 | 10kV电动机 | 6 | 2 | 1 |  | 1 |
| 4 | 380V电动机（≥75kW） | 5 | 2 | 1 |  | 1 |
| 5 | 380V电动机（≤75 kW，≥40 kW） | 5 | 2 | 1 |  |  |
| 6 | 380V电动机（≤40 kW） | 5 | 2 |  |  |  |
| 7 | 变频器 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |
| 8 | 双电控电磁阀 | 2 | 2 |  |  |  |
| 9 | 单电控电磁阀 | 2 | 1 |  |  |  |
| 10 | 电动执行机构（调节型） | 3 |  | 1 | 1 |  |
| 11 | 气动执行机构（调节型） | 2 | 1 | 1 | 1 |  |

4.5.5.4删除。

4.5.5.5删除。

4.5.5.6删除。

4.5.5.7电源

买方为凝结水精处理系统提供两路380VAC三相三线电源至卖方的总电源柜，当其中任何一路电源故障时总电源柜应有报警输出至买方DCS。卖方负责提供凝结水精处理系统内所有电源分配。卖方负责提供电源切换装置，在一路买方电源故障时自动切换到另一路，并不应引起系统的误动及数据丢失。电源装置有防浪涌保护，电源柜的电源容量有20%的裕量。电源自动切换装置选用ASCO 7000系列、施奈德WOTPC level 2，微型断路器(小空开)选用ABB、西门子、施耐德，小型继电器、接触器选用OMRON、施耐德、西门子、AB。

4.5.5.8删除

4.5.5.9卖方应在投标书中至少提供下列文件：

1）仪表检测系统图（P&ID）；2）系统设计说明（初步）；3）仪表及控制设备清单（初步，需有量程和设定值）；4）IO清单。

  - 标准

    - 设备制造和材料将符合下列规定的最新版本的要求：

（1）《钢制压力容器》GB150

（2） ASME《锅炉与压力容器规范，第Ⅷ部分》

（3）《水处理设备技术条件》JB2932

（4）《橡胶衬里化工设备》HGT 20677

（5）《压力容量安全技术监察规程》

（6）《电厂水处理设备制造质量分等标准》SDZ037

    - 对外接口和法兰将符合下列要求

（1）《火力发电厂汽水管道零件及部件典型设计手册》2016版

（2）接口标准与阀门的法兰标准配套

(3)  管道之间法兰标准为JB/T81

    - 衬里钢管和管件将符合下列标准的最新版本的规定要求：

（1）《衬胶钢管和管件》HG21501

（2）《衬塑（PP、PE、PVC）钢管和管件》HG20538

    - 设备外部管路的设计将符合DL/T 5054《火力发电厂汽水管道设计技术规定》现行最新版本的规定要求。

    - 其他标准

（1）ANSI/NFPA   70			国家电气规范

（2）美国电气和电子工程师协会(IEEE)

（3）ANSI/IEEE 472 冲击电压承受能力导则(SWC)

（4）ANSI/IEEE 488	可编程仪表的数字接口

（5）IEEE 1050   在电站仪表和控制设备接地导则

（6）IEEE STD 1046  电厂分散数字和控制和监视系统的应用导则

（7）美国电子工业协会(EIA)

（8）EIA    RS-232-E		数据终端设备与使用串行二进制数据进行数据交换的数据通信设备之间的接口

（9）EIA    RS-485		数据终端设备与使用串行二进制数据进行数据交换的数据通信设备之间的接口

（10）国际电子技术委员会(IEC)

（11）IEC 529 外壳防护等级

（12）IEC  61508电力/电子/可编程电子相关安全系统的功能性安全装置

（13）美国仪器学会(ISA)

（14）ISA    IPTS  68热电偶换算表

（15）ISA    RP55.1	数字处理计算机硬件测试

（16）美国科学仪器制造商协会(SAMA)

（17）SAMA  PMS  22.1   仪表和控制系统的功能图表示法

（18）美国电气制造商协会(NEMA)

（19）ANSI/NEMA    ICS4	工业控制设备和系统的端子排

（20）ANSI/NEMA    ICS6	工业控制设备和系统外壳

（21）UL 1418   电视用阴极射线管的防内爆

（22）UL 44	橡胶导线、电缆的安全标准

（23）UL 698  用在危险区域的工业控制设备

控制及电气部分应符合下列标准的最新版本的规定：

(1)	GB11920《电站电气部分集中控制装置通用技术条件》

(2)	GB4720《低压电器电控设备》

(3)	JB616《电力系统二次电路用屏(台)通用技术条件》

(4)	IEC144《低压开关和控制设备的外壳防护等级》

(5)	ANS1488《可编程仪器的数字接口》

(6)	ISA55.2《过程运算的二进制逻辑图》

(7)	ISA55.3《过程操作的二进制逻辑图》

(8)	ISA55.4《仪表回路图》

(9)	NEMA-ICS4《工业控制设备及系统的端子板》

(10)	NEMA-ICS6《工业控制装置及系统的外壳》

如果卖方有其它标准取代上述标准，需呈交买方，经认可后方能采用并附于投标书后。

  - 性能保证（由卖方填写，将作为评标依据）

混床排脂率99.9%：

分离塔阴阳树脂的分离率：

阴树脂在阳树脂层内的含量(体积比)：≤0.07

阳树脂在阴树脂层内的含量(体积比)：≤0.1

周期制水量：31.58万吨

各种工况出水水质达到3.2.5条的要求；

设备使用寿命：30年；

自用水率（~0.21%），

压缩空气用量（前置过滤器反洗一次需要压缩空气~13Nm3，高速混床输出树脂需要0.3MPa的压缩空气~14m3），

前置过滤器运行周期不低于10天、

混床运行周期（AVT（O）/  OT工况）AVT（O）工况下（pH=9.4），运行周期应不低于10天（氢型运行）；在满负荷OT工况下（pH=8.8~9.2），运行周期不低于30天；

前置过滤器反洗时间：20~30分钟；

混床的再生周期及一次再生所需时间：8~16小时。

- 监造、检查和性能验收试验

见附件5: 设备监造、检查和性能验收试验

- 设计与供货界限及接口规则

卖方负责凝结水精处理除盐系统的设计和该系统与其他系统的所有接口的配合。

  - 卖方的工作范围和责任

    - 卖方对凝结水精处理除盐系统的技术、性能、设计、安全、可靠性及加工制造的部件质量全面负责。卖方提供的所有设备、阀门配置不得低于招标附图要求。

    - 卖方的工作范围包括设备的设计、制造、试验、包装和运输，还包括对设备的安装、运行所需的技术服务。卖方派出技术好、水平高、工作认真负责的技术人员、检查人员在设备安装、启动调试及投运期间进行现场技术指导和质量监督。

    - 卖方提供设计、制造、安装、运行、检验、使用和维修的技术文件和图纸。

    - 卖方提供备品备件及专用工具，并保证在的设备寿命期内提供备品备件。

    - 卖方所供设备范围内的所有仪表和控制设备及附件、电源供应（两路总电源除外）、仪表和阀门的气源供应均属于卖方设计和供货范围。

    - 卖方所供设备之间的电缆及电缆附件、桥架等均属于卖方设计及供货范围。

  - 买方技术配合

    - 买方无偿向卖方提供相关的技术资料；

    - 买方为卖方的现场技术服务提供方便；

    - 买方组织总体验收。

  - 接口

    - 卖方提供的部件与非卖方提供的部件间的配合或系统中卖方提供的部件与非卖方提供的部件间热力参数的配合，在它们的衔接处即形成接口。卖方负责至接口处，并负责解决接口的连接和性能、参数等的良好匹配，保证接口范围内供货设备的完整性。卖方提供的部件与非卖方提供的部件间的适应性。凡遇个别特殊情况应经招投双方协商后确定。

    - 机械部分的接口遵循低规格、低参数适应高规格、高参数的原则。

    - 招、卖方的设计及供货分界暂定为界区外1米，详见各招标附图。

- 清洁、油漆、包装、装卸、运输与储存

  - 设备凡需要油漆的所有部件，在油漆前必须对金属表面按有关技术规定进行清洁处理。所有设备、管道（包括支吊架、附件）等出厂前应喷涂二层底漆（环氧富锌漆）二层面漆，到货安装后买方安排喷涂一层面漆。第三道面漆及现场补漆用的底漆，由卖方供货，买方现场涂刷。采用耐风化和防盐雾腐蚀优质油漆，漆膜厚度应满足DL/T5072规定要求，油漆品牌为佐顿、阿克苏、式玛、天津关西。油漆颜色应由买方确认。卖方应提供足量油漆以满足现场补漆需用。

  - 设备包装前应涂防腐漆，以便在运输保管中起防腐作用。

  - 凡电气设备必须严格包装，以确保在运输保管期间（考虑露天放置至少6个月）不被损坏，并防止受潮。包装费包括在设备总价内。

  - 所有外露部分应有保护装置，防止在运输和储存期间损坏，所有管道端头均应有封堵。

  - 产品包装、运输、储存应符合相关规定。

  - 卖方应随投标文件提供设备包装示意图。

  - 包装、保管及组装要求

    - 包装与保管

在合同设备任何部分交付运输前，卖方应按照规定和本章所述的要求，对所要交付的该部分合同设备进行包装，该包装应具有适合长途运输、多次搬运和装卸的坚固包装，以确保合同设备安全、无损地运抵现场。

卖方应保证对合同设备的所有包装在运输、装卸过程中完好无损，并有减震、防冲击的措施。若包装无法防止运输、装卸过程中垂直、水平加速度引起的设备损坏，卖方要在设备的设计结构上予以解决。

卖方提供的包装应能保证合同设备在现场的保管与维护，在合理时间内采取有效的防潮、抗氧化、耐水、耐风侵蚀的措施。所有合同设备的包装与保管措施应满足露天堆放六个月的要求，并不造成设备损害。

如果国家有关包装的标准或规范、本章所述的包装技术规范及合同设备承运人的包装要求之间不一致，则卖方应按照前述各项规范或要求中的最高要求对合同设备进行包装。

卖方在投标时应随投标文件提交合同设备的包装技术规范及标准，包括但不限于包装示意图、包装材料材质与规格等，由买方进行审查确认。投标文件中还应包括对合同设备包装过程中将采取的防潮、防锈、防腐蚀、抗震及充氮等措施的规范与标准的文件。

    - 组装

合同设备应尽量在卖方工厂完成组装，以尽可能减少现场的拼装工作量，以提高安装质量与效率。工厂拼装尺寸应以运输工具所能承担的最大尺寸为限。对于易受潮或现场拼装容易导致合同设备损伤或损害的尤其应整体交付至交货点。

卖方在投标文件中应对合同设备的组装情况、需进行现场拼装的合同设备应作出详细说明，以便买方进行审查。

- 数据表（除指定外，其余由卖方填写）

卖方提供的数据与资料作为正式的文件，包含在本规范中，以表明卖方提供的所有设备的保证性能、预期性能、连接特性、结构特点。这些资料的准确性以及它与买方规定的所有性能要求的适合性，均由卖方负完全责任。

  - 前置过滤器（管式）

    - 设备形式

1）型号：			CM-GLQ-01

型式					立式

数量					    2    台/每台机

    - 设备出力

1）正常出力			940     m3/h单台

2）最大出力			1138m3/h单台

    - 设备直径/壁厚	φ1856×28mm

    - 运行压差（设备进、出口）

1）清洁床压差：	0.02	MPa

2）最大压差：0.1MPa

    - 设计压力	≥5.0     MPa （暂定）

水压试验压力6.25MPa

    - 设计温度	    55    ℃

    - 启动滤元(国产)

1）材料：	滤芯骨架：		    PP

过滤层：		     PP

2）滤芯：	外径：		65	mm

过滤精度：		4μm

3）出力：正常：	3.5	m3/h.支

最大：	4.5	m3/h.支

4）长度：				1778	mm

5）数量：260		支/台

6）型号	待定

7）制造商及产地		盐城宏力、盐城新宇、上海策得、杭州大立过滤、杭州科百特

    - 运行滤元（折叠式）

1）材料：	滤芯骨架：		    PP

过滤层：		    PP

2）滤芯：	外径：		65	mm

过滤精度：		1μm

3）出力：正常：	3.5	m3/h.支

最大：	4.5	m3/h.支

4）长度：			1778		mm

5）数量：260		支/台

6）型号	待定

7）制造商及产地			PALL、Graver、3M、PARK

    - 总高度

1）直边高度		　　		2588　mm

2）总高度（不包括支腿高）	3540　mm

    - 设备荷重

- 空载荷重：		6900		kg

- 充水荷重：			15500	kg

- 运行荷重：			19000	kg

    - 本体材料：			碳钢Q345R/16Mn锻件

衬里材质					天然无硅半硬橡胶(至少4.8mm)

衬里层数					   2层

衬里层厚度					   4.8mm

    - 设备本体外部装置

手孔

数量：					0个

规格（直径）：			mm

人孔

数量：		     1   个

规格（直径）：			mm

    - 设备本体接口管道

进水管接口法兰公称直径/公称压力：DN400 PN5.0MPa

出水管接口法兰公称直径/公称压力：DN400 PN5.0MPa

进气管接口法兰公称直径/公称压力：DN150 PN5.0MPa

反洗排水管接口法兰公称直径/公称压力：DN150 PN5.0MPa

排气管接口法兰公称直径公称压力：DN150 PN5.0MPa

    - 设备运行参数

1）	反洗强度：		水量：	71	m3/次·罐

气量：	13 Nm3/次·罐

气压:		0.2 MPa

2）	控制方式：		根据压差自动反洗或定时反洗

    - 制造商及产地		中电加美/中国

  - 压缩空气储罐

    - 型式：					立式

    - 数量：					共 2  台/每台机组

    - 设备容量：				8m3

    - 设备直径/壁厚：		φ1616/ 8mm

    - 总高度

1) 直边高度：	3500	mm

2) 总高度：	5200	mm

    - 设计压力：				     0.88    MPa(g)

水压试验压力：	      1.1   MPa(g)

    - 设计温度：				     99   0C

    - 设备荷重

空载荷重：2200	kg

充水荷重：11000	kg

    - 本体材料  Q345R +2mm厚304不锈钢复合板

  - 高速混床

（1）设备参数

额定/最大出力：				627/759m3/h.台

额定/最大流速：			100/120	m/h

设备直径(D球)/壁厚：		φ3056/28   mm

树脂层高：					  1100      mm

设备直边/总高度：		4100	mm

设计/试验压力：			5.0/6.25	MPa

工作温度：			55	℃

额定/最大出力压差：	0.1/0.25	MPa

空载/充水/运行荷重：	9500/27000/29000	kg

本体材质：					   Q345R

衬里材质：					无硅天然软橡胶及半硬橡胶各一层

衬里层数：					     2   层

衬里层厚度：				    4.8    mm

树脂数量： 阳树脂/阴树脂：4.74/3.16 m3 （氢/氢氧型）

（2）内部主要装置

进水配水装置型式：	多孔板；材质：   S31608

水帽材质：  S31608      ；绕丝或水帽缝隙宽度：1.02±0.05mm

水帽出力：10m3/h.只；水帽数量：90只

出水集水装置型式：多孔板	；

水帽材质：  S31608    ；绕丝或水帽缝隙宽度：0.25±0.05mm

水帽出力：5m3/h只；水帽数量：195只

生产商/产地：中电加美/中国

（3）设备本体外部主要装置

人孔(数量/材质/直径)：	1/ Q345R /DN500	mm

视镜(数量/材质/规格)：		3/高强度硼硅玻璃/ DN100

外部管道流速：			2-3	m/s

  - 树脂捕捉器

（1）设备参数

额定/最大出力：			627/759m3/h.台

设备直径(直径×壁厚)：		φ624×12mm

设备直边/总高度：		2100/2300	mm

设计/试验压力：		 5.0/6.45     MPa

工作温度：				≯50℃     ℃

额定/最大出力压差：		0.01/0.1	MPa

空载/充水/运行荷重：	850/2300/3000	kg

本体材质：					Q345R

衬里材质：				无硅天然软橡胶及半硬橡胶各一层

衬里层数：					    2    层

衬里层厚度：				4.8mm

（2）内部滤元型式：

滤元绕丝间隙：		0.25		mm

滤元缝隙面积：			0.28	mm2

滤元及部件材质：			   S31603

（3）生产商/产地：中电加美/中国

  - 树脂分离塔

（1）设备参数

设备直径(直径×壁厚)：	φ2528×14/φ1620×12mm

设备直边/总高度：		5100/10100	mm

设计/试验压力：			   0.6/0.75     MPa

空载/充水/运行荷重：	7400/26000/28500	kg

本体材质：					碳钢

衬里材质：					无硅天然橡胶

衬里层数：					   2     层

衬里层厚度：				   4.8     mm

（2）设备内部主要装置

底部配水装置型式：

材质：						   S31603

绕丝或水帽缝隙宽度：	0.25	mm

水帽数量：				41	只

上部配水装置型式：

材质：						  S31603

进碱分配装置型式：

材质：						S31603

绕丝缝隙宽度：				mm

（3）设备本体外部主要装置

人孔(数量/材质/直径)：		2/Q235B/DN500

窥视镜(数量/材质/规格)：	8/有机玻璃/410X140mm

（4）生产商/产地：中电加美/中国

  - 阳再生塔兼树脂贮存塔

（1）设备参数

设备直径(直径×壁厚)：	φ1616×10mm

树脂体积：			4.74		m3

树脂层高：			2210		mm

设备直边/总高度：		5800/7400	mm

设计/试验压力：		0.6/0.75	MPa

工作温度：					55℃

空载/充水/运行荷重：	2850/15000/18000	kg

本体材质：					Q235B

衬里材质：					半硬橡胶

衬里层数：					2层

衬里层厚度：				4.8mm

反洗膨胀率：				不小于100%

反洗膨胀高度：			2300	mm

（2）设备内部主要装置

底部配水装置型式：

材质：						哈氏合金”C”制造

绕丝或水帽缝隙宽度：	0.25	mm

水帽数量：				28	只

上部配水装置型式：		挡板

材质：						钢衬胶/哈氏合金”C”制造

进酸分配装置型式：

材质：						哈氏合金”C”制造

绕丝缝隙宽度：			0.25	mm

（3）设备本体外部主要装置

人孔(数量/材质/直径)：		    2/Q235B/DN500

窥视镜(数量/材质/规格)：	   5/有机玻璃/410X140mm

（4）生产商/产地：中电加美/中国

  - 阴再生塔

（1）设备参数

设备直径(直径×壁厚)：	φ1516×10mm

树脂体积：				3.16	m3

树脂层高：				1590	mm

设备直边/总高度：		3700/5300	mm

设计/试验压力：		0.6/0.75	MPa

工作温度：					55℃

空载/充水/运行荷重：	2600/9500/12500	kg

本体材质：					碳钢

衬里材质：					无硅天然橡胶

衬里层数：					    2    层

衬里层厚度：				     4.8    mm

反洗膨胀率：				不小于100%

反洗膨胀高度：			1800	mm

（2）设备内部主要装置

底部配水装置型式：

材质：						   S31603

绕丝或水帽缝隙宽度：	0.25	mm

水帽数量：				24	只

上部配水装置型式：		挡板

材质：						   S31603/钢衬胶

进碱分配装置型式：

材质：						   S31603

绕丝缝隙宽度：			0.25	mm

（3）设备本体外部主要装置

人孔(数量/材质/直径)：		 2/Q235B/DN500

窥视镜(数量/材质/规格)：	 3/有机玻璃/410X140mm

（4）生产商/产地：中电加美/中国

  - 再循环泵

型号：						按厂家

配用电动机型号：			按厂家

配用电动机功率：		55	kW（暂定）

出力：					  420   m3/h

扬程：				   0.24MPa

泵壳最大工作压力：5.0	MPa

水泵泵壳、泵轴、泵叶轮材质：S31603

生产商/产地：				大连苏尔寿、滨特尔、KSB产品

  - 树脂填充小车

一次充填树脂体积：	0.15	m3

材质：						SS 304

生产商/产地：中电加美/中国

  - 罗茨风机

型号：						按厂家

配用电动机型号：			按厂家

配用电动机功率：		22	kW

风量：					8 Nm3/min

风压：					0.08 MPa

生产商/产地：			江苏百事德公司、长沙鼓风机厂、山东章鼓

  - 再生及冲洗水泵

型号：						按厂家

配用电动机型号：			按厂家

配用电动机功率：			30kW

出力：		100	m3/h；

扬程：    0. 5    MPa（暂定）

泵壳最大工作压力：		1.6	MPa

水泵泵壳、泵轴、泵叶轮材质：S30403

生产商/产地：				大连双龙、上海凯泉、上海东方

  - 反洗水泵

型号：						按厂家

配用电动机型号：			按厂家

配用电动机功率：		37	kW

出力：	150  m3/h；

扬程：0.5MPa（暂定）

泵壳最大工作压力：		1.6	MPa

水泵泵壳、泵轴、泵叶轮材质：S30403

生产商/产地：				大连双龙、上海凯泉、上海东方

  - 废水树脂捕捉器

直径/壁厚：				φ1212×6mm

高度：				1210		mm

设计压力：					常压

设计温度：					45℃

本体材质：					Q235C

衬胶层：				4.8	mm

材质：						衬胶

缝隙宽度：					0.4mm

空重/荷重：			634/1820	kg

  - 再生浓/稀排水泵

型号：按厂家

电动机型号：按厂家

电动机功率：	7.5/37KW

出力：   10 /100 m3/h

扬程：    0.5/0.5MPa

水泵材质：   S31603/ S31603

生产商/产地：大连双龙、靖江天力、靖江久力、江苏华诺

  - 就地取样盘

数量：1

外形尺寸：3000*1500*2200mm（暂定）

生产商/产地：北京中电加美成套

  - 酸/碱输送泵

型号：						按厂家

流量：		10/10t/h

压力：		  0.5/0.5MPa

材质：氟塑料/S30403

泵速：						2900rpm

电机功率：					2.2KW

生产商/产地：				昆山日益电机、广东企华、安徽卧龙

  - 酸/碱计量箱

设备直径(直径×壁厚)：	φ1412x6/φ1412x6mm

设备容积：				3/3m3

设备高度：				2200	mm

本体材质：					Q235C

衬里材质：					半硬耐酸橡胶

衬里层数：					   2/ 2层

衬里层厚度：				   4.8/ 4.8mm

液位计(型号/远传信号/生产厂)：0-1800mm

生产商/产地：				中电加美

  - 酸/碱计量泵

设备台数：各2台

型号：按厂家

流量：2000/1500  L/h

扬程：0.5/0.5  MPa

材质：PVDF/S30403

生产商/产地：		米顿罗、帕斯菲达、普罗名特、海王星

  - 酸雾吸收器

设备直径(直径×壁厚)：	φ810x5	mm

介质：					水吸收式

设备高度：				1000	mm

本体材质：			  CPVC

温度：						常温

压力：						常压

生产商/产地：				中电加美

  - 电热水箱

设备直径(直径×壁厚)：φ1820x10m

设备容积： 8   m3

设备高度：4300mm

设计/试验压力：  0.6/0.75      MPa

设备工作温度范围：   5~82℃      kg

本体材质：  S30403

电加热器(型式/功率)：4X45kW

人孔(直径/材质) DN500/ S30403

三通调节阀（规格/型号/生产厂/产地）：DN40/梅索尼兰、FISHER、TYCO、CSV

  - 安全淋浴器(手拉式)

规范：		带洗眼器

本体材质：	S30408

生产商/产地：				中电加美

  - 机组排水槽排水泵/回用水泵

数量：1/2

型号：按厂家

电动机型号：按厂家

电动机功率：132/75KW

出力：   500/250m3/h

扬程：   0.5 /0.5  MPa

水泵材质：   S31603

生产商/产地：大连双龙、靖江天力、靖江久力、江苏华诺

  - 除盐水泵

数量：1

型号：按厂家

电动机型号：按厂家

电动机功率：90KW

出力：350m3/h

扬程：   0.5MPa

水泵材质： S30403

生产商/产地：大连双龙、上海凯泉、上海东方

  - 化学分析仪表

（1）电导率仪

型号/数量：按厂家/ 8

量程范围(s/cm) ：0-1、0-20

电导池常数(cm-1) ：0.01

精确度(读数的 )：0.1%

自动温度补偿范围(℃) ：

基本误差()：

重现性()：

输出信号（mA/mV）：4-20mA

电耗(W) ：25

外形尺寸(mm) ：144X144X181mm

生产商/产地：METTLER、ORION、SWAN、HACH

（2）氢电导率仪

型号/数量：按厂家 / 5

量程范围(s/cm) ：0-1

电导池常数(cm-1) ：0.01

精确度(读数的 )：0.1%

自动温度补偿范围(℃) ：

基本误差()：

重现性()：

输出信号（mA/mV）：4-20mA

电耗(W) ：25

外形尺寸(mm) ：144X144X181mm

生产商/产地：METTLER、ORION、SWAN、HACH

（3）微钠监测仪

型号/数量：按厂家/ 1

测量范围：pNa：0-15μg / l

Na：g / l

电子单元重复性：1.5%pNa

电子单元稳定性：pNa / 2h

响应时间：9	min

温度补偿范围： ℃

外形尺寸(mm) ：851X451X331mm

生产商/产地：METTLER、ORION、SWAN、HACH

（4）pH表

型号/数量：按厂家/ 2

测量范围： pH：0-14

精确度：pH：0.1pH

自动温度补偿范围： ℃

电子单元重复性误差：pH

电子单元稳定性：pH / 24h

自动温度补偿误差：pH

输出信号：4-20mA

外形尺寸(mm) ：144X144X181mm

生产商/产地：METTLER、ORION、SWAN、HACH

（5）硅表（六通道）

型号/数量：按厂家/ 1

测量范围：0-20μg / l

精确度：±1μg / l

自动温度补偿范围： ℃

电子单元重复性误差：pH

电子单元稳定性：pH / 24h

自动温度补偿误差：pH

输出信号：  4-20mA

外形尺寸(mm) ：804X452X360mm

生产商/产地：METTLER、ORION、SWAN、HACH

（6）酸浓度计

型号/数量：按厂家/ 1

测量范围：0-10%

精确度：0.1%

自动温度补偿范围：℃

电子单元重复性误差：

电子单元稳定性：  / 24h

自动温度补偿误差：

输出信号： 4-20mA

外形尺寸(mm) ：144X144X181mm

生产商/产地：METTLER、ORION、SWAN、HACH

（7）碱浓度计

型号/数量：  按厂家 / 1

测量范围：0-10%

精确度：0.1%

自动温度补偿范围： ℃

电子单元重复性误差：

电子单元稳定性： / 24h

自动温度补偿误差：

输出信号： 4-20mA

外形尺寸(mm) ：144X144X181mm

生产商/产地：METTLER、ORION、SWAN、HACH

  - 仪控部分

（1）删除

（2）仪表及控制设备清单（前置过滤器、混床、再生系统分别列表）

前置过滤器、混床单元：

再生及附属设备单元

注：表中设备项目仅为示意，供方应根据其所供设备具体项目及数量填写。如在合同执行阶段发现缺少，卖方应无条件予以补足。

  - 卖方应描述在运输与现场保管期内的防腐方法。

- 附件2	供货范围

- 一般要求

  - 本附件规定了合同设备的供货范围。卖方保证提供设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且设备的技术经济性能符合附件一的要求。

  - 卖方提供详细供货清单，清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等内容，所有外购件需得到买方的确认。对于属于整套设备运行和施工所必需的部件，即使本合同附件未列出或数量不足，卖方仍需在执行合同时免费补足。

  - 除有特别注明外，所列数量均为一台机组所需。备品备件按1台机组共用量开列，专用工具按1台机组共用量开列。

  - 卖方提供所有安装和检修所需专用工具和消耗材料等，并提供详细供货清单。

  - 提供随机备品备件和三年运行所需的备品备件，并在投标文件中给出具体清单。

  - 提供所供设备中的进口件清单。

  - 卖方提供的技术资料清单见第三章。

  - 设备投运后二年内出现产品质量问题，卖方在接到买方通知后24小时内到达现场，如属卖方责任，则卖方应免费修理或更换。

- 供货范围

卖方应确保供货范围完整，应满足买方对安装、调试、运行和设备性能的要求，并提供保证设备安装、调试、投运相关的技术服务和配合。在技术规范中涉及的供货要求也作为本供货范围的补充，若在安装、调试、运行中发现缺项，卖方应补充供货。

  - 设备范围

本技术协议适用范围为浙能嘉兴电厂四期扩建项目10号机组。包括全流量凝结水精处理系统：由1套250%凝结水量的前置过滤器和433%凝结水量的高速混床系统、1套0~50%~100%容量的前置过滤器自动调节旁路系统、1套0~100%容量的高速混床旁路系统自动调节旁路系统、1套体外再生系统、酸碱系统以及相应监测仪表、配供电系统和全部辅助系统等组成。此外，还包括机组排水槽排放及回用水泵单元、除盐水泵单元设备。主要供货设备如下（不限于此）。

2台前置过滤器

4台高速混床

1台再循环泵

4台树脂捕捉器

1套就地取样架

2台压缩空气储存罐

1台树脂分离塔

1台阳再生塔兼树脂贮存塔

1台阴再生塔

1台废水树脂捕捉器

2台罗茨风机

1台电热水箱

2台再生浓排水泵

2台再生稀排水泵

1台树脂装卸小车

2台再生及冲洗水泵

2台反洗水泵

2台酸输送泵

2台碱输送泵

1台酸计量箱

1台碱计量箱（含CO2呼吸器）

2台酸计量泵

2台碱计量泵

1台酸雾吸收器

1台安全淋浴器

1台机组排水泵

2台机组排水回用水泵

1台除盐水泵

全套完整的管道、阀门和附件（包括供货范围内管路支吊及平台扶梯）

1套完整的在线化学分析仪表单元

完整的电气系统设备

完整的仪表与控制设备（包括但不限于以下内容）：

（1）提供凝结水精处理系统的所有控制设备和所有表计。

（2）删除。

（3）提供电源柜。包括柜内所有的继电器、电源开关等辅助设备和柜内接线等。

（4）提供凝结水精处理系统现场安装的接线盒、控制箱、仪表柜和电磁阀箱等，包括箱柜内外所有仪表设备和材料、接线等；从现场安装的控制箱、仪表柜、电磁阀箱和各种接线盒至就地仪表设备的接线电缆（包括保护管、导管、安装材料）由卖方设计并提供；从现场安装的控制箱、仪表柜、电磁阀箱和各种接线盒至DCS的接线电缆由卖方设计由买方提供，招投双方的工作分界面为就地安装的接线盒、控制箱、仪表柜和电磁阀箱内的端子排。就地接线盒、控制箱、仪表柜和电磁阀箱等均采用不锈钢制作，接线端子采用凤凰系列产品。

（5）提供凝结水精处理系统就地压力表、温度表、液位指示表、流量测量元件、变送器（含压力变及差压变）、过程开关、逻辑开关、分析仪表及指示仪表、差压表、电磁阀等工艺设备要求的所有控制用表计和设备。

（6）提供凝结水精处理系统内所有仪表阀门、导管（采用全不锈钢材质）及各种安装附件。

（7）提供控制阀和控制器的气源所配减压过滤器（采用SMC系列产品），流量控制阀和管路等附件。

卖方要确认此供货范围，并提供细化清单（1台机组数量，不限于此）

| 序号 | 名称 | 规格和型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 前置过滤器单元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 前置过滤器 | ∅1856x28mm，Q345R衬胶 | 台 | 2 | 中国 | 中电加美 |  |  |
| 二 | 高速混床单元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高速混床 | ∅3056x28mm，Q345R衬胶 | 台 | 4 | 中国 | 中电加美 |  |  |
| 2 | 树脂捕捉器 | ∅624x12mm，Q345R衬胶 | 台 | 4 | 中国 | 中电加美 |  |  |
| 三 | 再循环泵单元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 再循环泵 | 420m3/h,0.24MPa | 台 | 1 | 中国 | 大连苏尔寿、滨特尔、KSB |  |  |
| 四 | 除盐水泵单元 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 除盐水泵 | 350m3/h,0.5MPa | 台 | 1 | 中国 | 大连双龙、上海凯泉、上海东方 |  |  |
| 五 | 再生单元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 树脂分离塔 | φ2528×14/φ1620×12，Q235B衬胶 | 台 | 1 | 中国 | 中电加美 |  |  |
| 2 | 阳再生塔兼树脂贮存塔 | φ1616×10，Q235B衬胶 | 台 | 1 | 中国 | 中电加美 |  |  |
| 3 | 阴再生塔 | φ1516×10，Q235B衬胶 | 台 | 1 | 中国 | 中电加美 |  |  |
| 4 | 废水树脂捕捉器 | ∅1212x6，Q235C衬胶 | 台 | 1 | 中国 | 中电加美 |  |  |
| 5 | 树脂装卸小车 | 0.15m3, S S30408 | 台 | 1 | 中国 | 中电加美 |  |  |
| 六 | 酸碱输送/计量单元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 卸酸泵 | 10m3/h 0.5MPa | 台 | 2 | 中国 | 昆山日益电机、广东企华、安徽卧龙 |  |  |
| 2 | 卸碱泵 | 10m3/h 0.5MPa | 台 | 2 | 中国 | 昆山日益电机、广东企华、安徽卧龙 |  |  |
| 3 | 酸计量箱 | φ1412x6,3m3，Q235C衬胶 | 台 | 1 | 中国 | 中电加美 |  |  |
| 4 | 碱计量箱 | φ1412x6,3m3，Q235C衬胶 | 台 | 1 | 中国 | 中电加美 |  |  |
| 5 | 酸计量泵 | 2000L/h,0.5MPa | 台 | 2 | 按品牌 | 米顿罗、帕斯菲达、海王星、普罗名特 |  |  |
| 6 | 碱计量泵 | 1500L/h,0.5MPa | 台 | 2 | 按品牌 | 米顿罗、帕斯菲达、海王星、普罗名特 |  |  |
| 7 | 酸雾吸收器 | DN800，CPVC | 台 | 1 | 中国 | 中电加美 |  |  |
| 8 | 安全淋浴器 |  | 台 | 1 | 中国 | 中电加美 |  |  |
| 七 | 罗茨风机单元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 罗茨风机 | 8Nm3/min,80Kpa | 台 | 2 | 中国 | 百事德公司、长沙鼓风机厂、山东章鼓 |  |  |
| 八 | 再生及冲洗水泵单元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 冲洗水泵 | 100m3/h,0.5MPa | 台 | 2 | 中国 | 大连双龙、上海凯泉、上海东方 |  |  |
| 九 | 反洗水泵单元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 反洗水泵 | 150m3/h,0.5MPa | 台 | 2 | 中国 | 大连双龙、上海凯泉、上海东方 |  |  |
| 十 | 再生浓/稀排水泵单元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 浓排水泵 | 10m3/h,0.5MPa，立式自吸 | 台 | 2 | 中国 | 大连双龙、靖江天力、靖江久力、江苏华诺 |  |  |
| 2 | 稀排水泵 | 100m3/h,0.5MPa，立式自吸 | 台 | 2 | 中国 | 大连双龙、靖江天力、靖江久力、江苏华诺 |  |  |
| 十一 | 就地取样架单元 |  | 套 | 1 | 中国 | 中电加美 |  |  |
| 十二 | 压缩空气储存罐单元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 压缩空气罐 | ∅1616X8,8m3，Q345R | 台 | 2 | 中国 | 中电加美 |  |  |
| 十三 | 电热水箱单元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电热水箱 | ∅1820X10，8m3，S30408 | 台 | 1 | 中国 | 中电加美 |  |  |
| 十四 | 机组排水槽排水/回用水泵单元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 机组排水槽排水泵 | 500m3/h,0.5MPa，立式自吸 | 台 | 1 | 中国 | 大连双龙、靖江天力、靖江久力、江苏华诺 |  |  |
| 2 | 回用水泵 | 250m3/h,0.5MPa，立式自吸 | 台 | 2 | 中国 | 大连双龙、靖江天力、靖江久力、江苏华诺 |  |  |
| 十五 | 填料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 启动树脂（阴树脂） | 以OH-型计 | m³ | 17 | 中国 | 争光、苏青 |  |  |
| 2 | 启动树脂（阳树脂） | 以H+型计 | m³ | 25 | 中国 | 争光、苏青 |  |  |
| 3 | 运行树脂（阴树脂） | 以OH-型计 | m³ | 18 | 按品牌 | 陶氏、拜耳、罗门哈斯、三菱 |  | （含5%的备用量） |
| 4 | 运行树脂（阳树脂） | 以H+型计 | m³ | 26 | 按品牌 | 陶氏、拜耳、罗门哈斯、三菱 |  | （含5%的备用量） |
| 5 | 启动滤元 | 4μm，可反洗折叠式 | 支 | 520 | 中国 | 盐城宏力、盐城新宇、上海策得、杭州大立过滤、杭州科百特 |  |  |
| 6 | 运行滤元 | 1μm，可反洗折叠式 | 支 | 546 | 按品牌 | PALL、Graver、3M、PARK |  | （含5%的备用量） |
| 十六 | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 管道、管件、支吊架材料 |  | 套 | 1 | 中国 | 中电加美 |  |  |
| 2 | 进口阀门 | 详见阀门清单 | 套 | 1 |  | 详见阀门清单 |  |  |
| 3 | 国产阀门 | 详见阀门清单 | 套 | 1 | 中国 | 详见阀门清单 |  |  |
| 4 | 仪控设备 | 详见仪控清单 | 套 | 1 |  | 详见仪控清单 |  |  |
| 5 | 电气设备 | 详见电气清单 | 套 | 1 |  | 详见电气清单 |  |  |
| 6 | 移动升降式平台梯 | 200KG | 台 | 1 | 中国 | 中电加美 |  |  |
|  | 合计： |  |  |  |  |  |  |  |

阀门部分

| 序号 | 名称 | 规格和型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 中压阀门 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电动调节蝶阀 | DN450 CLASS300 | 台 | 2 | 按品牌 | DURKEN、BRAY、 KEYSTONE、 TYCO |  |  |
| 2 | 手动蝶阀 | DN500 CLASS300 | 台 | 8 | 按品牌 | DURKEN、BRAY、 KEYSTONE、 TYCO |  |  |
| 3 | 气动蝶阀 | DN400 CLASS300 | 台 | 4 | 按品牌 | DURKEN、BRAY、 KEYSTONE、 TYCO |  |  |
| 4 | 气动蝶阀 | DN150 CLASS300 | 台 | 4 | 按品牌 | DURKEN、BRAY、 KEYSTONE、 TYCO |  |  |
| 5 | 气动蝶阀 | DN150 CLASS300 | 台 | 4 | 按品牌 | DURKEN、BRAY、 KEYSTONE、 TYCO |  |  |
| 6 | 气动球阀 | DN15 CLASS300 | 台 | 8 | 按品牌 | DURKEN、BRAY、 KEYSTONE、 TYCO |  |  |
| 7 | 手动蝶阀 | DN400 CLASS300 | 台 | 4 | 按品牌 | DURKEN、BRAY、 KEYSTONE、 TYCO |  |  |
| 8 | 气动蝶阀 | DN350 CLASS300 | 台 | 8 | 按品牌 | DURKEN、BRAY、 KEYSTONE、 TYCO |  |  |
| 9 | 气动蝶阀 | DN250 CLASS300 | 台 | 5 | 按品牌 | DURKEN、BRAY、 KEYSTONE、 TYCO |  |  |
| 10 | 气动蝶阀 | DN100 CLASS300 | 台 | 1 | 按品牌 | DURKEN、BRAY、 KEYSTONE、 TYCO |  |  |
| 11 | 气动球阀 | DN80 CLASS300 | 台 | 8 | 按品牌 | DURKEN、BRAY、 KEYSTONE、 TYCO |  |  |
| 12 | 气动球阀 | DN50 CLASS300 | 台 | 8 | 按品牌 | DURKEN、BRAY、 KEYSTONE、 TYCO |  |  |
| 13 | 手动球阀 | DN50 CLASS300 | 台 | 8 | 按品牌 | DURKEN、BRAY、 KEYSTONE、 TYCO |  |  |
| 14 | 手动蝶阀 | DN350 CLASS300 | 台 | 8 | 按品牌 | DURKEN、BRAY、 KEYSTONE、 TYCO |  |  |
| 15 | 手动蝶阀 | DN250 CLASS300 | 台 | 1 | 按品牌 | DURKEN、BRAY、 KEYSTONE、 TYCO |  |  |
| 16 | 止回阀 | DN250 CLASS300 | 台 | 1 | 按品牌 | DURKEN、BRAY、 KEYSTONE、 TYCO |  |  |
| 二 | 低压气动蝶阀 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 气动蝶阀 | DN80 CLASS150 | 台 | 2 | 按品牌 | DURKEN、BRAY、 KEYSTONE、 TYCO |  |  |
| 2 | 气动蝶阀 | DN200 PN10 | 台 | 3 | 中国 | 天之仪、天津精通、上阀五厂、中核苏阀 |  |  |
| 三 | 低压气动球阀 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 气动球阀 | DN80 CLASS150 | 台 | 9 | 按品牌 | DURKEN、BRAY、 KEYSTONE、 TYCO |  |  |
| 四 | 气动衬胶隔膜阀 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 气动衬胶隔膜阀 | DN150，PN10 | 台 | 1 | 按品牌 | SED、TYCO、KEYSTONE、GEMU、SAUNDERS、ITT |  |  |
| 2 | 气动衬胶隔膜阀 | DN80，PN10 | 台 | 3 | 按品牌 | SED、TYCO、KEYSTONE、GEMU、SAUNDERS、ITT |  |  |
| 3 | 气动衬胶隔膜阀 | DN80，PN10 | 台 | 13 | 按品牌 | SED、TYCO、KEYSTONE、GEMU、SAUNDERS、ITT |  |  |
| 4 | 气动衬胶隔膜阀 | DN65，PN10 | 台 | 4 | 按品牌 | SED、TYCO、KEYSTONE、GEMU、SAUNDERS、ITT |  |  |
| 5 | 气动衬胶隔膜阀 | DN50，PN10 | 台 | 2 | 按品牌 | SED、TYCO、KEYSTONE、GEMU、SAUNDERS、ITT |  |  |
| 6 | 气动衬胶隔膜阀 | DN40，PN10 | 台 | 5 | 按品牌 | SED、TYCO、KEYSTONE、GEMU、SAUNDERS、ITT |  |  |
| 7 | 气动衬胶隔膜阀 | DN25，PN10 | 台 | 1 | 按品牌 | SED、TYCO、KEYSTONE、GEMU、SAUNDERS、ITT |  |  |
| 8 | 常开气动衬胶隔膜阀 | DN50，PN10 | 台 | 1 | 按品牌 | SED、TYCO、KEYSTONE、GEMU、SAUNDERS、ITT |  |  |
| 五 | 调节阀 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 气动流量调节阀 | DN65，PN10 | 台 | 1 | 按品牌 | SED、TYCO、KEYSTONE、GEMU、SAUNDERS、ITT |  |  |
| 2 | 三通温度调节阀 | DN40，PN10 | 台 | 1 | 按品牌 | 梅索尼兰、FISHER、TYCO、CSV |  |  |
| 六 | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 减压阀 | DN150 PN16 | 台 | 1 | 中国 | 杭州天之仪、上海阀门五厂、天津自动化仪表四厂 |  |  |
| 2 | 止回阀 | DN150 PN10 | 台 | 1 | 中国 | 杭州天之仪、上海阀门五厂、天津自动化仪表四厂 |  |  |
| 3 | 止回阀 | DN80 PN10 | 台 | 2 | 中国 | 杭州天之仪、上海阀门五厂、天津自动化仪表四厂 |  |  |
| 4 | 止回阀 | DN50 PN10 | 台 | 9 | 中国 | 杭州天之仪、上海阀门五厂、天津自动化仪表四厂 |  |  |
| 5 | 截止阀 | DN150 PN16 | 台 | 1 | 中国 | 杭州天之仪、上海阀门五厂、天津自动化仪表四厂 |  |  |
| 7 | 截止阀 | DN50 PN16 | 台 | 4 | 中国 | 杭州天之仪、上海阀门五厂、天津自动化仪表四厂 |  |  |
| 8 | 截止阀 | DN25 PN16 | 台 | 2 | 中国 | 杭州天之仪、上海阀门五厂、天津自动化仪表四厂 |  |  |
| 9 | 安全阀 | DN40 PN16 | 台 | 4 | 中国 | 杭州天之仪、上海阀门五厂、天津自动化仪表四厂 |  |  |
| 10 | 安全阀 | DN80 PN16 | 台 | 2 | 中国 | 杭州天之仪、上海阀门五厂、天津自动化仪表四厂 |  |  |
| 11 | 手动球阀 | DN50，PN16 | 台 | 4 | 中国 | 杭州天之仪、上海阀门五厂、天津自动化仪表四厂 |  |  |
| 12 | 手动球阀 | DN80，PN16 | 台 | 3 | 中国 | 杭州天之仪、上海阀门五厂、天津自动化仪表四厂 |  |  |
| 13 | 手动球阀 | DN25，PN16 | 只 | 2 | 中国 | 杭州天之仪、上海阀门五厂、天津自动化仪表四厂 |  |  |
| 14 | 手动球阀 | DN65，PN10 | 只 | 5 | 中国 | 杭州天之仪、上海阀门五厂、天津自动化仪表四厂 |  |  |
| 15 | 手动衬胶隔膜阀 | DN80，PN10 | 只 | 2 | 中国 | 杭州天之仪、上海阀门五厂、天津自动化仪表四厂 |  |  |
| 16 | 手动衬胶隔膜阀 | DN50，PN10 | 只 | 21 | 中国 | 杭州天之仪、上海阀门五厂、天津自动化仪表四厂 |  |  |
| 17 | 手动衬胶隔膜阀 | DN65，PN10 | 只 | 1 | 中国 | 杭州天之仪、上海阀门五厂、天津自动化仪表四厂 |  |  |
| 18 | 手动蝶阀 | DN250，PN10 | 只 | 2 | 中国 | 杭州天之仪、上海阀门五厂、天津自动化仪表四厂 |  |  |
| 19 | 手动蝶阀 | DN150，PN10 | 只 | 2 | 中国 | 杭州天之仪、上海阀门五厂、天津自动化仪表四厂 |  |  |
| 20 | 手动蝶阀 | DN100，PN10 | 只 | 2 | 中国 | 杭州天之仪、上海阀门五厂、天津自动化仪表四厂 |  |  |
| 21 | 止回阀 | DN150，PN10 | 只 | 2 | 中国 | 杭州天之仪、上海阀门五厂、天津自动化仪表四厂 |  |  |
| 22 | 止回阀 | DN100，PN10 | 只 | 2 | 中国 | 杭州天之仪、上海阀门五厂、天津自动化仪表四厂 |  |  |
| 23 | 止回阀 | DN65，PN10 | 只 | 1 | 中国 | 杭州天之仪、上海阀门五厂、天津自动化仪表四厂 |  |  |
| 24 | 止回阀 | DN50，PN10 | 只 | 2 | 中国 | 杭州天之仪、上海阀门五厂、天津自动化仪表四厂 |  |  |
| 25 | 自力式稳压阀 | DN100，PN10 | 只 | 1 | 中国 | 杭州天之仪、上海阀门五厂、天津自动化仪表四厂 |  |  |
| 26 | 安全阀 | DN25 PN16 | 台 | 1 | 中国 | 杭州天之仪、上海阀门五厂、天津自动化仪表四厂 |  |  |
| 27 | 手动蝶阀 | DN40，PN10 | 只 | 2 | 中国 | 杭州天之仪、上海阀门五厂、天津自动化仪表四厂 |  |  |
| 28 | 止回阀 | DN40，PN10 | 只 | 2 | 中国 | 杭州天之仪、上海阀门五厂、天津自动化仪表四厂 |  |  |
| 29 | 手动蝶阀 | DN125，PN10 | 只 | 2 | 中国 | 杭州天之仪、上海阀门五厂、天津自动化仪表四厂 |  |  |
| 30 | 止回阀 | DN125，PN10 | 只 | 2 | 中国 | 杭州天之仪、上海阀门五厂、天津自动化仪表四厂 |  |  |
| 31 | 手动蝶阀 | DN200，PN10 | 只 | 6 | 中国 | 杭州天之仪、上海阀门五厂、天津自动化仪表四厂 |  |  |
| 32 | 止回阀 | DN200，PN10 | 只 | 2 | 中国 | 杭州天之仪、上海阀门五厂、天津自动化仪表四厂 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

控制部分（不限于此）

前置过滤器、混床单元仪控设备：

| 序号 | 名称 | 型式规范 | 单位 | 数量 | 生产厂商 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 就地压力表 | 0-5.0、0-1.0MPa | 只 | 14 | 上自仪四厂、安徽天康、西安西仪、重庆川仪 |  |
| 2 | 就地温度表 |  | 只 | 0 |  |  |
| 3 | 就地流量表 |  | 只 | 0 |  |  |
| 4 | 液位计 |  | 只 | 0 |  |  |
| 5 | 流量测量装置 | 0-1200/0-800/0-500m3/h | 套 | 7 | A+K、JETFLOW、SpiraxSarco |  |
| 6 | 变送器（压力、流量、液位等） |  | 只 |  |  |  |
|  | 流量变送器 |  | 只 | 7 | ROSEMOUNT、EJA |  |
|  | 压力变送器 | 0-5.0、0-1.0MPa | 只 | 11 | ROSEMOUNT、EJA |  |
|  | 差压变送器 | 0-0.5MPa | 只 | 14 | ROSEMOUNT、EJA |  |
| 7 | 过程开关 | 液位开关 | 只 | 2 | SOR、长野(NAGANO)、太平（TAIHE） |  |
| 8 | 热电阻 | 0-100℃ | 只 | 3 | 上自三厂、安徽天康、杭州宇阳、宁波奥崎、川仪、西仪 |  |
| 9 | 阳导电度表 | 0-1μs/cm | 只 | 5 | METTLER、ORION、SWAN、HACH |  |
| 10 | 比导电度表 | 0-1μs/cm | 只 | 5 | METTLER、ORION、SWAN、HACH |  |
| 11 | 钠表 | 0-15μg/L | 只 | 1 | METTLER、ORION、SWAN、HACH |  |
| 12 | 硅表（6通道） | 0-20μg/L | 只 | 1 | METTLER、ORION、SWAN、HACH |  |
| 13 | pH表 | 0-14 | 只 | 1 | METTLER、ORION、SWAN、HACH |  |
| 14 | 电磁阀 |  | 套 | 1 | ASCO、SMC、HERION、CKD、FESTO |  |
| 15 | 电磁阀柜 | 1200mm×800mm×300mm（暂定） | 只 | 6 | 北京中电加美成套 |  |
| 16 | 接线盒 | （端子数） | 只 | 0 |  |  |
| 17 | 热控电源柜 | 1200mm×800mm×400mm（暂定） | 面 | 1 | 北京中电加美成套 |  |
| 18 | 就地盘（取样架） | 2200mm×3000mm×1500mm（暂定） | 面 | 1 | 北京中电加美成套 | 同主设备中第十一项 |
| 19 | 仪表阀、仪表管、就地电缆等 |  | 批 | 1 | 北京中电加美成套 | 仪表阀按照短名单供货 |

再生及附属设备单元仪控设备

| 序号 | 名称 | 型式规范 | 单位 | 数量 | 生产厂商 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 就地压力表 | 0-1.0MPa | 只 | 27 | 上自仪四厂、安徽天康、西安西仪、重庆川仪 |  |
| 2 | 就地温度表 | 0-100℃ | 只 | 1 | 上自三厂、安徽天康、杭州宇阳、宁波奥崎、川仪、西仪 |  |
| 3 | 就地流量表 |  | 只 | 0 |  |  |
| 4 | 液位计 | 雷达液位计，0-5m | 只 | 3 | ROSEMOUNT、E+H、VEGA |  |
|  | 磁翻板液位计 | 就地,0-8000mm | 只 | 1 | 柯普乐、IA、MAGNETROL |  |
|  | 磁翻板液位计 | 0-1800mm，带远传 | 只 | 2 | 上海远望仪表厂、上海雄风自控 |  |
|  | 静压投入式液位计 | 0-8400mm | 套 | 3 | ELETTA、KLAY、E+H |  |
| 5 | 流量测量装置 | 0-100/0-150//0-50m3/h | 套 | 7 | A+K、JETFLOW、SpiraxSarco |  |
| 6 | 变送器（压力、流量、液位、水表等） |  |  |  |  |  |
|  | 流量变送器 |  | 只 | 7 | ROSEMOUNT、EJA |  |
|  | 压力变送器 | 0-1.0MPa | 只 | 2 | ROSEMOUNT、EJA |  |
| 7 | 过程开关 | 液位开关 | 只 | 3 | SOR、长野(NAGANO)、太平（TAIHE） |  |
| 8 | 热电阻 | 0-100℃ | 只 | 3 | 上自三厂、安徽天康、杭州宇阳、宁波奥崎、川仪、西仪 |  |
| 9 | 比导电度表 | 0-20μs/cm | 只 | 3 | METTLER、ORION、SWAN、HACH |  |
| 10 | PH表 | 0-14 | 只 | 1 | METTLER、ORION、SWAN、HACH |  |
| 11 | 树脂界面仪 | 光电开关式 | 只 | 1 | OMRON、BANNER |  |
| 12 | 酸浓度计 | 0-10% | 只 | 1 | METTLER、ORION、SWAN、HACH |  |
| 13 | 碱浓度计 | 0-10% | 只 | 1 | METTLER、ORION、SWAN、HACH |  |
| 14 | 电磁阀 |  | 套 | 1 | ASCO、SMC、HERION、CKD、FESTO |  |
| 15 | 电磁阀柜 | 1200mm×800mm×300mm（暂定） | 只 | 4 | 北京中电加美成套 |  |
| 16 | 接线盒 | （端子数） | 只 | 0 |  |  |
| 17 | 热控电源柜 | 1200mm×800mm×400mm（暂定） | 面 | 1 | 北京中电加美成套 |  |
| 18 | 就地盘 |  | 面 | 0 |  |  |
| 19 | 仪表阀、仪表管、就地电缆等 |  | 批 | 1 | 北京中电加美成套 | 仪表阀按照短名单供货 |

电气设备

| 序号 | 名称 | 规格和型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热水箱电加热器控制柜 | W800×H1800×D600mm(暂定） | 台 | 1 | 中国 | 北京中电加美成套 |  |  |
| 2 | 马达控制中心(MCC)的电气设备及附件。 | W800×H1800×D600mm(暂定） | 套 | 1 | 中国 | 北京中电加美成套 |  |  |
| 3 | 就地电缆、穿线管等 |  | 套 | 1 | 中国 | 北京中电加美成套 |  |  |
|  | 合计： |  |  |  |  |  |  |  |

注：75~200kW电动机由买方380V动力中心PC供电。

阀门部分

控制部分（不限于此）（投标文件中细化）

  - 专用工具(1台机组所需)

| 序号 | 名称 | 规格和型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 滤元安装扳手 |  | 把 | 1 | 中国 | 中电加美 |  |  |
| 2 | 万用工具箱 |  | 套 | 1 | 中国 | 中电加美 |  |  |
|  | 合计： |  |  |  |  |  |  |  |

（注：价格一项在商务报价中填写）

  - 备品备件（1台机组所需，不限于下列）

| 序号 | 名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 品牌/厂家 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 水泵配件 | 各型号水泵机械密封、轴承、油封、联轴器、轴套及密封件 | 套 | 各1 | 同供货 | 同供货 | 每种型号水泵机械密封、轴承、油封、联轴器、轴套及密封件各1套 |
|  | 就地压力表 | 同供货 | 只 | 5 | 同供货 | 同供货 |  |
|  | 压力变送器 | 同供货 | 只 | 1 | 同供货 | 同供货 |  |
|  | 液位开关 | 同供货 | 只 | 1 | 同供货 | 同供货 |  |
|  | 雷达液位计 | 同供货 | 只 | 1 | 同供货 | 同供货 |  |
|  | 电磁阀 | 同供货 | 只 | 5 | 同供货 | 同供货 |  |
|  | 过滤减压阀 | 同供货 | 只 | 2 | 同供货 | 同供货 |  |
|  | 行程开关 | 同供货 | 只 | 5 | 同供货 | 同供货 |  |
|  | 仪表阀 | 同供货 | 只 | 5 | 同供货 | 同供货 |  |
|  | 指示灯 | 同供货 | 只 | 5 | 同供货 | 同供货 |  |
|  | 按钮 | 同供货 | 只 | 5 | 同供货 | 同供货 |  |
|  | 硅表试剂 | 同供货 | 套 | 2 | 同供货 | 同供货 |  |
|  | 钠表试剂 | 同供货 | 套 | 2 | 同供货 | 同供货 |  |
|  | 变色树脂 | 同供货 | 套 | 3 |  |  | 计算型pH表计使用 |
|  | 计量泵备件包 |  | 套 | 2 | 同供货 | 同供货 | 每种型号各1套，共2套 |
|  | 混床人孔垫片 | 同供货 | 片 | 6 | 同供货 | 同供货 |  |
|  | 前置过滤器人孔垫片 | 同供货 | 片 | 2 | 同供货 | 同供货 |  |
|  | 树脂捕捉器密封垫 | 同供货 | 片 | 6 | 同供货 | 同供货 |  |
|  | 中压阀门备件包 | 各规格 | 套 | 5 | 同供货 | 同供货 | 每种型号各1套，共5套 |
|  | 低压气动阀门备件包 | 各规格 | 套 | 5 | 同供货 | 同供货 | 每种型号各1套，共5套 |
|  | 控制柜、配电柜各类指示灯接触器、按钮等 |  | 套 | 1 | 同供货 | 同供货 |  |
|  | 混床进水水帽 | 同供货 | 个 | 10 | 同供货 | 同供货 |  |
|  | 混床出水水帽 | 同供货 | 个 | 40 | 同供货 | 同供货 |  |
|  | 再生系统水帽 | 同供货 | 个 | 24 | 同供货 | 同供货 |  |
|  | 合计： |  |  |  |  |  |  |

（注：价格一项在商务报价中填写）

  - 进口件清单(1台机组所需)

| 序号 | 名称 | 规格和型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 酸计量泵 | 2000L/h,0.5MPa | 台 | 2 | 按品牌 | 米顿罗、帕斯菲达、海王星、普罗名特 |  |  |
| 2 | 碱计量泵 | 1500L/h,0.5MPa | 台 | 2 | 按品牌 | 米顿罗、帕斯菲达、海王星、普罗名特 |  |  |
| 3 | 运行树脂（阴树脂） | 以OH-型计 | m³ | 18 | 按品牌 | 陶氏、拜耳、罗门哈斯、三菱 |  |  |
| 4 | 运行树脂（阳树脂） | 以H+型计 | m³ | 26 | 按品牌 | 陶氏、拜耳、罗门哈斯、三菱 |  |  |
| 5 | 运行滤元 | 1μm，可反洗折叠式 | 支 | 546 | 按品牌 | PALL、Graver、3M、PARK |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |

- 分包与外购部件表 (1台机组所需)

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 再循环泵 | 420m3/h,0.24MPa | 台 | 1 | 中国 | 大连苏尔寿、滨特尔、KSB |  |
| 2 | 除盐水泵 | 350m3/h,0.5MPa | 台 | 1 | 中国 | 大连双龙、上海凯泉、上海东方 |  |
| 3 | 酸输送泵 | 10m3/h 0.5MPa | 台 | 2 | 中国 | 昆山日益电机、广东企华、安徽卧龙 |  |
| 4 | 碱输送泵 | 10m3/h 0.5MPa | 台 | 2 | 中国 | 昆山日益电机、广东企华、安徽卧龙 |  |
| 5 | 罗茨风机 | 8Nm3/min,80Kpa | 台 | 2 | 中国 | 百事德公司、长沙鼓风机厂、山东章鼓 |  |
| 6 | 冲洗水泵 | 100m3/h,0.5MPa | 台 | 2 | 中国 | 大连双龙、上海凯泉、上海东方 |  |
| 7 | 反洗水泵 | 150m3/h,0.5MPa | 台 | 2 | 中国 | 大连双龙、上海凯泉、上海东方 |  |
| 8 | 浓排水泵 | 10m3/h,0.5MPa，立式自吸 | 台 | 2 | 中国 | 大连双龙、靖江天力、靖江久力、江苏华诺 |  |
| 9 | 稀排水泵 | 100m3/h,0.5MPa，立式自吸 | 台 | 2 | 中国 | 大连双龙、靖江天力、靖江久力、江苏华诺 |  |
| 10 | 机组排水槽排水泵 | 500m3/h,0.5MPa，立式自吸 | 台 | 1 | 中国 | 大连双龙、靖江天力、靖江久力、江苏华诺 |  |
| 11 | 回用水泵 | 250m3/h,0.5MPa，立式自吸 | 台 | 2 | 中国 | 大连双龙、靖江天力、靖江久力、江苏华诺 |  |
| 12 | 启动树脂（阴树脂） | 以OH-型计 | m³ | 17 | 中国 | 争光、苏青 |  |
| 13 | 启动树脂（阳树脂） | 以H+型计 | m³ | 25 | 中国 | 争光、苏青 |  |
| 14 | 启动滤元 | 4μm，可反洗折叠式 | 支 | 520 | 中国 | 盐城宏力、盐城新宇、上海策得、杭州大立过滤、杭州科百特 |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |

卖方要按上表填写分包情况表，每项设备的候选分包厂家一般不小于3家，并报各分包厂家的简要资质情况。

附件3 技术资料及交付进度

- 一般要求

  - 卖方提供的资料应使用国家法定单位制 (语言为中文) ，进口部件的外文图纸及文件应由卖方免费翻译成中文。图纸资料除提供书面文件外还应提供光盘形式电子文件。图纸应为AutoCAD格式，文本文件应为Word/Excel格式。

  - 资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容正确、准确、一致、清晰完整，满足工程要求。

  - 卖方资料的提交应及时、充分，正确，满足工程进度要求。在合同签订后15天内给出配合工程设计的全部技术资料和交付进度清单，并经买方确认。

  - 卖方提供的技术资料分为投标阶段，配合设计阶段，设备监造检验、施工调试试运、性能试验验收和运行维护等四个方面。卖方须满足以上四个方面的具体要求。

  - 对于其它没有列入合同技术资料清单，却是工程所必需文件和资料，一经发现，卖方应及时免费提供。本期工程为多台设备构成，如后续设备有改进时，卖方也应及时免费提供新的技术资料。

  - 买方要及时提供与合同设备设计制造有关的资料。

  - 卖方应在合同签订后7天内，向买方提供满足设计院基本设计需要的资料共10套（其中设计院3套，业主方7套），另加2套电子文档（设计院和业主方各1套）。

卖方必须确保以上条款所确定的图纸资料的交付进度，卖方对买方或设计院来往信函、确认文件必须在3个工作日内作出反应，未作出确认，逾期视为自然确认。

  - 卖方在合同签订后6个月内提供的与设备设计、制造、监造、检验、施工、安装、调试、验收等有关的技术资料，为18套纸质文件（随机2套，设计院2套，买方14套），电子文件5套（设计院2套，买方3套）。

  - 设备安装调试完毕后60天，卖方应提供12套（设计院1套，买方11套）完整的设备竣工资料，另加3套电子版。

完工后的产品应与最后确认的图纸一致。买方对图纸的认可并不减轻卖方关于其图纸的正确性的责任。设备在现场安装时，如卖方技术人员进一步修改图纸，卖方应对图纸重新收编成册，正式递交买方，并保证安装后的设备与图纸完全相符。

  - 卖方在合同签订后6个月内提供运行和维护手册、培训手册18套纸质文件，另加2套电子版。其它资料（标准规范、质量计划等）提供6套。

  - 卖方提供的图纸应清晰，不得提供缩微复印的图纸。

  - 卖方提供的所有资料（包括图纸）均应有本工程专用标识，修改版资料对修改部分应有明显的标识或标注。

  - 卖方按买方的要求，编制所供设备的编码。编制原则由买方在合同执行中提供。

  - 为满足本工程进度的整体需要，本次卖方提供的资料应尽量保证准确。

- 资料提交的基本要求

  - 技术文件和图纸

    - 在设备投标阶段，卖方需提供如下资料，包括但不限于此：

| 序号 | 提交资料名称 | 提交者 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 凝结水精处理除盐系统说明(包括工艺和控制等) | 卖方 |  |
| 2 | 凝结水精处理除盐系统P&ID图 | 卖方 |  |
| 3 | 凝结水精处理体外再生系统P&ID图 | 卖方 |  |
| 4 | 凝结水精处理体外再生酸碱辅助系统P&ID图 | 卖方 |  |
| 5 | 凝结水精处理除盐设备布置图 | 卖方 |  |
| 6 | 凝结水精处理体外再生设备布置图 | 卖方 |  |
| 7 | 凝结水精处理体外再生酸碱辅助设备布置图 | 卖方 |  |
| 8 | 主要设备、材料一览表 | 卖方 |  |
| 9 | 进口设备清单(包括阀门、仪表等) | 卖方 |  |
| 10 | 仪控设备清单、测点布置清单、IO清单及系统说明、电缆清册 | 卖方 |  |
| 11 | 控制系统详细配置方案 | 卖方 |  |
| 12 | 设备制造及设计选用的标准 | 卖方 |  |

    - 配合工程设计的资料与图纸

卖方应及时提供满足工程设计和安装、调试所需的资料和图纸。下表为初步的清单，具体由卖方细化，买方确认。

- 交换资料阶段应提供的参数、图纸和资料：

配合工程设计的资料与图纸提交日期为技术协议签订后15天，具体清单如下，包括但不限于此：

| 序号 | 资料和图纸的名称 | 提交时间 | 提交份数 | 提交者 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 凝结水精处理除盐系统初步设计图纸及设计原始资料（带KKS编码） |  |  | 买方 | 见本技术协议附件一 |
| 2 | 装置的总体布置位置 |  |  | 买方 |  |
| 3 | 系统总说明(包括工艺、控制、监测仪表和电气等) | 按要求 | 按要求 | 卖方 |  |
| 4 | 凝结水精处理运行系统、体外再生系统、酸碱辅助系统的P&ID图 | 按要求 | 按要求 | 卖方 | 带KKS编码 |
| 5 | 凝结水精处理运行系统、体外再生系统、酸碱辅助系统设备布置图 | 按要求 | 按要求 | 卖方 |  |
| 6 | 凝结水精处理运行系统、体外再生系统、酸碱辅助系统设备荷重(本体及运行)和基础设计资料 | 按要求 | 按要求 | 卖方 |  |
| 7 | 采暖通风、给水排水、照明、总动力电源、MCC设计要求、计算机和控制系统用电源及电缆敷设的设计资料 | 按要求 | 按要求 | 卖方 |  |
| 8 | 逻辑控制说明书 | 按要求 | 按要求 | 卖方 |  |
| 9 | 主要设备(包括电气及控制设备的盘、台、柜等)的外形尺寸 | 按要求 | 按要求 | 卖方 |  |
| 10 | 电气设备的配置和接线图 | 按要求 | 按要求 | 卖方 | 按附件模板 |
| 11 | 所有完整的动力和控制电缆清册 | 按要求 | 按要求 | 卖方 |  |
| 12 | 供需方确认的全部设计文件(初稿) | 按要求 | 按要求 | 卖方 |  |

2）随工程进度提供给设计、施工和运行单位的图纸

| 序号 | 技术文件的名称 | 提交份数 | 提交日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 凝结水精处理运行系统P&ID图 | 按要求 | 按要求 | 带KKS编码 |
| 2 | 凝结水精处理运行系统设备布置 | 按要求 | 按要求 |  |
| 3 | 系统管道安装图，轴测图 | 按要求 | 按要求 |  |
| 4 | 对凝结水精处理测量、控制、联锁和保护等方面的要求，包括DCS画面图(包括模拟图、棒状图、趋势图、操作画面、报警画面及操作指导等)、程序步图、控制逻辑图、参数运行值、报警值及保护动作值等；系统运行说明和控制说明；其他与热工相关的资料。 | 按要求 | 按要求 |  |
| 5 | 仪表设备清单，I/O清单 | 按要求 | 按要求 |  |
| 6 | 电气原理图、接线图，电控设备布置图 | 按要求 | 按要求 | 按附件模板 |
| 7 | 设备及材料清册、所有完整的动力和控制电缆清册，电缆桥架走向图、电缆埋管图，需在买方设备或建筑物上留孔的开孔图 | 按要求 | 按要求 |  |
| 8 | 安装维护和运行手册(应包括工艺、控制系统和电气的说明、主要设备规范、设备和硬件软件维护手册、培训教材、运行和事故处理指南、相关设备仪表的样本和软件资料以及所选用的有关规定和标准等) | 按要求 | 按要求 |  |
| 9 | 图纸、资料总目录 | 按要求 | 按要求 |  |

以上所有正式资料上注明”浙江浙能嘉兴电厂四期扩建项目10号机组（1×1000MW）专用”字样，并注明版次。最终资料提交后不得任意修改，设备到货后与所提资料不符所造成的一切返工和损失由卖方负责赔偿。

  - 设备监造检验所需要的技术资料

卖方应提供满足合同设备监造检验/见证所需的全部技术资料。

  - 施工、调试、试运、机组性能试验和运行维护所需的技术资料（买方提出具体清单和要求，卖方细化，买方确认）包括但不限于：

    - 提供设备安装、调试和试运说明书，以及组装、拆卸时所需用的技术资料。

    - 安装、运行、维护、检修所需的详尽图纸和技术文件，包括设备总图、部件总图、分图和必要的零件图、计算资料等。

    - 设备的安装、运行、维护、检修说明书，包括设备结构特点、安装程序和工艺要求、起动调试要领。运行操作规定和控制数据、定期校验和维护说明等。

  - 卖方应提供备品、配件总清单和易损零件图。

  - 卖方须提供的其它技术资料（买方提出具体清单，卖方细化，买方确认）包括以下但不限于：

    - 检验记录、试验报告及质量合格证等出厂报告。

    - 卖方提供在设计、制造时所遵循的规范、标准和规定清单。

    - 设备和备品管理资料文件，包括设备和备品发运和装箱的详细资料(各种清单)，设备和备品存放与保管技术要求，运输超重和超大件的明细表和外形图。

    - 详细的产品质量文件，包括材质、材质检验、焊接、热处理、加工质量、外形尺寸、水压试验和性能检验等的证明。

- 附件4  设备交货进度

| 序号 | 设备/部件名称、型号 | #10机组交货时间 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水箱液面覆盖小球 | 2025年12月28 |  |
| 2 | 机组前置过滤器及高速混床 | 2026年2月28 |  |
| 3 | 树脂分离塔、阴阳树脂再生塔、酸碱罐等 | 2026年2月28 |  |
| 4 | 系统管、阀、水泵、药箱、支吊架、埋管等 | 2026年4月28 |  |
| 5 | 系统电气、控制设备 | 2026年4月28 |  |
| 6 | 备品备件、专用工具 | 2026年4月28 |  |

说明：

- 交货日期指该批设备到现场日期：（对于车运。交货地点为浙能嘉兴电厂四期扩建项目10号机组工地；对于水运，交货地点为电厂码头。）

- 设备到达现场，卖方派人到现场办理交接。

- 备品备件及专用工具随每台机组设备同时交货。

- 本交货时间为暂定计划，买方有权根据工程进度要求调整具体交货时间。

附件5 设备监造、检查和性能验收试验

- 概述

1.1  本附件用于合同执行期间对卖方所提供的设备（包括对分包外购设备）进行检验、监造和性能验收试验，确保卖方所提供的设备符合附件一规定的要求。

1.2  卖方应在本合同生效后3个月内，向买方提供与本合同设备有关的监造、检验、性能验收试验标准。有关标准应符合附件一的规定。

- 工厂检验

  - 工厂检验是质量控制的一个重要组成部分。卖方须严格进行厂内各生产环节的检验和试验。卖方提供的合同设备须签发质量证明、检验记录和测试报告，并且作为交货时质量证明文件的组成部分。

  - 检验的范围包括原材料和元器件的进厂，部件的加工、组装、试验至出厂试验。

  - 卖方检验的结果要满足附件一的要求，如有不符之处或达不到标准要求，卖方要采取措施处理直至满足要求，同时向买方提交不一致性报告。卖方发生重大质量问题时应将情况及时通知买方。

  - 工厂检验的所有费用包括在合同总价之中。

- 设备监造

  - 监造依据

根据本合同和电力部机械工业部文件电办(1995)37号《大型电力设备质量监造暂行规定》和《驻大型电力设备制造厂总代表组工作条例》，以及国家有关部门规定。

  - 监造方式

文件见证、现场见证和停工待检，即R点、W点、H点。

R 点：卖方提供检验或试验记录或报告的项目，即文件见证。

W点：买方监造代表参加的检验或试验项目，检验或试验后卖方提供检验或试验记录，即现场见证。

H 点：停工待检。卖方在进行至该点时停工等待买方监造代表参加的检验或试验项目，检验或试验后卖方提供检验或试验记录。

买方接到见证通知后，应及时派代表到卖方检验或试验的现场参加现场见证或停工待检。如果买方代表不能按时参加，W点可自动转为R点，但H点如果没有买方书面通知同意转为R点，卖方不得自行转入下道工序，应与买方商定更改见证时间，如果更改后，买方仍不能按时参加，则H点自动转为R点。

每次监造内容完成后，卖方和监造代表均须在见证表上履行签字手续。卖方复印3份，交监造代表1份。

无论买方代表是否在见证书上签字，均不能豁免卖方对监造设备所承担的全部责任。

  - 监造内容(具体内容由卖方增列，买方确定)

凝结水精处理设备主要监造项目清单

| 序号 | 零部组件名称 | 监造项目 |  | 见证方式 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | H | W | R |
| 1 | 法兰 | 1.1材质证明书 |  |  |  | √ |
|  |  | 1.2热处理报告（按工艺文件） |  |  |  | √ |
| 2 | 封头 | 2.1材质证明书 |  |  |  | √ |
|  |  | 2.2焊接 | 1.焊工资格及焊工钢印 |  | √ | √ |
|  |  |  | 2.外观质量检查 |  | √ |  |
|  |  |  | 3.无损探伤报告 |  |  | √ |
| 3 | 筒身（不含封头） | 3.1材质证明书 |  |  |  | √ |
|  |  | 3.2焊接 | 1.焊接工艺评定报告 |  |  | √ |
|  |  |  | 2.焊工资格及焊工钢印 |  | √ | √ |
|  |  |  | 3.无损探伤（包括X光底片） |  |  | √ |
| 4 | 筒体（组装） | 4.1组装外观尺寸检查 |  |  | √ |  |
|  |  | 4.2焊接外观质量检查 |  |  | √ |  |
|  |  | 4.3无损探伤报告（包括X光底片） |  |  |  | √ |
|  |  | 4.4衬胶前胶板试验报告 |  |  |  | √ |
|  |  | 4.5衬胶前水压试验 |  | √ |  |  |
|  |  | 4.6衬胶检查 | 1.表面质量 |  | √ |  |
|  |  |  | 2.厚度测试 |  | √ |  |
|  |  |  | 3.衬胶电火花测试 |  | √ |  |
|  |  | 4.7衬胶后水压密封试验 |  |  |  |  |
| 5 | 成品 | 完工检查 | 1.外观质量 |  | √ |  |
|  |  |  | 2.油漆质量 |  | √ |  |
|  |  |  | 3.包装质量 |  | √ |  |
| 6 | 外购件 | 原产地、型号、材质、规格和数量确认 |  |  | √ |  |

注：	1)  H－表示停工待检(Hold)；W－表示现场见证(Witness)；R－表示资料文件检查(Review)。

- 封头、筒身、筒体无损探伤按图样相关标准执行。

  - 对卖方配合监造的要求

（1）提前15天将设备监造项目及检验时间通知买方监造代表和买方，监造项目和方式由卖方、买方监造代表、买方三方协商确定；

（2）买方监造代表和买方有权通过卖方有关部门查（借）阅合同与本合同设备有关的标准、图纸、资料、工艺及检验记录（包括之间检验记录），如买方认为有必要复印，卖方应提供方便。

（3）买方人员在监造过程中如发现设备和材料缺陷或不符合规定的标准要求时，买方有权提出意见，卖方应采取相应改进措施，以保证设备质量。无论买方是否要求和知道，卖方均应主动及时向买方提供合同设备制造过程中出现的较大的质量缺陷和问题，不得隐瞒。在买方不知道的情况下卖方不得擅自处理。

- 性能验收试验

  - 性能验收试验的目的为了检验合同设备的所有性能是否符合附件一的要求。

  - 性能验收试验的地点由合同确定，一般为买方现场。

  - 性能验收试验的时间：机组试验一般在168小时试运之后半年内进行，具体试验时间由供需双方协商确定。

  - 性能验收试验由买方主持，卖方参加。试验大纲由买方提供，与卖方讨论后确定。如试验在现场进行，卖方要按本附件4.7款要求进行配合；如试验在工厂进行，试验所需的人力和物力等由卖方提供。

性能验收试验所需的测点、一次元件和就地仪表的装设应由卖方提供，参加方配合，并应符合有关规程、规范和标准的规定，并经买方确认。卖方也要提供试验所需的技术配合和人员配合。

  - 制造、安装和性能验收试验的内容

    - 材料试验

卖方应根据有关标准对材料做必要的试验。

    - 工厂试验

卖方应根据有关标准做水压试验。

    - 现场试验

设备安装完毕后，买方做试验来验证是否达到指定的性能。性能试验内容如下：

混床排脂率；

分离塔阴阳树脂的分离率；

各种工况出水水质达到附件一1.3.6条的要求；

设备使用寿命：30年；

噪声：离开设备外表面1.0米距离处，噪声小于85dB（A）。

  - 性能验收试验所需的测点、一次元件和就地仪表的装设由卖方提供，参加方配合。卖方也提供试验所需的技术配合和人员配合。

  - 性能验收试验的费用

本章4.6和卖方试验的配合等费用已在合同总价内。其它费用，如试验在现场进行，由买方承担；在卖方工厂进行，则已包含在合同总价之中。

  - 性能验收试验结果的确认

性能验收试验报告由测试单位为主编写，招、投标双方参加，共同签章确认结论。如双方对试验的结果有不一致意见，双方协商解决。如不合格，可在消缺后再次进行，所需费用由责任方承担。

进行性能验收试验时，一方接到另一方试验通知而不派人参加试验，则被视为对验收试验结果的同意，并进行确认签盖章。

附件6 技术服务和联络

- 卖方现场技术服务

  - 卖方现场服务人员的目的是使所供设备安全、正常投运。卖方要派合格的现场服务人员。在投标阶段应提供包括服务人月数的现场服务计划表（见格式）。如果此人月数不能满足工程需要，卖方要追加人月数，但买方无须为此支付任何额外费用。

现场服务计划表（格式）

| 序号 | 技术服务内容 | 计划人月数 | 派出人员构成 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |
| 1 | 开箱检验 | 10 | 工程师 | 1 |  |
| 2 | 安装指导 | 20 | 工程师 | 1 |  |
| 3 | 调试 | 20 | 工程师 | 1 |  |
| 4 | 试运行 | 10 | 工程师 | 1 |  |

  - 卖方现场服务人员应具有下列资格：

    - 遵守法纪，遵守现场的各项规章和制度；

    - 有较强的责任感和事业心，按时到位；

    - 了解合同设备的设计，熟悉其结构，有相同或相近机组的现场工作经验，能够正确地进行现场指导；

    - 身体健康，适应现场工作的条件；

    - 卖方应更换买方认为不合格的卖方现场服务人员。

  - 卖方现场服务人员的职责

    - 卖方现场服务人员的任务主要包括设备催交、货物的开箱检验、设备质量问题的处理、指导安装和调试、参加试运和性能验收试验。

    - 在安装和调试前，卖方技术服务人员应向买方进行技术交底，讲解和示范将要进行的程序和方法。对重要工序（见下表），卖方技术人员要对施工情况进行确认和签证，否则买方不能进行下一道工序。经卖方确认和签证的工序如因卖方技术服务人员指导错误而发生问题，卖方负全部责任。

卖方提供的安装、调试监督的工序表（卖方填写）

| 序号 | 工序名称 | 工序主要内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备检查 | 调试前设备等内件进行彻底检查 （法兰有无松动），检查安装是否正确，然后进行设备及管路冲洗 |  |
| 2 | 水压试验 | 严格按图纸要求做系统水压试验 |  |
| 3 | 单机调试 | 配合施工人员进行单机如水泵、风机、阀门的空载运行调试，配合热控厂家对设备的调试 |  |
| 4 | 带负荷调试 | 系统逐渐增加负荷，检验设备运行情况 |  |
| 5 | 168试运 | 配合机组168试运行 |  |
| 6 | 检验及消缺 | 对调试的问题进行处理，消缺 |  |
| 7 | 整体验收 | 配合机组整体验收 |  |

    - 卖方现场服务人员应有权全权处理现场出现的一切技术和商务问题。如现场发生质量问题，卖方现场人员要在买方规定的时间内处理解决。如卖方委托买方进行处理，卖方现场服务人员要出委托书并承担相应的经济责任。

    - 卖方对其现场服务人员的一切行为负全部责任。

    - 卖方现场服务人员的正常来去和更换应事先与买方协商。

  - 买方的义务

买方要配合卖方现场服务人员的工作，并在生活、交通和通讯上提供方便。

- 培训

  - 为使合同设备能正常安装、调试、运行、维护及检修，卖方有责任提供相应的技术培训。培训内容应与工程进度相一致。

  - 培训计划和内容由卖方在投标文件中列出（见格式）。

| 序号 | 培训内容 | 计划人日数 | 培训教师构成 |  | 地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |  |
| 1 | 系统知识 | 1 | 工程师 | 1 | 电厂 |  |
| 2 | 操作规程 | 1 | 工程师 | 1 | 电厂 |  |

  - 培训的时间、人数、地点等具体内容由招投标双方商定。

  - 卖方为买方培训人员提供设备、场地、资料等培训条件，并提供食宿和交通方便。

- 设计联络会

根据工程设计需要及工程进度要求，对买方与卖方之间的设计联络会应做如下安排：

1）联络会的次数2次，其中第二次联络会在卖方所在地。

2）各次联络会的时间、地点、人数及计划讨论的问题另行商定。

3）工程设计联络会上遇到的技术问题均应写入会议纪要，会议纪要与合同具有同等法律效力。

- 附件7 分包与外购

卖方要按下列表格填写分包情况，并报各分包商的简要资质和业绩情况。

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 分包商名称 | 设备产地 | 分包商国家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 再循环泵 | 420m3/h,0.24MPa | 台 | 1 | 大连苏尔寿、滨特尔、KSB | 中国 | 中国 |  |
| 2 | 除盐水泵 | 350m3/h,0.5MPa | 台 | 1 | 大连双龙、上海凯泉、上海东方 | 中国 | 中国 |  |
| 3 | 卸酸泵 | 10m3/h 0.5MPa | 台 | 2 | 昆山日益电机、广东企华、安徽卧龙 | 中国 | 中国 |  |
| 4 | 卸碱泵 | 10m3/h 0.5MPa | 台 | 2 | 昆山日益电机、广东企华、安徽卧龙 | 中国 | 中国 |  |
| 5 | 罗茨风机 | 8Nm3/min,80Kpa | 台 | 2 | 百事德公司、长沙鼓风机厂、山东章鼓 | 中国 | 中国 |  |
| 6 | 冲洗水泵 | 100m3/h,0.5MPa | 台 | 2 | 大连双龙、上海凯泉、上海东方 | 中国 | 中国 |  |
| 7 | 反洗水泵 | 150m3/h,0.5MPa | 台 | 2 | 大连双龙、上海凯泉、上海东方 | 中国 | 中国 |  |
| 8 | 浓排水泵 | 10m3/h,0.5MPa，立式自吸 | 台 | 2 | 大连双龙、靖江天力、靖江久力、江苏华诺 | 中国 | 中国 |  |
| 9 | 稀排水泵 | 100m3/h,0.5MPa，立式自吸 | 台 | 2 | 大连双龙、靖江天力、靖江久力、江苏华诺 | 中国 | 中国 |  |
| 10 | 机组排水槽排水泵 | 500m3/h,0.5MPa，立式自吸 | 台 | 1 | 大连双龙、靖江天力、靖江久力、江苏华诺 | 中国 | 中国 |  |
| 11 | 回用水泵 | 250m3/h,0.5MPa，立式自吸 | 台 | 2 | 大连双龙、靖江天力、靖江久力、江苏华诺 | 中国 | 中国 |  |
| 12 | 启动树脂（阴树脂） | 以OH-型计 | m³ | 17 | 争光、苏青 | 中国 | 中国 |  |
| 13 | 启动树脂（阳树脂） | 以H+型计 | m³ | 25 | 争光、苏青 | 中国 | 中国 |  |
| 14 | 启动滤元 | 4μm，可反洗折叠式 | 支 | 520 | 盐城宏力、盐城新宇、上海策得、杭州大立过滤、杭州科百特 | 中国 | 中国 |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |

附件8 运行维护手册

运行维护手册格式要求（参考）：

浙能嘉兴电厂四期扩建项目10号机组

凝结水精处理系统系统

运行维护

手

册

要求：一式18套

纸张：A4

字体：宋体，小四号

行间距：1.5倍

页边距（mm）：左-30  右-25  上-30  下-40

注：在正式提交前，先由买方审定。

设备运行和维护手册的目的是能够把全部必要的数据和说明装订成册。这样，运行人员可以较好地查阅和理解最初调试及试运行工作、有效操作以及在正常、事故和异常（非设计情况）下怎样正确操作设备和停机。在提交之前，双方应商定操作和维护手册的形式和内容。

该手册应详细地叙述和说明设备构造，使新来的操作和维护人员能够研究和理解设备的功能的控制方法。

手册中应能够快速查阅运行参数、设备说明书、操作、维护和安全程度。

运行和维护手册应包括，但不限于下述内容：

- 设备概述，包括设备、系统说明、设备结构、功能说明、技术规范等。

- 设备启动、运行和停运的操作程序及注意事项。

- 设备联锁和保护功能说明。

- 设备安装、拆卸、维护的程序及注意事项。

- 设备零、部件清单，包括名称、图号、规格、材质、制造厂家全称等。

- 设备易损件、消耗性材料清单，包括名称、规格、制造厂家全称等。

为便于使用和查阅，手册应分成卷，每一卷包括封面的最大厚度为50mm。

每一卷的版式应尽可能地一致，每一部分的系统、设备等描述顺序也应一致。

附件9 大（部）件情况

| 序 号 | 部件名称 | 数量 | 尺寸（m) 长×宽×高 |  | 重量（t） |  | 厂家名称 | 部件产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 包装 | 未包装 | 包装 | 未包装 |  |  |  |
| 1 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.卖方应在投标文件中按附表要求提供设备各大件的运输尺寸（长×宽×高）、重量，并附运输外形尺寸图及其重心位置。

2.设备运输尺寸，指设备包装后的各部分尺寸。

3.当采用铁路运输时，设备的运输外形尺寸，应考虑该设备拟采用的运输车辆装载面至轨面的高度要求。

4. 卖方应根据大件运输的线路及运输方式，对沿途中所经过的涵洞、桥梁等构、建筑物进行充分的调查和论证，在投标文件中提出大件运输的方案，确保设备大件安全运至现场。

5. 卖方还应在投标文件中说明所有其它设备的运输方案，包括车辆型号、数量、运输路线等。

6. 当卖方设备的运输尺寸超出上述给定的铁路运输界限规定的界限要求时，卖方应承担由于采取必要措施进行运输而发生的费用。

7. 对于小件设备，可以通过六横-郭巨车渡码头的车渡，汽车可以直达电厂工地现场，关于车渡的相关信息如下：

7.1、最大运输重量：55吨（包括车和货物）。

7.2、最大运输长度：18米（从车头至车尾计算）。

7.3、最大运输高度：4.5米（如果是双屿10号大船只能运输4.3米）。

7.4、最大运输宽度：原则上以道路交通法所规定的最大运输宽度为限，码头方不予要求。

7.5、危险品运输：原则上提前一至二天与码头调度处进行申报。

7.6、其他：重大货车、集装箱等车辆的运输需在平潮时方可通过。

7.7、历史上车渡因大风、发雾而停运的连续最长时间为3天。

7.8、汽渡收费情况请卖方自行了解，郭巨码头联系电话：0574-86021744

8. 对于重件、大件需海运到六横电厂大件码头，交货地点船上。

9. 上表中的序号和内容应与附件2的一致。

10. 为减少现场组装工作量，卖方应根据运输最大件的要求，合理拆分设备，并在投标文件中对设备交货形式作出说明。

11、卖方需考虑因政策因素造成郭巨码头位置调整后造成的费用变动。

附件10 技术差异表

卖方要将投标文件和招标文件的差异之处汇集成表。技术部分和商务部分要单独列表，将技术部分的差异表列入本卷之中。

| 序号 | 招标文件 |  | 投标文件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目 | 简要内容 | 条目 | 简要内容 |
| 1 | 无 |  |  |  |

附件11附图

附图1《凝结水精处理运行系统图》。

附图2《凝结水精处理再生系统图》。

附图3《凝结水精处理运行及再生系统平面布置图》。

附图4《凝结水精处理酸碱贮存系统图》。

附图5《机组排水槽排放系统图》

附图6《精处理酸碱贮存系统设备及机组排水槽平面布置图》。

附件12 性能考核条款

- 以下性能考核条件中的性能参数以性能试验报告的数据为依据，时间年限以商务质保期开始为起点，质保期结束为终点。卖方在扣除违约金后仍有责任整改直至达到设计要求。

- 每台混床出力如达不到保证值，则卖方应在一周内予以整改或更换设备，并承担由此所发生的一切费用，同时向买方支付该套合同设备价格5％的违约金。

- 正常运行的水质如达不到保证要求，则卖方应在一周内予以整改或更换设备，并承担由此所发生的一切费用，同时向买方支付该套合同设备价格5％的违约金。

- 在合格水质条件下，混床在满负荷及AVT（O）工况下（pH=9.2），周期制水量不低于19万吨（约合10天）；在满负荷OT工况下（pH=9.0），周期制水量不低于40万吨（约合30天）。若高速混床的运行周期小于相应制水量，卖方应支付相应的违约金，罚款合同设备价的2，并应当查明原因并采取措施进行修改。

- 阳树脂的分离率应达到：阴树脂在阳树脂层内的含量（体积比）小于0.07；阳树脂在阴树脂层内的含量（体积比）小于0.1。若超过此标准，卖方应在一周内予以整改或更换设备，并承担由此所发生的一切费用，同时向买方支付该套合同设备价格2％的违约金。

- 卖方提供的再生装置应能容许混床内阴阳树脂填充量分别在±15%范围内变化，若超过此标准，卖方应在一周内予以整改或更换设备，并承担由此所发生的一切费用，同时向买方支付该套合同设备价格2％的违约金。

卖方不得影响系统的安装与调试整体工程进度，由于卖方原因每推迟一天投入运行扣合同金额的0.1%。

由于卖方原因未满足上述一条或多条要求而造成的买方额外的经济损失，卖方还应支付相应的赔偿金。

- 附件13 用电设备资料

卖方按模板提供用电设备资料。

- 签字页

买方：浙江省电力建设有限公司

地址：浙江省宁波市海曙区新典路536号

联系人：周俊     联系方式：19557865561     邮箱：467071820@qq.com

签字：

卖方： 北京中电加美环保科技有限公司

地址： 北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座10层01-02室

联系人：黎本波    联系方式：13381236312    邮箱：lbb@cmwater.com

签字:

设计单位：中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司

地址：浙江省杭州市古翠路68号

联系人：陈颖      联系方式： 13819189968   邮箱：179809309@qq.com

签字：

最终用户：浙江浙能嘉华发电有限公司

地址：浙江省嘉兴市平湖市乍浦镇长安桥

联系人：孙伟钢     联系方式：13706582505   邮箱：sunwg999@sohu.com

签字：

日期： 2025 年 4月