浙能嘉兴电厂四期扩建项目10号机组

凝结水泵设备

技术协议

| 买 方： | 浙江省电力建设有限公司 |
| --- | --- |
| 卖 方： | 长沙水泵厂有限公司 |
| 设计单位： | 中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司 |
| 最终用户： | 浙江浙能嘉华发电有限公司 |

2025年3月

目  录

附件1 技术规范	1

附件2 供货范围	61

附件3 技术资料及交付进度	72

附件4 设备交货进度	78

附件5 设备监造、检验和性能验收试验	79

附件6 技术服务和联络	84

附件7 分包与外购	86

附件8 运行维护手册	88

附件9 大（部）件情况	90

附件10 性能考核条款	91

附件11用电设备资料	92

# 附件1 技术规范

## 1   总则

1.1  本技术协议适用于浙能嘉兴电厂四期扩建项目10号机组的凝结水泵设备,它提出了该设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.2  买方在本技术协议中提出了最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用的标准，卖方应提供一套满足本技术协议和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。

1.3  卖方提供的设备应是成熟可靠、技术先进的产品。卖方还应在技术协议中说明设备的主要结构特点。

1.4  删除。

1.5  卖方对供货范围内的凝结水泵成套系统设备（含辅助系统及设备、附件等）负有全责，即包括分包（或对外采购）的产品。对于卖方配套的控制装置、仪表设备，卖方应考虑和提供与DCS控制系统的接口并负责与DCS控制系统的协调配合，直至接口完备。

1.6  卖方应执行本技术协议所列标准，有不一致时，按较高标准执行。卖方在设备设计和制造中所涉及的各项规程、规范和标准必须遵循现行最新标准版本。若卖方所提供的技术协议前后有不一致的地方，应以更有利于设备安装运行、工程质量为原则，由买方确定。

1.7  删除。

1.8  卖方后续经买卖双方确认的澄清文件内容的理解如有异议，解释权归买方。

1.9  本工程采用统一标识系统，编码按照GB/T 50549-2010《电厂标识系统编码标准》执行。卖方在提供的技术资料（包括图纸）和设备的标识必须有统一编码。编码范围包括卖方所供系统、设备、主要部件（包括分包和采购件）、电气和仪控的系统、设备，以及接线和安装位置；设备易损件和构筑物等。卖方在设计、制造、运输、安装、试运及项目管理等各个环节使用统一编码。编码深度应使标识的“电厂元素”具有唯一性，并在图纸、工程文件或设备清册上清楚标识。深度至少达到以下要求：

工艺：工艺系统流程图上应标识设备、管道、阀门、滤网、流量测量装置等设备的编码，在流程图上。设备安装图上应标识到设备单元级或部件级。

电气专业：电气一次专业标识所有电气设备和开关柜（箱）及抽屉；电气二次专业应标识所有盘柜及端子箱。

仪控：编制深度原则上为作为“黑匣子”部分以外的信号及功能应编码。P&ID图标识所有设备，仪表、马达、阀门均有编码，布置图上应标识所有控制盘、控制台、就地控制柜、接线盒箱的编码。电缆接线图上应标识电缆起终点设备编码、机柜、端子、接线盒、保温箱及电缆的编码；接线图上应标识卡件及出线电缆的编码。

编码原则由买方提出，具体标识由卖方编制。编码使用规范及含编码的设备信息样表由买方提供。

1.10  如果本技术协议的描述存在矛盾或不一致之处，或本技术协议的技术部分和商务部分在供货范围的描述存在矛盾或不一致之处，由买方决定最终采用哪种描述。

1.11 本技术协议将为订货合同的附件，与合同正文具有同等效力。

## 2   工程概况

嘉兴发电厂位于浙江省嘉兴市平湖市钱塘江北岸的六里湾。厂址东南临杭州湾，西北侧有沪杭公路，厂址东距上海市90km，西离杭州市122km，北至嘉兴市41km、距乍浦港6km。电厂现有装机容量为5300MW。

电厂一期建设2×330MW国产引进型燃煤机组，1995年投产；电厂二期建设4×660MW国产亚临界燃煤机组，2005年投产；电厂三期工程扩建2×1000MW超超临界燃煤机组，2011年投产。

本工程为四期扩建项目10号机组，建设1台1000MW级超超临界一次再热燃煤发电机组，同步建设烟气脱硫、脱硝设施。建设场地位于电厂东北围墙外场地和老厂东南侧。

## 3   设计和运行条件

3.1	 工程主要原始资料

3.1.1 气象特征与环境条件

本工程厂址所在区域属北亚热带南缘季风海洋性气候，冬暖夏凉，冬夏季风交替显著，冷暖空气交替频繁，无霜期长，光照充足，多大风和台风。

厂址气象要素特征值参考附近的乍浦气象站资料，各气象要素累年特征值如下：

累年平均气压：1016.1hpa

累年平均气温：15.7C

累年最热月平均气温：28.1C

累年最冷月平均气温：3.5C

极端最高气温：38.4C

极端最低气温：-10.6C

累年平均相对湿度：82%

累年最小相对湿度：9%

累年平均水汽压：16.9hpa

累年最大水汽压：41.0hpa

累年最小水汽压：1.2hpa

累年平均降水量：1162.0mm

累年最大年降水量：1764.0mm

累年最小年降水量：791.3mm

累年最大一日降水量：276.4mm

累年最大1小时降水量：29.1mm

累年平均蒸发量：1291.1mm

累年平均雷暴日数：31.9d

累年最多雷暴日数：56d

累年平均雾日数：35.7d

累年最多雾日数：57d

累年最大积雪深度：15cm

累年平均风速：3.4m/s

累年十分钟平均最大风速：20.3m/s

累年瞬时最大风速：37m/s

全年主导风向：SE（12%）

夏季主导风向：SE

冬季主导风向：NW

3.1.2地震烈度

厂区地震基本烈度为Ⅵ度，地震动峰值加速度0.05g。

3.1.3  运输

本工程厂址的交通运输条件良好，铁路、公路、内河及海港的交通均较便利。

铁路：上海至金山石化厂的铁路已运行多年，沪杭铁路途径嘉兴，在本期工程中，不考虑铁路接入厂区。设备和材料也可经以上两处再转公路运至电厂。

公路：主要有杭申和沪杭两条干线，沪杭公路为高速公路，属国家干线。上海至杭州的杭申公路在电厂门前穿过，公路运输便利。设备和材料可经公路运至电厂。

水路：嘉兴地区水网发达，内河航运占重要地位，平湖县附近的主要航线有嘉湖线、杭湖线及嘉苏线，现有通行能力30～100t，规划达300t。

海运方面，厂址南侧紧邻杭州湾，电厂前沿水深条件较好。一期工程已建有3.5万吨级卸煤码头一个泊位及重件码头一座；二期工程已建3.5 万吨卸煤码头泊位一个，与一期同引桥；三期工程已建3.5 万吨卸煤码头泊位一个。码头可满足电厂一、二、三、四期工程燃煤运输要求。

厂内道路：厂内道路按照每幢建筑物都有道路相通的原则设置，运输及消防车辆能够畅通无阻。

厂内主要道路宽6.0～7.0m，次要道路宽4.0m。采用城市型道路，路面材料为混凝土。

大件运输：厂址紧靠杭州湾，海运条件好。大件采用海运方式至大件运输码头，通过平板车至安装现场。

3.1.4电源条件：

3.1.4.1中压电源：

中压系统为10kV、三相、50Hz；额定值200kW及以上电动机的额定电压为10kV。

3.1.4.2低压电源：

主厂房低压交流电压系统（包括保安电源）为380V、三相三线、50Hz；额定值200kW以下电动机的额定电压为380V；交流控制电压为单相380V。

直流控制电压为110V，来自直流蓄电池系统，电压变化范围从94V到121V。

应急直流油泵的电机额定电压为220V直流，与直流蓄电池系统相连，电压变化范围从192V到248V。应急直流油泵的电机额定电压为220V直流。

3.1.4.3设备照明和维修电源:

设备照明由单独的380/220V照明变压器引出。

维修插座电源额定电压为380/220V、三相三线、50Hz。单相220V、20A。

电动机采用F级绝缘，温升按B级考核。

3.1.4.4 中压变频装置电源：

- 中压变频装置的进线电源来自_10_kV母线。

| 项目 | 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 额定电压 | _10_kV |  |
| 电压正常变化范围 | -20%~+10% |  |
| 额定频率 | 50Hz |  |
| 频率变化范围 | +10%~-10% |  |
| 电动机成组自起动时，母线电压 | 65% Un |  |
| 最大一台电机起动时，母线电压 | 80% Un |  |
| _10_kV母线侧短路电流 | __50__kA（有效值） |  |
| 中性点接地方式 | 不接地 |  |

3.1.5 仪用压缩空气条件：

干燥无油，压缩空气的运行压力为0.4～0.8MPa(a)，设计压力1.0MPa(g)。

3.2	 系统概况和相关设备

主机型式：锅炉采用东方锅炉厂设计制造的π型锅炉；汽轮机由上海汽轮机厂制造的高效超超临界、一次中间再热、单轴、四缸四排汽、九级回热抽汽、凝汽式汽轮机，型号为N1000-28/600/620机组；凝汽器的面积为63000m2，制造厂家为上海汽轮机厂。

本工程的凝结水系统为中压凝结水系统，每台机组共设置两台凝结水泵，一台运行一台备用。

3.3 安装条件与位置

3.3.1 设备安装地点：汽机房内，布置在凝汽器热井附近的凝结水泵坑内。

3.3.2 泵入口标高: -3.275 m（吸入口法兰中心线，暂定）

3.4 设备的使用条件与运行方式

3.4.1 凝汽器运行参数:

| 参数 | 单位 | THA工况 | TRL工况 | TMCR工况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 平均背压（绝对） | kPa(a) | 4.35 | 10.0 | 4.35 |
| 温度 | ℃ | 30.4 | 45.8 | 30.4 |
| 凝汽器热井运行水位 | m | +1.455m（正常）/-1.295（最低） |  |  |

3.4.2除氧器的运行参数

运行方式            滑—定(滑压范围为0.147-1.140  MPa(a) )

安装标高            	28.0 m

水箱有效容积         355 m3

3.4.3机组以及凝结水系统运行条件

3.4.3.1 机组的负荷变动率

汽轮发电机组应能承受下列负荷变化速率而不影响其稳定运行,并提供下述负荷变化引起的寿命损耗率。

50～100%T-MCR				    不小于5%/min

30～50%T-MCR				    不小于3%/min

30%以下						不小于2%/min

允许负荷阶跃					大于10%额定负荷（THA）

3.4.3.2机组应能满足调峰运行要求，负荷模式如下：

(1)　100%额定出力				     		1950小时

(2)　75%额定出力				           	3410小时

(3)　50%额定出力								2330小时

(4)  40%额定出力								110小时

3.4.3.3机组负荷性质

机组主要承担基本负荷，并具有一定的调峰能力。满足锅炉负荷为20% B-MCR及以上时，机组投入全部自动装置，不投油﹑全部燃煤的条件下长期安全稳定运行的要求。

3.4.3.4辅机冷却水参数

水源：       闭式循环冷却水

平均冷却水温度： 25℃

最高冷却水温： 38 ℃ （夏季）

冷却水压力： 设计1.0 MPa.g

3.4.3.5凝结水系统的运行要求

（1）凝结水泵必须能够满足工频运行和变频运行两种运行方式。

（2）凝结水系统的主要用户的参数要求

| 序号 | 主要用户 | 压力(MPa) | 流量(kg/h) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ** | ** | ** | ** |
| 2 | ** | ** | ** | ** |
| 3 | ** | ** | ** | ** |
| 4 | ** | ** | ** | ** |
| 5 | ** | ** | ** | ** |
| 6 | ** | ** | ** | ** |
| 7 | ** | ** | ** | ** |
| 8 | ** | ** | ** | ** |

3.4.4输送介质名称：凝结水

| 项 目 | 氢电导率(25℃)μS/cm | 二氧化硅μg/L | 铁μg/L | 氯离子μg/L | 钠μg/L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值 | ≤ 0.10 | ≤10 | ≤5 | ≤1 | ≤2 |
| 期望值 | ≤ 0.08 | ≤ 5 | ≤3 | － | ≤1 |

3.4.5 变频装置运行要求

本期工程每台机组有二台凝结水泵，采用一拖二手动切换运行方式，接线见下图3.4.5-1。图中虚线框内为卖方供货，QS为隔离闸刀，QS1～6应设置相应的机械闭锁，以满足正常运行和切换运行的需要。

图3.4.5-1 一拖二方案

每台机组的两台凝结水泵配一套变频器，两台凝结水泵独立运行，变频器任何时候只带其中一台凝结水泵运行。

刀闸闭锁：旁路刀闸QS1（QS2）与变频器进、出线刀闸QS3、QS5（QS4、QS6）之间要求机械闭锁，变频器进线刀闸QS3和QS4间要求机械闭锁，变频器出线刀闸QS5和 QS6间要求机械闭锁，QS1、QS3、QS5（QS2、QS4、QS6）均与相应的高压带电显示器实现电气闭锁，有高压时禁止分、合闸操作。机械闭锁由机械联锁装置实现，柜间联锁可设置逻辑钥匙交换的机械联锁装置。电气闭锁由硬接线组成，尽量不通过变频器或上级控制系统，以保证系统切换时的安全性。刀闸操作的电气闭锁条件中还应设有上级10kV开关小车退出位置的条件。

该系统至少可实现下列运行方式（以下以A泵变频运行为例说明，B泵与此类似）：

（1）变频器正常工况。变频器满足运行条件，可以变频运行A泵电机，操作如下：

- 确认B泵在工频备用或运行状态，即刀闸QS4、QS6断开；

- 断开切换柜的旁路刀闸QS1；

- 闭合变频器进线刀闸QS3与出线刀闸QS5；

- 闭合10kV高压开关；

- 启动变频器，此时变频器输出0～50Hz、0～10000V可调的电压，实现变频驱动电机以达到调节水泵水量的目的。

（2）变频器定期从A泵切换到B泵运行。为确保系统持续运行，操作如下：

- 确认B泵在工频备用状态，合B泵10kV开关，B泵投入工频运行；

- 断开A泵10kV开关，断开变频器刀闸QS3与 QS5（使变频器退出系统）；

- 合A泵10kV开关和旁路刀闸QS1，A泵投入工频运行；

- 断开B泵10kV开关，断开旁路刀闸QS2，闭合变频器刀闸QS4与 QS6；

- 闭合B泵10kV开关，启动变频器，B泵投入变频运行；

- 此时A泵电机由用户根据需要选择是否继续工频运行或改为工频备用状态。

（3）故障工况。当工作泵的变频器、厂用母线或泵组本身（无论是变频或工频运行）发生故障跳闸，或出力不足等故障时，另一台泵会自动工频投入运行（与原自投方式一致）。

应将发生故障的设备处理好后，再按上述方式切换至变频运行。在此之前备用泵只能工频运行，不能调速。

（4）刀闸闭锁：旁路刀闸QS1（ QS2）与变频器进、出线刀闸QS3、 QS5（ QS4、 QS6）之间要求机械闭锁，变频器进线刀闸QS3和 QS4间要求机械闭锁，变频器出线刀闸QS5和 QS6间要求机械闭锁，QS3、 QS5、 QS1（ QS4、 QS6、 QS2）均与相应的高压带电显示器实现电气闭锁，有高压时禁止分、合闸操作。机械闭锁由机械联锁装置实现，柜间联锁可设置逻辑钥匙交换的机械联锁装置。电气闭锁由硬接线组成，尽量不通过变频器或上级控制系统，以保证系统切换时的安全性。刀闸操作的电气闭锁条件中还应设有上级10kV开关小车退出位置的条件。

（5）系统控制：DCS系统与变频器控制装置接口，实现对变频器控制；实际的控制将由几个自动调节模式和人工干预模式组成，供运行人员根据实际情况进行选择。

卖方应保证上述几种运行方式所要求满足的条件经过合并化简后，在回路中可以实现，同时在各种运行方式的相关控制回路中必须满足一些必要的逻辑闭锁。

## 4   技术条件

4.1 参数，容量/能力

凝结水泵参数：（以下空白处由卖方填写，暂定）

| 序号 | 名称 | 单位 | 铭牌工况 (110%VWO工况) | 经济运行工况 定速(THA) | 经济运行工况 变频(THA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泵入口水温 | ℃ | 30.4 | 30.4 | 30.4 |
| 2 | 介质比容(饱和水) | m3 /kg | 0.0010073 | 0.0010073 | 0.0010073 |
| 3 | 水泵入口压力 | kPa(a) | 4.35 | 4.35 | 4.35 |
| 4 | 水泵出口流量 | t/h | 2280 | 2070 | 2070 |
| 5 | 水泵出口压力 | MPa(a) | ~3.4 | 3.62 | ~3.2 |
| 6 | 扬程 | mH2O | 350 | 376 | 330 |
| 7 | 水泵转速 | r/min | 1490 | 1490 | 1417 |
| 8 | 效率 | % | 85.5 | 84.5 | 85 |
| 9 | 必需汽蚀余量（吸入口法兰中心线3%NPSH r） | m | 0 | 0 | 0 |
|  | 必需汽蚀余量（吸入口法兰中心线0%NPSH r） | m | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 泵的转向(从电机向泵看) |  | 逆时针 |  |  |
| 11 | 关闭扬程 | mH2O | 445 |  |  |
| 12 | 变频转速范围 | r/min | 596-1490 |  |  |
| 13 | 配供电机额定功率 | kW | 3000 |  |  |
| 14 | 配供电机额定电压 | kV | 10 |  |  |
| 15 | 配供电机额定转速: | r/min | 1490 |  |  |
| 16 | 配供电机频率: | Hz | 25-50 |  |  |
| 17 | 配供电机防护及结构 |  | IP54及以上 |  |  |

*上表中水泵扬程为初步数据，卖方须承诺泵的最终订货扬程数值变化在±3%范围内，不影响设备价格，且承诺泵组的效率等参数不变。

4.1.1本工程的凝结水系统为中压凝结水系统，每台机组共设置两台凝结水泵，一台运行一台备用，凝结水泵采用变频调节，两台电机配一套变频装置。当变频器进行检修时，凝泵可工频运行，既可变频运行也可工频运行，在主机各种工况下，每台泵都能通过变频调速，满足向除氧器供水的要求。

4.1.2型式(或型号)及用途：

4.1.2.1型式：立式

型号：C780II-4

4.1.2.2用途：

凝结水泵在高度真空的条件下，将凝汽器的热井中接近于凝汽器压力的饱和温度的凝结水抽出，经过由凝结水精处理装置、轴封加热器、低压加热器输送到除氧器。

4.1.3 主要技术参数

4.1.3.1凝结水泵最大运行工况点即凝结水泵铭牌工况点，此工况点下，应保证凝结水泵流量、扬程等各方面的性能要求。

4.1.3.2根据机组运行模式和有关数据计算凝结水泵运行时间概率最长的流量和扬程范围，作为凝结水泵运行高效区域，在该区域内运行，效率应予保证。机组THA工况作为凝结水泵经济运行工况点，以此工况点作为凝结水泵效率考核工况点。

4.2 设备性能要求

4.2.1凝结水泵要求总装验收后整机供货。

4.2.2 在所有运行范围内，泵组应能满足连续运行，无需操作人员值守。

4.2.3 在所有运行工况下，泵应能安全地运行而不发生汽蚀。泵组振动、轴承瓦温、电机内部温度等均在合格范围内，符合各相关技术标准。卖方须提供凝泵组（泵-电机组合）振动特性曲线并予以说明。

4.2.4 设备的设计和本体管路布置应使在检查、加润滑油和维护维修时便于进出。泵应能在不拆卸外筒体的条件下，可拆出泵的转子、密封、轴承等。

4.2.5泵经济运行工况点应处在泵的特性曲线的最高效率区。在此工况点，流量、扬程、效率、汽蚀余量应予保证。泵组的铭牌工况点为泵的能力工况点，此运行点的流量、扬程不允许有负偏差，汽蚀余量应予保证，不允许有正偏差。凝结水泵的容量还应留有适量裕度，并考虑磨损引起的流量、扬程下降。

4.2.6 凝结水泵的流量与扬程的性能曲线（Q-H曲线）应当变化平缓，从经济运行点到关闭点的扬程升高值应不超过设计点扬程的20％。每台泵在不同工况变频运行范围均具有良好的性能，能够满足以下要求：

4.2.6.1工频运行和变频运行两种运行方式。

①在变频运行方式下，在除氧器水位调节阀基本全开的情况下，能够通过变频控制，满足向除氧器供水和调节控制除氧器水位的要求。

②在工频运行方式下，能够通过除氧器水位调节阀调节，满足向除氧器供水和调节控制除氧器水位的要求。

③凝泵能够承受快速启停的冲击。

4.2.7 泵组应能在出口阀关闭的情况下启动，而后开启出口阀门。

4.2.8 在事故状况下，泵与其联接的电动机均应能承受反转。

4.2.9泵的转子、叶轮及其主要的旋转部件都应进行静平衡和动平衡试验。静平衡精度不低于GB9239中的G6.3级，动平衡精度不低于GB9239中的G2.5级。泵的振动应在无汽蚀运转条件下测量，轴承处的振动值应符合GB/T29531的规定。凝结水泵采用一拖二变频驱动，卖方应提供相关说明，保证凝结水泵全转速范围内的轴系振动符合GB/T29531的规定，避免出现某一段转速（频率）范围时发生共振情况。

4.2.10泵的轴向推力可由泵本体承受，也可由电动机统一承受，卖方应给出产品的各种工况下的轴向推力、最大轴向推力的具体数值和温度允许值。如果泵的推力由电动机承受，则电动机的推力轴承的选择应满足凝结水泵的推力要求，并留有足够的裕度。凝泵导轴承如果不采用赛龙，技术协议应说明使用寿命。泵的轴向推力由泵本体承受，推力轴承采用采用国产优质滑动轴承，泵的最大轴向推力为14911.2kg.f；正常轴向推力为11772kg.f，凝泵导轴承采用GFZ-1材料，其使用寿命≥8年（一个大修周期）。

4.2.11泵壳除应按承受全真空计算外部的压应力进行设计外，还应至少按  4.5  MPa的内部的压应力进行校核设计计算，泵体试验压力按设计压力的1.5倍进行。

4.2.12二台泵的特性曲线应完全一致。2泵并联运行时，在泵的运行范围内，泵的负荷分配偏差应限制在5％以内。

4.2.13凝结水泵的最小流量

在主机启动前和停机后，系统需要的水量不大，但需要凝结水泵连续运行的情况下，为保护凝结水泵而维持的最小流量应尽量减小，以减少厂用电消耗。泵的最小流量应不超过额定流量的25％，并允许长期在最小流量下安全运行。

4.3 结构要求/系统配置要求

凝结水泵为立式、筒袋式结构、抽芯式结构，泵的部件可拆装更换，泵壳设计成全真空型。凝结水泵应具有良好的抗汽蚀性能。

4.3.1 凝结水泵应适合机组各种不同工况的运行参数要求，凝结水泵本体应能承受热冲击的影响，首级叶轮必须采用抗汽蚀性能较好的材料制成，并在结构上考虑加装诱导轮或采用双吸叶轮及其它防止汽蚀发生的形式。凝结水泵吸入口法兰中心线至首级叶轮之间的高度，应保证大于任何工况下装置的必须汽蚀余量（3%NPSH r）。

4.3.2 凝结水泵电机由卖方配供，凝结水泵组总体性能由卖方负责。凝结水泵与配套电动机的接口问题统一由卖方负责。推力轴承的选择应满足设备的推力要求，并留有足够的裕度，推力轴承采用崇德优质品牌滑动轴承；泵与电动机之间的连接、以及泵组的振动、噪音等问题统一由卖方处理。

4.3.3电机轴承应采用NSK品牌产品。

4.3.4泵与电动机的联轴器由卖方配供，配供的联轴器应设置可以拆卸的结实的钢制防护罩，其上有一个钢板网窗口，以便观察联轴器的运行情况。

4.3.5凝泵的进出口应设有放空气口﹑泵壳疏水、放气口等，还应在进出口管路上预留压力测量接口并配置管接座与一次阀，进口管路应采用真空阀。

4.3.6 凝结水泵的密封水系统由卖方负责设计并供货（按两路密封水系统设计，一路来自凝结水泵出口管道，一路来自凝汽器补水管道，压力~0.5MPa），密封水系统的设计应能适应两路密封水源的不同压力，在管路上设置压力表、流量计，流量信号接入DCS。平衡（泄压）水由泵本体回收。凝结水泵轴封采用填料式密封，凝结水泵轴封应有良好的密封性能，使用寿命不小于12000小时，寿命期内不允许发生泄漏现象。冷却水供、排水由买方负责。

4.3.7凝结水泵的转子第一临界转速计算值不低于125%额定转速。

4.38 凝泵的叶轮、转子或其它可拆卸部件应具有互换性。

4.3.9凝结水泵的底座应具有较好的强度、刚度、高度和加工的平整度。

4.3.10设备材质要求

卖方应详细提供下述各部件的材质，并对材料的选型负责。

4.3.10.1 泵壳  Q235B

4.3.10.2 首级叶轮或诱导轮  ZG07Cr19Ni10

4.3.10.3 叶轮  ZG20Cr13

4.3.10.4 泵轴  40Cr

4.3.10.5 轴套  06Cr19Ni10

4.3.10.6 导轴承  GFZ-1

4.3.10.7口环  QT500-7

4.3.10.8 底板  HT250

4.3.11   凡须买方配管连接的所有接口均采用法兰连接，其法兰必须符合国际标准。

4.3.12  凝泵滤网由卖方配供，卖方配套的入口滤网易拆卸且配有排污阀和排气阀，滤网配供的阀门采用真空阀且设置两道阀门。入口滤网壳体为碳钢，滤芯不锈钢，采用不锈钢丝网，除锈并作防腐。滤网的面积必须足够大，有足够的纳污能力与较小的流阻，不至于在调试中因水中颗粒杂质堵塞滤网导致凝泵运行中发生振动影响凝泵安全。滤网实际过流面积应至少2倍于凝泵设计流量所需的过流面积。在每个滤网本体上提供测压点，以便通过观察滤网两边的压降的上升来确定积污程度。卖方详细说明滤网结构、数量和外形尺寸，且满足现场布置要求。滤网压差要求≤3kPa。

4.3.13凝结水泵的凝结水进出口应能承受较大的管道作用力和力矩，卖方应提供进出水口的允许受力和力矩值。

4.4电气及控制要求

电动机的设计与构造，必须与它所驱动设备的运行条件和维护要求一致。

* 200kW及以上电动机采用10kV电压等级， 电机选用湘潭电机品牌产品。满足GB30254《高压三相笼型异步电动机能效限定值及能效等级》2级能效标准要求。

卖方确认所配套的电动机满足深度变频运行。

200kW以下电动机采用380V电压等级，采用上海ABB、天津西门子、上海电机品牌产品。满足《GB18613中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》2级能效或IEC60034-30的IE3能效标准。

4.4.1	配套电动机的参数、容量/能力

电机型号：           待定

额定电压：           10KV

额定频率：           50Hz

额定功率：	       3000KW

额定电流：	        194.7A

启动电流倍数：	      6

功率因数：	        0.89

效    率：		     96.5 %

额定转速：		    1490 r/min

相    数：            3相

接线方式：			  Y

极    数：		     4

防护等级：			 IP54

绝缘等级：			 F

冷却方式：			 水－空气

安装型式：			 立式

转子型式：			 鼠笼

工作方式：			 连续

4.4.2性能要求

4.4.2.1  电动机的设计与构造，必须与凝结水泵设备的运行条件和维护要求相一致，应能承受在空载下反转。电动机的特性曲线（特别是负载特性曲线）应完全满足凝结水泵的要求。

4.4.2.2  当凝结水泵组运行在设计条件下时，电动机的铭牌容量不小于拖动设备最大运行工况下所需功率的115%。电动机要提供拖动计算书，经买方确认。

4.4.2.3电动机的使用应考虑沿海地区盐雾影响（电动机的使用应考虑买方使用现场条件如沿海地区盐雾影响等），室内防护等级为IP54及以上，室外防护等级为IP55及以上，电动机应具有F级及以上的绝缘，温升按B级绝缘考核。电机绕组经真空浸渍处理（VPI）。所有电动机的使用寿命在现场的规定的工作制下不小于30年。电动机的连接线与绕线的绝缘具有相同的绝缘等级。电动机接线盒内的支承绝缘子应进行环氧树脂浸渍处理；电动机接线盒内连接端子的外包绝缘工艺应充分考虑防潮。

4.4.2.4电动机转子为鼠笼结构，应有可靠的防止鼠笼断条的改进措施。转子笼条应有防位移措施。

4.4.2.5电动机定子槽楔不使用磁性槽楔。

4.4.2.6电动机的气隙不均匀度应不大于下表的规定。

|  | mm | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| / | % | 17.5 | 16.0 | 15.0 | 13.0 | 10.0 |

4.4.2.7电动机的额定频率为50Hz。电动机应为异步电动机。当频率为额定，且电源电压与额定值的偏差不超过10%时，电动机应能输出额定功率；当电压为额定，且电源频率与额定值的偏差不超过5%时，电动机应能输出额定功率。当电压和频率同时变化，两者变化分别不超过10%和2%时，电动机性能应满足GB 755的要求。

4.4.2.8电动机应保证在80%额定电压下平稳启动，且能在65%额定电压下自启动。电动机应能承受电源快速切换过程中合理的电压变化而不受损坏，且电动机在切换前是满载运行。

4.4.2.9电动机的额定功率应不小于电动机所驱动设备长期连续运行所需的能力，其值至少应大于最大的制动功率。

4.4.2.10在设计环境温度下，电动机应能承受所有热应力和机械应力，并要求端电压保持在额定值时，电动机能达到设计的运转性能。

4.4.2.11电动机为额定功率输出，电压﹑频率均为额定值时，电动机的功率因数为0.87以上，效率的保证值为96.5%以上（由卖方填写）。

4.4.2.12电动机应有防止轴电压的措施。电动机在热态下能承受150%额定电流，而不变形或损坏，过电流时间不少于30秒。电动机的起动电流，应达到与满足其应用要求的良好性能与经济设计一致的最低电流值。除非得到买方的书面认可，否则，在额定电压条件下，凝结水泵电动机启动电流不大于5.5倍额定电流。

在规定的起动电压的极限值范围之内，电动机转子允许起动时间不得低于其加速时间。

4.4.2.13电动机在空载情况下，能承受提高转速至其额定值的120%，历时2分钟而不发生有害变形。

4.4.2.14电动机采用空冷式或空-水冷却方式。空气冷却器冷却水采用闭式循环冷却水，水质为除盐水。冷却器水侧设计压力为1.0MPa，试验水压为1.5MPa。冷却器采用穿片式空气冷却器。冷却水进水温度不高于38度，冷却器应有三分之一的裕度，即最高水温下三分之二的冷却面积时能带额定负荷。

4.4.2.15电动机轴承温度不超过80℃，油温不超过65℃。轴承设有测温元件，并引至专用接线盒。轴承设有绝缘措施，防止循环轴电流。

4.4.2.16电动机旋转方向应有永久性，明显的标志。电动机允许空载时反转。

4.4.2.17电动机的出线端子盒应按功能独立装设。在接线盒内标明电动机的相序，接线端子相间、相对地有足够的安全距离，并有电缆固定措施。

4.4.2.18功率≥2000kW的电动机为配置差动保护需要，电动机的出线盒内应引出6个出线端子（进线端和中性点端各三个）。电动机还需要配备中性点CT箱及CT，为差动保护用的中性点CT的选型应与开关柜中CT（不在卖方供货范围）保持一致。

4.4.2.19电机铁心硅钢片采用宝武钢品牌产品。电机轴承均选用NSK品牌产品。

4.4.2.20电动机定子绕组中局部最热部位嵌入PT100双支三线热电阻测温元件，每相3只，每台9只。测温元件的接线在电动机绕组图中标明其位置。

4.4.2.21电动机冷却器进出风处或进出水处均应埋置PT100双支三线热电阻测温元件。

4.4.2.22电动机满足在冷态下连续启动不少于二次，热态下连续启动不少于一次的要求。卖方应提供两次热态启动之间允许的最短时间间隔。

4.4.2.23电动机的振动值符合或低于国际有关标准。电动机空载时测得的振动速度有效值不大于2.8mm/s，电动机轴承处测得的双振幅值为不大于0.051mm。

4.4.2.24电动机组的噪声在离机壳1米处不得大于85 dB(A)。

4.4.2.25卖方应提供包敷层设计并进行隔声处理，使其符合本规范书及其它有关国际标准和规范的规定。

4.4.2.26在设计环境温度下，电动机应能承受所有热应力和机械应力，并要求端电压保持在额定值的100%±10％时，电动机能达到满意的运转性能。

4.4.2.27每台电动机应装设有电动机机座接地的装置，两个接地装置应位于电动机完全相反的两侧。对于立式电动机，一个接地装置位于电源电缆穿线盒的下方，另一个接地装置位于与第一个接地装置相差180度的位置。

4.4.2.28多相电动机的端子处应有显示出与电动机铭牌所示的规定旋转方向一致的相序标牌，并由一个箭头标志指示出电动机的旋转方向。倘若没有规定旋转方向，则应在电动机上标出与相序T1、T2、T3一致的旋转方向。

4.4.2.29每台电动机应设有一个排水孔，以防内部水的积聚。

4.4.2.30安装与安装定位销

      - 除特殊应用外，立式电动机应采用底座安装方式。卖方应与被驱动设备制造厂商协调安装的细节。

      - 电动机的设计应便于通过电动机底座或安装法兰钻孔（最好是垂直钻孔），以便电动机与被驱动设备安装好后装入定位销钉。

c) 当因电动机结构的限制而使垂直销钉无法安装时，电动机底座与轴垂直方向应加工或浇注为一个按销钉允许最小的角度，并提供一个导向角。

4.4.2.31对于装有防滴式外壳的电动机，应采用弹性耐磨涂层对定子绕组的端部线匝和通风槽片进行处理。

4.4.2.32电动机采用真空开关进行供电，电动机应能承受规定的过电压要求。如果另外采取保护措施，卖方应以书面方式提出，并由买方认可。

4.4.2.33电动机的结构应能耐受标准规定的正反转的超速值，而不造成设备损坏。

电动机的振动幅度不应超过标准所规定的数值。承包商应采取一切合理的预防措施，将电动机的振动保持在允许限度内。

4.4.2.34电动机内部接线与外部电缆进行连接的连接器应由卖方负责提供。

4.4.2.35在现场和规定的环境中完全符合规范地运行条件下，电动机的设计应能保证其使用寿命不低于30年。

4.4.2.36电机采用滚动轴承形式，电机冷却水量为22m3/h，水压≤0.3MPa。

4.4.2.37卖方提供轴承防渗漏油的具体措施、防止轴瓦冷却水漏水以及防止水泵轴封冷却水进入电动机润滑油的具体措施。

4.4.3 电动机的辅助设备

4.4.3.1 所有中压电动机和75kW及以上低压电动机应设置防结露加热器，加热器应安装在电动机内部可检查的部位。电加热器应采用380V三相三线。

4.4.3.2 电动机应有2个接地端子，应在相反的两侧接地，一个接地装置设在电缆接线盒的下面。若采用螺栓连接，在金属垫片或是电动机的底座上，应有足够数量的螺栓保证连接牢固，直径不小于12mm。

4.4.3.3 电动机的出线端子盒应按功能独立装设。主要有主出线端子盒、空间加热器出线端子盒，温度探测器/热电阻出线端子盒等。

4.4.3.4 电动机出线盒方位应符合买方要求。由电机向凝结水泵看，出线盒在左侧（暂定）。

- 安装在电动机机座上的单独的可检查的接线盒应备有下列四种引线：

a	电动机的主引线和中性点引线；

b	电动机内部加热器的引线；

c	电阻式温度检测器RTD和（或）热电偶的引线；

d	电流互感器CT（二次回路）的引线（仅用于2000kW及以上电动机）。

- 电动机电源回路主引线的接线盒应采用斜开口型（从上面或下面均可接线）。当这种结构不可行时，主引线的接线盒应采用下述结构：该接线盒至少由三块侧板组成，通过拆下一个盖板使接线盒敞开，其余侧板之一连接到导线管，另一块连接到电动机。

- 当多路电缆导线管端接于电动机接线盒，而且所有三相导线并不是穿入每根导线管时，接线盒端接有导线管的一侧侧板必须使用非磁性材料。

- 相对于主引线接线盒，立式电动机的热保护装置的接线盒应是顺时针方向约45o～90°（俯视）；加热器的接线盒应是逆时针方向约45°～90°。所有其它装置的配置应呈交买方审定。

- 电动机主引线接线盒应足够大以满足接线要求，并有与电缆保护管连接的接头。电动机主引线接线盒的最小尺寸见下表，单位为mm，字符L代表平行于进线穿线管轴线的尺寸。

电缆尺寸	  每相导体		   电动机 额定电压 6KV以下

长(L)   宽(W)  高(D)

90～185mm2      1	    		650     300     360

240～400mm2     1	    		650     360     410

240～400mm2     2	    		650     450     410

当电缆接线盒内需要安装附加装置，例如电流互感器和冲击电压保护电容器等时，上述尺寸应增大。

当电动机每相需要两根电缆时，其主引线接线盒的宽度最小应增大到740mm，端子排的排列应为每组的三相端子从左向右排一行，依次为T1、T2、T3、T3A、T2A和T1A。

4.4.3.5 每台电动机应装有起吊环、起吊钩或其它便于安全起吊电动机的装置。

4.4.3.6电动机每相绕组应设有2个温度测点, 测温元件采用Pt100双支三线热电阻。每个RTD的接线在电动机绕组图及盒盖上标明。电动机每个轴承至少设有2个温度测点，测点采用带支承座的RTD（Pt100）。

4.4.3.7温度检测元件的引线应能与动力线分开，引向单独的接线盒并便于维护检修。

4.4.3.8所有配套高、低电机的外壳上除了详细的电机铭牌外，带电加热器的高、低压配套电机，电机的外壳上必须带有“加热器铭牌”，“加热器铭牌”的具体内容为：功率（如：1200W）、电压（如：380V）、相数（如：1）、频率（如：50Hz）等。

4.4.4 对随机所配控制箱及控制柜的要求（若有）

4.4.4.1 随机配套控制箱应满足GB/T7251《低压成套开关设备和控制设备》国家标准，控制箱的防护等级应按GB/T4208《外壳防护等级》的规定标明，控制箱的防护等级应不低于主设备的防护等级。电气设备的控制、继电保护设计应遵循有关现行的国家及行业标准，并应在说明书中列出所执行的有关标准。

4.4.4.2随机配套控制箱内所配电气控制元件（其中：控制开关、按钮、继电器采用  ABB、施耐德及SIEMENS公司  品牌）应选用经过鉴定的优质产品，严禁使用已经淘汰的产品。

4.4.4.3 控制箱的结构、电器安装、电路的布置必须安全可靠，操作方便，维修容易。控制箱内的裸露带电导体之间和带电导体对地的电气间隙不小于20mm。

4.4.4.4 箱内外接导体端子必须满足正常工作电流，并能承受不低于柜内电气元件的短路耐受电流，箱内要留有足够的用于接线的有效空间。

4.4.4.5 箱内断路器、隔离开关必须满足动热稳定的要求，箱内交流接触器的等级和型号应按电动机的容量和工作方式选择。选择热继电器时，使电动机的工作电流在其整定值的可调范围内。用熔断器和接触器组成的电动机回路应装设带断相保护的热继电器。

4.4.4.6当就地控制箱控制的单台电动机容量大于45kW时，就地控制箱内应配置电流互感器、电流变送器及电流表。电流变送器应按设计院的具体要求选型，电流变送器的输出为4～20mA。

4.4.4.7为满足远方控制要求，就地控制箱中应提供一付能反映断路器或接触器“合闸/跳闸”位置的接点（一般应为断路器或接触器的辅助常开接点）。触点数量应能满足系统设计要求。

4.4.4.8就地控制箱内的断路器或接触器、继电器等，除了箱内接线已经使用的接点，所有接线未使用的备用接点应引接至端子排上，以供现场可能的接线修改使用。

4.4.4.9 就地控制箱内的端子排布置应考虑现场接线方便，易于检修。除了接线必须使用的端子排以外，还应留有端子总数15％的空端子排，以供现场可能的接线修改使用。端子排采用菲尼克斯、魏德米勒、ABB品牌产品。

4.4.4.10 买方可提供双电源（均为380V三相三线制电源），但双电源在箱内完成自动切换的功能由卖方实现，需买方认可。控制箱及控制箱到设备的所有连接由卖方负责设计并供货，包括电缆等。

需要运行人员整定的参数可根据运行人员的需要既能在整体集装式内的设备上进行，也可在远方进行。与外界的接口要求提供清楚，如外接电源的电压、容量、种类；输入与输出接点形式与要求；通讯方式与平台等。

4.4.4.11控制箱及其它所有就地电控柜（以下统称控制箱/柜）均由卖方配套提供，卖方提供的控制箱/柜的技术要求及设备选型原则如下：

a 控制箱/柜的产品型式：落地式或壁挂式。

b 控制箱/柜必须按相应的国家标准制造，各项性能指标均不应低于国家标准中所规定的指标，并能在本工程的环境条件下安全、可靠地运行，各种类型的控制箱/柜使用寿命不少于30年。

c控制箱/柜要求：所有控制箱/柜通体均必须采用厚度不小于2.5mm厚的不锈钢拉丝板制作，柜内加上不锈钢骨架，以提高整个柜体的强度。控制箱/柜正面开启门，控制箱/柜内板前接线，安装部分必须攻丝或焊螺母，柜门采用专用钥匙开启。

d 控制箱/柜的防护等级：室内为IP54，室外为IP56,直流电机动力控制箱/柜防护等级为IP55。

e 控制箱/柜的结构、外形尺寸及柜内元器件布置由卖方根据图纸中的元器件配置进行设计后，由买方确认，但在设计柜体结构和外形尺寸时，必须充分考虑元器件的散热和日后检修空间。

f 控制箱/柜下部必须设有独立电缆小室，柜体的电气元器件室和电缆小室采用一体化结构, 电气元器件室和电缆小室之间有水平安装的不锈钢隔板，并在水平不锈钢隔板上留有电缆穿入腰形孔，以便于孔洞封堵；腰形孔的尺寸及数量满足现场施工要求。电缆小室正面有开启门，便于电缆进出施工。电缆进线方式为：下进线，柜体底部预留五个进线用的敲落孔，每个敲落孔可容许穿入一根3*120mm2的电缆。

g 控制箱/柜内的所有继电器选用ABB、施耐德、西门子品牌产品，所有二次端子采用菲尼克斯、魏德米勒、ABB品牌产品，其余的所有元器件选用ABB、施耐德、西门子品牌产品。

h控制箱/柜体的底部用四颗直径不小于12毫米的螺丝与安装基础固定。

i 控制箱/柜采用一体化结构，其生产厂家必须为国内知名电气设备生产厂家，卖方提供三家国内知名控制箱/柜的生产厂家。

j控制箱/柜供货时，提供检验记录，试验报告及质量合格证等出厂报告。

4.4.5仪表和控制要求（I&C）

4.4.5.1卖方应成套提供满足机组安全自启停和经济运行所必须的，安装在凝结水泵供货范围内的所有仪表和控制设备。为保证水泵及电动机的安全运行，卖方应负责设计和提供凝结水泵及其辅助系统运行监视、故障判断、连锁保护和就地检查所需的检测仪表、元件和控制设备，并提供远程监控和试验接口。卖方应按照满足机组自启停要求提供完整的资料（编码原则）以书面形式详细说明凝结水泵及其辅助系统的控制要求、控制方式及联锁保护等方面的技术条件和数据。

4.4.5.2卖方配套供货的仪表和控制设备必须是符合国家最新标准和相应国际标准的市场主流产品，不得提供国家已公布淘汰或将淘汰的产品。

4.4.5.3卖方应按照满足机组自启停要求提供完整的资料（GB/T50549《电厂标识系统编码标准》原则）以书面形式详细说明凝结水泵的控制要求、控制方式及联锁保护等方面的技术条件和数据。

4.4.5.4卖方供货范围内所有需通过DCS来实现的系统控制功能，必须分别提供中文和英文版本（如有）的设计资料，图纸资料以中文为准，卖方应确保中文和英文版本资料的正确性和一致性。

4.4.5.5随凝结水泵提供的就地仪表和检测元件必须符合国际标准，且规格型号齐全，测量元件的选择应符合控制系统的要求。所有的联锁保护不允许采用电接点型仪表。严禁使用非标准测量元件。

4.4.5.6卖方供货范围内的仪表和控制设备，包括每一只压力表、测温元件及仪表阀门等都应详细说明其编码、型号和规范、安装地点、用途及制造厂商，并在设备上应有相应的标识。特殊检测装置应提供安装使用说明书。热工测量单位及接口规范采用国家法定计量单位制。

4.4.5.7所有仪表采用法定计量单位，热工测量单位及接口规范采用国家法定计量单位制。所有控制装置模拟量输出信号应为4-20mA DC，开关量输出应为无源干接点信号，容量不小于380V AC 3A或220V DC 1A。

4.4.5.8卖方提供的热电偶、热电阻应采用上自三厂、安徽天康、杭州宇阳、宁波奥崎、川仪、西仪品牌”。热电偶应采用双支E分度或K分度，热电阻应采用双支PT100，且接线采用三线制，热电偶和热电阻的精度应满足以下要求：热电偶的精度：I级（±0.4%）；热电阻精度：A级（0.15±0.2%）；热响应时间能满足τ0.5<30S。轴承轴瓦温度选用轴瓦专用双支Pt100防振型热电阻，测量电机线圈温度选用电机专用双支Pt100防振型预埋热电阻。热电阻的信号-信号、信号-接地的绝缘电阻应≥100MΩ；采用绝缘型的铠装热电偶，信号-信号、信号-接地的绝缘电阻应≥1000MΩ。

4.4.5.9卖方应提供供货范围内由卖方提供的所有过程仪表的安装接口，包括压力、温度、流量和分析仪表等，根据需要安装测温管座或一次阀门，并带有封头。卖方供货范围内需买方提供的过程仪表的安装接口，包括压力、温度、流量和分析仪表等，卖方应预留相应的测温管座或一次阀门，并带有封头。所有一次门后配供不锈钢连接短管（包括大小头或变径管）。所有取样点至仪表管路采用焊接式连接。所有与仪表（温度元件除外）直接相连处采用活结连接，接头统一为M20×1.5压力表接头，选用Swagelok、Parker、FITOK品牌。

4.4.5.10卖方提供的所有测点应设在介质稳定且具有代表性和便于安装维护的位置，并符合有关规范和规定的要求。测点数量应满足对凝结水泵进行监控和性能试验的需要。用于保护的重要信号应三重冗余配置，用于控制的重要信号至少二重冗余，多重测点的取样应为独立取样点，压力、差压还应设置独立的仪表阀门。每台凝泵装设1个一体化压电式振动传感器，振动传感器具有模拟量4～20mADC信号输出和500mV/g输出，信号接至本体接线盒供遥测用。精准度±1%以内，磁吸式安装方式，延长线电缆与插头一体成型设计，防水等级IP68，采用知名品牌：南京纬博斯通、上海锦康、派利斯品牌产品。密封水流量选用涡轮流量计，采用知名品牌：川仪、上仪、上海昭元、江苏信仪或品牌产品。

4.4.5.11所有成套提供的就地测量仪表应配供相应的安装附件（一次门、二次门及排污门等）。所有一次门前后均应配供不锈钢连接短管，一次门材质采用不锈钢，阀门采用进口优质产品，不锈钢牌号应与被测介质相适应。

4.4.5.12就地指示仪表的精度为1级，盘面直径不小于100mm（气动控制设备的空气过滤器、定位器上的压力指示表除外）。通常情况下，表计的量程选择使其正常运行时指针处在1/2-2/3量程位置。就地温度计应采用万向型抽芯式双金属温度计，并提供保护套管，不得采用水银温度计。安装在振动场合的就地指示表应采用抗振型仪表。就地压力表及温度计应采用三色标志，三分之一以下黄色，三分之一到三分之二绿色，三分之二以上红色，还需保证正常运行时表计指针位于绿色区域。

4.4.5.13所有的变送器为二线制智能变送器，精度至少达到0.1级，提供的外部负载至少为500欧姆。外壳防护等级至少达到IP65标准，并具有不小于13mm的螺纹电缆接口。所有不使用的连接口应予以封堵。

4.4.5.14卖方应提供凝结水泵的控制和联锁保护要求及相应的逻辑图、仪表检测系统图、仪表和一次元件清单、设定值清单等，作为买方的设计依据。

）护用进口，动作准确、可靠成熟的进口材质采用不锈钢，阀门采用进口0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000004.4.5.15所有就地端子箱、控制箱、动力箱（如果有）均必须采用厚度不小于2.5mm厚的不锈钢拉丝板制作，柜内加上不锈钢骨架，以提高整个柜体的强度。控制箱/柜正面开启门，控制箱/柜内板前接线，安装部分必须攻丝或焊螺母，柜门采用专用钥匙开启。

4.4.5.16卖方设计供货的系统中不应使用基地式调节器（气动或电动）和PLC产品，如有应提出并改为DCS控制。

4.4.5.17应至少设有以下仪表：

            - 电动机推力轴承金属温度双支测温元件（接至卖方提供的就地接线盒）

            - 泵进﹑出口不锈钢防振压力表

            - 电动机定子绕组温度双支测温元件（接至卖方提供的就地接线盒）

            - 滤网进﹑出口差压变送器、一体化振动传感器

4.4.6仪控设备选型原则（各项目可根据工程实际从所列品牌中选择）

4.4.6.1卖方配套提供的热工一次检测元件和执行机构的选型应与全厂的选型一致，以减少备品备件的种类。

4.4.6.2对于卖方配套提供的仪表和控制设备，卖方应考虑和提供与DCS控制系统的接口并负责与DCS的协调配合，直至接口完备。

4.4.6.3卖方提供的热电偶应采用优质产品。热电偶应采用双支E或K分度，热电阻应采用双支PT100。所有热电偶、热电阻测温元件应采用双支型，热电偶和热电阻的精度应满足以下要求：热电偶的精度：I级（±0.4%）；热电阻精度：A级（0.15±0.2%）；热响应时间能满足τ0.5<30S。

4.4.6.4卖方提供的变送器、过程逻辑开关应选用优质产品，选用ROSEMOUNT 3051系列、EJA品牌产品，过程逻辑开关选择太平、长野、SOR品牌产品。

4.4.6.5卖方提供的仪表阀门应选用优质产品，对压力大于4.0MPa或和温度大于350℃的疏水管和仪表管使用的一次门，要求设置两只隔离阀，阀门采用进口工艺门。所有成套提供的就地测量仪表配供相应的安装附件(一次门、二次门及排污门等)。所有一次门后均配供不锈钢连接短管，高温高压场合的一次门及一次门前短管的材质与相连的工艺管道管材相适应；低温低压场合的一次门材质采用不锈钢316L (焊接式)。仪表阀门（一次门、二次门及排污门等）采用优质产品，阀门选用Swagelok、Parker、AS-SCHNEIDER、Bollin、HEX品牌产品。

4.4.6.6卖方提供的所有控制盘（柜）和就地接线盒（箱）应选用同一系列产品。

4.4.6.7卖方提供的所有控制盘（柜）和就地接线盒（箱）内的接线端子，应选用Phoenix、Weidmüller品牌产品。

4.4.6.8买方提供的控制电源为交流380V10%，50Hz2.5Hz及直流110V10%。卖方如需其它规格等级的电源，由卖方自行负责解决。

4.4.7进线变压器

4.4.7.1应根据变频装置的型式选择与变频装置配套的进线变压器，原则上在国内采购，进线变压器采用北变品牌产品，硅钢片采用优质冷轧高导磁晶粒取向硅钢片，选用宝武钢、太钢品牌。变频装置配套的进线变压器为一体化干式变压器。进线变压器应考虑系统过电压、变频装置产生的共模电压和谐波的影响。

4.4.7.2进线变压器应为干式变压器，配金属外壳、冷却风机，冷却风机应实现按温度设定自动投、退的功能，并应具有就地和远方超温报警功能。温度传感器用于变压器过热报警、延时保护跳变频系统和信号远传。风扇停运信号及控制电源失电报警保护功能均由变频器实现，主控器应有超温报警、跳闸，风扇停运、控制电源失电报警等保护功能，并有相应的远传报警信号。风扇还应能接受外部信号停运。测温元件和温度开关应选用优质产品，并具有温度显示功能。

4.4.7.3进线变压器应能在3.1条规定的电源参数下正常工作。

4.4.7.4进线变压器应满足下列技术参数

进线变压器一次侧额定电压：_____±4x2.5%kV 或 _____±2x5% kV

进线变压器一次侧额定频率：50±10%Hz

绝缘等级：H级（按F级绝缘考核温升）

4.4.7.5卖方提供变压器容量选型计算书。变压器过负荷能力应符合IEC干式变压器过负荷导则及相应国标要求。

4.4.7.6变压器承受短路电流的能力

变压器在各分接头位置时，应能承受线端突发短路的动、热稳定而不产生任何损伤、变形及紧固件松动。

4.4.7.7噪音水平

≯60dB（在离外壳1m,高度为1.5m处测量）

4.4.7.8温升限值

| 部位 | 绝缘系统温度（℃） | 最高温升（K） |
| --- | --- | --- |
| 线圈 | 180 | 125 |
| 铁心、金属部件和其相邻的材料 | 180 | 在任何情况下不会出现使铁芯本身、其它部件和与其相邻的材料受到损害的温度 |

4.4.7.9卖方应提供变压器的测量、控制、信号等附件的名称、数量，并在技术协议中说明变压器本体系统的测量和控制项目，至少包括如下：

1）变压器有温度传感器进行温度保护。

2）变压器检测项目：变压器进线电压和电流、变压器温度、变压器柜冷却风机工作状态。

变压器柜内高压引线导体应能满足发热的允许值（＜65℃）。

变压器柜的防护等级为IP31。

谐波分量：≤3%。

4.4.7.10进线变压器安装在户内，并与中压变频装置布置在一起，也可单独布置。卖方负责进线变压器同中压变频装置之间的连接。变压器与功率单元柜应分屏左右布置，便于设备元件散热。

4.4.7.11变压器进线接线端子应足够大，以便与进线电缆连接。

4.4.7.12试验

变压器的型式试验和出厂试验的内容和方法应满足相应的国际标准和中国标准。卖方应提供变压器的出厂试验报告和同型变压器的型式试验报告。变压器可进行现场耐压试验，卖方提供现场试验的标准及方法。

4.4.7.13变频器进线变压器高低压绕组应为纯铜材料。

4.4.8 变频装置

4.4.8.l变频装置类型选用高—高方式，10kV直接输入和输出，变频器输出不采用任何形式的升压变压器。为保证变频器的高可靠性，变频器结构应简单。在0℃－45℃环境温度下应能保持额定功率长期运行。

*4.4.8.2变频装置选用汇川品牌产品。

4.4.8.3卖方应根据运转设备运行特点和与之配套的电动机参数选择合适的变频装置。__10__ kV电源的瞬间闪变、工作电源切备用电源及母线自起动时不应导致变频装置的停机。额定运行工况下，使用变频装置后电动机不降容。

4.4.8.4变频调速装置应具有良好的调节性能，能根据负荷的变化及时有效地实现调节，在负荷从40%调节到100%的过程及从100%调节到40%的过程所需时间均须小于30s。（现场1s~3600s可调）

4.4.8.5变频调速系统产生的谐波应满足中国“GB/T 14549 电能质量  公用电网谐波” 以及IEEE519国际标准的规定。变频装置应考虑将对电网谐波影响减至最小的措施，并说明。变频装置应对本体控制系统就地控制柜无谐波影响。如使用多脉冲整流器，整流桥脉冲数宜30脉冲以上。

4.4.8.6变频器IGBT选用ABB品牌。

4.4.9 变频装置的主要技术参数和要求

| 输入频率 | 50±10%Hz |
| --- | --- |
| 额定输入电压 | _10kV±10%kV |
| 额定输出电压 | 0~６.３_kV |
| 额定容量 | 大于等于１.２倍电动机容量 |
| 功率因数 | ＞0.95 |
| 输出频率范围 | 0～60Hz |
| 过载能力 | 120% 1min |
| 辅助电源 | 380V±10% AC 50±1 Hz （三相三线） |
| 模拟量输入 | 4～20mA |
| 模拟量输出 | 4～20mA |
| 开关量信号 | 继电器干接点信号 |
| 冷却方式 | 强制空气冷却 |
| 环境湿度 | ＜90%， 无凝结 |
| 变频装置效率 | 额定负载下 ＞96% |
| 防护等级 | ≥IP31 |
| 正常运行环境温度 | -5~+40℃ |

4.4.9.1 冷却系统应可靠，冷却风机应采用施依洛品牌产品，平均无故障时间应≥40000h。应冗余配置，并具有自动切换功能。报警信号应能远传到控制室。每一套冷却装置应拆装方便，应满足变频装置的安全可靠运行。

4.4.9.2变频装置应设以下保护：过电压、过电流、欠电压、缺相保护、短路保护、超频保护、失速保护、变频器过载、电机过载保护、半导体器件的过热保护、瞬时停电保护等，并能联跳输入侧_10_kV开关。保护的性能应符合国家有关标准的规定。所有定值可现场修改，保护功能可现场投退。

4.4.9.3变频装置控制系统应可靠，重要元器件应冗余配置。变频器电容应使用高性能高耐压的电解电容或更高品质的薄膜电容。买方提供2路交流控制电源，卖方配置双电源切换装置，保证控制系统可靠、不间断连续运行。变频装置控制系统应采用数字微处理器控制器，具有就地监控方式和远方监控方式。在就地监控方式下，通过变频装置上的触摸式键盘和LCD/LED显示，可进行就地人工启动、停止变频装置，可以调整转速、频率；就地控制窗口宜采用中文操作界面，功能设定、参数设定等均宜采用中文。卖方提供的变频装置支撑软件宜为汉化的最新的正版软件。卖方应提供变频装置软件的终身免费升级。

4.4.9.4变频装置应带故障自诊断功能和黑匣子功能，能对所发生的故障类型及故障位置提供中文指示，能在就地显示并远方报警至DCS，便于运行人员和检修人员能辨别和解决所出现的问题。另外还可以记录故障发生前后的内部各个参数的波形，便于厂家分析故障发生的原因。

4.4.9.5 变频装置的功率单元为模块化设计，方便从机架上抽出、移动和更换，所有单元可以互换，功率模块须具备超温报警功能，并且每个模块需具备温度显示功能。变频器具备外部工频旁路功能，保证整个系统安全运行水平。

4.4.9.6 变频装置应能接受电厂机组分散控制系统DCS或其它控制系统的控制指令，并反馈变频装置的主要状态信号和故障报警信号。变频装置同DCS接口采用硬接线方式。变频器柜顶风机的出口温度检测信号输出至DCS。

变频装置应至少提供下列I/O信号：

模拟量输入信号AI     4~20mA                    至少4路（接受远方调速的4~20 mA模拟量指令在变频装置中可任意设定4~20mA对应的频率范围）

模拟量输出信号AO     4~20mA （隔离后）         至少4路

开关量输入信号DI     无源干接点                10点

开关量输出信号DO     无源干接点（380V AC 5A）  10点

无源干接点（110V DC 5A）                        4点

4.4.9.7 变频装置应具有与机组分散控制系统DCS或其它控制系统的通讯接口，通讯接口应支持以太网、MODBUS等通讯协议，具体协议将在技术协议或详细设计阶段确定；卖方应提供通讯模件和所供设备之间的通讯电缆（采用光纤或同轴电缆）及全部通讯附件。

4.4.9.8 卖方应配合分散控制系统DCS或其它控制系统承包商共同完成两系统间的通讯连接，并按照分散控制系统DCS或其它控制系统承包商的通讯格式要求提供通讯点清单。

4.4.9.9变频装置内部通讯应采用光纤连接，以提高通讯速率和抗干扰能力；变频装置柜内强电信号和弱电信号应分开布置，以避免干扰；柜内应设有屏蔽端子和接地设施。

4.4.9.10变频装置应对本体控制系统的就地控制柜无谐波影响。应有效地抑制共模电压，不应危及电动机及电缆绝缘。汇川HD90S系列高压变频器输出采用多重化PWM技术，输出为近乎完美的正弦波，无须加装输出滤波器。电动机谐波损耗小，转矩脉动小，无明显电动机噪声。电动机不需降额使，输出dV/dt和共模电压小，对电动机无附加电应力损害。

4.4.9.11卖方对以下问题应响应并进行详细说明：

（1） 当母线上电动机成组自启动时，对变频装置的影响。（根据电源参数，当母线上电动机成组自启动时，母线电压为65％Un，变频装置不会停止输出。如果母线电压低于65％Un，变频器进入瞬停再启动过程。）

（2）变频装置的输出频率范围、恒转矩调速范围、调速精度、最大瞬时启动力矩、间歇过载能力等重要指标。（变频装置的输出频率范围：0-60Hz；恒转矩调速范围：0%-100%；调速精度：0.01 Hz；起动转矩最大应可达100～120%额定转矩；间歇过载能力：每10min 允许120% 1min，超过150％额定电流则停机；变频装置谐波小于3％、共模电压小于500V。）

（3）变频器输出的电压总的谐波分量小于2%，满载时电流谐波分量小于1%，无需滤波器变频器就可输出正弦输出电流和电压波形，对电机无特殊要求，可以使用普通异步电机，电机不应降低额定容量使用。具有软起动功能，没有电机启动冲击引起的电网电压下跌，可确保电机安全、长期运行。

如变频柜出口侧需装设两组电动机差动保护电流互感器，在出厂前完成电流互感器的安装与柜内配线，CT型号设计联络会确定。

（4）变频器对电网电压波动有极强的适应能力，+10%-15%可以满载输出，可以承受35%的电网电压下降而继续降额运行。瞬时失电可满载运行（0~6秒可调）不跳闸，轻载时间更长。变频装置欠压保护动作值，电压及时间应可调。

（5）变频器输入电源瞬时断电再上电的能力，断电后再启动的初始化时间。控制电源允许的断电时间。为满足厂用电源的切换，变频装置应保证在 0-5秒（可调)时间内不停机。卖方应详细描述功能实现原理。

（6）变频装置冷却风机电源、控制电源应独立设置，买方提供1路AC220V的UPS电源用于变频器控制电源，取消卖家自采UPS电源，变频器控制电源的其它电压等级由卖方自行解决。卖方应在技术协议中说明电源容量要求。

（7）卖方应在技术协议中说明变频装置功率元件型式、噪声等级指标、控制技术。

（8）卖方应提出推荐的系统配置方案，并加以说明。卖方还应说明变频装置所能提供的I/O接口，对DI/DO点应对系统内部已定义和由买方定义的点应分别说明。

（9）冷却系统的配置，运行方式，风扇电源的供给方式。冷却系统故障对变频器的影响。变压器与功率单元的冷却系统（包括冷却风机和风道）应相互独立。

（10）当一个功率元件故障时，对变频装置的影响、更换功率元件的方式和时间。

（11） 卖方应根据凝泵变频器室尺寸布置两套变频装置，并提供附图。

（12）额定负载下变频装置整组效率保证值不低于96%，并提供不同变频工况下的效率曲线。

4.4.9.12变频装置内部闸刀，应实现相应的机械闭锁和电气闭锁，柜体五防设计完整。汇川HD9X系列高压变频器配置一拖一自动旁路柜，真空接触器满足上述要求，可以实现闭锁。柜体五防设计完整。

4.4.10 切换柜

切换柜内包括隔离开关等其他必要的元器件。

切换柜防护等级IP41。柜体板材应采用敷铝锌钢板，板厚应不小于2mm，外壳喷塑，柜内设防凝露加热器。

（1）隔离开关技术参数的最低要求为：

| 内容 | 规格参数 |
| --- | --- |
| 额定电流（A）： | 400 |
| 额定频率（Hz）： | 50 |
| 额定热稳定电流（方均根值kA）：3秒 | 12.5 |
| 额定动稳定电流（峰值kA）： | 31.5 |
| 雷电冲击耐压（峰值kV）： |  |
| 1分钟工频耐压（方均根值kV）： | 42 |

（2）隔离开关应符合GB、DL、SD、IEC和制造厂所在国的有关标准。由买方确定选型。

（3）柜内相间、对地的空气间隙应不小于125mm，如达不到应采取措施加强绝缘，若采用隔板隔离，其隔板必须具有优质的防潮耐电弧阻燃性能。

（4）母线应标明相别的颜色，A、B、C相分别为黄、绿、红色。母线需加装进口热缩套。

（5）高压开关柜中各组件及其支持绝缘件的绝缘爬电比距应按凝露型有机绝缘考虑，不小于20mm/kV（按最高工作电压7.2/12kV考虑）。

（6）开关柜中的接地母线应能满足该回路动热稳定的影响。接地母线应为最小截面为50×5mm的铜排。

（7）开关柜前门上应设有隔离开关机械的或电气的位置指示装置，在不开门的情况下应能方便地监视隔离开关的分合闸状态。

（8）切换开关柜均应符合五防要求：

具有可靠的联锁装置，完全满足 “五防”要求，并符合DL/T5153和SD318的要求，为操作人员与设备提供可靠的安全性保护，即：防断路器合闸状态下误拉、误推入手车；防误入带电间隔；防带电合地刀；防带地刀合闸；防带负荷抽插一次隔离触头。

切换柜不设地刀，但卖方需考虑方便挂设临时接地线的位置。旁路隔离开关应与出线隔离开关有机械闭锁。

（9）隔离开关的操作需提供就地带电闭锁，还需与远方电源断路器状态进行联锁。隔离开关状态要提供接点信号送DCS。

（10）切换柜内需考虑工频开关柜电缆和凝泵电机电缆在切换柜内并接位置(并接母排)。

（11）按钮及信号灯红色表示运行，绿色表示停止，所有电气柜内各电气元器件均要有正式名称和编号标示牌，端子采用PHOENIX阻燃端子，采用机打标号牌，端子和电缆上标示牌清晰正确，门与柜体间应有连接软导线。

4.4.11对卖方的其他技术要求

4.4.11.1在变频方式下，要求制造厂对变压器励磁涌流有一定的抑制措施，并提供启动电流最大值。

4.4.11.2卖方应采用措施，如变频装置设置频率跳跃点等，避开电动机固有频率，避免低频运行时发生电动机共振现象。卖方应说明共振问题的解决方案。

4.4.11.3内部接线在出厂前完成、柜间电缆随货发送。

4.4.11.4图纸及整体设计、相关逻辑在设计联络会前完成初稿，并及时提供给买方，设计联络会中确认。

4.4.11.5 卖方所配套的旁路柜及变压器应有良好的配套业绩，并提供业绩清单。

4.4.11.6  卖方应给出随机和推荐的备品配件及专用工具。

4.4.11.7  卖方提供变频装置内使用的电容器的型式、规格、用途、使用年限。

4.4.11.8  卖方应充分考虑工程特点和现场实际情况，对系统设计、配备设备和布置等进行优化，选取最适合的方案。

4.4.11.9  卖方所提供的变压器柜、进出线柜、变频器柜内裸露的母排应外敷绝缘热缩套。

4.5 其他要求

4.5.1 卖方应提供需要更换的零部件的名称及清单。

4.5.2 买方应指明需要更换的零部件的预期使用寿命、安装、启动、连续运转和维修推荐的备件最少数量清单，并指明其是库存项目, 还是特殊项目。

4.5.3卖方应提供对设备安装、启动、运行维修及设备附件调速所需的独特的专用工具。

4.6 标准

凝结水泵组的设计、制造必须满足最新版的国际和行业（包括原水电部、原能源部）标准规范，同时也必须满足有关安全、环保、劳动保护及其它方面最新版的中国国家强制性标准和规程（规定）的要求和有关标准中强制性条款的要求。如果本规范中存在某些要求高于上述标准，则以本规范的要求为准。在不与上述规定标准规范（规定）相矛盾的条件下，可以采用行业标准。卖方设计制造所执行标准如与下面标准矛盾或有差异时, 应按较高的标准执行。如下述标准之间有矛盾或有差异时，按较高的标准执行。如各标准有新版本，在买方确认后执行最新有效标准。如有关标准和规范之间，或它们与本技术协议之间有重大原则性冲突时，卖方应及时用书面形式向买方提出解决方法的建议，并由双方共同协商处理。

设备产品设计、制造应遵照的规范和标准

| HI | 液压学会 离心式、回转式与往复式泵的标准。 |
| --- | --- |
| ASME | 美国机械工程师协会 锅炉与压力容器规范，第八部分 第I段—压力容器 |
| ASME PTC8.2 | 离心泵动力试验规范 |
| ANSI | 美国国家标准协会 |
| B16.5 | 管法兰和法兰管件 |
| B16.34 | 阀门.法兰,螺纹和焊接端 |
| ASTM | 美国试验与材料协会 |
| AWS | 美国焊接协会标准 |
| D1.1 | 结构钢焊接规范 |
| QC.1 | 焊接监督资质和证明标准 |
| NEMA | 国家电气制造商协会 |
| GB1993 | 电机冷却方式 |
| GB10068 | 旋转电机振动测定方法及限制振动限值 |
| GB10069 | 旋转电机噪声测定方法及限制噪声限值 |
| GB1032 | 三相异步电机试验方法 |
| GB/T13957 | 大型三相异步电动机基本系列技术条件 |
| DL/T5437 | 火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程 |
| DL5053 | 火力发电厂职业安全设计规程 |
|  | 原电力部《火电工程启动调试工作规定》 |
| DL 5190.5 | 电力建设施工技术规范第5部分 管道及系统 |
| DL5000 | 火力发电厂设计技术规程 |
| 国务院令[2003]第373号 | 特种设备安全监察条例 |
| 质技监锅发[1999]154号 | 压力容器安全技术监察规程 |
| DL 612 | 电力工业锅炉压力容器监察规程 |
| DL 647 | 电站锅炉压力容器检验规程 |
| GB150 | 钢制压力容器 |
| DL/T 515 | 电站弯管 |
| DL/T 438 | 火力发电厂金属技术监督规程 |
| DL/T 869 | 火力发电厂焊接技术规程 |
| DL/T 561 | 火力发电厂水汽化学监督导则 |
| DL/T 586 | 电力设备用户监造技术导则 |
| DL/T 715 | 火力发电厂金属材料选用导则 |
| DL/T 5054 | 火力发电厂汽水管道设计技术规定 |
| DL/T5210 | 电建施工质量验收及评价规程 |
|  | 火电工程试运质量检验及评定标准 |
| IEC34-1 | 第一部分 额定值和性能 |
| IEC34-2 | 第二部分 损耗与效率试验方法 |
| IEC34-5 | 第五部分 外壳防护等级 |
| IEC34-7 | 第七部分 结构及安装型式代号 |
| IEC34-8 | 第八部分 线端标记与旋转方向 |
| IEC72 | 旋转电机的安装尺寸和输出功率 |

卖方须提出合同设备的设计、制造、检验/试验、装配、安装、调试、试运、验收、试验、运行和维护等标准清单给买方，供买方确认。

4.7性能保证值

4.7.1凝结水泵铭牌工况(最大工况)

流量Q= 2280 t/h  扬程H= 350 m

4.7.2凝结水泵在经济运行工况

变频：

流量Q= 2070 t/h，扬程H=  376  m，效率η=84.5%%(≥83%)，轴功率=    2509kW

不变频：

流量Q=2070 t/h，扬程H= 330 m，效率η= 85%(≥83%)，轴功率=2190kW

4.7.3泵的必须汽蚀余量(最大工况)3％NPSHr≤4.6m (@第一级叶轮中心)

4.7.4泵组的各项振动值应符合GB/T29531标准的有关规定, 各轴承座处的振动幅值（双振幅）最大为0.05mm。泵组的具体测量标准按GB/T29529泵的噪声测量与评价方法标准执行，即在泵组外壳1m处噪声值不大于85分贝。

4.7.5水泵的寿命

水泵整机使用寿命不少于30年（不包括易损件），易损件寿命大于8000小时。凝结水泵的两次大修之间的间隔不小于8年。

4.7.6在一个大修周期内，泵效率下降不超过0.5%。

4.8 安全调试要求

凝结水泵组的现场安装调试过程中，卖方应对泵组性能和泵组内部接口问题负全责。

4.8.1凝结水泵要求制造厂内总装，验收合格后，整体发运到现场。

4.8.2达标创优统一要求：

4.8.2.1  设备及构架安装牢固。油漆材质、工序、厚度、颜色符合设计，色泽一致、均匀、无流痕、皱纹，无气泡、脱落、返锈、污染。

4.8.2.2  标识标牌：标识醒目、统一，符合规范；标牌齐全、统一，字迹清晰，系挂牢固，无污染。

4.8.2.3  罩壳：表面平整，无损坏、变形；门窗开启无阻碍，关闭严密；隔音效果良好。吸音材料敷设平整，压板无锈迹。

4.8.2.4  设备及管道焊接：焊缝质量符合规范，焊缝均匀，无焊瘤、残留药皮，焊缝无变形、焊口无漏焊。

4.8.2.5  管道螺栓连接：配套使用，连接牢固、防锈蚀；穿入方向一致；外露丝扣符合规定，而且统一。

4.8.2.6  电缆敷设整齐、规范。

4.8.2.7  热控仪表管排列整齐、规范。

4.8.2.8  φ76mm以下管道排列合理、有序。

4.8.2.9  保温外观良好。成品保护效果好。

4.8.2.10 油系统：无渗、漏点。

4.9  泵组外形要求

4.9.1  电机

在水平面内，应保证与凝泵进出口管道中心线垂直的方向上，电机最大外形尺寸不大于2.85米（待定）。两台机组电机应以凝泵进出口管道中心线为对称轴对称布置。

4.9.2  凝泵入口滤网

凝泵入口滤网底部距进出口管道中心距离不大于1200mm。

## 5   设备监造、检验和性能验收试验

见附件5: 设备监造、检验和性能验收试验

## 6   设计与供货界限及接口规则

卖方负责自凝结水泵进口入口法兰（包括反法兰）到凝结水泵出口法兰止（包括反法兰），包括本体和电动机及泵组内部的冷却﹑密封水管路阀门的设计与供货，机组的机座﹑地脚螺栓与连接件；并提供冷却水的水质﹑流量及接口技术要求。所有法兰连接接口的反法兰及其配套连接件和附件。卖方所提供的设备、阀门的接口应和买方的规格和材料一致，卖方应保证在现场没有任何异种钢和异径管的焊接问题，如有不一致，卖方提供过渡段。卖方所提供的阀门口径最终应满足设计院要求，除调节阀外，不得采用缩小口径加大小头的方法。卖方负责进口滤网及其附件等的设计与供货。

## 7   清洁, 油漆, 包装, 装卸, 运输与储存

7.1 清洁和油漆

组装前应从每个零部件内部清除全部加工垃圾，如金属切削、填充物等，应从内外表面清除所有轧屑、锈皮油脂等。钢结构在第一次涂层前应做喷丸处理。设备出厂前应喷涂二层底三层面漆，油漆采用佐顿、阿克苏、式玛和天津关西品牌产品，油漆颜色由卖方提供色标，买方确认。油漆应选用国内较先进的漆种，并能适应当地环境条件。轴承和油系统的辅助设备，如贮油箱、容器及管道的全部内表面在清洗之后应涂上合适的油溶性防锈剂。

7.2 包装﹑运输

7.2.1 泵的包装应符合GB/T13384国家标准的规定，并采取防雨、防潮、防锈、防震等措施，以免在运输过程中，由于振动和碰撞引起轴承等部件的损坏。设备出厂时，零部件的包装符合JB/T 2647国家标准的规定，分类装箱，遵循适于运输、便于安装和查找的原则，如海运，做好防止海水侵蚀的措施。

7.2.2 设备发运前，应将水全部放掉并吹干，当放水需要拆除塞子、疏水阀等时，卖方应确保这些部件在发运前重新装好。所有开口、法兰﹑接头应采取保护措施，以防止在运输和储存期间遭受腐蚀、损伤及进入杂物。泵的进出口、管孔应用盖板封闭。需要现场连接的螺纹孔或管座的焊接孔应采用螺栓或其它方式予以保护。遮盖物、紧固件不应焊在设备上。

7.2.3 卖方应保证提供设备的包装至少满足现场露天存放6个月的要求。

7.2.4  标志

7.2.4 .1 设备标志

(1)  每台设备都有固定不锈钢铭牌及转向标志，铭牌应耐腐蚀，并安装在泵体明显的位置上。铭牌至少包括下列内容：设备名称、设备制造厂名称、制造年月、制造厂产品编号、制造许可证编号、电厂标识系统编码、设备型号、容器类别、设计压力、设计温度、额定出力、最高工作压力、设备净重等信息。铭牌不易损坏。标志醒目、整齐、美观。型式、尺寸、技术条件和检验规则，符合《产品标牌》的规定。

(2)  重要部件根据图纸规定，在一定位置上标有装配编号，使用材料和检验合格的标志。

7.2.4 .2 包装标志

(1)  卖方供给的设备（无论装在箱内或成捆的散件）的包装，都贴有标明合同号、主要设备名称、部件名称和组装图上的部件位置号的标签，备品备件和专用工具还应标明“备品配件”和“工具”的字样。

(2)  对装箱供给的设备，卖方在每个箱子的两面用油漆写下如下内容：

合同号、装运标志、目的港、收货人代码、设备名称和项目号（箱号、箱的序号设备总件数）、毛重、净重、外形尺寸、长*宽*高。

按照设备各特性和不同的运输及装卸要求，在箱上明显位置标上“小心”、“向上”、“防潮”、“勿倒”等通用标志，并符合GB191和GB6388的规定。

包装箱连续编号，而且在全部装运的过程中，装箱编号的顺序始终是连贯的。

(3)  对超大、超重货物标注吊钩、重心和支点的位置。

(4)  货运标志符合国际物运协定规定。

(5)  包装箱上必须附有电厂标识系统编码（至部套）。

7.3 运输与储存

大部件尺寸表格见附件9。储存要求参见国家有关标准。

卖方应提供包装标准及示意图。

卖方应保证提供设备的包装至少满足现场露天存放6个月的要求。

7.4高压变频器包装、运输、装卸

7.4.1 高压变频器装置制造完成并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护。其包装应符合铁路、公路和海运部门的有关规定。设备包装前应涂防腐漆，以便在运输保管中起防腐作用。

7.4.2 电气设备必须严格包装，以确保在运输保管期间不被损坏，并防止受潮。设备包装前应凃防腐漆，以便在运输保管中起防腐作用。包装费包括在设备总价内。运输时高压变频器装置的所有组件、部件、备品备件、专用工具等不丢失、不损坏、不受潮和不腐蚀。随产品提供的技术资料应完整无缺。

7.4.3 所有外露部分应有保护装置，防止在运输和储存期间损坏，所有管道端头均应有封堵。

7.4.4 铭牌应符合GB3906等有关标准的要求。铭牌应用中文书写。

## 8   数据表

| 序号 | 名 称 | 单位 | 要 求 值 | 卖方提供值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 凝结水泵参数性能汇总表 |  |  |  |  |
| 1_1 | 铭牌工况(VWO工况)点 |  |  |  |  |
| 1_1_1 | 流量 | t/h | 2280 | 2280 |  |
| 1_1_2 | 扬程 | m | 350 | 350 |  |
| 1_1_3 | 转速 | r/min |  | 1490 |  |
| 1_1_4 | 轴功率 | kW |  | 2543 |  |
| 1_1_5 | 首级叶轮中心线处需要吸入净正压头(3％NPSHr) | m |  | 4.6 |  |
| 1_1_6 | 有效汽蚀裕量 | m |  | 6.0 |  |
| 1_1_7 | 泵的效率 | % |  | 85.5 |  |
| 1_1_8 | 运行水温 | ℃ |  | 30.4 |  |
| 1_1_9 | 承压部件设计压力/试验压力 | MPa |  | 4.5/6.75 |  |
| 1_2 | 经济运行工况定速(THA） |  |  |  |  |
| 1_2_1 | 流量 | t/h | 2070 | 2070 |  |
| 1_2_2 | 扬程 | m | 330 | 376 |  |
| 1_2_3 | 转速 | r/min |  | 1490 |  |
| 1_2_4 | 轴功率 | kW |  | 2509 |  |
| 1_2_5 | 首级叶轮中心线处需要吸入净正压头(3％NPSHr) | m |  | 4.3 |  |
| 1_2_6 | 有效汽蚀裕量 | m |  | 6.0 |  |
| 1_2_7 | 泵的效率 | % | ≥83% | 84.5 |  |
| 1_2_8 | 运行水温 | ℃ | 30.4 | 30.4 |  |
| 1_2_9 | 承压部件设计压力/试验压力 | MPa |  | 4.5/6.75 |  |
| 1_3 | 经济运行工况变频(THA) |  |  |  |  |
| 1_3_1 | 流量 | t/h | 2070 | 2070 |  |
| 1_3_2 | 扬程 | m | 330 | 330 |  |
| 1_3_3 | 转速 | r/min |  | 1417 |  |
| 1_3_4 | 轴功率 | kW |  | 2190 |  |
| 1_3_5 | 首级叶轮中心线处需要吸入净正压头(3％NPSHr) | m |  | 4.0 |  |
| 1_3_6 | 有效汽蚀裕量 | m |  | 6.0 |  |
| 1_3_7 | 泵的效率 | % | ≥83% | 85 |  |
| 1_3_8 | 运行水温 | ℃ |  | 30.4 |  |
| 1_3_9 | 承压部件设计压力/试验压力 | MPa |  | 4.5/6.75 |  |
| 1_4 | 工频最小流量 | t/h |  | 570 |  |
| 1_5 | 工频最小流量下的扬程 | m |  | 438 |  |
| 1_6 | 关闭压头 | m |  | 445 |  |
| 1_7 | 轴承座处振动保证值（双振幅值） | mm |  | 0.05 |  |
| 1_8 | 转速变化范围 | r/min |  | 596-1490 |  |
| 2 | 结构尺寸/配置情况汇总表 |  |  |  |  |
| 2_1 | 泵体尺寸（长*直径） | m |  | 7.65xφ1.41 |  |
| 2_2 | 泵坑尺寸（长*直径） | m |  | 7.68xφ1.55 |  |
| 2_3 | 泵轴长 | m |  | 9.5 |  |
| 2_4 | 首级叶轮吸入型式 |  |  | 双吸 |  |
| 2_5 | 首级叶轮直径 | mm |  | 620 |  |
| 2_6 | 叶轮尺寸（最大/最小） | mm |  | 620/573 |  |
| 2_7 | 叶轮级数 |  |  | 4 |  |
| 2_8 | 轴直径 | mm |  | 联轴器处φ140 |  |
| 2_9 | 轴承形式/数量 |  |  | 滑动轴承/1组，导轴承/5 |  |
| 2_10 | 推力额定负荷/推力最大值 | kN |  | 117.72/149.112 |  |
| 2_11 | 联轴器传递功率 | kW |  | 3000 |  |
| 2_12 | 密封形式 |  |  | 填料 |  |
| 2_13 | 密封水流量 | t/h |  | 0.36-0.54 |  |
| 2_14 | 密封水压力 | MPa |  | 0.3-0.8 |  |
| 2_15 | 密封泄漏量 | t/h |  | 0.005 |  |
| 2_16 | 系统阀门数量 |  |  | 见轴封水系统图 |  |
| 2_17 | 泵重量（空水/满水） | t |  | 22/32 |  |
| 2_18 | 泵（第一/第二）临界转速计算值 | r/min |  | 2220 |  |
| 2_19 | 接口法兰公称压力(进口) | MPa | PN10 | PN10 |  |
| 2_20 | 接口法兰公称压力(出口) | MPa | PN64 | class300 |  |
| 2_21 | 接口管规格(Ф*S)(进口) | mm | Φ1016x12 | Φ1016x12 |  |
| 2_22 | 接口管规格(Ф*S)出口 | mm | Φ508x15 | Φ508x15 |  |
| 2_23 | 滤网通流倍率及压降 |  |  | 3倍/50kpa |  |
| 2_24 | 泵组重量（空水/满水） | t |  | 42/52 |  |
| 3 | 凝结水泵材质表 |  |  |  |  |
| 3_1 | 材质及牌号 |  |  |  |  |
| 3_1_1 | 外筒体 |  |  | Q235B |  |
| 3_1_2 | 泵壳体 |  |  | QT500-7 |  |
| 3_1_3 | 首级叶轮 |  |  | ZG07Cr19Ni10 |  |
| 3_1_4 | 叶轮 |  |  | ZG20Cr13 |  |
| 3_1_5 | 轴 |  |  | 40Cr |  |
| 3_1_6 | 联轴器 |  |  | 膜片联轴器 |  |
| 3_1_7 | 出口短管 |  |  | Q355B |  |
| 3_1_8 | 底板 |  |  | HT250 |  |
| 3_1_9 | 轴封 |  |  | 填料密封 |  |
| 3_1_10 | 各轴承 |  |  | 滑动轴承/1组，导轴承/5 | 详列清单 |
|  | 导轴承 |  |  | GFZ-1 |  |
|  | 推力轴承 |  |  | 滑动轴承 |  |
| 3_1_11 | 轴套 |  |  | 06Cr19Ni10 |  |
| 3_1_12 | 口环 |  |  | QT500-7 |  |
| 3_2 | 尺寸 |  |  |  |  |
| 3_2_1 | 外筒体 |  |  | 7650xφ1410 |  |
| 3_2_2 | 泵壳体 |  |  | Φ852 |  |
| 3_2_3 | 首级叶轮 |  |  | Φ620 |  |
| 3_2_4 | 叶轮 |  |  | Φ573 |  |
| 3_2_5 | 轴 |  |  | 9.5 |  |
| 3_2_6 | 联轴器 |  |  | 设计配合阶段提供 |  |
| 3_2_7 | 出口短管 |  |  | 1510 |  |
| 3_2_8 | 底板 |  |  | Φ2220 |  |
| 3_2_9 | 轴封 |  |  | 填料 |  |
| 3_2_10 | 各轴承 |  |  |  | 详列清单 |
|  | 导轴承 |  |  | 设计配合阶段提供 |  |
|  | 推力轴承 |  |  | 设计配合阶段提供 |  |
| 3_2_11 | 轴套 |  |  | 设计配合阶段提供 |  |
| 3_2_12 | 口环 |  |  | Φ405 |  |
| 3_3 | 数量/重量 |  |  |  |  |
| 3_3_1 | 外筒体 |  |  | 4800 |  |
| 3_3_2 | 泵壳体 |  |  | 1200 |  |
| 3_3_3 | 首级叶轮 |  |  | 150 |  |
| 3_3_4 | 叶轮 |  |  | 260 |  |
| 3_3_5 | 轴 |  |  | 810 |  |
| 3_3_6 | 联轴器 |  |  | 40 |  |
| 3_3_7 | 出口短管 |  |  | 5400 |  |
| 3_3_8 | 底板 |  |  | 1670 |  |
| 3_3_9 | 轴封 |  |  | / |  |
| 3_3_10 | 各轴承 |  |  | 11 |  |
| 3_3_11 | 轴套 |  |  | 80 |  |
| 3_3_12 | 口环 |  |  | 34 |  |
| 3_4 | 产地 |  |  |  |  |
| 3_4_1 | 外筒体 |  |  | 长沙 |  |
| 3_4_2 | 泵壳体 |  |  | 长沙 |  |
| 3_4_3 | 首级叶轮或诱导轮 |  |  | 长沙 |  |
| 3_4_4 | 叶轮 |  |  | 长沙 |  |
| 3_4_5 | 轴 |  |  | 长沙 |  |
| 3_4_6 | 联轴器 |  |  | 长沙 |  |
| 3_4_7 | 出口短管 |  |  | 长沙 |  |
| 3_4_8 | 底板 |  |  | 长沙 |  |
| 3_4_9 | 轴封 |  |  | 待定 |  |
| 3_4_10 | 各轴承 |  |  | 长沙 | 详列清单 |
| 3_4_11 | 轴套 |  |  | 长沙 |  |
| 3_4_12 | 口环 |  |  | 长沙 |  |
| 4 | 配套辅助设备汇总表 |  |  |  |  |
| 4_1 | 规格型号 |  |  |  |  |
| 4_1_1 | 阀门 |  |  | 见轴封水系统图 |  |
| 4_1_2 | 配套电动机 |  |  | 3000kw/10kv/1490rpm |  |
| 4_2 | 数量 |  |  |  |  |
| 4_2_1 | 阀门 |  |  | 见轴封水系统图 |  |
| 4_2_2 | 配套电动机 |  |  | 2 |  |
| 4_3 | 产地 |  |  |  |  |
| 4_3_1 | 阀门 |  |  | 待定 |  |
| 4_3_2 | 配套电动机 |  |  | 待定 |  |
| 4_4 | 生产厂家 |  |  |  |  |
| 4_4_1 | 阀门 |  |  | 待定 |  |
| 4_4_2 | 配套电动机 |  |  | 待定 |  |
| 5 | 凝结结水泵入口滤网技术要求 |  | 详见技术要求 |  |  |
| 5_1 | 生产厂家 |  |  | 青岛海业 |  |
| 5_2 | 型 号 |  |  | DN1000 |  |
| 5_3 | 设计内压(MPa) |  |  | PN10 |  |
| 5_4 | 设计外压(MPa) |  |  | PN10 |  |
| 5_5 | 工作压力(kPa) |  |  | 400 |  |
| 5_6 | 工作流量(m³/h) |  |  | 2830 |  |
| 5_7 | 工作温度(℃) |  |  | 40 |  |
| 5_8 | 目数(目) |  |  | 20 |  |
| 5_9 | 通流倍率（倍） |  |  | 3 |  |
| 5_10 | 壳体材料 |  |  | Q235B |  |
| 5_11 | 滤网材料 |  |  | 304 |  |
| 5_12 | 压差最大报警值（kPa） |  |  | 50 |  |
| 5_13 | 工作压差（kPa） |  |  | 20 |  |
| 6 | 主要工况参数（热态） |  |  |  |  |
| 6_1 | TRL工况 |  |  |  |  |
| 6_1_1 | 进口水温 | ℃ |  | 30.4 |  |
| 6_1_2 | 进口压力 | kPa(a) |  | 4.35 |  |
| 6_1_3 | 进口密度 | kg / m3 |  | 992.75 |  |
| 6_1_4 | 进口流量 | t/h |  | 1896 |  |
| 6_1_5 | 出口压力 | MPa(a) |  | 2.87 |  |
| 6_1_6 | 必须汽蚀余量 | m |  | 3.9 |  |
| 6_1_7 | 效率 | % |  | 85 |  |
| 6_1_8 | 泵组消耗功率 | kW |  | 1913 |  |
| 6_2 | TMCR工况 |  |  |  |  |
| 6_2_1 | 进口水温 | ℃ |  | 30.4 |  |
| 6_2_2 | 进口压力 | kPa(a) |  | 4.35 |  |
| 6_2_3 | 进口密度 | kg / m3 |  | 992.75 |  |
| 6_2_4 | 进口流量 | t/h |  | 1868 |  |
| 6_2_5 | 出口压力 | MPa(a) |  | 2.92 |  |
| 6_2_6 | 必须汽蚀余量 | m |  | 3.8 |  |
| 6_2_7 | 效率 | % |  | 84.5 |  |
| 6_2_8 | 泵组消耗功率 | kW |  | 1921 |  |
| 6_3 | THA工况 |  |  |  |  |
| 6_3_1 | 进口水温 | ℃ |  | 30.4 |  |
| 6_3_2 | 进口压力 | kPa(a) |  | 4.35 |  |
| 6_3_3 | 进口密度 | kg / m3 |  | 992.75 |  |
| 6_3_4 | 进口流量 | t/h |  | 2070 |  |
| 6_3_5 | 出口压力 | MPa(a) |  | 3.2 |  |
| 6_3_6 | 必须汽蚀余量 | m |  | 4.0 |  |
| 6_3_7 | 效率 | % |  | 85 |  |
| 6_3_8 | 泵组消耗功率 | kW |  | 2305 |  |
| 6_4 | 75%负荷工况 |  |  |  |  |
| 6_4_1 | 进口水温 | ℃ |  | 30.4 |  |
| 6_4_2 | 进口压力 | kPa(a) |  | 4.35 |  |
| 6_4_3 | 进口密度 | kg / m3 |  | 992.75 |  |
| 6_4_4 | 进口流量 | t/h |  | 1325 |  |
| 6_4_5 | 出口压力 | MPa(a) |  | 3.27 |  |
| 6_4_6 | 必须汽蚀余量 | m |  | 3.5 |  |
| 6_4_7 | 效率 | % |  | 72 |  |
| 6_4_8 | 泵组消耗功率 | kW |  | 1795 |  |
| 6_5 | 50%负荷工况 |  |  |  |  |
| 6_5_1 | 进口水温 | ℃ |  | 30.4 |  |
| 6_5_2 | 进口压力 | kPa(a) |  | 4.35 |  |
| 6_5_3 | 进口密度 | kg / m3 |  | 992.75 |  |
| 6_5_4 | 进口流量 | t/h |  | 902 |  |
| 6_5_5 | 出口压力 | MPa(a) |  | 3.39 |  |
| 6_5_6 | 必须汽蚀余量 | m |  | / |  |
| 6_5_7 | 效率 | % |  | 53 |  |
| 6_5_8 | 泵组消耗功率 | kW |  | 1718 |  |
| 6_6 | 40%VWO负荷工况 |  |  |  |  |
| 6_6_1 | 进口水温 | ℃ |  | 30.4 |  |
| 6_6_2 | 进口压力 | kPa(a) |  | 4.35 |  |
| 6_6_3 | 进口密度 | kg / m3 |  | 992.75 |  |
| 6_6_4 | 进口流量 | t/h |  | 829 |  |
| 6_6_5 | 出口压力 | MPa(a) |  | 1.23 |  |
| 6_6_6 | 必须汽蚀余量 | m |  | 3.5 |  |
| 6_6_7 | 效率 | % |  | 71 |  |
| 6_6_8 | 泵组消耗功率 | kW |  | 428 |  |
| 7 | 凝泵电机参数性能汇总表 |  |  |  |  |
| 7_1 | 型式 |  |  | 立式异步 |  |
| 7_2 | 电动机型号 |  |  | 待定 |  |
| 7_3 | 额定功率 | kW |  | 3000 |  |
| 7_4 | 额定电压 | V |  | 10000 |  |
| 7_5 | 额定电流 | A |  | 194.7 |  |
| 7_6 | 额定频率 | Hz |  | 50 |  |
| 7_7 | 额定转速 | r/min |  | 1490 |  |
| 7_8 | 极数/接线方式 |  |  | 4/Y |  |
| 7_9 | 防护等级 |  |  | IP54 |  |
| 7_10 | 绝缘等级 |  |  | F |  |
| 7_11 | 冷却方式 |  |  | IC81W |  |
| 7_12 | 安装方式 |  |  | V1 |  |
| 7_13 | 气隙 | mm |  | - |  |
| 7_14 | 效率 | % |  |  |  |
| 7_14_1 | 额定负荷时的效率 | % |  | 96.5 |  |
| 7_14_2 | 3/4额定负荷时的效率 | % |  | 96.3 |  |
| 7_14_3 | 1/2额定负荷时的效率 | % |  | 96.1 |  |
| 7_15 | 功率因数 |  |  |  |  |
| 7_15_1 | 额定负荷时的功率因数 |  |  | 0.89 |  |
| 7_15_2 | 3/4额定负荷时功率因数 |  |  | 0.85 |  |
| 7_15_3 | 1/2额定负荷时功率因数 |  |  | 0.77 |  |
| 7_16 | 最大转矩/额定转矩 |  |  | 2.0 |  |
| 7_17 | 堵转转矩/额定转矩 |  |  | 0.5 |  |
| 7_18 | 堵转电流/额定电流 |  |  | 6.5 |  |
| 7_19 | 容许堵转时间 | s |  | 15 |  |
| 7_20 | 启动转距 |  |  | 1.28kN .m |  |
| 7_21 | 最小启动力矩 |  |  | / |  |
| 7_22 | 加速时间及启动时间 (额定负荷工况下) | s |  | 10 |  |
| 7_23 | 噪音 | dB(A) |  | 85 |  |
| 7_24 | 电动机转动惯量 | kg.m2 |  | 98.8 |  |
| 7_25 | 轴承座处振动幅值 | mm |  | 0.074 |  |
| 7_26 | 轴振动速度 | mm/s |  | 2.3 |  |
| 7_27 | 定子温升 | K |  | 80 |  |
| 7_28 | 相数 |  |  | 3 |  |
| 7_29 | 测温元件 |  |  | PT100 |  |
| 7_30 | 轴承型式 |  |  | 滚动轴承 |  |
| 7_31 | 轴承油牌号 |  |  | 7008航空润滑脂 |  |
| 7_32 | 冷却器 |  |  | / |  |
| 7_33 | 冷却水量 | t/h |  | 22 |  |
| 7_34 | 水压 | Mpa |  | 0.3 |  |
| 7_35 | 水流速 | m/s |  | / |  |
| 7_36 | 电动机重量 | kg |  | 11800 |  |
| 8_ | 凝泵组电机材质表 |  |  |  |  |
| 8_1 | 材料名称 |  |  |  |  |
| 8_1_1 | 定子线棒 |  |  | 铜 |  |
| 8_1_2 | 定子铁心 |  |  | 硅钢片 |  |
| 8_1_3 | 转子笼条 |  |  | 铜排 |  |
| 8_1_4 | 转子铁芯 |  |  | 硅钢片 |  |
| 8_1_5 | 轴承 |  |  | 滚动轴承 |  |
| 8_1_6 | 测温元件 |  |  | PT100 |  |
| 8_1_7 | 冷却器管材 |  |  | 紫铜 |  |
| 8_2 | 产地 |  |  |  |  |
| 8_2_1 | 定子线棒 |  |  | 湘潭 |  |
| 8_2_2 | 定子铁心 |  |  | 宝武钢铁 |  |
| 8_2_3 | 转子笼条 |  |  | 湘潭 |  |
| 8_2_4 | 转子铁芯 |  |  | 宝武钢铁 |  |
| 8_2_5 | 轴承 |  |  | NSK |  |
| 8_2_6 | 测温元件 |  |  | 待定 |  |
| 8_2_7 | 冷却器管材 |  |  | 湘潭 |  |

变频器技术参数专用表

| 序号 | 名 称 | 单位 | 要 求 值 | 卖方提供值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 进线变压器参数性能汇总表 |  |  |  |  |
| 1_1 | 使用标准 |  |  | JB/T8636-97 GB 1094.11 NB/T 42021 IEC726－82 |  |
| 1_2 | 型式、型号 |  | 干式 | 干式、ZTSFG（H）-3750/10 |  |
| 1_3 | 变压器卖方及产地 |  |  | 汇川监制（北边、中天） |  |
| 1_4 | 安装地点 |  | 户内 | 室内 |  |
| 1_5 | 额定容量 | kVA |  | 3750 |  |
| 1_6 | 额定电压 | kV |  | 10kV |  |
| 1_7 | 额定电流 | A |  | 217A |  |
| 1_8 | 额定频率 | Hz | 50 | 50Hz |  |
| 1_9 | 相数 |  | 3相 | 3相 |  |
| 1_10 | 接线组别 |  |  | \ |  |
| 1_11 | 付边绕组数 |  |  | 24组 |  |
| 1_12 | 总损耗 | kW |  | 2% |  |
|  | 其中：空载损耗 | kW |  | / |  |
|  | 负载损耗 | kW |  | / |  |
| 1_13 | 阻抗电压 | v |  | / |  |
|  | 允许偏差 | % |  | 高压侧8-10%，二次侧 2-5% |  |
| 1_14 | 调压方式 |  | 无励磁调压 | 移相干式中性点 |  |
|  | 调压范围 | % | ±4x2.5%或_±2x5%Un | ±5% |  |
| 1_15 | 绝缘等级 |  | H级 | H级，最高温度180度 |  |
| 1_16 | 中性点接地方式 |  | 接地/电阻接地/直接接地 | 不接地 |  |
| 1_17 | 冷却方式 |  | 自冷/风冷 | 强制风冷 |  |
|  | 冷却风机安装位置/数量 |  |  | 柜顶/2个 |  |
|  | 冷却风机工作方式 |  | 按温度启停 | 离心式 |  |
|  | 风机耗用功率 | _台×_kW |  | 2*2.4 |  |
|  | 风机品牌 |  | EBM、施乐百、施依洛、三菱电机 | 施依洛 |  |
| 1_18 | 高压侧绝缘水平 |  |  | H级 |  |
|  | 设备最高电压（有效值） | kV | 120%Un | 12 |  |
|  | 额定短时工频耐受电压 （有效值） | kV |  | 28 |  |
|  | 额定雷电冲击电压（全波峰值） | kV |  | 75 |  |
| 1_19 | 泄漏比距 | cm/kV | 不小于2.5cm/kV | 2.5cm/kV |  |
| 1_20 | 局部放电（1.5倍最高相电压下） | pC | 小于10pC | ≤10pc |  |
| 1_21 | 过激磁能力 （额定电压、额定频率下） |  |  | 105%电压波形不畸变 |  |
|  | 空载，1.1/1.2/1.3倍过电压下，允许运行时间 | 连续/ / |  | 持续运行 |  |
|  | 满载，1.05/1.1/1.4倍过电压下，允许运行时间 | 连续/ / |  | 60S/每10min |  |
| 1_22 | 过载能力 |  |  | 120%，60S/每10min |  |
| 1_23 | 噪音水平 | dB | ≯60dB（在离外壳1m,高度为1.5m处测量） | ≤85dB |  |
| 1_24 | 变压器可靠性指标 （平均无故障工作时间） | h |  | 50000 小时 |  |
| 1_25 | 变压器外形尺寸 | mm |  | / |  |
| 1_26 | 变压器重量 | kg |  | 5105 |  |
| 1_27 | 变压器绕组材料 |  |  | 铝线绕制 |  |
| 1_28 | 变压器铁心材料及供货商 |  |  | 优质冷轧硅钢 |  |
| 1_29 | 变压器绝缘材料 |  |  | 杜邦材料 |  |
| 1_30 | 变压器外壳表面防腐处理方式 |  |  | 标准机型无防护 |  |
| 1_31 | 变压器防护等级 |  | IP31 | IP31 |  |
| 1_32 | 变压器进线方式 |  |  | Y/延边三角形 |  |
| 1_33 | 变压器盘前维护还是盘后维护 |  |  | 前后维护 |  |
| 2 | 变频装置参数性能汇总表 |  |  |  |  |
| 2_1 | 使用标准 |  |  | DL/994-2006 |  |
| 2_2 | 型式及型号 |  |  | HD90S-J100/3750-DB |  |
| 2_3 | 制造商及产地 |  |  | 苏州汇川技术有限公司，苏州 |  |
| 2_4 | 安装地点 |  | 户内 | 室内 |  |
| 2_5 | 技术方案 |  |  | 高-高，交-直-交 |  |
| 2_6 | 对电动机要求 |  | 普通异步电机 | 24个 |  |
| 2_7 | 输出滤波器是否标准配置 |  | 否 | 普通异步电机 |  |
| 2_8 | 变频装置输入侧有无熔断器 |  |  | 无 |  |
| 2_9 | 额定输入电压/允许变化范围 | % | -20%~+10%Un | ±10% |  |
| 2_10 | 系统输入电压 | kV |  | 10kv±10% |  |
| 2_11 | 变频装置输出电压/变化范围 | kV | 0~_105%Un | 0~10KV |  |
| 2_12 | 变频装置输出电流/变化范围 | A |  | 0~217A |  |
| 2_13 | 逆变侧最高输出电压 | kV |  | 10kv |  |
| 2_14 | 额定容量 | kVA |  | 3750 |  |
| 2_15 | 额定输入频率/允许变化范围 | Hz | 50±10% | 50HZ；50HZ±10% |  |
| 2_16 | 变频装置输出频率范围 | Hz | 0-60Hz | 0-60Hz |  |
| 2_17 | 变频装置调速精度 | Hz | 0.01 Hz | 0.01 Hz |  |
| 2_18 | 间歇过载能力 |  | 每10min 允许125% 1min，超过150％额定电流则停机 | 120%，1min； |  |
| 2_19 | 起动转矩 | N.m | 100～120%额定转矩 | 150% |  |
| 2_20 | 高压失电再启动时间 | s | 0-9s可调 | 0-9s可调 |  |
| 2_21 | 谐波 |  | 电压谐波分量小于2%，满载时电流谐波分量小于1% | 总谐波≤2% |  |
| 2_22 | 变频装置效率 |  | ＞96% | ≥97% |  |
| 2_23 | 系统总效率（含变压器） |  |  | ≥97% |  |
| 2_24 | 可靠性指标 （平均无故障工作时间） | h |  | 50000 |  |
| 2_25 | 输入侧功率因数 |  | ＞0.95 | >0.95 |  |
| 2_26 | 控制方式 |  |  | 矢量算法 |  |
| 2_27 | 控制电源 | kVA |  | 380V±10% AC 三相四线容量大于20KVA |  |
| 2_28 | 整流形式 |  |  | 三相全桥整流/二极管 |  |
|  | 功率元件参数/厂家 |  |  | MACMIC(宏微) |  |
| 2_29 | 逆变形式 |  |  | IGBT 单相H 桥逆变 |  |
|  | 功率元件参数/厂家 |  |  | 斯达/富士 |  |
| 2_30 | 传动象限 |  |  | 一、三象限 |  |
| 2_31 | 电隔离部分是否采用光纤电缆 |  |  | 是 |  |
| 2_32 | 噪声等级 |  |  | ≤85dB |  |
| 2_33 | 冷却方式 |  | 风冷 | 强制风冷 |  |
|  | 冷却器安装位置/数量 |  |  | 2个 |  |
|  | 冷却器工作方式/耗用功率 |  |  | 2*2.4kW |  |
|  | 风机产地 |  |  | 施依洛 |  |
|  | 风机耗用功率 | __台×__kW |  | 2*2.4kW |  |
|  | 冷却器平均无故障工作时间 |  |  | 50000 |  |
| 2_34 | 过载能力 |  | 120%Sn 1min | 120%，1min； |  |
| 2_35 | 变频器损耗 （按不同标段分别填写） | kW |  | 60 |  |
| 2_36 | 系统总损耗 （按不同标段分别填写） | kW |  | 120 |  |
| 2_37 | 标准控制连接 |  |  | 硬连接 |  |
| 2_38 | 模拟量信号（输入）规格及数量 |  | 4~20mA 至少4路 | 24V DC 4～20mA，4 路 |  |
| 2_39 | 模拟量信号（输出）规格及数量 |  | 4~20mA 至少4路 | 24V DC 4～20mA，5 路 |  |
| 2_40 | 开关量信号（输入）规格及数量 |  | 无源干接点 至少10路 | 继电器无源干接点，10点 |  |
| 2_41 | 开关量信号（输出）规格及数量 |  | 无源干接点 至少10路 | 继电器无源干接点，16点 |  |
| 2_42 | 防护等级 |  | ≥IP31 | IP31 |  |
| 2_43 | 正常运行环境温度 |  | -5~+40℃ | -10~+40℃ |  |
| 2_44 | 操作键盘 |  |  | 触摸屏 |  |
| 2_45 | 界面语言 |  | 简体中文 | 简体中文 | 可接受英文 |
| 2_46 | 变频装置外形尺寸 | mm |  | 4500x1325x2050（高度不含风机） |  |
| 2_47 | 变频装置重量 | kg |  | 7950 |  |
| 2_48 | 盘前维护或盘后维护 |  |  | 前后维护 |  |
| 2_49 | 是否需要输出滤波器 |  |  | 否 |  |
| 2_50 | 是否提供输出滤波器 |  |  | 否 |  |
| 2_51 | 整流桥脉冲数 |  | 30脉冲以上 | 48脉 |  |
| 2_52 | 售后服务的承诺 |  |  | 4小时内响应 |  |
| 3 | 旁路柜参数性能汇总表 |  |  |  |  |
| 3_1 | 使用标准 |  |  | \ |  |
| 3_2 | 型式、型号 |  |  | \ |  |
| 3_3 | 旁路柜卖方及产地 |  |  | 中国 |  |
| 3_4 | 额定电压 | kV |  | 12 |  |
| 3_5 | 额定电流 | A |  | 400 |  |
| 3_6 | 额定频率 | Hz | 50 | 50 |  |
| 3_7 | 热稳定电流 | kA,3s |  | 50 |  |
| 3_8 | 闭锁方式 |  | 机械闭锁、电气闭锁 | 机械闭锁、电气闭锁 | 优先采用机械闭锁 |
| 3_9 | 防护等级 |  | IP41 | IP30 |  |
| 3_10 | 隔离开关类型 |  |  | 手操式 |  |
| 3_11 | 每相断口数 |  |  | 2 |  |
| 3_12 | 最高工作电压 | kV | 120%Un | 12kv |  |
| 3_13 | 操动机构型式 |  |  | 隔离刀闸 |  |
| 3_14 | 母线型式 |  | 矩型铜母线 | 矩型铜母线 |  |
| 3_15 | 母线规格 |  | TMY- | TMY- |  |
| 3_16 | 二次接线端子 |  | 菲尼克斯端子 | 菲尼克斯 |  |

# 附件2 供货范围

## 1  一般要求

- 本附件规定了合同设备的供货范围。卖方保证提供设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且设备的技术经济性能符合附件1的要求。

- 卖方应提供详细供货清单，清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。对于属于整套设备运行和施工所必需的部件，即使本合同附件未列出和／或数目不足，卖方仍须在执行合同时无偿补足。

- 除有特别注明外，所列数量均为一台机组共2台凝结水泵所需。本工程共1台机组。

- 卖方应提供所有安装和检修所需专用工具和消耗材料等，并提供详细供货清单。

- 提供满足运行、安装、调试用备品备件，并给出具体清单。

- 提供所供设备中的进口件清单。

- 卖方提供的技术资料清单见附件3。

- 卖方应提供水泵各部件需要更换的预期时间，并提供安装、维修及易损件的有关图纸。

- 设备投运后两年内出现产品质量问题，卖方应在接到买方通知后24小时内到达现场免费修理或更换。

- 本附件的表格应详细填写。

- 所有配套电机的外壳上除了详细的电机铭牌外，必须带有详细的电机“加油指示牌”，电机“加油指示牌”的数量为2个（电机的轴伸端和非轴伸端各1个），电机“加油指示牌”的具体内容为：轴承型号（如：6322~6328）、加油周期（如：2000小时）、加油量（如：80g）、油脂牌号（如：CAL TEX SRI—2）等。

- 所有带电加热器的配套电机，电机的外壳上必须带有“加热器铭牌”，“加热器铭牌”的具体内容为：功率（如：1200W）、电压（如：380V）、相数（如：1）、频率（如：50Hz）等。

## 2  供货范围

卖方的基本供货范围是提供1台机组2套功能完整的凝结水泵组及相关的设备与材料。卖方应确保供货范围完整，以能满足用户安装、运行要求为原则，在技术协议中涉及的供货要求也作为本供货范围的补充，若在安装、调试、运行中发现缺项(属卖方供货范围)由卖方补充，并不增加任何费用。

卖方提供2台凝结水泵变频电动机的一套变频调速系统及其附件。

卖方应提供满足本技术协议要求所必须的全套设备及各项服务，包括：中压变频调速系统及其附件，包括进线干式变压器、中压变频装置及控制系统、中压隔离闸刀柜、旁路柜、柜间联络电缆（包括动力及信号控制电缆、光缆）、通讯电缆、附件及随机备品配件等，国内采购部分由整机厂配套供货。

| 序号 | 名称 | 规格和型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10号机组 |  |  |  |  |  |  |
| 1_1 | 凝结水泵组（10号机组第1台） |  |  |  |  |  |  |
| 1_1_1 | 凝结水泵本体及外筒 | C780II-4 | 台 | 1 | 长沙 | 长沙水泵厂 |  |
| 1_1_2 | 联轴器及护罩 |  | 台 | 1 | 长沙 | 长沙水泵厂 |  |
| 1_1_3 | 泵组温度检测元件 |  | 只 |  |  |  | 包含但不限于下列各项 |
| 1_1_3_1 | 泵推力轴承温度 |  | 件 | 2 | 待定 | 见短名单 |  |
| 1_1_3_2 | 电动机定子绕组温度 |  | 件 | 6 | 待定 | 见短名单 |  |
| 1_1_3_3 | 电机推力轴承温度 |  | 件 | 2 | 待定 | 见短名单 |  |
| 1_1_3_4 | 电机下轴承温度 |  | 件 | 2 | 待定 | 见短名单 |  |
| 1_1_4 | 泵组压力检测元件 |  | 只 |  |  |  | 包含但不限于下列各项 |
| 1_1_4_1 | 泵进口压力 |  | 件 | 1 | 待定 | 见短名单 |  |
| 1_1_4_2 | 泵出口压力 |  | 件 | 1 | 待定 | 见短名单 |  |
| 1_1_4_3 | 密封水压力 |  | 件 | 1 | 待定 | 见短名单 |  |
| 1_1_4_4 | 滤网进、出口差压变送器 |  | 只 | 1 | 待定 | 见短名单 |  |
| 1_1_4_5 | 密封水涡轮流量计、压力表、冷却水过滤器组件 |  | 只 | 1 | 待定 | 见短名单 |  |
| 1_1_5 | 机座、地脚螺栓组等各种连接附件 |  | 套 | 1 | 长沙 | 长沙水泵厂 |  |
| 1_1_6 | 冷却水&密封水管路、压力节流装置及附件 |  | 套 | 1 | 长沙 | 长沙水泵厂 |  |
| 1_1_7 | 配套电动机及附件 |  | 台 | 1 | 湘潭 | 湘潭电机 |  |
| 1_1_8 | 电动机CT箱 |  | 套 | 1 | 湘潭 | 电机厂配供 |  |
| 1_1_9 | 所有接口法兰、反法兰及连接附件 |  | 套 | 1 | 长沙 | 长沙水泵厂 |  |
| 1_1_10 | 所有设备安装用地脚螺栓及连接附件 |  | 套 | 1 | 长沙 | 长沙水泵厂 |  |
| 1_1_11 | 电加热器 |  | 套 | 1 | 湘潭 | 电机厂配供 |  |
| 1_1_12 | 进口滤网 |  | 只 | 1 | 青岛 | 青岛海业 |  |
| 1_1_13 | 其它 |  | 套 | / | / | / |  |
| 1_1_14 | 振动传感器 |  | 套 | 1 | 南京 | 纬博斯通 |  |
| 1_2 | 凝结水泵组（10号机组第2台） |  |  |  |  |  |  |
| 1_2_1 | 凝结水泵本体及外筒 | C780II-4 | 台 | 1 | 长沙 | 长沙水泵厂 |  |
| 1_2_2 | 联轴器及护罩 |  | 台 | 1 | 长沙 | 长沙水泵厂 |  |
| 1_2_3 | 泵组温度检测元件 |  | 只 |  |  |  | 包含但不限于下列各项 |
| 1_2_3_1 | 泵推力轴承温度 |  | 件 | 2 | 待定 | 见短名单 |  |
| 1_2_3_2 | 电动机定子绕组温度 |  | 件 | 6 | 待定 | 见短名单 |  |
| 1_2_3_3 | 电机推力轴承温度 |  | 件 | 2 | 待定 | 见短名单 |  |
| 1_2_3_4 | 电机下轴承温度 |  | 件 | 2 | 待定 | 见短名单 |  |
| 1_2_4 | 泵组压力检测元件 |  | 只 |  |  |  | 包含但不限于下列各项 |
| 1_2_4_1 | 泵进口压力 |  | 件 | 1 | 待定 | 见短名单 |  |
| 1_2_4_2 | 泵出口压力 |  | 件 | 1 | 待定 | 见短名单 |  |
| 1_2_4_3 | 密封水压力 |  | 件 | 1 | 待定 | 见短名单 |  |
| 1_2_4_4 | 滤网进、出口差压变送器 |  | 只 | 1 | 待定 | 见短名单 |  |
| 1_2_4_5 | 密封水涡轮流量计、压力表、冷却水过滤器组件 |  | 只 | 1 | 待定 | 见短名单 |  |
| 1_2_5 | 机座、地脚螺栓组等各种连接附件 |  | 套 | 1 | 长沙 | 长沙水泵厂 |  |
| 1_2_6 | 冷却水&密封水管路、压力节流装置及附件 |  | 套 | 1 | 长沙 | 长沙水泵厂 |  |
| 1_2_7 | 配套电动机及附件 |  | 台 | 1 | 湘潭 | 湘潭电机 |  |
| 1_2_8 | 电动机CT箱 |  | 套 | 1 | 湘潭 | 电机厂配供 |  |
| 1_2_9 | 所有接口法兰、反法兰及连接附件 |  | 套 | 1 | 长沙 | 长沙水泵厂 |  |
| 1_2_10 | 所有设备安装用地脚螺栓及连接附件 |  | 套 | 1 | 长沙 | 长沙水泵厂 |  |
| 1_2_11 | 电加热器 |  | 套 | 1 | 湘潭 | 电机厂配供 |  |
| 1_2_12 | 进口滤网 |  | 只 | 1 | 青岛 | 青岛海业 |  |
| 1_2_13 | 其它 |  | 套 | / | / | / |  |
| 1_2_14 | 振动传感器 |  | 套 | 1 | 南京 | 纬博斯通 |  |
| 2 | 随机备品备件(按单台机组开列) |  |  |  |  |  |  |
| 2_1 | 滤网布 |  | kg | 10 | 青岛 | 滤网厂配供 |  |
| 2_2 | 轴端密封 |  | 套 | 1 | 长沙 | 长沙水泵厂 |  |
| 2_3 | 所有密封圈、垫 |  | 套 | 2 | 长沙 | 长沙水泵厂 |  |
| 2_4 | 口环 |  | 套 | 1 | 长沙 | 长沙水泵厂 |  |
| 2_5 | 电机导轴承 |  | 套 | 1 | 日本 | NSK |  |
| 2_6 | 电机推力轴承 |  | 套 | / | / | / |  |
| 2_7 | 泵水中导轴承 |  | 套 | 1 | 长沙 | 长沙水泵厂 |  |
| 2_8 | 泵轴套（含键、紧固螺钉） |  | 套 | 1 | 长沙 | 长沙水泵厂 |  |
| 2_9 | 所供各种规格型号的仪表、开关（包括变送器、测温元件、压力表、流量计等） |  | 批 | 1 | 待定 | 水泵厂配供 | 按各种不同规格单台机组在装量的15%提供，不足1个按1个供 |
| 2_10 | 泵组监测装置（振动等） |  | 套 | 1 | 南京 | 纬博斯通 | 按各种不同规格单台机组在装量的15%提供，不足1个按1个供 |
| 2_11 | 各种接触器、继电器、端子排、隔离器、断路器、熔丝、专用变送单元等 | 无此部件 变频器备品备件见“变频器供货范围表” |  | / | / | / | 按各种不同规格单台机组在装量的20%提供，不足1个按1个供 |
| 2_12 | 填料密封 |  | 套 | / | / | / | 与序号2重复 |
| 2_13 | 轴承室观察窗（油位计） |  | 件 | / | / | / | 无此部件 |
| 2_14 | 泵入口滤芯 |  | 件 | 1 | 青岛 | 滤网厂配供 |  |
| 2_15 | 其它 |  |  | / | / | / | 卖方细化 |
| 3 | 专用工具(工程所需开列) |  |  |  |  |  |  |
| 3_1 | 扳手 | C780II-4 | 把 | 2 | 长沙 | 长沙水泵 |  |
| 3_2 | 分解锉刀 | C780II-4 | 把 | 2 | 长沙 | 长沙水泵 |  |
| 3_3 | 止固锉刀 | C780II-4 | 把 | 2 | 长沙 | 长沙水泵 |  |
| 4 | 生产运行（三年）备品备件 |  |  |  |  |  |  |
| 5_1 | 轴套 |  | 套 | 1 | 长沙 | 长沙水泵厂 |  |
| 5_2 | 轴端密封 |  | 套 | 1 | 长沙 | 长沙水泵厂 |  |
| 5_3 | 所有密封圈、垫 |  | 套 | 1 | 长沙 | 长沙水泵厂 |  |
| 5_4 | 口环 |  | 套 | 1 | 长沙 | 长沙水泵厂 |  |
| 5_5 | 导轴承 |  | 套 | 1 | 长沙 | 长沙水泵厂 |  |
| 5_6 | 推力轴承 |  | 套 | 1 | 待定 | SKF、FAG、NSK | NSK品牌 |
| 5_7 | 所供各种规格型号的仪表、开关（包括行程开关） |  |  | 1 | 待定 | 水泵厂配供 | 按各种不同规格单台机组在装量的15%提供，不足1个按1个供 |
| 5_8 | 联轴器橡胶垫圈 |  | 套 | / | / | / |  |
| 5_9 | 轴承室盘管冷油器 |  | 件 | / | / | / | 不适用 |
| 5_10 | 其它 |  |  |  |  |  | 卖方细化 |
| 6 | 技术服务费 |  | 套 | 2 | 长沙 | 长沙水泵厂 |  |
| 7 | 运保费 |  | 套 | 2 | 长沙 | 长沙水泵厂 |  |

变频器供货范围表

| 序号 | 名称 | 规格和型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变频器和控制柜 |  |  |  |  |  |  |
| 1_1 | 控制系统 |  | 套 | 1 | 苏州 | 汇川技术 |  |
| 1_2 | 中压变频装置 |  | 套 | 1 | 苏州 | 汇川技术 |  |
| 1_3 | / |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 变压器 |  |  |  |  |  |  |
| 2_1 | 进线干式变压器 |  | 套 | 1 | 上海 | 北变 |  |
| 2_2 | / |  |  |  |  |  |  |
| 2_3 | / |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 隔离闸刀柜 |  |  |  |  |  |  |
| 3_1 | 中压隔离闸刀柜 |  | 套 | 1 | 江苏 | 镇宝 |  |
| 4 | 其他 |  |  |  |  |  | 卖方详细开列 |
| 5 | 随机备品备件 |  |  |  |  |  |  |
| 5_1 | 控制电源模块 |  | 块 | 1 | 苏州 | 汇川配供 |  |
| 5_2 | 功率单元 |  | 块 | 2 | 苏州 | 汇川配供 |  |
| 5_3 | 主控板 |  | 块 | 各1 | 苏州 | 汇川配供 |  |
| 5_4 | 冷却风机 | 各种型号 | 台 | 各1 | 苏州 | 汇川配供 |  |
| 5_5 | 空气滤网 |  | 套 | 2 | 苏州 | 汇川配供 |  |
| 5_6 | 控制熔丝 | 各规格 | 个 | 5 | 苏州 | 汇川配供 |  |
| 6 | 三年随机备品备件（不计入总价） |  |  |  |  |  |  |
| 6_1 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 专用工具 |  |  |  |  |  |  |
| 7_1 | 携带式维护终端及通讯数据连接线 |  | 套 | 1 | 苏州 | 汇川配供 |  |
| 7_2 | / |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 技术服务费 |  | 套 | 1 | 苏州 | 汇川技术 |  |
| 9 | 运保费 |  | 套 | 1 | 苏州 | 汇川技术 |  |

注：主控板含功率单元控制板、系统接口板、用户接口板、驱动控制板。

# 附件3 技术资料及交付进度

## 1  一般要求

1.1卖方提供的资料应使用国家法定单位制 (语言为中文) ，进口部件的外文图纸及文件应由卖方免费翻译成中文。图纸资料除提供书面文件外还应提供光盘形式电子文件。图纸应为AutoCAD格式，文本文件应为Word/Excel格式。

1.2 资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容正确、准确、一致、清晰完整，满足工程要求，不得提供缩微复印的图纸。

1.3卖方资料的提交应及时、充分、正确，满足工程进度要求。合同签订后 5 天内给出配合工程设计的全部技术资料和交付进度清单，并经买方确认。

1.4卖方提供的技术资料分为配合设计阶段、设备监造检验、施工调试试运、性能试验验收和运行维护等阶段。卖方须满足以上各阶段的具体要求。

1.5对于其它没有列入合同技术资料清单，却是工程所必需文件和资料，一经发现，卖方应及时免费提供。如本期工程为多台设备构成，后续设备有改进时，卖方也应及时免费提供新的技术资料。

1.6买方要及时提供与合同设备设计制造有关的资料。

1.7卖方应在合同签订后7天内，向买方提供满足设计院初步设计需要的资料共10套（其中设计院3套，使用方方7套），另加2套电子文档（设计院和使用方方各1套）。

1.8卖方应在合同签订后6个月内，向买方提供与设备设计、制造、监造、检验、施工、安装、调试、验收等有关的技术资料，为每台机组18套纸质文件（随机2套，设计院2套，买方14套），电子文件每台机组5套（设计院2套，买方3套）。

1.9设备安装调试完毕后，卖方应按机组分别提供12套完整的设备竣工图（设计院1套，买方11套），另加3套电子版。

1.10卖方提供运行和维护手册、培训手册每台机组12套纸质文件，另加2套电子版。其它资料（标准规范、质量计划等）提供6套。

1.11卖方提供的图纸应清晰，不得提供缩微复印的图纸。

1.12卖方提供的所有资料（包括图纸）均应有本工程专用标识，即盖有“浙能嘉兴电厂四期扩建项目10号机组专用”图章，修改版资料对修改部分应有明显的标识或标注。

1.13卖方按买方的要求，编制所供设备的电厂标识系统编码。

## 2  资料提交的基本要求

2.1 提供的图纸：

2.1.1 凝结水泵组（包括发电机）的外形尺寸、安装尺寸图（含接口尺寸、许用力和力矩图、供货和设计界限图、基础载荷）。

2.1.2凝结水泵运行性能曲线。

2.1.3 变频装置系统配置、设备型号及主要技术数据表、电控箱/柜尺寸、电源初步要求、变频器室设备布置平断面图。

2.2  技术协议签订后 15 天内，提供以下技术资料，其中带▲符号的为最终版资料。

2.2.1 ▲凝结水泵组详细布置基础图（含动、静载和抗地震结构图、）。

2.2.2 ▲凝结水泵组外形尺寸图，并有详细尺寸。

2.2.3 ▲与有关设备配合接口图，密封水、冷却水系统﹑重要部件的组装图、入口滤网外形图和安装要求。

2.2.4  凝结水泵部件明细表（含规范、数量、重量和材料）。

2.2.5  凝结水泵组系统启、停运行联锁控制要求及说明书

2.2.6  供货范围、备件及专用工具清单

2.2.7  电动机部分：

▲电动机总装图

▲电动机安装图

电动机运输尺寸图

电动机测温元件布置图及接线板图

定子绕组出线图

电气接线图

电动机出力图和过负荷运行曲线

过电压保护原理图、接线图、及安装图

电动机在额定电压和最低起动电压下的转矩曲线

出厂试验报告合格证

电加热器接线图

2.2.8  凝结水泵组管路、测点系统图

内容包括：冷却水系统﹑工作水系统﹑测点明细表。

2.2.9  备件及专用工具清单

2.2.10  进口设备及部件清单

2.2.11  供货范围系统图

2.2.12  热控部分

(1) 所有用电设备的电源要求（电压等级、容量）。

(2) 所有用气设备的用气量要求（卖方仪用气源压力为**~**MPa）。

(3) 泵组启、停运行及保护控制说明书和逻辑图，油系统启、停、运行说明书及控制逻辑图。

(4) 卖方供货范围内工艺流程及检测系统图、测点布置图和I/O清单。

(5) 卖方供货范围内一次元件及仪表清单（包括参数定值、型号、规范及制造厂家）、节流装置计算书。

(6) 卖方供货范围内控制装置和设备的原理图、接线图、安装详图及说明书。

(7) 泵组性能测量测点布置图。

(8) 本体测点安装接口清单。

(9) 系统的报警设定值、保护动作值及调节系统的工艺设定值。

(10) 泵组电气装置清单（包括参数定值、型号、规范及制造厂家）。

(11) 所有外购控制装置原带的技术资料。

(12) 所有测量、控制元器件及仪表的合格证书及检定报告。

(13) 就地控制盘箱柜的箱（柜）面和内部设备布置图、外形尺寸和结构图、原理接线图、内部接线图和端子排出线图。

(14) 性能试验和故障诊断方法、公式资料、测点清单及布置图。

2.2.13  用电设备资料清单

以上所有正式资料上注明“浙能嘉兴电厂四期扩建项目10号机组专用”字样，并注明版次。最终资料提交后不得任意修改，设备到货后与所提资料不符所造成的一切返工和损失由卖方负责赔偿。

2.2.14 变频器部分

1）系统设计和设备配置

2）变压器技术规范

3）变频装置技术规范

4）电源要求、接地要求、电控箱/柜数量、外形尺寸及布置要求

5）变压器运行维护及设计安装指导手册

6）变频装置运行维护及设计安装指导手册

7）变压器温度数字表、调压装置及控制装置接线图及说明书；端子接线图；温控箱原理接线图及端子排图

8）电气接线图及设备表

9）电气设备有关特殊要求的说明

10）变压器冷却系统控制、报警回路接线图

11）变频装置控制回路原理接线图及设备表

12）变频装置输入、输出接口清单及说明

13）电控箱/柜内部安装接线图及端子排出线图

14）同买方接口设计的要求，如变压器冷却电源的电压、功率，变频装置辅助电源的电压、功率；同发电公司监控信号交换；同进线断路器的接口等

15）设备布置图以及推荐的安装方式

16）供土建设计的所有资料，如设备荷载以及荷载点等

17）供暖通设计的所有资料，如设备的散热量等

18）现场安装指导手册

19）软件使用手册，五防控制逻辑、变频器的控制逻辑方案及图纸

20）变频装置检修维护指导手册（包括计划检修、日常维护时限及项目；功率单元、电容器、控制板卡、电源模块、控制回路、配套变压器的检测和更换方法；长期停用时的保养措施等）

21）厂家认为应提供的其它图纸资料

22）变频装置及配套变压器、旁路柜的出厂试验报告

随设备到货，以上资料提供最终版。设备移交后1周内，供货方应提供现场试验报告及资料，至少包括如下内容：

1）输入电压及电流的现场实测波形

2）输出电压及电流的现场实测波形

3）现场实测谐波分析

4）节能计算

5）损耗的构成说明

6）提供可供修改的AutoCAD竣工图

7）提供变频器故障分析软件及使用手册

8）提供变频器最终设置清单及相应逻辑软件备份

2.3  设备监造检验所需要的技术资料

卖方应提供满足合同设备监造检验/见证所需的全部技术资料。

2.4  施工、调试、试运、机组性能试验和运行维护所需的技术资料（买方提出具体清单和要求，卖方细化，买方确认）包括但不限于：

2.4.1  提供设备安装、调试和试运说明书，以及组装、拆卸时所需用的技术资料。

2.4.2  安装、运行、维护、检修所需的详尽图纸和技术文件，包括设备总图、部件总图、分图和必要的零件图、计算资料等。

2.4.3  设备的安装、运行、维护、检修说明书，包括设备结构特点、安装程序和工艺要求、起动调试要领。运行操作规定和控制数据、定期校验和维护说明等。

2.4.4  卖方应提供备品、配件总清单和易损零件图。

2.5  卖方须提供的其它技术资料（买方提出具体清单，卖方细化，买方确认）包括以下但不限于：

2.5.1  检验记录、试验报告及质量合格证等出厂报告。

2.5.2  卖方提供在设计、制造时所遵循的规范、标准和规定清单。

2.5.3  设备和备品管理资料文件，包括设备和备品发运和装箱的详细资料(各种清单)，设备和备品存放与保管技术要求，运输超重和超大件的明细表和外形图。

2.5.4  详细的产品质量文件，包括材质、材质检验、焊接、热处理，加工质量，外形尺寸。水压试验和性能检验等的证明。

2.5.5  各不同转速下的扬程-流量曲线图，要求包含各不同转速下的允许最小流量与最大流量值，转速间隔不大于50r/min。

2.5.6  泵组在不同转速下的振动测试记录或振动特性曲线。要求在全设计运行区间内，振动合格。

# 附件4 设备交货进度

| 序号 | 设 备 名 称 | 交货日期 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 埋件 | 2025年7月30日 |
| 2 | 凝泵及电机（含变频器） | 2026年2月28日 |
| 3 | 随机备品备件 | 2026年2月28日 |
| 4 | 专用工具 | 2026年2月28日 |

备注：

1、交货日期指该批设备到现场的日期；（对于车运，交货地点为电厂工地；对于海运，交货地点为电厂码头。）

2、设备到达现场时，卖方应派人到现场配合买方办理交接手续。

3、本交货时间为暂定计划，买方有权根据工程进度要求调整具体交货时间。

# 附件5 设备监造、检验和性能验收试验

## 1概述

1.1 本附件用于合同执行期间对卖方所提供的设备(包括对分包外购设备)进行监造、检查和性能验收试验，确保卖方所提供的设备符合附件1规定的要求。

1.2 卖方应在合同生效后2个月内，向买方提供与本合同设备有关的监造、检查和性能验收试验标准。有关标准应符合附件1的规定。

## 2工厂检查

2.1 工厂检查是质量控制的一个重要组成部分。卖方需严格进行厂内各生产环节的检查和试验。卖方提供的合同设备须签发质量证明、检验记录和测试报告，并且作为交货时质量证明文件的组成部分。

2.2 检查的范围包括原材料和元器件的进厂，部件的加工、组装、试验、出厂试验。

2.3 卖方检验的结果要满足附件1的要求，如有不符之处或达不到标准要求，卖方要采取措施处理直至满足要求，同时向买方提交不一致性报告。卖方发生重大质量问题时应将情况及时通知买方。

2.4 工厂检查的所有费用包括在合同总价中。

## 3 设备监造

3.1 监造依据

根据本合同和DL/T 586《电力设备监造技术导则》、《驻大型电力设备制造厂总代表组工作条例》的规定，以及国家有关规定。

3.2 监造方式

文件见证、现场见证和停工待检，即R点、W点、H点。每次监造内容完成后，卖方和买方监造代表均须在见证表格上履行签字手续。卖方复印3份，交买方监造代表1份。

R点：卖方只需提供检查或试验记录或报告的项目，即文件见证。

W点：买方监造代表参加的检验或试验的项目，即现场见证。

H点：卖方在进行至该点时必须停工等待买方监造代表参加的检验或试验的项目，即停工待检。

买方接到见证通知后，应及时派代表到卖方检验或试验的现场参加现场见证或停工待检。如果买方代表不能按时参加，W点可自动转为R点，但H点如果没有买方书面通知同意转为R点，卖方不得自行转入下道工序，应与买方商定更改见证时间，如果更改后，买方仍不能按时参加，则H点自动转为R点。

3.3 监造内容（卖方补充填写监造部套和监造内容，最终监造内容以和监造方签订的三方监造协议为准）：

| 项 目 | 内 容 | 监造方式 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | H | W | R |  |
| 1．转子（轴、叶轮、诱导 轮、轴套等 | 1．材料化学成份 |  |  | √ |  |
|  | 2．材料机械性能 |  |  | √ |  |
|  | 3．无损探伤 |  |  | √ |  |
|  | 4．叶轮静平衡试验 |  | √ |  |  |
|  | 5．转子各部位径向跳动 |  | √ |  |  |
|  | 6．对轮中心 |  | √ |  |  |
| 2．导叶轮、密封环、壳体轴承体等静止部件 | 1．材料化学成份 |  |  | √ |  |
|  | 2．材料机械性能 |  |  | √ |  |
|  | 3．轴无损探伤 |  |  | √ |  |
|  | 4．静水压试验 |  | √ |  |  |
| 3．组装 | 1．各部件配合间隙 |  | √ |  |  |
|  | 2．转子轴各总串量 |  | √ |  |  |
| 4．试验 | 1．性能试验 | √ |  |  |  |
|  | 2．汽蚀试验 | √ |  |  |  |
|  | 3．振动试验 | √ |  |  |  |
|  | 4．噪声试验 | √ |  |  |  |
| 注：H—停工待检，W—现场见证，R—文件见证 |  |  |  |  |  |

3.4 对卖方配合监造的要求

3.4.1 卖方有配合买方监造的义务，并及时提供相关资料，并不由此发生任何费用。

3.4.2 卖方应给买方监造代表提供工作、生产方便。

3.4.3 卖方应在现场见证或停工待检前10天将设备监造项目及时间通知买方监造代表。

3.4.4 买方监造代表有权查(借)阅与合同监造设备有关的技术资料，如买方认为需要复印存档，卖方应提供卖方便利。

3.4.5 卖方应在见证后十天内将有关检查或试验记录或报告资料提供给买方监造代表。

## 4 性能验收试验

4.1 性能验收试验的目的为了检验合同设备的所有性能是否符合附件1的要求。

4.2 性能验收试验的地点由合同确定，一般为买方现场。

4.3 性能验收试验的时间：机组性能试验一般在168小时试运之后半年内进行，具体试验时间由买、卖双方协商确定。

4.4 性能验收试验由买方主持，卖方参加。试验大纲由买方提供，与卖方讨论后确定，具体试验内容由买、卖双方共同认可的测试单位进行。如试验在现场进行，卖方按本附件4.7款要求进行配合；如试验在工厂进行，试验所需的人力和财力等由卖方提供。

4.5  性能验收试验的内容

4.5.1 材料试验：材料应根据标准试验，提供买方非破坏性试验资料。

4.5.2工厂试验

a、卖方应负责制作期间和装运前的必要的试验，并在额定温度下以全速和满负荷条件对每台泵与配套电机连接后进行性能试验，试验点不小于5点，且将试验报告书提交买方。

b、承压零件以设计压力的1.5倍为试验压力，时间不小于30分钟。

c、凝结水泵轴作无损检测、叶轮作静平衡，并提供试验结果。

d、泵组的关键部件（如叶轮、轴）应进行材料试验或探伤检查。

e、电动机出厂前按《旋转电机 定额和性能》GB755-2008规定进行相关试验。

4.5.3 现场试验

A、卖方在设备完全安装好后，进行性能验收试验，并按验收标准进行。

B、进行性能验收试验的时候，卖方应派人到现场帮助，解决试验暴露的缺陷。直到合格为止。

C、现场验收试验：包括水泵振动和噪声试验。

D、变频器试验

（1）设备安装完成后，卖方应负责检查设备是否具备运行的条件，检查设备内部接线及与外部接线。

（2）变频装置应在现场条件下经受各种负载长期运行的考验。

（3）现场测量输入（断路器下口）、输出（电动机侧）电压和电流波形以及谐波含量（电动机启动时、频率在20Hz时、频率在30Hz时、频率在40Hz时、频率在50Hz时）。

（4）卖方应提出推荐的其它现场试验。

（5）为验证变频调速系统是否达到技术协议书和相关标准规定的有关性能指标和功能要求，应至少进行以下试验项目：

a.电机启动性能试验

启动电机，观察变频装置输出电流波形和幅值，检查电机的启动性能。要求起动电流小，启动转距大，保证电机稳定起动。

b.频率（或转速）调节范围测试

测试最高频率（或转速）和最低频率（或转速）。

c.电机振动测试

分别测试电机两端轴向、垂直径向和水平径向共6点的振动幅值。

d.节电效果测试

在调速状态和异步运行工况下，测试节电效果。

e.功率因数测试

在调速状态测试电动机功率因数。

f. 静态精度测试（闭环控制的速度偏差）

在冷态情况下测试电动机频率变化，每点测试时间为5min。

g.输出电压不对称度测试

测试三相线电压

h.效率试验

变频装置效率为输出和输入功率之比。

i.谐波测试

按GB/T 14549	《电能质量 公用电网谐波》及IEEE519国际标准的规定测试。

j.高、低电压穿越试验

按DL/T 1648《发电厂及变电站辅机变频器高低电压穿越技术规范》的规定测试。

  - 性能验收试验的标准和方法

离心泵动力试验规范　PTC8.2

GB3216		回转动力泵水力性能验收试验

GB/T29531泵的振动测量与评价方法

JB/T8098	泵的噪声测量与评价方法

4.7 性能验收试验所需的属于卖方供货范围内的测点、一次元件和就地仪表的装设应由卖方提供，并应符合有关规程、规范和标准的规定，并经买方确认。卖方也要提供试验所需的技术配合和人员配合。

4.8 性能验收试验结果的确认

性能验收试验报告由测试单位编写，报告结论买、卖双方均应承认。如双方对试验的结果有不一致意见，双方协商解决。若需进行第二次试验，费用由提出方承担。

进行性能验收试验时，一方接到另一方试验通知而不派人参加试验，则被视为对验收试验结果的同意。

# 附件6 技术服务和联络

1. 卖方现场技术服务

1.1	卖方现场服务人员的目的是使所供设备安全、正常投运。卖方要派合格的现场服务人员。卖方应提供包括服务人月数的现场服务计划表（见格式）。如果此人月数不能满足工程需要，卖方要追加人月数，但买方无须为此支付任何额外费用。

现 场 服 务 计 划 表 （格式）

| 序号 | 技术服务内容 | 计划人日数 | 派出人员构成 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |
| 1 | 开箱检验 | 2人日 | 技工 | 1-2人 |  |
| 2 | 指导安装和调试 | 7-14人日 | 高级技工 | 1-2人 |  |
| 3 | 参加试运和验收 | 2-4人日 | 高级技工 | 1-2人 |  |

1.2	卖方现场服务人员应具有下列资格：

1.2.1	遵守法纪，遵守现场的各项规章和制度；

1.2.2	有较强的责任感和事业心，按时到位；

1.2.3	了解合同设备的设计，熟悉其结构，有相同或相近机组的现场工作经验，能够正确地进行现场指导；

1.2.4	身体健康，适应现场工作的条件；

1.2.5	卖方须更换买方认为不合格的卖方现场服务人员。

1.3	卖方现场服务人员的职责

1.3.1	卖方现场服务人员的任务主要包括设备催交、货物的开箱检验、设备质量问题的处理、指导安装和调试、参加试运和性能验收试验。

1.3.2在安装和调试前，卖方技术服务人员应向买方进行技术交底，讲解和示范将要进行的程序和方法。对重要工序（见下表），卖方技术人员要对施工情况进行确认和签证，否则买方不能进行下一道工序。经卖方确认和签证的工序如因卖方技术服务人员指导错误而发生问题，卖方负全部责任。

卖方提供的安装、调试监督的工序表（卖方填写）

| 序号 | 工序名称 | 工序主要内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泵基础层 | 按要求打好基础层 |  |
| 2 | 校水平 | 校好泵基础层安装垫板的水平 |  |
| 3 | 泵组安装 | 按安装使用说明书要求操作 |  |

1.3.3	卖方现场服务人员应有权全权处理现场出现的一切技术和商务问题。如现场发生质量问题，卖方现场人员要在买方规定的时间内处理解决。如卖方委托买方进行处理，卖方现场服务人员要出委托书并承担相应的经济责任。

1.3.4	卖方对其现场服务人员的一切行为负全部责任。

1.3.5	卖方现场服务人员的正常来去和更换应事先与买方协商。

1.4	买方的义务

买方要配合卖方现场服务人员的工作，并在生活、交通和通讯上提供方便。

2. 培训

2.1	为使合同设备能正常安装、调试、运行、维护及检修，卖方有责任提供相应的技术培训。培训内容应与工程进度相一致。

2.2	培训计划和内容由卖方在技术协议中列出。

| 序号 | 培训内容 | 计划人日数 | 培训教师构成 |  | 地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |  |
| 1 | 操作维修讲座 | 2人日 | 工程师 | 1 | 长沙 |  |

2.3	培训的时间、人数、地点等具体内容由买、卖双方商定。

2.4	卖方为买方培训人员提供设备、场地、资料等培训条件，并提供食宿和交通方便。

3. 设计联络会

设计联络会安排二次，第一次会务组织及费用由卖方负责，第二次会务组织及费用买方负责，但差旅费均各自理。有关设计联络的计划、时间、地点和内容要求由买、卖双方商定。

设计联络计划表

| 序号 | 次数 | 内 容 | 时间 | 地点 | 人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 买、卖双方共同商定 |  |  |  |  |  |

卖方联络人

卖方应指定专人负责技术联络，具体联络方式：

姓名：彭维

电话：13548731252

邮箱：m13816808752@163.com

# 附件7 分包与外购

1、卖方应根据技术要求在下列表格中填写分包情况表，并报各分包厂家的简要资质业绩情况。

分包及外购情况表

| 序号 | 设备/部件 | 型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 厂家名称 | 近两年同类型机组主要业绩 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配套电机 |  | 台 | 2 | 湘潭 | 湘潭电机 |  |  |
| 2 | 电机铁芯硅钢片 |  | 套 | 2 |  | 宝武钢 |  |  |
| 3 | 振动测量装置 |  | 套 | 2 | 南京 | 纬博斯通 |  |  |
| 4 | 入口滤网 |  | 套 | 2 | 青岛 | 青岛海业 |  |  |
| 5 | 变频器 |  | 套 | 1 | 苏州 | 汇川技术 |  |  |
| 6 | 变频器IGBT |  | 套 | 1 | 待定 | ABB |  | 进口品牌 |
| 7 | 变频器冷却风机 |  | 套 | 1 |  | 施依洛 |  |  |
| 8 | 变频器进线变压器 |  | 套 | 1 | 上海 | 北变 |  |  |
| 9 | 热电偶、热电阻 |  | 套 | 2 | 待定 | 上自仪三厂、川仪 西仪、安徽天康 宁波奥崎、杭州宇阳 |  |  |
| 10 | 流量计 |  | 件 | 2 | 待定 | 川仪、上海昭元 上仪、江苏信仪 |  |  |
| 11 | 滚动轴承 |  | 套 | 2 | 待定 | NSK |  | 进口品牌 |
| 12 | 变送器 |  | 件 | 2 | 待定 | ROSEMOUNT、EJA |  | 进口品牌 |
| 13 | 仪表阀门 |  | 套 | 2 | 待定 | Swagelok、Parker、FITOK、Bollin、HEX |  | 进口品牌 |

2、对外购件的质量管理内容情况说明。

# 附件8 运行维护手册

运行维护手册格式要求如下：

浙能嘉兴电厂四期扩建项目10号机组

凝结水泵设备

运  行  维  护

手

册

要求：一式10套

纸张：A4

字体：宋体，小四号

行间距：1.5倍

页边距（mm）：左-30  右-25  上-30  下-40

页眉：XX设备运行维护手册

注：在正式提交前，先由买方审定。

设备运行和维护手册的目的是能够把全部必要的数据和说明装订成册，这样，运行人员可以较好地查阅和理解最初调试及试运行工作、有效操作以及在正常、事故和异常(非设计情况)下怎样正确操作设备和停机。在提交之前，双方应商定操作和维护手册的形式和内容。

该手册应详细地叙述和说明设备构造，使新来的操作和维护人员能够研究和理解设备的功能的控制方法。

手册中应能够快速查阅运行参数、设备说明书、操作、维护和安全程度。

运行和维护手册应包括，但不限于下述内容：

设备概述，包括设备、系统说明、设备结构、功能说明、技术规范等。

设备启动、运行和停运的操作程序及注意事项。

设备联锁和保护功能说明。

设备安装、拆卸、维护的程序及注意事项。

设备零、部件清单，包括名称、图号、规格、材质、制造厂家全称等。

设备易损件、消耗性材料清单，包括名称、规格、制造厂家全称等。

为便于使用和查阅，手册应分成卷，每一卷包括封面的最大厚度为50mm。

每一卷的版式应尽可能地一致，每一部分的系统、设备等描述顺序也应一致。

# 附件9 大（部）件情况

卖方应把超级超限的情况详细予以说明。

| 序 号 | 部件名称 | 数量 | 长*宽*高 |  | 重量 |  | 厂家 名称 | 货物发运 地点 | 运输方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 包装 | 未包装 | 包装 | 未包装 |  |  |  |  |
|  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1. 卖方应在技术协议中按附表要求提供设备各大件的运输尺寸（长*宽*高）、重量，并附运输外形尺寸图及其重心位置。

2. 设备运输尺寸，指设备包装后的各部分尺寸。

3. 当采用铁路运输时，设备的运输外形尺寸，应考虑该设备拟采用的运输车辆装载面至轨面的高度要求。

4.卖方应根据大件运输的线路及运输方式，对沿途中所经过的涵洞、桥梁等构、建筑物进行充分的调查和论证，在技术协议中提出大件运输的方案，确保设备大件安全运至现场。

5. 卖方还应在技术协议中说明所有其它设备的运输方案，包括车辆、船舶型号、数量、运输路线等。

6. 当卖方设备的运输尺寸超出上述给定的铁路运输界限规定的界限要求时，卖方应承担由于采取必要措施进行运输而发生的费用。

附件10 性能考核条款

1、凝结水泵组必须达到最大工况参数的要求，该参数做为合同保证值，若不能达到，卖方必须在一周内进行整改使其达到或更换设备，并支付该合同设备价3%的违约金。

2、在额定工况点运行时, 凝结水泵的轴功率必须小于或等于合同规定的保证值。轴功率大于保证值（不包括因流量或扬程的正偏差而形成的轴功率的增加），每大于10kW，支付违约金10万元人民币。

3、如凝结水泵额定工况点效率低于保证值超过2%，则卖方需更换设备使之达到要求，并依据使用期间超出额定值所耗用的电量支付相应的违约金。

4、泵组噪声必须控制在GB/T 29531规定的范围内（≦85dB（A）），如果不能达到，则由中标人对设备进行整改，如经过整改后仍达不到保证值，业主有权进行第三方噪声治理，其治理费用在质保金扣除。

5、在所有正常运行工况范围内，泵组的任何一个轴承座处的振动值必须达到保证值，如果超过保证值，则由中标人对设备进行整改并使其达到；期间发生的损失在质保金扣除。每超过0.01mm，支付违约金 4万元人民币

6、配套电动机的启动电流倍数不大于6倍额定电流，电动机的振动值应符合或低于国家有关标准，否则中标人负责更换电机使之达到要求。

7、变频器整组效率未达到保证值，每降低0.5%则支付违约金8万元。

8、当__10__kV母线电压未低于65％Un，变频装置停止输出则每发生一次支付违约金5万元。

9、卖方提交违约金后，仍有义务向买方提供技术帮助，采取各种措施以使设备达到各项经济指标。

# 附件11用电设备资料

卖方按模板提供用电设备资料。

签字页

买方：浙江省电力建设有限公司

地址：浙江省宁波市海曙区新典路536号

联系人：龚嘉沫/ 邹雨霖  联系方式：18395877922/15824200813

邮箱： 992545550@qq.com /1761123958@qq.com

签字：

卖方：长沙水泵厂有限公司

地址：湖南省长沙市高新区麓松路509号

联系人：   陈立   联系方式：13816808752 邮箱：m13816808752@163.com

签字:

设计单位：中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司

地址：浙江省杭州市古翠路68号

联系人： 田舜尧  联系方式：13405835253

邮箱：sytian5253@ceec.net.cn

签字：

最终用户：浙江浙能嘉华发电有限公司

地址：浙江省嘉兴市平湖市乍浦镇长安桥

联系人:   叶豪/仲冰冰    联系方式：15968320205 邮箱：yehao@zjenergy.com.cn

- 签字：

日期： 2025年 3月