浙能嘉兴电厂四期扩建项目10号机组

凝结水输送泵

技术协议

| 买 方： | 浙江省电力建设有限公司 |
| --- | --- |
| 卖 方： | 上海水泵制造有限公司 |
| 设计单位： | 中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司 |
| 最终用户： | 浙江浙能嘉华发电有限公司 |

2025年  月

目      录

附件1 技术规范	1

附件2  供货范围	19

附件3  技术资料和交付进度	22

附件4  交货进度	25

附件5	  设备监造、检验和性能验收试验	26

附件6  技术服务和联络	30

附件7  分包与外购	32

附件8  运行维护手册	33

附件9  大件部件情况	35

附件10  性能考核条件	36

附件11 用电设备资料	37

签字页	38

附件1 技术规范

## 1 总则

1.1本技术协议适用于浙能嘉兴电厂四期扩建项目10号机组的凝结水输送泵，它包括该设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.2 买方在本技术协议中提出了最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用的标准，卖方应提供一套满足本技术协议和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。

1.3卖方提供的设备应是成熟可靠、技术先进的产品。卖方还应提供详细的同类型、同容量等级的发电工程配套的凝结水输送泵运行业绩清单，并在技术协议中详细说明。

1.4

删除。

1.5 卖方提供的设备应是成熟可靠、技术先进的产品。

1.6 卖方应执行本技术协议所列标准，有不一致时，按较高标准执行。卖方在设备设计和制造中所涉及的各项规程、规范和标准必须遵循现行最新标准版本。若卖方所提供的技术协议前后有不一致的地方，应以更有利于设备安装运行、工程质量为原则，由买方确定。

1.7

删除。

1.8 卖方后续经买卖双方确认的澄清文件内容的理解如有异议，解释权归买方。

1.9本工程采用统一标识系统，编码按照GB/T 50549《电厂标识系统编码标准》执行。卖方在提供的技术资料（包括图纸）和设备的标识必须有统一编码。编码范围包括卖方所供系统、设备、主要部件（包括分包和采购件）、电气和仪控的系统、设备，以及接线和安装位置；设备易损件和构筑物等。卖方在设计、制造、运输、安装、试运及项目管理等各个环节使用统一编码。编码深度应使标识的“电厂元素”具有唯一性，并在图纸、工程文件或设备清册上清楚标识。深度至少达到以下要求：

工艺：工艺系统流程图上应标识设备、管道、阀门、滤网、流量测量装置等设备的编码，在流程图上。设备安装图上应标识到设备单元级或部件级。

电气专业：电气一次专业标识所有电气设备和开关柜（箱）及抽屉；电气二次专业应标识所有盘柜及端子箱。

仪控：编制深度原则上为作为“黑匣子”部分以外的信号及功能应编码。P&ID图标识所有设备，仪表、马达、阀门均有编码，布置图上应标识所有控制盘、控制台、就地控制柜、接线盒箱的编码。电缆接线图上应标识电缆起终点设备编码、机柜、端子、接线盒、保温箱及电缆的编码；接线图上应标识卡件及出线电缆的编码。

编码原则由买方提出，具体标识由卖方编制。编码使用规范及含编码的设备信息样表由买方提供。

1.10 如果本技术协议的描述存在矛盾或不一致之处，或本订货合同的技术部分和商务部分在供货范围的描述存在矛盾或不一致之处，由买方决定最终采用哪种描述。

1.11 本技术协议将为订货合同的附件，与合同正文具有同等效力。

## 2 工程概况

嘉兴发电厂位于浙江省嘉兴市平湖市钱塘江北岸的六里湾。厂址东南临杭州湾，西北侧有沪杭公路，厂址东距上海市90km，西离杭州市122km，北至嘉兴市41km、距乍浦港6km。电厂现有装机容量为5300MW。三期机组正在进行增容改造，改造后2台机组容量将达到1050MW和1070MW，届时电厂前三期总容量将达到5420MW。

电厂一期建设2×330MW国产引进型燃煤机组，1995年投产；电厂二期建设4×660MW国产亚临界燃煤机组，2005年投产；电厂三期工程扩建2×1000MW超超临界燃煤机组，2011年投产。

本工程为四期扩建项目10号机组，建设1台1000MW级超超临界一次再热燃煤发电机组，同步建设烟气脱硫、脱硝设施。建设场地位于电厂东北围墙外场地和老厂东南侧。

## 3 设计和运行条件

3.1 工程主要原始资料

3.1.1 气象特征与环境条件

本工程厂址所在区域属北亚热带南缘季风海洋性气候，冬暖夏凉，冬夏季风交替显著，冷暖空气交替频繁，无霜期长，光照充足，多大风和台风。

厂址气象要素特征值参考附近的乍浦气象站资料，各气象要素累年特征值如下：

累年平均气压：1016.1hpa

累年平均气温：15.7C

累年最热月平均气温：28.1C

累年最冷月平均气温：3.5C

极端最高气温：38.4C

极端最低气温：-10.6C

累年平均相对湿度：82%

累年最小相对湿度：9%

累年平均水汽压：16.9hpa

累年最大水汽压：41.0hpa

累年最小水汽压：1.2hpa

累年平均降水量：1162.0mm

累年最大年降水量：1764.0mm

累年最小年降水量：791.3mm

累年最大一日降水量：276.4mm

累年最大1小时降水量：29.1mm

累年平均蒸发量：1291.1mm

累年平均雷暴日数：31.9d

累年最多雷暴日数：56d

累年平均雾日数：35.7d

累年最多雾日数：57d

累年最大积雪深度：15cm

累年平均风速：3.4m/s

累年十分钟平均最大风速：20.3m/s

累年瞬时最大风速：37m/s

全年主导风向：SE（12%）

夏季主导风向：SE

冬季主导风向：NW

3.1.2  地震烈度

厂区地震基本烈度为Ⅵ度，地震动峰值加速度0.05g。

3.1.3  运输

本工程厂址的交通运输条件良好，铁路、公路、内河及海港的交通均较便利。

铁路：上海至金山石化厂的铁路已运行多年，沪杭铁路途径嘉兴，在本期工程中，不考虑铁路接入厂区。设备和材料也可经以上两处再转公路运至电厂。

公路：主要有杭申和沪杭两条干线，沪杭公路为高速公路，属国家干线。上海至杭州的杭申公路在电厂门前穿过，公路运输便利。设备和材料可经公路运至电厂。

水路：嘉兴地区水网发达，内河航运占重要地位，平湖县附近的主要航线有嘉湖线、杭湖线及嘉苏线，现有通行能力30～100t，规划达300t。

海运方面，厂址南侧紧邻杭州湾，电厂前沿水深条件较好。一期工程已建有3.5万吨级卸煤码头一个泊位及重件码头一座；二期工程已建3.5 万吨卸煤码头泊位一个，与一期同引桥；三期工程已建3.5 万吨卸煤码头泊位一个。码头可满足电厂一、二、三、四期工程燃煤运输要求。

厂内道路：厂内道路按照每幢建筑物都有道路相通的原则设置，运输及消防车辆能够畅通无阻。

厂内主要道路宽6.0～7.0m，次要道路宽4.0m。采用城市型道路，路面材料为混凝土。

大件运输：厂址紧靠杭州湾，海运条件好。大件采用海运方式至大件运输码头，通过平板车至安装现场。

3.1.4 电源条件：

3.1.4.1中压电源：

中压系统为10kV、三相、50Hz；额定值200kW及以上电动机的额定电压为10kV。

3.1.4.2低压电源：

主厂房低压交流电压系统（包括保安电源）为380V、三相三线、50Hz；额定值200kW以下电动机的额定电压为380V；交流控制电压为单相380V。

直流控制电压为110V，来自直流蓄电池系统，电压变化范围从94V到121V。

应急直流油泵的电机额定电压为220V直流，与直流蓄电池系统相连，电压变化范围从192V到248V。

3.1.4.3设备照明和维修电源:

设备照明由单独的380/220V照明变压器引出。

维修插座电源额定电压为380/220V、三相四线、50Hz。单相220V、20A。

电动机采用F级绝缘，温升按B级考核。

3.1.5气源

干燥无油，压缩空气的运行压力为0.4～0.7MPa(a)，设计压力1.0MPa(g)。

3.1.6冷却水

辅助设备冷却水采用闭式循环冷却水，最高温度38℃，设计压力1.0MPa(g)。水质为除盐水。

| 电导率25℃ | 0.2μs/cm |
| --- | --- |
| 硬度 | ≈0 |
| SiO2 | 20μg/L |

3.2  系统概况和相关设备

本工程共一台超超临界汽轮发电机组，机组设有一台500m3的储水箱，每台储水箱配备两台凝结水输送泵，单台凝结水输送泵流量为390t/h,锅炉启动冲洗时，两台泵全开，正常运行时一台凝结水输送泵热备用，另外一台凝结水输送泵停运。

设备布置：室外布置。

## 4 技术要求

4.1 设备规范

4.1.1凝结水输送泵规格和容量

1）型式

·型    式：   卧式离心式

·型    号：    OTS150-460B

2）主要技术参数

| 名称 |  | 凝结水输送泵 |
| --- | --- | --- |
| 数量/全厂 |  | 2台 |
| 安装地点 |  | 室外 |
| 介质 |  | 除盐水 |
| 介质温度 |  | 常温 |
| 泵入口压力（MPa） |  | 0.1 |
| 流量(m3/h) |  | 390t/h |
| 扬程(mH2O) |  | 55 |
| 必需汽蚀余量(NPSHr) |  | ≤4m |
| 转速 |  | 1480 |
| 效率（％） |  | 81.7 |
| 轴功率（kW） |  | 71 |
| 叶轮材质 |  | 316 |
| 泵端密封型式 |  | 机械密封 |
| 泵端轴承型式 |  | 滚动轴承 |
| 配套电机 | 型号/制造厂 | 90KW/4P,上海电机厂 |
|  | 电压/功率 | 380V/90KW |
|  | 电机端轴承 | 滚动轴承 |
|  | 外壳防护等级 | IP56 |

4.1.2凝结水输送泵入口滤网技术要求

390t凝结水输送泵入口滤网：

型式：立式

容量：100%

设计流量：390 t/h         数量：每台机组  2  只

设计温度：50 ℃

设计压力：1.0MPa

试验压力：1.5MPa

设计流量下运行水阻：_≤3kPa__（≤3kPa），50%积污情况下运行水阻不大于4kPa，最大允许耐压水阻不小于50kPa，滤网面积应足够大，具有足够的纳污能力，保证下游泵的安全运行。

过流面积至少不小于2倍泵铭牌工况所需要的过流面积，每个滤网本体上提供差压测点。卖方提供详细的滤网结构、和外形尺寸，且满足现场布置需求。

滤网盖设铰链，便于打开检查滤网。

安装方式：__水平管道 ____，进出口在同一标高上。

过滤精度：	3 mm

滤网筒体及滤芯材质：不锈钢06Cr19Ni10

滤网筒体直径：详见图纸

出口直径：324×7.5mm（暂定）   入口直径：324×7.5mm（暂定）

4.2性能要求

4.2.1  卖方所提供的泵必须是技术先进、经济合理、成熟可靠的产品，并具有较高的灵活性，既能满足机组各种运行方式的需要，亦能适应机组变负荷的要求。

4.2.2凝结水输送泵的流量与扬程的性能曲线（Q－H曲线）变化平缓，从额定流量（设计运行点）到零流量的扬程升高值不超过额定流量时扬程的20%，泵的最小流量不超过额定流量的25%。

4.2.3运行工况点应处在泵的特性曲线的最高效率区，此工况下泵的流量、扬程﹑效率、汽蚀余量应予保证；从最小流量点到最大工况点，泵的流量﹑扬程、汽蚀余量应予保证。泵的容量还应留有适量裕度，并考虑磨损引起的流量﹑扬程下降。

4.2.4 同型号的泵并联运行时，在泵的运行范围内，各泵的负荷分配偏差应限制在5%以内。

4.2.5凝结水输送泵适合机组的各种不同工况的运行参数要求，泵本体能承受热冲击的影响。在允许工况下，保证不发生汽蚀。

4.2.6泵转子的第一临界转速不应低于工作转速的120%。

4.2.7正常运行时，泵的噪声应控制在JB/T8098及DL5053中的有关规定“即距泵体外壁1米、距地面高（泵高＋1）/2米处的噪声不大于85dB（A）”。

4.2.8在出厂前，泵的叶轮、转子应进行静平衡和动平衡试验。静平衡精度不低于GB9239标准G6.3级，动平衡精度不低于GB9239标准G2.5级。泵的轴承座处的双振幅值应符合或低于JB/T8097级的规定。

4.2.9采用法兰连接的接口，其法兰必须符合国家标准。

4.2.10泵的结构强度应考虑地震力的影响。

4.2.11泵的结构型式应考虑便于检修拆装的要求。

4.2.12泵的设计既要满足环境条件及使用介质的要求，又要满足合同要求。泵的泵壳、叶轮、轴等所有过流部件的材质应适应输送介质的要求，卖方应详细说明各部件所采用的材质和使用寿命。严禁使用石棉制品。

4.2.13泵组的总体性能都应由卖方负责。泵组的总体性能及泵与配套电动机的接口问题统一由卖方负责，泵与电动机之间的连接，泵组的振动﹑噪音等问题统一由卖方处理。

4.2.14泵与电动机的联轴器由卖方配供，配供的联轴器应设置可以拆卸的结实的钢制防护罩，其上有一个钢网制窗口，以便观察联轴器的运行情况。

4.2.15泵的进出口应设有放空气口﹑泵壳疏水等，还应在进出口管路上预留压力测量接口。凝结水输送泵配供的入口滤网应易拆卸且配有排污阀、放气阀。入口滤网的网芯等内部过流部件全部采用304不锈钢材料，滤网网芯成型打孔，使用寿命为30年以上，并为可单独拆卸、更换的结构。网眼无连孔、破孔等缺陷，并且排列整齐。在设计流量下滤网清洁运行时水阻不大于3kPa，设计流量下滤网50%积污时，运行水阻不大于4kPa，滤网允许最大耐压水阻50kPa。

4.2.16泵的密封应有良好的密封性能，无泄漏。泵应采用进口集装式机械密封，采用博格曼品牌产品。卖方应详细说明结构形式。泵轴承温度不超过80℃。

4.2.17泵的所有零部件在同类型泵中应具有互换性。

4.2.18泵组的油漆颜色由买方确定后通知卖方。在安装之后，按规范要求对所有被损坏的表面在现场修补（卖方应负责补足修补的油漆）。

4.2.19 泵及电机的轴承采用NSK品牌产品。

4.2.20 设备材质要求

卖方应详细提供下述各部件的材质：

| 项 目 | 凝结水输送泵 | 水泵各部件预期使用寿命(年) |
| --- | --- | --- |
| 泵 壳 | 316 | 30 |
| 叶 轮 | 316 | 10 |
| 泵 轴 | 2Cr13 | 10 |
| 轴 套 | 316 | 3 |
| 密 封 | 机械密封 | 1.5 |
| 地脚螺栓及附件 | 316 |  |

4.2.24凝结水输送泵的必需汽蚀余量（NPSHr）不大于4m。

4.3配套电动机要求

4.3.1配套电动机的参数、容量/能力

所供的国产低压交流电机（非防爆型）要求采用上海电机品牌产品。电动机能效满足《GB18613中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》2级能效标准。买方确定分包商后将不影响总价。

卖方填写下表：（电气类参数最终以厂家资料为准）

| 项 目 | 单位 | 凝结水输送泵 |
| --- | --- | --- |
| 电机制造厂 |  | 上海电机 |
| 电机型号 |  | 90KW/380V/4P |
| 额定电压 | V | 380 |
| 额定频率 | Hz | 50 |
| 额定功率 | kW | 90 |
| 额定电流 | A | 162 |
| 功率因数 | cosØ | 0.88 |
| 效 率 | % | 96.1 |
| 额定转速 | r/min | 1480 |
| 相 数 |  | 3 |
| 极 数 |  | 4 |
| 防护等级 |  | IP56 |
| 绝缘等级 |  | F |
| 最大转矩/额定转矩 |  | 2.3 |
| 堵转转矩/额定转矩 |  | 1.8 |
| 堵转电流/额定电流 |  | 8.5 |
| 加速时间及启动时间 | s | 设计配合阶段提供 |
| 噪 音 | dB(A) | 国标 |
| 定子温升 | K | 80 |
| 测温元件 |  | PT100 |
| 轴承型式 |  | 滚动轴承 |
| 轴承润滑方式 |  | 脂润滑 |
| 轴承油牌号 |  | 3#锂基脂 |
| 电动机重量 | kg | 790 |
| 冷却方式 |  | 自然通风冷却 |
| 安装型式 |  | 卧式 |
| 转子型式 |  | 鼠笼式 |
| 工作方式 |  | 连续 |

4.3.2电动机性能要求

1）电动机的设计与构造，必须与它所驱动设备的运行条件和维护要求一致。

2）电动机应为鼠笼式异步电动机。当频率为额定，且电源电压与额定值的偏差不超过10%时，电动机应能输出额定功率；当电压为额定，且电源频率与额定值的偏差不超过2%时，电动机应能输出额定功率。当电压和频率同时变化，两者变化分别不超过10%和2%时，电动机性能应满足GB 755的要求。

3）在额定电压和频率下，电动机的转矩应与所驱动的负载相匹配。电动机的铭牌容量不小于拖动设备最大运行工况下所需功率的115%。

4）电动机必须能在80-100%的额定电压和额定功率下平稳启动，并加速所启动的设备。为确保电动机在欠电压下成功自起动，电动机的最大转矩允许母线电压下降到55%的额定电压时而无损坏。电动机在满载运行时，应能承受电源快速切换过程而不损坏。

5）电动机的最高噪音水平应符合所列规范和标准的要求。距外壳1米远处，电动机的平均声压级不得大于85dB（A声级）。如果预计设备的最大音级超过规定的容许极限，卖方应采取措施降低噪音，以满足要求。具体采取的措施应经买方审查认可。

6）电动机应能满足在冷态下连续启动不少于三次，热态下连续启动不少于二次。卖方应提供两次热态启动之间允许的最短时间间隔。

7）在设计环境温度下，电动机应能承受所有热应力和机械应力，并要求端电压保持在额定值时，电动机能达到设计的运转性能。

8）电动机的起动电流，应达到与满足其应用要求的良好性能与经济设计一致的最低电流值。在额定电压下，对于200kW以下电动机的最大起动电流倍数应小于6.5倍额定电流；对于200kW～2000kW的电动机，其起动电流倍数应小于6.0倍额定电流；大于等于2000kW的电动机起动电流倍数小于5.5倍额定电流。

9）电动机防护等级为IP55（户外）/ IP54（户内），其绝缘等级为F级(温升按B级考核)。电机绕组经真空浸渍处理（VPI）。所有电动机的使用寿命在现场规定的工作制下不小于30年。电动机的连接线与绕线的绝缘具有相同的绝缘等级。电动机接线盒内的支承绝缘子应进行环氧树脂浸渍处理；电动机接线盒内连接端子的外包绝缘工艺应充分考虑防潮。户外电动机的暴露部件均需涂上一层适用于屋外设备的防腐层，铁芯冲片和其他内部部件也需涂一层保护层以防止腐蚀。

10）电动机应有固定接地导线的合适位置。若采用螺栓连接，在金属垫片或是电动机的底座上，应有足够数量的螺栓保证连接牢固，直径不小于12mm。

11）动力接线盒尺寸、开孔尺寸以及端子排尺寸应考虑到电缆因降压和敷设温升效应需比按电动机额定电流选择的截面要大，应考虑将有关尺寸至少放大一档。

12) 电动机接地装置应设置在电动机的两侧。

13) 凝结水输送泵电机采用工频电机。

14) 容量在75kW以上的低压电动机都必须配置电加热器，以防止停机时电动机内部凝露而影响电气绝缘。电加热器应是AC 380三相，并有独立的电源接线盒。

15) 电动机停时加热器工作。加热器的设计应保证电动机在静止状态时的电动机内部湿度在露点以上，以防止停机时电动机内部潮湿和凝露影响电气绝缘。加热器应安装在电机内部可以检查的地方。

16) 在现场和规定的环境中完全符合规范地运行条件下，电动机的设计应能保证其使用寿命不低于30年。

17）带电加热器的配套电机，电机的外壳上必须带有“加热器铭牌”，“加热器铭牌”的具体内容为：功率、电压、相数、频率等。

18) 电动机旋转方向应有明显的标识。电动机允许空载时反转。

19) 电动机为额定功率输出，电压﹑频率均为额定值时，电动机的功率因数为0.85时，效率的保证值为_94_%以上(必须满足国标2级能效及以上)。

20) 在接线盒内标明电动机的相序，接线端子相间、相对地有足够的安全距离，并有电缆固定措施。

21) 电动机的振动值符合国际有关标准。

22) 每台电动机应装有起吊环、起吊钩或其它便于安全起吊电动机的装置。

23) 电动机本体及其附件均应满足电厂高潮湿、高盐雾等特殊气候的要求。

24) 所供的国产低压交流电机（非防爆型）要求采用上海电机品牌节能优质电机。技术协议中需注明电机的效率。

25) 电动机应采用高效节能电机，满足GB 30254《高压三相笼型异步电动机能效限定值及能效等级》及GB 18613《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》中2级能效等级的标准。

26) 删除

- 4.3.3 电动机的辅助设备

4.3.3.1 电动机应设置防结露加热器，电加热器用AC 380三相。

4.3.3.2 电动机应有2个接地端子，应在相反的两侧接地，一个接地装置设在电缆接线盒的下面。

4.3.3.3 电动机的出线端子盒应按功能独立装设。主要有主出线端子盒﹑空间加热器出线端子盒，温度探测器/金属热电偶出线端子盒等。

4.3.3.4低压卧式电动机的出线盒的方位在顶部。接线盒的大小应该能容纳比需要连接的电缆大1级的电缆终端所需要的体积。

4.3.5 删除

4.3.6 随机配套控制箱

随机配套控制箱/柜应有完整的电源回路、保护回路和控制回路。随机配套控制箱应满足GB7251《低压成套开关设备》国家标准，控制箱的防护等级应按GB4942.2《低压电器外壳防护等级》的规定标明，控制箱的防护等级应不低于主设备的防护等级。电气设备的控制、继电保护设计应遵循有关现行的国家及行业标准，并应在说明书中列出所执行的有关标准。配供的就地电气控制箱应设计合理，完全可靠，具有防尘、防水、防腐性能，柜体完好，防护等级室内为IP54室外为IP56（控制箱）。使用寿命不低于15年。所有控制箱/柜通体采用标准厚度2.5mm的316不锈钢板制作，并加上316不锈钢骨架，以提高整个柜体的强度。配套控制箱内所配电气控制元件（其中：（交、直流）断路器、（交、直流）接触器、（交、直流）中间继电器、热继电器等元器件选用ABB、施耐德、西门子，电气（电流、电压等）变送器选用浙江海盐普博、南自仪表、海盐涵普，所有二次端子采用菲尼克斯（南京凤凰）端子、魏德米勒。应选用经过鉴定的最新优质产品，严禁使用已经淘汰的产品。控制箱内应设置合适的接地铜排，以方便电气回路的接地要求。

4.4 仪表和控制要求

4.4.1 卖方应成套供应满足泵组启停与安全监视和经济运行所需的安装在本体范围内的所有仪表和控制设备。

4.4.2卖方配套供货的仪表和控制设备必须是符合国家最新标准和相应国际标准的市场主流产品，不得提供国家已公布淘汰或将淘汰的产品。

4.4.3 卖方应提供完整的图纸和资料（电厂标识编码原则）以书面形式详细说明泵组测点布置、供货范围、设计界面和控制要求、控制方式及联锁保护等方面的技术条件和数据。

4.4.4 卖方应至少设有以下仪表：

A电动机的轴承应设有测轴承金属温度的Pt100 双支热电阻（接至卖方提供的就地接线盒）

B 泵进﹑出口设置不锈钢耐震就地压力表

C滤网进﹑出口差压变送器

D 电动机定子绕组温度采用Pt100 双支热电阻（接至卖方提供的就地接线盒）

4.4.5 卖方应对配供的热工设备（元件），包括每一只压力表、测温元件及仪表阀门等都要详细说明其规格、电厂标识编号、型号和安装地点、用途及制造厂家。特殊检测装置须提供安装使用说明书。热工测量单位及接口规范应采用国家法定计量单位制。仪表和测量元件应根据介质和安装位置的具体情况，满足防水、防腐、防尘、防振的相关要求。卖方提供的就地接线盒必须采用厚度不小于2.5mm厚的不锈钢拉丝板制作，有防海边盐雾腐蚀的措施，同时需配备防雨罩。接线盒内接线端子品牌采用菲尼克斯（南京凤凰）端子、魏德米勒品牌产品。

4.4.6卖方应提供供货范围内由卖方提供的所有过程仪表的安装接口，包括压力、温度等，根据需要安装测温管座或一次阀门，并带有封头。所有一次门后配供不锈钢连接短管（包括大小头或变径管）。

4.4.7卖方提供的所有测点应设在介质稳定且具有代表性和便于安装维护的位置，并符合有关规范和规定的要求。测点数量应满足对凝结水泵进行监控和性能试验的需要。

4.4.8所有成套提供的就地测量仪表卖方须配供相应的安装附件：一次门、二次门/三阀组、排污门、仪表管、仪表转接头、仪表管三通等，其中差压变送器安装附件中不得采用五阀组。卖方提供仪表阀门应选用优质产品，对压力大于4MPa或温度大于350℃的测点的疏水管和仪表管使用的一次门，要求设置两只串联的一次阀作为隔离阀，隔离阀采用优质成熟工艺阀。所有一次门前后均配供不锈钢连接短管，一次门材质采用不锈钢(焊接式)。仪表阀门（一次门、二次门及排污门等）采用SWAGELOK、PARKER、AS-SCHNEIDER、FITOK 、Bollin品牌产品。除与仪表直接相连处，其余所有取样点至仪表管路采用焊接式连接。与仪表直接相连处采用接头连接，接头统一为M20×1.5，变送器采用1/2"NPT阴螺纹，接头成套提供，接头选用Swagelok、Park、Fitok 品牌产品。

4.4.9仪表应采用法定计量单位。测温元件应为双支型，采用热电偶时应选用K分度号，当测温元件采用热电阻时，应选用Pt100分度号，且接线采用3线制。压力指示仪表的精度至少为1级，盘面直径不小于100mm（气动控制设备的空气过滤器、定位器上的压力指示表除外），仪表的机芯、表壳、螺纹接口都应是不锈钢材质，螺纹接口M20X1.5，通常情况下，表计的量程选择使其正常运行时指针处在2/3量程位置。就地温度计采用万向型可抽芯式双金属温度计，安装管道内应有保护套管，产品选用不锈钢型，不采用水银温度计。安装在振动和泵出口场合的就地指示表为防振型，同类型仪控设备的接头类型尽量做到统一，以减小维护成本。同类型仪控设备的接头类型尽量做到统一，以减小维护成本。就地压力表及温度计应采用三色标志，三分之一以下黄色，三分之一到三分之二绿色，三分之二以上红色，还需保证正常运行时表计指针位于绿色区域。

4.4.10卖方提供的热电偶应采用优质品牌产品。热电偶应采用双支K分度，热电阻应采用双支Pt100，热电偶和热电阻的精度应满足以下要求：热电偶的精度：I级（±0.4%）；热电阻精度：A级（0.15±0.2%）；热响应时间能满足τ0.5<30S。轴承轴瓦温度选用轴瓦专用双支Pt100防振型热电阻，测量电机线圈温度选用电机专用双支Pt100防振型预埋热电阻。热电阻的信号-信号、信号-接地的绝缘电阻应≥100MΩ；采用绝缘型的铠装热电偶，信号-信号、信号-接地的绝缘电阻应≥1000MΩ.m。温度元件选用上海自仪三厂品牌产品。

4.4.11卖方提供的变送器应具有HART协议，就地液晶指示的智能变送器，精度至少达到0.075级，提供的外部负载至少为500欧姆，应选用优质产品，选用EJA品牌产品；螺纹接口为采用1/2”NPT阴螺纹，配不锈钢焊接式接头。

4.5 其它特殊要求

A. 卖方应提供需要更换的零部件的名称及清单。

B. 买方应指明需要更换的零部件的预期使用寿命、安装、启动、连续运转和维修推荐的备件最少数量清单，并指明其是库存项目, 还是特殊项目。

C.卖方应提供对设备安装、启动、运行维修及设备附件调试所需的独特的专用工具。

4.6 标准

设备产品设计、制造应遵照的规范和标准

GB2100					一般用途耐蚀钢铸件

GB3077  				合金结构钢

GB/T 3216				回转动力泵水力性能验收试验

GB3323					金属熔化焊焊接接头射线照相

GB/T 5677				铸钢件射线照相检测

GB7021					离心泵名词术语

GB/T 7233.1/7233.2	铸钢件超声波检测

GB9113					整体钢制管法兰

GB9115					对焊钢制法兰

GB/T9239.1~2			机械振动恒态（刚性）转子平衡品质求

GB/T 9439				灰铸铁件

JB/T8097			 	泵的振动测量与评价方法

JB/T8098			 	泵的噪声测量与评价方法

GB11352		 		一般工程用铸造碳钢件

JB/T9218				无损检测、渗透检测

GB/T13384				机电产品包装通用技术条件

JB/T4730.1~6			承压设备无损检测

JB4708					钢制压力容器焊接工艺评定

GB755					旋转电机定额和性能

GB/T 997				旋转电机结构型式、安装型式及接线盒位置分类

GB1993					旋转电机冷却方法

GB/T 4942.1			旋转电机整体结构的防护等级（IP代码）-分级

GB/T13957				大型三相异步电动机基本系列技术条件

GB/T 3859.1          半导体交流器   基本要求的规定

GB/T 3859.2          半导体交流器   应用导则

GB/T 3859.2          半导体交流器   变压器和电抗器

上述标准和规定仅提出了基本的技术要求。上述标准若有新版本标准替换或更新，按新版本标准执行。如果卖方提出了更经济合理的设计、材料、制造工艺等，同时又能使卖方提供的设备性能达到本技术协议的要求，并确保安全﹑稳定﹑连续运行，在征得买方同意后，卖方可以不全部使用上述标准和规定。

4.7性能保证值和试验

4.7.1最大工作点：

设计流量为390t/h的凝结水输送泵：

流量Q=390t/h；扬程H=55m；效率η= 81.7  %；轴功率= 71.4 kW，泵入口滤网水阻 ≤3 kPa。

4.7.2泵组的振动值符合JB/T8097的有关规定，轴承座处的双振幅值最大为0.05 mm（< 0.05mm）。

4.7.3在水泵外壳1.0m处的噪声不大于85分贝，具体测量标准按JB/T8098等有关标准执行。

4.7.4水泵的使用寿命不少于30年。

4.7.5  试验

(1)  材料试验：应根据标准进行试验，并将试验记录提交买方。

(2)  工厂试验：必须按标准或规范要求进行必要的试验，以确定泵的设计和制造是符合要求，并提交有关记录。

4.7.6  现场安装

(1) 泵安装完毕后，按标准进行水压试验。

(2) 现场安装及试验时，卖方应派员到现场，帮助指导并解决安装及试验过程中暴露的缺陷。泵组的现场安装、调试过程中，卖方应对泵组性能和泵组内、外部接口问题负全责。

4.7.7  设备质保期为机组168小时满负荷试运行完成后一年。

## 5	监造、检查和性能验收试验

见附件5 设备监造、检验和性能验收试验

## 6	设计与供货界限及接口规则

卖方负责自泵入口法兰到泵出口法兰止（含配对反法兰和连接螺栓、螺母、垫片），包括泵和电动机及泵组内部冷却的设计与供货，以及泵入口滤网、联轴器、联轴器保护罩、泵组的机座﹑地脚螺栓与垫片等。

## 7	清洁，油漆，包装，运输与储存

7.1 清洁和油漆

组装前应从每个零部件内部清除全部加工垃圾，如金属切削、填充物等，应从内外表面清除所有轧屑、锈皮油脂等。钢结构在第一次涂层前应做喷丸处理。油漆选用国内较先进的漆种，并能适应当地环境条件。轴承和油系统的辅助设备，如贮油箱、容器及管道的全部内表面在清洗之后应涂上合适的油溶性防锈剂。设备外表面应喷涂三层底漆三层面漆。设备油漆颜色由买方确定。

在安装之后，按规范要求对所有被损坏的表面在现场修补（卖方应负责补足修补的油漆）。

7.2 包装﹑运输

7.2.1 泵的包装应符合GB/T13384标准的规定, 并采取防雨﹑防潮﹑防锈﹑防震等措施，以免在运输过程中，由于振动和碰撞引起轴承等部件的损坏。设备出厂时，零部件的包装符合JB2647的规定，分类装箱，遵循适于运输、便于安装和查找的原则。

7.2.2 设备发运前，应将水全部放掉并吹干，当放水需要拆除塞子﹑放水阀等时，卖方应确保这些部件在发运前重新装好。所有开口﹑法兰﹑接头应采取保护措施，以防止在运输和储存期间遭受腐蚀﹑损伤及进入杂物。泵的进出口﹑管孔应用盖板封闭。

需要现场连接的螺纹孔或管座的焊接孔应采用螺纹或其它方式予以保护。遮盖物﹑紧固件不应焊在设备上。

7.2.3 卖方提供包装标准及示意图。

卖方应保证提供设备的包装至少满足现场露天存放6个月的要求。

7.2.4 设备应装设用耐腐蚀材料制作的金属铭牌，金属铭牌至少应包括下列内容：设备名称、设备制造厂名称、制造年月、制造厂产品编号、制造许可证编号、设备型号等。

7.2.5 设备包装切勿使用来自松材线虫病疫区的松木和包装材料。如采用含有木质包装材料，卖方需提供《植物检疫证书》。

## 8	数据汇总表格

8.1参数性能汇总表

| 序号 | 参数名称 | 单位 | 390t/h凝结水输送泵技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号 |  | OTS150-460B |  |
| 2 | 流量 | t/h | 390 |  |
| 3 | 扬程 | m | 55 |  |
| 4 | 转速 | rpm | 1480 |  |
| 5 | 叶轮中心线处必需汽蚀余量（NPSHr） | m | 3.2 |  |
| 6 | 泵的效率 | % | 81.7 |  |
| 7 | 轴功率 | kW | 71 |  |
| 8 | 配套电动机功率 | kW | 90 |  |
| 9 | 输送介质 |  | 除盐水 |  |
| 10 | 运行介质温度 | ℃ | 50 |  |
| 11 | 泵体设计压力/试验压力 | MPa | 1.0/1.6 |  |
| 12 | 关闭压头 | m | 67 |  |
| 13 | 轴承处振动保证值（双振幅值） | mm | 0.05 |  |
| 14 | 泵最小流量 | t/h | 98 |  |
| 15 | 泵入口滤网水阻 | kPa | 3 |  |

8.2结构尺寸/配置情况表

| 序号 | 结构/配置名称 |  | 单位 | 390t/h凝结水输送泵技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泵体尺寸（长×直径） |  | m | 0.9×0.7×0.7 |
| 2 | 泵 轴 长 |  | m | 0.9 |
| 3 | 叶轮直径 |  | mm | 450 |
| 4 | 叶轮吸入型式 |  |  | 双吸 |
| 5 | 叶轮级数 |  |  | 单级 |
| 6 | 转子直径 |  | mm | 450 |
| 7 | 轴承形式/数量 |  |  | 滚动轴承/2 |
| 8 | 联轴器传递功率 |  | kW | 71 |
| 9 | 密封形式 |  |  | 机封 |
| 10 | 泵总重（空转） |  | t | 0.44 |
| 11 | 泵组第一临界转速 |  | rpm | 2072 |
| 12 | 接口法兰 公称压力 | 进口 | MPa | 1.0 |
|  |  | 出口 | MPa | 1.6 |
| 13 | 接口法兰 规 格 | 进口 | mm | DN200 |
|  |  | 出口 | mm | DN150 |
| 14 | 电动机重量 |  | kg | 790 |

8.3材质表

| 序号 | 部件名称 | 材质及牌号 | 尺寸 | 数量/重量 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泵 壳 | 316 |  |  |  |  |
| 2 | 叶 轮 | 316 |  |  |  |  |
| 3 | 轴 | 2Cr13 |  |  |  |  |
| 4 | 轴套 | 316 |  |  |  |  |
| 5 | 底座 | Q235 |  |  |  |  |
| 6 | 轴封 | 碳化硅/石墨 |  |  |  |  |

8.4配套辅助设备汇总表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配套电动机 | 90KW/380V/4P | 台 | 2 | 国产 | 上海电机 |  |
| 2 | 泵入口滤网 | GT300-10 | 台 | 2 | 上海 | 上海水泵 |  |

# 附件2  供货范围

## 1 一般要求

1.1 本附件技术协议规定了合同设备的供货范围。卖方保证提供设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且设备的技术经济性能符合附件1的要求。

1.2 卖方应提供详细供货清单，清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。对于属于整套设备运行和施工所必需的部件，如果本合同附件未列出和/或数量不足，卖方仍需在执行时补足。

1.3除有特别注明外，所列数量均为一台机组所需。备品备件按2台机组共用量开列，专用工具按2台机组共用量开列。本工程共两台机组。

1.4 卖方应提供所有安装和检修所需专用工具和消耗材料等，并提供详细供货清单。

1.5 提供随机备品备件和_3_年运行所需的备品备件，并在技术协议中给出具体清单。

1.6 提供所供设备中的进口件清单。

1.7 卖方提供的技术资料清单见附件3。

1.8 机组168h试运行后一年质保期，如质保期内出现产品质量问题，卖方在接到买方通知后24小时内到达现场，卖方应免费修理或更换。

## 2 供货范围

卖方的供货范围是提供1台机组共2台390t/h凝结水输送泵及相关的附属设备。卖方应确保供货范围完整，应满足买方对安装、调试、运行和设备性能的要求，并提供保证设备安装、调试、投运相关的技术服务和配合。在附件1技术规范中涉及的供货要求也作为本供货范围的补充，若在安装、调试、运行中发现缺项，卖方应补充供货。

2.1 设备供货范围(本工程共1台机组，按1台机组所需)

卖方要确认此供货范围，并提供细化清单

| - 序号 | - 名称 | - 规格型号 | - 生产厂家 | - 单位 | - 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 凝结水输送泵 | OTS150-460B | 上海水泵 | 套 | 2 |  |
| 2 | 配套电动机 | 90KW/380V/4P | 上海电机 | 套 | 2 |  |
| 3 | 底座、地脚螺栓等各种连接附件 | 与泵配套 | 上海水泵 | 套 | 2 |  |
| 4 | 联轴器及护罩 | 与泵配套 | 上海水泵 | 台 | 2 |  |
| 5 | 测量仪表 |  |  | 套 | 2 |  |
| 5.1 | 泵进﹑出口不锈钢耐震就地压力表 | 与泵配套 | 上自仪 | 套 | 2 | 含仪表阀等安装附件 |
| 5.2 | 轴承及电机温度测量元件 | 与泵配套 | 上自仪 | 套 | 2 |  |
| 6 | 差压变送器 | 与滤网配套 | EJA | 只 | 2 |  |
| 7 | 仪表阀 | 与泵配套 | SWAGELOK、PARKER、AS-SCHNEIDER、FITOK 、Bollin | 套 | 2 |  |
| 8 | 机械密封 | 与泵配套 | 博格曼 | 套 | 2 |  |
| 9 | 泵入口滤网 | GT300-10 | 上海水泵 | 套 | 2 |  |
| 10 | 就地接线盒 | 配套 | 泵厂配套 | 个 | 2 |  |
| 11 | 其它 |  |  |  |  | 卖方补充 |

2.2 备品备件(按一台机组所需)

| 序号 | 名称 | 规格和型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 密封环 | 与泵配套 | 套 | 1 | 上海 | 上海水泵 | 各种规格各1 |
| 2 | 轴套 | 与泵配套 | 套 | 1 | 上海 | 上海水泵 | 各种规格各1 |
| 3 | 机械密封 | 与泵配套 | 套 | 1 |  | 博格曼 | 各种规格各1 |
| 4 | 轴承 | 与泵配套 | 套 | 1 |  | NSK | 不同规格各1 |
| 5 | 所有密封圈 | 与泵配套 | 套 | 1 | 上海 | 上海水泵 | 各种规格各1 |
| 6 | 不锈钢耐震压力表 | 与泵配套 | 套 | 1 | 国产 | 上自仪 | 各种规格各1 |
| 7 | 轴承温度 | PT100 | 套 | 1 | 国产 | 上自仪 | 各种规格各1 |
| 8 | 其他 |  |  |  |  |  |  |

2.3专用工具(按一台机组所需)

| 序号 | 名称 | 规格和型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无 |  |  |  |  |  |  |

2.4 进口件清单(按一台机组所需)

| 序号 | 名称 | 规格和型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 差压变送器 | 与滤网配套 | 只 | 2 |  | 横河EJA |  |

2.5 国内分包与外购部件表（按一台机组所需）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配套电动机 | 90KW/380V/4P | 套 | 2 | 国产 | 上海电机 |  |

卖方要按上表填写分包情况表，每项设备的候选分包厂家一般不小于3家，并报各分包厂家的简要资质情况。

# 附件3  技术资料和交付进度

## 1.资料提供总则

1.1卖方提供的资料应使用国家法定单位制，语言为中文。外方提供的图纸和资料应翻译成中文后随同原文一并提交买方，图纸资料以中文为准，图纸资料除提供书面文件外还应提供光盘形式电子文件。图纸应为AutoCAD格式，文本文件应为Word/Excel格式。

1.2 资料的组织结构应清晰、逻辑性强。资料内容要正确、准确、一致、清晰完整，满足工程要求。

1.3 卖方资料的提交应及时、充分、满足工程进度要求。在收到中标通知书后 3 日内，卖方提供出全部技术资料和交付进度清单，并经买方确认。

1.4 卖方提供的技术资料一般可分为配合工程设计阶段，设备监造检验阶段，施工调试试运、性能验收试验和运行维护阶段。卖方须满足以上三个阶段的具体要求。

1.5 对于其它没有列入合同技术资料清单，却是工程所必需的文件和资料，一经发现，卖方也应及时免费提供。

1.6 买方要及时提供与合同设备设计制造有关的资料。

1.7 卖方提供的最终技术资料为每台机组18套纸质文件（随机2套，设计院2套，买方14套），电子文件每台机组5套（设计院2套，买方3套）。

1.8 为满足本工程进度的整体需要，本次卖方提供的资料应尽量保证准确。凡在第2.1节中提供的图纸前打*号的资料，经买方确认后将作为卖方提供的最终版施工图资料进行施工图设计。

1.9对于所有设备，卖方必须采用电厂标识编号系统。卖方应根据买方提供的《电厂标识编制原则》完成供货范围内的系统、设备（包括管道、阀门、电气设备）的电厂标识编号，编制深度至元件级。

## 2 资料提交的基本要求

2.1 卖方需提供如下资料，包括但不限于此：

*(1) 泵组的外形尺寸、安装尺寸图（含接口尺寸、许用力和力矩图、供货和设计界限图、基础载荷）。

(2) 泵运行性能曲线。

(3) 随机备件及易损件清单、专用工具清单。

(4) 安装使用说明书(包括运行和维护)。

(5) 无病毒的电子版资料2套；

2.2配合工程设计的资料与图纸提交日期为技术协议签订后7天，具体清单如下，包括但不限于此：

(1) 泵组详细布置基础图（含动、静载和抗地震结构图）。

(2) 泵组外形尺寸图，并有详细尺寸。

(3) 与有关设备配合接口图，冷却水系统（若有）、重要部件的组装图。

(4) 泵部件明细表（含规范、数量、重量和材料）。

(5) 泵组系统启、停运行联锁控制要求及说明书

(6) 供货范围、备件及专用工具清单

(7) 电动机部分:

电动机总装图

电动机安装图

电动机运输尺寸图

电动机测温元件布置图及接线板图

定子绕组出线图

电气接线图

电动机出力图和过负荷运行曲线

过电压保护原理图、接线图、及安装图

电动机在额定电压和最低起动电压下的转矩曲线

(8) 泵组管路﹑测点系统图

内容包括：冷却水系统（若有）、测点明细表。

(9) 备件及专用工具清单

(10) 进口设备及部件清单

(11) 供货范围系统图

(12) 热控部分:泵组控制、联锁保护条件、控制逻辑图、仪表清单。

以上所有正式资料上注明“浙能嘉兴电厂四期扩建项目10号机组专用”字样，并注明版次。最终资料提交后不得任意修改，设备到货后与所提资料不符所造成的一切返工和损失由卖方负责赔偿。

2.3设备监造检验所需要的技术资料

卖方应提供满足合同设备监造检验/见证所需的全部技术资料。

2.4施工、调试、试运、机组性能试验和运行维护所需的技术资料（买方提出具体清单和要求，卖方细化，买方确认）包括但不限于：

2.4.1提供设备安装、调试和试运说明书，以及组装、拆卸时所需用的技术资料。

2.4.2安装、运行、维护、检修所需的详尽图纸和技术文件,包括设备总图、部件总图、分图和必要的零件图、计算资料等。

2.4.3设备的安装、运行、维护、检修说明书,包括设备结构特点、安装程序和工艺要求、起动调试要领。运行操作规定和控制数据、定期校验和维护说明等。

2.4.4卖方应提供备品、配件总清单和易损零件图。

2.5卖方须提供的其它技术资料（买方提出具体清单，卖方细化，买方确认）包括以下但不限于：

2.5.1检验记录、试验报告及质量合格证等出厂报告。

2.5.2卖方提供在设计、制造时所遵循的规范、标准和规定清单。

2.5.3设备和备品管理资料文件,包括设备和备品发运和装箱的详细资料(各种清单),设备和备品存放与保管技术要求,运输超重和超大件的明细表和外形图。

2.5.4详细的产品质量文件,包括材质、材质检验、焊接、热处理、加工质量、外形尺寸、水压试验和性能检验等的证明。

# 附件4  交货进度

## 1 设备交货进度

| 序号 | 设备/部件名称、型号 | #10机组 凝结水输送泵 交货时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备本体 | 2026年5月30日 | 可根据买方要求相应调整交货时间 |
| 2 | 备品备件 |  |  |
| 3 | 专用工具 |  |  |
| 4 | 其它 |  |  |

说明：

1、交货日期指该批设备到现场的日期（对于车运，交货地点为电厂工地；对于水运，交货地点为电厂码头）。

2、设备到达现场时，卖方应派人到现场配合买方办理交接手续。

3、本交货时间为暂定计划，买方有权根据工程进度要求调整具体交货时间。

# 附件5	  设备监造、检验和性能验收试验

## 1 概述

1.1  本附件用于合同执行期间对卖方所提供的设备（包括对分包外购设备）进行检验、监造和性能验收试验，确保卖方所提供的设备符合附件一规定的要求。

1.2  卖方应在本合同生效后3个月内，向买方提供与本合同设备有关的监造、检验、性能验收试验标准。有关标准应符合附件一的规定。

## 2 工厂检验

2.1 工厂检验是质量控制的一个重要组成部分。卖方须严格进行厂内各生产环节的检验和试验。卖方提供的合同设备须签发质量证明、检验记录和测试报告，并且作为交货时质量证明文件的组成部分。

2.2 检验的范围包括原材料和元器件的进厂，部件的加工、组装、试验至出厂试验。

2.3 卖方检验的结果要满足附件一的要求，如有不符之处或达不到标准要求，卖方要采取措施处理直至满足要求，同时向买方提交不一致性报告。卖方发生重大质量问题时应将情况及时通知买方。

2.4 工厂检验的所有费用包括在合同总价之中。

## 3 设备监造

3.1  监造依据

根据本合同和原电力工业部、机械工业部文件电办（1995)37号《大型电力设备质量监造暂行规定》和《驻大型电力设备制造厂总代表组工作条例》的规定，以及国家有关规定。

3.2  监造方式

文件见证、现场见证和停工待检，即 R点、W点、H点。

R 点：卖方提供检验或试验记录或报告的项目，即文件见证。

W点：买方监造代表参加的检验或试验项目，检验或试验后卖方提供检验或试验记录，即现场见证。

H 点：停工待检。卖方在进行至该点时停工等待买方监造代表参加的检验或试验项目，检验或试验后卖方提供检验或试验记录。

买方接到质量见证通知后,应及时派代表到卖方参加现场见证。如果买方代表不能按期参加，W点自动转为R点，但H点没有买方书面通知同意转为R点时，卖方不自行转入下道工序，将与买方联系商定更改见证日期，如果更改时间后，买方仍未按时到达，则H点自动转为R点。

每次监造内容完成后，卖方和监造代表均须在见证表上履行签字手续。卖方复印3份，交监造代表1份。

无论买方代表是否在见证书上签字，均不能豁免卖方对监造设备所承担的全部责任。

3.3  监造内容（具体内容卖方确定）

监造的主要项目如下表。买方可以对表中的项目增加或对监造方式调整，例如买方认为有必要时，可将W点调整为H点，卖方将无条件接受。

设备监造内容

| 序号 | 监造部套 | 监造内容 | 监造方式 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | H | W | R | 数量 |
| 1 | 泵壳 | 机械性能 |  |  | √ |  |
|  |  | 静压试验 |  |  | √ |  |
| 2 | 叶轮 | 机械性能 |  |  | √ |  |
|  |  | 动、转子动平衡 叶轮静平衡试验 |  |  | √ |  |
| 3 | 泵轴 | 化学成分 |  |  | √ |  |
|  |  | 机械性能 |  |  | √ |  |
| 4 | 整泵 | 性能试验 | √ | √ | √ | 1台 |
| 注：H—停工待检，W—现场见证，R—文件见证，数量—检验数量 |  |  |  |  |  |  |

3.4  对卖方配合监造的要求

（1）提前15天将设备监造项目及检验时间通知买方监造代表和买方，监造项目和方式由卖方、买方监造代表、买方三方协商确定；

（2）买方监造代表和买方有权通过卖方有关部门查（借）阅合同与本合同设备有关的标准、图纸、资料、工艺及检验记录（包括之间检验记录），如买方认为有必要复印，卖方应提供方便。

（3）买方人员在监造过程中如发现设备和材料缺陷或不符合规定的标准要求时，买方有权提出意见，卖方应采取相应改进措施，以保证设备质量。无论买方是否要求和知道，卖方均应主动及时向买方提供合同设备制造过程中出现的较大的质量缺陷和问题，不得隐瞒。在买方不知道的情况下卖方不得擅自处理。

## 4 性能验收试验

4.1  性能验收试验的目的为了检验合同设备的所有性能是否符合附件一的要求。

4.2  性能验收试验的地点由确定，一般为买方现场。

4.3  性能试验的时间:机组试验一般在168小时试运之后半年内进行，具体试验时间由买方确定；单台设备的试验买卖双方协商确定。

4.4  性能验收试验由买方主持，卖方参加。试验大纲由买方提供，与卖方讨论后确定。如试验在现场进行，卖方要按本附件4.7款要求进行配合；如试验在工厂进行，试验所需的人力和物力等由卖方提供。

4.5 制造、安装和性能验收试验的内容

4.5.1 材料试验：材料应根据标准试验，提供买方非破坏性试验资料。

4.5.2 工厂试验

a、卖方应负责制作期间和装运前的必要的试验，抽取1台泵与配套电机连接后进行全特性性能试验，且将试验报告书提交买方。

b、承压零件以设计压力的1.5倍为试验压力，时间不小于30分钟。

c、泵轴作无损探伤，转子、叶轮做静平衡和动平衡，并提供试验结果。

d、泵组的关键部件（如叶轮﹑轴）应进行材料试验或探伤检查。

4.5.3 现场试验

A、卖方在设备完全安装好后，进行性能验收试验，并按验收标准进行。

B、进行性能验收试验的时候，卖方应派人到现场帮助，解决试验暴露的缺陷。直到合格为止。

C、现场验收试验：包括水泵振动和噪声试验。

4.6 性能验收试验的标准和方法

GB3216-89	离心泵、混流泵、轴流泵和旋涡泵试验方法

JB/T8097-99	泵的振动测量与评价方法

JB/T8098-99	泵的噪声测量与评价方法

4.7性能验收试验所需的测点、一次元件和就地仪表的装设由卖方提供，参加方配合。卖方也提供试验所需的技术配合和人员配合。

4.8性能验收试验的费用

本附件4.7和卖方试验的配合等费用已在合同总价内。其它费用，如试验在现场进行，由买方承担；在卖方工厂进行，则已包含在总价之中。

4.9性能验收试验结果的确认

性能验收试验报告由测试单位编写。报告结论买卖双方均应承认。

进行性能验收试验时，一方接到另一方试验通知而不派人参加试验，则被视为对验收试验结果的同意。

# 附件6  技术服务和联络

## 1 卖方现场技术服务

1.1	卖方现场服务人员的目的是使所供设备安全、正常投运。卖方要派合格的现场服务人员。应提供包括服务人月数的现场服务计划表（见格式）。如果此人月数不能满足工程需要，卖方要追加人月数，但买方无须为此支付任何额外费用。

现 场 服 务 计 划 表 （格式）

| 序号 | 技术服务内容 | 计划人月数 | 派出人员构成 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |
| 1 | 技术交底；指导安装；解决技术等问题 | 2 | 技术人员 质量检查人员 | 2 |  |
| 2 | 指导调试；与电厂人员协调共同解决试运行中设备可能出现的各种问题。 | 2 | 技术人员 | 2 |  |
| 3 | 与电厂人员共同进行设备性能试验 | 1 | 技术人员 | 1 |  |

1.2	卖方现场服务人员应具有下列资格：

1.2.1	遵守法纪，遵守现场的各项规章和制度；

1.2.2	有较强的责任感和事业心，按时到位；

1.2.3	了解合同设备的设计，熟悉其结构，有相同或相近机组的现场工作经验，能够正确地进行现场指导；

1.2.4	身体健康，适应现场工作的条件；

1.2.5	卖方应更换买方认为不合格的卖方现场服务人员。

1.3	卖方现场服务人员的职责

1.3.1  卖方现场服务人员的任务主要包括设备催交、货物的开箱检验、设备质量问题的处理、指导安装和调试、参加试运和性能验收试验。

1.3.2  在安装和调试前，卖方技术服务人员应向买方进行技术交底，讲解和示范将要进行的程序和方法。对重要工序（见下表），卖方技术人员要对施工情况进行确认和签证，否则买方不能进行下一道工序。经卖方确认和签证的工序如因卖方技术服务人员指导错误而发生问题，卖方负全部责任。

卖方提供的安装、调试监督的工序表（卖方填写）

| 序号 | 工序名称 | 工序主要内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安装指导 | 基准、同心度、重要尺寸、间隙、外接管路、（冷却和润滑是否通畅）各热工仪表是否能正常工作、附件是否到位、电源 |  |
| 2 | 试车 | 盘车、点动检查转向，观察泵运行情况及流量、压力、电流、温度情况 |  |

1.3.3	卖方现场服务人员应有权全权处理现场出现的一切技术和商务问题。如现场发生质量问题，卖方现场人员要在买方规定的时间内处理解决。如卖方委托买方进行处理，卖方现场服务人员要出委托书并承担相应的经济责任。

1.3.4	卖方对其现场服务人员的一切行为负全部责任。

1.3.5	卖方现场服务人员的正常来去和更换应事先与买方协商。

1.4	买方的义务

买方要配合卖方现场服务人员的工作，并在生活、交通和通讯上提供方便。

## 2 培训

2.1	为使设备能正常安装、调试、运行、维护及检修，卖方有责任提供相应的技术培训。培训内容应与工程进度相一致。

2.2	培训计划和内容由卖方在技术协议中列出（见格式）。

| 序号 | 培训内容 | 计划人月数 | 培训教师构成 |  | 地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |  |
| 1 | 安装调试 | 1人/2天 | 工程师 | 1 | 中国 | 待定 |
| 2 | 维护检测 | 1人/2天 | 工程师 | 1 | 中国 | 待定 |

2.3	培训的时间、人数、地点等具体内容由买卖双方商定。

2.4	卖方为买方培训人员提供设备、场地、资料等培训条件，并提供食宿和交通方便。

## 3 设计联络会

有关设计联络的计划、时间、地点和内容要求由买卖双方商定。

设计联络计划表

| 序号 | 次数 | 内 容 | 时间 | 地点 | 人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 双方协商 |  |  |  |

附件7  分包与外购

卖方要按下列表格填写分包情况，每项设备的候选分包商一般不少于3家，并报各分包商的简要资质和业绩情况。

| 序号 | 设备名称 | 型 号 | 数量 | 分包商名称 | 设备产地 | 分包商国家 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配套电动机 | 90KW/380V/4P | 2套 | 上海电机 | 上海 | 中国 |  |

# 附件8  运行维护手册

运行维护手册格式要求如下：

浙能嘉兴电厂四期扩建项目10号机组

凝结水输送泵

运  行  维  护

手

册

要求：一式10套

纸张：A4

字体：宋体，小四号

行间距：1.5倍

页边距（mm）：左-30  右-25  上-30  下-40

页眉：XX设备运行维护手册

注：在正式提交前，先由买方审定。

设备运行和维护手册的目的是能够把全部必要的数据和说明装订成册，这样，运行人员可以较好地查阅和理解最初调试及试运行工作、有效操作以及在正常、事故和异常(非设计情况)下怎样正确操作设备和停机。在提交之前，双方应商定操作和维护手册的形式和内容。

该手册应详细地叙述和说明设备构造，使新来的操作和维护人员能够研究和理解设备的功能的控制方法。

手册中应能够快速查阅运行参数、设备说明书、操作、维护和安全程度。

运行和维护手册应包括，但不限于下述内容：

设备概述，包括设备、系统说明、设备结构、功能说明、技术规范等。

设备启动、运行和停运的操作程序及注意事项。

设备联锁和保护功能说明。

设备安装、拆卸、维护的程序及注意事项。

设备零、部件清单，包括名称、图号、规格、材质、制造厂家全称等。

设备易损件、消耗性材料清单，包括名称、规格、制造厂家全称等。

为便于使用和查阅，手册应分成卷，每一卷包括封面的最大厚度为50mm。

每一卷的版式应尽可能地一致，每一部分的系统、设备等描述顺序也应一致。

# 附件9  大件部件情况

| 序 号 | 部件名称 | 数量 | 尺寸（m) 长×宽×高 |  | 重量（t） |  | 厂家名称 | 部件产地 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 包装 | 未包装 | 包装 | 未包装 |  |  |  |
| 1 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1. 卖方应按附表要求提供设备各大件的运输尺寸（长×宽×高）、重量，并附运输外形尺寸图及其重心位置。

2. 设备运输尺寸，指设备包装后的各部分尺寸。

3. 当采用铁路运输时，设备的运输外形尺寸，应考虑该设备拟采用的运输车辆装载面至轨面的高度要求。

4.卖方应根据大件运输的线路及运输方式，对沿途中所经过的涵洞、桥梁等构、建筑物进行充分的调查和论证，提出大件运输的方案，确保设备大件安全运至现场。

5. 卖方还应说明所有其它设备的运输方案，包括车辆、船舶型号、数量、运输路线等。

6. 当卖方设备的运输尺寸超出上述给定的铁路运输界限规定的界限要求时，卖方应承担由于采取必要措施进行运输而发生的费用。

# 附件10  性能考核条件

1、各水泵必须达到最大工况参数的要求，该参数做为合同保证值，若不能达到，卖方必须在一周内进行整改使其达到或更换设备，并支付该合同设备价3%的违约金。

2、在额定工况点运行时, 各水泵的轴功率必须小于或等于合同规定的保证值。轴功率大于保证值，每大于5kW，支付违约金2万元人民币。

3、如各水泵额定工况点效率低于保证值超过2%，则卖方需更换设备使之达到要求，支付违约金2万元人民币。

4、各水泵噪声必须控制在JB/T8098规定的范围内（≦85dB（A）），每台支付违约金2万元人民币。

5、在所有正常运行工况范围内，各泵组的任何一个轴承座处的振动值必须达到保证值，如果超过保证值，则由卖方对设备进行整改并使其达到；期间发生的损失在质保金中扣除。

- 附件11 用电设备资料

卖方按技术协议《用电资料模版》提供用电设备资料。

# 签字页

买方：浙江省电力建设有限公司

地址：浙江省宁波市海曙区新典路536号

联系人：龚嘉沫/ 邹雨霖  联系方式：18395877922/15824200813

邮箱： 992545550@qq.com /1761123958@qq.com

签字：

卖方： 上海水泵制造有限公司

地址：上海市奉贤区青村镇青伟路500弄230号

联系人：孟令佳      联系方式：18939963223

邮箱：492765333@qq.com

签字:

设计单位：中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司

地址：浙江省杭州市古翠路68号

联系人：    吴亚军    联系方式：15888855434 邮箱：wu_yajun@zepdi.com

签字：

最终用户：浙江浙能嘉华发电有限公司

地址：浙江省嘉兴市平湖市乍浦镇长安桥

联系人: 叶豪/仲冰冰  联系方式：15968320205/15257392892

邮箱：yehao@zjenergy.com.cn/976601180@qq.com

签字：