## 01工程报价汇总表
景泰县上沙沃镇5万千瓦风电项目EPC工程
工程总概算表
序号 | 项目名称 | 设备购置费 (万元) | 建安工程费 (万元) | 其他费用 (万元) | 合计(万元) | 备注
一 | 施工辅助工程
1 | 风电机组安装平台工程
2 | 其他施工辅助工程
3 | 安全文明施工措施
二 | 设备及安装工程
1 | 发电场设备及安装工程
2 | 集电线路设备及安装工程
3 | 升压变电站设备及安装工程
4 | 控制保护设备及安装工程
5 | 其他设备及安装工程
6 | 储能设备及安装 | / |  |  |  | 由招标人采购。
7 | 升压站和储能调试及其他
三 | 建筑工程
1 | 发电场工程
2 | 集电线路工程
3 | 升压变电站工程
4 | 交通工程
5 | 其他工程
四 | 其他费用
1 | 复垦保证金
2 | 项目验收费
3 | 工程质量检查检测费
4 | 科研勘察设计费
五 | 送出工程
1 | 110kV 送出线路接至景泰北 站，2*300，1km |  | 133 |  | 133 | 暂估
六 | 合计六=一+二+三+四+五 | 含税总价
其中：增值税
不含税总价
七 | 工程每千瓦报价（元/kW，含税)
八 | 其中：安全生产费（万元）

## 02施工辅助工程
施工辅助工程概算表
序号 | 项目名称 | 单位 | 数值 | 单价(元) | 合计（万元）
施工辅助工程
一 | 风电机组安装平台工程
| 土方开挖 | m3 | 20200
| 石方开挖 | m3 | 80800
| 土石方回填 | m3 | 69000
| 余土外运 | m3 | 32000
| M7.5浆砌片石边沟 | m3 | 200
二 | 其他施工辅助工程
1 | 大型吊装机械设备进出场费 | 项 | 1
2 | 施工供水工程 | 项 | 1
三 | 安全文明施工措施 | % | 2.5 | 0 | 0

## 03设备及安装工程
设备及安装工程概算表
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） |  |  |  | 合计（万元）
|  |  |  | 设备费 | 安装费 | 材料费 | 小计 | 设备费 | 安装费 | 材料费 | 合计
设备及安装工程
一 | 发电场设备及安装工程
1 | 风电机组
| 风电机组 6250kW | 台 | 8
| 卸车费 | % | 0.1
| 采购保管费 | % | 0.5
2 | 塔筒（架）
| 塔筒（对应于6250kW机组） 390t | 套 | 8
| 锚栓（对应于6250kW机组） 22t | 套 | 8
| 卸车费 | % | 0.1
| 采购保管费 | % | 0.5
3 | 机组变电站
| 华式箱变，S18-6500/35 6500kVA，D,yn11 37±2×2.5%/1.14kV，高压侧配置断路器，含箱变保护测控装置 | 台 | 8
| 卸车费 | % | 0.1
| 采购保管费 | % | 0.5
4 | 风电机组出线
4.1 | 3kV电缆ZC-YJY23-1.8/3kV 3×300 | km | 5.04
4.2 | 3kV电缆ZC-YJY23-1.8/3kV 3×300电缆终端头 | 套 | 224
4.3 | PE电缆管DN50 | m | 500
5 | 风电场接地
5.1 | 镀锌接地扁钢 60*6 | km | 4
5.2 | 长效降阻剂 | t | 20
5.3 | 热镀锌角钢50*50*5mm L=2.5m | 根 | 400
二 | 集电线路设备及安装工程
1 | 架空线路
1.1 | 35kV单回架空线路JL/G1A-240/30 | km | 2.358
| 角钢塔组立-每基重量3~6t，5基，含地脚螺栓 | t | 23.795
| 角钢塔组立-每基重量6~9t，3基，含地脚螺栓 | t | 28.016
| 钢芯铝绞线架设，JL/G1A-240/30 | km/三相 | 2.358
| 36芯OPGW光缆 | km | 2.7
| 单联I型悬垂串（DX1） | 串 | 9
| 双联耐张串（DN1） | 串 | 30
| 地线耐张串 | 串 | 12
| 地线悬垂串 | 串 | 4
| 35kV避雷器 | 组/三相 | 4
| 防风跌落式熔断器 | 套/三相 | 3
| 线路人力运输平均运距500m以内 | t | 8.9812
| 线路汽车运输平均运距5km以内 | t | 8.9812
| 塔材人力运输平均运距500m以内 | t | 51.811
| 塔材汽车运输平均运距5km以内 | t | 51.811
1.2 | 35kV双回架空线路JL/G1A-240/30 | km | 2.445
| 角钢塔组立-每基重量6~9t，8基，含地脚螺栓 | t | 56.735
| 角钢塔组立-每基重量9~16t，4基，含地脚螺栓 | t | 49.03
| 钢芯铝绞线架设，JL/G1A-240/30 | km/三相 | 2.445
| 72芯OPGW光缆 | km | 2.8
| 单联I型悬垂串（DX1） | 串 | 30
| 双联耐张串（DN1） | 串 | 84
| 地线耐张串 | 串 | 12
| 地线悬垂串 | 串 | 4
| 35kV避雷器 | 组/三相 | 4
| 防风跌落式熔断器 | 套/三相 | 3
| 线路人力运输平均运距500m以内 | t | 17.0901
| 线路汽车运输平均运距5km以内 | t | 17.0901
| 塔材人力运输平均运距500m以内 | t | 105.765
| 塔材汽车运输平均运距5km以内 | t | 105.765
2 | 电缆线路
| 35kV电力电缆ZC-YJY23-3*95 26/35kV | km | 1.2
| 35kV电力电缆ZC-YJY23-3*150 26/35kV | km | 0.4
| 35kV电力电缆ZC-YJY23-3*400 26/35kV | km | 0.5
| 35kV电缆ZC-YJY23-26/35kV 3*95电缆终端头（户内） | 套 | 8
| 35kV电缆ZC-YJY23-26/35kV 3*95电缆终端头（户外） | 套 | 4
| 35kV电缆ZC-YJY23-26/35kV 3*150电缆终端头（户内） | 套 | 2
| 35kV电缆ZC-YJY23-26/35kV 3*150电缆终端头（户外） | 套 | 2
| 35kV电缆ZC-YJY23-26/35kV 3*400电缆终端头（户内） | 套 | 2
| 35kV电缆ZC-YJY23-26/35kV 3*400电缆终端头（户外） | 套 | 2
| 无金属光缆36芯 | km | 2.5
| 光缆保护管 | km | 2.5
| 电缆保护管，镀锌钢管Φ225 | m | 32
| 电缆支架 | t | 6
| 电缆分接箱，二进一出 | 台 | 1
三 | 升压变电设备及安装工程
1 | 主变压器
1.1 | 主变，SZ20-60000/110，60MVA，YNd11，115±8×1.25%/37kV | 台 | 1
1.2 | 主变中性点设备，单柱式，含GW13-72.5/630A隔离开关、YH1.5W-72/186避雷器、电流互感器、电动机构、放电间隙等 | 组 | 1
2 | 110kV配电装置设备
2.1 | 户外瓷柱式 SF6 断路器 LW36-126 126kV，2000A，40kA/3s，100kA，三相 | 套 | 1
2.2 | 户外水平开启式隔离开关 GW4-110IIDW（双接地） 126kV，2000A，40kA/3s，100kA，三相 | 套 | 2
2.3 | 户外油浸式倒立式电流互感器 LVB-110 500-1000/1,30/30/30/30/20/5VA,5P30/5P30/5P30/5P30/0.5/0.2s | 台 | 3
2.4 | 户外电容式电压互感器 TYD-110/√3-0.01H (110/√3)/(0.1/√3)/(0.1/√3)/(0.1/√3）/0.1kV 0.2/0.5/3P/3P，30/30/40/100VA | 台 | 3
2.5 | 户外氧化锌避雷器 YH10W 102/266 | 台/三相 | 1
2.6 | 钢芯铝绞线LGJ-300/40 | m | 600
2.7 | 断路器端子箱 | 只 | 1
2.8 | PT端子箱 | 只 | 1
2.9 | 户外检修箱WJX-21 | 只 | 1
2.1 | 耐张绝缘子串11*（XWP-100）,单片爬距≥450mm | 套 | 6
2.11 | 悬垂绝缘子串10*（XWP-100）,单片爬距≥450mm | 套 | 6
2.12 | 安装金具（导线设备线夹、悬垂线夹、耐张线夹、T型线夹等、双分裂间隔棒） | 套 | 1
3 | 35kV配电装置设备
3.1 | 集电线路进线柜 KYN61-40.5kV 1250A 31.5kA真空断路器柜 | 面 | 2
3.2 | SVG进线柜 KYN61-40.5kV 1250A 31.5kA SF6断路器柜 | 面 | 1
3.3 | 接地变兼站用变进线柜 KYN61-40.5kV 1250A 31.5kA真空断路器柜 | 面 | 1
3.4 | 储能进线柜 KYN61-40.5kV 1250A 31.5kA真空断路器柜 | 面 | 1
3.5 | 主变进线柜 KYN61-40.5kV 1250A 31.5kA真空断路器柜 | 面 | 1
3.6 | PT柜 KYN61-40.5kV | 面 | 1
3.7 | 绝缘管母 35kV/2500A | m/三相 | 20
3.8 | 交换机（2光24电） | 台 | 3
3.9 | 35kV母线系统调试 | 段 | 1
4 | 无功补偿系统
4.1 | 无功补偿装置SVG，直挂式，水冷，±10Mvar | 套 | 1
4.2 | 35kV电缆ZC-YJY23-26/35 3*95 | km | 0.4
4.3 | 35kV电缆ZC-YJY23-26/35 3*95电缆终端头（户内冷缩） | 套 | 1
4.4 | 35kV电缆ZC-YJY23-26/35 3*95电缆终端头（户外冷缩） | 套 | 1
5 | 站用电系统
5.1 | 接地变兼站用变 DKSC-500/37，含小电阻装置106.8欧姆 | 台 | 1
5.2 | 35kV电缆ZC-YJY23-26/35kV 3*70 | km | 0.2
5.3 | 35kV电缆ZC-YJY23-26/35kV 3*70电缆终端头（户内冷缩） | 套 | 2
6 | 电缆敷设及防火封堵
6.1 | 低压动力电缆 ZC/NH-YJY23-1 2*6、2*10、4*16、4*10、4*6、4*25、3*50+1*25等 | km | 2
6.2 | 电缆支架 L40*40*4 | t | 1
6.3 | 电缆保护管DN50 | m | 500
6.4 | 电缆防火、封堵 | 项 | 1
7 | 升压站接地
7.1 | 镀锌接地扁钢 60*6 | km | 2
7.6 | 二次等电位连接铜排4*30mm2 | m | 50
7.7 | 接地铜缆BVR-100mm2 | m | 20
7.8 | 接地铜缆BVR-50mm2 | m | 10
四 | 控制保护设备及安装工程
1 | 监控系统
1.1 | 变电站监控系统
| 升压站主机兼操作员站 | 台 | 2
| 微机“五防”系统（含五防主机1套，五防软件1套，五防锁具1套，电脑钥匙足量） | 套 | 1
| 主机加固 | 项 | 1
| 主控台双层支架 | 套 | 1
1.2 | 风机监控系统（风机厂家配套） | 套 | 1
1.3 | 微型纵向加密装置（安装于风机侧） | 台 | 8
1.4 | SVG监控系统（SVG厂家配套） | 套 | 1
2 | 继电保护及安全自动装置系统
2.1 | 110kV线路保护柜（含线路保护装置1台） | 面 | 1
2.2 | 110kV主变保护柜（含主变差动保护、高后备保护、低后备保护及本体保护装置各1台） | 面 | 1
2.3 | 110kV主变测控柜（含主变高压测控装置、低压测控装置及本体测控装置各1台） | 面 | 1
2.4 | 35kV母线保护柜（含35kV母线保护装置1台） | 面 | 1
2.6 | 35kV集电线路进线保护测控装置 | 台 | 2
2.7 | 35kV SVG进线保护测控装置 | 台 | 1
2.8 | 35kV PT保测装置 | 台 | 1
2.9 | 35kV接地变保护测控装置 | 台 | 1
2.1 | 35kV储能进线保护测控装置 | 台 | 1
2.11 | 继电保护及故障信息管理子站 | 套 | 1
2.12 | 安全自动装置柜（含1套故障解列装置） | 面 | 1
2.13 | 安全稳控装置（含1套安全稳定控制子站装置及相应通信接口装置，组1面屏） | 套 | 1
2.14 | PMU柜（含交换机1台，2台数据集中器、多个信息采集单元） | 面 | 1
2.15 | 公用测控柜（含公用测控装置2台、通信管理装置2台） | 面 | 1
3 | 图像监控系统
3.1 | 风机视频监控系统（风机厂家统一提供） | 套 | 1
3.2 | 火灾报警系统扩容 | 项 | 1
4 | 故障录波柜 | 面 | 1
5 | 控制电缆 | km | 15
6 | 功率自动控制系统
6.1 | 智能有功控制系统SCS-500W | 套 | 1
6.2 | 有功功率控制/无功电压控制系统 | 套 | 1
6.3 | 一次调频柜 | 面 | 1
6.4 | 风功率预测系统（含功率预测服务器1台，备机1台，准备切换装置1套，气象服务器1台，北斗对时模块，反向隔离1台，正向隔离1台，外网防火墙1台，交换机1台，功率预测工作站1台，气象数据服务2年，测风塔1座，模块1套） | 套 | 1
7 | 交直流系统
7.1 | 220V直流充电柜 | 面 | 1
7.2 | 220V直流馈线柜 | 面 | 1
7.3 | 220V直流蓄电池，容量250Ah，2V，共104节，组2面屏 | 套 | 1
7.4 | UPS电源柜(10kVA) | 面 | 2
8 | 通信系统
8.1 | 系统通信柜（含1套SDH光传输设备、1套IAD光接入设备） | 面 | 1
8.2 | 综合配线柜 | 面 | 1
8.3 | 24芯非金属单模铠装导引光缆 | km | 1
9 | 远程自动控制及电量计量系统
9.1 | 调度数据专网（每套含接入交换机2台，纵向加密装置2台，接入路由器1台） | 套 | 2
9.2 | 二次安防设备（含网安监测装置2台，防火墙2台，解密装置1台，网安工作站1台，日志审计2套，恶意代码1套，USB防护设备2套，IDS入侵检测2套，便携式网关机1套） | 套 | 1
9.3 | 电能质量在线监测装置及电能量远方终端柜（含电能质量在线监测装置1台、电能量远方终端1台） | 面 | 1
9.4 | 电度表柜（含关口表2只，考核表2只，有功精度为0.2S 级，无功精度为2.0 级） | 面 | 1
9.5 | 站内考核电度表（就地安装于35kV及400V开关柜上） | 只 | 6
9.6 | 远动通信柜（含远动通信装置2台、站控层交换机2光48电2台） | 面 | 1
五 | 其他设备及安装工程
1 | 消防管道、喷头及电动阀等 | 项 | 1
2 | 劳动安安全与职业卫生设备 | 项 | 1
3 | 接入集控中心费用 | 项 | 1
六 | 储能设备及安装
1 | 储能系统 5MW/10MWh | 项 | 1 | 单价（元） 设备费: /; 合计（万元） 合计: 储能设备由招标人采购。
七 | 升压站和储能调试及其他 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 见本招标文件技术要求
1 | 分系统调试 | 项 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 电气整套系统调试 | 项 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 电气特殊项目试验 | 项 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 新能源场站建模 | 项 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 涉网试验 | 项 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 储能调试含（储能系统建模） | 项 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 04建筑工程
建筑工程
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计（万元）
建筑工程
一 | 发电场工程
1 | 风电机组基础工程
| 石方开挖 | m3 | 23050
| 土石方回填 | m3 | 15830
| 余渣外运 | m3 | 7220
| C20混凝土垫层 | m3 | 330
| C40混凝土 | m3 | 6890
| 基础钢筋制作与安装 | t | 725
| 螺旋形聚乙烯醇纤维 | t | 6.2
| 下锚板调平支架制作与安装 | t | 2.4
| 预埋φ150 PE电缆管 | m | 1440
| 预埋φ70 PE电缆管 | m | 120
| 预埋φ70 PVC排水管 | m | 40
| 沉降观测点 | 个 | 32
| 测温元件 | 个 | 224
| 沉降观测基准墩 | 个 | 24
| 高强灌浆料 | m3 | 11.2
2 | 箱变基础工程
| 石方开挖 | m3 | 592
| 土石方回填 | m3 | 417
| 余土外运 | m3 | 175
| C20混凝土垫层 | m3 | 37
| C30基础混凝土 | m3 | 123
| C30储油池混凝土 | m3 | 40
| 钢筋制作及安装 | t | 17.8
| Q235预埋件 | t | 1
| 砌体砌筑 | m3 | 115
| 钢格栅 | m2 | 92.5
| 卵石(粒径50-80mm） | m3 | 28
| 镀锌钢管DN150mm | m | 64
| 镀锌钢管DN200mm | m | 24
| 围栏 | m | 160
二 | 集电线路工程
1 | 电缆线路 | km | 2.1
| 土方开挖 | m3 | 546
| 石方开挖 | m3 | 2184
| 土石方回填 | m3 | 2240
| 余土外运 | m3 | 490
| Mu10实心砖 | m3 | 50
| 级配石（或中粗砂） | m3 | 690
2 | 架空线路
2.1 | 35kV单回架空线路铁塔基础 | 基 | 8
| 挖孔基础基础人工挖方（或爆破）松砂石 | m3 | 64.845
| 挖孔基础基础人工挖方（或爆破）岩石 | m3 | 173.115
| 钢筋笼加工及制作 | t | 12.0312
| 钢筋加工及制作 | t | 5.401
| 商品混凝土浇制 | m3 | 188.4
| 现浇护壁 有筋 | m3 | 56.52
| 混凝土搅拌及浇制 保护帽 | m3 | 6.4
| 人力运输 其他建筑安装材料 | t·km | 169.336
| 汽车装卸及运输 其他建筑安装材料 | t·km | 2656.714
2.2 | 35kV双回架空线路铁塔基础 | 基 | 12
| 挖孔基础基础人工挖方（或爆破）松砂石 | m3 | 124.535
| 挖孔基础基础人工挖方（或爆破）岩石 | m3 | 349.184
| 钢筋笼加工及制作 | t | 23.7884
| 钢筋加工及制作 | t | 9.4035
| 商品混凝土浇制 | m3 | 393.48
| 现浇护壁 有筋 | m3 | 118.044
| 混凝土搅拌及浇制 保护帽 | m3 | 9.6
| 人力运输 其他建筑安装材料 | t·km | 338.181
| 汽车装卸及运输 其他建筑安装材料 | t·km | 5281.506
三 | 升压变电站工程
1 | 主变基础
| 土方开挖 | m3 | 40
| 石方开挖 | m3 | 160
| 土石方回填 | m3 | 80
| 余土外运 | m3 | 120
| C30混凝土 | m3 | 105
| C20混凝土垫层 | m3 | 12.5
| 钢筋制作及安装 | t | 11
| Q235预埋件 | t | 1
| 卵石(粒径50-80mm） | m3 | 60
| 钢格栅 | t | 2.5
2 | AIS基础
| 土方开挖 | m3 | 36
| 石方开挖 | m3 | 144
| 土石方回填 | m3 | 90
| 余土外运 | m3 | 90
| C30混凝土 | m3 | 75
| C20混凝土垫层 | m3 | 7
| 钢筋制作及安装 | t | 8
3 | SVG基础
| 土方开挖 | m3 | 50
| 石方开挖 | m3 | 200
| 土石方回填 | m3 | 220
| 余土外运 | m3 | 30
| C30混凝土 | m3 | 45
| C20混凝土垫层 | m3 | 8
| 钢筋制作及安装 | t | 5
| Q235预埋件 | t | 0.2
| 砌体砌筑 | m3 | 15
4 | 接地变兼站用变舱基础
| 土方开挖 | m3 | 16
| 石方开挖 | m3 | 64
| 土石方回填 | m3 | 55
| 余土外运 | m3 | 25
| C30混凝土 | m3 | 20
| C20混凝土垫层 | m3 | 2.5
| 钢筋制作及安装 | t | 2.2
| Q235预埋件 | t | 0.1
| 砌体砌筑 | m3 | 18
5 | 配电设备构筑物
5.1 | 主变构架
| 土方开挖 | m3 | 22
| 石方开挖 | m3 | 88
| 土石方回填 | m3 | 70
| 余土外运 | m3 | 40
| C30混凝土 | m3 | 30
| C20混凝土垫层 | m3 | 3.5
| Q235B钢结构 镀锌 | t | 7
| 钢筋制作与安装 | t | 3.5
| C40细石混凝土二次灌浆 | m3 | 2.5
5.2 | 进出线路构架
| 土方开挖 | m3 | 60
| 石方开挖 | m3 | 240
| 土石方回填 | m3 | 200
| 余土外运 | m3 | 100
| C30混凝土 | m3 | 55
| C20混凝土垫层 | m3 | 7
| Q235B钢结构 镀锌 | t | 13
| 钢筋制作与安装 | t | 6
| C40细石混凝土二次灌浆 | m3 | 4
四 | 交通工程
1 | 场内新建道路 | km | 7.45
| 土方开挖 | m3 | 26172
| 石方开挖 | m3 | 104688
| 土石方回填 | m3 | 61417.5
| 余土外运 | m3 | 69442.5
| 边沟（路基侧M7.5浆砌） | m3 | 2835
| 挡土墙（浆砌块石） | m3 | 6810
| 泥结碎石路面 20cm | m2 | 47572.5
| Φ800管涵 | m | 113
| Φ1500管涵 | m | 45
| 防撞墩(C20片石混凝土) | m3 | 210
| 交通标志（含杆件） | 块 | 30
| 水泥路面（18cm水泥混凝土+15cm级配碎石） | m2 | 497
2 | 场内道路破坏修复费 | 项 | 1
五 | 其他工程
1 | 环境保护工程 | 项 | 1
2 | 水土保持工程 | 项 | 1
3 | 劳动安全与工业卫生工程 | 项 | 1

## 05其他费用
其他费用概算表
编号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（万元） | 备注
其他费用
1 | 复垦保证金 | 项 | 1 | 2465000 | 246.5 | 暂估价
2 | 工程质量检查检测费 | 项 | 1 |  | 0
3 | 项目验收费 | 项 | 1 |  | 0
4 | 科研勘察设计费 | 项 | 1 |  | 0

## Sheet2 (hidden)
| 桩径600 | 桩径800 | 桩径800扩
桩长m | 40 | 35 | 30
每根混凝土m³ | 11.3 | 17.58 | 16.55 |  | 11.865
每根钢筋t | 1.356 | 1.758 | 1.8371
每米体积m³ | 0.28274 | 0.50265 | 0.50265
每台根数 | 44 | 32 | 32
钻孔单价m³ | 589.8 | 444.73 | 444.73 | 822.315
钻孔费用 | 6664.74 | 7818.3534 | 8182.5965
混凝土单价 | 787.1297 | 787.1297 | 787.1297
混凝土费用 | 8894.5662 | 13837.741 | 13026.9974
钢筋单价 | 5705.278 | 5705.278 | 5705.278
钢筋费用 | 7736.357 | 10029.8787 | 10480.8809
每根费用 | 23295.6631 | 31685.9731 | 31690.4748
每台费用 | 1025009.1783 | 1013951.1401 | 1014095.194
| 293248.56 | 250187.3088 | 261843.088

## 信息价 (hidden)
2024.8 | [11 empty] | 2024.1 |  |  |  | 2024.第6期 |  | 2025第1期
项目 | 除税价 | 含税价 | 换算 | 备注 |  | 高峰 | 0.859 | 0.53982
汽油 | 8.52 | 9.62 |  | L的价格 |  | 平段 | 0.61 | 4 | 4.606 |  |  | 8.52 | 9.62 |  |  | 8.38 | 9.47
柴油 | 7.14 | 8.07 |  |  |  | 低谷 | 0.361 | 6 | 0.4606 | 0.40761 |  | 7.14 | 8.07 |  |  | 7.02 | 7.93
电 | 0.58 | 0.66 | [9 empty] | 0.58 | 0.66 |  |  | 0.58 | 0.66
水 |  | 3.15
光圆钢筋HPB300 8-12 | 3220.17 | 3630 | [9 empty] | 3379.85 | 3810 |  |  | 3224.61 | 3635 | 3104.85 | 3500
热镀锌圆钢 12 | 3991.85 | 4500 | [9 empty] | 4036.31 | 4550 |  |  | 4036.31 | 4550 | 3459.69 | 3900
钢筋HRB400E 12-14、28-32 | 3149.21 | 3550 | [13 empty] | 3153.64 | 3555 | 3060.5 | 3450
钢筋HRB400E 16-25 | 3104.85 | 3500 | [13 empty] | 3109.29 | 3505 | 2927.43 | 3300
扁钢、H型钢、工字钢 | 3659.29 | 4125 | [9 empty] | 3592.76 | 4050 |  |  | 3592.76 | 4050 | 3445 | 3893
镀锌扁钢40*4 | 3858.89 | 4350 | [9 empty] | 3858.89 | 4350 |  |  | 3836.71 | 4325 | 3770.18 | 4250
镀锌扁钢50*5 | 3903.24 | 4400 | [9 empty] | 3925.42 | 4425 |  |  | 3881.06 | 4375 | 3770.18 | 4250
角钢 | 3459.69 | 3900 | [9 empty] | 3370.98 | 3800 |  |  | 3370.98 | 3800 | 3193.56 | 3600
槽钢 | 3526.22 | 3975 | [9 empty] | 3437.51 | 3875 |  |  | 3370.98 | 3800 | 3104.85 | 3500
不锈钢钢板1-2.5 | 22709.76 | 25600 |  | t | [11 empty] | 21423.47 | 24150 | 17742 | 20000
镀锌钢板1-2.5 | 4080.66 | 4600 | [13 empty] | 4014.13 | 4525 | 3947.6 | 4450
焊接钢管 | 3415.34 | 3850 | [9 empty] | 3415.34 | 3850 |  |  | 3304.45 | 3725 | 3193.56 | 3600
镀锌钢管 | 3925.42 | 4425 | [9 empty] | 3858.89 | 4350 |  |  | 3748 | 4225 | 3548.4 | 4000
水泥32.5 袋 | 310.49 | 350 |  | t | [11 empty] | 323.79 | 365 | 323.79 | 365
水泥32.5 散 | 292.74 | 330 | [13 empty] | 306.05 | 345 | 306.05 | 345
水泥42.5 袋 | 328.23 | 370 | [13 empty] | 341.53 | 385 | 341.53 | 385
水泥42.5 散 | 310.49 | 350 | [13 empty] | 323.79 | 365 | 323.79 | 365
粗砂、中砂、细砂 | 87.45 | 90 |  | m³ | [11 empty] | 82.59 | 85 | 82.59 | 85
砂砾土、砂砾石 | 92.31 | 95 | [13 empty] | 92.31 | 95 | 92.31 | 95
碎石 | 72.88 | 75 | [13 empty] | 72.88 | 75 | 72.88 | 75
卵石 | 77.74 | 80 | [13 empty] | 77.74 | 80 | 77.74 | 80
块石 | 97.17 | 100 | [13 empty] | 97.17 | 100 | 97.17 | 100
商品混凝土C15 | 310.94 | 320 |  | m³ | 339.8058 | 350 | [9 empty] | 310.94 | 320 | 310.94 | 320
商品混凝土C20 | 320.66 | 330 |  |  | 349.5146 | 360 | [5 empty] | 320.66 | 330 |  |  | 320.66 | 330 | 320.66 | 330
商品混凝土C25 | 330.38 | 340 |  |  | 359.2233 | 370 | [9 empty] | 330.38 | 340 | 330.38 | 340
商品混凝土C30 | 340.1 | 350 |  |  | 368.932 | 380 | [5 empty] | 340.1 | 350 | 368.932 | 380 | 340.1 | 350 | 340.1 | 350
商品混凝土C35 | 359.53 | 370 |  |  | 388.3495 | 400 | [5 empty] | 354.67 | 365 | 383.4951 | 395 | 354.67 | 365 | 354.67 | 365
商品混凝土C40 | 378.96 | 390 |  |  | 405.57 | 420 | 436.8932 | 450 |  |  |  | 374.1 | 385 | 400.71 | 445 | 374.1 | 385 | 374.1 | 385
混凝土防冻剂、膨胀剂 | 26.61 | 30 | [12 empty] | 432.0388 | 26.61 | 30 | 26.61 | 30
细石混凝土 | 19.43 | 20 |  |  | 425 | 440 | [9 empty] | 19.43 | 20 | 19.43 | 20
聚合物抗渗胶泥元/KG | 31.94 | 36 | [13 empty] | 31.94 | 36
机砖 | 427.55 | 440 |  | 千块 | [11 empty] | 427.55 | 440 | 427.55 | 440
|  | M7.5 | 187.1723 | M10 | 206.7332 | [5 empty] | 元/t |  |  |  |  | 262.14 | 270
水泥砂浆配比 | 水泥42.5（t） | 0.268 | 191.9266 | 0.331 | 212.6051 | [10 empty] | 471.852
| 砂(m³) | 1.18 | 1.829 | 1.18
| 水（t） | 0.22 |  | 0.22
|  | 2.317 |  | 2.38
|  | 2.097 |  | 2.16
钢筋混凝土管800 | 303.39 | 342 | [13 empty] | 303.39 | 342 | 303.39 | 342
钢筋混凝土管1500 | 651.13 | 734 | [13 empty] | 651.13 | 734 | 651.13 | 734
普通土m³ | 29.15 | 30
UPVC排水管DN200 | 87.09 | 98.17 | [13 empty] | 87.09 | 98.17
UPVC排水管DN75 | 11.4 | 12.85 | [13 empty] | 11.4 | 12.85
UPVC排水管DN50 | 7 | 7.89 | [13 empty] | 7 | 7.89
参考兰州市
PE管 60 | 37.8 | 42.61 | [13 empty] | 38.93 | 43.89
PE管 70 | 53.67 | 60.5 | [13 empty] | 55.28 | 62.32
PE管 110 | 77.68 | 87.57 | [13 empty] | 80.01 | 90.2
PE管 150 | 111.11 | 125.25 | [13 empty] | 114.44 | 129.01
PE管 200 | 147.58 | 166.37 | [8 empty] | 公称压力 |  |  |  |  | 152.01 | 171.36
干混砌筑砂浆M7.5 t | 330.38 | 340 | 578.165 | 595 | [11 empty] | 262.14 | 270 | 471.852 | 486
生石灰 t | 272.08 | 280 | [15 empty] | 310.95 | 320
石屑 | 56.3883 | 58.08
路缘石

## 升压站方案对比 (hidden)
升压站不同站址总平方案费用对比
序号 | 原升压站方案 | 单位 | 原升压站方案 |  |  | 新升压站方案 |  |  | 差额
|  |  | 工程量 | 综合单价 | 合价 | 工程量 | 综合单价 | 合价
1 | 地基处理
1.1 | 三七灰土挤密桩，DN400，桩长12m | 根 | 21400 | 300 | 642 | 21400 | 300 | 642 | 0
1.2 | 1：9灰土垫层 | m3 | 4500 | 92.285 | 41.5282 | 4500 | 92.285 | 41.5282 | 0
2 | 场地挖填
2.1 | 土方开挖 | m3 | 70000 | 12.117 | 84.819 | 7000 | 12.117 | 8.4819 | -76.3371
2.2 | 土方回填 | m3 | 20000 | 11.83 | 23.66 | 7000 | 11.83 | 8.281 | -15.379
2.3 | 余土外运（运距按10km考虑） | m3 | 50000 | 18.36 | 91.8 | 0 |  |  | -91.8
3 | C30钢筋混凝土挡土墙 | m3 | 3200 | 1118.6252 | 357.9601 | 0 |  |  | -357.9601
4 | 其他费用（耕地占用补偿） | 亩 | 0 |  |  | 21.4499 | 80000 | 171.5991 | 171.5991
合计 |  |  |  |  | 1241.7673 |  |  | 871.8903 | -369.877

## 其它费用 (hidden)
其他费用概算表
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 费率（%）或单价（元） | 合价 （万元）
| 其他费用 |  |  |  | #REF!
一 | 项目建设用地费 |  |  |  | 990.6445
1 | 建设用地费 |  |  |  | 990.6445
1.1 | 土地征用费 | m2 | 33031 | 100.5 | 331.9615 | 49.5463
1.2 | 临时用地租用费 | m2 | 532079 | 10.5 | 558.683 | 798.1145
1.3 | 迁移补偿费 | 项 |  |  | 0
1.4 | 余物清理费 | 项 | 1 |  | 100
二 | 项目建设管理费 |  |  |  | #REF!
1 | 工程前期费 | 项 | 1 |  | 150
2 | 工程建设管理费 | % | #REF! | #REF! | #REF!
3 | 工程建设监理费 | % | #REF! | #REF! | #REF!
4 | 项目咨询服务费 |  |  |  | #REF!
4.1 | 项目基本咨询服务费 | % | #REF! | #REF! | #REF!
4.2 | 专项专题报告编制费 | 项 | 1 |  | 240
5 | 项目技术经济评审费 | % | #REF! | #REF! | #REF!
6 | 项目验收费 | % | #REF! | #REF! | #REF!
7 | 工程保险费 | % | #REF! | 0.5 | #REF!
三 | 生产准备费 |  |  |  | #REF!
1 | 生产人员培训及提前进厂费 | % | #REF! | #REF! | #REF!
2 | 管理用具购置费 | % | #REF! | #REF! | #REF!
3 | 工器具及生产家具购置费 | % | #REF! | #REF! | #REF!
4 | 备品备件购置费 | % | #REF! | 0.3 | #REF!
5 | 联合试运转费 | % | #REF! | 0.4 | #REF!
四 | 勘察设计费 |  |  |  | 1301.638
1 | 勘察费 | 项 | 1 |  | 300
2 | 设计费 | 项 | 1 |  | 1001.638
3 | 其他
| 竣工图编制费 | %
五 | 其他税费 |  |  |  | 53.91
| 占用林地生态保护与补偿费 | 项 | 1
1 | 水土保持设施补偿费
2 | 森林植被恢复费
3 | 其他
| 水土保持设施补偿费 | 项 | 1 |  | 53.91

## 主要材料价格预算表 (hidden)
附表9
主要材料预算价格计算表
单位:元
编号 | 名称及规格 | 单位 | 预算价格 | 原价依据 | 其 中
[5 empty] | 原价 | 运杂费 | 采购及保管费
1 | 柴油 | kg | 8.41 | 当地材料价 | 8.41 |  |  | 升 | 7.15 | 8.4118
2 | 电 | kwh | 0.98 | 当地材料价 | 0.98
3 | 钢筋 | t | 4692 | 当地材料价 | 4600 |  | 92
4 | 汽油 90# | kg | 9.52 | 当地材料价 | 9.52 |  |  | 升 | 6.76 | 9.5211
5 | 水 | m3 | 4.74 | 当地材料价 | 4.74
6 | 水泥 32.5 | t | 408 | 当地材料价 | 400 |  | 8 |  | 384
7 | 水泥 42.5 | t | 459 | 当地材料价 | 450 |  | 9 |  | 434.18
8 | 中粗砂 | m3 | 51 | 当地材料价 | 50 |  | 1 | t | 30 | 45
9 | 碎石 | m3 | 97.92 | 当地材料价 | 96 |  | 1.92 | t | 60 | 96
10 | LGJ-95/20钢芯铝绞线 | t | 19000 | 市场价 | 19000
11 | LGJ-185/30钢芯铝绞线 | t | 18700 | 市场价 | 18700
11 | LGJ-240/30钢芯铝绞线 | t | 18500 | 市场价 | 18500
11 | LGJ-400/35钢芯铝绞线 | t | 19792 | 市场价 | 19792
12 | GJ-35钢绞线 | t | 8500 | 市场价 | 8500
13 | ADSS-16芯光缆 | m | 13 | 市场价 | 13
14 | GYTA53-16芯光缆 | m | 15 | 市场价 | 15
15 | 电缆 YJY23-26/35-3×70 | m | 439.6392 | 市场价 | 439.6392 |  |  | 1.1
15 | 电缆 YJY23-10-3×70 | m | 245.2626 | 市场价 | 245.2626 |  |  | 0.61366
15 | 电缆 YJY23-26/35-3×95 | m | 455.6332 | 市场价 | 455.6332 |  |  | 1.14
16 | 电缆 YJY23-26/35-3×120 | m | 490.8376 | 市场价 | 490.8376
17 | 电缆 YJY23-26/35-3×185 | m | 591.2203 | 市场价 | 591.2203
18 | 电缆 YJY23-26/35-3×240 | m | 631.0612 | 市场价 | 631.0612
19 | 电缆 YJV22-26/35-3×300 | m | 709.5704 | 市场价 | 709.5704
20 | YJY23-1kV -3×240+1X120电缆 | m | 570.1883 | 市场价 | 570.1883
21 | 铁塔钢材 | t | 8500 | 市场价 | 8500

## Sheet1 (hidden)
项目 | 单位 | WTG1-2000 | WTG2-2000 | WTG3-2000 | WTG4-2000
单机容量 | kW | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
台数 | 台 | 50 | 50 | 50 | 50
装机容量 | MW | 100 | 100 | 100 | 100
轮毂高度 | m | 70 | 80 | 80 | 80
理论发电量 | GWZh | 212.149 | 214.041 | 257.925 | 269.351 | 101.168
排布效率 | % | 93.89 | 94.16 | 93.97 | 93.5
上网发电量 | GWZh | 146.722 | 148.459 | 178.535 | 185.448 | 2.0438
综合折减系数 | % | 69.16 | 69.36 | 69.22 | 68.85
等效满负荷小时数 | h | 1467 | 1485 | 1785 | 1854
平衡电价（含税） | 元/kWZh | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61
工程静态总投资 | 万元 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
单位千瓦投资 | 万元 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
度电建设成本 | 元/kWZh | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 风轮 | 39 | 42 | 36 | 39.1
| 机舱 | 72 | 85 | 70 | 74
| 塔架 | 187.9 | 175 | 150 | 153
|  | 225.48 | 210 | 180 | 183.6
|  | 41.88 | 26.4 | -3.6