江苏竹根沙（H2#)300MW海上风电场项目

安全监测系统运维服务

技术规范书

编制：

审核：

批准：

东台双创新能源开发有限公司

二〇二五年七月

江苏竹根沙（H2#)300MW海上风电场

安全监测系统运维服务技术规范书

总则

1.1本技术规范书适用于江苏竹根沙（H2#)300MW海上风电场安全监测系统运维服务。安全监测系统运维服务包括提供一年七个月安全监测系统运行和维护服务，包括19期安全监测系统监测月报（每月/期）、2期安全监测系统年报（每年/期）、6期沉降及腐蚀观测（每季度/次）、3期风机和海上升压站牺牲阳极（阴极保护）电位检测（每半年/次）以及设备的日常维护。

以上报告均需提供电子版以及两份纸质版报告。

1.2本技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人应保证提供符合本技术规范书相关的监测规范与标准以及工艺质量优良的优质服务。同时必须满足国家有关安全、环保等强制性标准和规范的要求。

1.3本技术规范书经双方确认后，作为合同的附件，与合同正文具有同等的法律效力。

1.4本规范书未尽事宜，由招标人和投标人在合同技术谈判时双方协商确定。

项目概况

江苏竹根沙（H2#）300MW海上风电项目位于江苏省竹根沙及北条子泥附近海域，风电场离岸距离39km，场区高程-13~2.8m，场区形状呈不规则多边形，东西长约21km，南北宽约6km。

本工程布置50台单机容量4.0MW的风电机组和17台单机容量6.0MW的风电机组，装机规模为300MW，风机基础均采用单桩基础形式。本工程电气系统分两部分布置，海上布置220kV升压站，陆上布置集控中心。220kV海上升压站将35kV电压升压至220kV，经220kV海底电缆将风机所发电能输送至陆上登陆点后，就近转入电网系统。

图 0 -1  工程区域位置图

风场安全监测项目情况介绍

- 3.1风机单桩基础监测

本项目共有67台单桩基础风机，其中4#、9#、24#、30#、38#、52#、65#等7台为典型监测机位，1#~3#、5#~8#、10#~23#、25#~29#、31#~37#、39#~51#、53#~64#、66#、67#等60台为非典型监测机位。在风机单桩基础上布置倾斜、振动、应力以及腐蚀电位等监测项目。

（1）风机基础倾斜监测

在所有风机基础顶部内平台附近主风向（SE）方位各布置1台双轴倾角仪（水平X、Y向），通过监测结构的倾角，推算出结构的变位值及相对不均匀沉降。共计布置67台双轴倾角仪。

（2）风机基础振动监测

在7台典型监测风机（4#、9#、24#、30#、38#、52#、65#）单桩基础桩顶各布置1台二向加速计，监测桩顶振动情况，共计布置7台加速计。

（3）风机基础应力应变监测

在3台典型监测风机（4#、9#、30#）单桩基础桩顶附近内表面对称布置4支钢板应力计，监测桩顶关键节点处应力情况，共计布置12支钢板应力计。

（4）风机基础腐蚀电位监测

在3台典型监测风机（4#、9#、30#）基础上各布置1个腐蚀电位测点，测点布置在极端低潮位和设计低潮位之间，共计布置3个腐蚀电位测点。

表 0-1典型监测单桩基础风机监测项目及频次要求

| 监测项目 | 监测仪器 | 测点编号 | 测点数量 | 厂家型号 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 倾斜 | 双向倾角仪 | CLx-1 | 1×7=7台 | 中国地震局QYG01-I | 50Hz |
| 振动 | 二向加速度计 | ATx-1 | 1×7=7台 | 中国地震局QZ2013 | 50Hz |
| 应力应变 | 钢板应力计 | C4-1~C4-4、C9-1~C9-4、C30-1~C30-4 | 4×3=12支 | 南京水文所SXB-15 | 1次/2小时 |
| 腐蚀电位 | 参比电极 | FS4-1、FS9-1、FS30-1 | 3个 | 青岛双瑞 | 1次/季度 |

注：1、7台典型监测风机具体为4#、9#、24#、30#、38#、52#、65#；

2、测点编号中“x”为风机号。

表 0-2非典型监测单桩基础风机监测项目及频次要求

| 监测项目 | 监测仪器 | 测点编号 | 测点数量 | 厂家型号 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 倾斜 | 倾角仪 | CLx-1 | 1×60=60台 | 中国地震局QYG01-I | 2Hz |

注：1、60台为非典型监测风机具体为1#~3#、5#~8#、10#~23#、25#~29#、31#~37#、39#~51#、53#~64#、66#、67#；

2、测点编号中“x”为风机号。

- 3.2海上升站

海上升压站监测项目主要包括：基础的不均匀沉降、倾斜监测、振动监测、基础应力应变监测、腐蚀电位监测等。

（1）不均匀沉降监测

在海上升压站高桩承台基础平台上均匀设置4个静力水准测点进行不均匀沉降监测。同时，在各静力水准点旁布置1个几何水准测点，便于监测资料进行相互验证。

（2）倾斜监测

在海上升压站的一层主立柱和三层主立柱各布置2套双向倾角仪（水平X、Y向，互成90°），进行升压站平台运行期倾斜监测，共布置4套双向倾角仪。

（3）振动监测

在海上升压站的一层主立柱和三层主立柱各布置2套三向加速度计，以监测升压站平台运行期振动情况，共计4套三向加速度计。

（4）结构应力应变监测

根据结构计算成果，在升压站基础主要的直桩（Z1、Z4、Z9、Z10、Z15、Z16）、斜桩（Z5、Z7、Z18、Z20）上部设置钢板应力监测，监测结构应力，共计布置钢板应力计10支。

在承台内部主要直桩（Z1、Z4、Z15）、斜桩（Z18）附近共布置4支钢筋计、4支应变计和4支无应力计，监测承台内部结构应力。

（5）基础腐蚀电位监测

在海上升压站的钢管桩布置1个腐蚀电位测点，测点布置在极端低水位和设计低水位之间。

表 0-1海上升压站监测项目及频次要求

| 监测项目 | 监测仪器 | 测点编号 | 测点 数量 | 厂家型号 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 不均匀沉降 | 静力水准仪 | JLsy-1~JLsy-4 | 4个 | 南京水文所SYJ-150 | 1次/2小时 |
|  | 几何水准点 | BMsy-1~BMsy-4 | 4个 | / | 1次/季度 |
| 倾斜 | 双向倾角仪 | CLsy-1~CLsy-4 | 4台 | 中国地震局QYG01-I | 50Hz |
| 振动 | 三向加速度计 | ATsy-1~ATsy-4 | 4台 | 中国地震局QZ2013 | 50Hz |
| 应力应变 | 钢板应力计 | Csy-1、Csy-4、Csy-5、Csy-7、Csy-9、Csy-10、Csy-15、Csy-16、Csy-18、Csy-20 | 10支 | 南京水文所SXB-15 | 1次/2小时 |
|  | 钢筋计 | Rsy-1~Rsy-4 | 4支 | 南京水文所SXG-25T2 | 1次/2小时 |
|  | 应变计 | Ssy-1~Ssy-4 | 4支 | 南京水文所SXY-15 | 1次/2小时 |
|  | 无应力计 | Nsy-1~Nsy-4 | 4支 | 南京水文所SXY-15 | 1次/2小时 |
| 腐蚀电位 | 参比电极 | FSsy-1 | 1个 | 青岛双瑞 | 1次/季度 |

- 3.3安全监测系统介绍

- 3.3.1动态监测系统

动态监测系统由加速度计、倾角仪及其采集器和监测软件组成。

（1）振动监测系统

如图1所示，振动监测系统由加速度计及其采集器组成，是用于监测风机和升压站结构振动频率及振动加速度的设备，通过此设备可实时监测风机和升压站结构振动频率和加速度大小以及螺栓松动情况，进而分析结构的刚度或约束条件的变化情况。振动监测系统可同时兼容两分量和三分量加速度传感器，采样速率可达到120Hz，可采用软件触发和可编程定时器触发采集，采样定时精度高，通过嵌入式系统软件开发，可以根据现场需要设置各种采集参数，具有在线多通道实时数据动态监测和脱机数据存储与分析等功能。

图1  加速度计（左图）及采集器（右图）

江苏竹根沙（H2#）300MW海上风电场使用的加速度计是中国地震局工程力学研究所生产的QZ2013型加速度计，使用的采集器是中国地震局工程力学研究所生产的G01NET-3F型动态传感器采集仪，传感器及采集器主要技术指标分别如表 0-1和表 0-2所示。

表 0-1加速度计主要技术指标

| 技术指标 | 参数 |
| --- | --- |
| 仪器类型 | 力平衡式加速度传感器，具有电磁兼容认证 |
| 量程 | ±2g |
| 动态范围 | 165 dB |
| 灵敏度 | 2.5~20 V/g |
| 有效频带范围 | 0~120Hz |
| 耐水压 | 0.5MPa |
| 电缆 | 与选用仪器相配套屏蔽电缆，电缆具有耐海水腐蚀及阻燃性能 |

表 0-2振动监测采集器主要技术指标

| 技术指标 | 参数 |
| --- | --- |
| 通道数量 | 2、4、8通道 |
| 通讯接口 | 具备以太网、USB、RS232/RS422/RS485等接口，同时具备支持GPRS、WCDMA、TD-SCDMA、TD-LTE等无线传输的功能，支持TCP/IP、WEB、FTP、MODBUS协议 |
| 输入信号 | 10VDC差分，2.5VDC±2.5 VDC单端，0~20mA电流环路 |
| USB接口 | 用于连接外部储存器和通讯设备 |
| 内部存储 | 8GB |
| 传感器供电 | 交流220V |
| 采样率 | 500sps |
| 防护等级 | IP56 |
| 防雷保护 | 全信道专用防雷模块，最大放电电流10.0kA |

数据采集软件在振动检测单元中的嵌入式控制器内运行，根据集控中心服务器设置的硬件采集参数、傅里叶变换参数、数据存储与显示参数，通过硬件中断的方式从高速采集卡的缓存中获取的数据，以曲线形式进行直观显示，根据传感器的标定参数和系统采集的传感器初始值对原始数据进行处理，计算出实际测得的加速度值，并对采集的数据进行消除直流分量、低通滤波等信号处理，然后进行快速傅里叶变换（FFT变换）计算出相应的功率谱，具有在线多通道实时数据动态监测功能，并在本地进行存储，本系统进行数据存储时具有两种模式，一种是定时、定长的数据存储，其中采集周期、采集时长、采样率可以通过集控中心服务器进行设置，如每间隔1h存储5min，主要是长期连续存储，数据以指定长度进行保存。另外一种为超限存储，当检测到通道内加速度数值超过预设的阀值以后，系统自动存储当前时间点、当前通道内的加速度数据，并进行分析存储，主要用于记录风电基础的异常振动，尤其台风期间，机舱会随着风向的变化发生偏航事件，进而会产生强烈的振动信号，冲击振动的时间虽然较短但是由于振幅很大，因此冲击振动也是影响风机基础健康状况的主要因素之一，因此需要重点关注。

（2）倾斜监测系统

如图2所示，倾斜监测系统由倾角仪及其采集器组成，倾角仪为大量程、高精度的复合双轴动态倾角传感器，采用了独特的算法和设计将常规倾角传感器与电子陀螺仪进行融合互补，实现了高精度的动态倾角测量。

图2  倾角仪（左图）及采集器（右图）

江苏竹根沙（H2#）300MW海上风电场使用的倾角仪是中国地震局工程力学研究所生产的QYG01-I双向倾角仪，使用的采集器是中国地震局工程力学研究所生产的G01NET-4B型动态传感器采集仪，传感器及采集器主要技术指标分别如表 0-3和表 0-4所示。

表 0-3倾角仪主要技术指标

| 技术指标 | 参数 |
| --- | --- |
| 量程 | ±10° |
| 精度 | ±0.1%F.S |
| 灵敏度 | ＞5V/度 |
| 有效频带范围 | 0~10Hz |
| 防水等级 | ＞IP56 |
| 耐水压 | 0.5MPa |
| 电缆 | 与选用仪器相配套的屏蔽电缆，电缆具有耐海水腐蚀及阻燃性能 |

表 0-4倾斜监测采集器主要技术指标

| 技术指标 | 参数 |
| --- | --- |
| 通道数量 | 2、4、8通道 |
| 通讯接口 | 具备以太网、USB、RS232/RS422/RS485 等接口，同时具备支持 GPRS、WCDMA、TD-SCDMA、TD-LTE等无线传输的功能，支持 TCP/IP、WEB、FTP、MODBUS协议 |
| 输入信号 | 10VDC差分，2.5VDC±2.5 VDC单端，0~20mA电流环路 |
| USB接口 | 用于连接外部储存器和通讯设备 |
| 内部存储 | 8GB |
| 传感器供电 | 交流220V |
| 采样率 | 500sps |
| 防护等级 | IP56 |
| 防雷保护 | 全信道专用防雷模块，最大放电电流10.0kA |

- 3.3.2静态监测系统

静态监测系统由静力水准仪、钢板应力计、钢筋应力计、混凝土应变计、无应力计及其采集器组成。静力水准仪用于监测海上升压站的不均匀沉降，钢板应力计用于监测海上升压站导管架与风机塔筒和钢管桩中钢板结构物的应力应变，安装于钢结构表面，钢结构的变形将通过固定于钢板上的夹具传递给仪器端块并引起仪器内钢弦发生应力变化，从而改变钢弦的振动频率。钢筋应力计用于监测高桩承台混凝土钢筋应力应变情况，混凝土应变计及无应力计用于监测高桩承台混凝土应力应变情况。上述各项仪器主要技术指标分别如表 0-5~表 0-9所示。

表 0-5静力水准仪主要技术指标

| 技术指标 | 参数 |
| --- | --- |
| 量程 | 150mm |
| 精度 | ±0.1%F.S |
| 耐水压 | 0.5MPa |
| 电缆 | 与选用仪器相配套的屏蔽电缆，电缆具有耐海水腐蚀及阻燃性能 |

表 0-6钢板应力计主要技术指标

| 技术指标 | 参数 |
| --- | --- |
| 量程 | 拉伸1200με；压缩1200με |
| 标距 | 150mm |
| 精度 | ±0.1%F.S. |
| 分辨率 | ±0.1%F.S. |
| 耐水压 | 0.5MPa |
| 工作温度 | -25℃～60℃ |
| 电缆 | 与选用仪器相配套的屏蔽电缆，电缆具有耐海水腐蚀及阻燃性能 |

表 0-7钢筋应力计主要技术指标

| 技术指标 | 参数 |
| --- | --- |
| 量程 | 拉伸400MPa；压缩100MPa |
| 分辨率 | ±0.1%F.S. |
| 耐水压 | 0.5MPa |
| 工作温度 | -25℃～60℃ |
| 电缆 | 与选用仪器相配套的屏蔽电缆，电缆具有耐海水腐蚀及阻燃性能 |

表 0-8混凝土应变计主要技术指标

| 技术指标 | 参数 |
| --- | --- |
| 量程 | 拉伸1200με；压缩1200με |
| 标距 | 150mm |
| 分辨率 | ±0.1%F.S. |
| 耐水压 | 0.5MPa |
| 工作温度 | -25℃～60℃ |
| 电缆 | 与选用仪器相配套的屏蔽电缆，电缆具有耐海水腐蚀及阻燃性能 |

表 0-9无应力计主要技术指标

| 技术指标 | 参数 |
| --- | --- |
| 量程 | 拉伸1200με；压缩1200με |
| 标距 | 150mm |
| 分辨率 | ±0.1%F.S. |
| 耐水压 | 0.5MPa |
| 工作温度 | -25℃～60℃ |
| 电缆 | 与选用仪器相配套的屏蔽电缆，电缆具有耐海水腐蚀及阻燃性能 |

- 3.3.3监测软件系统

振动和倾斜监测系统软件：风机安全监测与预警系统，软件开发单位：河北振创电子科技有限公司；

静态监测: DG 型大坝安全监测自动化系统数据采集软件，软件开发单位：江苏南水科技有限公司。

- 3.4海上升压站高桩承台基础不均匀沉降监测方法

本次招标内容为对高桩承台形式的升压站基础进行不均匀沉降监测，布置四个水准点，以BMsy-1为参考点，分别测量BMsy-2、BMsy-3、BMsy-4，通过测量各水准点间高差相对变化来判定升压站的不均匀沉降情况。

- 3.5牺牲阳极电位检测方法

本次招标的牺牲阳极电位检测为全部67台风机和海上升压站牺牲阳极（阴极保护）电位人工检测。

工作内容（包括但不限于）

本次招标工作内容分为两大部分：

- 4.1安全监测系统运行和维护服务工作内容

提供一年七个月安全监测系统运行和维护服务，包括19期安全监测系统监测月报（每月/期）、2期安全监测系统年报（每年/期）、6期沉降及腐蚀观测（每季度/次）、3期风机和海上升压站牺牲阳极（阴极保护）电位检测（每半年/次）以及设备的日常维护。

以上报告均需提供电子版以及两份纸质版报告。

1、投标人在服务期内提供安全监测系统的运行和维护服务工作，及时掌握了解海工建筑物在各种状态下的安全程度，为风机正确运行提供依据。

2、投标人应每月按时对监测数据进行分析，监视掌握风机、海上升压站及其基础设施的状态变化，及时发现不正常迹象，分析原因提出措施意见，防止发生破坏事故，确保风电场安全稳定运行。年终时根据本年度的月度报告编制本年度报告，评估风电场设施本年度的安全状态。

3、投标人应每周对安全监测系统进行巡视检查，确保安全监测系统正常运行，发现问题及时进行消缺。

4、投标人发现安全监测系统存在问题时，应及时修复或更换软件系统、安全监测设备设施、线缆等，确保安全监测系统正常稳定运行。

5、协助招标人做好与安全监测相关的其他工作内容。

- 4.2沉降监测、牺牲阳极电位检测工作内容

1、投标人在服务期内应按时完成海上升压站不均匀沉降监测、风机和海上升压站牺牲阳极（阴极保护）电位检测工作（出海测量作业所需船只由招标人提供）。

2、投标人应对测量数据进行计算，并与往期数据进行对比、分析，及时监视掌握海上升压站和风机的状态变化，发现不正常迹象，分析原因提出措施意见，防止发生破坏事故，确保风电场安全稳定运行。

3、投标人应及时完成监测报告的编制并上报招标人。

4、协助招标人做好与监测项目相关的其他工作内容。

表 4.1-1沉降监测、腐蚀观测工程量清单

| 序号 | 工作内容 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海上升压站不均匀沉降监测 | 6 | 座次 | 共计1座海上升压站，共4个水准点位，每季度按二等水准测量标准测量一次 |
| 2 | 风机和海上升压站牺牲阳极（阴极保护）电位检测 | 204 | 台次 | 共计1台海上升压站和67个机位，每半年人工检测一次 |

安全监测系统运行和维护服务要求

- 5.1遵循的规范标准

投标人应严格执行本文件所列法规、标准、规范、规程，若招标人提出的法规、标准、规范、规程等与本文件所列不一致时，应按较高法规、标准、规范、规程要求执行。

如果某项标准或协议在本文件中未作规定，或投标人采用其它标准或协议，则投标人应详细说明其采用的标准或协议，并向招标人提供其采用标准或协议的中文版本。只有当其采用的标准或协议是国际公认的、惯用的，且不低于本文件的要求时，投标人采用的标准或协议才能被招标人认可。

下列文件对于本文件的应用是必不可少的，凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件，凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

1、《海上风电场工程结构安全监测建设规范》（NB/T 11085-2023）;

2、《水运工程水工建筑物原型观测技术规范》 (JTS235-2016)；

3、《混凝土坝安全监测技术规范》（DL/T 5178-2016）；

4、《大坝安全监测自动化技术规范》 (DL/T5211-2019)；

5、《混凝土坝安全监测资料整编规程》（DL/T 5209-2005）；

6、《海上风电场钢结构防腐蚀技术标准》（NB/T 31006-2011）；

7、《海港工程钢结构防腐蚀技术规范》（JTS 153-3-2007）；

8、《建筑与桥梁结构监测技术规范》（GB 50982-2014)；

9、《港工设施牺牲阳极保护设计和安装要求》（GJB-156A-200821）；

10、《中华人民共和国海上交通安全法》（2016年11月修正）；

11《大坝安全监测仪器安装标准》（SL 531-2012）；

- 5.2服务期限要求

服务期限：2026年03月15日起至2027年09月30日。

- 5.3安全监测系统运维服务要求

- 5.3.1技术要求

1、投标人在服务期内应确保招标人安全监测系统安全可靠运行，安全监测设备设施及软件系统发生故障应及时进行修复。

2、投标人应及时对安全监测数据进行整理、检查和分析并及时提供安全监测月报、年报等报告全套资料，纸质原版及电子版。

3、投标人应自备满足安全监测运维服务作业所需的专业人员、设备及工器具（出海船舶由招标人提供）。

4、投标人应及时开展设备日常巡视检查工作，发现问题应及时进行修复或更换。（设备损坏需更换产生的费用以实际发生量结算，不包含在此合同中）

5、投标人在服务期间发现不正常情况或安全监测数据异常，应及时上报招标人，并密切关注，加强监测，分析原因提出改善措施及意见。

6、投标人应做好安全监测系统备品备件的管理工作，备品备件定期进行检查保养，使其保持良好的技术状态，已动用了的应及时补充，以保持规定的储备数量。（备品备件费用以实际发生量结算，不包含在此合同中）

7、若遇到特殊情况，如台风、大暴雨、大浪潮、强地震以及结构出现异常或损坏等情况，应及时对海上安全监测设施进行一次全面检查，及时修复损坏的设备（设备损坏需更换产生的费用以实际发生量结算，不包含在此合同中）。

- 5.3.2成果报告

要求投标人每月编制月度安全监测报告，内容包括安全监测系统运行情况，监测数据的整理、检查，并绘制相应的图表，对监测数据进行初步分析和判断，并提出海工建（构）筑物的变化趋势、更换设备情况，巡视巡检、维护过程的影像资料以及故障部件更换清单等，在当月监测数据采集完成后于下月5日前编写完成报告并上报给招标人。

年度安全监测报告应在月度报告的基础上进行资料分析，对年度数据与历年数据进行对比计算和分析，评估风电场建构筑物安全状态，发现不正常现象或确认的异常值，应立即向招标人报告，并提出应采取的相应对策，年度安全检查报告应在本年度监测结束后1个月内完成编写并上报给招标人。

报告应为单位盖章纸质版，并提供相应的电子版资料。

- 5.4沉降监测、牺牲阳极电位检测服务要求

- 5.4.1技术要求

1、投标人在服务期内应确保所使用的仪器设备准确可靠，并且仪器设备应在有效检定期内，相关资料上报招标人。

2、投标人应自备满足项目工作内容所需的专业人员、设备及工器具（出海船舶由招标人提供）。腐蚀电位检测人员应持有低压电工证，熟悉万用表、参比电极使用方法。

3、投标人应及时对监测数据进行整理、检查和分析并及时提供监测报告资料。

4、投标人在服务期间发现不正常情况或安全监测数据异常，应及时上报招标人，并密切关注，分析原因提出改善措施及意见。

- 5.4.2成果要求

要求投标人每次完成风机和海上升压站牺牲阳极（阴极保护）电位检测工作内容后15日内根据检测数据和3台典型机位基础腐蚀电位监测数据，绘制电位云图、保护效果评估、编写评估报告。报告应为纸质版，并提供相应的电子版资料。

- 5.5其它要求

1、投标人应对安全监测数据资料保密，除需上报给招标人外，不得将安全监测数据资料提供给其他单位和个人，否则应对由此造成的后果承担责任。

2、投标人在进入海上升压站、风机进行监测作业时，应按照招标人相关规章制度办理相关许可手续后方可进行监测作业。

3、投标人应为出海测量作业人员办理好相关的手续及证书，保证符合海事等主管部门出海、维护作业的相关要求。

4、投标人如需登风机进行维护消缺作业时，应提前开具工作票，待工作票许可后方能登风机进行作业。

5、投标人如需船只进行测量作业时，应提前在招标人船只管理部门进行报备，待允许后方可按要求出海作业。

6、投标人应协助做好上级单位和相关主管单位进行的安全监测相关的检查、检测等工作。

技术考核要求

1、因投标人工作错误造成的损失，投标人除负责采取补救措施外，免收受损失部分的服务费，并根据损失程度向招标人赔偿实际损失。

2、由于投标人自身的原因，延误了按本技术规范书规定的报告文件交付时间，考核1000元/每期。

3、安全监测设备发生缺陷，投标人15日内未出海消缺的，考核500元/每次。

4、招标人对监测报告提出意见后，本月内投标人未答复或整改的，考核1000元/次。