浙能嘉兴1号海上风电场

安全监测服务

技术规范书

编制：

审核：

审定：

批准：

浙江浙能嘉兴海上风力发电有限公司

二〇二五年六月

浙能嘉兴1号海上风电场

安全监测服务技术规范书

总则

1.1本技术规范书适用于浙能嘉兴1号海上风电场安全监测服务。安全监测服务包括安全监测系统维护与数据分析服务、风机和海上升压站不均匀沉降测量、风机牺牲阳极电位人工检测、计量站建筑物基础沉降监测以及各监测项目数据分析及报告书编制等工作。

1.2本技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人应保证提供符合本技术规范书相关的监测规范与标准以及工艺质量优良的优质服务。同时必须满足国家有关安全、环保等强制性标准和规范的要求。

1.3本技术规范书经双方确认后，作为合同的附件，与合同正文具有同等的法律效力。

1.4本规范书未尽事宜，由招标人和投标人在合同技术谈判时双方协商确定。

项目概况

浙能嘉兴1号海上风电场位于杭州湾平湖海域，东西平均长约9km，南北宽2～17km，海域面积约48km2，风场中心点离岸约20km，场区内海底地形变化较小，水深在8～12m之间。本工程安装74台风机，其中72台4.0MW风机，1台6.2MW风机，1台7.0MW风机，装机容量301.2MW。风电机组采用三列平行排列的布置方式，风机基础采用高桩高承台和单桩结构形式。电气系统分两部分布置，海上布置220kV升压站，陆上布置计量站。220kV海上升压站将35kV电压升压至220kV，经220kV海底电缆将电能输送至陆上登陆点后，就近接入电网。

图1浙能嘉兴1号海上风电场工程位置

陆上计量站位于平湖市独山港通港路99号，在拟建8#码头的海堤内侧区域内，距离海堤约100m。陆上计量站内布置GIS楼、无功补偿楼、综合楼、生产辅助楼、附属楼、门卫等建（构）筑物，总建筑面积4012.94m2。

风场安全监测项目情况介绍

风机安全监测仪器布置情况

浙能嘉兴1号海上风电场共设置74台风机，其中37台为高桩基础风机，37台为单桩基础风机。高桩基础风机编号为：1#、14#~20#、28#~33#、37#~41#、44#、47#~59#、70#和72#~74#，其余为单桩风机编号。在37台高桩基础风机中选取31#、32#、33#、37#和70#风机作为高桩基础典型监测风机以布置完整监测项目，其余32台为高桩基础非典型监测风机。在37台单桩基础风机中选取3#、13#和66#风机作为单桩基础典型监测风机以布置完整监测项目，其余34台为单桩基础非典型监测风机。

非典型监测风机安全监测仪器布置情况：对于66台非典型监测风机，在每台风机各布置1台加速度计和2台倾角仪，共计66台加速度计、132台倾角仪。

对于典型监测风机，其主要监测项目有：倾斜、振动、混凝土应力应变（高桩基础）、钢板应力、钢筋应力（高桩基础）及腐蚀监测，其安全监测仪器布置情况如下：

（1）倾斜监测

在每台典型监测风机塔顶、塔底各布置1台倾角仪（水平X、Y向）。在8台典型监测风机塔底、塔顶共计布置16台倾角仪。

（2）振动监测

在每台典型监测风机塔筒布置四个监测断面，每个断面各布置1台加速度计（水平X、Y向），在典型监测风机共计布置32台加速度计。

（3）钢筋应力监测

在每台高桩基础典型监测风机基础内部钢筋上布置8支钢筋应力计，共计40支钢筋应力计。

（4）钢板应力监测

在每台高桩基础典型监测风机基础内部和基础环部位各布置4支钢板应力计，每台高桩基础典型监测风机共8支钢板应力计；在每台单桩基础典型监测风机基础顶部布置4支钢板应力计，8台典型监测风机共计52支钢板应力计。

（5）混凝土应力应变监测

在每台高桩基础典型监测风机基础布置4支混凝土应变计和1支无应力计，共计20支混凝土应变计和5支无应力计。

（6）腐蚀监测

在1#、2#、29#、33#、34#、37#、50#和69#风机基础的钢管桩各布置1个参比电极，共计8个。

表 3.1-1典型监测风机监测项目及频次要求

| 监测项目 | 监测仪器 | 测点编号 | 测点数量 | 厂家型号 | 监测 频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 倾斜 | 倾角仪 | CLx-1~CLx-2 | 2×8=16台 | 中国地震局QYG01-I | 2Hz |
| 振动 | 加速度计 | ATx-1~ATx-4 | 4×8=32台 | 中国地震局QZ2013 | 50Hz |
| 应力应变 | 混凝土应变计 | Sx-1~Sx-4 | 4×5=20支 | 南京水文所SXY-15 | 1次/小时 |
|  | 无应力计 | Nx-1 | 1×5=5支 | 南京水文所SXY-15W | 1次/小时 |
| 钢板应力 | 钢板应力计 | Cx-1~ Cx-8 | 8×5+4×3=52支 | 南京水文所SXB-15 | 1次/小时 |
| 钢筋应力 | 钢筋应力计 | Rx-1~Rx-8 | 8×5=40支 | 南京水文所SXG-T2 | 1次/小时 |
| 腐蚀电位 | 参比电极 | FSx-1 | 1×2=2个 | 青岛双瑞 | 1次/小时 |

注：测点编号中“x”为风机号。

表 3.1-2非典型监测风机监测项目及频次要求

| 监测项目 | 监测仪器 | 测点编号 | 测点数量 | 厂家型号 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 倾斜 | 倾角仪 | CLx-1~CLx-2 | 2×66=132台 | 中国地震局QYG01-I | 2Hz |
| 振动 | 加速度计 | ATx-1 | 1×66=66台 | 中国地震局QZ2013 | 50Hz |
| 腐蚀电位 | 参比电极 | FSx-1 | 1×6=6个 | 青岛双瑞 | 1次/小时 |

注：测点编号中“x”为风机号。

表 3.1-3各风机监测仪器情况表

| 风机 编号 | 仪器名称 | 测点 编号 | 安装高程 | 安装 方位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#风机 | 倾角仪 | CL1-1 | EL.14.23m | S67.5°E |  |
|  |  | CL1-2 | EL.91.5m | S67.5°E |  |
|  | 加速度计 | AT1-1 | EL.14.23m | S67.5°E |  |
|  | 参比电极 | FS1-1 | EL.-4.5m | \ |  |
| 2#风机 | 倾角仪 | CL2-1 | EL.11.4m | S67.5°E |  |
|  |  | CL2-2 | EL.89.97m | S67.5°E |  |
|  | 加速度计 | AT2-1 | EL.11.4m | S67.5°E |  |
|  | 参比电极 | FS2-1 | EL.-4.5m | \ |  |
| 3#风机 | 倾角仪 | CL3-1 | EL.11.4m | S67.5°E |  |
|  |  | CL3-2 | EL.89.97m | S67.5°E |  |
|  | 加速度计 | AT3-1 | EL.11.4m | S67.5°E |  |
|  |  | AT3-2 | EL.25.15m | S67.5°E |  |
|  |  | AT3-3 | EL.55.67m | S67.5°E |  |
|  |  | AT3-4 | EL.89.97m | S67.5°E |  |
|  | 钢板应力计 | C3-1 | EL.12.26m | S67.5°E |  |
|  |  | C3-2 | EL.12.26m | S157.5°E |  |
|  |  | C3-3 | EL.12.26m | S247.5°E |  |
|  |  | C3-4 | EL.12.26m | S337.5°E |  |
| 4#风机 | 倾角仪 | CL4-1 | EL.11.4m | S67.5°E |  |
|  |  | CL4-2 | EL.89.97m | S67.5°E |  |
|  | 加速度计 | AT4-1 | EL.11.4m | S67.5°E |  |
| 5#风机 | 倾角仪 | CL5-1 | EL.11.4m | S67.5°E |  |
|  |  | CL5-2 | EL.89.97m | S67.5°E |  |
|  | 加速度计 | AT5-1 | EL.11.4m | S67.5°E |  |
| 6#风机 | 倾角仪 | CL6-1 | EL.11.4m | S67.5°E |  |
|  |  | CL6-2 | EL.89.97m | S67.5°E |  |
|  | 加速度计 | AT6-1 | EL.11.4m | S67.5°E |  |
| 7#风机 | 倾角仪 | CL7-1 | EL.11.4m | S67.5°E |  |
|  |  | CL7-2 | EL.89.97m | S67.5°E |  |
|  | 加速度计 | AT7-1 | EL.11.4m | S67.5°E |  |
| 8#风机 | 倾角仪 | CL8-1 | EL.11.4m | S67.5°E |  |
|  |  | CL8-2 | EL.89.97m | S67.5°E |  |
|  | 加速度计 | AT8-1 | EL.11.4m | S67.5°E |  |
| 9#风机 | 倾角仪 | CL9-1 | EL.11.4m | S67.5°E |  |
|  |  | CL9-2 | EL.89.97m | S67.5°E |  |
|  | 加速度计 | AT9-1 | EL.11.4m | S67.5°E |  |
| 10#风机 | 倾角仪 | CL10-1 | EL.11.4m | S67.5°E |  |
|  |  | CL10-2 | EL.89.97m | S67.5°E |  |
|  | 加速度计 | AT10-1 | EL.11.4m | S67.5°E |  |
| 11#风机 | 倾角仪 | CL11-1 | EL.11.4m | S67.5°E |  |
|  |  | CL11-2 | EL.89.97m | S67.5°E |  |
|  | 加速度计 | AT11-1 | EL.11.4m | S67.5°E |  |
| 12#风机 | 倾角仪 | CL12-1 | EL.11.4m | S67.5°E |  |
|  |  | CL12-2 | EL.89.97m | S67.5°E |  |
|  | 加速度计 | AT12-1 | EL.11.4m | S67.5°E |  |
| 13#风机 | 倾角仪 | CL13-1 | EL.11.4m | S67.5°E |  |
|  |  | CL13-2 | EL.89.97m | S67.5°E |  |
|  | 加速度计 | AT13-1 | EL.11.4m | S67.5°E |  |
|  |  | AT13-2 | EL.25.15m | S67.5°E |  |
|  |  | AT13-3 | EL.55.67m | S67.5°E |  |
|  |  | AT13-4 | EL.89.97m | S67.5°E |  |
|  | 钢板应力计 | C13-1 | EL.12.26m | S67.5°E |  |
|  |  | C13-2 | EL.12.26m | S157.5°E |  |
|  |  | C13-3 | EL.12.26m | S247.5°E |  |
|  |  | C13-4 | EL.12.26m | S337.5°E |  |
| 14#风机 | 倾角仪 | CL14-1 | EL.14.23m | S67.5°E |  |
|  |  | CL14-2 | EL.91.5m | S67.5°E |  |
|  | 加速度计 | AT14-1 | EL.14.23m | S67.5°E |  |
| 15#风机 | 倾角仪 | CL15-1 | EL.14.23m | S67.5°E |  |
|  |  | CL15-2 | EL.91.5m | S67.5°E |  |
|  | 加速度计 | AT15-1 | EL.14.23m | S67.5°E |  |
| 16#风机 | 倾角仪 | CL16-1 | EL.12.25m | S67.5°E |  |
|  |  | CL16-2 | EL.100.95m | S67.5°E |  |
|  | 加速度计 | AT16-1 | EL.12.25m | S67.5°E |  |
| 17#风机 | 倾角仪 | CL17-1 | EL.12.25m | S67.5°E |  |
|  |  | CL17-2 | EL.100.95m | S67.5°E |  |
|  | 加速度计 | AT17-1 | EL.12.25m | S67.5°E |  |
| 18#风机 | 倾角仪 | CL18-1 | EL.12.25m | S67.5°E |  |
|  |  | CL18-2 | EL.100.95m | S67.5°E |  |
|  | 加速度计 | AT18-1 | EL.12.25m | S67.5°E |  |
| 19#风机 | 倾角仪 | CL19-1 | EL.12.25m | S67.5°E |  |
|  |  | CL19-2 | EL.100.95m | S67.5°E |  |
|  | 加速度计 | AT19-1 | EL.12.25m | S67.5°E |  |
| 20#风机 | 倾角仪 | CL20-1 | EL.12.25m | S67.5°E |  |
|  |  | CL20-2 | EL.100.95m | S67.5°E |  |
|  | 加速度计 | AT20-1 | EL.12.25m | S67.5°E |  |
| 21#风机 | 倾角仪 | CL21-1 | EL.11.4m | S67.5°E |  |
|  |  | CL21-2 | EL.89.97m | S67.5°E |  |
|  | 加速度计 | AT21-1 | EL.11.4m | S67.5°E |  |
| 22#风机 | 倾角仪 | CL22-1 | EL.11.4m | S67.5°E |  |
|  |  | CL22-2 | EL.89.97m | S67.5°E |  |
|  | 加速度计 | AT22-1 | EL.11.4m | S67.5°E |  |
| 23#风机 | 倾角仪 | CL23-1 | EL.11.4m | S67.5°E |  |
|  |  | CL23-2 | EL.89.97m | S67.5°E |  |
|  | 加速度计 | AT23-1 | EL.11.4m | S67.5°E |  |
| 24#风机 | 倾角仪 | CL24-1 | EL.11.4m | S67.5°E |  |
|  |  | CL24-2 | EL.89.97m | S67.5°E |  |
|  | 加速度计 | AT24-1 | EL.11.4m | S67.5°E |  |
| 25#风机 | 倾角仪 | CL25-1 | EL.11.4m | S67.5°E |  |
|  |  | CL25-2 | EL.89.97m | S67.5°E |  |
|  | 加速度计 | AT25-1 | EL.11.4m | S67.5°E |  |
| 26#风机 | 倾角仪 | CL26-1 | EL.11.4m | S67.5°E |  |
|  |  | CL26-2 | EL.89.97m | S67.5°E |  |
|  | 加速度计 | AT26-1 | EL.11.4m | S67.5°E |  |
| 27#风机 | 倾角仪 | CL27-1 | EL.11.4m | S67.5°E |  |
|  |  | CL27-2 | EL.89.97m | S67.5°E |  |
|  | 加速度计 | AT27-1 | EL.11.4m | S67.5°E |  |
| 28#风机 | 倾角仪 | CL28-1 | EL.14.23m | S67.5°E |  |
|  |  | CL28-2 | EL.91.5m | S67.5°E |  |
|  | 加速度计 | AT28-1 | EL.14.23m | S67.5°E |  |
| 29#风机 | 倾角仪 | CL29-1 | EL.14.23m | S67.5°E |  |
|  |  | CL29-2 | EL.91.5m | S67.5°E |  |
|  | 加速度计 | AT29-1 | EL.14.23m | S67.5°E |  |
|  | 参比电极 | FS2-1 | EL.-4.5m | \ |  |
| 30#风机 | 倾角仪 | CL30-1 | EL.14.23m | S67.5°E |  |
|  |  | CL30-2 | EL.91.5m | S67.5°E |  |
|  | 加速度计 | AT30-1 | EL.14.23m | S67.5°E |  |
| 31#风机 | 倾角仪 | CL31-1 | EL.14.84m | S67.5°E |  |
|  |  | CL31-2 | EL.111.3m | S67.5°E |  |
|  | 加速度计 | AT31-1 | EL.14.84m | S67.5°E |  |
|  |  | AT31-2 | EL.51.9m | S67.5°E |  |
|  |  | AT31-3 | EL.81.6m | S67.5°E |  |
|  |  | AT31-4 | EL.111.3m | S67.5°E |  |
|  | 钢筋应力计 | R31-1 | EL.13.5m | \ |  |
|  |  | R31-2 | EL.13.5m | \ |  |
|  |  | R31-3 | EL.11.5m | \ |  |
|  |  | R31-4 | EL.11.2m | \ |  |
|  |  | R31-5 | EL.11.2m | \ |  |
|  |  | R31-6 | EL.11.5m | \ |  |
|  |  | R31-7 | EL.10.1m | \ |  |
|  |  | R31-8 | EL.10.1m | \ |  |
|  | 无应力计 | N31-1 | EL.10.4m | \ |  |
|  | 混凝土应变计 | S31-1 | EL.10.4m | \ |  |
|  |  | S31-2 | EL.10.4m | \ |  |
|  |  | S31-3 | EL.10.4m | \ |  |
|  |  | S31-4 | EL.10.4m | \ |  |
|  | 钢板应力计 | C31-1 | EL.14.835m | \ |  |
|  |  | C31-2 | EL.14.835m | \ |  |
|  |  | C31-3 | EL.14.835m | \ |  |
|  |  | C31-4 | EL.14.835m | \ |  |
|  |  | C31-5 | EL.11m | \ |  |
|  |  | C31-6 | EL.11m | \ |  |
|  |  | C31-7 | EL.11m | \ |  |
|  |  | C31-8 | EL.11m | \ |  |
| 32#风机 | 倾角仪 | CL32-1 | EL.14.95m | S72.5°E |  |
|  |  | CL32-2 | EL.101.64m | S72.5°E |  |
|  | 加速度计 | AT32-1 | EL.14.95m | S72.5°E |  |
|  |  | AT32-2 | EL.34.25m | S72.5°E |  |
|  |  | AT32-3 | EL66.69m | S72.5°E |  |
|  |  | AT32-4 | EL.101.64m | S72.5°E |  |
|  | 钢筋应力计 | R32-1 | EL.13.45m | \ |  |
|  |  | R32-2 | EL.13.45m | \ |  |
|  |  | R32-3 | EL.11.5m | \ |  |
|  |  | R32-4 | EL.11.2m | \ |  |
|  |  | R32-5 | EL.11.2m | \ |  |
|  |  | R32-6 | EL.11.5m | \ |  |
|  |  | R32-7 | EL.10.1m | \ |  |
|  |  | R32-8 | EL.10.1m | \ |  |
|  | 无应力计 | N32-1 | EL.10.4m | \ |  |
|  | 混凝土应变计 | S32-1 | EL.10.4m | \ |  |
|  |  | S32-2 | EL.10.4m | \ |  |
|  |  | S32-3 | EL.10.4m | \ |  |
|  |  | S32-4 | EL.10.4m | \ |  |
|  | 钢板应力计 | C32-1 | EL.14.95m | \ |  |
|  |  | C32-2 | EL.14.95m | \ |  |
|  |  | C32-3 | EL.14.95m | \ |  |
|  |  | C32-4 | EL.14.95m | \ |  |
|  |  | C32-5 | EL.11m | \ |  |
|  |  | C32-6 | EL.11m | \ |  |
|  |  | C32-7 | EL.11m | \ |  |
|  |  | C32-8 | EL.11m | \ |  |
| 33#风机 | 倾角仪 | CL33-1 | EL.14.23m | S67.5°E |  |
|  |  | CL33-2 | EL.91.5m | S67.5°E |  |
|  | 加速度计 | AT33-1 | EL.14.23m | S67.5°E |  |
|  |  | AT33-2 | EL.26.78m | S67.5°E |  |
|  |  | AT33-3 | EL.57.30m | S67.5°E |  |
|  |  | AT33-4 | EL.91.5m | S67.5°E |  |
|  | 钢筋应力计 | R33-1 | EL.13m | \ |  |
|  |  | R33-2 | EL.13m | \ |  |
|  |  | R33-3 | EL.11.2m | \ |  |
|  |  | R33-4 | EL.10.9m | \ |  |
|  |  | R33-5 | EL.10.9m | \ |  |
|  |  | R33-6 | EL.11.2m | \ |  |
|  |  | R33-7 | EL.9.8m | \ |  |
|  |  | R33-8 | EL.9.8m | \ |  |
|  | 无应力计 | N33-1 | EL.10.1m | \ |  |
|  | 混凝土应变计 | S33-1 | EL.10.1m | \ |  |
|  |  | S33-2 | EL.10.1m | \ |  |
|  |  | S33-3 | EL.10.1m | \ |  |
|  |  | S33-4 | EL.10.1m | \ |  |
|  | 钢板应力计 | C33-1 | EL.14.23m | \ |  |
|  |  | C33-2 | EL.14.23m | \ |  |
|  |  | C33-3 | EL.14.23m | \ |  |
|  |  | C33-4 | EL.14.23m | \ |  |
|  |  | C33-5 | EL.10.7m | \ |  |
|  |  | C33-6 | EL.10.7m | \ |  |
|  |  | C33-7 | EL.10.7m | \ |  |
|  |  | C33-8 | EL.10.7m | \ |  |
|  | 参比电极 | FS33-1 | EL.-4.5m | \ |  |
| 34#风机 | 倾角仪 | CL34-1 | EL.11.4m | S67.5°E |  |
|  |  | CL34-2 | EL.89.97m | S67.5°E |  |
|  | 加速度计 | AT34-1 | EL.11.4m | S67.5°E |  |
|  | 参比电极 | FS2-1 | EL.-4.5m | \ |  |
| 35#风机 | 倾角仪 | CL35-1 | EL.11.4m | S67.5°E |  |
|  |  | CL35-2 | EL.89.97m | S67.5°E |  |
|  | 加速度计 | AT35-1 | EL.11.4m | S67.5°E |  |
| 36#风机 | 倾角仪 | CL36-1 | EL.11.4m | S67.5°E |  |
|  |  | CL36-2 | EL.89.97m | S67.5°E |  |
|  | 加速度计 | AT36-1 | EL.11.4m | S67.5°E |  |
| 37#风机 | 倾角仪 | CL37-1 | EL.12.30m | S67.5°E |  |
|  |  | CL37-2 | EL.92.6m | S67.5°E |  |
|  | 加速度计 | AT37-1 | EL.12.30m | S67.5°E |  |
|  |  | AT37-2 | EL.46.00m | S67.5°E |  |
|  |  | AT37-3 | EL.68.4m | S67.5°E |  |
|  |  | AT37-4 | EL.92.6m | S67.5°E |  |
|  | 钢板应力计 | C37-1 | EL.12m | \ |  |
|  |  | C37-2 | EL.12m | \ |  |
|  |  | C37-3 | EL.12m | \ |  |
|  |  | C37-4 | EL.12m | \ |  |
|  |  | C37-5 | EL.10m | \ |  |
|  |  | C37-6 | EL.10m | \ |  |
|  |  | C37-7 | EL.10m | \ |  |
|  |  | C37-8 | EL.10m | \ |  |
|  | 钢筋应力计 | R37-1 | EL.11.5m | \ |  |
|  |  | R37-2 | EL.11.5m | \ |  |
|  |  | R37-3 | EL.10.5m | \ |  |
|  |  | R37-4 | EL.10.5m | \ |  |
|  |  | R37-5 | EL.8.75m | \ |  |
|  |  | R37-6 | EL.8.75m | \ |  |
|  |  | R37-7 | EL.7.2m | \ |  |
|  |  | R37-8 | EL.7.2m | \ |  |
|  | 无应力计 | N37-1 | EL.7.4m | \ |  |
|  | 混凝土应变计 | S37-1 | EL.7.4m | \ |  |
|  |  | S37-2 | EL.7.4m | \ |  |
|  |  | S37-3 | EL.7.4m | \ |  |
|  |  | S37-4 | EL.7.4m | \ |  |
|  | 参比电极 | FS37-1 | EL.-4.5m | \ |  |
| 38#风机 | 倾角仪 | CL38-1 | EL.12.30m | S67.5°E |  |
|  |  | CL38-2 | EL.92.6m | S67.5°E |  |
|  | 加速度计 | AT38-1 | EL.12.30m | S67.5°E |  |
| 39#风机 | 倾角仪 | CL39-1 | EL.12.30m | S67.5°E |  |
|  |  | CL39-2 | EL.92.6m | S67.5°E |  |
|  | 加速度计 | AT39-1 | EL.12.30m | S67.5°E |  |
| 40#风机 | 倾角仪 | CL40-1 | EL.12.30m | S67.5°E |  |
|  |  | CL40-2 | EL.92.6m | S67.5°E |  |
|  | 加速度计 | AT40-1 | EL.12.30m | S67.5°E |  |
| 41#风机 | 倾角仪 | CL41-1 | EL.12.30m | S67.5°E |  |
|  |  | CL41-2 | EL.92.6m | S67.5°E |  |
|  | 加速度计 | AT41-1 | EL.12.30m | S67.5°E |  |
| 42#风机 | 倾角仪 | CL42-1 | EL.11.4m | S67.5°E |  |
|  |  | CL42-2 | EL.90.7m | S67.5°E |  |
|  | 加速度计 | AT42-1 | EL.11.4m | S67.5°E |  |
| 43#风机 | 倾角仪 | CL43-1 | EL.11.4m | S67.5°E |  |
|  |  | CL43-2 | EL.90.7m | S67.5°E |  |
|  | 加速度计 | AT43-1 | EL.11.4m | S67.5°E |  |
| 44#风机 | 倾角仪 | CL44-1 | EL.12.3m | S67.5°E |  |
|  |  | CL44-2 | EL.92.6m | S67.5°E |  |
|  | 加速度计 | AT44-1 | EL.12.30m | S67.5°E |  |
| 45#风机 | 倾角仪 | CL45-1 | EL.11.4m | S67.5°E |  |
|  |  | CL45-2 | EL.90.7m | S67.5°E |  |
|  | 加速度计 | AT45-1 | EL.11.4m | S67.5°E |  |
| 46#风机 | 倾角仪 | CL46-1 | EL.11.4m | S67.5°E |  |
|  |  | CL46-2 | EL.90.7m | S67.5°E |  |
|  | 加速度计 | AT46-1 | EL.11.4m | S67.5°E |  |
| 47#风机 | 倾角仪 | CL47-1 | EL.12.3m | S67.5°E |  |
|  |  | CL47-2 | EL.92.6m | S67.5°E |  |
|  | 加速度计 | AT47-1 | EL.12.30m | S67.5°E |  |
| 48#风机 | 倾角仪 | CL48-1 | EL.12.30m | S67.5°E |  |
|  |  | CL48-2 | EL.92.6m | S67.5°E |  |
|  | 加速度计 | AT48-1 | EL.12.30m | S67.5°E |  |
| 49#风机 | 倾角仪 | CL49-1 | EL.12.25m | S67.5°E |  |
|  |  | CL49-2 | EL.100.95m | S67.5°E |  |
|  | 加速度计 | AT49-1 | EL.12.25m | S67.5°E |  |
| 50#风机 | 倾角仪 | CL50-1 | EL.12.25m | S67.5°E |  |
|  |  | CL50-2 | EL.100.95m | S67.5°E |  |
|  | 加速度计 | AT50-1 | EL.12.25m | S67.5°E |  |
|  | 参比电极 | FS50-1 | EL.-4.5m | \ |  |
| 51#风机 | 倾角仪 | CL51-1 | EL.12.25m | S67.5°E |  |
|  |  | CL51-2 | EL.100.95m | S67.5°E |  |
|  | 加速度计 | AT51-1 | EL.12.25m | S67.5°E |  |
| 52#风机 | 倾角仪 | CL52-1 | EL.12.25m | S67.5°E |  |
|  |  | CL52-2 | EL.100.95m | S67.5°E |  |
|  | 加速度计 | AT52-1 | EL.12.25m | S67.5°E |  |
| 53#风机 | 倾角仪 | CL53-1 | EL.12.25m | S67.5°E |  |
|  |  | CL53-2 | EL.100.95m | S67.5°E |  |
|  | 加速度计 | AT53-1 | EL.12.25m | S67.5°E |  |
| 54#风机 | 倾角仪 | CL54-1 | EL.12.25m | S67.5°E |  |
|  |  | CL54-2 | EL.100.95m | S67.5°E |  |
|  | 加速度计 | AT54-1 | EL.12.25m | S67.5°E |  |
| 55#风机 | 倾角仪 | CL55-1 | EL.12.25m | S67.5°E |  |
|  |  | CL55-2 | EL.100.95m | S67.5°E |  |
|  | 加速度计 | AT55-1 | EL.12.25m | S67.5°E |  |
| 56#风机 | 倾角仪 | CL56-1 | EL.12.25m | S67.5°E |  |
|  |  | CL56-2 | EL.100.95m | S67.5°E |  |
|  | 加速度计 | AT56-1 | EL.12.25m | S67.5°E |  |
| 57#风机 | 倾角仪 | CL57-1 | EL.12.26m | S67.5°E |  |
|  |  | CL57-2 | EL.100.96m | S67.5°E |  |
|  | 加速度计 | AT57-1 | EL.12.26m | S67.5°E |  |
| 58#风机 | 倾角仪 | CL58-1 | EL.12.25m | S67.5°E |  |
|  |  | CL58-2 | EL.100.95m | S67.5°E |  |
|  | 加速度计 | AT58-1 | EL.12.25m | S67.5°E |  |
| 59#风机 | 倾角仪 | CL59-1 | EL.12.26m | S67.5°E |  |
|  |  | CL59-2 | EL.100.96m | S67.5°E |  |
|  | 加速度计 | AT59-1 | EL.12.26m | S67.5°E |  |
| 60#风机 | 倾角仪 | CL60-1 | EL.12.26m | S67.5°E |  |
|  |  | CL60-2 | EL.100.96m | S67.5°E |  |
|  | 加速度计 | AT60-1 | EL.12.26m | S67.5°E |  |
| 61#风机 | 倾角仪 | CL61-1 | EL.12.26m | S67.5°E |  |
|  |  | CL61-2 | EL.100.96m | S67.5°E |  |
|  | 加速度计 | AT61-1 | EL.12.26m | S67.5°E |  |
| 62#风机 | 倾角仪 | CL62-1 | EL.12.26m | S67.5°E |  |
|  |  | CL62-2 | EL.100.96m | S67.5°E |  |
|  | 加速度计 | AT62-1 | EL.12.26m | S67.5°E |  |
| 63#风机 | 倾角仪 | CL63-1 | EL.12.26m | S67.5°E |  |
|  |  | CL63-2 | EL.100.96m | S67.5°E |  |
|  | 加速度计 | AT63-1 | EL.12.26m | S67.5°E |  |
| 64#风机 | 倾角仪 | CL64-1 | EL.12.26m | S67.5°E |  |
|  |  | CL64-2 | EL.100.96m | S67.5°E |  |
|  | 加速度计 | AT64-1 | EL.12.26m | S67.5°E |  |
| 65#风机 | 倾角仪 | CL65-1 | EL.12.26m | S67.5°E |  |
|  |  | CL65-2 | EL.100.96m | S67.5°E |  |
|  | 加速度计 | AT65-1 | EL.12.26m | S67.5°E |  |
| 66#风机 | 倾角仪 | CL66-1 | EL.11.4m | S67.5°E |  |
|  |  | CL66-2 | EL.90.7m | S67.5°E |  |
|  | 加速度计 | AT66-1 | EL.11.4m | S67.5°E |  |
|  |  | AT66-2 | EL.43.9m | S67.5°E |  |
|  |  | AT66-3 | EL.66.3m | S67.5°E |  |
|  |  | AT66-4 | EL.90.7m | S67.5°E |  |
|  | 钢板应力计 | C66-1 | EL.12.26m | \ |  |
|  |  | C66-2 | EL.12.26m | \ |  |
|  |  | C66-3 | EL.12.26m | \ |  |
|  |  | C66-4 | EL.12.26m | \ |  |
| 67#风机 | 倾角仪 | CL67-1 | EL.12.26m | S67.5°E |  |
|  |  | CL67-2 | EL.100.96m | S67.5°E |  |
|  | 加速度计 | AT67-1 | EL.12.26m | S67.5°E |  |
| 68#风机 | 倾角仪 | CL68-1 | EL.12.26m | S67.5°E |  |
|  |  | CL68-2 | EL.100.96m | S67.5°E |  |
|  | 加速度计 | AT68-1 | EL.12.26m | S67.5°E |  |
| 69#风机 | 倾角仪 | CL69-1 | EL.12.26m | S67.5°E |  |
|  |  | CL69-2 | EL.100.96m | S67.5°E |  |
|  | 加速度计 | AT69-1 | EL.12.26m | S67.5°E |  |
|  | 参比电极 | FS2-1 | EL.-4.5m | \ |  |
| 70#风机 | 倾角仪 | CL70-1 | EL.12.3m | S67.5°E |  |
|  |  | CL70-2 | EL.92.6m | S67.5°E |  |
|  | 加速度计 | AT70-1 | EL.12.3m | S67.5°E |  |
|  |  | AT70-2 | EL.46.0m | S67.5°E |  |
|  |  | AT70-3 | EL.68.4m | S67.5°E |  |
|  |  | AT70-4 | EL.92.6m | S67.5°E |  |
|  | 钢板应力计 | C70-1 | EL.12.3m | \ |  |
|  |  | C70-2 | EL.12.3m | \ |  |
|  |  | C70-3 | EL.12.3m | \ |  |
|  |  | C70-4 | EL.12.3m | \ |  |
|  |  | C70-5 | EL.10m | \ |  |
|  |  | C70-6 | EL.10m | \ |  |
|  |  | C70-7 | EL.10m | \ |  |
|  |  | C70-8 | EL.10m | \ |  |
|  | 钢筋应力计 | R70-1 | EL.11.5m | \ |  |
|  |  | R70-2 | EL.11.5m | \ |  |
|  |  | R70-3 | EL.10.5m | \ |  |
|  |  | R70-4 | EL.10.5m | \ |  |
|  |  | R70-5 | EL.8.75m | \ |  |
|  |  | R70-6 | EL.8.75m | \ |  |
|  |  | R70-7 | EL.7.2m | \ |  |
|  |  | R70-8 | EL.7.2m | \ |  |
|  | 无应力计 | N70-1 | EL.7.4m | \ |  |
|  | 混凝土应变计 | S70-1 | EL.7.4m | \ |  |
|  |  | S70-2 | EL.7.4m | \ |  |
|  |  | S70-3 | EL.7.4m | \ |  |
|  |  | S70-4 | EL.7.4m | \ |  |
| 71#风机 | 倾角仪 | CL71-1 | EL.12.26m | S67.5°E |  |
|  |  | CL71-2 | EL.100.96m | S67.5°E |  |
|  | 加速度计 | AT71-1 | EL.12.26m | S67.5°E |  |
| 72#风机 | 倾角仪 | CL72-1 | EL.12.26m | S67.5°E |  |
|  |  | CL72-2 | EL.100.96m | S67.5°E |  |
|  | 加速度计 | AT72-1 | EL.12.26m | S67.5°E |  |
| 73#风机 | 倾角仪 | CL73-1 | EL.12.26m | S67.5°E |  |
|  |  | CL73-2 | EL.100.96m | S67.5°E |  |
|  | 加速度计 | AT73-1 | EL.12.26m | S67.5°E |  |
| 74#风机 | 倾角仪 | CL74-1 | EL.12.26m | S67.5°E |  |
|  |  | CL74-2 | EL.100.96m | S67.5°E |  |
|  | 加速度计 | AT74-1 | EL.12.26m | S67.5°E |  |

海上升压站安全监测仪器布置情况

（1）不均匀沉降监测

在升压站上部组块顶层平台的4个立柱布置4台静力水准仪。

（2）倾斜监测

在升压站上部组块一层平台和三层平台立柱布置倾角仪，每层2台，共计4台倾角仪。

（3）振动监测

在升压站上部组块一层平台和三层平台立柱布置加速度计，每层2台，共计4台加速度计，监测升压站的振动（水平X向、水平Y向、竖直Z向）情况。

（4）钢板应力监测

在升压站导管架部位布置16支钢板应力计。

（5）腐蚀监测

在海上升压站导管架上共布置2个参比电极，测点分别布置在泥面和极端低水位之间（1个测点）、极端低水位和设计低水位之间（1个测点）。

表 3.2-1海上升压站监测项目及频次要求

| 监测项目 | 监测仪器 | 测点编号 | 测点数量 | 厂家型号 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 不均匀沉降 | 静力水准仪 | JLsy-1~JLsy-4 | 4台 | 南京水文所SYJ-100 | 1次/小时 |
| 倾斜 | 倾角仪 | CLsy-1~CLsy-4 | 4台 | 中国地震局QYG01-I | 2Hz |
| 振动 | 加速度计 | ATsy-1~ATsy-4 | 4台 | 中国地震局QZ2013 | 50Hz |
| 钢板应力 | 钢板应力计 | Csy-1~Csy-16 | 16支 | 南京水文所SXB-15 | 1次/小时 |
| 腐蚀电位 | 参比电极 | FSsy-1、FSsy-2 | 2个 | 青岛双瑞 | 1次/小时 |

表 3.2-2海上升压站监测仪器情况表

| 仪器名称 | 测点编号 | 安装位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 钢板应力计 | Csy-1 | 导管架 |  |
| 钢板应力计 | Csy-2 | 导管架 |  |
| 钢板应力计 | Csy-3 | 导管架 |  |
| 钢板应力计 | Csy-4 | 导管架 |  |
| 钢板应力计 | Csy-5 | 导管架 |  |
| 钢板应力计 | Csy-6 | 导管架 |  |
| 钢板应力计 | Csy-7 | 导管架 |  |
| 钢板应力计 | Csy-8 | 导管架 |  |
| 钢板应力计 | Csy-9 | 导管架 |  |
| 钢板应力计 | Csy-10 | 导管架 |  |
| 钢板应力计 | Csy-11 | 导管架 |  |
| 钢板应力计 | Csy-12 | 导管架 |  |
| 钢板应力计 | Csy-13 | 导管架 |  |
| 钢板应力计 | Csy-14 | 导管架 |  |
| 钢板应力计 | Csy-15 | 导管架 |  |
| 钢板应力计 | Csy-16 | 导管架 |  |
| 参比电极 | FSsy-1 | 导管架 |  |
| 参比电极 | FSsy-2 | 导管架 |  |
| 加速度计 | ATsy-1 | 上部组块一层立柱 |  |
| 加速度计 | ATsy-2 | 上部组块一层立柱 |  |
| 加速度计 | ATsy-3 | 上部组块三层立柱 |  |
| 加速度计 | ATsy-4 | 上部组块三层立柱 |  |
| 倾角仪 | CLsy-1 | 上部组块一层立柱 |  |
| 倾角仪 | CLsy-2 | 上部组块一层立柱 |  |
| 倾角仪 | CLsy-3 | 上部组块三层立柱 |  |
| 倾角仪 | CLsy-4 | 上部组块三层立柱 |  |
| 静力水准仪 | SLsy-1 | 上部组块顶层平台 |  |
| 静力水准仪 | SLsy-2 | 上部组块顶层平台 |  |
| 静力水准仪 | SLsy-3 | 上部组块顶层平台 |  |
| 静力水准仪 | SLsy-4 | 上部组块顶层平台 |  |

安全监测系统介绍

动态监测系统

动态监测系统由加速度计、倾角仪及其采集器和监测软件组成。

（1）振动监测系统

如图1所示，振动监测系统由加速度计及其采集器组成，是用于监测风机和升压站结构振动频率及振动加速度的设备，通过此设备可实时监测风机和升压站结构振动频率和加速度大小以及螺栓松动情况，进而分析结构的刚度或约束条件的变化情况。振动监测系统可同时兼容两分量和三分量加速度传感器，采样速率可达到120Hz，可采用软件触发和可编程定时器触发采集，采样定时精度高，通过嵌入式系统软件开发，可以根据现场需要设置各种采集参数，具有在线多通道实时数据动态监测和脱机数据存储与分析等功能。

图1  加速度计（左图）及采集器（右图）

浙能嘉兴1号海上风电场使用的加速度计是中国地震局工程力学研究所生产的QZ2013型加速度计，使用的采集器是中国地震局工程力学研究所生产的G01NET-3D型动态传感器采集仪，传感器及采集器主要技术指标分别如表 3.3-1和表 3.3-2所示。

表 3.3-1加速度计主要技术指标

| 技术指标 | 参数 |
| --- | --- |
| 仪器类型 | 力平衡式加速度传感器，具有电磁兼容认证 |
| 量程 | ±2g |
| 动态范围 | 165 dB |
| 灵敏度 | 2.5~20 V/g |
| 有效频带范围 | 0~120Hz |
| 频响范围 | ≤3dB |
| 工作温度 | -25℃～60℃ |
| 耐水压 | 0.5MPa |
| 电缆 | 与选用仪器相配套的六芯屏蔽电缆，电缆具有耐海水腐蚀及阻燃性能 |

表 3.3-2振动监测采集器主要技术指标

| 技术指标 | 参数 |
| --- | --- |
| 通道数量 | 2、4、8、10、12、24通道 |
| 通讯接口 | 具备以太网、USB、RS232/RS422/RS485等接口，同时具备支持GPRS、WCDMA、TD-SCDMA、TD-LTE等无线传输的功能，支持TCP/IP、WEB、FTP、MODBUS协议 |
| 输入信号 | 10VDC差分，2.5VDC±2.5 VDC单端，0~20mA电流环路 |
| USB接口 | 用于连接外部储存器和通讯设备 |
| 内部存储 | 8GB |
| 传感器供电 | 交流220V |
| 采样率 | 500sps |
| 防护等级 | IP56 |
| 防雷保护 | 全信道专用防雷模块，最大放电电流10.0kA |

数据采集软件在振动检测单元中的嵌入式控制器内运行，根据集控中心服务器设置的硬件采集参数、傅里叶变换参数、数据存储与显示参数，通过硬件中断的方式从高速采集卡的缓存中获取的数据，以曲线形式进行直观显示，根据传感器的标定参数和系统采集的传感器初始值对原始数据进行处理，计算出实际测得的加速度值，并对采集的数据进行消除直流分量、低通滤波等信号处理，然后进行快速傅里叶变换（FFT变换）计算出相应的功率谱，具有在线多通道实时数据动态监测功能，并在本地进行存储，本系统进行数据存储时具有两种模式，一种是定时、定长的数据存储，其中采集周期、采集时长、采样率可以通过集控中心服务器进行设置，如每间隔1h存储5min，主要是长期连续存储，数据以指定长度进行保存。另外一种为超限存储，当检测到通道内加速度数值超过预设的阀值以后，系统自动存储当前时间点、当前通道内的加速度数据，并进行分析存储，主要用于记录风电基础的异常振动，尤其台风期间，机舱会随着风向的变化发生偏航事件，进而会产生强烈的振动信号，冲击振动的时间虽然较短但是由于振幅很大，因此冲击振动也是影响风机基础健康状况的主要因素之一，因此需要重点关注。

（2）倾斜监测系统

如图2所示，倾斜监测系统由倾角仪及其采集器组成，倾角仪为大量程、高精度的二分量倾斜度测试传感器，采用高精度的差动电容芯片作为感应器件，用于测试海上升压站及风机基础、塔筒等结构的二维动态倾斜度的监测。

图2  倾角仪（左图）及采集器（右图）

浙能嘉兴1号海上风电场使用的加速度计是中国地震局工程力学研究所生产的QYG01-1型双轴倾角仪，使用的采集器是中国地震局工程力学研究所生产的G01NET-3D型动态传感器采集仪，传感器及采集器主要技术指标分别如表 3.3-3和表 3.3-4所示。

表 3.3-3倾角仪主要技术指标

| 技术指标 | 参数 |
| --- | --- |
| 量程 | ±5° |
| 精度 | ±0.1%F.S |
| 灵敏度 | ＞5V/度 |
| 有效频带范围 | 0~10Hz |
| 防水等级 | ＞IP56 |
| 工作温度 | -25℃～60℃ |
| 耐水压 | 0.5MPa |
| 电缆 | 与选用仪器相配套的屏蔽电缆，电缆具有耐海水腐蚀及阻燃性能 |

表 3.3-4倾斜监测采集器主要技术指标

| 技术指标 | 参数 |
| --- | --- |
| 通道数量 | 2、4、8、10、12、24通道 |
| 通讯接口 | 具备以太网、USB、RS232/RS422/RS485 等接口，同时具备支持 GPRS、WCDMA、TD-SCDMA、TD-LTE等无线传输的功能，支持 TCP/IP、WEB、FTP、MODBUS协议 |
| 输入信号 | 10VDC差分，2.5VDC±2.5 VDC单端，0~20mA电流环路 |
| USB接口 | 用于连接外部储存器和通讯设备 |
| 内部存储 | 8GB |
| 传感器供电 | 交流220V |
| 采样率 | 500sps |
| 防护等级 | IP56 |
| 防雷保护 | 全信道专用防雷模块，最大放电电流10.0kA |

静态监测系统

静态监测系统由静力水准仪、钢板应力计、钢筋应力计、混凝土应变计、无应力计及其采集器组成。静力水准仪用于监测海上升压站的不均匀沉降，钢板应力计用于监测海上升压站导管架与风机塔筒和钢管桩中钢板结构物的应力应变，安装于钢结构表面，钢结构的变形将通过固定于钢板上的夹具传递给仪器端块并引起仪器内钢弦发生应力变化，从而改变钢弦的振动频率。钢筋应力计用于监测高桩承台混凝土钢筋应力应变情况，混凝土应变计及无应力计用于监测高桩承台混凝土应力应变情况。上述各项仪器主要技术指标分别如表 3.3-5和表 3.3-9所示。

表 3.3-5静力水准仪主要技术指标

| 技术指标 | 参数 |
| --- | --- |
| 量程 | 150mm |
| 精度 | ±0.1%F.S |
| 耐水压 | 0.5MPa |
| 电缆 | 与选用仪器相配套的屏蔽电缆，电缆具有耐海水腐蚀及阻燃性能 |

表 3.3-6钢板应力计主要技术指标

| 技术指标 | 参数 |
| --- | --- |
| 量程 | 拉伸1200με；压缩1200με |
| 标距 | 150mm |
| 精度 | ±0.1%F.S. |
| 分辨率 | ±0.1%F.S. |
| 耐水压 | 0.5MPa |
| 工作温度 | -25℃～60℃ |
| 电缆 | 与选用仪器相配套的屏蔽电缆，电缆具有耐海水腐蚀及阻燃性能 |

表 3.3-7钢筋应力计主要技术指标

| 技术指标 | 参数 |
| --- | --- |
| 量程 | 拉伸400MPa；压缩100MPa |
| 分辨率 | ±0.1%F.S. |
| 耐水压 | 0.5MPa |
| 工作温度 | -25℃～60℃ |
| 电缆 | 与选用仪器相配套的屏蔽电缆，电缆具有耐海水腐蚀及阻燃性能 |

表 3.3-8混凝土应变计主要技术指标

| 技术指标 | 参数 |
| --- | --- |
| 量程 | 拉伸1200με；压缩1200με |
| 标距 | 150mm |
| 分辨率 | ±0.1%F.S. |
| 耐水压 | 0.5MPa |
| 工作温度 | -25℃～60℃ |
| 电缆 | 与选用仪器相配套的屏蔽电缆，电缆具有耐海水腐蚀及阻燃性能 |

表 3.3-9无应力计主要技术指标

| 技术指标 | 参数 |
| --- | --- |
| 量程 | 拉伸1200με；压缩1200με |
| 标距 | 150mm |
| 分辨率 | ±0.1%F.S. |
| 耐水压 | 0.5MPa |
| 工作温度 | -25℃～60℃ |
| 电缆 | 与选用仪器相配套的屏蔽电缆，电缆具有耐海水腐蚀及阻燃性能 |

腐蚀监测系统

腐蚀监测系统由参比电极及其采集器组成，参比电极用于监测海上钢结构阴极防护系统的腐蚀情况，测点布置在升压站和风机所在区域的海床面和极端低水位、设计低水位之间。浙能嵊泗2号海上风电场的现场腐蚀监测系统是将参比电极置于桩体的待测点,后通过服务器对采集发出采集指令实时监测腐蚀情况。

图3  腐蚀监测系统工作示意图

腐蚀监测原理通过信号线缆将各参比电极探头的电信号传输至自动化远程数据采集仪进行信号处理，将处理后的监测数据转化为电信号，使用风场内建立的通信网络将实时采集数据传输至服务器集海上风电基础腐蚀监测管理系统数据处理，展示界面显示出当前腐蚀实时情况。

腐蚀监测系统基于有线信号传输数据通信方式以实现远程数据采集自动化系统投用前，先进行人工数值采集工作，将数字万用表调至“2V”电压测量档，万用表“正极”表笔与桩体连接，“负极”表笔与参比电极连接，然后对桩体各待测点的保护电位进行人工测量记录与后期自动化采集数据进行调试对比，自动化系统框架如图4所示。

图4  腐蚀监测系统

腐蚀监测系统由以下部分组成：

（1）自动化远程数据采集仪如图5所示，安装在风机上部工作平台上，主要应用于阴极保护参数远程检测和数据传输，对钢桩的保护电位、阳极输出电流等参数进行测量。智能电位采集仪采用光纤、GPRS的方式进行通讯，根据设定的时间进行阴极保护参数采集。

图5  腐蚀监测采集仪

（2）上位机集中处理软件系统：发送监控指令、接收遥测数据，进行数据分析处理，面向用户界面操作，安装在管理中心控制室内；

（3）监测探头及其配件：安装在钢管桩上，由参比电极、接线箱、阳极绝缘支架、电缆护管及卡具组成。

监测软件系统

监测系统辅助软件：USR-TCP232-E45，软件开发单位：河北振创电子科技有限公司；

动态监测系统软件：风机安全监测与预警系统，软件开发单位：河北振创电子科技有限公司；

静态监测: DG 型大坝安全监测自动化系统数据采集软件，软件开发单位：江苏南水科技有限公司；

腐蚀监测：海上风电基础腐蚀监测管理系统，软件开发单位：青岛双瑞海洋环境工程股份有限公司。

塔筒姿态监测系统介绍

HPW8000风机全状态监测系统适用于各类型风机，可实时监测风机塔筒的底部应变（载荷）、晃动、倾斜度、基础不均匀沉降等状态，及时发现塔筒的潜在故障，提供设备的实时预警及报警，避免重大安全事故的发生；同时系统可兼容传动链、叶片的监测数据，为风机全状态监测及大数据分析提供数据支撑。根据风机的特点及运行要求，提出了以北京浩朴科技有限公司（HP Tech）全状态监测系统及配套硬件为基础的完整解决方案和系统构架方案。全厂共38台风机安装了塔筒姿态监测系统。

风机塔筒应变、安全及基础沉降监测系统选取塔筒底部安装光纤光栅应变传感器用于测量塔筒应变（载荷）；在塔筒顶端、底部两个合适的端面安装特制用于塔筒状态监测的传感器，可实时监测塔筒的形变量，并采用空间三维拟合算法描绘出塔筒的实际空间运行姿态，系统可对塔筒载荷、倾斜度、不均匀沉降、晃动量等进行预警，避免倒塔等重大事故的发生。

表 3.3-10 塔筒姿态监测系统配置清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 塔筒配置（单台机组） |  |  |  |  |
| 1 | 塔筒晃动传感器 | 1 | 个 | 双向加速度带陀螺仪、温度测量 |
| 2 | 塔筒沉降传感器 | 1 | 个 | 双向加速度、带温度测量 |
| 3 | 采集器 | 1 | 台 | 塔筒数据采集器 |
| 4 | 安装辅料 | 1 | 套 | 包括空开、24V开关电源，交换机、扎带、网线、电源线等 |
| 升压站配置 |  |  |  |  |
| 5 | 服务器 | 1 | 台 |  |
| 6 | 监测软件 | 1 | 套 |  |
| 7 | 配套线缆 | 1 | 套 | 包括网线、电源线等 |

高桩承台风机基础不均匀沉降监测方法

本次招标内容为对高桩承台形式的37台风机基础进行不均匀沉降监测，每台风机布置四个水准点，以风机塔筒门处水准点作为起始点BM1，以逆时针方向每90°选择一个点位，分别为BM2、BM3、BM4，通过测量各水准点间高差相对变化来判定风机的不均匀沉降情况。

牺牲阳极电位检测方法

本次招标的牺牲阳极电位检测为全部74台风机牺牲阳极电位人工检测。

陆上计量站沉降监测点位布置情况

陆上计量站位于独山港拟建 8#码头的海堤内侧区域内，距离海堤约100m。陆上计量站内布置 GIS 楼、无功补偿楼、生产楼、值班楼、消防楼、门卫等建（构）筑物，总建筑面积4012.94m2。陆上计量站各建筑物沉降监测点包含：GIS楼12个点，高站变、电抗器区域24个点，无功补偿楼10个点，生产楼4个点，值班楼4个点，消防楼8个点，门卫4个点，共计66个点位。

表 3.6-1嘉兴1号陆上计量站基础沉降监测基准点信息

| 点号 | 位置 |  | 联测高程（m） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| JD1 | 位于陆上计量站北侧堤坝截面上 |  | 5.0154 |  |
| JD2 | 位于陆上计量站北侧堤坝顶部 |  | 6.9598 |  |
| JD3 | 位于陆上计量站西北侧电塔底部承台 |  | 4.1954 | 起算点 |
| JD4 | 位于陆上计量站南侧土地上 |  | 3.6174 |  |
| 基准点JD1现场照片 |  | 基准点JD2现场照片 |  |  |  |
| 基准点JD3现场照片 |  | 基准点JD4现场照片 |  |  |  |

表 3.6-2计量站附近国家控制点信息（平湖坐标系，1985国家高程基准）

| 点名 | 平湖坐标系 |  | 高程（米） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y | H |  |
| 前进村 | 3398380.642 | 617666.609 | 2.670 |  |
| 三八村 | 3397556.945 | 619272.091 | 6.923 |  |

工作内容（包括但不限于）

本次招标工作内容分为两大部分：

安全监测系统维护与数据分析服务工作内容

1、投标人在服务期内提供安全监测系统（包括塔筒姿态监测系统）的运行和维护服务工作，及时掌握了解海工建筑物在各种状态下的安全程度，为风机正确运行提供依据。

2、投标人应每月按时对监测数据进行分析，监视掌握风机、海上升压站及其基础设施的状态变化，及时发现不正常迹象，分析原因提出措施意见，防止发生破坏事故，确保风电场安全稳定运行。年终时根据本年度的月度报告编制本年度报告，评估风电场设施本年度的安全状态。

3、投标人应每周对安全监测系统进行巡视检查，确保安全监测系统正常运行，发现问题及时进行消缺。

4、投标人发现安全监测系统存在问题时，应及时修复或更换软件系统、安全监测设备设施、线缆等，确保安全监测系统正常稳定运行。

5、协助招标人做好与安全监测相关的其他工作内容。

沉降监测、牺牲阳极电位检测工作内容

1、投标人在服务期内应按时完成海上升压站和风机不均匀监测、风机牺牲阳极电位检测以及计量站建筑物基础沉降监测工作（出海测量作业所需船只由招标人提供）。

2、投标人应对测量数据进行计算，并与往期数据进行对比、分析，及时监视掌握海上升压站、风机、陆上计量站建筑物基础设施的状态变化，发现不正常迹象，分析原因提出措施意见，防止发生破坏事故，确保风电场安全稳定运行。

3、投标人应及时完成监测报告的编制并上报招标人。

4、协助招标人做好与监测项目相关的其他工作内容。

表 4.2-1沉降监测、牺牲阳极电位检测工程量清单

| 序号 | 工作内容 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 嘉兴1号风机不均匀沉降监测 | 74 | 台次 | 共计37个机位，每台4个水准点位，每年按二等水准测量标准测量一次 |
| 2 | 嘉兴1号风机牺牲阳极电位检测 | 296 | 台次 | 共计74个机位，每半年人工检测一次 |
| 3 | 嘉兴1号海上升压站不均匀沉降监测 | 2 | 座次 | 共计1座海上升压站，共4个水准点位，每年按二等水准测量标准测量一次 |
| 4 | 陆上计量站监测基准点联测 | 8 | 点次 | 共计4个监测基准点位，每次进行基础监测前按一等水准测量标准与提供的国家水准点联测一次 |
| 5 | 陆上计量站建筑物基础沉降监测 | 132 | 点次 | 共计66个监测点位，每年按二等水准测量标准测量一次 |

服务要求

遵循的规范标准

投标人应严格执行本文件所列法规、标准、规范、规程，若招标人提出的法规、标准、规范、规程等与本文件所列不一致时，应按较高法规、标准、规范、规程要求执行。

如果某项标准或协议在本文件中未作规定，或投标人采用其它标准或协议，则投标人应详细说明其采用的标准或协议，并向招标人提供其采用标准或协议的中文版本。只有当其采用的标准或协议是国际公认的、惯用的，且不低于本文件的要求时，投标人采用的标准或协议才能被招标人认可。

下列文件对于本文件的应用是必不可少的，凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件，凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

1、《海上风电场工程结构安全监测建设规范》（NB/T 11085-2023）;

2、《国家一、二等水准测量规范》（GB/T 12897-2006）；

3、《建筑变形测量规范》（JGJ 8-2016）；

4、《大坝安全监测自动化技术规范》（DL/T 5211-2005）；

5、《混凝土坝安全监测资料整编规程》（DL/T 5209-2005）；

6、《海上风电场钢结构防腐蚀技术标准》（NB/T 31006-2011）；

7、《港工设施牺牲阳极保护设计和安装要求》（GJB-156A-200821）；

8、《中华人民共和国海上交通安全法》（2016年11月修正）；

9、《大坝安全监测仪器安装标准》（SL 531-2012）；

服务期限要求

服务期限：2025年9月10日至2027年9月30日。

安全监测系统维护及服务要求

技术要求

1、投标人在服务期内应确保招标人安全监测系统安全可靠运行，安全监测设备设施及软件系统发生故障应及时进行修复。

2、投标人应及时对安全监测数据进行整理、检查和分析并及时提供安全监测月报、年报等报告资料。

3、投标人应自备满足安全监测维护与数据分析服务所需的专业人员、设备及工器具（出海船舶由招标人提供）。

4、投标人应及时开展设备日常巡视检查工作，发现问题应及时进行修复或更换，安全监测设备设施及配件、线缆的采购、更换、安装等费用均包含在投标总报价内。

5、投标人在服务期间发现不正常情况或安全监测数据异常，应及时上报招标人，并密切关注，加强监测，分析原因提出改善措施及意见。

6、投标人应做好安全监测系统备品备件的管理工作，备品备件定期进行检查保养，使其保持良好的技术状态，已动用了的应及时补充，以保持规定的储备数量。（备品备件由投标人提供）

7、若遇到特殊情况，如台风、大暴雨、大浪潮、强地震以及结构出现异常或损坏等情况，应及时对海上安全监测设施进行一次全面检查，及时修复损坏的设备。

成果报告

要求投标人每月编制月度安全监测报告，内容包括安全监测系统运行情况，监测数据的整理、检查，并绘制相应的图表，对监测数据进行初步分析和判断，并提出海工建（构）筑物的变化趋势、更换设备情况，巡视巡检、维护过程的影像资料以及故障部件更换清单等，在当月监测数据采集完成后于下月15日前编写完成报告并上报给招标人。

年度安全监测报告应在月度报告的基础上进行资料分析，对年度数据与历年数据进行对比计算和分析，评估风电场建构筑物安全状态，发现不正常现象或确认的异常值，应立即向招标人报告，并提出应采取的相应对策，年度安全检查报告应在本年度监测结束后1个月内完成编写并上报给招标人。

报告应为单位盖章纸质版，并提供相应的电子版资料。

沉降监测、牺牲阳极电位检测服务要求

技术要求

1、投标人在服务期内应确保所使用的仪器设备准确可靠，并且仪器设备应在有效检定期内，相关资料上报招标人。

2、投标人应自备满足项目工作内容所需的专业人员、设备及工器具（出海船舶由招标人提供）。牺牲阳极电位检测人员应持有低压电工证，熟悉万用表、参比电极使用方法。

3、投标人应及时对监测数据进行整理、检查和分析并及时提供监测报告资料。

4、投标人在服务期间发现不正常情况或安全监测数据异常，应及时上报招标人，并密切关注，分析原因提出改善措施及意见。

成果报告

要求投标人每次完成风机不均匀沉降监测、风机牺牲阳极电位检测、陆上计量站监测基准点联测及陆上计量站建筑物基础沉降监测工作内容后15日内编制完成监测报告，内容包括安全监测系统运行情况，监测数据的整理、检查，并绘制相应的图表，对监测数据进行初步分析和判断，并提出监测建（构）筑物的变化趋势等内容，发现不正常现象或确认的异常值，应立即向招标人报告，并应提出所需采取的相应对策建议。报告应为纸质版，并提供相应的电子版资料。

其它要求

1、投标人应对安全监测数据资料保密，除需上报给招标人外，不得将安全监测数据资料提供给其他单位和个人，否则应对由此造成的后果承担责任。

2、投标人在进入海上升压站、风机进行监测作业时，应按照招标人相关规章制度办理相关许可手续后方可进行监测作业。

3、投标人应为出海测量作业人员办理好相关的手续及证书，保证符合海事等主管部门出海、维护作业的相关要求。

4、投标人如需登风机进行测量作业时，应提前开具工作票，待工作票许可后方能登风机进行作业。

5、投标人如需船只进行测量作业时，应提前在招标人船只管理部门进行报备，待允许后方可按要求出海作业。

6、投标人应协助做好上级单位和相关主管单位进行的安全监测相关的检查、检测等工作。

技术考核要求

1、因投标人工作错误造成的损失，投标人除负责采取补救措施外，免收受损失部分的服务费，并根据损失程度向招标人赔偿实际损失。

2、由于投标人自身的原因，延误了按本技术规范书规定的报告文件交付时间，考核1000元/每期。

3、安全监测设备发生缺陷，投标人15日内未出海消缺的，考核500元/每次。

4、招标人对监测报告提出意见后，本月内投标人未答复或整改的，考核1000元/次。

附件

附件1 陆上计量站测点平面布置图

附件2 计量站附件国家水准点平面位置图