# 浙能台州1号海上风电项目

# 安全监测系统维护与数据分析服务

编制：

审核：

批准：

浙江浙能临海海上风力发电有限公司

二零二五年六月

目  录

一、总则	1

二、项目概况	1

三、安全监测系统布置情况	2

3.1 单桩基础风机监测	2

3.2 桩-桶复合基础风机监测	4

3.3 海上升压站监测	5

3.4 动态监测系统	6

3.5 静态监测系统	11

3.6 腐蚀监测系统	12

3.7 监测软件系统	13

3.8 陆上集控中心沉降监测点、海缆登陆段电缆沟沉降观测监测点位及海上升压站不均匀沉降监测点布置	14

四、工作内容(包括但不限于)	18

4.1 安全监测系统维护与数据分析服务工作内容	18

4.2 沉降监测工作内容	19

五、安全监测系统维护与数据分析服务要求	20

5.1 遵循的规范标准	20

5.2 服务期限要求	21

5.3 安全监测系统维护及服务要求	21

5.4 沉降监测服务要求	23

5.5 其它要求	24

六、资质要求	24

七、考核要求	25

# 浙能台州1号海上风电项目安全监测系统

# 维护与数据分析服务技术规范书

# 一、总则

1.1 本技术规范书适用于浙能台州1号海上风电项目安全监测系统维护与数据分析服务，陆上集控中心沉降监测、海缆登陆段电缆沟沉降观测监测、海上升压站不均匀沉降监测以及各监测项目监测分析及报告书编制等工作。

1.2 本技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人应保证提供符合本技术规范书相关的监测规范与标准以及工艺质量优良的优质服务。同时必须满足国家有关安全、环保等强制性标准和规范的要求。

1.3 本技术规范书经双方确认后，作为合同的附件，与合同正文具有同等的法律效力。

1.4 本规范书未尽事宜，由招标人和投标人在合同技术谈判时双方协商确定。

# 二、项目概况

浙能台州1号海上风电项目位于浙江省台州市临海市海域，场区呈四边形，场区中心离岸距离约为16.5km，东西向最宽约8.6km，南北向最长约4.3km，涉海面积23km²。布置40台单机容量7.5MW的风电机组，总装机容量300MW，配套建设一座220kV海上升压站和一座陆上集控中心。

陆上集控中心主要采用天然地基和桩基础形式，布置集控楼、生产综合楼、附属楼、门卫室及室外主变区域等建（构）筑物。220kV海上升压站将35kV电压升压至220kV，以1回3×1000mm² 220kV海底电缆登陆，登陆点海侧海缆直埋约1km，登陆点海侧与陆侧之间的通道由定向钻穿越贯通，登陆后海缆在电缆沟内敷设约1km，最终引上铁塔T1，通过1回220kV架空线路接入系统变电站。

图2-1风电场布置图

# 三、安全监测系统布置情况

## 3.1 单桩基础风机监测

## 在39台单桩基础风机中选取9台作为典型监测机位，其他30台作为普通监测机位。

对于9台典型监测风机，设置的监测项目包括：倾斜监测、振动监测、钢板应力监测及腐蚀监测。对于30台普通监测机位，设置的监测项目包括风机基础倾斜监测和振动监测。

典型监测风机和非典型监测单桩基础风机的监测项目汇总见表3.1-1、表3.1-2。

- 3.1.1 倾斜监测

在每台风机（包括所有典型、普通监测机位）的基础顶部和塔筒顶部各布置1套双轴倾角计（水平X、Y向），通过监测结构的倾角，推算出结构的变位，从而了解风机基础的倾斜情况，共计78套双轴倾角仪。

3.1.2 振动监测

在每台普通监测机位的基础顶部布置1套二向加速度计，以监测风机基础的振动加速度情况，共计30套。

在9台典型监测机位基础顶部和塔筒顶部布置5套二向加速度计，以监测塔筒整体的振动加速度情况，共计45套。

以上共计布置75套二向加速度计。

3.1.3 钢板应力监测

在9台典型监测机位单桩基础桩顶附近内表面对称布置4支钢板应力计，以监测桩基础顶关键节点处钢结构应力应变情况，共计布置36支钢板应力计。

3.1.4 腐蚀电位监测

在9台典型机位的基础上各布置2个腐蚀电位测点，测点外套笼电缆管海平面-4.5米高程（1个测点）、外套笼电缆管海平面-1.5米高程（1个测点），共计18个腐蚀电位测点。

表3.1-1 典型监测单桩基础风机监测项目

| 监测项目 | 监测仪器 | 测点编号 | 测点数量 | 厂家型号 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 倾斜 | 双向倾角仪 | CLx-1、CLx-2 | 2×9=18台 | 浙江华东HDCLB-02 | 2Hz |
| 振动 | 二向加速度计 | ATx-1~ATx-5 | 5×9=45台 | 浙江华东HDATB-02 | 50Hz |
| 钢板应力 | 钢板应力计 | Cx-1~Cx-4 | 4×9=36支 | 南京水文所SXB-15 | 1次/小时 |
| 腐蚀电位 | 参比电极 | FSx-1~2 | 18个 | 上海辰建 | 1次/小时 |

注：1、9台典型监测风机具体为4#、8#、17#、18#、24#、31#、36#、39#、40#；

- 2、测点编号中“x”为风机号。

表3.1-2 非典型监测单桩基础风机监测项目

| 监测项目 | 监测仪器 | 测点编号 | 测点数量 | 厂家型号 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 倾斜 | 倾角仪 | CLx-1、CLx-2 | 2×30=60台 | 浙江华东HDCLB-02 | 2Hz |
| 振动 | 二向加速计 | ATx-1 | 1×30=30台 | 浙江华东HDATB-02 | 50Hz |

注： 1、30台为非典型监测风机具体为1#~3#、5#~7#、9#、10#、12#~16#、19#~23#、25#~30#、32#~35#、37#、38#；

2、测点编号中“x”为风机号。

## 3.2 桩-桶复合基础风机监测

将1台桩-桶复合基础风机作为典型监测机位。

对于桩-桶复合基础风机，设置的监测项目包括：倾斜监测、振动监测、钢板应力监测及腐蚀监测。

具体的监测项目汇总见表3.2-1。

- 3.2.1 倾斜监测

- 在风机的基础顶部和塔筒顶部各布置1套双轴倾角计（水平X、Y向），通过监测结构的倾角，推算出结构的变位，从而了解风机基础的倾斜情况，共计2套双轴倾角仪。

3.2.2 振动监测

在1台典型监测机位基础顶部和塔筒顶部布置5套二向加速度计，以监测塔筒整体的振动加速度情况，共计5套。

3.2.3 钢板应力监测

在1台典型监测机位单桩基础桩顶附近内表面对称布置4支钢板应力计，以监测桩基础顶关键节点处钢结构应力应变情况，共计布置4支钢板应力计。

3.2.4 腐蚀电位监测

在1台典型机位的基础上各布置2个腐蚀电位测点，测点外套笼电缆管海平面-4.5米高程（1个测点）、外套笼电缆管海平面-1.5米高程（1个测点），共计2个腐蚀电位测点。

表3.2-1 桩-桶复合基础风机监测项目

| 监测项目 | 监测仪器 | 测点编号 | 测点数量 | 厂家型号 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 倾斜 | 双向倾角仪 | CLx-1、CLx-2 | 2×1=2台 | 浙江华东HDCLB-02 | 2Hz |
| 振动 | 二向加速度计 | ATx-1~ATx-5 | 5×1=5台 | 浙江华东HDATB-02 | 50Hz |
| 钢板应力 | 钢板应力计 | Cx-1~Cx-4 | 4×1=4支 | 南京水文所SXB-15 | 1次/小时 |
| 腐蚀电位 | 参比电极 | FSx-1~2 | 2个 | 上海辰建 | 1次/小时 |

注：1、典型监测风机具体为11#；

2、测点编号中“x”为风机号。

## 3.3 海上升压站监测

本工程海上升压站基础为四桩导管架基础，设置的主要监测项目有：不均匀沉降、倾斜监测、振动监测、应力应变监测以及腐蚀监测等。海上升压站的监测项目汇总见表3.3-1。

3.3.1 不均匀沉降监测

在海上升压站一层平台上布置4套静力水准点，以监测海上升压站整体结构不均匀沉降情况。

3.3.2 倾斜监测

在海上升压站上部组块的底层和三层平台各立柱上各布置4套双轴倾角仪，进行海上升压站运行期倾斜（水平X、Y向）监测，共计布置8套双轴倾角仪。

3.3.3 振动监测

在海上升压站上部组块的底层和三层平台各立柱上各布置4套三向加速度计，以监测升压站平台的振动加速度情况。以上共计布置8套三向加速度计。

3.3.4 钢板应力监测

在升压站导管架主要的斜撑、主腿、主立柱等部位设置钢板应力计，监测结构应力，共计布置钢板应力计16支。

3.3.5 腐蚀监测

在海上升压站导管架基础布置2个腐蚀电位测点。

表3.3-1 海上升压站监测项目

| 监测项目 | 监测仪器 | 测点编号 | 测点数量 | 厂家型号 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 不均匀降 | 静力水准仪 | JLsy-1~JLsy-4 | 4个 | 南京水文所SYJ-150 | 1次/1小时 |
| 倾斜 | 双向倾角仪 | CLsy-1~CLsy-8 | 8台 | 浙江华HDCLB-02 | 2Hz |
| 振动 | 三向加速计 | ATsy-1~ATsy-8 | 8台 | 浙江华东HDATB-03 | 50Hz |
| 钢板应力 | 钢板计 | Csy-1~Csy-16 | 16支 | 南京水文所SXB-15 | 1次/1小时 |
| 腐蚀电位 | 参比电极 | FSsy-1~FSsy-2 | 2个 | 上海辰建 | 1次/1小时 |

## 3.4 动态监测系统

动态监测系统由加速度计、倾角仪及其采集器和监测软件组成。3.4.1 振动监测系统

如图3.4-1所示，振动监测系统由加速度计及其采集器组成，是用于监测风机和升压站结构振动频率及振动加速度的设备，通过此设备可实时监测风机和升压站结构振动频率和加速度大小以及螺栓松动情况，进而分析结构的刚度或约束条件的变化情况。振动监测系统可同时兼容两分量和三分量加速度传感器，采样速率可达到120Hz,可采用软件触发和可编程定时器触发采集，采样定时精度高，通过嵌入式系统软件开发，可以根据现场需要设置各种采集参数，具有在线多通道实时数据动态监测和脱机数据存储与分析等功能。

图3.4-1 加速度计(左图)及采集器(右图)

浙能台州1号海上风电项目使用的加速度计是浙江华东测绘与工程安全技术有限公司生产的HDATB型加速度计，使用的采集器是浙江华东测绘与工程安全技术有限公司生产的HDDAB型动态传感器采集仪，传感器及采集器主要技术指标分别如表3.4-1、表3.4-1所示。

表3.4-1 加速度计主要技术指标

| 指标名称 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 测量范围 | ±2.0g |
| 传感器原理 | 动圈换能式力平衡加速度计 |
| 满量程输出 | ±4.5V；单端、差分可选 |
| 加速度分辨率 | 0.000002g |
| 灵敏度 | 1～3V/g，其他可定制 |
| 频率响应 | 0～200Hz |
| 动态范围 | ≥120dB |
| 线性度误差 | ≤1% |
| 横向灵敏度比 | ≤1 %（包括角偏差） |
| 噪声均方根值 | ≤10-6g |
| 防护等级 | IP68 |
| 零点漂移 | ≤500ug/℃ |
| 运行环境 | 温度-35～+75℃ |

表3.4-2 振动监测采集器主要技术指标

| 指标名称 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 型号 | HDDAB-08 |
| 模拟信号输入通道 | 8通道（默认单端输入、支持差分输入） |
| 输入量程及分辨率 | -10~10V/0.005mV |
| 数字量信号输入 | 1组485 |
| 数字接口参数 | 9600bps，无校验，8位数据位，1位停位 |
| 采样频率 | 可设置为1~10547Hz （各通道完全同步） |
| 存储容量及存储格式 | 存储容量：标配32G SD卡，数据存储格式：二进制 |
| 数据远程传输 | 支持UDP、TCP\IP Client、TCP\IP Server三种通信方式；默认为TCP\IP Client；上电后默认为连续传输。 |
| 传输数据类型 | 原始数据实时传输 |
| 校时 | GPS、北斗、上位机网络 |
| 动态范围 | ≥120dB |
| 供电 | DC12V |
| 功耗 | 4.7W |
| 尺寸（L*W*H,mm） | 238*144*59（安装孔间距：218*124mm建议使用尺寸为M5螺母固定采集仪） |
| 输入阻抗 | 1MΩ |
| 工作温度 | 温度：-35℃～+75℃ 湿度：≤90% |
| 现场数据存储触发模式 | 基于幅值触发 |

数据采集软件在振动检测单元中的嵌入式控制器内运行，根据集控中心服务器设置的硬件采集参数、傅里叶变换参数、数据存储与显示参数，通过硬件中断的方式从高速采集卡的缓存中获取的数据，以曲线形式进行直观显示，根据传感器的标定参数和系统采集的传感器初始值对原始数据进行处理，计算出实际测得的加速度值，并对采集的数据进行消除直流分量、低通滤波等信号处理，然后进行快速傅里叶变换(FFT变换)计算出相应的功率谱，具有在线多通道实时数据动态监测功能，并在本地进行存储，本系统进行数据存储时具有两种模式，一种是定时、定长的数据存储，其中采集周期、采集时长、采样率可以通过集控中心服务器进行设置，如每间隔1h 存储5min,主要是长期连续存储，数据以指定长度进行保存。另外一种为超限存储，当检测到通道内加速度数值超过预设的阀值以后，系统自动存储当前时间点、当前通道内的加速度数据，并进行分析存储，主要用于记录风电基础的异常振动，尤其台风期间，机舱会随着风向的变化发生偏航事件，进而会产生强烈的振动信号，冲击振动的时间虽然较短但是由于振幅很大，因此冲击振动也是影响风机基础健康状况的主要因素之一，因此需要重点关注。

3.4.2 倾斜监测系统

如图3.4-2所示，倾斜监测系统由倾角仪及其采集器组成，倾角仪为大量程、高精度的二分量倾斜度测试传感器，采用高精度的差动电容芯片作为感应器件，用于测试海上升压站及风机基础、塔筒等结构的二维动态倾斜度的监测。

图3.4-2 倾角仪(左图)及采集器(右图)

浙能台州1号海上风电场使用的加速度计是浙江华东测绘与工程安全技术有限公司生产的HDCLB型加速度计，使用的采集器是浙江华东测绘与工程安全技术有限公司生产的HDDAB型动态传感器采集仪，传感器及采集器主要技术指标分别如表3.4-3、表3.4-4所示。

表3.4-3 倾角仪主要技术指标

| 指标名称 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 灵敏度 | 0.28V/°（其他灵敏度可定制） |
| 带宽动态范围 | >75dB |
| 满量程 | ±10度，可定制为±1度、±30度 |
| 分辨率 | 0.001度 |
| 精度 | ±0.1%F.S |
| 带宽范围 | DC~8Hz |
| 工作电压 | DC12V |
| 工作温度 | 温度：-35℃～+75℃ |
| 输出 | 二分量输出，可定制为单分量输出 |
| 尺寸（L*W*H,mm） | 整体尺寸：129*102*97mm;孔间距115*85mm；孔径5mm |
| 防水等级 | IP68 |

表3.4-4 倾斜监测采集器主要技术指标

| 指标名称 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 型号 | HDDAB-08 |
| 模拟信号输入通道 | 8通道（默认单端输入、支持差分输入） |
| 输入量程及分辨率 | -10~10V/0.005mV |
| 数字量信号输入 | 1组485 |
| 数字接口参数 | 9600bps，无校验，8位数据位，1位停位 |
| 采样频率 | 可设置为1~10547Hz （各通道完全同步） |
| 存储容量及存储格式 | 存储容量：标配32G SD卡，数据存储格式：二进制 |
| 数据远程传输 | 支持UDP、TCP\IP Client、TCP\IP Server三种通信方式；默认为TCP\IP Client；上电后默认为连续传输。 |
| 传输数据类型 | 原始数据实时传输 |
| 校时 | GPS、北斗、上位机网络 |
| 动态范围 | ≥120dB |
| 供电 | DC12V |
| 功耗 | 4.7W |
| 尺寸（L*W*H,mm） | 238*144*59（安装孔间距：218*124mm建议使用尺寸为M5螺母固定采集仪） |
| 输入阻抗 | 1MΩ |
| 工作温度 | 温度：-35℃～+75℃ 湿度：≤90% |
| 现场数据存储触发模式 | 基于幅值触发 |

## 3.5 静态监测系统

- 静态监测系统由静力水准仪、钢板应力计及其采集器组成。静力水准仪用于监测海上升压站的不均匀沉降，钢板应力计用于监测海上升压站导管架与风机塔筒和钢管桩中钢板结构物的应力应变，安装于钢结构表面，钢结构的变形将通过固定于钢板上的夹具传递给仪器端块并引起仪器内钢弦发生应力变化，从而改变钢弦的振动频率。上述各项仪器主要技术指标分别如表3.5-1、表3.5-2。

表3.5-1 静力水准仪主要技术指标

| 技术指标 | 参数 |
| --- | --- |
| 量程 | 150mm |
| 精度 | ±0.1%F.S |
| 耐水压 | 0.5MPa |
| 电缆 | 与选用仪器相配套的屏蔽电缆，电缆具有耐海水腐蚀及阻燃性能 |

表3.5-2 钢板应力计主要技术指标

| 技术指标 | 参数 |
| --- | --- |
| 量程 | 拉伸1200μe;压缩1200μ e |
| 标距 | 150mm |
| 精度 | ±0.1%F.S. |
| 分辨率 | ±0.1%F.S. |
| 耐水压 | 0.5MPa |
| 工作温度 | -25℃~60℃ |
| 电缆 | 与选用仪器相配套的屏蔽电缆，电缆具有耐海水腐蚀及阻燃性能 |

## 3.6 腐蚀监测系统

- 3.6.1 海上风电阴极保护智能监测系统主要组成（由以下4大部分组成）：

- 3.6.1.1 电位传感器（由高纯锌参比电极、耐海水高分子聚丙烯材料、防海生物附着结构、耐海水电缆等组成）

- 3.6.1.2 智能数据监测仪（数据采集、储存、远程传输等）

- 3.6.1.3 管控中心硬件平台

- 3.6.1.4 腐蚀防护专家分析评估软件系统。系统采用基于C/S和B/S相结合的架构设计。在管控中心硬件平台上，建立基于C/S结构的Server端，为风场内的监控风机基础的远程数据监测仪的网络通讯、数据的采集、传输和存储等提供服务，并建立基于B/S结构Web Server端，为Browser端的数据显示、查询、分析评估和设备管理提供服务。

- 腐蚀监测系统基于有线信号传输数据通信方式以实现远程数据采集，系统框架如图3.6-1 所示。

- 图3.6-1 腐蚀监测系统

- 3.6.2 自动化远程数据采集系统由以下部分组成：

- 3.6.2.1 自动化远程数据采集仪如图3.6-2所示，安装在风机上部工作平台上，主要应用于阴极保护参数远程检测和数据传输，对钢桩的保护电位、阳极输出电流等参数进行测量。智能电位采集仪采用GPRS的方式进行通讯，根据设定的时间进行阴极保护参数采集。

- 图3.6-2腐蚀监测采集仪

3.6.2.2 上位机集中处理软件系统：发送监控指令、接收遥测数据，进行数据分析处理，面向用户界面操作，安装在管理中心控制室内；

3.6.2.3 监测探头及其配件：安装在钢管桩上，由参比电极、接线箱、阳极绝缘支架、电缆护管及卡具组成。

## 3.7 监测软件系统

监测系统辅助软件：参数修改软件，软件开发单位：浙江华东测绘与工程安全技术有限公司；

动态监测系统软件：风机安全监测与预警系统，软件开发单位：浙江华东测绘与工程安全技术有限公司；

静态监测：BGKLogger数据采集系统，软件开发单位：基康仪器股份有限公司；

腐蚀监测：电位传送器监控界面管理系统，软件开发单位：上海辰建腐蚀防护有限公司。

## 3.8 陆上集控中心沉降监测点、海缆登陆段电缆沟沉降观测监测点位及海上升压站不均匀沉降监测点布置

3.8.1陆上集控中心沉降监测点布置情况

陆上集控中心位于浙江省临海市桃渚镇锅峙山，布置集控楼、生产综合楼、附属楼、门卫室及室外主变区域等建筑组成。

1）集控楼位于南侧山体处，占地面积859.38㎡，建筑面积2476.55㎡，主体结构为框架结构，建筑高度12.450m（室外地面至主屋面）。

2）生产综合楼占地面积1105.26㎡，建筑面积1609.06㎡，主体结构为框架结构，共2层，建筑高度13.05m（室外地坪至主屋面）。

3）附属楼建筑面积356.67㎡，主体结构为框架结构，建筑高度4.95m（室外地坪至主屋面）。

4）门卫室建筑面积36.80㎡，主体结构为框架结构，建筑高度3.75m。

场区西北角远离测区设置基准点BM01，四边共布置基准点4个，点号为BM01~BM04，集控楼楼体上共布设沉降点6个，点号为JK01～JK06；在生产综合楼楼体上共布设沉降点8个，点号为SC01～SC08；在附属楼楼体上共布设沉降点8个，点号为FS01～FS08；在室外工程设备基础上共布设沉降点12个，点号为SB01～SB12；在门卫室楼体上共布设沉降点4个，点号为MW01～MW04，共计42个点位。

表3.8-1陆上集控中心沉降监测点数量

| （1）基准点 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 点号 | BM01~BM04 | 数量（个） | 4 |
| （2）集控楼 |  |  |  |
| 点号 | JK01~JK06 | 数量（个） | 6 |
| （3）生产综合楼 |  |  |  |
| 点号 | SC01~SC08 | 数量（个） | 8 |
| （4）附属楼 |  |  |  |
| 点号 | FS01~FS08 | 数量（个） | 8 |
| （5）门卫室 |  |  |  |
| 点号 | MW01~MW04 | 数量（个） | 4 |
| （6）室外工程主变区域 |  |  |  |
| 点号 | SB01~SB12 | 数量（个） | 12 |

图 3.8-1 陆上集控中心沉降监测图

3.8.2 海缆登陆段电缆沟沉降观测监测点布置情况

海缆登入后沿纱帽山西南侧道路敷设，在集控中心西侧围墙外约50米处转1回架空线，到围墙外转为1回220kV陆缆接入陆上集控中心，途中四组铁塔结构每组含4个测点，共计布设沉降点16个，电缆沟基础上共布设沉降点8个，点号为DL01～DL08，4号电塔点号DT402东北方向布置基准点BM01,2号电塔点号DT202东北方向布置基准点BM02，1号电塔点号DT101西北方向布置基准点BM03，共计27个点位。

表3.8-2海缆登陆段电缆沟沉降观测监测点

| （1）基准点 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 点号 | BM01~BM03 | 数量（个） | 3 |
| （2）铁塔 |  |  |  |
| 点号 | DT101~DT104 | 数量（个） | 4 |
|  | DT201~DT204 | 数量（个） | 4 |
|  | DT301~DT304 | 数量（个） | 4 |
|  | DT401~DT404 | 数量（个） | 4 |
| （3）电缆沟 |  |  |  |
| 点号 | DL01~DL08 | 数量（个） | 8 |

图 3.8-2 海缆登陆段电缆沟沉降观测监测图

3.8.3海上升压站不均匀沉降监测点布置情况

对海上升压站进行不均匀沉降监测，升压站一层平台布置四个水准点，以水准点作为起始点BM1，以逆时针方向每90°选择一个点位，分别为BM2、BM3、BM4，通过测量各水准点间高差相对变化来判定不均匀沉降情况。

图 3.8-3 升压站基准点现场照片

# 四、工作内容(包括但不限于)

本次招标工作内容分为两大部分：

## 4.1 安全监测系统维护与数据分析服务工作内容

4.1.1 投标人在服务期内提供安全监测系统运行和维护服务工作，及时掌握了解海工建筑物在各种状态下的安全程度，为风电场正确运行提供依据。

4.1.2 投标人应每月按时对监测数据进行分析，监视掌握风机、海上升压站及其基础设施的状态变化，及时发现不正常迹象，分析原因提出措施意见，防止发生破坏事故，确保风电场安全稳定运行。

4.1.3 投标人应每周对安全监测系统进行巡视检查，确保安全监测系统正常运行，发现问题及时进行消缺。

4.1.4 投标人发现安全监测系统存在问题时，应及时修复或更换软件系统、安全监测设备设施、线缆等，确保安全监测系统正常稳定运行。

4.1.5 协助招标人做好与安全监测相关的其他工作内容。

## 4.2 沉降监测工作内容

4.2.1 投标人在服务期内应按时完成陆上集控中心沉降监测、海缆登陆段电缆沟沉降监测及海上升压站不均匀沉降监测工作（出海测量作业所需船只由招标人提供，每年监测2次）。

4.2.2 投标人应对测量数据进行计算，并与往期数据进行对比、分析，及时监视掌握海上升压站、陆上集控中心建筑物基础设施的状态变化，发现不正常迹象，分析原因并提出措施意见，防止发生破坏事故，确保风电场安全稳定运行。

4.2.3 投标人应及时完成监测报告的编制并上报招标人。

4.2.4 协助招标人做好与监测项目相关的其他工作内容。

表 4.2-1海上升压站不均匀沉降、集控中心沉降工程量清单

| 序号 | 工作内容 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台州1号海上升压站不均匀沉降监测 | 4 | 次 | 共计1座海上升压站，1座海上升压站含4个水准点位，每年按二等水准测量标准完成2次，共计4次 |
| 2 | 陆上集控中心监测基准点联测 | 4 | 次 | 共计7个陆上监测基准点位，每年进行基础监测前按一等水准测量标准与提供的国家水准点联测1次，共计2次 |
| 3 | 陆上集控中心建筑物基础沉降监测 | 4 | 次 | 共计38个监测点位，每年按二等水准测量标准测量2次，共计4次 |
| 4 | 海缆登陆段电缆沟基础沉降观测监测 | 4 | 次 | 共计24个监测点位，每年按二等水准测量标准测量2次，共计4次 |

# 五、安全监测系统维护与数据分析服务要求

## 5.1 遵循的规范标准

投标人应严格执行本文件所列法规、标准、规范、规程，若招标人提出的法规、标准、规范、规程等与本文件所列不一致时，应按较高法规、标准、规范、规程要求执行。

如果某项标准或协议在本文件中未作规定，或投标人采用其它标准或协议，则投标人应详细说明其采用的标准或协议，并向招标人提供其采用标准或协议的中文版本。只有当其采用的标准或协议是国际公认的、惯用的，且不低于本文件的要求时，投标人采用的标准或协议才能被招标人认可。

下列文件对于本文件的应用是必不可少的，凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件，凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

1、《海上风电场工程结构安全监测建设规范》;

2、《国家一、二等水准测量规范》;

3、《建筑变形测量规范》;

4、《大坝安全监测自动化技术规范》;

5、《混凝土坝安全监测资料整编规程》;

6、《海上风电场钢结构防腐蚀技术标准》;

7、《中华人民共和国海上交通安全法》;

8、《大坝安全监测仪器安装标准》;

## 5.2 服务期限要求

服务期限：2026年1月25日至2027年9月30日。

## 5.3 安全监测系统维护及服务要求

5.3.1 维护及服务技术要求

5.3.1.1 投标人在服务期内应确保招标人安全监测系统安全可靠运行，安全监测设备设施及软件系统发生故障应及时进行修复。

5.3.1.2 投标人应及时对安全监测数据进行整理、检查和分析并及时提供安全监测月报、年报等报告资料。

5.3.1.3 投标人应自备满足安全监测维护与数据分析服务所需的专业人员、设备及工器具。

5.3.1.4 安全监测运行期风机及海上升压站维护工作出海船舶由招标人提供。

5.3.1.5 投标人应及时开展设备日常巡视检查工作，发现问题应及时进行修复或更换，安全监测设备设施及配件、线缆的采购、更换、安装等费用均包含在投标总报价内。

5.3.1.6 投标人在服务期间发现不正常情况或安全监测数据异常，应及时上报招标人，并密切关注，加强监测，分析原因提出改善措施及意见。

5.3.1.7 投标人应每月2次对安全监测系统进行巡视检查，确保安全监测系统正常运行，发现问题及时进行消缺。

5.3.1.8 投标人应做好安全监测系统备品备件的管理工作，备品备件定期进行检查保养，使其保持良好的技术状态，已动用了的应及时补充，以保持规定的储备数量。(备品备件由投标人提供)

5.3.1.9 若遇到特殊情况，如台风、大暴雨、大浪潮、强地震以及结构出现异常或损坏等情况，应及时对海上安全监测设施进行一次全面检查，及时修复损坏的设备。

5.3.2 成果报告

要求投标人每月编制月度安全监测报告，内容包括安全监测系统运行情况，监测数据的整理、检查，并绘制相应的图表，对监测数据进行初步分析和判断，并提出海工建(构)筑物的变化趋势、更换设备情况，巡视巡检、维护过程的影像资料以及故障部件更换清单等，在当月监测数据采集完成后于下月10日前编写完成报告并上报给招标人。年度安全监测报告应在月度报告的基础上进行资料分析，对年度数据与历年数据进行对比计算和分析，评估风电场建构筑物安全状态，发现不正常现象或确认的异常值，应立即向招标人报告，并提出应采取的相应对策，年度安全检查报告应在本年度监测结束后1个月内完成编写并上报给招标人。报告应为单位盖章纸质版，并提供相应的电子版资料。

5.3.3 其它要求

5.3.3.1 投标人应对安全监测数据资料保密，除需上报给招标人外，不得将安全监测数据资料提供给其他单位和个人，否则应对由此造成的后果承担责任。

5.3.3.2 投标人在进入海上升压站、风机进行监测作业时，应按照招标人相关规章制度办理相关许可手续后方可进行监测作业。

5.3.3.3 投标人应为出海测量作业人员办理好相关的手续及证书，保证符合海事等主管部门出海、维护作业的相关要求。

5.3.3.4 投标人如需登风机进行测量作业时，应提前3天上报招标人，待招标人许可后方能登风机进行作业。

5.3.3.5 投标人如需船只进行测量作业时，应提前在招标人船只管理部门进行报备，待允许后方可按要求出海作业。

5.3.3.6 投标人应协助做好上级单位和相关主管单位进行的安全监测 相关的检查、检测等工作。

## 5.4 沉降监测服务要求

5.4.1技术要求

5.4.1.1 投标人在服务期内应确保所使用的仪器设备准确可靠，并且仪器设备应在有效检定期内，相关资料上报招标人。

5.4.1.2 投标人应自备满足项目工作内容所需的专业人员、设备及工器具（出海船舶由招标人提供）。若监测点遭到损坏，投标人应及时进行修复或更换，所需费用均包含在投标总报价内。

5.4.1.3 投标人应及时对监测数据进行整理、检查和分析并及时提供监测报告资料。

5.4.1.4 投标人在服务期间发现不正常情况或安全监测数据异常，应及时上报招标人，并密切关注，分析原因提出改善措施及意见。

5.4.2 成果报告

要求投标人每次完成陆上集控中心沉降监测、海缆登陆段电缆沟沉降观测监测及海上升压站不均匀沉降工作内容后15日内编制完成监测报告，监测数据的整理、检查，并绘制相应的图表，对监测数据进行初步分析和判断，并提出监测建（构）筑物的变化趋势等内容，发现不正常现象或确认的异常值，应立即向招标人报告，并应提出所需采取的相应对策建议。报告应为纸质版，并提供相应的电子版资料。

## 5.5 其它要求

5.5.1 投标人应对安全监测数据资料保密，除需上报给招标人外，不得将安全监测数据资料提供给其他单位和个人，否则应对由此造成的后果承担责任。

5.5.2 投标人在进入海上升压站、风机进行监测作业时，应按照招标人相关规章制度办理相关许可手续后方可进行监测作业。

5.5.3 投标人应为出海测量作业人员办理好相关的手续及证书，保证符合海事等主管部门出海、维护作业的相关要求。

5.5.4 投标人如需登风机进行测量作业时，应提前3天上报招标人，待招标人许可后方能登风机进行作业。

5.5.5 投标人如需船只进行测量作业时，应提前在招标人船只管理部门进行报备，待允许后方可按要求出海作业。

5.5.6 投标人应协助做好上级单位和相关主管单位进行的安全监测相关的检查、检测等工作。

# 六、考核要求

7.1 因投标人工作错误造成的损失，投标人除负责采取补救措施外，免收受损失部分的服务费，并根据损失程度向招标人赔偿实际损失。

7.2 由于投标人自身的原因，延误了按本技术规范书规定的报告文件交付时间，考核1000元/每期。

7.3 安全监测设备发生缺陷，投标人15日内未出海消缺的，考核500元/每次。

## 7.4 招标人对监测报告提出意见后，本月内投标人未答复或整改的，考核1000元/次。