## 设备及安装工程清单表
设备及安装工程清单
编号 | 名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） |  |  | 合价（元） |  |  | 备注
[5 empty] | 设备费 | 安装费 | 其中：装置性材料费 | 设备费 | 安装费 | 其中：装置性材料费
一 | 光伏发电设备及安装工程
1 | 光伏发电设备及安装
| 光伏组件 | 单晶双面，N型组件，720Wp | Wp | 839030400 | [6 empty] | 含在EPC I中
| 光伏固定支架 | 热镀锌 | t | 2376
| 光伏固定支架 | 镀铝镁锌 | t | 24578
2 | 汇流及变配电设备及安装
| 组串式逆变器（甲采） | 300kW及以上 | 台 | 2672 | 35400 |  |  | 94588800 |  |  | 暂估价，设备经甲采后平移
| 逆变器支架 | Q355B钢结构，镀铝镁锌 | t | 80
| 35kV箱变（甲采） | 华变，S20-4800/35，4800kVA 双绕组，Dy11，Ud=7% | 台 | 149 | 508800 |  |  | 75811200 |  |  | 暂估价，设备经甲采后平移
| 35kV箱变（甲采） | 华变，S20-5000/35，5000kVA 双绕组，Dy11，Ud=7% | 台 | 16 | 515000 |  |  | 8240000 |  |  | 暂估价，设备经甲采后平移
| 35kV箱变（甲采） | 华变，S20-2400/35，2400kVA 双绕组，Dy11，Ud=6.5% | 台 | 2 | 345600 |  |  | 691200 |  |  | 暂估价，设备经甲采后平移
3 | 集电线路
3.1 | 直流电缆
| 光伏专用电缆 | GF-WDZCEER23-DC1800V-2×4 | km | 2160.39
| 光伏专用电缆 | GF-WDZCEER23-DC1800V-2×6 | km | 926.28
| MC4防水接头 |  | 对 | 45152
3.2 | 电力电缆敷设
| 3kV阻燃电力电缆 | ZC-YJLY23-1.8/3kV-3×240 | km | 444
| 3kV阻燃电力电缆 | ZC-YJLY23-1.8/3kV-3×300 | km | 288
| 35kV阻燃电力电缆 | ZC-YJLY23-26/35kV-3×150 | km | 48
| 35kV阻燃电力电缆 | ZC-YJLY23-26/35kV-3×240 | km | 190
| 35kV阻燃电力电缆 | ZC-YJLY23-26/35kV-3×300 | km | 15.5
| 35kV阻燃电力电缆 | ZC-YJLY23-26/35kV-3×400 | km | 12.5
3.3 | 电缆终端及中间接头
| 3kV户内电缆终端设备 | 与ZC-YJLY23-1.8/3kV-3×240配套 | 套 | 2988
| 3kV户内电缆终端设备 | 与ZC-YJLY23-1.8/3kV-3×300配套 | 套 | 2356
| 35kV户内冷缩电缆终端 | 与ZC-YJLHY23-26/35kV-3×150配套 | 套 | 156
| 35kV户外冷缩电缆终端 | 与ZC-YJLY23-26/35kV-3×150配套 | 套 | 24
| 35kV户内冷缩电缆终端 | 与ZC-YJLY23-26/35kV-3×240配套 | 套 | 90
| 35kV户外冷缩电缆终端 | 与ZC-YJLY23-26/35kV-3×240配套 | 套 | 30
| 35kV户内冷缩电缆终端 | 与ZC-YJLY23-26/35kV-3×300配套 | 套 | 24
| 35kV户外冷缩电缆终端 | 与ZC-YJLY23-26/35kV-3×300配套 | 套 | 32
| 35kV户内冷缩电缆终端 | 与ZC-YJLY23-26/35kV-3×400配套 | 套 | 50
| 35kV户外冷缩电缆终端 | 与ZC-YJLY23-26/35kV-3×400配套 | 套 | 2
| 35kV中间接头 | 与ZC-YJLY23-26/35kV-3×150配套 | 套 | 20
| 35kV中间接头 | 与ZC-YJLY23-26/35kV-3×240配套 | 套 | 366
| 35kV中间接头 | 与ZC-YJLY23-26/35kV-3×300配套 | 套 | 32
| 35kV中间接头 | 与ZC-YJLY23-26/35kV-3×400配套 | 套 | 14
3.4 | 预埋管
| 阻燃金属蛇皮管 | DN40 | km | 29.93
| 镀锌钢管 | DN40 | km | 64.128
| 镀锌钢管 | DN100 | km | 10.888
| 镀锌钢管 | DN160 | m | 460
| 镀锌钢管 | DN200 | m | 2840
3.5 | 电缆防火
| 防火涂料 |  | t | 4
| 有机防火堵料 |  | t | 4
| 无机防火堵料 |  | t | 4
3.6 | 35kV架空线路
3.6.1 | 35kV单回架空线路 |  | km | 2.34
| 角钢塔组立-每基重量3t以下 | 5基，含地脚螺栓 | t | 14.842
| 角钢塔组立-每基重量6t以下 | 4基，含地脚螺栓 | t | 21.723
| 钢芯铝绞线架设 | JL/G1A-240/30 | km/三相 | 2.34
| 36芯OPGW光缆 |  | km | 2.8
| 单联I型悬垂串 | DX1 | 串 | 15
| 双联耐张串 | DN1 | 串 | 24
| 单联I型跳线串 | TX1 | 串 | 12
| 耐污型瓷绝缘子 | U70BP/146D | 片 | 300
| 地线耐张串 |  | 串 | 8
| 地线悬垂串 |  | 串 | 12
| 35kV避雷器 |  | 组/三相 | 4
| 导线防振锤 | FDN-3/4 | 只 | 189
| 光缆防振锤 | FR-1 | 只 | 32
| 接续管 | JYD-240/30 | 只 | 7
| 余缆架 |  | 个 | 3
| 引下线夹 |  | 个 | 77
| 接头盒 |  | 个 | 3
| 电缆保护管 | 镀锌钢管，Ø225 | m | 7
| 电缆支架 |  | t | 1.53
| 接地钢材 | ∅12圆钢 | t | 3.3174
| 人力运输平均运距500m以内 线材每件质量2以下 |  | t | 9.0393
| 人力运输平均运距500m以内 塔材 |  | t | 36.565
| 汽车运输平均运距5000m以内 线材每件质量2以下 |  | t | 9.0393
| 汽车运输平均运距5000m以内 塔材 |  | t | 36.565
3.6.2 | 35kV双回架空线路 |  | km | 6.7
| 角钢塔组立-每基重量6t以下 | 17基，含地脚螺栓 | t | 80.862
| 角钢塔组立-每基重量9t以下 | 4基，含地脚螺栓 | t | 36.979
| 角钢塔组立-每基重量16t以下 | 5基，含地脚螺栓 | t | 56.716
| 钢芯铝绞线架设 | JL/G1A-240/30 | km/三相 | 6.7
| 72芯OPGW光缆 |  | km | 8.04
| 单联I型悬垂串 | DX1 | 串 | 102
| 双联耐张串 | DN1 | 串 | 108
| 单联I型跳线串 | TX1 | 串 | 54
| 耐污型瓷绝缘子 | U70BP/146D | 片 | 1488
| 地线耐张串 |  | 串 | 24
| 地线悬垂串 |  | 串 | 35
| 35kV避雷器 |  | 组/三相 | 10
| 导线防振锤 | FDN-3/4 | 只 | 546
| 光缆防振锤 | FR-1 | 只 | 93
| 接续管 | JYD-240/30 | 只 | 20
| 余缆架 |  | 个 | 8
| 引下线夹 |  | 个 | 223
| 接头盒 |  | 个 | 8
| 电缆保护管 | 镀锌钢管，Ø225 | m | 20
| 电缆支架 |  | t | 4.4
| 接地钢材 | ∅12圆钢 | t | 9.5836
| 人力运输平均运距500m以内 线材每件质量2以下 |  | t | 47.2069
| 人力运输平均运距500m以内 塔材 |  | t | 174.557
| 汽车运输平均运距5000m以内 线材每件质量2以下 |  | t | 47.2069
| 汽车运输平均运距5000m以内 塔材 |  | t | 174.557
3.6.3 | 35kV三回架空线路 |  | km | 1.53
| 角钢塔组立-每基重量9t以下 | 4基，含地脚螺栓 | t | 31.101
| 角钢塔组立-每基重量16t以下 | 2基，含地脚螺栓 | t | 35.843
| 钢芯铝绞线架设 | JL/G1A-240/30 | km/三相 | 1.53
| 72芯OPGW光缆 |  | km | 3.67
| 单联I型悬垂串 | DX1 | 串 | 36
| 双联耐张串 | DN1 | 串 | 36
| 单联I型跳线串 | TX1 | 串 | 18
| 耐污型瓷绝缘子 | U70BP/146D | 片 | 504
| 地线耐张串 |  | 串 | 6
| 地线悬垂串 |  | 串 | 8
| 35kV避雷器 |  | 组/三相 | 2
| 导线防振锤 | FDN-3/4 | 只 | 126
| 光缆防振锤 | FR-1 | 只 | 22
| 接续管 | JYD-240/30 | 只 | 5
| 余缆架 |  | 个 | 2
| 引下线夹 |  | 个 | 51
| 接头盒 |  | 个 | 2
| 电缆保护管 | 镀锌钢管，Ø225 | m | 5
| 电缆支架 |  | t | 1.02
| 接地钢材 | ∅12圆钢 | t | 2.2116
| 人力运输平均运距500m以内 线材每件质量2以下 |  | t | 16.6922
| 人力运输平均运距500m以内 塔材 |  | t | 66.944
| 汽车运输平均运距5000m以内 线材每件质量2以下 |  | t | 16.6922
| 汽车运输平均运距5000m以内 塔材 |  | t | 66.944
3.6.4 | 35kV四回架空线路 |  | km | 34.64
| 角钢塔组立-每基重量16t以下 | 129基，含地脚螺栓 | t | 1534.287
| 钢芯铝绞线架设 | JL/G1A-240/30 | km/三相 | 34.64
| 72芯OPGW光缆 |  | km | 83.128
| 单联I型悬垂串 | DX1 | 串 | 1176
| 双联耐张串 | DN1 | 串 | 744
| 单联I型跳线串 | TX1 | 串 | 372
| 耐污型瓷绝缘子 | U70BP/146D | 片 | 12144
| 地线耐张串 |  | 串 | 120
| 地线悬垂串 |  | 串 | 171
| 35kV避雷器 |  | 组/三相 | 16
| 导线防振锤 | FDN-3/4 | 只 | 2709
| 光缆防振锤 | FR-1 | 只 | 463
| 接续管 | JYD-240/30 | 只 | 100
| 余缆架 |  | 个 | 39
| 引下线夹 |  | 个 | 1105
| 接头盒 |  | 个 | 39
| 电缆保护管 | 镀锌钢管，Ø225 | m | 96
| 电缆支架 |  | t | 21.85
| 接地钢材 | ∅12圆钢 | t | 47.5494
| 人力运输平均运距500m以内 线材每件质量2以下 |  | t | 488.1285
| 人力运输平均运距500m以内 塔材 |  | t | 1534.287
| 汽车运输平均运距5000m以内 线材每件质量2以下 |  | t | 488.1285
| 汽车运输平均运距5000m以内 塔材 |  | t | 1534.287
4 | 接地
| 镀锌扁钢 | 50×5 | km | 292
| 镀锌角钢 | L50×50×5，L=2500mm | km | 5.2
| 镀锌钢绞线 | 16mm2 | km | 27
| 接地软铜线 | BVR-1×6mm2 | km | 122
| 接线鼻子 | 与BVR-1×6接地铜软线配套 | 套 | 2438208
| 铜导线 | BVR-1×50m2 | km | 26.72
| 接线鼻子 | 与BVR-1×50铜导线配套 | 套 | 5344
5 | 发电子阵调试
| 发电子方阵调试 |  | 元/子阵 | 167
6 | 发电场电气整套启动调试 |  | 元/系统 | 1
二 | 升压站变配电设备及安装工程
1 | 变压器系统
1.1 | 户外330kV电力变压器（甲采） | 二级能效，三相双绕组带平衡绕组、有载调压，280/280MVA，345±8×1.25%/37/10.5kV，YN，yn0+d11，Uk1-2%=18。主变压器本体控制柜1只，排油注氮系统1套。含中性点成套装置。 | 套 | 3 | 11060000 |  |  | 33180000 |  |  | 暂估价，设备经甲采后平移
1.2 | 钢芯铝铰线 | 2×LGJ-630/45 | m | 540
1.3 | 铜母线 | TMY-125×10，附绝缘热缩套 | m | 540
1.4 | 35kV母线桥 | 35kV，2500A | m | 60
1.5 | 配套金具 |  | 套 | 90
1.6 | 绝缘子串
| 耐张绝缘子串 | 25*(XWP8-16)爬距：单片爬电距离≥545mm，每片高度155mm； | 串 | 21
| 可调绝缘子串 | 25*(XWP8-16)爬距：单片爬电距离≥545mm，每片高度155mm； | 串 | 21
| 悬垂绝缘子串 | 25*(XWP8-16)爬距：单片爬电距离≥545mm，每片高度155mm； | 串 | 126
2 | 330kV配电装置
2.1 | 330kV断路器 | 3150A，63kA/3s | 组 | 7
2.2 | 330kV电流互感器 | 1250~2500/1A，5P/5P/5P/5P/0.2/0.2S，20VA/20VA/20VA/20VA/5VA/5VA | 台 | 21
2.3 | 330kV双接地隔离开关 | 3150A，63kA/3s，三柱水平旋转式 | 组 | 6
2.4 | 330kV单接地隔离开关 | 3150A，63kA/3s，单柱垂直伸缩式 | 组 | 9
2.5 | 330kV单接地隔离开关 | 3150A，63kA/3s，三柱水平旋转式 | 组 | 1
2.6 | 330kV隔离开关 | 3150A，63kA/3s，单柱垂直伸缩式 | 组 | 6
2.7 | 330kV电压互感器 | (330/√3)/(0.1/√3)/(0.1/√3)/(0.1/√3)/0.1kV 0.2/0.5(3P)/0.5(3P)/3P 30/30/30/30VA | 台/单相 | 6
2.8 | 330kV氧化锌避雷器 | Y20W-300/727，附放电计数器，外绝缘爬电距离不小于11253mm | 台/三相 | 6
2.9 | 330kV电压互感器 | (330/√3)/(0.1/√3)/(0.1/√3)/(0.1/√3)/0.1kV 0.2/0.5(3P)/0.5(3P)/3P 10/20/20/20VA | 台/单相 | 18
2.10 | 330kV母线接地开关 | 63kA/3s，单柱立开式 | 组 | 4
2.11 | 330kV支柱绝缘子 |  | 只 | 40
2.12 | 铝管母线 | Φ200mm/Φ180mm | m/单相 | 1000
2.13 | 钢芯铝铰线 | LGJ-630/45 | m | 3000
2.14 | 金具 | 各种类型 | 套 | 300
2.15 | 端子箱 | 330kV线路PT及主变高压侧PT，主变中性点 | 只 | 15
3 | 35kV配电装置
3.1 | 35kV高压开关柜（主变进线柜） | 35kV金属铠装中置移开式开关柜，真空断路器 3150A，31.5kA/4s | 面 | 6
3.2 | 35kV高压开关柜（调相机主变进线柜） | 35kV金属铠装中置移开式开关柜，SF6断路器 1250A，31.5kA/4s；隔离手车 1250A，31.5kA/4s | 面 | 2
3.3 | 35kV高压开关柜（SFC隔离变进线柜） | 35kV金属铠装中置移开式开关柜，真空断路器 1250A，31.5kA/4s；隔离手车 1250A，31.5kA/4s | 面 | 2
3.4 | 35kV高压开关柜（调相机站用变进线柜） | 35kV金属铠装中置移开式开关柜，真空断路器 1250A，31.5kA/4s；隔离手车 1250A，31.5kA/4s | 面 | 2
3.5 | 35kV高压开关柜（储能进线柜） | 35kV金属铠装中置移开式开关柜，真空断路器 1250A，31.5kA/4s；隔离手车 1250A，31.5kA/4s | 面 | 9
3.6 | 35kV高压开关柜（储能站用变进线柜） | 35kV金属铠装中置移开式开关柜，真空断路器 1250A，31.5kA/4s；隔离手车 1250A，31.5kA/4s | 面 | 3
3.7 | 35kV高压开关柜（母线设备柜） | 35kV金属铠装中置移开式开关柜，电压互感器 :35/√3 /0.1 /√3 /0.1 /√3 /0.1 /√3 /0.1 /3（3台），高压熔断器0.5A，31.5kA，3只，避雷器 YH5WZ-51/134 3只，带二次消谐电阻 | 面 | 6
3.8 | 35kV高压开关柜（出线柜） | 35kV金属铠装中置移开式开关柜，真空断路器 1250A，31.5kA/4s；隔离手车 1250A，31.5kA/4s | 面 | 32
3.9 | 35kV高压开关柜（SVG柜） | 35kV金属铠装中置移开式开关柜，SF6断路器 1250A，31.5kA/4s；隔离手车 1250A，31.5kA/4s | 面 | 4
3.10 | 35kV高压开关柜（站用变进线柜） | 35kV金属铠装中置移开式开关柜，真空断路器 1250A，31.5kA/4s；隔离手车 1250A，31.5kA/4s | 面 | 2
3.11 | 35kV高压开关柜（备用柜） | 35kV金属铠装中置移开式开关柜，真空断路器 1250A，31.5kA/4s；隔离手车 1250A，31.5kA/4s | 面 | 13
3.12 | 小电阻成套装置 | 户内，隔离开关630A,31.5kA，电流互感器600/1A，5P40/5P40，15/15VA，电阻ENGR35-600-10 电流600A，电流互感器600/1A，0.2S/5P40/5P40，5/15/15VA | 台 | 3
3.13 | 35kV氧化锌避雷器 | Y5WZ-51/134，附监测仪 | 组/三相 | 3
3.14 | 穿墙套管 | 35kV，2500A，31.5kA | 只 | 18
3.15 | 35kV支柱绝缘子 | ZSW-40.5/12.5-6,爬电比距≥1256mm,抗弯12.5kN/抗扭6kN | 只 | 36
3.16 | 全绝缘铜管母线 | 35kV，5000A，31.5kA | m | 90
4 | 无功补偿装置
4.1 | SVG | 50MVar，直挂水冷 | 套 | 2
4.2 | SVG | 45MVar，直挂水冷 | 套 | 2
4.3 | 35kV电力电缆 | ZRB-YJY23-26/35kV-3×240mm2 | m | 1500
4.4 | 35kV电缆终端 | 冷缩型，三相，与ZRB-YJY23-26/35kV-3×240mm²配套，配套敞开式终端 | 套/三相 | 12
4.5 | 35kV电缆终端 | 冷缩型，三相，与ZRB-YJY23-26/35kV-3×240mm²配套 | 套/三相 | 12
5 | 站用电系统
5.1 | 户内干式站用变压器 | SCB14-2000/35，国标二级能效，2000kVA，有载调压，36±3×2.5%/0.4kV，Uk=6%，D，yn11，低压侧中性点CT 1500/11 | 台 | 2
5.2 | 户内箱式站用变压器 | SCB14-2000/10，国标二级能效，2000kVA，有载调压，10±2×2.5%/0.4kV，Uk=6%，D，yn11，低压侧中性点CT 1500/1 含电缆进线柜，母线设备柜，变压出线柜 | 台 | 1
5.3 | 封闭母线桥 | 三相共相式，10kV，1250A | m/三相 | 15
5.4 | 站用电主屏（380V） |  | 面 | 13
5.5 | 站用电分屏（380V） |  | 面 | 4
5.6 | 户外交流配电箱 |  | 面 | 8
6 | 电力电缆
6.1 | 电力电缆敷设及电缆终端
| 35kV电力电缆 | ZRB-YJY23-26/35kV-3×185mm2 | m | 250
| 35kV电缆终端 | 冷缩型，三相，与ZRB-YJY23-26/35kV-3×185mm²配套，配套敞开式终端 | 套/三相 | 5
| 35kV电缆终端 | 冷缩型，三相，与ZRB-YJY23-26/35kV-3×185mm²配套 | 套/三相 | 5
| 1kV耐火电力电缆 | NH-YJY23-4×185+1×95 | km | 0.5
| 1kV耐火电力电缆 | NH-YJY23-5×10 | km | 0.5
| 1kV电力电缆 | ZRB-YJY23-4×185+1×95 | km | 2
| 1kV电力电缆 | ZRB-YJY23-4×50+1×25 | km | 0.5
| 1kV电力电缆 | ZRB-YJY23-4×35+1×16 | km | 3
| 1kV电力电缆 | ZRB-YJY23-1-4×4，各种类型 | km | 5
| 1kV电力电缆 | ZRB-YJV-1-4×25+1×16，各种类型 | km | 2
6.2 | 电缆支（桥）架
| 自承式电缆支架-立柱 | L=3500mm | 付 | 300
| 自承式电缆支架-托臂 | L=600mm | 付 | 150
| 自承式电缆支架-托臂 | L=700mm | 付 | 900
| 电缆固定抱箍 | 非导磁材料制作，内衬橡胶带，带螺栓、螺母及垫圈，高压电缆用 | 套 | 1350
| 电缆固定槽钢 | [10槽钢，长800mm，附2套抱箍，附4套螺栓连接件 | 付 | 75
| 电缆固定槽钢 | [8槽钢，长800mm，附2套抱箍，附4套螺栓连接件 | 付 | 75
| 电缆保护管 | 热镀锌钢管，各种规格 | t | 20
| 组合式钢桥 | 钢材 | t | 6
| 角钢电缆支架 | 主架1×800mm，格架5×300mm，含各层支架托臂橡胶保护套，立柱采用50mm×50mm×5mm规格，托臂采用40mm×40mm×4mm规格 | 副 | 4000
6.3 | 电缆防火
| 有机防火堵料 | DFD-III(A) | t | 4
| 无机防火堵料 | SFD-II | t | 2.5
| 防火涂料 | G60-3D过氯乙烯 | t | 2.5
| 防火隔板 | 厚8mm，耐火时间>2小时，且耐火温度不低于1000度 | m2 | 5000
| 花纹钢板 | 8毫米厚，热镀锌 | m2 | 50
| 防水封堵模块 | RS-125密封件，用于进出电缆层侧墙封堵 | 套 | 120
| 复合结构型防火槽盒 | 500mm*150mm | m | 2000
| 不锈钢槽盒 | 200*100，标号304，厚2mm | m | 45
7 | 接地
| 镀锡扁铜 | -50×4 | m | 18135
| 镀锌圆钢 | Ф10 | m | 3000
| 紫铜棒 | Ф20，L=2500mm | 根 | 480
| 扁钢 | 25×4，热镀锌 | m | 600
| 扁钢 | 50×4，热镀锌 | m | 1400
| 圆钢 | 不锈钢复合材料，∅12 | m | 500
| 放热焊点 |  | 个 | 960
| 断接卡箱 |  | 只 | 60
| 等电位联结端子箱 |  | 只 | 6
| 热镀锌钢管 |  | m | 250
8 | 分系统调试
| 变压器系统调试 |  | 元/系统 | 3
| 330kV配电装置系统调试 |  | 元/系统 | 7
| 35kV配电装置系统调试 |  | 元/系统 | 67
| 330kV母线系统调试 |  | 元/段 | 2
| 35kV母线系统调试 |  | 元/段 | 6
| 无功补偿装置调试 |  | 元/套 | 4
| 站用电系统调试 |  | 元/站 | 1
9 | 特殊调试
| 变压器局放试验 |  | 元/台 | 3
| 变压器交流耐压试验 |  | 元/台 | 3
| 330kV断路器耐压试验 |  | 元/台 | 21
| 电力电缆交流耐压试验 |  | 元/回路 | 32
10 | 整套系统启动调试 |  | 元/站 | 1
三 | 光伏发电控制保护设备及安装工程
1 | 西部光伏场区二次设备及安装
1.1 | 环网交换机 | 4光口4电口 | 台 | 167
1.2 | 微型纵向加密装置 |  | 台 | 167
1.3 | 箱变保护测控装置 | 含箱变测控装置和足量无线测温模块 | 台 | 167
1.4 | 数据采集器 | 含数据采集装置、电源等（逆变器厂家成套提供） | 台 | 167
1.5 | 源控终端 | 配套环网交换机 | 套 | 167
2 | 视频监控设备
| 环网交换机 | 含组网尾纤、通信电缆 | 套 | 177
| 室外球机 | 含支架、安装附件等 | 套 | 177
| 铠装屏蔽阻燃电缆 | ZC-RVVP23-4×1.0 | m | 1770
| 光伏场区视频监控系统 | 含后台主机、后台环网交换机32台、核心交换机1台、存储硬盘（不少于30天）、网络硬盘录像机1台、屏柜1面，附件按需配置、配套软件 | 套 | 1
3 | 光缆、电缆及辅材
| 36芯单模铠装光缆 | GYTA53-36B1 | km | 225.5
| 光缆保护管 | PE，DN32 | km | 225.5
| 光纤熔接盒 | 36芯，1进3出 | 套 | 167
| 数据采集器电源电缆 | ZC-YJV-1-4×6 | m | 835
| PLC电缆 | ZC-YJY23-1.8/3kV-3×16 | m | 835
| 通信电缆 | ZC-DJYP2VP2-0.5 2×2×1.0 | m | 835
| 无线对讲机 |  | 部 | 8
四 | 西区升压站二次部分设备及安装
1 | 监控（监测）系统设备及安装
1.1 | 升压站光储一体化监控系统 | 含以下设备：
1.1.1 | 主机、操作员及工程师站 | 监控主机2台、操作员工作站2台、工程师工作站1台，五防主机1台 | 套 | 1
1.1.2 | 微机五防子站 | 微机五防软件、锁具等 | 套 | 1
1.1.3 | 网络打印机 | 2台网络打印机 | 套 | 1
1.1.4 | 音响及语音报警装置 |  | 套 | 1
1.1.5 | 控制台 |  | 套 | 1
1.1.6 | 服务器 | 前置数据采集服务器2台、数据处理服务器2台、历史数据服务器2台，组3面柜 | 套 | 1
1.1.7 | 主控制系统 | 主控制器2台，规约转换器2台，屏柜1面 | 套 | 1
1.1.8 | 变电站时间同步系统 | 2台同步对时主机装置组1面柜；2台扩展装置组1面柜，共3面扩展屏，1套时间监测装置；防干扰安全防护隔离装置1套； | 套 | 1
1.1.9 | I区数据通信网关机柜 | 每面包括I区通信网关机（兼图形网关机）1台、I区站控层中心交换机2台；I/II区间防火墙1个 | 面 | 2
1.1.10 | II区数据通信网关机柜 | II区通信网关机2台 | 面 | 1
1.1.11 | 网络接口屏 | 含公用测控装置3台、智能接口设备（规约转换）2台、6台交换机（百兆、24电口、4多模光口），组2面柜 | 套 | 1
1.1.12 | 35kV间隔层交换机 | 监控交换机+保信交换机（百兆、24电口、4多模光口） | 台 | 15
1.1.13 | 光伏组网设备 | 光纤配线架1个，光伏后台环网交换机32台+光伏汇聚交换机1台、后台纵向加密装置1套，防火墙1套，光伏边缘控制器8台，屏柜2面 | 套 | 1
1.1.14 | 储能组网设备 | 光纤配线架1个，数据网汇聚交换机2台，控制网数据交换机2台，通信管理机1台，屏柜1面；就地储能边缘控制器38台。 | 套 | 1
1.1.15 | 光伏功率预测系统 | 含光功率服务器2台，天气预报服务器，环境监测仪3套、防火墙等 | 套 | 1
1.1.16 | 电池监测与智能运检系统 |  | 套 | 1
1.1.17 | 光储快速功率控制系统 |  | 套 | 1
1.2 | 电能量采集终端及屏柜 | 内含两台电能量采集终端，双网口，双机切换装置 | 面 | 1
1.3 | 电能质量在线监测装置屏 | 内含A类电能质量在线监测装置1台 | 面 | 1
1.4 | 监控系统安全防护设备 | 含安全I/II区间横向防火墙2台、正、反向隔离装置各1台、2台网络安全监测装置及后台（Ⅰ、Ⅱ区）、入侵检测系统2套、安全审计系统1套、恶意代码防范系统2套及违规外联1套，运维网关（堡垒机）1台、专用运维终端1台、I/II区USB安全防护设备各1套、I/II区日志审计各1台 | 面 | 1
1.5 | 电力现货交易系统 |  | 套 | 1
1.6 | 能源工业互联网平台安全态势感知系统（国资委） | 包含厂级分析平台2台，数据采集装置3台，正向隔离装置2台，纵向加密1台，交换机2台，防火墙2台，VPDN网管1台，Agent1套 | 项 | 1
1.7 | 网厂信息交互终端工作站 |  | 台 | 1
1.8 | 网络化下令工作站 |  | 台 | 2
1.9 | 全景监控系统 | 预留全景监控系统接点，配置1套安全稳定控制子站装置及相应通信接口装置 | 面 | 1
1.10 | MIS网接入设备柜 | 每面硬件防火墙1台，预留生产管理系统设备III区交换机1台的安装位置 | 面 | 2
1.11 | 测控装置
1.11.1 | 330kV母线测控柜 | 每面含测控装置2套 | 面 | 2
1.11.2 | 330kV母联/线路测控柜 | 每面含测控装置2套 | 面 | 2
1.11.3 | 330kV主变测控柜 | 每面含4套测控装置，1套高压侧测控、2台低压侧测控、1台本体测控装置 | 面 | 3
1.11.4 | 35kV母线测控装置 | 安装于35kV母设开关柜 | 台 | 6
1.11.5 | 35kV站用变保护测控装置 | 安装于站用变开关柜 | 套 | 2
1.11.6 | 35kVSVG间隔保护测控装置 | 安装于SVG开关柜 | 套 | 4
1.11.7 | 35kV储能间隔保护测控装置 | 安装于储能间隔开关柜 | 套 | 9
1.11.8 | 35kV储能站用变间隔保护测控装置 | 安装于储能站用变间隔开关柜 | 套 | 6
1.11.9 | 35kV调相机间隔保护测控装置 | 安装于调相机间隔开关柜 | 套 | 3
1.11.10 | 35kV调相机启动电源间隔保护测控装置 | 安装于调相机启动电源间隔开关柜 | 套 | 2
1.11.11 | 35kV调相机SFC间隔保护测控装置 | 安装于调相机SFC间隔开关柜 | 套 | 2
1.11.12 | 35kV线路间隔保护测控装置 | 安装于线路开关柜 | 套 | 32
1.11.13 | 公用测控屏 | 每面屏内2台公用测控装置 | 面 | 3
1.12 | 主变用间隔层交换机 | 内装4台间隔层交换机 | 面 | 1
1.13 | 辅助材料（含缆材、光电转换等） |  | 套 | 1
1.14 | 高级应用软件 | 变电站端自动化系统顺序控制；变电站保护信息远传显示；扩展防误闭锁功能应用；变电站端信息分类分层；智能告警；状态可视化；源端维护等功能 | 套 | 1
1.15 | 微气象环境监测子站 |  | 套 | 1
1.16 | 图像监视及安全警卫子系统 | 1）监控系统服务器2台，5.5米*2.4米LED全彩显示大屏系统1套，监控系统操作员站1台。 2)主变区域红外摄像头8台，云台摄像头8台，球型摄像机8台，330kV配电装置区域户外18台，35kV开关柜室内12台，站用变室4台，继电器室8台，蓄电池室防爆摄像头2台，全景摄像头1台. 3)储能和SVG区域户外红外摄像头12台，云台摄像头12台，球型摄像机12台。 | 套 | 1
1.17 | SF6泄露报警子系统 | 每套含主机1台和足量SF6探头 | 套 | 2
1.18 | 环境信息采集子系统 | 温湿度传感器30台，水浸传感器20台 | 套 | 1
1.19 | 门禁子系统 | 包含50台门禁及门禁系统主机 | 套 | 1
1.20 | 火灾报警系统 | 联动型火灾报警控制器1套，火灾探测器30个，二次小室户内电缆沟配置足量缆式线型定温火灾探测器300m，主变感温电缆2400m；开关柜室内红外对射探测器4对，主变防误动箱3台。可燃气体探测系统一套含可燃探测器2个+可燃气体报警控制器1台 | 套 | 1
1.21 | 设备状态监测系统主机及平台软件 |  | 套 | 1
1.22 | 主变油色谱状态监测柜 | 每面含油色谱IED1台 | 面 | 3
1.23 | 避雷器在线监测系统 |  | 套 | 1
1.24 | 光缆、交换机、电缆管等辅材 |  | 套 | 1
2 | 保护设备及安装
2.1 | 330kV线路保护1柜 | 微机型，内含：线路保护1（分相电流差动主保护＋后备保护＋自动重合闸），单跳圈分相操作箱（含电压切换回路），打印机各一台，采用双复用2M | 面 | 3
2.2 | 330kV线路保护2柜 | 微机型，内含：线路保护2（分相电流差动主保护＋后备保护＋自动重合闸），单跳圈分相操作箱（含电压切换回路），打印机各一台，采用双复用2M | 面 | 3
2.3 | 2M复用接口装置柜 | 微机型，内含2M复用接口装置4台 | 面 | 3
2.4 | 330kV母线保护1 | 微机型，含1面母差保护，15个单元（主接线：本期、远景均为双母线接线） | 套 | 1
2.5 | 330kV母线保护2 | 微机型，含1面母差保护，15个单元（主接线：本期、远景均为双母线接线） | 套 | 1
2.6 | 330kV母联（分）充电解列保护柜 | 微机型，每面内含母联（分）充电解列保护、双跳圈，分相/三相操作箱1套，打印机一台 | 面 | 1
2.7 | 330kV线路及主变故障录波器柜 | 微机型，96路模拟量，开关量128路 | 面 | 1
2.8 | 故障测距装置柜 | 内含故障测距装置1台 | 面 | 1
2.9 | 35kV故障录波器柜 | 微机型，96路模拟量，开关量128路 | 面 | 4
2.10 | 继电保护及故障管理信息子站 | 微机型，子站1台+子站交换机2台+防火墙1台 | 面 | 1
2.11 | 防孤岛保护柜 | 微机型，每面屏内含一台防孤岛保护装置+1台频率电压紧急控制装置 | 面 | 1
2.12 | 安稳从机柜 | 每面含安稳从机1台 | 面 | 2
2.13 | 35kV母线保护柜 | 微机型1套含1面母差保护，24个单元（主接线：本期、远景均为8个单母线接线） | 套 | 6
2.14 | 主变微机保护A柜 | 主变电量保护A | 面 | 3
2.15 | 主变微机保护B柜 | 主变电量保护B | 面 | 3
2.16 | 主变微机保护C柜 | 非电量保护+高\低压侧操作箱+电压切换箱 | 面 | 3
2.17 | 330kV电压并列柜 | 每面屏含2台电压并列装置(双位置) | 面 | 1
2.18 | 330kV电压切换柜 | 每面屏含2台电压切换装置 | 面 | 1
2.19 | 电压转接柜 |  | 面 | 1
2.20 | 接地变保护柜 | 每面屏含2套保护装置 | 面 | 3
2.21 | 等保测评、密评与二次安全防护方案 | 负责二次安全防护评估方案的编制并通过评审 | 项 | 1
2.22 | 第三方安全评估 | 负责评估方案的编制并通过评审 | 项 | 1
2.23 | 商用密码应用安全评估 |  | 项 | 1
3 | 不停电电源系统设备及安装
3.1 | 直流系统部分 | 含充电柜2面(每面充电电流6×40A)，母线联络柜1面，直流馈电柜2面，直流分电柜10面，并包括直流系统绝缘装置5套（64路）和电池巡检装置2套。 | 套 | 1
3.2 | 蓄电池组部分 | 1000Ah，DC220V，每组104只，含蓄电池架两套 | 组 | 2
3.3 | UPS电源部分 | 40kVA | 套 | 2
3.4 | -48V通信电源柜 |  | 面 | 2
3.5 | 一体化电源监控柜 |  | 面 | 1
3.6 | 事故照明逆变电源屏 | 1套10kVA | 面 | 1
4 | 通信设备及安装
4.1 | 2.5G平台 MSTP设备（可升级10G） |  | 套 | 2
4.2 | 数字通信通道调测 |  | 项 | 1
4.3 | 622M光接口板 | 四口 | 块 | 4
4.4 | 程控交换机 | 48线（含录音系统、调度台） | 台 | 1
4.5 | 电力调度程控交换机系统联调 |  | 系统 | 1
4.6 | 2M中继板 |  | 块 | 2
4.7 | 光纤配线架 | 24芯，含尾纤 | 套 | 6
4.8 | 数字配线架 | 32回 | 套 | 4
4.9 | 网络配线架 | 24回 | 套 | 4
4.10 | 余缆箱 |  | 套 | 2
4.11 | 导引光缆（24芯） |  | km | 1.2
4.12 | 电缆保护管 | 阻燃硅芯管，φ35 | km | 1
4.13 | 光缆单盘测试、熔接及站内测试 |  | 项 | 1
4.14 | 音频配线架 | KYP-100 | 台 | 1
4.15 | 设备机柜 | 600×600×2200mm | 台 | 6
4.16 | 直流配电单元 |  | 台 | 4
4.17 | 电话插座 | 86型双孔面板 | 块 | 2
4.18 | 电力电缆 | ZR-VV-1-2*16 | m | 150
4.19 | 数据跳线 | RJ45-RJ45（2m） | 根 | 50
4.20 | 光纤跳线 | 2芯，10米 | 根 | 5
4.21 | 电话线 | HYY-4×0.5 | m | 100
4.22 | 镀锌钢管 | Φ25 | m | 100
4.23 | 网线 | 超五类305m/箱 | 箱 | 2
5 | 调度自动化设备
5.1 | 无功功率控制系统AVC |  | 套 | 1
5.2 | 有功功率控制系统AGC |  | 套 | 1
5.3 | 智能有功功率控制系统 | SCS-500W | 套 | 1
5.4 | 宽频测量装置系统 |  | 套 | 1
5.5 | 宽频测量主机柜 | 内含同步相量采集装置1台+同步相量处理单元2台 | 面 | 1
5.6 | 宽频测量采集柜 | 每面含同步相量采集装置2台 | 面 | 8
5.7 | 调度数据网络柜 | 每面屏含：数据网交换机2台，接入路由器1台，纵向加密2台 | 面 | 1
5.8 | 调度数据网络柜 | 每面屏含：数据网交换机2台，接入路由器1台，纵向加密2台 | 面 | 1
5.9 | 调度运行管理终端OMS |  | 套 | 1
5.10 | 风光储一次调频系统 | 双主机配置（含第三方并网调试费用） | 套 | 1
5.11 | 武威地调接口费（含备调） |  | 套 | 1
5.12 | 甘肃省调接口费（含备调） |  | 套 | 1
5.13 | 与武威集控中心接口费 |  | 套 | 1
6 | 电量计量系统
6.1 | 主变及线路电能表屏 |  | 面 | 2
6.2 | 三相四线制多功能电能表 | 3×57.7 100V0.3(1.2)A，有功0.2S级、无功2.0级，用于主变高压侧，每台主变1只 | 只 | 3
6.3 | 三相四线制多功能电能表 | 3×57.7 100V0.3(1.2)A，有功0.2S级、无功2.0级，用于主变低压侧，每台主变2只 | 只 | 6
6.4 | 三相四线制多功能电能表 | 3×57.7 100V0.3(1.2)A，有功0.2S级、无功2.0级，330kV出线1只，均为0.2S表 | 只 | 1
6.5 | 三相四线制多功能电能表 | 3×57.7 100V0.3(1.2)A，有功0.2S级、无功2.0级，330kV出线4只，均为0.2S表，关口表 | 只 | 4
6.6 | 三相四线制多功能电能表 | 3×57.7 100V0.3(1.2)A，有功0.2S级、无功 2.0级，35kV集电线路32只，均为0.2S表；安装于开关柜 | 只 | 32
6.7 | 三相四线制多功能电能表 | 3×57.7 100V0.3(1.2)A，有功0.5S级、无功2.0级，站用变2只，安装于开关柜 | 只 | 2
6.8 | 三相四线制多功能电能表 | 3×57.7 100V0.3(1.2)A，有功0.5S级、无功2.0级，储能线路、调相机、SVG间隔，安装于开关柜 | 只 | 35
6.9 | 低压三相四线制多功能电能表 | 3×220/380V 0.3(1.2) A，有功0.2S级、无功2.0级，安装在站用电柜上 | 只 | 2
7 | 光缆及电缆敷设
7.1 | 控制电缆
7.1.1 | 控制电缆 | ZRA-KYJYP2-23-0.45/0.75-4*1.5 | km | 10
7.1.2 | 控制电缆 | ZRA-KYJYP2-23-0.45/0.75-10*1.5 | km | 14
7.1.3 | 控制电缆 | ZRA-KYJYP2-23-0.45/0.75-19*1.5 | km | 10
7.1.4 | 控制电缆 | ZRA-KYJYP2-23-0.45/0.75-4*2.5 | km | 28
7.1.5 | 控制电缆 | ZRA-KYJYP2-23-0.45/0.75-10*2.5 | km | 14
7.1.6 | 控制电缆 | ZRA-KYJYP2-23-0.45/0.75-19*2.5 | km | 15
7.1.7 | 控制电缆 | ZRA-KYJYP2-23-0.45/0.75-4*6 | km | 34
7.1.8 | 控制电缆 | ZRA-KYJYP2-23-0.45/0.75-10*4 | km | 25
7.2 | 电力电缆
7.2.1 | 电力电缆 | ZBN-YJYP22-0.6/1.0 1*240 | km | 0.2
7.2.2 | 电力电缆 | ZBN-YJYP22-2*35 | km | 7
7.2.3 | 电力电缆 | ZBN-YJYP22-2*6 | km | 4
7.2.4 | 电力电缆 | ZBN-YJYP22-2*4 | km | 4
7.2.5 | 厂供电缆 | 主变，仅计列安装费 | km | 5
7.2.6 | 双屏蔽双绞线 | ZRB-DJYP2VP2-2×2×1.0 | km | 4
7.2.7 | 光缆 | 4芯多模铠装光缆 | km | 2
7.3 | 接地
7.3.1 | 铜排 | 30×4 | km | 3
7.3.2 | 绝缘铜缆 | 120mm2 | km | 1
7.3.3 | 绝缘铜缆 | 50mm2 | km | 1
7.3.4 | 低压侧绝缘子 | 380V | 个 | 300
7.4 | 分系统调试
7.4.1 | 变电站微机、五防监控系统调试 |  | 元/站 | 1
7.4.2 | 中央信号系统调试 |  | 元/站 | 1
7.4.3 | 变电站直流电源系统调试 |  | 元/站 | 1
7.4.4 | 事故照明及不停电电源系统调试 |  | 元/站 | 1
7.4.5 | 故障录波系统调试 |  | 元/站 | 1
7.5 | 整套系统调试
7.5.1 | 变电站监控系统调试 |  | 元/站 | 1
7.5.2 | 变电站整体调试 |  | 元/站 | 1
五 | 西区配套储能系统
1 | 电化学储能系统（安装） | 190MW/380MWh系统，含磷酸铁锂电池系统、变流升压系统，BMS。含所需电缆及电缆终端的安装。 | 套 | 1
| 电化学储能系统（甲采） | 190MW/380MWh系统，含磷酸铁锂电池系统、变流升压系统，BMS。含所有电池系统直流电缆、PCS至单元变压器的低压交流电缆、储能系统到升压站的中压电缆及电缆终端材料。含储能电池抽检合格。 | 套 | 1 | 211444501.16 |  |  | 211444501.16 |  |  | 暂估价，设备经甲采后平移
2 | 储能站用电系统
2.1 | 变压器 | SCB14-1600kVA，37/0.38kV，含低压配电柜2面，含舱体 | 套 | 3
2.2 | 35kV电力电缆 | ZRB-YJY23-26/35kV-3×185mm2 | m | 550
2.3 | 母线桥 | 0.38kV,3000A，三相四线 | 米/三相 | 15
2.4 | 35kV电缆终端 | 冷缩型，三相，与ZRB-YJY23-26/35kV-3×185mm²配套，配套敞开式终端 | 套/三相 | 3
2.5 | 35kV电缆终端 | 冷缩型，三相，与ZRB-YJY23-26/35kV-3×185mm²配套 | 套/三相 | 3
2.6 | 低压电力电缆 | ZC-YJY23-0.6/1kV-3×95+1×50 | m | 3510
2.7 | 低压电力电缆 | ZC-YJY23-0.6/1kV-4×10 | m | 5000
2.8 | 控制电缆 | ZBN-KVVP22-2*2.5 | m | 4680
3 | 储能二次 | 箱变测控装置38台，环网交换机152台，光纤熔接盒38个，足量测温模块，网线按需 | 套 | 1
4 | 储能一次调频系统 |  | 套 | 1
5 | 储能AGC系统 |  | 套 | 1
六 | 西区调相机设备及安装工程
1 | 分布式调相机
1.1 | 分布式调相机（甲采） | 50Mvar，含调相机本体及35kV主变压器、励磁系统、站用电系统、辅控系统、本体二次系统、线缆、预制舱等。含设备安装、单体调试和分系统调试。 | 套 | 1 | 41648186.29 |  |  | 41648186.29 |  |  | 暂估价，设备经甲采后平移
1.2 | 分布式调相机（安装） | 50Mvar，含调相机本体及35kV主变压器、励磁系统、站用电系统、辅控系统、本体二次系统、线缆、预制舱等。 | 套 | 1
1.3 | 配合厂家调试 |  | 项 | 1
2 | 接地
2.1 | 镀锡扁铜 | 50×5 | m | 3000
2.2 | 铜绞线 | （S=6~100） | m | 600
3 | 全厂电缆及电缆敷设
3.1 | 35kV电缆 | XLPE绝缘，阻燃PVC护套，铜芯，ZC-YJY－26/35kV，3×240 | m | 500
3.2 | 35kV电缆终端头 | 与ZC-YJY－26/35kV-3×240配套，户外 | 套 | 7
3.3 | 35kV电缆终端头 | 与ZC-YJY－26/35kV-3×240配套，户内 | 套 | 7
3.4 | 电缆支（桥）架
3.4.1 | 电缆沟支架 | 钢制，热镀锌，包括附件 | t | 20
3.4.2 | 电缆托架 | 钢制，热镀锌，包括附件 | t | 10
3.4.3 | 电缆桥架支吊架 | 钢制，热镀锌，包括附件 | t | 5
3.4.4 | 耐火电缆槽盒 | 300W×130H和400W×130H | m | 1000
3.5 | 电缆防火
3.5.1 | 耐火隔板 |  | m2 | 300
3.5.2 | 阻火包 |  | m3 | 20
3.5.3 | 防火堵料 |  | t | 5
3.5.4 | 防火涂料 |  | t | 1
3.5.5 | 电缆导管系统 | 热镀锌钢制导管和塑料包覆金属软管等 | 套 | 1
3.5.6 | 安装槽钢 | [10 | m | 2500
七 | 其他设备及安装工程
1 | 西区升压站其他设备及安装工程
1.1 | 站外水源引接
1.1.1 | 一体化升压设备 | Q=5L/s，H=40mH2O，N=5.5kW | 套 | 1
1.2 | 升压储能站给排水系统
1.2.1 | 室（内）外给水管道等 | PE水管、水表井（含水表井1座、水表、闸阀、倒流防止器、型过滤器等） | 项 | 1
1.2.2 | 供水设备 | 含不锈钢生活水箱、变频供水设备等 | 项 | 1
1.2.3 | 室（内）外排水管道等 | 高密度聚乙烯缠绕增强管、污水检查井等 | 项 | 1
1.2.4 | 一体化水处理设备 | 污水提升泵、清水泵等 | 项 | 1
1.3 | 升压储能站消防系统
1.3.1 | 消防管道、消防泵等主体设备及材料 | 镀锌无缝钢管、高位水箱、各类泵、阀门、消火栓等所有消防相关的内容。 | 项 | 1
1.3.2 | 水喷雾系统 | 含水雾喷头、雨淋阀组、镀锌无缝钢管、阀门等。 | 项 | 1
1.3.3 | 其他 | 微型消防站、成品消防沙箱、消防桶、消防铲、推车式及手提式灭火器等 | 项 | 1
1.4 | 升压储能站事故排油系统
1.4.1 | 管道 | 球墨铸铁管 | m | 350
1.4.2 | 浇制钢筋混凝土井、池 | 含井、池及移动式潜水泵 | 座 | 14
1.4.3 | 移动式潜水泵 |  | 台 | 2
1.5 | 升压储能站站区照明
1.5.1 | 室外照明系统 | 含LED投光灯、LED庭院灯、检修箱、配电箱、线缆等 | 项 | 1
2 | 光伏场区消防
2.1 | 消防设备器材 | 成品消防沙箱、消防桶、消防铲、推车式灭火器等 | 项 | 1
3 | 劳动安全与工业卫生设备及安装 |  | 项 | 1
合计

## 建筑工程清单表
建筑工程清单表
编号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注
一 | 发电场工程
1 | 光伏场区场地平整 | 亩 | 13184
2 | 光伏支架基础
| 螺旋钢桩，φ89mm*5mm | 根 | 515078
| 光伏支架防尘帽 | 个 | 254232
| 碎石铺设 | m3 | 7280
3 | 箱变基础 | 座 | 167
| 土方开挖 | m3 | 10639
| 土方回填 | m3 | 7468
| C30混凝土 | m3 | 2012
| C20混凝土垫层 | m3 | 715
| 钢筋制作及安装 | t | 219
| Q235预埋件 | t | 14
| 砖砌 | m3 | 1766
| 围栏 | m | 5845
| 镀锌钢格栅，间距＜40mm | m2 | 2188
| 卵石（粒径50~80mm） | m3 | 654
4 | 集电线路
4.1 | 电缆线路
| 砂砾石开挖 | m3 | 207600
| 砂砾石回填 | m3 | 186840
| 铺砂盖砖 | m | 692000
| 35kV电缆中间接头井 | 座 | 250
4.2 | 架空线路
4.2.1 | 35kV单回架空线路
| 土方开挖 | m3 | 1222.01
| 土方回填 | m3 | 791.14
| 钢筋制作及安装 | t | 33.05
| C25混凝土浇筑 | m3 | 421.84
| C20混凝土垫层 | m3 | 110.4
4.2.2 | 35kV双回架空线路
| 土方开挖 | m3 | 3478.69
| 土方回填 | m3 | 2262.09
| 钢筋制作及安装 | t | 98.672
| C25混凝土浇筑 | m3 | 1229.3
| C20混凝土垫层 | m3 | 272.8
4.2.3 | 35kV三回架空线路
| 土方开挖 | m3 | 962.464
| 土方回填 | m3 | 594.61
| 钢筋制作及安装 | t | 31.635
| C25混凝土浇筑 | m3 | 380.72
| C20混凝土垫层 | m3 | 75.76
4.2.4 | 35kV四回架空线路
| 土方开挖 | m3 | 19302.84
| 土方回填 | m3 | 12152.17
| 钢筋制作及安装 | t | 616.145
| C25混凝土浇筑 | m3 | 7322.4
| C20混凝土垫层 | m3 | 1535.8
| 截水沟 | m3 | 40
4 | 围栏
| 围栏，钢丝网片（高1.8m） | m | 100000
| 平开门（1.8m） | 个 | 20
5 | 接地工程
| 砂砾石开挖 | m3 | 184896
| 砂砾石回填 | m3 | 184896
6 | 桩基检测费 | 项 | 1 |  |  | 包含2GW整体项目。
7 | 试桩费用 | 项 | 1 |  |  | 包含2GW整体项目。
二 | 升压变电站工程
1 | 1#升压站场地平整
| 土方开挖 | m3 | 60000
| 土方回填 | m3 | 60000
| 碎石换填 | m3 | 5000
2 | 1#升压站建筑工程
2.1 | 主变压器基础（8.0m×6.0m×1.8m） | 座 | 3
| 设备基础 变压器基础 | m3 | 259.2
| 普通钢筋 | t | 13.6905
| 机械施工土方 其他建筑物与构筑物 | m3 | 1680
| 设备基础 变压器油池（净空18*10*0.8） | m3 | 432
| 普通钢筋 | t | 27.558
2.2 | 330kV主变构架及基础
| 机械施工土方 其他建筑物与构筑物 | m3 | 37.5
| 独立基础 钢筋混凝土基础 | m3 | 18.75
| 普通钢筋 | t | 1.833
| 变、配电钢管构架 不含土方与基础构架 | t | 6.45
| 变、配电钢管构架梁 | t | 6.0816
2.3 | 35kV设备构支架及基础
| 变、配电钢管设备支架 含土方与基础设备支架 | t | 10.8
| 独立基础 钢筋混凝土基础（母线桥支架基础+端子箱基础） | m3 | 21.6
| 普通钢筋 | t | 2.1113
2.4 | 防火墙（12m×8.0m×0.24m）
| 条形基础 钢筋混凝土基础 | m3 | 55
| 普通钢筋 | t | 6.0454
| 其他建筑钢筋混凝土结构 矩形柱 | m3 | 20.88
| 普通钢筋 | t | 4.7898
| 其他建筑钢筋混凝土结构 梁 | m3 | 7.5
| 普通钢筋 | t | 1.7494
| 其他建筑 砖砌体外墙 | m3 | 43.848
| 外墙面装饰 水泥砂浆 | m2 | 384
2.5 | 330kV设备支架及基础
| 机械施工土方 其他建筑物与构筑物 | m3 | 810
| 独立基础 钢筋混凝土基础 | m3 | 540
| 普通钢筋 | t | 40.25
| 变、配电钢管设备支架 含土方与基础设备支架 | t | 46.8
| 变、配电钢管构架 不含土方与基础构架 | t | 257
| 独立基础 钢筋混凝土基础 | m3 | 440
| 普通钢筋 | t | 43.006
2.6 | 330kV AIS设备构架及基础
| 机械施工土方 其他建筑物与构筑物 | m3 | 514.275
| 独立基础 钢筋混凝土基础 | m3 | 257.1375
| 普通钢筋 | t | 25.1325
| 变、配电钢管构架 不含土方与基础构架 | t | 110
| 变、配电钢管构架梁 | t | 22
| 变、配电构支架钢结构附件 | t | 5.25
2.7 | SVG基础 | 台 | 4
| 土方开挖 | m3 | 840
| 土方回填 | m3 | 640
| C30混凝土 | m3 | 336
| C20混凝土垫层 | m3 | 36.8
| 钢筋制作与安装 | t | 32.84
| Q235预埋件 | t | 4
| 砖砌 | m3 | 60
| 围栏 | m | 120
2.8 | 避雷针及基础 | 座 | 14
| 土方开挖 | m3 | 670
| 土方回填 | m3 | 450
| C30混凝土 | m3 | 185
| C20混凝土垫层 | m3 | 14
| 钢筋制作与安装 | t | 26
| 钢结构（镀锌） | t | 56
2.9 | 电缆沟
| 电缆隧道（2.4m*2m） | m | 350
| 电缆沟（2m*1.8m） | m | 600
| 电缆沟（1.1m*1m） | m | 800
| 电缆沟（0.85m*0.8m） | m | 1200
2.10 | 围墙及大门
| 实体围墙（2.5m） | m | 975
| 围栅（1.8m） | m | 430
| 伸缩门 | 个 | 1
| 平开门 | 个 | 6
3 | 储能部分
3.1 | PCS舱基础 | 座 | 39
| 土方开挖 | m3 | 3382
| 土方回填 | m3 | 2077
| C30混凝土 | m3 | 647
| C20混凝土垫层 | m3 | 136
| 钢筋制作与安装 | t | 68.4
| Q235预埋件 | t | 4.5
| 砌体砌筑 | m3 | 468
3.2 | 电池舱基础 | 座 | 78
| 土方开挖 | m3 | 5030
| 土方回填 | m3 | 3454
| C30混凝土 | m3 | 912
| C20混凝土垫层 | m3 | 185
| 钢筋制作与安装 | t | 97
| Q235预埋件 | t | 8
| 砌体砌筑 | m3 | 764
3.3 | 储能站用电舱基础 | 座 | 3
| 土方开挖 | m3 | 420
| 土方回填 | m3 | 200
| C30混凝土 | m3 | 95
| C20混凝土垫层 | m3 | 20
| 钢筋制作与安装 | t | 10
| Q235预埋件 | t | 0.9
| 砌体砌筑 | m3 | 50
3.4 | 储能防火墙（15*4*0.24） | 座 | 10
| 条形基础 钢筋混凝土基础 | m3 | 192.5
| 普通钢筋 | t | 21.1589
| 其他建筑钢筋混凝土结构 矩形柱 | m3 | 73.08
| 普通钢筋 | t | 16.7644
| 其他建筑钢筋混凝土结构 梁 | m3 | 26.25
| 普通钢筋 | t | 6.1228
| 其他建筑 砖砌体外墙 | m3 | 153.468
| 外墙面装饰 水泥砂浆 | m2 | 1344
4 | 调相机部分
4.1 | 基础部分
| 机械施工土方 其他建筑物与构筑物 | m3 | 4310
| 人工施工土方 基坑 挖深2m以内 | m3 | 862
| 地基处理 换填碎石 | m3 | 650
| 独立基础 钢筋混凝土基础 | m3 | 66
| 普通钢筋 | t | 6.5
| 地基处理 换填素混凝土 | m3 | 333
4.2 | 地下设施
| 复杂地面 混凝土面层 | m2 | 215
| 花岗石防腐 | m2 | 40
| 主厂房钢结构 钢格栅板 | t | 11
4.3 | 配电间条形基础 钢筋混凝土基础 | m3 | 110
| 普通钢筋 | t | 12
4.4 | 调相机基础
| 设备基础 汽机基础 | m3 | 600
| 普通钢筋 | t | 162
| 设备基础 变压器基础 | m3 | 197
| 普通钢筋 | t | 11
| 地面垫层 油池铺填卵石 | m3 | 25
4.5 | 其他设备基础
| 设备基础 主要辅机基础 单体小于50m³（室外空冷器组） | m3 | 110
| 设备基础 主要辅机基础 单体小于50m³（润滑油站基础） | m3 | 50
| 普通钢筋 | t | 14.252
| 预制舱条形基础 钢筋混凝土基础 | m3 | 150
| 普通钢筋 | t | 16.406
4.6 | 电缆沟道
| 浇制钢筋混凝土沟道1100×1000 | m | 50
| 浇制钢筋混凝土沟道1800×1000 | m | 70
| 浇制钢筋混凝土沟道850×800 | m | 110
4.7 | 基础表面防腐 环氧沥青300um | 项 | 1
三 | 房屋建筑工程
1 | 生产建筑工程
| 二次设备楼，单层，层高5m | m2 | 365
| 35kV配电装置楼，地上1层、地下1层，层高8.4m，含电缆层、架空层 | m2 | 2765
2 | 辅助生产建筑工程
| 综合泵房 | m2 | 198
| 雨淋阀室 | 项 | 1
| 危废库及防洪物资库 | m2 | 145.8
| 污水设备间 | m2 | 108.5
| 清水池 | m3 | 35
| 调节池 | m3 | 300
| 事故油池 | m3 | 80
| 事故水池兼做消防废水池 | m3 | 490
3 | 现场办公及生活建筑工程
| 综合楼，三层（含新风系统、观景台等） | m2 | 4731.83
| 警卫室 | m2 | 36
4 | 室外工程
| 场地碎石铺设（20cm） | m2 | 20000
| 绿化 | m2 | 6000
| 浆砌片石挡土墙 | m3 | 3500
| 浆砌片石截水沟 | m3 | 350
5 | 储能系统光伏遮阳棚（约2000kW） | 项 | 1
四 | 交通工程
1 | 光伏场内道路 | km | 64
| 土方开挖 | m3 | 93875
| 土方回填 | m3 | 120700
| 砂砾石路面 | m2 | 256000
| 交通标志牌（含杆件） | 块 | 35
2 | 1#升压站交通工程
2.1 | 进站道路，6m宽 | m | 340
| C30混凝土面层（22cm） | m3 | 450
| 水稳层（18cm） | m3 | 430
| 天然沙砾垫层（18cm） | m3 | 430
2.2 | 站内道路 | m2 | 12000
| C30混凝土面层（22cm） | m3 | 2640
| 水稳层（18cm） | m3 | 2400
| 天然沙砾垫层（18cm） | m3 | 2400
五 | 其他工程
1 | 治沙工程（暂估价） |  |  | 134468000 | 134468000 | 暂估价
2 | 永久供水工程（西区）
2.1 | 室外给水管道，给水PE管，DN100，埋深2m | m | 25000
2.2 | 站外升压泵房（4m*6m*4m） | 座 | 1
3 | 西区供电工程 | 项 | 1
4 | 西区环境保护工程 | 项 | 1
5 | 西区水土保持工程 | 项 | 1
6 | 西区劳动安全与工业卫生工程 | 项 | 1
7 | 施工临时供电工程
7.1 | 西区临电（1.电压等级：10kV； 2.变压器容量：400kVA（最终需根据站内用电情况确定）； 3.线路安装：架空/电缆，约10km） | 项 | 1
8 | 施工临时供水工程
8.1 | 西区施工水源（投标人自行考察现场后确定，满足现场施工生产生活用水要求） | 项 | 1
9 | 西区防洪工程 | 项 | 1
合计

## 其他费用清单表
其他费用清单表
编号 | 工程或费用名称 | 单位 | 工程量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注
四 | 其他费用
1 | 项目建设用地费
1.1 | 西区灌木林永久用地林地补偿费 | 亩 | 14.2949
1.2 | 西区灌木林临时用地林地补偿费 | 亩 | 0.492
1.3 | 西区灌木林林木补偿费 | 亩 | 14.7869
1.4 | 西区其他草地永久用草草原补偿费 | 亩 | 3.84
1.5 | 西区其他草地临时用草草原补偿费 | 亩 | 3.042
1.6 | 西区灌木林植被恢复费 | ㎡ | 9858
1.7 | 西区其他草地草原植被恢复费 | 亩 | 3.84
1.8 | 西区灌木林耕地占用税 | ㎡ | 9858
1.9 | 西区其他草地耕地占用税 | ㎡ | 4588
1.1 | 西区场外集电线路临时用地费 | 亩 | 36.8968
1.11 | 西区施工覆绿费 | 亩 | 6.75
1.12 | 东区灌木林永久用地林地补偿费 | 亩 | 70.6496
1.13 | 东区灌木林临时用地林地补偿费 | 亩 | 3.315
1.14 | 东区灌木林林木补偿费 | 亩 | 73.9646
1.15 | 东区其他草地永久用草草原补偿费 | 亩 | 14.8799
1.16 | 东区其他草地临时用草草原补偿费 | 亩 | 1.413
1.17 | 东区灌木林植被恢复费 | ㎡ | 49310
1.18 | 东区其他草地草原植被恢复费 | 亩 | 14.8799
1.19 | 东区灌木林耕地占用税 | ㎡ | 49310
1.2 | 东区其他草地耕地占用税 | ㎡ | 10862
1.21 | 东区场外集电线路临时用地费 | 亩 | 70.4906
1.22 | 临时用地土地复垦费 | 项 | 1 |  |  | 包含2GW整体项目。
2 | 项目建设管理费
2.1 | 工程前期费，含政府协调并确保通过政府审批
2.1.1 | 2GW光伏本体工程前期费，包含但不限于安全设施设计、职业病防护设施设计专篇、用地手续办理、土地复垦方案、植被恢复方案、地震安全性评价等。 | 项 | 1
2.1.2 | 1#升压储能站工程前期费，包含但不限于安全设施设计、职业病防护设施设计专篇、用地手续办理、土地复垦方案、植被恢复方案、地震安全性评价等。 | 项 | 1
2.1.3 | 2#升压储能站工程前期费，包含但不限于安全设施设计、职业病防护设施设计专篇、用地手续办理、土地复垦方案、植被恢复方案、地震安全性评价等。 | 项 | 1
2.2 | 工程质量检查检测费
2.2.1 | 2GW光伏本体工程水保监测、电力工程质监以及第三方检测单位对组件效率和系统整体效率的检测等。 | 项 | 1
2.2.2 | 1#升压储能站工程水保监测、电力工程质监以及系统整体效率的检测等。 | 项 | 1
2.2.3 | 2#升压储能站工程水保监测、电力工程质监以及系统整体效率的检测等。 | 项 | 1
2.3 | 防雷检测
2.3.1 | 1#升压储能站防雷检测 | 项 | 1
2.3.2 | 光伏本体工程防雷检测 | 项 | 1 |  |  | 包含2GW整体项目。
2.4 | 西区设备监造、检验、卸车、倒运和保管费等 | 项 | 1
2.5 | 2GW光伏项目专项验收
2.5.1 | 2GW光伏本体工程环评、水保、复垦、消防、职评、安评、卫生、档案验收等 | 项 | 1
2.5.2 | 1#升压储能站环评、水保、复垦、消防、职评、安评、卫生、档案验收等 | 项 | 1
2.5.3 | 2#升压储能站环评、水保、复垦、职评、安评、卫生、档案验收等 | 项 | 1
2.6 | 项目验收费
2.6.1 | 2GW光伏本体工程移交生产验收、并网验收、法人验收及政府主管部门的综合竣工验收等。 | 项 | 1
2.6.2 | 1#升压储能站移交生产验收、并网验收、法人验收及政府主管部门的综合竣工验收等。 | 项 | 1
2.6.3 | 2#升压储能站移交生产验收、并网验收、法人验收及政府主管部门的综合竣工验收等。 | 项 | 1
2.7 | 办理并网手续、发电业务许可证、并网调度协议、购售电协议、及现场协调服务等。
2.7.1 | 西区光伏项目（800MW）办理并网手续、发电业务许可证、并网调度协议、购售电协议、及现场协调服务等。 | 项 | 1
2.7.2 | 东区光伏项目（1200MW）办理并网手续、发电业务许可证、并网调度协议、购售电协议、及现场协调服务等。 | 项 | 1
2.8 | 涉网试验费
2.8.1 | 1#升压储能站及光伏场区涉网试验费，满足电力公司、电科院、调度等全部相关调试、测试验证等。 | 项 | 1
2.8.2 | 2#升压储能站及光伏场区涉网试验费，满足电力公司、电科院、调度等全部相关调试、测试验证等。 | 项 | 1
2.9 | 并网仿真建模
2.9.1 | 1#升压储能站及光伏场区建模仿真，满足电网公司要求 | 项 | 1
2.9.2 | 2#升压储能站及光伏场区建模仿真，满足电网公司要求 | 项 | 1
2.1 | 全场（含2GW光伏场区及升压储能站）保护定值计算。 | 项 | 1
2.11 | 800MW光伏场区及1#升压储能站工程保险费 | 项 | 1 |  |  | 除建设期工程一切险（含第三者责任险）、安全生产责任险、雇主责任险以外的所有保险
2.12 | 总承包管理费 | 项 | 1
2.13 | 勘察设计费（2GW整体项目的初步设计，含330kV联络线；西区80万千瓦光伏项目的方案设计、初步设计、施工图设计、竣工图编制和工程地质详细勘察，西区全站防雷接地设计、消防专篇等。） | 项 | 1
2.14 | 西区80万千瓦光伏项目建筑图审、电力图审、消防图审等（包含相关设计接口协调、设计评审、施工图会审等审查及服务。） | 项 | 1
3 | 其他费
3.1 | 水土保持补偿费（包含2GW整体项目） | 项 | 1