## 表10.2.2-1 招标工程量清单封面
【表10.2.2-1】
| 舟山市普陀2#海上风电场项目陆上集控中心 建筑工程施工 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日

## 表10.2.2-2 招标工程量清单扉页
【表10.2.2-2】 |  | 舟山市普陀2#海上风电场项目陆上集控中心 建筑工程施工 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  |  | 复 核 时 间：

## 表10.2.2-13 单位工程招标控制价费用表【桩基工程1】
【表10.2.2-13】
单位工程招标控制价费用表
工程名称：大平台-桩基工程1 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计算公式 | 金额（元） | 备注
1 | 分部分项工程费 | ∑（分部分项工程数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-16
1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑分部分项（人工费+机械费）
2 | 措施项目费
2.1 | 施工技术措施项目 | ∑（技术措施工程数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-16
2.1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑技措项目（人工费+机械费）
2.2 | 施工组织措施项目 | 按实际发生项之和进行计算 |  | 见表 10.2.2-20
2.2.1 | 其中：安全文明施工基本费 |  |  | 见表 10.2.2-20
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额 | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表 10.2.2-21
3.1.1 | 省级标化工地及省部级优质工程奖 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.1.2 | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.1.3 | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.2 | 暂估价 | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表 10.2.2-21
3.2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计(或计入综合单价) |  | 见表 10.2.2-23
3.2.2 | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-24
3.2.3 | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-25
3.3 | 计日工 | ∑计日工（暂估数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表 10.2.2-21
3.4.1 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表 10.2.2-27
3.4.2 | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额 |  | 见表 10.2.2-27
4 | 规费 | 计算基数×费率
5 | 增值税 | 计算基数×费率
招标控制价合计 |  | 1+2+3+4+5

## 表10.2.2-16 分部分项工程清单与计价表【桩基工程1】
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：大平台-桩基工程1 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
1 | 010301002001 | 预制钢筋混凝土管桩 | 1.土层情况:详见岩土工程勘察报告 2.桩类型:预应力混凝土管桩PHC 600 AB 110 3.沉桩方法:投标人根据地勘及现场实际情况自行确定 4.有效长度、根数:20m，2根 5.自然地坪标高、设计桩顶标高:0.00m，-1.4m 6.单节桩长度:由投标人自行考虑 7.倾斜度:0度 8.桩尖类型:a型桩尖 9.承载要求:单桩竖向抗压承载力特征值1900KN 10.其他:含引孔、打桩、送桩、接桩、截桩、桩孔回填 | m | 40
2 | 010301002002 | 预制钢筋混凝土管桩 | 1.土层情况:详见岩土工程勘察报告 2.桩类型:预应力混凝土管桩PHC 600 AB 110 3.沉桩方法:投标人根据地勘及现场实际情况自行确定 4.有效长度、根数:23m，4根 5.自然地坪标高、设计桩顶标高:0.00m，-1.4m 6.单节桩长度:由投标人自行考虑 7.倾斜度:0度 8.桩尖类型:a型桩尖 9.承载要求:单桩竖向抗压承载力特征值1900KN 10.其他:含引孔、打桩、送桩、接桩、截桩、桩孔回填 | m | 92
3 | 010301002003 | 预制钢筋混凝土管桩 | 1.土层情况:详见岩土工程勘察报告 2.桩类型:预应力混凝土管桩PHC 600 AB 110 3.沉桩方法:投标人根据地勘及现场实际情况自行确定 4.有效长度、根数:25m，12根 5.自然地坪标高、设计桩顶标高:0.00m，-1.4m 6.单节桩长度:由投标人自行考虑 7.倾斜度:0度 8.桩尖类型:a型桩尖 9.承载要求:单桩竖向抗压承载力特征值1900KN 10.其他:含引孔、打桩、送桩、接桩、截桩、桩孔回填 | m | 300
4 | 010301002004 | 预制钢筋混凝土管桩 | 1.土层情况:详见岩土工程勘察报告 2.桩类型:预应力混凝土管桩PHC 600 AB 110 3.沉桩方法:投标人根据地勘及现场实际情况自行确定 4.有效长度、根数:26m，16根 5.自然地坪标高、设计桩顶标高:0.00m，-1.4m 6.单节桩长度:由投标人自行考虑 7.倾斜度:0度 8.桩尖类型:a型桩尖 9.承载要求:单桩竖向抗压承载力特征值1900KN 10.其他:含引孔、打桩、送桩、接桩、截桩、桩孔回填 | m | 416
5 | 010301002005 | 预制钢筋混凝土管桩 | 1.土层情况:详见岩土工程勘察报告 2.桩类型:预应力混凝土管桩PHC 600 AB 110 3.沉桩方法:投标人根据地勘及现场实际情况自行确定 4.有效长度、根数:30m，34根 5.自然地坪标高、设计桩顶标高:0.00m，-1.4m 6.单节桩长度:由投标人自行考虑 7.倾斜度:0度 8.桩尖类型:a型桩尖 9.承载要求:单桩竖向抗压承载力特征值1900KN 10.其他:含引孔、打桩、送桩、接桩、截桩、桩孔回填 | m | 1020
6 | 010301002006 | 预制钢筋混凝土管桩 | 1.土层情况:详见岩土工程勘察报告 2.桩类型:预应力混凝土管桩PHC 600 AB 110 3.沉桩方法:投标人根据地勘及现场实际情况自行确定 4.有效长度、根数:30m，30根 5.自然地坪标高、设计桩顶标高:0.00m，-1.6m 6.单节桩长度:由投标人自行考虑 7.倾斜度:0度 8.桩尖类型:a型桩尖 9.承载要求:单桩竖向抗压承载力特征值1900KN 10.其他:含引孔、打桩、送桩、接桩、截桩、桩孔回填 | m | 900
7 | 010301002007 | 预制钢筋混凝土管桩 | 1.土层情况:详见岩土工程勘察报告 2.桩类型:预应力混凝土管桩PHC 600 AB 110 3.沉桩方法:投标人根据地勘及现场实际情况自行确定 4.有效长度、根数:31m，63根 5.自然地坪标高、设计桩顶标高:0.00m，-1.4m 6.单节桩长度:由投标人自行考虑 7.倾斜度:0度 8.桩尖类型:a型桩尖 9.承载要求:单桩竖向抗压承载力特征值1900KN 10.其他:含引孔、打桩、送桩、接桩、截桩、桩孔回填 | m | 1953
8 | 010301002008 | 预制钢筋混凝土管桩 | 1.土层情况:详见岩土工程勘察报告 2.桩类型:预应力混凝土管桩PHC 600 AB 110 3.沉桩方法:投标人根据地勘及现场实际情况自行确定 4.有效长度、根数:31m，22根 5.自然地坪标高、设计桩顶标高:0.00m，-1.8m 6.单节桩长度:由投标人自行考虑 7.倾斜度:0度 8.桩尖类型:a型桩尖 9.承载要求:单桩竖向抗压承载力特征值1900KN 10.其他:含引孔、打桩、送桩、接桩、截桩、桩孔回填 | m | 682
9 | 010301002009 | 预制钢筋混凝土管桩（试桩） | 1.土层情况:详见岩土工程勘察报告 2.桩类型:预应力混凝土管桩PHC 600 AB 110 3.沉桩方法:投标人根据地勘及现场实际情况自行确定 4.有效长度、根数:30m，1根 5.自然地坪标高、设计桩顶标高:0.00m，-1.4m 6.单节桩长度:由投标人自行考虑 7.倾斜度:0度 8.桩尖类型:a型桩尖 9.承载要求:单桩竖向抗压承载力特征值1900KN 10.其他:含引孔、打桩、送桩、接桩、截桩、桩孔回填 | m | 30
10 | 010301002010 | 预制钢筋混凝土管桩（试桩） | 1.土层情况:详见岩土工程勘察报告 2.桩类型:预应力混凝土管桩PHC 600 AB 110 3.沉桩方法:投标人根据地勘及现场实际情况自行确定 4.有效长度、根数:31m，2根 5.自然地坪标高、设计桩顶标高:0.00m，-1.4m 6.单节桩长度:由投标人自行考虑 7.倾斜度:0度 8.桩尖类型:a型桩尖 9.承载要求:单桩竖向抗压承载力特征值1900KN 10.其他:含引孔、打桩、送桩、接桩、截桩、桩孔回填 | m | 62
11 | 010302001001 | 泥浆护壁成孔灌注桩 | 1.地层情况:详见岩土工程勘察报告 2.桩径:Φ600 3.有效桩长:9-47m 4.根数:507根 5.自然地坪标高:0.00m 6.设计桩顶标高:-1.4m 7.成孔方法:自行考虑 8.护筒类型、长度:自行考虑 9.混凝土类别、强度等级:C40商品水下混凝土 10.灌注要求:桩身混凝土灌注标高应高于设计的桩顶标高0.8米以上，桩身混凝土灌注充盈系数宜不小于1.15 11.持力层:桩端进入持力层（(8-3)层中等风化凝灰岩）深度≥0.5m 12.废泥浆等渣土外运及处置:泥浆外运及消纳由投标单位结合施工现场、市场实际情况自行考虑进行报价 13.包含桩孔回填、泥浆池建造和拆除等 14.其他:具体详见图纸及设计说明 | m | 12999.5
12 | 010302001002 | 泥浆护壁成孔灌注桩 | 1.地层情况:详见岩土工程勘察报告 2.桩径:Φ600 3.有效桩长:22-31.5m 4.根数:8根 5.自然地坪标高:0.00m 6.设计桩顶标高:-1.6m 7.成孔方法:自行考虑 8.护筒类型、长度:自行考虑 9.混凝土类别、强度等级:C40商品水下混凝土 10.灌注要求:桩身混凝土灌注标高应高于设计的桩顶标高0.8米以上，桩身混凝土灌注充盈系数宜不小于1.15 11.持力层:桩端进入持力层（(8-3)层中等风化凝灰岩）深度≥0.5m 12.废泥浆等渣土外运及处置:泥浆外运及消纳由投标单位结合施工现场、市场实际情况自行考虑进行报价 13.包含桩孔回填、泥浆池建造和拆除等 14.其他:具体详见图纸及设计说明 | m | 218.4
13 | 010302001003 | 泥浆护壁成孔灌注桩 | 1.地层情况:详见岩土工程勘察报告 2.桩径:Φ600 3.有效桩长:4-23m 4.根数:64根 5.自然地坪标高:0.00m 6.设计桩顶标高:-1.8m 7.成孔方法:自行考虑 8.护筒类型、长度:自行考虑 9.混凝土类别、强度等级:C40商品水下混凝土 10.灌注要求:桩身混凝土灌注标高应高于设计的桩顶标高0.8米以上，桩身混凝土灌注充盈系数宜不小于1.15 11.持力层:桩端进入持力层（(8-3)层中等风化凝灰岩）深度≥0.5m 12.废泥浆等渣土外运及处置:泥浆外运及消纳由投标单位结合施工现场、市场实际情况自行考虑进行报价 13.包含桩孔回填、泥浆池建造和拆除等 14.其他:具体详见图纸及设计说明 | m | 809.2
14 | 010302001004 | 泥浆护壁成孔灌注桩(试桩) | 1.地层情况:详见岩土工程勘察报告 2.桩径:Φ600 3.有效桩长:9-47m 4.根数:3根 5.自然地坪标高:0.00m 6.设计桩顶标高:-1.4m 7.成孔方法:自行考虑 8.护筒类型、长度:自行考虑 9.混凝土类别、强度等级:C40商品水下混凝土 10.灌注要求:桩身混凝土灌注标高应高于设计的桩顶标高0.8米以上，桩身混凝土灌注充盈系数宜不小于1.15 11.持力层:桩端进入持力层（(8-3)层中等风化凝灰岩）深度≥0.5m 12.废泥浆等渣土外运及处置:泥浆外运及消纳由投标单位结合施工现场、市场实际情况自行考虑进行报价 13.包含桩孔回填、泥浆池建造和拆除、试桩桩帽等 14.其他:具体详见图纸及设计说明 | m | 84
15 | 010301004001 | 截（凿）桩头 | 1.桩类型:灌注桩 2.桩头截面、高度:φ600 3.混凝土强度等级:C30 4.有无钢筋:有钢筋 5.其他:含一根桩多次截桩、垃圾清理外运及消纳，由投标单位自行考虑 | m3 | 132.09
16 | 010515010001 | 声测管 | 1.材质:钢管 2.规格型号:Φ50*1.8 3.其它:下端用Φ70*10钢板封闭,上端加盖,管内注满清水 | m | 3049.12
17 | 01B001 | 管桩内填芯 | 1.C25微膨胀混凝土； 2.灌注前先将管桩内壁清洗干净,干燥后涂刷混凝土界面剂； 3.包括桩内孔取土，清孔方式自行考虑。 | m3 | 46.36
18 | 010515004001 | 钢筋笼 | 1.钢筋种类、规格:圆钢综合（HPB300） | t | 54.734
19 | 010515004002 | 钢筋笼 | 1.钢筋种类、规格:Ⅲ级螺纹钢综合（HRB400） | t | 250.754
20 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1.铁件尺寸:1、钢托板3厚。 | t | 0.496
合 计

## 表10.2.2-16 施工技术措施项目清单与计价表【桩基工
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
工程名称：大平台-桩基工程1 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
技术措施
1 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.机械设备名称:大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1
合 计

## 表10.2.2-13 单位工程招标控制价费用表【建筑工程】
【表10.2.2-13】
单位工程招标控制价费用表
工程名称：大平台-建筑工程 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计算公式 | 金额（元） | 备注
1 | 分部分项工程费 | ∑（分部分项工程数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-16
1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑分部分项（人工费+机械费）
2 | 措施项目费
2.1 | 施工技术措施项目 | ∑（技术措施工程数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-16
2.1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑技措项目（人工费+机械费）
2.2 | 施工组织措施项目 | 按实际发生项之和进行计算 |  | 见表 10.2.2-20
2.2.1 | 其中：安全文明施工基本费 |  |  | 见表 10.2.2-20
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额 | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表 10.2.2-21
3.1.1 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.1.2 | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.1.3 | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.2 | 暂估价 | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表 10.2.2-21
3.2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计(或计入综合单价) |  | 见表 10.2.2-23
3.2.2 | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-24
3.2.3 | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-25
3.3 | 计日工 | ∑计日工（暂估数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表 10.2.2-21
3.4.1 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表 10.2.2-27
3.4.2 | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额 |  | 见表 10.2.2-27
4 | 规费 | 计算基数×费率
5 | 增值税 | 计算基数×费率
招标控制价合计 |  | 1+2+3+4+5

## 表10.2.2-16 分部分项工程清单与计价表【建筑工程】
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：大平台-建筑工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
土石方工程
1 | 010101001001 | 平整场地 | 1.土壤类型:详见岩土工程勘察报告 2.场地平整，请投标人自行踏勘现场，综合考虑投标报价，现场平整至符合桩基施工条件、基础施工完后需要对场地进行平整。 | 项 | 1
2 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.部位:基础梁等土方开挖 2.土壤类别及土方天然含水率:详见岩土工程勘察报告 3.挖土深度:详见设计图纸 4.是否在垫板上作业:自行考虑 | m3 | 10071.75
3 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.部位:独立基础、承台、集水井等土方开挖 2.土壤类别及土方天然含水率:详见岩土工程勘察报告 3.挖土深度:根据施工图纸自行确定 4.是否在垫板上作业:自行考虑 | m3 | 9105.41
4 | 010103001001 | 回填方 | 1.部位:承台、基础侧壁间隙等 2.密实度要求:满足设计和规范的要求 3.填方材料品种:满足设计要求，并符合相关工程的质量规范要求 4.填方粒径要求:满足设计和规范的要求 5.填方来源、运距:根据现场实际情况自行确定 | m3 | 15990.72
混凝土及钢筋混凝土工程
5 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20(具有防腐蚀性能的混凝土) | m3 | 563.67
6 | 010501005001 | 桩承台基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C40 | m3 | 1045.75
7 | 010503001001 | 基础梁 | 1.混凝土类别:商品混凝土 2.混凝土等级:C40 | m3 | 915.91
8 | 010501006001 | 设备基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C40 | m3 | 560
9 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.混凝土类别:商品混凝土 2.混凝土等级:C40 | m3 | 1605.58
10 | 010503002001 | 矩形梁 | 1.混凝土类别:商品混凝土 2.混凝土等级:C40 | m3 | 4052.63
11 | 010504001001 | 直形墙 | 1.混凝土类别:商品混凝土 2.混凝土等级:C40/P8 3.墙厚:100mm以上 | m3 | 199.7
12 | 010504001002 | 直形墙 | 1.混凝土类别:清水商品混凝土 2.混凝土等级:C40 3.墙厚:100mm以上 | m3 | 140
13 | 010505003001 | 平板 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C40 | m3 | 2480.28
14 | 010505006001 | 栏板 | 1.混凝土种类:清水商品混凝土 2.混凝土强度等级:C40 | m3 | 193.15
15 | 010505007001 | 天沟（檐沟）、挑檐板 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C40 | m3 | 124.24
16 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400箍筋 2.直径:6mm | t | 14.648
17 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400箍筋 2.直径:8mm | t | 131.28
18 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400箍筋 2.直径:10mm | t | 283.083
19 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400箍筋 2.直径:12mm | t | 31.94
20 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400箍筋 2.直径:14mm | t | 19.833
21 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400箍筋 2.直径:16mm | t | 50.713
22 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400箍筋 2.直径:18mm | t | 23.451
23 | 010515001008 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400箍筋 2.直径:20mm | t | 1.277
24 | 010515001009 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 2.直径:6mm | t | 0.055
25 | 010515001010 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 2.直径:8mm | t | 1.046
26 | 010515001011 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 2.直径:10mm | t | 375.554
27 | 010515001012 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 2.直径:12mm | t | 336.011
28 | 010515001013 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 2.直径:14mm | t | 28.534
29 | 010515001014 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 2.直径:16mm | t | 14.389
30 | 010515001015 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 2.直径:18mm | t | 11.763
31 | 010515001016 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 2.直径:20mm | t | 55.006
32 | 010515001017 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 2.直径:22mm | t | 134.544
33 | 010515001018 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 2.直径:25mm | t | 203.37
34 | 010515001019 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 2.直径:28mm | t | 0.001
35 | 010515001020 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E 2.直径:14mm | t | 0.665
36 | 010515001021 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E 2.直径:16mm | t | 2.153
37 | 010515001022 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E 2.直径:18mm | t | 12.545
38 | 010515001023 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E 2.直径:20mm | t | 5.986
39 | 010515001024 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E 2.直径:22mm | t | 97.525
40 | 010515001025 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E 2.直径:25mm | t | 545.414
41 | 010515001026 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E 2.直径:28mm | t | 71.532
42 | 010516003001 | 机械连接 | 1.直螺纹钢筋接头 2.直径25mm以内 3.包括套丝、制作、运输、安装等 | 个 | 12602
43 | 010516003002 | 机械连接 | 1.直螺纹钢筋接头 2.直径32mm以内 3.包括套丝、制作、运输、安装等 | 个 | 1680
44 | Z010515011001 | 钢筋连接 | 1.电渣压力焊接 2.直径32mm以内 3.包括制作、运输、安装等 | 个 | 2269
45 | 010516002002 | 预埋铁件 | 1.铁件尺寸:详见图纸 2.其他:含除锈、刷防锈漆 | t | 102
金属结构工程
46 | 010606008001 | 钢梯 | 1.钢梯形式:爬梯 2.钢材品种、规格:不锈钢 3.其它:详见设计图纸并满足相关规范要求 4.运距:投标人自行考虑 | t | 2
屋面及防水工程
47 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | 1.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚合物水泥基防水涂料 | m2 | 685.64
48 | 010902008001 | 屋面变形缝 | 1.嵌缝材料:油浸麻丝 2.止水带材料:预埋式橡胶止水带 3.盖缝材料:6厚304不锈钢盖板，铝合金基座、螺栓等 | m | 679.12
保温、隔热、防腐工程
49 | 011002002001 | 防腐砂浆面层 | 1.面层厚度:15mm聚合物水泥砂浆 | m2 | 12185.74
楼地面装饰工程
50 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 | 1.部位:大平台 2.找平层:最薄处180厚C35混凝土,表面按排水方向找坡 3.20厚1:3聚合物水泥砂浆结合层 4.集控中心平台结构层(表面凿毛) | m2 | 18378.51
其他装饰工程
51 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.平台栏杆H=300 4.304不锈钢栏杆，扶手为φ50*2的不锈钢管，Φ50*2不锈钢立柱，含装饰扣、法兰盘等； 5.包括制作、安装、埋件及油漆等。 | m | 985
52 | 01B002 | 排水沟盖板 | 1.双相不锈钢格栅G605/30/100，具体详见图纸 | m2 | 14.89
53 | 01B003 | 排水沟盖板 | 1.大平台检修孔铺活动盖板 2.具体做法详见图纸 | m2 | 18.34
54 | 010512008001 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 1.人孔盖板 2.钢盖板，含油漆两底两面 3.具体做法详见图纸 | 套 | 2
55 | 010512008002 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 1.φ700重型铸铁及支座 2.钢盖板，含油漆两底两面 3.具体做法详见做法见图集20S515-328页 | 套 | 10
56 | 01B004 | 沉降观测点 | 1.沉降观测点，详见图纸做法 | 个 | 176
57 | 01B005 | 挡水板 | 钢格栅 1.含油漆、预埋铁件等 2.具体做法详见图纸做法 | 块 | 1
58 | 01B006 | 过水口 | 1.300*30*8过水口 2.含聚氨酯密封膏、翼环等 3.具体做法详见图纸做法 | 个 | 10
59 | 01B007 | 过水口 | φ100过水孔，宽300，具体做法详见图纸 | 个 | 382
合 计

## 表10.2.2-16 施工技术措施项目清单与计价表【建筑工
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
工程名称：大平台-建筑工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
脚手架
1 | Z011701010001 | 工具式综合脚手架 | 1.工具式综合脚手架 2.搭设方式:由投标人自行考虑 3.搭设高度:7m以内 4.脚手架材料租赁时间:由投标人自行考虑 5.包括斜道、上料平台及安全防护网 | 项 | 1
地上混凝土模板及支架(撑)（采用工具式支撑架及模板）
2 | 011702002001 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板 2.采用工具式支撑架（另列） | m2 | 10076.76
3 | 011702006001 | 矩形梁 | 1.矩形梁模板 2.采用工具式支撑架（另列） | m2 | 23833.51
4 | 011702011001 | 直形墙 | 1.直形墙模板 2.采用工具式支撑架（另列） | m2 | 1228.09
5 | 011702011002 | 直形墙 | 1.直形墙模板（清水） | m2 | 1041.6
6 | 011702016001 | 平板 | 1.平板模板 2.采用工具式支撑架（另列） | m2 | 16277.57
7 | 011702021001 | 栏板 | 1.直形栏板模板（清水模板） | m2 | 1539.9
8 | 011702022001 | 天沟、檐沟 | 1.天沟挑檐模板 2.采用工具式支撑架（另列） | m2 | 1371.98
9 | 01B008 | 一般支撑架 | 1.混凝土模板支撑工程危险程度:危大 2.架体材料材质:承插型盘扣式支撑架 3.地上结构层高6.5m以内 | m3 | 115330.34
10 | 011702005001 | 基础梁 | 1.基础类型:基础梁 2.模板材质:复合木模板 | m2 | 5890.76
11 | 011702001001 | 基础 | 1.基础类型:垫层 2.模板材质:复合木模板 | m2 | 1844.35
12 | 011702001002 | 基础 | 1.基础类型:独立基础 2.模板材质:复合木模板 | m2 | 2740.65
13 | 011702001003 | 基础 | 1.基础类型:设备基础 2.模板材质:复合木模板 3.单个块体 体积5m3以上 | m2 | 1579.2
混凝土结构垂直运输
14 | 011703001001 | 垂直运输 | 1.建筑物建筑类型及结构形式:混凝土结构 2.檐口高度:檐高20m以内 3.层高:层高5.8m以内 | m2 | 21357.47
大型机械设备进出场及安拆
15 | 011705001002 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.机械设备名称、机械设备规格型号:由投标人根据本工程情况自行考虑。 | 项 | 1
16 | Z011703002001 | 塔式起重机基础费用 | 1.塔吊固定基础（含桩基） 2.请投标单位结合自身的施工方案及施工组织设计，综合考虑报价，结算不做调整 | 项 | 1
其他措施费
17 | 01B009 | 其他措施费 | 1.招标人要求自行考虑的相关费用，具体详招标文件 2.投标人根据工程实际情况自行补充的其他费用，综合考虑报价，结算不做调整 | 项 | 1
18 | 01B010 | 其他措施费 | 支模架下方加固含引桥 1.投标人根据工程实际情况自行报价 | 项 | 1
19 | 011706002001 | 排水、降水 | 湿土排水、降水含引桥 1.投标人根据工程实际情况自行报价 | 项 | 1
合 计

## 表10.2.2-13 单位工程招标控制价费用表【引桥】
【表10.2.2-13】
单位工程招标控制价费用表
工程名称：大平台-引桥 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计算公式 | 金额（元） | 备注
1 | 分部分项工程费 | ∑（分部分项工程数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-16
1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑分部分项（人工费+机械费）
2 | 措施项目费
2.1 | 施工技术措施项目 | ∑（技术措施工程数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-16
2.1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑技措项目（人工费+机械费）
2.2 | 施工组织措施项目 | 按实际发生项之和进行计算 |  | 见表 10.2.2-20
2.2.1 | 其中：安全文明施工基本费 |  |  | 见表 10.2.2-20
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额 | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表 10.2.2-21
3.1.1 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.1.2 | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.1.3 | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.2 | 暂估价 | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表 10.2.2-21
3.2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计(或计入综合单价) |  | 见表 10.2.2-23
3.2.2 | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-24
3.2.3 | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-25
3.3 | 计日工 | ∑计日工（暂估数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表 10.2.2-21
3.4.1 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表 10.2.2-27
3.4.2 | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额 |  | 见表 10.2.2-27
4 | 规费 | 计算基数×费率
5 | 增值税 | 计算基数×费率
招标控制价合计 |  | 1+2+3+4+5

## 表10.2.2-16 分部分项工程清单与计价表【引桥】
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：大平台-引桥 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
土石方工程
1 | 010101003002 | 挖沟槽土方 | 1.部位:基础梁等土方开挖 2.土壤类别及土方天然含水率:详见岩土工程勘察报告 3.挖土深度:详见设计图纸 4.是否在垫板上作业:自行考虑 | m3 | 1385.06
2 | 010101004002 | 挖基坑土方 | 1.部位:独立基础、承台、集水井等土方开挖 2.土壤类别及土方天然含水率:详见岩土工程勘察报告 3.挖土深度:根据施工图纸自行确定 4.是否在垫板上作业:自行考虑 | m3 | 1068.98
3 | 010103001002 | 回填方 | 1.部位:承台、基础侧壁间隙等 2.密实度要求:满足设计和规范的要求 3.填方材料品种:满足设计要求，并符合相关工程的质量规范要求 4.填方粒径要求:满足设计和规范的要求 5.填方来源、运距:根据现场实际情况自行确定 | m3 | 2247.01
混凝土及钢筋混凝土工程
4 | 010501001002 | 垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20(具有防腐蚀性能的混凝土) | m3 | 34.53
5 | 010501003001 | 独立基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C40 | m3 | 7
6 | 010501005002 | 桩承台基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C40 | m3 | 48.96
7 | 010503001002 | 基础梁 | 1.混凝土类别:商品混凝土 2.混凝土等级:C40 | m3 | 67.26
8 | 010502001002 | 矩形柱 | 1.混凝土类别:商品混凝土 2.混凝土等级:C40 | m3 | 72.7
9 | 010503002002 | 矩形梁 | 1.混凝土类别:商品混凝土 2.混凝土等级:C40 | m3 | 137.08
10 | 010503004001 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.06
11 | 010504004001 | 挡土墙 | 1.混凝土类别:商品混凝土 2.混凝土等级:C40 3.墙厚:100mm以上 | m3 | 7.28
12 | 010505003002 | 平板 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C40 | m3 | 143.85
13 | 010505006002 | 栏板 | 1.混凝土种类:清水商品混凝土 2.混凝土强度等级:C40 | m3 | 44.64
14 | 010515001027 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400箍筋 2.直径:6mm | t | 0.787
15 | 010515001028 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400箍筋 2.直径:8mm | t | 7.405
16 | 010515001029 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400箍筋 2.直径:10mm | t | 8.749
17 | 010515001030 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 2.直径:10mm | t | 6.793
18 | 010515001031 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 2.直径:12mm | t | 10.359
19 | 010515001032 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 2.直径:14mm | t | 19.24
20 | 010515001033 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 2.直径:16mm | t | 0.046
21 | 010515001034 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 2.直径:18mm | t | 5.371
22 | 010515001035 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 2.直径:22mm | t | 11.5
23 | 010515001036 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 2.直径:25mm | t | 28.127
24 | 010516003003 | 机械连接 | 1.直螺纹钢筋接头 2.直径25mm以内 3.包括套丝、制作、运输、安装等 | 个 | 616
25 | Z010515011002 | 钢筋连接 | 1.电渣压力焊接 2.直径32mm以内 3.包括制作、运输、安装等 | 个 | 248
保温、隔热、防腐工程
26 | 011002002002 | 防腐砂浆面层 | 1.面层厚度:15mm聚合物水泥砂浆 | m2 | 664.1
楼地面装饰工程
27 | 011101003002 | 细石混凝土楼地面 | 1.部位:引桥 2.面层:最薄处180厚C40细石混凝土,表面按排水方向找坡 3.80厚C40钢筋混凝土铺装，掺10%水泥重量的TEA微膨胀剂（钢筋另列） 3.20厚1:3聚合物水泥砂浆结合层 4.引桥结构层 | m2 | 744.18
其他装饰工程
28 | 01B011 | 沉降观测点 | 1.沉降观测点，详见图纸做法 | 个 | 14
29 | 01B012 | 过水口 | 1.300*30*8过水口 2.含聚氨酯密封膏、翼环等 3.具体做法详见图纸做法 | 个 | 20
30 | 010904004001 | 楼（地）面变形缝 | 1.20mm厚油膏嵌缝 2.遇水膨胀橡胶条 3.10mm浸乳化沥青木丝板 | m | 21
31 | 01B013 | 钢支座 | 1.规格、型号:18mm不锈钢 2.面层涂抗耐磨高温黄油润滑剂 | 块 | 1
32 | 011001006001 | 其他保温隔热 | 1.50mm厚聚苯板填充 | m2 | 4.82
合 计

## 表10.2.2-16 施工技术措施项目清单与计价表【引桥】
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
工程名称：大平台-引桥 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
地上混凝土模板及支架(撑)（采用工具式支撑架及模板）
1 | 011702002002 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板 2.采用工具式支撑架（另列） | m2 | 419.14
2 | 011702006002 | 矩形梁 | 1.矩形梁模板 2.采用工具式支撑架（另列） | m2 | 769.76
3 | 011702011003 | 直形墙 | 1.直形墙模板 2.采用工具式支撑架（另列） | m2 | 3.5
4 | 011702016002 | 平板 | 1.平板模板 2.采用工具式支撑架（另列） | m2 | 678.28
5 | 011702021002 | 栏板 | 1.直形栏板模板（清水模板） 2.采用工具式支撑架（另列） | m2 | 432.54
6 | 01B014 | 一般支撑架 | 1.混凝土模板支撑工程危险程度:危大 2.架体材料材质:承插型盘扣式支撑架 3.地上结构层高5m以内 | m3 | 353.63
基础混凝土模板及支架（撑）（采用工具式支撑架及模板）
7 | 011702005002 | 基础梁 | 1.基础类型:基础梁 2.模板材质:复合木模板 | m2 | 432.36
8 | 011702001004 | 基础 | 1.基础类型:垫层 2.模板材质:复合木模板 | m2 | 103.59
9 | 011702001005 | 基础 | 1.基础类型:独立基础 2.模板材质:复合木模板 | m2 | 154.38
混凝土结构垂直运输
10 | 011703001002 | 垂直运输 | 1.建筑物建筑类型及结构形式:混凝土结构 2.檐口高度:檐高20m以内 3.层高:层高5.6m以内 | m2 | 809.73
合 计

## 表10.2.2-13 单位工程招标控制价费用表【生产楼】
【表10.2.2-13】
单位工程招标控制价费用表
工程名称：上部建筑-生产楼 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计算公式 | 金额（元） | 备注
1 | 分部分项工程费 | ∑（分部分项工程数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-16
1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑分部分项（人工费+机械费）
2 | 措施项目费
2.1 | 施工技术措施项目 | ∑（技术措施工程数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-16
2.1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑技措项目（人工费+机械费）
2.2 | 施工组织措施项目 | 按实际发生项之和进行计算 |  | 见表 10.2.2-20
2.2.1 | 其中：安全文明施工基本费 |  |  | 见表 10.2.2-20
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额 | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表 10.2.2-21
3.1.1 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.1.2 | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.1.3 | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.2 | 暂估价 | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表 10.2.2-21
3.2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计(或计入综合单价) |  | 见表 10.2.2-23
3.2.2 | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-24
3.2.3 | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-25
3.3 | 计日工 | ∑计日工（暂估数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表 10.2.2-21
3.4.1 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表 10.2.2-27
3.4.2 | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额 |  | 见表 10.2.2-27
4 | 规费 | 计算基数×费率
5 | 增值税 | 计算基数×费率
招标控制价合计 |  | 1+2+3+4+5

## 表10.2.2-16 分部分项工程清单与计价表【生产楼】
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：上部建筑-生产楼 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
砌筑工程
1 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.部位:墙体 2.砖品种、规格、强度等级:B07 A5.0蒸压加气混凝土砌块 3.墙体厚度:240mm以内 4.砂浆强度等级:专用砂浆砌筑 | m3 | 444.23
2 | 010402001002 | 砌块墙 | 1.部位:墙体 2.砖品种、规格、强度等级:B07 A5.0蒸压加气混凝土砌块 3.墙体厚度:120mm以内 4.砂浆强度等级:专用砂浆砌筑 | m3 | 4.3
3 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1.品种规格:混凝土实心砖 2.厚度:240mm 3.砂浆强度:M10.0水泥砂浆 | m3 | 4.97
4 | 010515001037 | 现浇构件钢筋 | 1.名称:砌体内加固钢筋 2.钢筋种类、规格:HPB300 | t | 2.242
混凝土及钢筋混凝土工程
5 | 010502001003 | 矩形柱 | 1.混凝土类别:商品混凝土 2.混凝土等级:C40 | m3 | 181.79
6 | 010502002001 | 构造柱 | 1.混凝土类别:商品混凝土 2.混凝土等级:C25 | m3 | 24.72
7 | 010503002003 | 矩形梁 | 1.混凝土类别:商品混凝土 2.混凝土等级:C40 | m3 | 185.86
8 | 010503004002 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 24.44
9 | 010503004003 | 圈梁 | 1.名称:素砼翻边 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C25 | m3 | 1.23
10 | 010503005001 | 过梁 | 1.混凝土类别:商品混凝土 2.混凝土等级:C25 | m3 | 0.69
11 | 010505003003 | 平板 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C40 | m3 | 155.33
12 | 010506001001 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C40 3.底板厚度:180mm以内 | m2 | 91.58
13 | 010505006003 | 栏板 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C40 | m3 | 17.79
14 | 010507007001 | 其他构件 | 1.部位:窗台等小型构件 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.23
15 | 010507004001 | 台阶 | 1.60厚C20细石混凝土,撒打随抹,上撒1:1水泥砂浆压实赶光,台面向外坡1% 2.300厚粒径10~40卵石灌M2.5混合砂浆分两步灌注,宽出面层100 | m2 | 47.7
16 | 010507001001 | 散水、坡道 | 1.部位:散水 2.80厚C20混凝土 3.150厚10-4卵石灌M2.5混合砂浆 4.素土夯实，向外坡3% | m2 | 74.77
17 | 010507001002 | 散水、坡道 | 1.部位:坡道 1.100厚毛面芝麻灰花岗岩板,水泥将擦缝 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.100厚C20细石混凝土 4.300厚粒径10~40卵石灌M2.5混合砂浆分两步灌注,宽出面层100 | m2 | 13.98
18 | 010515001038 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB300箍筋 2.直径:6mm | t | 0.975
19 | 010515001039 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400箍筋 2.直径:6mm | t | 0.727
20 | 010515001040 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400箍筋 2.直径:8mm | t | 15.007
21 | 010515001041 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400箍筋 2.直径:10mm | t | 4.009
22 | 010515001042 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400箍筋 2.直径:12mm | t | 0.145
23 | 010515001043 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 2.直径:8mm | t | 0.951
24 | 010515001044 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 2.直径:10mm | t | 38.03
25 | 010515001045 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 2.直径:12mm | t | 5.516
26 | 010515001046 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 2.直径:14mm | t | 6.567
27 | 010515001047 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 2.直径:16mm | t | 0.27
28 | 010515001048 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 2.直径:18mm | t | 1.477
29 | 010515001049 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 2.直径:20mm | t | 10.689
30 | 010515001050 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 2.直径:22mm | t | 19.362
31 | 010515001051 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 2.直径:25mm | t | 15.136
32 | 010515001052 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E 2.直径:18mm | t | 0.941
33 | 010515001053 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E 2.直径:20mm | t | 10.239
34 | 010515001054 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E 2.直径:22mm | t | 19.362
35 | 010515001055 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E 2.直径:25mm | t | 15.362
36 | 010516003004 | 机械连接 | 1.直螺纹钢筋接头 2.直径25mm以内 3.包括套丝、制作、运输、安装等 | 个 | 695
37 | Z010515011003 | 钢筋连接 | 1.电渣压力焊接 2.直径32mm以内 3.包括制作、运输、安装等 | 个 | 868
金属结构工程
门窗工程
38 | 010802001001 | 金属（塑钢）门 | 1.门类型:成品钢质门 2.门代号:GM3027 3.洞口尺寸:3000*2700 4.门框、扇材质:成品电动钢质门，带人行小门 5.五金件:含门锁、电机、铰链等相关五金配件及油漆 6.其他:具体详见门窗表大样及说明 | 樘 | 1
39 | 010802001002 | 金属（塑钢）门 | 1.门类型:成品钢质门 2.门代号:GM1524 3.洞口尺寸:1500*2400 4.门框、扇材质:成品钢质门，无防火要求，取消防火芯 5.五金件:含门锁、铰链等相关五金配件及油漆 6.其他:具体详见门窗表大样及说明 | 樘 | 1
40 | 010801001001 | 木质门 | 1.门类型:木门 2.门代号:M1024 3.洞口尺寸:1000*2400 4.门框、扇材质：成品木门，无防火要求，取消防火芯 4.五金配件:包括合页、门锁等五金配件及油漆、门框等 5.其他:具体详见门窗表大样及说明 | 樘 | 12
41 | 010801001002 | 木质门 | 1.门类型:木门 2.门代号:M1524 3.洞口尺寸:1500*2400 4.门框、扇材质：成品木门，无防火要求，取消防火芯 4.五金配件:包括合页、门锁等五金配件及油漆、门框等 5.其他:具体详见门窗表大样及说明 | 樘 | 6
42 | 010801004001 | 木质防火门 | 1.门类型:甲级木质防火门 2.门代号:FM甲1224 3.洞口尺寸:1200*2400 4.五金配件:包括合页、门锁、闭门器、顺位器、防烟条等五金配件及油漆、门框等 5.其他:具体详见门窗表大样及说明 | 樘 | 2
43 | 010801004002 | 木质防火门 | 1.门类型:乙级木质防火门 2.门代号:M2 3.洞口尺寸:600*2100 4.五金配件:包括合页、门锁、闭门器、防烟条等五金配件及油漆、门框等 5.其他:具体详见门窗表大样及说明 | 樘 | 6
44 | 010801004003 | 木质防火门 | 1.门类型:乙级木质防火门 2.门代号:FM乙1524 3.洞口尺寸:1500*2400 4.五金配件:包括合页、门锁、闭门器、顺位器、防烟条等五金配件及油漆、门框等 5.其他:具体详见门窗表大样及说明 | 樘 | 11
45 | 010802001003 | 金属（塑钢）门 | 1.门类型:铝合金平开门 2.门代号:LM1524 3.洞口尺寸:1500*2400 4.门框、扇材质:70系列断桥隔热铝合金平开门 5.玻璃品种、厚度:玻璃采用断热铝合金多腔密封窗框(8+12A+8Low-E+12A+8Low-E)传热系数1.60W/(m2·K),综合太阳得热系数0.3,气密性为7级,可见光透射比0.6 6.其他:含门锁、拉手、地弹簧等五金配件，具体做法详见图纸。 | 樘 | 3
46 | 010802001004 | 金属（塑钢）门 | 1.门类型:铝合金门联窗 2.门代号:MLC1 3.洞口尺寸:4800*4800 4.门框、扇材质:70系列断桥隔热铝合金平开门 5.玻璃品种、厚度:玻璃采用断热铝合金多腔密封窗框(8+12A+8Low-E+12A+8Low-E)传热系数1.60W/(m2·K),综合太阳得热系数0.3,气密性为7级,可见光透射比0.6 6.其他:含门锁、拉手、地弹簧、防撞警示胶带等五金配件，具体做法详见图纸。 | 樘 | 3
47 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.窗类型:铝合金组合窗 4.框、扇材质:70系列断桥隔热铝合金平开窗 5.玻璃品种、厚度玻璃采用断热铝合金多腔密封窗框(8+12A+8Low-E+12A+8Low-E)传热系数1.60W/(m2·K),综合太阳得热系数0.3,气密性为7级,可见光透射比0.6 6.其他:含五金配件等，各规范要求具体参照设计说明及图纸描述 | m2 | 306.9
屋面及防水工程
48 | 010902003001 | 屋面刚性层 | 1.部位:屋面1 2.刚性层厚度:50厚C20细石混，粉平压光 4.钢筋规格、型号:内配Φ6@150双向钢筋 5.保温层:（另列） 6.防水层:（另列） 7.隔离层材料品种:无纺布隔离层 | m2 | 526.08
49 | 010902003002 | 屋面刚性层 | 1.部位:雨蓬 2.浅色防紫外线涂料保护层 3.防水层:（另列） 4.找平层:最薄处20mm厚M20聚合物防水砂浆找坡抹平,1%找坡 | m2 | 30.33
50 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1.部位:屋面 2.卷材品种、规格、厚度（卷材品种）:1.5厚双面防皱自粘聚合物改性沥青防水卷材, 转角处用同质的防水材料做加强型附加层 3.防水层数:二层 4.收口处理:处理方式满足设计及规范要求 | m2 | 578.68
51 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 | 1.部位:屋面 2.涂膜厚度、遍数:2厚高强水性橡胶沥青防水涂料,耐热度140℃ | m2 | 578.68
52 | 010902002002 | 屋面涂膜防水 | 1.部位:雨蓬 2.涂膜厚度、遍数:2.0mm厚聚氨酯防水涂料,转角处需要附加防水涂料 | m2 | 33.36
53 | 010904002002 | 楼（地）面涂膜防水 | 1.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚氨酯防水涂料(两道) | m2 | 72.37
54 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1.部位:外墙面 2.防水膜品种、厚度:1.5mm厚聚合物水泥防水涂料(Ⅰ型) | m2 | 1547.22
保温、隔热、防腐工程
55 | 011001001001 | 保温隔热屋面 | 1.部位:屋面 2.保温隔热材料品种、规格、厚度:165厚聚苯乙烯挤塑保温板(燃烧性能B1级) | m2 | 526.08
56 | 011001003001 | 保温隔热墙面 | 1.部位:内墙面 2.保温隔热材料品种、规格及厚度:25厚无机轻集料保温砂浆层Ⅱ型（燃烧性能等级B1级） 3.5mm厚抗裂砂浆压耐碱玻纤网一层(≥160g/m2) 4.界面剂一道 | m2 | 1347.56
57 | 011001003002 | 保温隔热墙面 | 1.部位:外墙面 2.保温隔热材料品种、规格及厚度:25厚无机轻集料保温砂浆层Ⅱ型（燃烧性能等级B1级） 3.5mm厚抗裂砂浆压耐碱玻纤网一层(≥160g/m2) | m2 | 1547.23
楼地面装饰工程
58 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.面层材料:600*600*10地砖楼地面 2.结合层:20(30)厚M15水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3.嵌缝材料:美缝剂美缝 4.找平层:20厚M15水泥砂浆找坡层,抹平 5.素水泥浆一道（内掺建筑胶） | m2 | 60.31
59 | 011102003002 | 块料楼地面 | 1.面层材料:600*600*10地砖楼地面 2.结合层:20(30)厚M15水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3.嵌缝材料:美缝剂美缝 4.素水泥浆一道（内掺建筑胶） | m2 | 1161.21
60 | 011102003003 | 块料楼地面（楼梯） | 1.面层材料:600*600*10地砖楼地面（含防滑条） 2.结合层:20(30)厚M15水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3.嵌缝材料:美缝剂美缝 4.素水泥浆一道（内掺建筑胶） | m2 | 91.58
61 | 011103001001 | 橡胶板楼地面 | 1.面层材料:3厚防静电橡胶卷材 2.粘结层:专用胶粘剂粘贴 3.基层:45厚DSM20水泥砂浆,压实抹光(根据卷材厚度进行适当调整) 4.水泥浆一道(内掺建筑胶) | m2 | 176.86
62 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 1.面层材料:15-10厚地砖踢脚,稀水泥浆(或彩色水泥浆)擦缝 2.粘贴层:成品钢卡件 3.20厚DPM15预拌砂浆找平层 | m2 | 134.25
63 | 011107001001 | 石材台阶面 | 1.面层材料品种、规格、颜色:40厚芝麻灰花岗岩踏步板和踢面板,正、背面积四周边满涂防污剂,灌稀水泥将擦缝 2.粘结层材料种类:30厚1:3干硬性水泥砂浆黏贴层,上撒素水泥 3.素水泥浆一道(内掺建筑胶) | m2 | 47.7
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
64 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.部位:外墙 2.面层厚度、砂浆配合比:5mm厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型)兼顾找平,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 3.10厚DP M15砂浆抹平 | m2 | 1430.56
65 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:内墙 2.底层厚度、砂浆配合比:5mm厚抗裂砂浆压耐碱玻纤网一层(≥160g/m2 3.界面剂一道 | m2 | 2695.33
66 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:内墙面 2.6厚DPM20砂浆分层压实抹平 3.6厚DP M5砂浆罩面 4.界面剂一道 | m2 | 254.09
67 | 011204003001 | 块料墙面 | 1.墙体类型:内墙面 2.面层材料:600*600*10墙面砖,白水泥擦缝(粘贴前墙砖充分侵湿) 3.粘结层:5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层 4.找平层:6mm厚聚合物水泥防水砂浆 | m2 | 190.57
68 | 010607005001 | 墙面抹灰钢丝网加强 | 1.部位:墙面抹灰基层 2.材料品种、规格:钢丝网 3.加固方式:满足设计及规范要求 | m2 | 1181.38
天棚工程
69 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.部位:吊顶天棚 2.面层材料:0.8mm厚铝合金方板,与配套专用龙骨固定 3.骨架材料:与铝合金方板配套的专用下层副龙骨,间距≤600 4.与安装型式配套的专用上层主龙骨,间距≤1200,用吊件与钢筋吊杆联结后找平 5.10号镀锌低碳钢丝(或φ8钢筋)吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留吊环固定 6.现浇钢筋混凝土板底预留φ10钢筋吊环,双向中距≤1200 7.5厚聚合物水泥基防水砂浆一道(仅用于卫生间) | m2 | 736.82
70 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1.名称:石膏板吊顶（平面） 2.面层材料:12mm厚纸面石膏板，板缝贴胶带、点锈 3.龙骨材料:配套专用龙骨固定 4.吊杆材料:10号镀锌低碳钢丝(或φ8钢筋)吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留吊环固定 5.其他:具体做法详见图纸，满足相关规范要求。 | m2 | 396.28
71 | 011302001003 | 吊顶天棚 | 1.名称:石膏板吊顶（侧面） 2.面层材料:12mm厚纸面石膏板，板缝贴胶带、点锈 3.龙骨材料:配套专用龙骨固定 4.吊杆材料:10号镀锌低碳钢丝(或φ8钢筋)吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留吊环固定 5.其他:具体做法详见图纸，满足相关规范要求。 | m2 | 13.2
油漆、涂料、裱糊工程
72 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.部位:外墙面 2.涂料品种、喷刷遍数:外墙弹性涂料三遍（热反射涂料） 3.腻子种类及要求:柔性耐水腻子2遍，每遍均打磨，腻子加纤维网格布 | m2 | 1545.6
73 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 1.部位:内墙面 2.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料3遍 3.腻子种类及要求:3厚耐水腻子分遍找平 | m2 | 3201.09
74 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 1.部位:顶棚 2.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料3遍 3.刮腻子要求:刮腻子三遍(与面漆配套腻子,满铺纤维网格布) | m2 | 363.09
75 | 011407002002 | 天棚喷刷涂料 | 1.部位:石膏板面天棚 2.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料3遍 3.刮腻子要求:刮腻子三遍(与面漆配套腻子,满铺纤维网格布) | m2 | 409.48
其他装饰工程
76 | 011503001002 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.楼梯扶手H=1100 4.做法详见22J403-1图集3-50页PB38 5.包括制作、安装、埋件及油漆等。 | m | 57.23
77 | 011210005001 | 成品隔断 | 1.卫生间及小便斗隔断板（复合树脂板）做法参见图集16J914-1图集XT8页 | m2 | 27.74
78 | 011505010001 | 镜面玻璃 | 1.名称:卫生间成品银镜 2.镜面玻璃品种:6mm厚成品银镜 | m2 | 4.32
79 | 011107002001 | 块料台阶面 | 1.名称:卫生间蹲坑抬高 2.高度:200mm 3.面层材料:300*300mm地砖面层 4.混凝土种类:泡沫混凝土填实 | m2 | 5.13
80 | 01B015 | 残疾人配套扶手 | 1.含扶手、抓杆、挂衣钩等所有残疾人配套设施 2.具体做法详见12J926图集J8页D | 套 | 2
81 | 011505001001 | 洗漱台 | 1.厚度20mm白色人造石面板 2.具体做法参图纸 3.含钢骨架 | m2 | 2.26
82 | 01B016 | 成品挡鼠板 | 1.500高挡鼠板,做法可参见国标图集07J912-1第37页 | m2 | 1.5
83 | 010810001001 | 窗帘 | 1.窗帘材质:百叶遮光窗帘 | m2 | 306.9
合 计

## 表10.2.2-16 施工技术措施项目清单与计价表【生产楼】
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
工程名称：上部建筑-生产楼 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
脚手架工程（承插型盘扣式脚手架）-浙建站计【2024】4号
1 | Z011701010002 | 工具式外墙脚手架(落地式) | 1.工具式外墙脚手架（落地式） 2.搭设方式:由投标人自行考虑 3.搭设高度:24m以内 4.脚手架材料租赁时间:由投标人自行考虑 5.包括斜道、上料平台及安全防护网 | m2 | 2146.44
2 | 011701003001 | 里脚手架 | 1.搭设方式:内墙砌筑脚手架 2.搭设高度:3.6m以上 3.按现行规范及文件的要求，搭设方式及相关费用由投标单位自行考虑，以后不作调整 | m2 | 1657.22
3 | 011701003002 | 里脚手架 | 1.搭设方式:内墙饰面脚手架 2.搭设高度:3.6m以内 3.按现行规范及文件的要求，搭设方式及相关费用由投标单位自行考虑，以后不作调整 | m2 | 2910.88
4 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 1.搭设高度:3.6m以内 2.按现行规范及文件的要求，搭设方式及相关费用由投标单位自行考虑，以后不作调整 | m2 | 473.16
5 | 011701006002 | 满堂脚手架 | 1.搭设高度:3.6m~5.2m 2.按现行规范及文件的要求，搭设方式及相关费用由投标单位自行考虑，以后不作调整 | m2 | 927.58
地上混凝土模板及支架(撑)（采用工具式支撑架及模板）
6 | 011702002003 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板 2.采用工具式支撑架（另列） | m2 | 1277.14
7 | 011702003001 | 构造柱 | 1.构造柱模板 2.采用工具式支撑架（另列） | m2 | 273.02
8 | 011702006003 | 矩形梁 | 1.矩形梁模板 2.采用工具式支撑架（另列） | m2 | 1297.6
9 | 011702008001 | 圈梁 | 1.圈梁模板 2.采用工具式支撑架（另列） | m2 | 238.54
10 | 011702009001 | 过梁 | 1.过梁模板 2.采用工具式支撑架（另列） | m2 | 13.8
11 | 011702016003 | 平板 | 1.平板模板 2.采用工具式支撑架（另列） | m2 | 1294.75
12 | 011702021003 | 栏板 | 1.直形栏板模板 2.采用工具式支撑架（另列） | m2 | 182.45
13 | 011702024001 | 楼梯 | 1.直形楼梯模板 2.采用工具式支撑架（另列） | m2 | 91.58
14 | 011702025001 | 其他现浇构件 | 1.小型构件模板 2.采用工具式支撑架（另列） | m2 | 2.62
15 | 01B017 | 一般支撑架 | 1.混凝土模板支撑工程危险程度:危大 2.架体材料材质:承插型盘扣式支撑架 3.地上结构层高5m以内 | m3 | 5149.63
16 | 01B018 | 一般支撑架 | 1.混凝土模板支撑工程危险程度:危大 2.架体材料材质:承插型盘扣式支撑架 3.地上结构层高6.5m以内 | m3 | 2840.78
混凝土结构垂直运输
17 | 011703001003 | 垂直运输 | 1.建筑物建筑类型及结构形式:混凝土结构 2.檐口高度:檐高20m以内 3.层高:层高5.6m以内 | m2 | 1605.23
其他措施费
18 | 01B019 | 其他措施费 | 1.招标人要求自行考虑的相关费用，具体详招标文件 2.投标人根据工程实际情况自行补充的其他费用，综合考虑报价，结算不做调整 | 项 | 1
合 计

## 表10.2.2-13 单位工程招标控制价费用表【生产辅助综
【表10.2.2-13】
单位工程招标控制价费用表
工程名称：上部建筑-生产辅助综合楼 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计算公式 | 金额（元） | 备注
1 | 分部分项工程费 | ∑（分部分项工程数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-16
1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑分部分项（人工费+机械费）
2 | 措施项目费
2.1 | 施工技术措施项目 | ∑（技术措施工程数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-16
2.1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑技措项目（人工费+机械费）
2.2 | 施工组织措施项目 | 按实际发生项之和进行计算 |  | 见表 10.2.2-20
2.2.1 | 其中：安全文明施工基本费 |  |  | 见表 10.2.2-20
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额 | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表 10.2.2-21
3.1.1 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.1.2 | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.1.3 | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.2 | 暂估价 | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表 10.2.2-21
3.2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计(或计入综合单价) |  | 见表 10.2.2-23
3.2.2 | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-24
3.2.3 | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-25
3.3 | 计日工 | ∑计日工（暂估数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表 10.2.2-21
3.4.1 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表 10.2.2-27
3.4.2 | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额 |  | 见表 10.2.2-27
4 | 规费 | 计算基数×费率
5 | 增值税 | 计算基数×费率
招标控制价合计 |  | 1+2+3+4+5

## 表10.2.2-16 分部分项工程清单与计价表【生产辅助综
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：上部建筑-生产辅助综合楼 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
砌筑工程
1 | 010402001003 | 砌块墙 | 1.部位:墙体 2.砖品种、规格、强度等级:B07 A5.0蒸压加气混凝土砌块 3.墙体厚度:240mm以内 4.砂浆强度等级:专用砂浆砌筑 | m3 | 302.11
2 | 010402001004 | 砌块墙 | 1.部位:墙体 2.砖品种、规格、强度等级:B07 A5.0蒸压加气混凝土砌块 3.墙体厚度:120mm以内 4.砂浆强度等级:专用砂浆砌筑 | m3 | 39.54
3 | 010401003002 | 实心砖墙 | 1.品种规格:混凝土实心砖 2.厚度:240mm 3.砂浆强度:M10.0水泥砂浆 | m3 | 4.28
4 | 010515001056 | 现浇构件钢筋 | 1.名称:砌体内加固钢筋 2.钢筋种类、规格:HPB300 | t | 2.002
混凝土及钢筋混凝土工程
5 | 010502001004 | 矩形柱 | 1.混凝土类别:商品混凝土 2.混凝土等级:C40 | m3 | 74.41
6 | 010502002002 | 构造柱 | 1.混凝土类别:商品混凝土 2.混凝土等级:C25 | m3 | 23.4
7 | 010503002004 | 矩形梁 | 1.混凝土类别:商品混凝土 2.混凝土等级:C40 | m3 | 152.07
8 | 010503004004 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 3.66
9 | 010503004005 | 圈梁 | 1.名称:素砼翻边 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C25 | m3 | 2.34
10 | 010503005002 | 过梁 | 1.混凝土类别:商品混凝土 2.混凝土等级:C25 | m3 | 2.59
11 | 010505003004 | 平板 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C40 | m3 | 110.71
12 | 010506001002 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C40 3.底板厚度:180mm以内 | m2 | 56.82
13 | 010505006004 | 栏板 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C40 | m3 | 16.56
14 | 010507007002 | 其他构件 | 1.部位:窗台等小型构件 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C25 | m3 | 1.28
15 | 010507004002 | 台阶 | 1.60厚C20细石混凝土,撒打随抹,上撒1:1水泥砂浆压实赶光,台面向外坡1% 2.300厚粒径10~40卵石灌M2.5混合砂浆分两步灌注,宽出面层100 | m2 | 35.5
16 | 010507001003 | 散水、坡道 | 1.部位:散水 2.80厚C20混凝土 3.150厚10-4卵石灌M2.5混合砂浆 4.素土夯实，向外坡3% | m2 | 66.57
17 | 010507001004 | 散水、坡道 | 1.部位:坡道 1.100厚毛面芝麻灰花岗岩板,水泥将擦缝 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.100厚C20细石混凝土 4.300厚粒径10~40卵石灌M2.5混合砂浆分两步灌注,宽出面层100 | m2 | 11.4
18 | 010515001057 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB300箍筋 2.直径:6mm | t | 0.672
19 | 010515001058 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400箍筋 2.直径:6mm | t | 0.491
20 | 010515001059 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400箍筋 2.直径:8mm | t | 8.065
21 | 010515001060 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400箍筋 2.直径:10mm | t | 1.577
22 | 010515001061 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400箍筋 2.直径:12mm | t | 1.722
23 | 010515001062 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 2.直径:8mm | t | 9.481
24 | 010515001063 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 2.直径:10mm | t | 9.03
25 | 010515001064 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 2.直径:12mm | t | 2.629
26 | 010515001065 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 2.直径:14mm | t | 5.13
27 | 010515001066 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 2.直径:20mm | t | 3.086
28 | 010515001067 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 2.直径:22mm | t | 0.036
29 | 010515001068 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E 2.直径:20mm | t | 4.423
30 | 010515001069 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E 2.直径:22mm | t | 6.687
31 | 010515001070 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E 2.直径:25mm | t | 9.83
32 | 010516003005 | 机械连接 | 1.直螺纹钢筋接头 2.直径25mm以内 3.包括套丝、制作、运输、安装等 | 个 | 201
33 | Z010515011004 | 钢筋连接 | 1.电渣压力焊接 2.直径32mm以内 3.包括制作、运输、安装等 | 个 | 640
金属结构工程
门窗工程
34 | 010801001003 | 木质门 | 1.门类型:无障碍木门 2.门代号:M1024W 3.洞口尺寸:1000*2400 4.门框、扇材质：成品木门，无防火要求，取消防火芯 4.五金配件:包括合页、门锁等五金配件及油漆、门框等 5.其他:具体详见门窗表大样及说明 | 樘 | 1
35 | 010801001004 | 木质门 | 1.门类型:木门 2.门代号:M0924 3.洞口尺寸:900*2400 4.门框、扇材质：成品木门，无防火要求，取消防火芯 4.五金配件:包括合页、门锁等五金配件及油漆、门框等 5.其他:具体详见门窗表大样及说明 | 樘 | 18
36 | 010801001005 | 木质门 | 1.门类型:木门 2.门代号:M1024 3.洞口尺寸:1000*2400 4.门框、扇材质：成品木门，无防火要求，取消防火芯 4.五金配件:包括合页、门锁等五金配件及油漆、门框等 5.其他:具体详见门窗表大样及说明 | 樘 | 20
37 | 010801001006 | 木质门 | 1.门类型:木门 2.门代号:M1524 3.洞口尺寸:1500*2400 4.门框、扇材质：成品木门，无防火要求，取消防火芯 4.五金配件:包括合页、门锁等五金配件及油漆、门框等 5.其他:具体详见门窗表大样及说明 | 樘 | 1
38 | 010801004004 | 木质防火门 | 1.门类型:甲级木质防火门 2.门代号:FM甲1524 3.洞口尺寸:1500*2400 4.五金配件:包括合页、门锁、闭门器、顺位器、防烟条等五金配件及油漆、门框等 5.其他:具体详见门窗表大样及说明 | 樘 | 2
39 | 010801004005 | 木质防火门 | 1.门类型:乙级木质防火门 2.门代号:M2 3.洞口尺寸:600*2100 4.五金配件:包括合页、门锁、闭门器、防烟条等五金配件及油漆、门框等 5.其他:具体详见门窗表大样及说明 | 樘 | 4
40 | 010801004006 | 木质防火门 | 1.门类型:丙级木质防火门 2.门代号:M1 3.洞口尺寸:400*600 4.五金配件:包括合页、门锁、闭门器、防烟条等五金配件及油漆、门框等 5.其他:具体详见门窗表大样及说明 | 樘 | 13
41 | 010801004007 | 木质防火门 | 1.门类型:乙级木质防火门 2.门代号:FM乙1524 3.洞口尺寸:1500*2400 4.五金配件:包括合页、门锁、闭门器、顺位器、防烟条等五金配件及油漆、门框等 5.其他:具体详见门窗表大样及说明 | 樘 | 1
42 | 010802001005 | 金属（塑钢）门 | 1.门类型:铝合金平开门 2.门代号:LM1524 3.洞口尺寸:1500*2400 4.门框、扇材质:70系列断桥隔热铝合金平开门 5.玻璃品种、厚度:玻璃采用断热铝合金多腔密封窗框(8+12A+8Low-E+12A+8Low-E)传热系数1.60W/(m2·K),综合太阳得热系数0.3,气密性为7级,可见光透射比0.6 6.其他:含门锁、拉手、地弹簧等五金配件，具体做法详见图纸。 | 樘 | 2
43 | 010802001006 | 金属（塑钢）门 | 1.门类型:铝合金推拉门 2.门代号:TLM1824 3.洞口尺寸:1800*2400 4.门框、扇材质:70系列断桥隔热铝合金平开门 5.玻璃品种、厚度:玻璃采用断热铝合金多腔密封窗框(8+12A+8Low-E+12A+8Low-E)传热系数1.60W/(m2·K),综合太阳得热系数0.3,气密性为7级,可见光透射比0.6 6.其他:含门锁、拉手、地弹簧等五金配件，具体做法详见图纸。 | 樘 | 9
44 | 010802001007 | 金属（塑钢）门 | 1.门类型:铝合金门联窗 2.门代号:MLC4832 3.洞口尺寸:4800*3200桥隔热铝合金平开门 5.玻璃品种、厚度:玻璃采用断热铝合金多腔密封窗框(8+12A+8Low-E+12A+8Low-E)传热系数1.60W/(m2·K),综合太阳得热系数0.3,气密性为7级,可见光透射比0.6 6.其他:含门锁、拉手、地弹簧、防撞警示胶带等五金配件，具体做法详见图纸。 | 樘 | 1
45 | 010802001008 | 金属（塑钢）门 | 1.门类型:铝合金门联窗 2.门代号:MLC2332 3.洞口尺寸:2300*3200桥隔热铝合金平开门 5.玻璃品种、厚度:玻璃采用断热铝合金多腔密封窗框(8+12A+8Low-E+12A+8Low-E)传热系数1.60W/(m2·K),综合太阳得热系数0.3,气密性为7级,可见光透射比0.6 6.其他:含门锁、拉手、地弹簧、防撞警示胶带等五金配件，具体做法详见图纸。 | 樘 | 1
46 | 010807001002 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.窗类型:铝合金组合窗 4.框、扇材质:70系列断桥隔热铝合金平开窗 5.玻璃品种、厚度玻璃采用断热铝合金多腔密封窗框(8+12A+8Low-E+12A+8Low-E)传热系数1.60W/(m2·K),综合太阳得热系数0.3,气密性为7级,可见光透射比0.6 6.其他:含五金配件等，各规范要求具体参照设计说明及图纸描述 | m2 | 168
47 | 010807001003 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 平开窗组合窗 4.框、扇材质:70系列断桥隔热铝合金平开窗 5.玻璃品种、厚度玻璃采用断热铝合金多腔密封窗框(8+12A+8Low-E+12A+8Low-E)传热系数1.60W/(m2·K),综合太阳得热系数0.3,气密性为7级,可见光透射比0.6 6.其他:含五金配件等，各规范要求具体参照设计说明及图纸描述 | m2 | 1.44
屋面及防水工程
48 | 010902003003 | 屋面刚性层 | 1.部位:屋面1 2.刚性层厚度:50厚C20细石混，粉平压光 4.钢筋规格、型号:内配Φ6@150双向钢筋 5.保温层:（另列） 6.防水层:（另列） 7.隔离层材料品种:无纺布隔离层 | m2 | 562.59
49 | 010902003004 | 屋面刚性层 | 1.部位:雨蓬 2.浅色防紫外线涂料保护层 3.防水层:（另列） 4.找平层:最薄处20mm厚M20聚合物防水砂浆找坡抹平,1%找坡 | m2 | 7.92
50 | 010902001002 | 屋面卷材防水 | 1.部位:屋面 2.卷材品种、规格、厚度（卷材品种）:1.5厚双面防皱自粘聚合物改性沥青防水卷材, 转角处用同质的防水材料做加强型附加层 3.防水层数:二层 4.收口处理:处理方式满足设计及规范要求 | m2 | 618.85
51 | 010902002003 | 屋面涂膜防水 | 1.部位:屋面 2.涂膜厚度、遍数:2厚高强水性橡胶沥青防水涂料,耐热度140℃ | m2 | 618.85
52 | 010902002004 | 屋面涂膜防水 | 1.部位:雨蓬 2.涂膜厚度、遍数:2.0mm厚聚氨酯防水涂料,转角处需要附加防水涂料 | m2 | 8.71
53 | 010904002003 | 楼（地）面涂膜防水 | 1.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚氨酯防水涂料(两道) | m2 | 151.56
54 | 010903002002 | 墙面涂膜防水 | 1.部位:外墙面 2.防水膜品种、厚度:1.5mm厚聚合物水泥防水涂料(Ⅰ型) | m2 | 813.2
保温、隔热、防腐工程
55 | 011001001002 | 保温隔热屋面 | 1.部位:屋面 2.保温隔热材料品种、规格、厚度:165厚聚苯乙烯挤塑保温板(燃烧性能B1级) | m2 | 562.59
56 | 011001003003 | 保温隔热墙面 | 1.部位:内墙面 2.保温隔热材料品种、规格及厚度:25厚无机轻集料保温砂浆层Ⅱ型（燃烧性能等级B1级） 3.5mm厚抗裂砂浆压耐碱玻纤网一层(≥160g/m2) 4.界面剂一道 | m2 | 776.3
57 | 011001003004 | 保温隔热墙面 | 1.部位:外墙面 2.保温隔热材料品种、规格及厚度:25厚无机轻集料保温砂浆层Ⅱ型（燃烧性能等级B1级） 3.5mm厚抗裂砂浆压耐碱玻纤网一层(≥160g/m2) | m2 | 813.2
楼地面装饰工程
58 | 011101003003 | 细石混凝土楼地面 | 1.部位:架空楼面(带保温层) 2.找平层:喷涂硬泡聚氨酯12厚，40厚C20细石混凝土,表面撒1:1水泥砂子,随打随抹光(内配c3@50钢筋网片) | m2 | 75.88
59 | 011102003004 | 块料楼地面 | 1.面层材料:600*600*10地砖楼地面 2.结合层:20(30)厚M15水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3.嵌缝材料:美缝剂美缝 4.找平层:20厚M15水泥砂浆找坡层,抹平 5.素水泥浆一道（内掺建筑胶） | m2 | 132.56
60 | 011102003005 | 块料楼地面 | 1.面层材料:600*600*10地砖楼地面 2.结合层:20(30)厚M15水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3.嵌缝材料:美缝剂美缝 4.素水泥浆一道（内掺建筑胶） | m2 | 818.15
61 | 011102003006 | 块料楼地面（楼梯） | 1.面层材料:600*600*10地砖楼地面（含防滑条） 2.结合层:20(30)厚M15水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3.嵌缝材料:美缝剂美缝 4.素水泥浆一道（内掺建筑胶） | m2 | 56.82
62 | 011105003002 | 块料踢脚线 | 1.面层材料:15-10厚地砖踢脚,稀水泥浆(或彩色水泥浆)擦缝 2.粘贴层:成品钢卡件 3.20厚DPM15预拌砂浆找平层 | m2 | 139.43
63 | 011107001002 | 石材台阶面 | 1.面层材料品种、规格、颜色:40厚芝麻灰花岗岩踏步板和踢面板,正、背面积四周边满涂防污剂,灌稀水泥将擦缝 2.粘结层材料种类:30厚1:3干硬性水泥砂浆黏贴层,上撒素水泥 3.素水泥浆一道(内掺建筑胶) | m2 | 35.5
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
64 | 011201001004 | 墙面一般抹灰 | 1.部位:外墙 2.面层厚度、砂浆配合比:5mm厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型)兼顾找平,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 3.10厚DP M15砂浆抹平 | m2 | 783.16
65 | 011201001005 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:内墙 2.底层厚度、砂浆配合比:5mm厚抗裂砂浆压耐碱玻纤网一层(≥160g/m2 3.界面剂一道 | m2 | 2062.84
66 | 011201001006 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:内墙面 2.6厚DPM20砂浆分层压实抹平 3.6厚DP M5砂浆罩面 4.界面剂一道 | m2 | 710.59
67 | 011204003002 | 块料墙面 | 1.墙体类型:内墙面 2.面层材料:600*600*10墙面砖,白水泥擦缝(粘贴前墙砖充分侵湿) 3.粘结层:5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层 4.找平层:6mm厚聚合物水泥防水砂浆 | m2 | 444.11
68 | 010607005002 | 墙面抹灰钢丝网加强 | 1.部位:墙面抹灰基层 2.材料品种、规格:钢丝网 3.加固方式:满足设计及规范要求 | m2 | 875.98
天棚工程
69 | 011302001004 | 吊顶天棚 | 1.部位:吊顶天棚 2.面层材料:0.8mm厚铝合金方板,与配套专用龙骨固定 3.骨架材料:与铝合金方板配套的专用下层副龙骨,间距≤600 4.与安装型式配套的专用上层主龙骨,间距≤1200,用吊件与钢筋吊杆联结后找平 5.10号镀锌低碳钢丝(或φ8钢筋)吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留吊环固定 6.现浇钢筋混凝土板底预留φ10钢筋吊环,双向中距≤1200 7.5厚聚合物水泥基防水砂浆一道(仅用于卫生间) | m2 | 171.2
70 | 011302001005 | 吊顶天棚 | 1.名称:石膏板吊顶（平面） 2.面层材料:12mm厚纸面石膏板，板缝贴胶带、点锈 3.龙骨材料:配套专用龙骨固定 4.吊杆材料:10号镀锌低碳钢丝(或φ8钢筋)吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留吊环固定 5.其他:具体做法详见图纸，满足相关规范要求。 | m2 | 694.12
71 | 011302001006 | 吊顶天棚 | 1.名称:石膏板吊顶（侧面） 2.面层材料:12mm厚纸面石膏板，板缝贴胶带、点锈 3.龙骨材料:配套专用龙骨固定 4.吊杆材料:10号镀锌低碳钢丝(或φ8钢筋)吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留吊环固定 5.其他:具体做法详见图纸，满足相关规范要求。 | m2 | 6.24
油漆、涂料、裱糊工程
72 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 | 1.部位:外墙面 2.涂料品种、喷刷遍数:外墙弹性涂料三遍（热反射涂料） 3.腻子种类及要求:柔性耐水腻子2遍，每遍均打磨，腻子加纤维网格布 | m2 | 813.1
73 | 011407001004 | 墙面喷刷涂料 | 1.部位:内墙面 2.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料3遍 3.腻子种类及要求:3厚耐水腻子分遍找平 | m2 | 2006.01
74 | 011407002003 | 天棚喷刷涂料 | 1.部位:顶棚 2.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料3遍 3.刮腻子要求:刮腻子三遍(与面漆配套腻子,满铺纤维网格布) | m2 | 135.8
75 | 011407002004 | 天棚喷刷涂料 | 1.部位:石膏板面天棚 2.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料3遍 3.刮腻子要求:刮腻子三遍(与面漆配套腻子,满铺纤维网格布) | m2 | 700.36
其他装饰工程
76 | 011503001003 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.不锈钢楼梯扶手H=1100 4.做法详见22J403-1图集B4/2-8 5.包括制作、安装、埋件及油漆等。 | m | 25.84
77 | 011503001004 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.不锈钢楼梯靠墙扶手 4.做法详见22J403-1图集 5.包括制作、安装、埋件及油漆等。 | m | 30.84
78 | 011505010002 | 镜面玻璃 | 1.名称:卫生间成品银镜 2.镜面玻璃品种:6mm厚成品银镜 | m2 | 25.74
79 | 01B020 | 残疾人配套扶手 | 1.含扶手、抓杆、挂衣钩等所有残疾人配套设施 2.具体做法详见12J926图集J8页D | 套 | 1
80 | 01B021 | 淋浴房挡水条 | 淋浴房挡水条 | m | 26.25
81 | 01B022 | 淋浴房挡水帘 | 淋浴房挡水帘含不锈钢挂杆 | m | 26.25
82 | 011505001002 | 洗漱台 | 1.厚度20mm白色人造石面板 2.具体做法参图纸 3.含钢骨架 | m2 | 14.71
83 | 010810001002 | 窗帘 | 1.窗帘材质:百叶遮光窗帘 | m2 | 84.48
84 | 010810001003 | 窗帘 | 1.窗帘材质:布艺遮光窗帘（含罗马杆） 2.褶皱系数2.0 | m2 | 322.94
合 计

## 表10.2.2-16 施工技术措施项目清单与计价表【生产辅
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
工程名称：上部建筑-生产辅助综合楼 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
脚手架工程（承插型盘扣式脚手架）-浙建站计【2024】4号
1 | Z011701010003 | 工具式外墙脚手架(落地式) | 1.工具式外墙脚手架（落地式） 2.搭设方式:由投标人自行考虑 3.搭设高度:10m以内 4.脚手架材料租赁时间:由投标人自行考虑 5.包括斜道、上料平台及安全防护网 | m2 | 1346.57
2 | 011701003003 | 里脚手架 | 1.搭设方式:内墙砌筑脚手架 2.搭设高度:3.6m以上 3.按现行规范及文件的要求，搭设方式及相关费用由投标单位自行考虑，以后不作调整 | m2 | 1730.53
3 | 011701003004 | 里脚手架 | 1.搭设方式:内墙饰面脚手架 2.搭设高度:3.6m以内 3.按现行规范及文件的要求，搭设方式及相关费用由投标单位自行考虑，以后不作调整 | m2 | 2569.68
4 | 011701006003 | 满堂脚手架 | 1.搭设高度:3.6m以内 2.按现行规范及文件的要求，搭设方式及相关费用由投标单位自行考虑，以后不作调整 | m2 | 991.1
地上混凝土模板及支架(撑)（采用工具式支撑架及模板）
5 | 011702002004 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板 2.采用工具式支撑架（另列） | m2 | 535.21
6 | 011702003002 | 构造柱 | 1.构造柱模板 2.采用工具式支撑架（另列） | m2 | 262.15
7 | 011702006004 | 矩形梁 | 1.矩形梁模板 2.采用工具式支撑架（另列） | m2 | 1061.2
8 | 011702008002 | 圈梁 | 1.圈梁模板 2.采用工具式支撑架（另列） | m2 | 45.43
9 | 011702009002 | 过梁 | 1.过梁模板 2.采用工具式支撑架（另列） | m2 | 41.42
10 | 011702016004 | 平板 | 1.平板模板 2.采用工具式支撑架（另列） | m2 | 926.49
11 | 011702021004 | 栏板 | 1.直形栏板模板 2.采用工具式支撑架（另列） | m2 | 204.3
12 | 011702024002 | 楼梯 | 1.直形楼梯模板 2.采用工具式支撑架（另列） | m2 | 56.82
13 | 011702025002 | 其他现浇构件 | 1.小型构件模板 2.采用工具式支撑架（另列） | m2 | 12.2
14 | 01B023 | 一般支撑架 | 1.混凝土模板支撑工程危险程度:危大 2.架体材料材质:承插型盘扣式支撑架 3.地上结构层高5m以内 | m3 | 4386.72
混凝土结构垂直运输
15 | 011703001004 | 垂直运输 | 1.建筑物建筑类型及结构形式:混凝土结构 2.檐口高度:檐高20m以内 3.层高:层高4.6m以内 | m2 | 1091
其他措施费
16 | 01B024 | 其他措施费 | 1.招标人要求自行考虑的相关费用，具体详招标文件 2.投标人根据工程实际情况自行补充的其他费用，综合考虑报价，结算不做调整 | 项 | 1
合 计

## 表10.2.2-13 单位工程招标控制价费用表【220kV
【表10.2.2-13】
单位工程招标控制价费用表
工程名称：上部建筑-220kV GIS及通信继保楼 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计算公式 | 金额（元） | 备注
1 | 分部分项工程费 | ∑（分部分项工程数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-16
1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑分部分项（人工费+机械费）
2 | 措施项目费
2.1 | 施工技术措施项目 | ∑（技术措施工程数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-16
2.1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑技措项目（人工费+机械费）
2.2 | 施工组织措施项目 | 按实际发生项之和进行计算 |  | 见表 10.2.2-20
2.2.1 | 其中：安全文明施工基本费 |  |  | 见表 10.2.2-20
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额 | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表 10.2.2-21
3.1.1 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.1.2 | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.1.3 | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.2 | 暂估价 | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表 10.2.2-21
3.2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计(或计入综合单价) |  | 见表 10.2.2-23
3.2.2 | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-24
3.2.3 | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-25
3.3 | 计日工 | ∑计日工（暂估数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表 10.2.2-21
3.4.1 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表 10.2.2-27
3.4.2 | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额 |  | 见表 10.2.2-27
4 | 规费 | 计算基数×费率
5 | 增值税 | 计算基数×费率
招标控制价合计 |  | 1+2+3+4+5

## 表10.2.2-16 分部分项工程清单与计价表【220kV
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：上部建筑-220kV GIS及通信继保楼 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
砌筑工程
1 | 010402001005 | 砌块墙 | 1.部位:墙体 2.砖品种、规格、强度等级:B07 A5.0蒸压加气混凝土砌块 3.墙体厚度:240mm以内 4.砂浆强度等级:专用砂浆砌筑 | m3 | 866.34
2 | 010401003003 | 实心砖墙 | 1.品种规格:混凝土实心砖 2.厚度:240mm 3.砂浆强度:M10.0水泥砂浆 | m3 | 7.55
3 | 010515001071 | 现浇构件钢筋 | 1.名称:砌体内加固钢筋 2.钢筋种类、规格:HPB300 | t | 3.957
混凝土及钢筋混凝土工程
4 | 010502001005 | 矩形柱 | 1.混凝土类别:商品混凝土 2.混凝土等级:C40 | m3 | 292.66
5 | 010502002003 | 构造柱 | 1.混凝土类别:商品混凝土 2.混凝土等级:C25 | m3 | 34.17
6 | 010503002005 | 矩形梁 | 1.混凝土类别:商品混凝土 2.混凝土等级:C40 | m3 | 400.32
7 | 010503004006 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 41.72
8 | 010503005003 | 过梁 | 1.混凝土类别:商品混凝土 2.混凝土等级:C25 | m3 | 1.23
9 | 010505003005 | 平板 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C40 | m3 | 190.29
10 | 010506001003 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C40 3.底板厚度:180mm以内 | m2 | 111.55
11 | 010505006005 | 栏板 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C40 | m3 | 27.4
12 | 010507007003 | 其他构件 | 1.部位:窗台等小型构件 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.64
13 | 010507001005 | 散水、坡道 | 1.部位:散水 2.80厚C20混凝土 3.150厚10-4卵石灌M2.5混合砂浆 4.素土夯实，向外坡3% | m2 | 115.8
14 | 010507001006 | 散水、坡道 | 1.部位:坡道 1.20厚1:2水泥砂浆面层,20厚1:1金刚砂粒(或铁屑)水泥防滑条,突出坡道面4厚 2.素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 3.100厚C20细石混凝土 4.300厚粒径10~40卵石灌M2.5混合砂浆分两步灌注,宽出面层100 | m2 | 60.9
15 | 010515001072 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB300箍筋 2.直径:6mm | t | 2.595
16 | 010515001073 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400箍筋 2.直径:6mm | t | 0.798
17 | 010515001074 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400箍筋 2.直径:8mm | t | 4.714
18 | 010515001075 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400箍筋 2.直径:10mm | t | 53.805
19 | 010515001076 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400箍筋 2.直径:12mm | t | 0.282
20 | 010515001077 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 2.直径:10mm | t | 57.56
21 | 010515001078 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 2.直径:12mm | t | 5.717
22 | 010515001079 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 2.直径:14mm | t | 7.879
23 | 010515001080 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 2.直径:16mm | t | 0.352
24 | 010515001081 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 2.直径:18mm | t | 3.39
25 | 010515001082 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 2.直径:20mm | t | 4.239
26 | 010515001083 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 2.直径:22mm | t | 4.317
27 | 010515001084 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 2.直径:25mm | t | 2.906
28 | 010515001085 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E 2.直径:18mm | t | 1.801
29 | 010515001086 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E 2.直径:20mm | t | 5.315
30 | 010515001087 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E 2.直径:22mm | t | 22.59
31 | 010515001088 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E 2.直径:25mm | t | 51.4
32 | 010515001089 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E 2.直径:28mm | t | 22.771
33 | 010516003006 | 机械连接 | 1.直螺纹钢筋接头 2.直径25mm以内 3.包括套丝、制作、运输、安装等 | 个 | 1622
34 | 010516003007 | 机械连接 | 1.直螺纹钢筋接头 2.直径32mm以内 3.包括套丝、制作、运输、安装等 | 个 | 292
35 | Z010515011005 | 钢筋连接 | 1.电渣压力焊接 2.直径22mm以内 3.包括制作、运输、安装等 | 个 | 1100
金属结构工程
36 | 010606008002 | 钢梯 | 1.钢梯形式:爬梯 2.钢材品种、规格:Q355B 3.除锈要求:喷砂除锈，除锈等级达到Sa2级以上 4.其它:详见设计图纸并满足相关规范要求 5.运距:投标人自行考虑 | t | 1
门窗工程
37 | 010802001009 | 金属（塑钢）门 | 1.门类型:成品钢质门 2.门代号:M1024 3.洞口尺寸:1000*2400 4.门框、扇材质:成品钢质门，无防火要求，取消防火芯 5.五金件:含门锁、铰链等相关五金配件及油漆 6.其他:具体详见门窗表大样及说明 | 樘 | 10
38 | 010802001010 | 金属（塑钢）门 | 1.门类型:成品钢质门 2.门代号:M1524 3.洞口尺寸:1500*2400 4.门框、扇材质:成品钢质门，无防火要求，取消防火芯 5.五金件:含门锁、铰链等相关五金配件及油漆 6.其他:具体详见门窗表大样及说明 | 樘 | 9
39 | 010802001011 | 金属（塑钢）门 | 1.门类型:成品钢质门 2.门代号:M1830 3.洞口尺寸:1800*3000 4.门框、扇材质:成品钢质门，无防火要求，取消防火芯 5.五金件:含门锁、铰链等相关五金配件及油漆 6.其他:具体详见门窗表大样及说明 | 樘 | 1
40 | 010802001012 | 金属（塑钢）门 | 1.门类型:成品钢质门 2.门代号:M2430 3.洞口尺寸:2400*3000 4.门框、扇材质:定制钢大门 5.五金件:含门锁、铰链等相关五金配件及油漆 6.其他:具体详见门窗表大样及说明 | 樘 | 1
41 | 010802001013 | 金属（塑钢）门 | 1.门类型:成品钢质门 2.门代号:M3036 3.洞口尺寸:3000*3600 4.门框、扇材质:定制钢折叠门 5.五金件:含门锁、铰链等相关五金配件及油漆 6.其他:具体详见门窗表大样及说明 | 樘 | 1
42 | 010801004008 | 木质防火门 | 1.门类型:乙级木质防火门 2.门代号:M1024 3.洞口尺寸:1000*2400 4.五金配件:包括合页、门锁、闭门器、防烟条等五金配件及油漆、门框等 5.其他:具体详见门窗表大样及说明 | 樘 | 6
43 | 010801004009 | 木质防火门 | 1.门类型:乙级木质防火门 2.门代号:FM1524 3.洞口尺寸:1500*2400 4.五金配件:包括合页、门锁、闭门器、顺位器、防烟条等五金配件及油漆、门框等 5.其他:具体详见门窗表大样及说明 | 樘 | 6
44 | 010807001004 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.窗类型:铝合金组合窗 4.框、扇材质:60系列断桥隔热铝合金平开窗 5.玻璃品种、厚度玻璃采用断热铝合金多腔密封窗框6+12A+6中空钢化玻璃 6.其他:含五金配件等，各规范要求具体参照设计说明及图纸描述 | m2 | 109.35
屋面及防水工程
45 | 010902003005 | 屋面刚性层 | 1.部位:屋面1 2.刚性层厚度:50厚C20细石混，粉平压光 4.钢筋规格、型号:内配Φ6@150双向钢筋 5.保温层:（另列） 6.防水层:（另列） 7.隔离层材料品种:无纺布隔离层 | m2 | 890.62
46 | 010902003006 | 屋面刚性层 | 1.部位:雨蓬 2.浅色防紫外线涂料保护层 3.防水层:（另列） 4.找平层:最薄处20mm厚M20聚合物防水砂浆找坡抹平,1%找坡 | m2 | 32.18
47 | 010902001003 | 屋面卷材防水 | 1.部位:屋面 2.卷材品种、规格、厚度（卷材品种）:1.5厚双面防皱自粘聚合物改性沥青防水卷材, 转角处用同质的防水材料做加强型附加层 3.防水层数:二层 4.收口处理:处理方式满足设计及规范要求 | m2 | 1068.74
48 | 010902002005 | 屋面涂膜防水 | 1.部位:屋面 2.涂膜厚度、遍数:2厚高强水性橡胶沥青防水涂料,耐热度140℃ | m2 | 1068.74
49 | 010902002006 | 屋面涂膜防水 | 1.部位:雨蓬 2.涂膜厚度、遍数:2.0mm厚聚氨酯防水涂料,转角处需要附加防水涂料 | m2 | 35.39
50 | 010904001001 | 楼（地）面卷材防水 | 6+7厚SBS防水卷材 | m2 | 15.91
51 | 010903002003 | 墙面涂膜防水 | 1.部位:外墙面 2.防水膜品种、厚度:1.5mm厚聚合物水泥防水涂料(Ⅰ型) | m2 | 3017.5
52 | 010902008002 | 屋面变形缝 | 1.名称:屋面变形缝 2.嵌缝材料种类:泡沫塑料板，满填聚苯乙烯 3.止水带材料种类:含同屋面附加防水层、防水胶条、防水垫片等 4.盖缝材料:1mm厚铝合金盖板 5.其他:具体做法详见12J201图集A15页1 | m | 12.36
53 | 010903004001 | 墙面变形缝 | 1.部位:墙面、天棚变形缝； 2.盖缝材料:铝合金基座，1厚铝合金盖板； | m | 81.6
保温、隔热、防腐工程
54 | 011001001003 | 保温隔热屋面 | 1.部位:屋面 2.保温隔热材料品种、规格、厚度:60厚聚苯乙烯挤塑保温板(燃烧性能B1级) | m2 | 890.92
55 | 011001003005 | 保温隔热墙面 | 1.部位:外墙面 2.保温隔热材料品种、规格及厚度:20厚无机轻集料保温砂浆层Ⅱ型（燃烧性能等级B1级） 3.5mm厚抗裂砂浆压耐碱玻纤网一层(≥160g/m2) | m2 | 3017.5
楼地面装饰工程
56 | 011102003007 | 块料楼地面 | 1.面层材料:30mm厚耐酸碱地砖用沥青胶泥铺砌,缝宽2-3mm 2.结合层:5mm厚沥青胶泥结合层 3.二层沥青玻璃布油毡,用沥青胶泥粘结隔离层 4.找平层:最薄处20mm厚1:3水泥砂浆找坡抹平 5.素水泥浆一道 | m2 | 93.32
57 | 011102003008 | 块料楼地面 | 1.面层材料:600*600*10地砖楼地面 2.结合层:20(30)厚M15水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3.嵌缝材料:美缝剂美缝 4.素水泥浆一道（内掺建筑胶） | m2 | 1339.13
58 | 011104004001 | 防静电活动地板 | 1.面层材料品种、规格、颜色:600高600X600成品防静电架空活动地板(全钢)(燃烧性能等级A级) 2.找平层:20mm厚1:3水泥砂浆找坡抹平 | m2 | 272.88
59 | 011102003009 | 块料楼地面（楼梯） | 1.面层材料:600*600*10地砖楼地面（含防滑条） 2.结合层:20(30)厚M15水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3.嵌缝材料:美缝剂美缝 4.素水泥浆一道（内掺建筑胶） | m2 | 111.55
60 | 011102001001 | 石材楼地面 | 1.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚芝麻灰花岗岩石板,白水泥擦缝 2.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3聚合物水泥砂浆结合层 3.无纺布隔离层隔离层 4.防水层:另列 5.找平层厚度、砂浆配合比:最薄处20厚1:3水泥砂浆或细石混凝土找坡层,抹平 | m2 | 16.72
61 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 1.面层厚度、砂浆配合比:混凝土固化剂2道,固化后表面磨光(干磨) 2.找平层厚度、砂浆配合比:C30细石混凝土40厚,随打随抹光 3.素水泥浆遍数:刷水泥浆一道(内掺建筑胶) | m2 | 50.1
62 | 011105003003 | 块料踢脚线 | 1.面层材料:15-10厚地砖踢脚,稀水泥浆(或彩色水泥浆)擦缝 2.粘贴层:成品钢卡件 3.20厚DPM15预拌砂浆找平层 | m2 | 173.51
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
63 | 011201001007 | 墙面一般抹灰 | 1.部位:外墙 2.面层厚度、砂浆配合比:5mm厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型)兼顾找平,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 3.10厚DP M15砂浆抹平 | m2 | 1430.56
64 | 011201001008 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:内墙 2.底层厚度、砂浆配合比:8厚DPM5砂浆打底抹平 3.界面剂一道 | m2 | 6721.1
65 | 010607005003 | 墙面抹灰钢丝网加强 | 1.部位:墙面抹灰基层 2.材料品种、规格:钢丝网 3.加固方式:满足设计及规范要求 | m2 | 1601.6
油漆、涂料、裱糊工程
66 | 011407001005 | 墙面喷刷涂料 | 1.部位:外墙面 2.涂料品种、喷刷遍数:第二遍面层涂料(水包砂)、第一遍面层涂料(水包砂)、涂饰底层涂料 3.腻子种类及要求:柔性耐水腻子2遍，每遍均打磨，腻子加纤维网格布 | m2 | 3029.08
67 | 011407001006 | 墙面喷刷涂料 | 1.部位:内墙面 2.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料3遍 3.腻子种类及要求:3厚耐水腻子分遍找平 | m2 | 6672.67
68 | 011407002005 | 天棚喷刷涂料 | 1.部位:顶棚 2.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料3遍 3.刮腻子要求:刮腻子三遍(与面漆配套腻子,满铺纤维网格布) | m2 | 2701.03
其他装饰工程
69 | 011503001005 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.平台栏杆H=1200 4.平台栏杆做法见22J403-1图集3-45页PB33； 5.包括制作、安装、埋件及油漆等。 | m | 70.48
70 | 011503001006 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.楼梯扶手H=1100 4.做法详见22J403-1图集3-50页PB38 5.包括制作、安装、埋件及油漆等。 | m | 57.25
71 | 01B025 | 成品挡鼠板 | 1.500高挡鼠板,做法可参见国标图集07J912-1第37页 | m2 | 7.5
72 | 01B026 | 成品铝合金框不锈钢丝护网 | 1.成品铝合金框不锈钢丝护网(网孔不大于10mmx10mm) | m2 | 3.5
73 | 010810001004 | 窗帘 | 1.窗帘材质:百叶遮光窗帘 | m2 | 109.35
合 计

## 表10.2.2-16 施工技术措施项目清单与计价表【220
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
工程名称：上部建筑-220kV GIS及通信继保楼 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
脚手架工程（承插型盘扣式脚手架）-浙建站计【2024】4号
1 | Z011701010004 | 工具式外墙脚手架(落地式) | 1.工具式外墙脚手架（落地式） 2.搭设方式:由投标人自行考虑 3.搭设高度:24m以内 4.脚手架材料租赁时间:由投标人自行考虑 5.包括斜道、上料平台及安全防护网 | m2 | 3207.2
2 | 011701003005 | 里脚手架 | 1.搭设方式:内墙砌筑脚手架 2.搭设高度:3.6m以上 3.按现行规范及文件的要求，搭设方式及相关费用由投标单位自行考虑，以后不作调整 | m2 | 3351.21
3 | 011701003006 | 里脚手架 | 1.搭设方式:内墙饰面脚手架 2.搭设高度:3.6m以内 3.按现行规范及文件的要求，搭设方式及相关费用由投标单位自行考虑，以后不作调整 | m2 | 3002.7
4 | 011701006004 | 满堂脚手架 | 1.搭设高度:3.6m以内 2.按现行规范及文件的要求，搭设方式及相关费用由投标单位自行考虑，以后不作调整 | m2 | 30.57
5 | 011701006005 | 满堂脚手架 | 1.搭设高度:5.2m~6.4m 2.按现行规范及文件的要求，搭设方式及相关费用由投标单位自行考虑，以后不作调整 | m2 | 1388.23
6 | 011701006006 | 满堂脚手架 | 1.搭设高度:8m~11m 2.按现行规范及文件的要求，搭设方式及相关费用由投标单位自行考虑，以后不作调整 | m2 | 574.56
地上混凝土模板及支架(撑)（采用工具式支撑架及模板）
7 | 011702002005 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板 2.采用工具式支撑架（另列） | m2 | 1235.11
8 | 011702002006 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板（超危支撑架范围） 2.采用工具式支撑架（另列） | m2 | 614.86
9 | 011702003003 | 构造柱 | 1.构造柱模板 2.采用工具式支撑架（另列） | m2 | 335.86
10 | 011702006005 | 矩形梁 | 1.矩形梁模板 2.采用工具式支撑架（另列） | m2 | 2020.89
11 | 011702006006 | 矩形梁 | 1.矩形梁模板（超危支撑架范围） 2.采用工具式支撑架（另列） | m2 | 546.72
12 | 011702008003 | 圈梁 | 1.圈梁模板 2.采用工具式支撑架（另列） | m2 | 369.64
13 | 011702009003 | 过梁 | 1.过梁模板 2.采用工具式支撑架（另列） | m2 | 18.16
14 | 011702016005 | 平板 | 1.平板模板 2.采用工具式支撑架（另列） | m2 | 1093.57
15 | 011702016006 | 平板 | 1.平板模板（超危支撑架范围） 2.采用工具式支撑架（另列） | m2 | 491.5
16 | 011702021005 | 栏板 | 1.直形栏板模板 2.采用工具式支撑架（另列） | m2 | 456.78
17 | 011702024003 | 楼梯 | 1.直形楼梯模板 2.采用工具式支撑架（另列） | m2 | 111.55
18 | 011702025003 | 其他现浇构件 | 1.小型构件模板 2.采用工具式支撑架（另列） | m2 | 7.62
19 | 01B027 | 一般支撑架 | 1.混凝土模板支撑工程危险程度:危大 2.架体材料材质:承插型盘扣式支撑架 3.地上结构层高3.5m以内 | m3 | 99
20 | 01B028 | 一般支撑架 | 1.混凝土模板支撑工程危险程度:危大 2.架体材料材质:承插型盘扣式支撑架 3.地上结构层高5m以内 | m3 | 7803
21 | 01B029 | 一般支撑架 | 1.混凝土模板支撑工程危险程度:危大 2.架体材料材质:承插型盘扣式支撑架 3.地上结构层高6.5m以内 | m3 | 5465.88
22 | Z011702035001 | 超危支撑架 | 1.混凝土模板支撑工程危险程度:超危 2.架体材料材质:承插型盘扣式支撑架 3.搭设高度:8-16m以内 | m3 | 6320.16
混凝土结构垂直运输
23 | 011703001005 | 垂直运输 | 1.建筑物建筑类型及结构形式:混凝土结构 2.檐口高度:檐高20m以内 3.层高:层高3.6m以内 | m2 | 33.68
24 | 011703001006 | 垂直运输 | 1.建筑物建筑类型及结构形式:混凝土结构 2.檐口高度:檐高20m以内 3.层高:层高5.6m以内 | m2 | 1503.56
25 | 011703001007 | 垂直运输 | 1.建筑物建筑类型及结构形式:混凝土结构 2.檐口高度:檐高20m以内 3.层高:层高11m以内 | m2 | 574.56
其他措施费
26 | 01B030 | 其他措施费 | 1.招标人要求自行考虑的相关费用，具体详招标文件 2.投标人根据工程实际情况自行补充的其他费用，综合考虑报价，结算不做调整 | 项 | 1
合 计

## 表10.2.2-13 单位工程招标控制价费用表【SVG楼】
【表10.2.2-13】
单位工程招标控制价费用表
工程名称：上部建筑-SVG楼 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计算公式 | 金额（元） | 备注
1 | 分部分项工程费 | ∑（分部分项工程数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-16
1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑分部分项（人工费+机械费）
2 | 措施项目费
2.1 | 施工技术措施项目 | ∑（技术措施工程数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-16
2.1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑技措项目（人工费+机械费）
2.2 | 施工组织措施项目 | 按实际发生项之和进行计算 |  | 见表 10.2.2-20
2.2.1 | 其中：安全文明施工基本费 |  |  | 见表 10.2.2-20
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额 | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表 10.2.2-21
3.1.1 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.1.2 | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.1.3 | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.2 | 暂估价 | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表 10.2.2-21
3.2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计(或计入综合单价) |  | 见表 10.2.2-23
3.2.2 | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-24
3.2.3 | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-25
3.3 | 计日工 | ∑计日工（暂估数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表 10.2.2-21
3.4.1 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表 10.2.2-27
3.4.2 | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额 |  | 见表 10.2.2-27
4 | 规费 | 计算基数×费率
5 | 增值税 | 计算基数×费率
招标控制价合计 |  | 1+2+3+4+5

## 表10.2.2-16 分部分项工程清单与计价表【SVG楼】
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：上部建筑-SVG楼 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
砌筑工程
1 | 010402001006 | 砌块墙 | 1.部位:墙体 2.砖品种、规格、强度等级:B07 A5.0蒸压加气混凝土砌块 3.墙体厚度:240mm以内 4.砂浆强度等级:专用砂浆砌筑 | m3 | 80.93
2 | 010401003004 | 实心砖墙 | 1.品种规格:混凝土实心砖 2.厚度:240mm 3.砂浆强度:M10.0水泥砂浆 | m3 | 4.52
3 | 010515001090 | 现浇构件钢筋 | 1.名称:砌体内加固钢筋 2.钢筋种类、规格:HPB300 | t | 0.463
混凝土及钢筋混凝土工程
4 | 010502001006 | 矩形柱 | 1.混凝土类别:商品混凝土 2.混凝土等级:C40 | m3 | 17.81
5 | 010502002004 | 构造柱 | 1.混凝土类别:商品混凝土 2.混凝土等级:C25 | m3 | 3.69
6 | 010503002006 | 矩形梁 | 1.混凝土类别:商品混凝土 2.混凝土等级:C40 | m3 | 37.05
7 | 010503004007 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 5.85
8 | 010503005004 | 过梁 | 1.混凝土类别:商品混凝土 2.混凝土等级:C25 | m3 | 0.2
9 | 010505003006 | 平板 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C40 | m3 | 20.94
10 | 010505006006 | 栏板 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C40 | m3 | 8.25
11 | 010507001007 | 散水、坡道 | 1.部位:散水 2.80厚C20混凝土 3.150厚10-4卵石灌M2.5混合砂浆 4.素土夯实，向外坡3% | m2 | 64.5
12 | 010507001008 | 散水、坡道 | 1.部位:坡道 1.20厚1:2水泥砂浆面层,20厚1:1金刚砂粒(或铁屑)水泥防滑条,突出坡道面4厚 2.素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 3.100厚C20细石混凝土 4.300厚粒径10~40卵石灌M2.5混合砂浆分两步灌注,宽出面层100 | m2 | 19.53
13 | 010515001091 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB300箍筋 2.直径:6mm | t | 0.084
14 | 010515001092 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400箍筋 2.直径:8mm | t | 0.461
15 | 010515001093 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400箍筋 2.直径:10mm | t | 4
16 | 010515001094 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400箍筋 2.直径:12mm | t | 1.26
17 | 010515001095 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 2.直径:8mm | t | 0.352
18 | 010515001096 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 2.直径:10mm | t | 5.372
19 | 010515001097 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 2.直径:12mm | t | 0.897
20 | 010515001098 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 2.直径:14mm | t | 0.934
21 | 010515001099 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 2.直径:22mm | t | 0.509
22 | 010515001100 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E 2.直径:25mm | t | 4.977
23 | 010515001101 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E 2.直径:28mm | t | 1.536
24 | 010516003008 | 机械连接 | 1.直螺纹钢筋接头 2.直径25mm以内 3.包括套丝、制作、运输、安装等 | 个 | 118
25 | 010516003009 | 机械连接 | 1.直螺纹钢筋接头 2.直径28mm以内 3.包括套丝、制作、运输、安装等 | 个 | 64
金属结构工程
门窗工程
26 | 010802001014 | 金属（塑钢）门 | 1.门类型:成品钢质门 2.门代号:M1524 3.洞口尺寸:1500*2400 4.门框、扇材质:成品钢质门，无防火要求，取消防火芯 5.五金件:含门锁、铰链等相关五金配件及油漆 6.其他:具体详见门窗表大样及说明 | 樘 | 1
27 | 010802001015 | 金属（塑钢）门 | 1.门类型:成品钢质门 2.门代号:M1521 3.洞口尺寸:1500*2100 4.门框、扇材质:成品钢质门，无防火要求，取消防火芯 5.五金件:含门锁、铰链等相关五金配件及油漆 6.其他:具体详见门窗表大样及说明 | 樘 | 1
28 | 010802001016 | 金属（塑钢）门 | 1.门类型:成品钢质门 2.门代号:M2130 3.洞口尺寸:2100*3000 4.门框、扇材质:成品钢质门，无防火要求，取消防火芯 5.五金件:含门锁、铰链等相关五金配件及油漆 6.其他:具体详见门窗表大样及说明 | 樘 | 3
29 | 010807001005 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.窗类型:铝合金平开窗 4.框、扇材质:60系列断桥隔热铝合金平开窗 5.玻璃品种、厚度玻璃采用断热铝合金多腔密封窗框(6+12A+6中空钢化玻璃 6.其他:含五金配件等，各规范要求具体参照设计说明及图纸描述 | m2 | 11.34
屋面及防水工程
30 | 010902003007 | 屋面刚性层 | 1.部位:屋面1 2.刚性层厚度:50厚C20细石混，粉平压光 4.钢筋规格、型号:内配Φ6@150双向钢筋 5.保温层:（另列） 6.防水层:（另列） 7.隔离层材料品种:无纺布隔离层 | m2 | 232.7
31 | 010902003008 | 屋面刚性层 | 1.部位:雨蓬 2.浅色防紫外线涂料保护层 3.防水层:（另列） 4.找平层:最薄处20mm厚M20聚合物防水砂浆找坡抹平,1%找坡 | m2 | 12.3
32 | 010902001004 | 屋面卷材防水 | 1.部位:屋面 2.卷材品种、规格、厚度（卷材品种）:1.5厚双面防皱自粘聚合物改性沥青防水卷材, 转角处用同质的防水材料做加强型附加层 3.防水层数:二层 4.收口处理:处理方式满足设计及规范要求 | m2 | 255.97
33 | 010902002007 | 屋面涂膜防水 | 1.部位:屋面 2.涂膜厚度、遍数:2厚高强水性橡胶沥青防水涂料,耐热度140℃ | m2 | 255.97
34 | 010902002008 | 屋面涂膜防水 | 1.部位:雨蓬 2.涂膜厚度、遍数:2.0mm厚聚氨酯防水涂料,转角处需要附加防水涂料 | m2 | 13.53
35 | 010903002004 | 墙面涂膜防水 | 1.部位:外墙面 2.防水膜品种、厚度:1.5mm厚聚合物水泥防水涂料(Ⅰ型) | m2 | 555.52
保温、隔热、防腐工程
36 | 011001001004 | 保温隔热屋面 | 1.部位:屋面 2.保温隔热材料品种、规格、厚度:60厚聚苯乙烯挤塑保温板(燃烧性能B1级) | m2 | 232.7
37 | 011001003006 | 保温隔热墙面 | 1.部位:外墙面 2.保温隔热材料品种、规格及厚度:20厚无机轻集料保温砂浆层Ⅱ型（燃烧性能等级B1级） 3.5mm厚抗裂砂浆压耐碱玻纤网一层(≥160g/m2) | m2 | 555.52
楼地面装饰工程
38 | 011102003010 | 块料楼地面 | 1.面层材料:600*600*10地砖楼地面 2.结合层:20(30)厚M15水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3.嵌缝材料:美缝剂美缝 4.找平层:20厚M15水泥砂浆找坡层,抹平 5.素水泥浆一道（内掺建筑胶） | m2 | 221.05
39 | 011105003004 | 块料踢脚线 | 1.面层材料:15-10厚地砖踢脚,稀水泥浆(或彩色水泥浆)擦缝 2.粘贴层:成品钢卡件 3.20厚DPM15预拌砂浆找平层 | m2 | 12.67
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
40 | 011201001009 | 墙面一般抹灰 | 1.部位:外墙 2.面层厚度、砂浆配合比:5mm厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型)兼顾找平,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 3.10厚DP M15砂浆抹平 | m2 | 551.52
41 | 011201001010 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:内墙 2.底层厚度、砂浆配合比:8厚DPM5砂浆打底抹平 3.界面剂一道 | m2 | 504.1
42 | 010607005004 | 墙面抹灰钢丝网加强 | 1.部位:墙面抹灰基层 2.材料品种、规格:钢丝网 3.加固方式:满足设计及规范要求 | m2 | 126.49
天棚工程
油漆、涂料、裱糊工程
43 | 011407001007 | 墙面喷刷涂料 | 1.部位:外墙面 2.涂料品种、喷刷遍数:第二遍面层涂料(水包砂)、第一遍面层涂料(水包砂)、涂饰底层涂料 3.腻子种类及要求:柔性耐水腻子2遍，每遍均打磨，腻子加纤维网格布 | m2 | 555.52
44 | 011407001008 | 墙面喷刷涂料 | 1.部位:内墙面 2.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料3遍 3.腻子种类及要求:3厚耐水腻子分遍找平 | m2 | 504.1
45 | 011407002006 | 天棚喷刷涂料 | 1.部位:顶棚 2.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料3遍 3.刮腻子要求:刮腻子三遍(与面漆配套腻子,满铺纤维网格布) | m2 | 273.5
其他装饰工程
46 | 01B031 | 成品挡鼠板 | 1.500高挡鼠板,做法可参见国标图集07J912-1第37页 | m2 | 3.6
47 | 01B032 | 成品铝合金框不锈钢丝护网 | 1.成品铝合金框不锈钢丝护网(网孔不大于10mmx10mm) | m2 | 6.48
48 | 010810001005 | 窗帘 | 1.窗帘材质:百叶遮光窗帘 | m2 | 11.34
合 计

## 表10.2.2-16 施工技术措施项目清单与计价表【SVG
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
工程名称：上部建筑-SVG楼 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
脚手架工程（承插型盘扣式脚手架）-浙建站计【2024】4号
1 | Z011701010005 | 工具式外墙脚手架(落地式) | 1.工具式外墙脚手架（落地式） 2.搭设方式:由投标人自行考虑 3.搭设高度:7m以内 4.脚手架材料租赁时间:由投标人自行考虑 5.包括斜道、上料平台及安全防护网 | m2 | 752.58
2 | 011701003007 | 里脚手架 | 1.搭设方式:内墙饰面脚手架 2.搭设高度:3.6m以内 3.按现行规范及文件的要求，搭设方式及相关费用由投标单位自行考虑，以后不作调整 | m2 | 362.95
3 | 011701006007 | 满堂脚手架 | 1.搭设高度:5.2m~6.4m 2.按现行规范及文件的要求，搭设方式及相关费用由投标单位自行考虑，以后不作调整 | m2 | 221.05
地上混凝土模板及支架(撑)（采用工具式支撑架及模板）
4 | 011702002007 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板 2.采用工具式支撑架（另列） | m2 | 113.82
5 | 011702003004 | 构造柱 | 1.构造柱模板 2.采用工具式支撑架（另列） | m2 | 37.64
6 | 011702006007 | 矩形梁 | 1.矩形梁模板 2.采用工具式支撑架（另列） | m2 | 230.99
7 | 011702008004 | 圈梁 | 1.圈梁模板 2.采用工具式支撑架（另列） | m2 | 50.38
8 | 011702009004 | 过梁 | 1.过梁模板 2.采用工具式支撑架（另列） | m2 | 2.95
9 | 011702016007 | 平板 | 1.平板模板 2.采用工具式支撑架（另列） | m2 | 189.85
10 | 011702021006 | 栏板 | 1.直形栏板模板 2.采用工具式支撑架（另列） | m2 | 134.2
11 | 01B033 | 一般支撑架 | 1.混凝土模板支撑工程危险程度:危大 2.架体材料材质:承插型盘扣式支撑架 3.地上结构层高6.5m以内 | m3 | 1349.66
混凝土结构垂直运输
12 | 011703001008 | 垂直运输 | 1.建筑物建筑类型及结构形式:单层混凝土结构 2.檐口高度:檐高20m以内 3.层高:层高6m以内 | m2 | 232.7
其他措施费
13 | 01B034 | 其他措施费 | 1.招标人要求自行考虑的相关费用，具体详招标文件 2.投标人根据工程实际情况自行补充的其他费用，综合考虑报价，结算不做调整 | 项 | 1
合 计

## 表10.2.2-13 单位工程招标控制价费用表【APF楼】
【表10.2.2-13】
单位工程招标控制价费用表
工程名称：上部建筑-APF楼 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计算公式 | 金额（元） | 备注
1 | 分部分项工程费 | ∑（分部分项工程数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-16
1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑分部分项（人工费+机械费）
2 | 措施项目费
2.1 | 施工技术措施项目 | ∑（技术措施工程数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-16
2.1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑技措项目（人工费+机械费）
2.2 | 施工组织措施项目 | 按实际发生项之和进行计算 |  | 见表 10.2.2-20
2.2.1 | 其中：安全文明施工基本费 |  |  | 见表 10.2.2-20
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额 | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表 10.2.2-21
3.1.1 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.1.2 | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.1.3 | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.2 | 暂估价 | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表 10.2.2-21
3.2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计(或计入综合单价) |  | 见表 10.2.2-23
3.2.2 | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-24
3.2.3 | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-25
3.3 | 计日工 | ∑计日工（暂估数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表 10.2.2-21
3.4.1 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表 10.2.2-27
3.4.2 | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额 |  | 见表 10.2.2-27
4 | 规费 | 计算基数×费率
5 | 增值税 | 计算基数×费率
招标控制价合计 |  | 1+2+3+4+5

## 表10.2.2-16 分部分项工程清单与计价表【APF楼】
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：上部建筑-APF楼 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
砌筑工程
1 | 010402001007 | 砌块墙 | 1.部位:墙体 2.砖品种、规格、强度等级:B07 A5.0蒸压加气混凝土砌块 3.墙体厚度:240mm以内 4.砂浆强度等级:专用砂浆砌筑 | m3 | 72.5
2 | 010401003005 | 实心砖墙 | 1.品种规格:混凝土实心砖 2.厚度:240mm 3.砂浆强度:M10.0水泥砂浆 | m3 | 3.01
3 | 010515001102 | 现浇构件钢筋 | 1.名称:砌体内加固钢筋 2.钢筋种类、规格:HPB300 | t | 0.346
混凝土及钢筋混凝土工程
4 | 010502001007 | 矩形柱 | 1.混凝土类别:商品混凝土 2.混凝土等级:C40 | m3 | 26.64
5 | 010502002005 | 构造柱 | 1.混凝土类别:商品混凝土 2.混凝土等级:C25 | m3 | 4.01
6 | 010503002007 | 矩形梁 | 1.混凝土类别:商品混凝土 2.混凝土等级:C40 | m3 | 25.41
7 | 010503004008 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 5.01
8 | 010503005005 | 过梁 | 1.混凝土类别:商品混凝土 2.混凝土等级:C25 | m3 | 0.09
9 | 010505003007 | 平板 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C40 | m3 | 24.93
10 | 010505006007 | 栏板 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C40 | m3 | 6.2
11 | 010507001009 | 散水、坡道 | 1.部位:散水 2.80厚C20混凝土 3.150厚10-4卵石灌M2.5混合砂浆 4.素土夯实，向外坡3% | m2 | 56.69
12 | 010507001010 | 散水、坡道 | 1.部位:坡道 1.20厚1:2水泥砂浆面层,20厚1:1金刚砂粒(或铁屑)水泥防滑条,突出坡道面4厚 2.素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 3.100厚C20细石混凝土 4.300厚粒径10~40卵石灌M2.5混合砂浆分两步灌注,宽出面层100 | m2 | 16.8
13 | 010515001103 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB300箍筋 2.直径:6mm | t | 0.084
14 | 010515001104 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400箍筋 2.直径:6mm | t | 0.069
15 | 010515001105 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400箍筋 2.直径:8mm | t | 2.645
16 | 010515001106 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 2.直径:8mm | t | 4.014
17 | 010515001107 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 2.直径:12mm | t | 0.923
18 | 010515001108 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 2.直径:14mm | t | 0.844
19 | 010515001109 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 2.直径:18mm | t | 0.387
20 | 010515001110 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 2.直径:20mm | t | 0.447
21 | 010515001111 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E 2.直径:20mm | t | 1.405
22 | 010515001112 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E 2.直径:22mm | t | 3.381
23 | 010515001113 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E 2.直径:25mm | t | 2.897
24 | 010516003010 | 机械连接 | 1.直螺纹钢筋接头 2.直径25mm以内 3.包括套丝、制作、运输、安装等 | 个 | 84
25 | Z010515011006 | 钢筋连接 | 1.电渣压力焊接 2.直径32mm以内 3.包括制作、运输、安装等 | 个 | 144
金属结构工程
门窗工程
26 | 010802001017 | 金属（塑钢）门 | 1.门类型:成品钢质门 2.门代号:M3030 3.洞口尺寸:3000*3000 4.门框、扇材质:定制钢大门 5.五金件:含门锁、铰链等相关五金配件及油漆 6.其他:具体详见门窗表大样及说明 | 樘 | 2
27 | 010807001006 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.窗类型:铝合金平开窗 4.框、扇材质:60系列断桥隔热铝合金平开窗 5.玻璃品种、厚度玻璃采用断热铝合金多腔密封窗框6+12A+6中空钢化玻璃 6.其他:含五金配件等，各规范要求具体参照设计说明及图纸描述 | m2 | 7.56
屋面及防水工程
28 | 010902003009 | 屋面刚性层 | 1.部位:屋面1 2.刚性层厚度:50厚C20细石混，粉平压光 4.钢筋规格、型号:内配Φ6@150双向钢筋 5.保温层:（另列） 6.防水层:（另列） 7.隔离层材料品种:无纺布隔离层 | m2 | 245.44
29 | 010902003010 | 屋面刚性层 | 1.部位:雨蓬 2.浅色防紫外线涂料保护层 3.防水层:（另列） 4.找平层:最薄处20mm厚M20聚合物防水砂浆找坡抹平,1%找坡 | m2 | 8.16
30 | 010902001005 | 屋面卷材防水 | 1.部位:屋面 2.卷材品种、规格、厚度（卷材品种）:1.5厚双面防皱自粘聚合物改性沥青防水卷材, 转角处用同质的防水材料做加强型附加层 3.防水层数:二层 4.收口处理:处理方式满足设计及规范要求 | m2 | 269.98
31 | 010902002009 | 屋面涂膜防水 | 1.部位:屋面 2.涂膜厚度、遍数:2厚高强水性橡胶沥青防水涂料,耐热度140℃ | m2 | 269.98
32 | 010902002010 | 屋面涂膜防水 | 1.部位:雨蓬 2.涂膜厚度、遍数:2.0mm厚聚氨酯防水涂料,转角处需要附加防水涂料 | m2 | 8.98
33 | 010903002005 | 墙面涂膜防水 | 1.部位:外墙面 2.防水膜品种、厚度:1.5mm厚聚合物水泥防水涂料(Ⅰ型) | m2 | 472.44
保温、隔热、防腐工程
34 | 011001001005 | 保温隔热屋面 | 1.部位:屋面 2.保温隔热材料品种、规格、厚度:60厚聚苯乙烯挤塑保温板(燃烧性能B1级) | m2 | 245.49
35 | 011001003007 | 保温隔热墙面 | 1.部位:外墙面 2.保温隔热材料品种、规格及厚度:20厚无机轻集料保温砂浆层Ⅱ型（燃烧性能等级B1级） 3.5mm厚抗裂砂浆压耐碱玻纤网一层(≥160g/m2) | m2 | 472.44
楼地面装饰工程
36 | 011102003011 | 块料楼地面 | 1.面层材料:600*600*10地砖楼地面 2.结合层:20(30)厚M15水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3.嵌缝材料:美缝剂美缝 4.找平层:20厚M15水泥砂浆找坡层,抹平 5.素水泥浆一道（内掺建筑胶） | m2 | 233.32
37 | 011105003005 | 块料踢脚线 | 1.面层材料:15-10厚地砖踢脚,稀水泥浆(或彩色水泥浆)擦缝 2.粘贴层:成品钢卡件 3.20厚DPM15预拌砂浆找平层 | m2 | 11.03
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
38 | 011201001011 | 墙面一般抹灰 | 1.部位:外墙 2.面层厚度、砂浆配合比:5mm厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型)兼顾找平,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 3.10厚DP M15砂浆抹平 | m2 | 472.44
39 | 011201001012 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:内墙 2.底层厚度、砂浆配合比:8厚DPM5砂浆打底抹平 3.界面剂一道 | m2 | 448.6
40 | 010607005005 | 墙面抹灰钢丝网加强 | 1.部位:墙面抹灰基层 2.材料品种、规格:钢丝网 3.加固方式:满足设计及规范要求 | m2 | 150.4
天棚工程
油漆、涂料、裱糊工程
41 | 011407001009 | 墙面喷刷涂料 | 1.部位:外墙面 2.涂料品种、喷刷遍数:外墙弹性涂料三遍（热反射涂料） 3.腻子种类及要求:柔性耐水腻子2遍，每遍均打磨，腻子加纤维网格布 | m2 | 472.44
42 | 011407001010 | 墙面喷刷涂料 | 1.部位:内墙面 2.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料3遍 3.腻子种类及要求:3厚耐水腻子分遍找平 | m2 | 448.61
43 | 011407002007 | 天棚喷刷涂料 | 1.部位:顶棚 2.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料3遍 3.刮腻子要求:刮腻子三遍(与面漆配套腻子,满铺纤维网格布) | m2 | 309.2
其他装饰工程
44 | 01B035 | 成品挡鼠板 | 1.500高挡鼠板,做法可参见国标图集07J912-1第37页 | m2 | 3
45 | 01B036 | 成品铝合金框不锈钢丝护网 | 1.成品铝合金框不锈钢丝护网(网孔不大于10mmx10mm) | m2 | 3.6
46 | 010810001006 | 窗帘 | 1.窗帘材质:百叶遮光窗帘 | m2 | 7.56
合 计

## 表10.2.2-16 施工技术措施项目清单与计价表【APF
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
工程名称：上部建筑-APF楼 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
脚手架工程（承插型盘扣式脚手架）-浙建站计【2024】4号
1 | Z011701010006 | 工具式外墙脚手架(落地式) | 1.工具式外墙脚手架（落地式） 2.搭设方式:由投标人自行考虑 3.搭设高度:7m以内 4.脚手架材料租赁时间:由投标人自行考虑 5.包括斜道、上料平台及安全防护网 | m2 | 603.2
2 | 011701003008 | 里脚手架 | 1.搭设方式:内墙饰面脚手架 2.搭设高度:3.6m以内 3.按现行规范及文件的要求，搭设方式及相关费用由投标单位自行考虑，以后不作调整 | m2 | 322.56
3 | 011701006008 | 满堂脚手架 | 1.搭设高度:5.2m~6.4m 2.按现行规范及文件的要求，搭设方式及相关费用由投标单位自行考虑，以后不作调整 | m2 | 235.7
地上混凝土模板及支架(撑)（采用工具式支撑架及模板）
4 | 011702002008 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板 2.采用工具式支撑架（另列） | m2 | 173.09
5 | 011702003005 | 构造柱 | 1.构造柱模板 2.采用工具式支撑架（另列） | m2 | 44.11
6 | 011702006008 | 矩形梁 | 1.矩形梁模板 2.采用工具式支撑架（另列） | m2 | 191.51
7 | 011702008005 | 圈梁 | 1.圈梁模板 2.采用工具式支撑架（另列） | m2 | 43.66
8 | 011702009005 | 过梁 | 1.过梁模板 2.采用工具式支撑架（另列） | m2 | 1.49
9 | 011702016008 | 平板 | 1.平板模板 2.采用工具式支撑架（另列） | m2 | 207.57
10 | 011702021007 | 栏板 | 1.直形栏板模板 2.采用工具式支撑架（另列） | m2 | 103.1
11 | 01B037 | 一般支撑架 | 1.混凝土模板支撑工程危险程度:危大 2.架体材料材质:承插型盘扣式支撑架 3.地上结构层高6.5m以内 | m3 | 1472.4
混凝土结构垂直运输
12 | 011703001009 | 垂直运输 | 1.建筑物建筑类型及结构形式:单层混凝土结构 2.檐口高度:檐高20m以内 3.层高:层高6m以内 | m2 | 245.4
其他措施费
13 | 01B038 | 其他措施费 | 1.招标人要求自行考虑的相关费用，具体详招标文件 2.投标人根据工程实际情况自行补充的其他费用，综合考虑报价，结算不做调整 | 项 | 1
合 计

## 表10.2.2-13 单位工程招标控制价费用表【危废库】
【表10.2.2-13】
单位工程招标控制价费用表
工程名称：上部建筑-危废库 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计算公式 | 金额（元） | 备注
1 | 分部分项工程费 | ∑（分部分项工程数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-16
1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑分部分项（人工费+机械费）
2 | 措施项目费
2.1 | 施工技术措施项目 | ∑（技术措施工程数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-16
2.1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑技措项目（人工费+机械费）
2.2 | 施工组织措施项目 | 按实际发生项之和进行计算 |  | 见表 10.2.2-20
2.2.1 | 其中：安全文明施工基本费 |  |  | 见表 10.2.2-20
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额 | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表 10.2.2-21
3.1.1 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.1.2 | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.1.3 | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.2 | 暂估价 | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表 10.2.2-21
3.2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计(或计入综合单价) |  | 见表 10.2.2-23
3.2.2 | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-24
3.2.3 | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-25
3.3 | 计日工 | ∑计日工（暂估数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表 10.2.2-21
3.4.1 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表 10.2.2-27
3.4.2 | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额 |  | 见表 10.2.2-27
4 | 规费 | 计算基数×费率
5 | 增值税 | 计算基数×费率
招标控制价合计 |  | 1+2+3+4+5

## 表10.2.2-16 分部分项工程清单与计价表【危废库】
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：上部建筑-危废库 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
砌筑工程
1 | 010402001008 | 砌块墙 | 1.部位:墙体 2.砖品种、规格、强度等级:B07 A5.0蒸压加气混凝土砌块 3.墙体厚度:240mm以内 4.砂浆强度等级:专用砂浆砌筑 | m3 | 33.02
2 | 010401003006 | 实心砖墙 | 1.品种规格:混凝土实心砖 2.厚度:240mm 3.砂浆强度:M10.0水泥砂浆 | m3 | 1.46
3 | 010515001114 | 现浇构件钢筋 | 1.名称:砌体内加固钢筋 2.钢筋种类、规格:HPB300 | t | 0.173
混凝土及钢筋混凝土工程
4 | 010502001008 | 矩形柱 | 1.混凝土类别:商品混凝土 2.混凝土等级:C40 | m3 | 11.11
5 | 010502002006 | 构造柱 | 1.混凝土类别:商品混凝土 2.混凝土等级:C25 | m3 | 1.78
6 | 010503002008 | 矩形梁 | 1.混凝土类别:商品混凝土 2.混凝土等级:C40 | m3 | 9.73
7 | 010503004009 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 2.66
8 | 010505003008 | 平板 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C40 | m3 | 7.67
9 | 010505006008 | 栏板 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C40 | m3 | 5.25
10 | 010507001011 | 散水、坡道 | 1.部位:散水 2.80厚C20混凝土 3.150厚10-4卵石灌M2.5混合砂浆 4.素土夯实，向外坡3% | m2 | 31.36
11 | 010507001012 | 散水、坡道 | 1.部位:坡道 1.20厚1:2水泥砂浆面层,20厚1:1金刚砂粒(或铁屑)水泥防滑条,突出坡道面4厚 2.素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 3.100厚C20细石混凝土 4.300厚粒径10~40卵石灌M2.5混合砂浆分两步灌注,宽出面层100 | m2 | 11.6
12 | 010515001115 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB300箍筋 2.直径:6mm | t | 0.084
13 | 010515001116 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400箍筋 2.直径:6mm | t | 0.024
14 | 010515001117 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400箍筋 2.直径:8mm | t | 1.295
15 | 010515001118 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 2.直径:8mm | t | 1.279
16 | 010515001119 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 2.直径:12mm | t | 0.613
17 | 010515001120 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 2.直径:14mm | t | 0.844
18 | 010515001121 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 2.直径:18mm | t | 0.316
19 | 010515001122 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E 2.直径:20mm | t | 0.79
20 | 010515001123 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E 2.直径:22mm | t | 1.459
21 | 010515001124 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E 2.直径:25mm | t | 0.627
22 | 010516003011 | 机械连接 | 1.直螺纹钢筋接头 2.直径25mm以内 3.包括套丝、制作、运输、安装等 | 个 | 24
23 | Z010515011007 | 钢筋连接 | 1.电渣压力焊接 2.直径32mm以内 3.包括制作、运输、安装等 | 个 | 72
金属结构工程
门窗工程
24 | 010802001018 | 金属（塑钢）门 | 1.门类型:成品钢质门 2.门代号:M1827 3.洞口尺寸:1800*2700 4.门框、扇材质:成品钢质门，无防火要求，取消防火芯 5.五金件:含门锁、铰链等相关五金配件及油漆 6.其他:具体详见门窗表大样及说明 | 樘 | 2
25 | 010807001007 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.窗类型:铝合金平开窗 4.框、扇材质:60系列断桥隔热铝合金平开窗 5.玻璃品种、厚度玻璃采用断热铝合金多腔密封窗框6+12A+6中空钢化玻璃 6.其他:含五金配件等，各规范要求具体参照设计说明及图纸描述 | m2 | 3.78
屋面及防水工程
26 | 010902003011 | 屋面刚性层 | 1.部位:屋面1 2.刚性层厚度:50厚C20细石混，粉平压光 4.钢筋规格、型号:内配Φ6@150双向钢筋 5.保温层:（另列） 6.防水层:（另列） 7.隔离层材料品种:无纺布隔离层 | m2 | 78.6
27 | 010902003012 | 屋面刚性层 | 1.部位:雨蓬 2.浅色防紫外线涂料保护层 3.防水层:（另列） 4.找平层:最薄处20mm厚M20聚合物防水砂浆找坡抹平,1%找坡 | m2 | 8.16
28 | 010902001006 | 屋面卷材防水 | 1.部位:屋面 2.卷材品种、规格、厚度（卷材品种）:1.5厚双面防皱自粘聚合物改性沥青防水卷材, 转角处用同质的防水材料做加强型附加层 3.防水层数:二层 4.收口处理:处理方式满足设计及规范要求 | m2 | 86.5
29 | 010902002011 | 屋面涂膜防水 | 1.部位:屋面 2.涂膜厚度、遍数:2厚高强水性橡胶沥青防水涂料,耐热度140℃ | m2 | 86.5
30 | 010902002012 | 屋面涂膜防水 | 1.部位:雨蓬 2.涂膜厚度、遍数:2.0mm厚聚氨酯防水涂料,转角处需要附加防水涂料 | m2 | 8.98
31 | 010904002004 | 楼（地）面涂膜防水 | 1.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚氨酯防水涂料(两道) | m2 | 43.55
32 | 010903002006 | 墙面涂膜防水 | 1.部位:外墙面 2.防水膜品种、厚度:1.5mm厚聚合物水泥防水涂料(Ⅰ型) | m2 | 202.15
保温、隔热、防腐工程
33 | 011001001006 | 保温隔热屋面 | 1.部位:屋面 2.保温隔热材料品种、规格、厚度:60厚聚苯乙烯挤塑保温板(燃烧性能B1级) | m2 | 78.6
34 | 011001003008 | 保温隔热墙面 | 1.部位:外墙面 2.保温隔热材料品种、规格及厚度:20厚无机轻集料保温砂浆层Ⅱ型（燃烧性能等级B1级） 3.5mm厚抗裂砂浆压耐碱玻纤网一层(≥160g/m2) | m2 | 202.15
楼地面装饰工程
35 | 011101005001 | 自流坪楼地面 | 1.面层材料种类:300微米环氧涂层(底漆一道面涂3~4道) 2.找平层厚度、砂浆配合比:C30细石混凝土40厚随打随抹光 3.刷水泥浆一道(内掺建筑胶) | m2 | 36.2
36 | 011101005002 | 自流坪楼地面 | 1.面层材料种类:300微米环氧涂层(底漆一道面涂3~4道) 2.找平层厚度、砂浆配合比:C30细石混凝土40厚随打随抹光 3.最薄处20厚DSM15水泥砂浆找坡层,抹平 4.刷水泥浆一道(内掺建筑胶) | m2 | 36.2
37 | 011105003006 | 块料踢脚线 | 1.面层材料:15-10厚地砖踢脚,稀水泥浆(或彩色水泥浆)擦缝 2.粘贴层:成品钢卡件 3.20厚DPM15预拌砂浆找平层 | m2 | 6.74
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
38 | 011201001013 | 墙面一般抹灰 | 1.部位:外墙 2.面层厚度、砂浆配合比:5mm厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型)兼顾找平,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 3.10厚DP M15砂浆抹平 | m2 | 202.15
39 | 011201001014 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:内墙 2.底层厚度、砂浆配合比:8厚DPM5砂浆打底抹平 3.界面剂一道 | m2 | 225.47
40 | 010607005006 | 墙面抹灰钢丝网加强 | 1.部位:墙面抹灰基层 2.材料品种、规格:钢丝网 3.加固方式:满足设计及规范要求 | m2 | 77.75
天棚工程
油漆、涂料、裱糊工程
41 | 011407001011 | 墙面喷刷涂料 | 1.部位:外墙面 2.涂料品种、喷刷遍数:外墙弹性涂料三遍（热反射涂料） 3.腻子种类及要求:柔性耐水腻子2遍，每遍均打磨，腻子加纤维网格布 | m2 | 202.15
42 | 011407001012 | 墙面喷刷涂料 | 1.部位:内墙面 2.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料3遍 3.腻子种类及要求:3厚耐水腻子分遍找平 | m2 | 225.47
43 | 011407002008 | 天棚喷刷涂料 | 1.部位:顶棚 2.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料3遍 3.刮腻子要求:刮腻子三遍(与面漆配套腻子,满铺纤维网格布) | m2 | 91.33
其他装饰工程
44 | 010810001007 | 窗帘 | 1.窗帘材质:百叶遮光窗帘 | m2 | 3.78
合 计

## 表10.2.2-16 施工技术措施项目清单与计价表【危废库】
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
工程名称：上部建筑-危废库 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
脚手架工程（承插型盘扣式脚手架）-浙建站计【2024】4号
1 | Z011701010007 | 工具式外墙脚手架(落地式) | 1.工具式外墙脚手架（落地式） 2.搭设方式:由投标人自行考虑 3.搭设高度:7m以内 4.脚手架材料租赁时间:由投标人自行考虑 5.包括斜道、上料平台及安全防护网 | m2 | 262.08
2 | 011701003009 | 里脚手架 | 1.搭设方式:内墙砌筑脚手架 2.搭设高度:3.6m以上 3.按现行规范及文件的要求，搭设方式及相关费用由投标单位自行考虑，以后不作调整 | m2 | 30.45
3 | 011701003010 | 里脚手架 | 1.搭设方式:内墙饰面脚手架 2.搭设高度:3.6m以内 3.按现行规范及文件的要求，搭设方式及相关费用由投标单位自行考虑，以后不作调整 | m2 | 162
4 | 011701006009 | 满堂脚手架 | 1.搭设高度:3.6m~5.2m 2.按现行规范及文件的要求，搭设方式及相关费用由投标单位自行考虑，以后不作调整 | m2 | 74.17
地上混凝土模板及支架(撑)（采用工具式支撑架及模板）
5 | 011702002009 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板 2.采用工具式支撑架（另列） | m2 | 72.5
6 | 011702003006 | 构造柱 | 1.构造柱模板 2.采用工具式支撑架（另列） | m2 | 17.53
7 | 011702006009 | 矩形梁 | 1.矩形梁模板 2.采用工具式支撑架（另列） | m2 | 74.56
8 | 011702008006 | 圈梁 | 1.圈梁模板 2.采用工具式支撑架（另列） | m2 | 22.7
9 | 011702016009 | 平板 | 1.平板模板 2.采用工具式支撑架（另列） | m2 | 63.83
10 | 011702021008 | 栏板 | 1.直形栏板模板 2.采用工具式支撑架（另列） | m2 | 52.46
11 | 01B039 | 一般支撑架 | 1.混凝土模板支撑工程危险程度:危大 2.架体材料材质:承插型盘扣式支撑架 3.地上结构层高6.5m以内 | m3 | 400.86
混凝土结构垂直运输
12 | 011703001010 | 垂直运输 | 1.建筑物建筑类型及结构形式:单层混凝土结构 2.檐口高度:檐高20m以内 3.层高:层高5.6m以内 | m2 | 78.6
其他措施费
13 | 01B040 | 其他措施费 | 1.招标人要求自行考虑的相关费用，具体详招标文件 2.投标人根据工程实际情况自行补充的其他费用，综合考虑报价，结算不做调整 | 项 | 1
合 计

## 表10.2.2-13 单位工程招标控制价费用表【消防水泵房】
【表10.2.2-13】
单位工程招标控制价费用表
工程名称：上部建筑-消防水泵房 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计算公式 | 金额（元） | 备注
1 | 分部分项工程费 | ∑（分部分项工程数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-16
1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑分部分项（人工费+机械费）
2 | 措施项目费
2.1 | 施工技术措施项目 | ∑（技术措施工程数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-16
2.1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑技措项目（人工费+机械费）
2.2 | 施工组织措施项目 | 按实际发生项之和进行计算 |  | 见表 10.2.2-20
2.2.1 | 其中：安全文明施工基本费 |  |  | 见表 10.2.2-20
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额 | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表 10.2.2-21
3.1.1 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.1.2 | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.1.3 | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.2 | 暂估价 | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表 10.2.2-21
3.2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计(或计入综合单价) |  | 见表 10.2.2-23
3.2.2 | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-24
3.2.3 | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-25
3.3 | 计日工 | ∑计日工（暂估数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表 10.2.2-21
3.4.1 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表 10.2.2-27
3.4.2 | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额 |  | 见表 10.2.2-27
4 | 规费 | 计算基数×费率
5 | 增值税 | 计算基数×费率
招标控制价合计 |  | 1+2+3+4+5

## 表10.2.2-16 分部分项工程清单与计价表【消防水泵房】
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：上部建筑-消防水泵房 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
砌筑工程
1 | 010402001009 | 砌块墙 | 1.部位:墙体 2.砖品种、规格、强度等级:B07 A5.0蒸压加气混凝土砌块 3.墙体厚度:240mm以内 4.砂浆强度等级:专用砂浆砌筑 | m3 | 39.2
2 | 010401003007 | 实心砖墙 | 1.品种规格:混凝土实心砖 2.厚度:240mm 3.砂浆强度:M10.0水泥砂浆 | m3 | 2.31
3 | 010515001125 | 现浇构件钢筋 | 1.名称:砌体内加固钢筋 2.钢筋种类、规格:HPB300 | t | 0.231
混凝土及钢筋混凝土工程
4 | 010502001009 | 矩形柱 | 1.混凝土类别:商品混凝土 2.混凝土等级:C40 | m3 | 14.86
5 | 010502002007 | 构造柱 | 1.混凝土类别:商品混凝土 2.混凝土等级:C25 | m3 | 2.7
6 | 010503002009 | 矩形梁 | 1.混凝土类别:商品混凝土 2.混凝土等级:C40 | m3 | 17.4
7 | 010503004010 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 3.45
8 | 010505003009 | 平板 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C40 | m3 | 13.06
9 | 010505006009 | 栏板 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C40 | m3 | 4.99
10 | 010507001013 | 散水、坡道 | 1.部位:散水 2.80厚C20混凝土 3.150厚10-4卵石灌M2.5混合砂浆 4.素土夯实，向外坡3% | m2 | 44.8
11 | 010507001014 | 散水、坡道 | 1.部位:坡道 1.20厚1:2水泥砂浆面层,20厚1:1金刚砂粒(或铁屑)水泥防滑条,突出坡道面4厚 2.素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 3.100厚C20细石混凝土 4.300厚粒径10~40卵石灌M2.5混合砂浆分两步灌注,宽出面层100 | m2 | 8.4
12 | 010515001126 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB300箍筋 2.直径:6mm | t | 0.084
13 | 010515001127 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400箍筋 2.直径:6mm | t | 0.131
14 | 010515001128 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400箍筋 2.直径:8mm | t | 2.894
15 | 010515001129 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 2.直径:8mm | t | 2.008
16 | 010515001130 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 2.直径:10mm | t | 1.936
17 | 010515001131 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 2.直径:12mm | t | 3.942
18 | 010515001132 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 2.直径:14mm | t | 0.844
19 | 010515001133 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 2.直径:18mm | t | 0.706
20 | 010515001134 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 2.直径:20mm | t | 0.323
21 | 010515001135 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E 2.直径:20mm | t | 2.187
22 | 010515001136 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E 2.直径:22mm | t | 3.643
23 | 010515001137 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E 2.直径:25mm | t | 1.746
24 | 010516003012 | 机械连接 | 1.直螺纹钢筋接头 2.直径25mm以内 3.包括套丝、制作、运输、安装等 | 个 | 84
25 | Z010515011008 | 钢筋连接 | 1.电渣压力焊接 2.直径32mm以内 3.包括制作、运输、安装等 | 个 | 144
金属结构工程
门窗工程
26 | 010802001019 | 金属（塑钢）门 | 1.门类型:成品钢质门 2.门代号:M1024 3.洞口尺寸:1000*2400 4.门框、扇材质:成品钢质门，无防火要求，取消防火芯 5.五金件:含门锁、铰链等相关五金配件及油漆 6.其他:具体详见门窗表大样及说明 | 樘 | 1
27 | 010802001020 | 金属（塑钢）门 | 1.门类型:成品钢质门 2.门代号:M1827 3.洞口尺寸:1800*2700 4.门框、扇材质:成品钢质门，无防火要求，取消防火芯 5.五金件:含门锁、铰链等相关五金配件及油漆 6.其他:具体详见门窗表大样及说明 | 樘 | 1
28 | 010807001008 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.窗类型:铝合金平开窗 4.框、扇材质:60系列断桥隔热铝合金平开窗 5.玻璃品种、厚度玻璃采用断热铝合金多腔密封窗框6+12A+6中空钢化玻璃 6.其他:含五金配件等，各规范要求具体参照设计说明及图纸描述 | m2 | 8.64
屋面及防水工程
29 | 010902003013 | 屋面刚性层 | 1.部位:屋面1 2.刚性层厚度:50厚C20细石混，粉平压光 4.钢筋规格、型号:内配Φ6@150双向钢筋 5.保温层:（另列） 6.防水层:（另列） 7.隔离层材料品种:无纺布隔离层 | m2 | 130
30 | 010902003014 | 屋面刚性层 | 1.部位:雨蓬 2.浅色防紫外线涂料保护层 3.防水层:（另列） 4.找平层:最薄处20mm厚M20聚合物防水砂浆找坡抹平,1%找坡 | m2 | 8.16
31 | 010902001007 | 屋面卷材防水 | 1.部位:屋面 2.卷材品种、规格、厚度（卷材品种）:1.5厚双面防皱自粘聚合物改性沥青防水卷材, 转角处用同质的防水材料做加强型附加层 3.防水层数:二层 4.收口处理:处理方式满足设计及规范要求 | m2 | 143
32 | 010902002013 | 屋面涂膜防水 | 1.部位:屋面 2.涂膜厚度、遍数:2厚高强水性橡胶沥青防水涂料,耐热度140℃ | m2 | 143
33 | 010902002014 | 屋面涂膜防水 | 1.部位:雨蓬 2.涂膜厚度、遍数:2.0mm厚聚氨酯防水涂料,转角处需要附加防水涂料 | m2 | 8.98
34 | 010904002005 | 楼（地）面涂膜防水 | 1.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚氨酯防水涂料(两道) | m2 | 83.81
35 | 010903002007 | 墙面涂膜防水 | 1.部位:外墙面 2.防水膜品种、厚度:1.5mm厚聚合物水泥防水涂料(Ⅰ型) | m2 | 280.29
保温、隔热、防腐工程
36 | 011001001007 | 保温隔热屋面 | 1.部位:屋面 2.保温隔热材料品种、规格、厚度:60厚聚苯乙烯挤塑保温板(燃烧性能B1级) | m2 | 130
37 | 011001003009 | 保温隔热墙面 | 1.部位:外墙面 2.保温隔热材料品种、规格及厚度:20厚无机轻集料保温砂浆层Ⅱ型（燃烧性能等级B1级） 3.5mm厚抗裂砂浆压耐碱玻纤网一层(≥160g/m2) | m2 | 280.29
楼地面装饰工程
38 | 011101005003 | 自流坪楼地面 | 1.面层材料种类:300微米环氧涂层(底漆一道面涂3~4道) 2.找平层厚度、砂浆配合比:C25细石混凝土150厚随打随抹光c6@150双向钢筋网片 | m2 | 60.2
39 | 011101005004 | 自流坪楼地面 | 1.面层材料种类:300微米环氧涂层(底漆一道面涂3~4道) 2.找平层厚度、砂浆配合比:C30细石混凝土40厚随打随抹光 3.刷水泥浆一道(内掺建筑胶) 4.Lc3.0轻骨料混凝土1%找坡找平层,最薄处30mm | m2 | 36.2
40 | 011105003007 | 块料踢脚线 | 1.面层材料:15-10厚地砖踢脚,稀水泥浆(或彩色水泥浆)擦缝 2.粘贴层:成品钢卡件 3.20厚DPM15预拌砂浆找平层 | m2 | 10.08
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
41 | 011201001015 | 墙面一般抹灰 | 1.部位:外墙 2.面层厚度、砂浆配合比:5mm厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型)兼顾找平,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 3.10厚DP M15砂浆抹平 | m2 | 280.29
42 | 011201001016 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:内墙 2.底层厚度、砂浆配合比:8厚DPM5砂浆打底抹平 3.界面剂一道 | m2 | 250.94
43 | 010607005007 | 墙面抹灰钢丝网加强 | 1.部位:墙面抹灰基层 2.材料品种、规格:钢丝网 3.加固方式:满足设计及规范要求 | m2 | 72.71
天棚工程
油漆、涂料、裱糊工程
44 | 011407001013 | 墙面喷刷涂料 | 1.部位:外墙面 2.涂料品种、喷刷遍数:外墙弹性涂料三遍（热反射涂料） 3.腻子种类及要求:柔性耐水腻子2遍，每遍均打磨，腻子加纤维网格布 | m2 | 280.29
45 | 011407001014 | 墙面喷刷涂料 | 1.部位:内墙面 2.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料3遍 3.腻子种类及要求:3厚耐水腻子分遍找平 | m2 | 322.14
46 | 011407002009 | 天棚喷刷涂料 | 1.部位:顶棚 2.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料3遍 3.刮腻子要求:刮腻子三遍(与面漆配套腻子,满铺纤维网格布) | m2 | 179.96
其他装饰工程
47 | 011503001007 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.平台栏杆H=1100 4.做法详见22J403-1图集3-50页PB38 5.包括制作、安装、埋件及油漆等。 | m | 16.5
48 | 010606008003 | 钢梯 | 1.钢材品种、规格:钢楼梯 2.具体详见图纸 | t | 1
49 | 010810001008 | 窗帘 | 1.窗帘材质:百叶遮光窗帘 | m2 | 8.64
合 计

## 表10.2.2-16 施工技术措施项目清单与计价表【消防水
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
工程名称：上部建筑-消防水泵房 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
脚手架工程（承插型盘扣式脚手架）-浙建站计【2024】4号
1 | Z011701010008 | 工具式外墙脚手架(落地式) | 1.工具式外墙脚手架（落地式） 2.搭设方式:由投标人自行考虑 3.搭设高度:7m以内 4.脚手架材料租赁时间:由投标人自行考虑 5.包括斜道、上料平台及安全防护网 | m2 | 405.12
2 | 011701003011 | 里脚手架 | 1.搭设方式:内墙饰面脚手架 2.搭设高度:3.6m以内 3.按现行规范及文件的要求，搭设方式及相关费用由投标单位自行考虑，以后不作调整 | m2 | 251.88
3 | 011701006010 | 满堂脚手架 | 1.搭设高度:5.2m~6.4m 2.按现行规范及文件的要求，搭设方式及相关费用由投标单位自行考虑，以后不作调整 | m2 | 126.96
地上混凝土模板及支架(撑)（采用工具式支撑架及模板）
4 | 011702002010 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板 2.采用工具式支撑架（另列） | m2 | 96.72
5 | 011702003007 | 构造柱 | 1.构造柱模板 2.采用工具式支撑架（另列） | m2 | 30.74
6 | 011702006010 | 矩形梁 | 1.矩形梁模板 2.采用工具式支撑架（另列） | m2 | 135.52
7 | 011702008007 | 圈梁 | 1.圈梁模板 2.采用工具式支撑架（另列） | m2 | 32
8 | 011702016010 | 平板 | 1.平板模板 2.采用工具式支撑架（另列） | m2 | 108.36
9 | 011702021009 | 栏板 | 1.直形栏板模板 2.采用工具式支撑架（另列） | m2 | 77.6
10 | 01B041 | 一般支撑架 | 1.混凝土模板支撑工程危险程度:危大 2.架体材料材质:承插型盘扣式支撑架 3.地上结构层高6.5m以内 | m3 | 780
混凝土结构垂直运输
11 | 011703001011 | 垂直运输 | 1.建筑物建筑类型及结构形式:单层混凝土结构 2.檐口高度:檐高20m以内 3.层高:层高6.6m以内 | m2 | 130
其他措施费
12 | 01B042 | 其他措施费 | 1.招标人要求自行考虑的相关费用，具体详招标文件 2.投标人根据工程实际情况自行补充的其他费用，综合考虑报价，结算不做调整 | 项 | 1
合 计

## 表10.2.2-13 单位工程招标控制价费用表【消防水池】
【表10.2.2-13】
单位工程招标控制价费用表
工程名称：上部建筑-消防水池 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计算公式 | 金额（元） | 备注
1 | 分部分项工程费 | ∑（分部分项工程数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-16
1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑分部分项（人工费+机械费）
2 | 措施项目费
2.1 | 施工技术措施项目 | ∑（技术措施工程数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-16
2.1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑技措项目（人工费+机械费）
2.2 | 施工组织措施项目 | 按实际发生项之和进行计算 |  | 见表 10.2.2-20
2.2.1 | 其中：安全文明施工基本费 |  |  | 见表 10.2.2-20
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额 | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表 10.2.2-21
3.1.1 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.1.2 | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.1.3 | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.2 | 暂估价 | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表 10.2.2-21
3.2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计(或计入综合单价) |  | 见表 10.2.2-23
3.2.2 | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-24
3.2.3 | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-25
3.3 | 计日工 | ∑计日工（暂估数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表 10.2.2-21
3.4.1 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表 10.2.2-27
3.4.2 | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额 |  | 见表 10.2.2-27
4 | 规费 | 计算基数×费率
5 | 增值税 | 计算基数×费率
招标控制价合计 |  | 1+2+3+4+5

## 表10.2.2-16 分部分项工程清单与计价表【消防水池】
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：上部建筑-消防水池 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
砌筑工程
1 | 010402001010 | 砌块墙 | 1.部位:墙体 2.砖品种、规格、强度等级:B07 A5.0蒸压加气混凝土砌块 3.墙体厚度:240mm以内 4.砂浆强度等级:专用砂浆砌筑 | m3 | 54.65
2 | 010515001138 | 现浇构件钢筋 | 1.名称:砌体内加固钢筋 2.钢筋种类、规格:HPB300 | t | 0.346
混凝土及钢筋混凝土工程
3 | 010504001003 | 直形墙 | 1.混凝土类别:抗渗商品混凝土 2.混凝土等级:C40 P8 3.墙厚:100mm以上 | m3 | 41.87
金属结构工程
屋面及防水工程
4 | 010903002008 | 墙面涂膜防水 | 1.部位:外墙面 2.防水膜品种、厚度:1.5mm厚聚合物水泥防水涂料(Ⅰ型) | m2 | 227.7
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
5 | 011201001017 | 墙面一般抹灰 | 1.部位:外墙 2.面层厚度、砂浆配合比:5mm厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型)兼顾找平,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 3.10厚DP M15砂浆抹平 | m2 | 227.7
6 | 011001003010 | 保温隔热墙面 | 1.部位:外墙面 2.保温隔热材料品种、规格及厚度:20厚无机轻集料保温砂浆层Ⅱ型（燃烧性能等级B1级） 3.5mm厚抗裂砂浆压耐碱玻纤网一层(≥160g/m2) | m2 | 227.7
油漆、涂料、裱糊工程
7 | 011407001015 | 墙面喷刷涂料 | 1.部位:外墙面 2.涂料品种、喷刷遍数:外墙弹性涂料三遍（热反射涂料） 3.腻子种类及要求:柔性耐水腻子2遍，每遍均打磨，腻子加纤维网格布 | m2 | 227.7
合 计

## 表10.2.2-16 施工技术措施项目清单与计价表【消防水_1
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
工程名称：上部建筑-消防水池 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
脚手架工程（承插型盘扣式脚手架）-浙建站计【2024】4号
1 | Z011701010009 | 工具式外墙脚手架(落地式) | 1.工具式外墙脚手架（落地式） 2.搭设方式:由投标人自行考虑 3.搭设高度:7m以内 4.脚手架材料租赁时间:由投标人自行考虑 5.包括斜道、上料平台及安全防护网 | m2 | 328.9
地上混凝土模板及支架(撑)（采用工具式支撑架及模板）
2 | 011702011004 | 直形墙 | 1.直形墙模板 | m2 | 248.92
其他措施费
3 | 01B043 | 其他措施费 | 1.招标人要求自行考虑的相关费用，具体详招标文件 2.投标人根据工程实际情况自行补充的其他费用，综合考虑报价，结算不做调整 | 项 | 1
合 计

## 表10.2.2-13 单位工程招标控制价费用表【变压器架构】
【表10.2.2-13】
单位工程招标控制价费用表
工程名称：上部建筑-变压器架构 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计算公式 | 金额（元） | 备注
1 | 分部分项工程费 | ∑（分部分项工程数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-16
1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑分部分项（人工费+机械费）
2 | 措施项目费
2.1 | 施工技术措施项目 | ∑（技术措施工程数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-16
2.1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑技措项目（人工费+机械费）
2.2 | 施工组织措施项目 | 按实际发生项之和进行计算 |  | 见表 10.2.2-20
2.2.1 | 其中：安全文明施工基本费 |  |  | 见表 10.2.2-20
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额 | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表 10.2.2-21
3.1.1 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.1.2 | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.1.3 | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.2 | 暂估价 | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表 10.2.2-21
3.2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计(或计入综合单价) |  | 见表 10.2.2-23
3.2.2 | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-24
3.2.3 | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-25
3.3 | 计日工 | ∑计日工（暂估数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表 10.2.2-21
3.4.1 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表 10.2.2-27
3.4.2 | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额 |  | 见表 10.2.2-27
4 | 规费 | 计算基数×费率
5 | 增值税 | 计算基数×费率
招标控制价合计 |  | 1+2+3+4+5

## 表10.2.2-16 分部分项工程清单与计价表【变压器架构】
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：上部建筑-变压器架构 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
混凝土及钢筋混凝土工程
1 | 010501006002 | 设备基础 | 1.混凝土种类:柱脚灌浆 2.混凝土强度等级:C35补偿收缩细石混凝土灌满 | m3 | 4.6
金属结构工程
2 | 010606008004 | 钢梯 | 1.钢梯形式:检修爬梯 2.钢材品种、规格:Q235B 3.油漆种类:热镀锌防腐,锌量要求610g/m2 4.除锈要求:喷砂除锈，除锈等级达到Sa2级以上 5.其它:详见设计图纸并满足相关规范要求 6.运距:投标人自行考虑 | t | 0.732
3 | 010603003001 | 钢管柱 | 1.柱类型:钢管柱 2.钢材品种、规格:Q235B(含加劲板) 3.单根柱质量:3t以内 4.探伤要求:详设计图纸 5.除锈要求:喷砂或抛丸除锈处理，要求为除锈至钢材表面露出金属光泽，除锈等级为Sa2.5 6.油漆:热镀锌防腐,锌量要求610g/m2 7.其他:详见设计图纸并满足相关规范要求 8.运距:投标人自行考虑 | t | 28.278
4 | 010602003001 | 钢桁架 | 1.名称:直线性钢桁架 2.钢材品种、规格:Q355B 3.单榀质量:8t内 4.安装高度:详设计图纸 5.探伤要求:详设计图纸 6.除锈要求:喷砂或抛丸除锈处理，要求为除锈至钢材表面露出金属光泽，除锈等级为Sa2.5 7.油漆:热镀锌防腐,锌量要求610g/m2 8.运距:投标人自行考虑 | t | 7.4
5 | Z010606014001 | 高强螺栓 | 1.规格、型号:M16高强螺栓 2.性能等级:8.8级高强度螺栓 | 套 | 52
6 | Z010606014002 | 高强螺栓 | 1.规格、型号:M20高强螺栓 2.性能等级:8.8级高强度螺栓 | 套 | 648
7 | Z010606014003 | 高强螺栓 | 1.规格、型号:M30高强螺栓 2.性能等级:8.8级高强度螺栓 | 套 | 12
合 计

## 表10.2.2-16 施工技术措施项目清单与计价表【变压器
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
工程名称：上部建筑-变压器架构 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
其他措施费
1 | 01B044 | 其他措施费 | 1.招标人要求自行考虑的相关费用，具体详招标文件 2.投标人根据工程实际情况自行补充的其他费用，综合考虑报价，结算不做调整 | 项 | 1
合 计

## 表10.2.2-13 单位工程招标控制价费用表【室外附属】
【表10.2.2-13】
单位工程招标控制价费用表
工程名称：室外附属-室外附属 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计算公式 | 金额（元） | 备注
1 | 分部分项工程费 | ∑（分部分项工程数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-16
1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑分部分项（人工费+机械费）
2 | 措施项目费
2.1 | 施工技术措施项目 | ∑（技术措施工程数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-16
2.1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑技措项目（人工费+机械费）
2.2 | 施工组织措施项目 | 按实际发生项之和进行计算 |  | 见表 10.2.2-20
2.2.1 | 其中：安全文明施工基本费 |  |  | 见表 10.2.2-20
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额 | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表 10.2.2-21
3.1.1 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.1.2 | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.1.3 | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.2 | 暂估价 | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表 10.2.2-21
3.2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计(或计入综合单价) |  | 见表 10.2.2-23
3.2.2 | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-24
3.2.3 | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-25
3.3 | 计日工 | ∑计日工（暂估数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表 10.2.2-21
3.4.1 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表 10.2.2-27
3.4.2 | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额 |  | 见表 10.2.2-27
4 | 规费 | 计算基数×费率
5 | 增值税 | 计算基数×费率
招标控制价合计 |  | 1+2+3+4+5

## 表10.2.2-16 分部分项工程清单与计价表【室外附属】
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：室外附属-室外附属 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
避雷针
1 | 040101003001 | 挖基坑土方 | 1.部位:杯型基础土方开挖 2.土壤类别及土方天然含水率:详见岩土工程勘察报告 3.挖土深度:根据施工图纸自行确定 | m3 | 266.75
2 | 040103001001 | 回填土 | 1.部位:杯型基础 2.密实度要求:满足设计和规范的要求 3.填方材料品种:满足设计要求，并符合相关工程的质量规范要求 4.填方粒径要求:满足设计和规范的要求 5.填方来源、运距:根据现场实际情况自行确定 | m3 | 212.16
3 | 04B001 | 钢质避雷针 | 1、钢材品种、规格：Q235B 2、构件类型：钢管柱 3、探伤要求：符合国家相关规范及设计说明要求 4、除锈：除镀锌构件外，制作前钢构件表面均应进行喷砂（抛丸）除锈，除锈质量等级应达到国标GB/T8923.1中Sa2.5级标准 5、涂漆：构件表面需热镀锌防腐处理 6、运距：投标单位根据自身情况综合考虑 | t | 29.377
4 | 040303001001 | 混凝土垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20(具有防腐蚀性能的混凝土) | m3 | 4.11
5 | 040303002001 | 混凝土基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C40 | m3 | 50.48
6 | 040303002002 | 混凝土基础 | 1.混凝土种类:商品细石混凝土 2.混凝土强度等级:C45 | m3 | 2.31
7 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类:现浇构件螺纹钢 2.钢筋规格:HRB400 3.接头、搭接及垂直运输在综合单价中考虑 | t | 5.402
8 | 04B002 | 水泥砂浆面层 | 1.面层厚度:15mm聚合物水泥砂浆 | m2 | 51.43
道路
9 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 混凝土道路（标高+1.6m） 1.混凝土强度等级:C30非泵送商品混凝土（含模板） 2.厚度:200mm | m2 | 3767
平台场地交安设施
10 | 040205012001 | 隔离护栏 | 1.类型：交通隔离带 2.全封闭固定式隔离护栏安装型钢道路护栏 3.H：900mm | m | 16.79
11 | 040205019001 | 减速垄 | 1.场地减速带 2.1000*300*50 | m | 30
12 | 040205005001 | 广角镜 | 1.安全广角镜(规格)φ800 2.对向转弯处设置 | 只 | 4
13 | 04B003 | 挡车器 | 1.橡胶停车定位器 2.尺寸:560*160*110mm 3.含辅材安装 | 个 | 14
14 | 040205007001 | 标记 | 1.常温型3m直行箭头 | 个 | 10
15 | 040205007002 | 标记 | 1.常温型3m转弯箭头 | 个 | 8
16 | 040205006001 | 标线 | 1.路面纵向标线 常温型地面标线 2.线宽：150mm | m2 | 180
17 | 040205011001 | 值警亭 | 1.类型:钢结构圆角成品岗亭（自带1P冷暖空调） 2.规格:2*3*2.8m 3.材质：主体采用镀锌方管，外顶镀锌板折边，10mm厚成品钢化玻璃围挡，JS防水处理，外装环氧底漆+氟碳喷涂，内装采用PVC扣板吊顶，地面使用防腐木工板打底塑木地板铺面 4.内部配置含开关、插座、照明、漏电保护器、工作台、抽屉、键盘架、空调孔架等基础设置 5.含吊装、门、五金、辅材等满足实际使用需求 6.样式由业主选样确定 7.基础另计 | 座 | 1
18 | 040205022001 | 道闸机 | 1.类型:成品闸机 2.规格、型号:5m成品格栅闸机（含爆闪灯带） 3.基础另计 | 套 | 1
19 | 040205017001 | 防撞筒（墩） | 1.材料品种:塑料活动防撞锥型雪糕桶 2.规格、型号:高70cm重1.8kg，面贴反光膜 | 个 | 10
20 | 040205004001 | 停车标志板 | 1.类型:停车标志 2.材质、规格尺寸:1*1m1.5mm厚方形铝合金板 3.板面反光膜等级:五类反光膜 | 块 | 1
21 | 040205004002 | 限速标志板 | 1.类型:圆形限速标志 2.材质、规格尺寸:80cm1.5mm厚方形铝合金板 3.板面反光膜等级:五类反光膜 | 块 | 1
22 | 040205004003 | 禁止标志板 | 1.类型:圆形禁止标志 2.材质、规格尺寸:80cm1.5mm厚圆形铝合金板 3.板面反光膜等级:五类反光膜 | 块 | 1
23 | 040205003001 | 标杆 | 1.类型:圆形标志杆 2.材质:镀锌钢管 3.规格尺寸:φ89mm*4mm*3m 4.基础另计 | 根 | 2
24 | 040901009001 | 预埋铁件 | 1.材料种类:预埋钢板 2.材料规格:250*250*10mm，L型φ16mm长300mm支脚6只 | t | 0.21
25 | 040101003002 | 挖基坑土方 | 1.部位:基础土方开挖 2.土壤类别及土方天然含水率:详见岩土工程勘察报告 3.挖土深度:根据施工图纸自行确定 4.是否在垫板上作业:自行考虑 | m3 | 8
26 | 040103001002 | 回填土 | 1.部位:基础间隙等 2.密实度要求:满足设计和规范的要求 3.填方材料品种:满足设计要求，并符合相关工程的质量规范要求 4.填方粒径要求:满足设计和规范的要求 5.填方来源、运距:根据现场实际情况自行确定 | m3 | 3
27 | 040303001002 | 混凝土垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15 | m3 | 1
28 | 040303002003 | 混凝土基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 3
锚固井
29 | 040101003003 | 挖基坑土方 | 1.部位:基础土方开挖 2.土壤类别及土方天然含水率:详见岩土工程勘察报告 3.挖土深度:根据施工图纸自行确定 4.是否在垫板上作业:自行考虑 | m3 | 276.65
30 | 040103001003 | 回填土 | 1.部位:基础 2.密实度要求:满足设计和规范的要求 3.填方材料品种:满足设计要求，并符合相关工程的质量规范要求 4.填方粒径要求:满足设计和规范的要求 5.填方来源、运距:根据现场实际情况自行确定 | m3 | 147.08
31 | 040601006001 | 现浇混凝土池底-垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 5.53
32 | 040601006002 | 现浇混凝土池底-底板 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 | m3 | 20.92
33 | 040601007001 | 现浇混凝土池壁（隔墙） | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 | m3 | 15.62
34 | 040601009001 | 现浇混凝土池梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 | m3 | 1.8
35 | 040601011001 | 现浇混凝土板 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 | m3 | 6.2
36 | 040601027001 | 刚性防水 | 1.池底20mm厚防水砂浆抹灰 | m2 | 35
37 | 040601027002 | 刚性防水 | 1.池璧20mm厚防水砂浆抹灰 | m2 | 107.6
38 | 010515001139 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类:现浇构件螺纹钢 2.钢筋规格:HRB400 3.接头、搭接及垂直运输在综合单价中考虑 | t | 4.856
39 | 040901001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类:现浇构件圆钢 2.钢筋规格:HPB300 3.接头、搭接及垂直运输在综合单价中考虑 | t | 0.029
截洪沟
40 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.部位:截洪沟等土方开挖 2.土壤类别及土方天然含水率:详见岩土工程勘察报告 3.挖土深度:详见设计图纸 4.是否在垫板上作业:自行考虑 | m3 | 1072.44
41 | 040103001004 | 回填土 | 1.部位:截洪沟间隙等 2.密实度要求:满足设计和规范的要求 3.填方材料品种:满足设计要求，并符合相关工程的质量规范要求 4.填方粒径要求:满足设计和规范的要求 5.填方来源、运距:根据现场实际情况自行确定 | m3 | 454.3
42 | 040303001003 | 混凝土垫层 | 1.部位：垫层 2.混凝土强度等级:C20混凝土 | m3 | 52.14
43 | 040601014001 | 混凝土渠道 | 1.部位：底板 2.混凝土强度等级:C35混凝土 | m3 | 94.34
44 | 040601014002 | 混凝土渠道 | 1.部位：渠道壁 2.混凝土强度等级:C35混凝土 | m3 | 148.95
45 | 04B004 | 渠道抹灰 | 1.面层：20mm厚1:2水泥砂浆 | m2 | 1861.88
46 | 040901001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类:三级钢带肋综合 | t | 6.708
电缆沟
47 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1.部位:电缆沟等土方开挖 2.土壤类别及土方天然含水率:详见岩土工程勘察报告 3.挖土深度:详见设计图纸 4.是否在垫板上作业:自行考虑 | m3 | 873.84
48 | 040103001005 | 回填土 | 1.部位:电缆沟间隙等 2.密实度要求:满足设计和规范的要求 3.填方材料品种:满足设计要求，并符合相关工程的质量规范要求 4.填方粒径要求:满足设计和规范的要求 5.填方来源、运距:根据现场实际情况自行确定 | m3 | 578.43
49 | 040303001004 | 混凝土垫层 | 1.部位：垫层 2.混凝土强度等级:C20混凝土 | m3 | 32
50 | 040601014003 | 混凝土渠道 | 1.部位：底板 2.混凝土强度等级:C35混凝土 | m3 | 56
51 | 040601014004 | 混凝土渠道 | 1.部位：渠道壁 2.混凝土强度等级:C35混凝土 | m3 | 80
52 | 04B005 | 渠道抹灰 | 1.面层：20mm厚1:2水泥砂浆 | m2 | 1000
53 | 040601014005 | 混凝土渠道 | 1.部位：C35混凝土预制盖板 2.盖板运输 3.盖板安装 | m3 | 45
54 | 040901001004 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类:三级钢带肋综合 | t | 5.454
55 | 040901001005 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类:光圆钢筋综合 | t | 1.35
56 | 040901009002 | 预埋铁件 | 1.材料种类:Q235B 2.材料规格:L50*5mm | t | 1.508
围墙
57 | 040101002003 | 挖沟槽土方 | 1.部位:条形基础等土方开挖 2.土壤类别及土方天然含水率:详见岩土工程勘察报告 3.挖土深度:详见设计图纸 4.是否在垫板上作业:自行考虑 | m3 | 579.6
58 | 040103001006 | 回填土 | 1.部位:条形基础间隙等 2.密实度要求:满足设计和规范的要求 3.填方材料品种:满足设计要求，并符合相关工程的质量规范要求 4.填方粒径要求:满足设计和规范的要求 5.填方来源、运距:根据现场实际情况自行确定 | m3 | 418.6
59 | 040303001005 | 混凝土垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 55.2
60 | 040303002004 | 混凝土基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 105.8
61 | 04B006 | 站内围墙 | 1.1.8m48*3.5钢管立柱支撑，顶部40cmL30*3角钢与钢管倾斜焊接 2.立柱间距铁丝网布置 3.顶部刺铁丝12#防攀爬布置 4.面漆防锈漆两度，绿色漆 5.做法见详图 | m2 | 1656
62 | 04B007 | 伸缩电动门 | 1.门代号及洞口尺寸:DSMB-6012D 2.门框或扇外围尺寸:L6m*H1.2m*W0.66m 3.门材质:304不锈钢 5.启动装置的品种、规格:电动遥控开启装置、含红外线防撞及防攀爬报警装置 | m | 6
63 | 040303001006 | 混凝土垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 6.2
64 | 040303002005 | 混凝土基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 8.6
65 | 040305004001 | 砖砌体 | 1.部位:电动门 2.材料品种、规格:混凝土实心砖 3.厚度：240mm 4.砂浆强度等级:DM10 | m3 | 1.5
66 | 040303015001 | 混凝土墙身 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 0.5
67 | 040308003001 | 石材面层 | 1.面层材料品种、规格、颜色:20厚白色花岗岩 2.粘结层材料种类:30厚1:3干硬性水泥砂浆黏贴层,上撒素水泥 3.素水泥浆一道(内掺建筑胶) | m2 | 15.8
68 | 040308003002 | 石材面层 | 1.面层材料品种、规格、颜色:20厚中灰色花岗岩 2.粘结层材料种类:30厚1:3干硬性水泥砂浆黏贴层,上撒素水泥 3.素水泥浆一道(内掺建筑胶) | m2 | 4.12
站内围栏
69 | 040303001007 | 混凝土垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 5.45
70 | 040303002006 | 混凝土基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 17.28
71 | 04B008 | 站内钢质围栏 | 1.立柱80*80*2mm热镀锌方钢 2.横杆45*45*1.5mm热镀锌方钢 3.竖杆：25*25*1.2热镀锌方管 4.所有管材及立柱经热浸锌后，喷富锌环氧粉一层，粉层厚度≥0.04mm，外线面层为聚酯粉,粉厚≥0.04mm,热浸锌参照GB2694-8.1 5.做法见详图 | m | 450
旗台
72 | 04B009 | 金属旗杆 | 1.高度：12m锥形旗杆 2.材质：2.5mm厚SUS304不锈钢 3.详见图纸12J003-E21/5A | 根 | 1
73 | 040901009003 | 预埋铁件 | 1.材料种类:235B钢板 2.材料规格:500*500*20mm预埋钢板 | t | 0.035
合 计

## 表10.2.2-16 施工技术措施项目清单与计价表【室外附
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
工程名称：室外附属-室外附属 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
避雷针
1 | 011702001006 | 基础 | 1.垫层模板 | m2 | 4.44
2 | 011702001007 | 基础 | 1.杯型基础模板 | m2 | 99.85
场地交安设施
3 | 041102001001 | 垫层模板 | 1.垫层模板 | m2 | 18
4 | 041102002001 | 基础模板 | 1.基础模板 | m2 | 20
锚固井
5 | 041102001002 | 垫层模板 | 1.垫层模板 | m2 | 3
6 | 041102034001 | 池底模板 | 1.底板模板 | m2 | 11.68
7 | 041102035001 | 池壁（隔墙）模板 | 1.池壁模板 | m2 | 120.2
8 | 041102033001 | 井顶（盖）板模板 | 1.顶板模板 | m2 | 31.8
9 | 041102013001 | 梁模板 | 1.单梁模板 | m2 | 11.72
10 | 041101005001 | 井字架 | 1.井脚手架 | 座 | 1
截洪沟
11 | 041102001003 | 垫层模板 | 1.电缆沟垫层模板 | m2 | 49.65
12 | 041102002002 | 基础模板 | 1.电缆沟底板基础模板 | m2 | 99.3
13 | 041102017001 | 渠壁模板 | 1.电缆沟渠壁模板 | m2 | 1489.5
电缆沟
14 | 041102001004 | 垫层模板 | 1.电缆沟垫层模板 | m2 | 40
15 | 041102002003 | 基础模板 | 1.电缆沟底板基础模板 | m2 | 80
16 | 041102017002 | 渠壁模板 | 1.电缆沟渠壁模板 | m2 | 800
站内围墙
17 | 041102001005 | 垫层模板 | 1.垫层模板 | m2 | 184
18 | 041102002004 | 基础模板 | 1.条形基础模板 | m2 | 920
19 | 041102002005 | 基础模板 | 1.基础模板 | m2 | 15.5
20 | 041102017003 | 直行墙模板 | 1.直行墙模板 | m2 | 35.15
站内围栏
21 | 041102001006 | 垫层模板 | 1.垫层模板 | m2 | 40.32
22 | 041102002006 | 基础模板 | 1.独立基础基础模板 | m2 | 432
合 计

## 表10.2.2-13 单位工程招标控制价费用表【生产楼暖通】
【表10.2.2-13】
单位工程招标控制价费用表
工程名称：暖通-生产楼暖通 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计算公式 | 金额（元） | 备注
1 | 分部分项工程费 | ∑（分部分项工程数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-16
1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑分部分项（人工费+机械费）
2 | 措施项目费
2.1 | 施工技术措施项目 | ∑（技术措施工程数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-16
2.1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑技措项目（人工费+机械费）
2.2 | 施工组织措施项目 | 按实际发生项之和进行计算 |  | 见表 10.2.2-20
2.2.1 | 其中：安全文明施工基本费 |  |  | 见表 10.2.2-20
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额 | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表 10.2.2-21
3.1.1 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.1.2 | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.1.3 | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.2 | 暂估价 | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表 10.2.2-21
3.2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计(或计入综合单价) |  | 见表 10.2.2-23
3.2.2 | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-24
3.2.3 | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-25
3.3 | 计日工 | ∑计日工（暂估数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表 10.2.2-21
3.4.1 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表 10.2.2-27
3.4.2 | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额 |  | 见表 10.2.2-27
4 | 规费 | 计算基数×费率
5 | 增值税 | 计算基数×费率
招标控制价合计 |  | 1+2+3+4+5

## 表10.2.2-16 分部分项工程清单与计价表【生产楼暖通】
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：暖通-生产楼暖通 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
通风空调工程
1 | 030701004001 | 风机盘管 | 1、名称：多联机室内机 天花板四面出风型（含面板、空调调温面板接线、检查接线等） 2、规格：制冷量:5.6KW, 制热量:6.3KW,功率:0.1KW，其余详见设计图纸 3、安装形式：吊顶 4、含支架制作安装 | 台 | 12
2 | 030701004002 | 风机盘管 | 1、名称：多联机室内机 天花板四面出风型（含面板、空调调温面板接线、检查接线等） 2、规格：制冷量:7.1KW, 制热量:8.0KW,功率:0.1KW，其余详见设计图纸 3、安装形式：吊顶 4、含支架制作安装 | 台 | 12
3 | 030701004003 | 风机盘管 | 1、名称：多联机室内机 天花板四面出风型（含面板、空调调温面板接线、检查接线等） 2、规格：制冷量:3.6KW, 制热量:4.0KW,功率:0.1KW，其余详见设计图纸 3、安装形式：吊顶 4、含支架制作安装 | 台 | 1
4 | 030701003001 | 空调器 | 1、名称：变频多联中央空调室外机（含检查接线） 2、规格：制冷量:56.5KW，制热量:63.0KW,制冷功率:15.8KW 制热功率:15.9KW 3、安装形式：落地,,含支吊架制安、减震装置,根据图纸考虑计入 4、含各类控制电缆管线 5、其他:其他技术参数详见图纸 | 台 | 1
5 | 030701003002 | 空调器 | 1、名称：变频多联中央空调室外机（含检查接线） 2、规格：制冷量89.5KW，制热量:100.5KW,制冷功率:25.15KW 制热功率:25.3KW 3、安装形式：落地,,含支吊架制安、减震装置,根据图纸考虑计入 4、含各类控制电缆管线 5、其他:其他技术参数详见图纸 | 台 | 1
6 | 030701003003 | 空调器 | 1、名称：变频多联中央空调室外机（含检查接线） 2、规格：制冷量95KW，制热量:106.5KW,制冷功率:26.4KW 制热功率:27KW 3、安装形式：落地,,含支吊架制安、减震装置,根据图纸考虑计入 4、含各类控制电缆管线 5、其他:其他技术参数详见图纸 | 台 | 1
7 | 030701003004 | 空调器 | 1、名称：吊顶式新风机 2、规格型号：风量1230m3/h，功率185w，制冷量16kW，制热量14KW 4、安装方式：吊顶安装 5、含各类控制电缆管线 6、含减震器等，具体详见设计图纸，未尽事宜详见设计说明及招标文件 | 台 | 2
8 | 030701003005 | 空调器 | 1、名称：吊顶式新风机 2、规格型号：风量1740m3/h，功率320w，制冷量22.4kW，制热量20KW 4、安装方式：吊顶安装 5、含各类控制电缆管线 6、含减震器等，具体详见设计图纸，未尽事宜详见设计说明及招标文件 | 台 | 1
9 | 030108006001 | 其他风机 | 1、名称：卫生间通风器 2、规格型号：JF-CP-250型 风量250m3/h，额定功率0.032kw 4、安装方式：吊顶安装 5、具体详见设计图纸，未尽事宜详见设计说明及招标文件 | 台 | 5
10 | 030702007001 | 复合型风管 | 1.名称:成品风管 2.材质:双面彩钢+防火隔热材料形式 （不燃保温型 内层δ=0.3，外层δ=0.3 保温材料比重>64kg/m3离心玻璃棉板 保温层厚度δ=30） 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤300mm 5.板材厚度:彩钢板厚度、防火隔热材料满足设计规范，耐火极限不低于1.0h 6.接口形式:网管专用法兰连接 7.管件、法兰等附件及支架设计要求:风管、管件、断桥隔热角钢法兰、加固框、吊托支架等制作安装 | m2 | 137
11 | 030702007002 | 复合型风管 | 1.名称:成品风管 2.材质:双面彩钢+防火隔热材料形式（不燃保温型 内层δ=0.3，外层δ=0.3 保温材料比重>64kg/m3离心玻璃棉板 保温层厚度δ=30） 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤630mm 5.板材厚度:彩钢板厚度、防火隔热材料满足设计规范，耐火极限不低于1.0h 6.接口形式:网管专用法兰连接 7.管件、法兰等附件及支架设计要求:风管、管件、断桥隔热角钢法兰、加固框、吊托支架等制作安装 | m2 | 63
12 | 030702007003 | 复合型风管 | 1.名称:成品风管 2.材质:双面彩钢+防火隔热材料形式 （不燃保温型 内层δ=0.35，外层δ=0.35 保温材料比重>64kg/m3离心玻璃棉板 保温层厚度δ=30） 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤630mm 5.板材厚度:彩钢板厚度、防火隔热材料满足设计规范，耐火极限不低于1.0h 6.接口形式:网管专用法兰连接 7.管件、法兰等附件及支架设计要求:风管、管件、断桥隔热角钢法兰、加固框、吊托支架等制作安装 | m2 | 20
13 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风管 2.形状:矩形 3.规格:长边长(mm)≤320 4.板材厚度:0.5mm 5.管件、法兰等附件及支架设计要求:风管、管件、法兰、加固框、吊托支架等制作安装 6.其他:其他技术参数详见图纸 | m2 | 12
14 | 030703020001 | 消声器 | 1.名称:阻抗式消声器 2.规格:320*320,L=700 3.其他:含支吊架制作安装，应符合设计及规范要求 | 个 | 3
15 | 030703001001 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶调节阀安装 2.规格:250*160 3.其他:应符合设计及规范要求 | 个 | 7
16 | 030703001002 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶调节阀安装 2.规格:160*120 3.其他:应符合设计及规范要求 | 个 | 7
17 | 030703007001 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:双层百叶风口 2.型号:300*200 内加不锈钢丝网 | 个 | 7
18 | 030703007002 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:双层百叶风口 2.型号:300*120 内加不锈钢丝网 | 个 | 7
19 | 030703007003 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:双层防盐雾防雨百叶窗 2.型号:200*200 内加不锈钢丝网 | 个 | 3
20 | 030703019001 | 柔性接口 | 1.名称:帆布接口 2.类型:设置150mm长防火软接头(耐温280℃,大于半小时);软接的接口应牢固,严密,在软接处禁止变径 | m2 | 10
21 | 031002001001 | 管道支架 | 1.材质：型钢（综合） 2.管架形式：管道支吊架 | Kg | 466.4
22 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:一般钢结构手工除轻绣 2.涂刷遍数、油漆品种:刷红丹防锈漆、调和漆各两遍 其余详见设计要求 | kg | 1273.4
23 | 031001006001 | 塑料管 | 1、冷凝水管:室内PVC管安装(粘接) De25，管路冲洗等；其他详见设计图纸。 | m | 120
24 | 031001006002 | 塑料管 | 1、冷凝水管:室内PVC管安装(粘接) De32，管路冲洗等；其他详见设计图纸。 | m | 120
25 | 031208002001 | 管道绝热 | 1、绝热材料：冷凝水管保温 难燃B1级橡塑海绵保温 2、绝热厚度：30mm | m3 | 1.34
26 | 031208003001 | 通风管道绝热 | 1、绝热材料： 风管保温 难燃B1级橡塑海绵保温 2、绝热厚度：30mm | m3 | 0.36
27 | 031001004001 | 铜管 | 1、名称：多联机冷媒铜管 2、规格：Ф9.5 3、采用氮气保护焊,并用氮气吹污 4、管道气密性试验、真空干燥等详见设计图 | m | 150
28 | 031001004002 | 铜管 | 1、名称：多联机冷媒铜管 2、规格：Ф15.9 3、采用氮气保护焊,并用氮气吹污 4、管道气密性试验、真空干燥等详见设计图 | m | 245
29 | 031001004003 | 铜管 | 1、名称：多联机冷媒铜管 2、规格：Ф19.1 3、采用氮气保护焊,并用氮气吹污 4、管道气密性试验、真空干燥等详见设计图 | m | 203
30 | 031001004004 | 铜管 | 1、名称：多联机冷媒铜管 2、规格：Ф28.6 3、采用氮气保护焊,并用氮气吹污 4、管道气密性试验、真空干燥等详见设计图 | m | 95
31 | 031001004005 | 铜管 | 1、名称：多联机冷媒铜管 2、规格：Ф31.8 3、采用氮气保护焊,并用氮气吹污 4、管道气密性试验、真空干燥等详见设计图 | m | 200
32 | 031208002002 | 管道绝热 | 1、变冷媒流量多联空调系统制冷剂管路橡塑管套绝热及保护带包扎 气/液管φ15.9/φ9.5 | m | 150
33 | 031208002003 | 管道绝热 | 1、变冷媒流量多联空调系统制冷剂管路橡塑管套绝热及保护带包扎 气/液管φ15.9/φ9.5 | m | 150
34 | 031208002004 | 管道绝热 | 1、变冷媒流量多联空调系统制冷剂管路橡塑管套绝热及保护带包扎 气/液管φ28.6/φ15.9 | m | 95
35 | 031208002005 | 管道绝热 | 1、变冷媒流量多联空调系统制冷剂管路橡塑管套绝热及保护带包扎 气/液管φ31.8/φ19.1 | m | 200
36 | 031001004006 | 铜管件 | 1、名称：铜管分歧器 2、详见设计图 | 个 | 30
37 | 03B001 | 冷媒 | 1.空调制冷剂，冷媒 | kg | 200
38 | 030701010001 | 过滤器 | 1、名称：粗效盐雾滤器 2、规格：1000*300 3、气液分离器+粗效过滤网G3 附配件：压差报警装置 外墙百叶为防雨型 更换滤芯方向为顺气流方向朝下 带电加热及压差传感器 5、含支架制作安装 6、其余详见设计要求 | 台 | 2
39 | 030701010002 | 过滤器 | 1、名称：粗效盐雾滤器 2、规格：1400*300 3、气液分离器+粗效过滤网G3 附配件：压差报警装置 外墙百叶为防雨型 更换滤芯方向为顺气流方向朝下 带电加热及压差传感器 5、含支架制作安装 6、其余详见设计要求 | 台 | 1
40 | 030703001003 | 碳钢阀门 | 1.名称:手动密闭风阀 2.规格:1000*300 3.支架形式、材质:含支吊架制作安装，应符合设计及规范要求 | 个 | 2
41 | 030703001004 | 碳钢阀门 | 1.名称:手动密闭风阀 2.规格:1400*300 3.支架形式、材质:含支吊架制作安装，应符合设计及规范要求 | 个 | 1
42 | 030703001005 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动防火阀 2.规格: 300*300 常闭 就地电动开/关，与风机联动启闭，30s内完成动作 | 个 | 1
43 | 030703011001 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶风口 2.型号:300*300 | 个 | 1
44 | 030701014001 | 除湿机 | 1.名称:除湿机 2.规格型号：除湿量10.0kg/h，除湿风量2500m3/h，功率4.8KW 3.以设备除湿量为准，风量根据厂家参数定，其他等应符合设计及规范要求 | 台 | 2
45 | 030701003006 | 空调器 | 1.名称:精密空调 风冷立柜型 前送风 2.规格型号：功率2.36kw，制冷量8.0kW，制热量7.5KW，加湿量：3kg/h 3.安装形式：落地,,含支吊架制安、减震装置,根据图纸考虑计入 4、其他:其他技术参数详见图纸 | 套 | 1
46 | 030701003007 | 空调器 | 1.名称:精密空调 风冷立柜型 前送风 2.规格型号：功率3.86kw，制冷量12.8kW，制热量9KW，加湿量：3kg/h 3.安装形式：落地,,含支吊架制安、减震装置,根据图纸考虑计入 4、其他:其他技术参数详见图纸 | 套 | 1
47 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.名称:铜球阀 2.规格:DN25 | 个 | 2
48 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.名称:Y型过滤器 2.规格:DN25 | 个 | 2
49 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1.名称:电磁阀 2.规格:DN25 | 个 | 2
50 | 031001003001 | 不锈钢管 | 1.名称:316L型不锈钢管 2.规格:DN25 ，壁厚1.2mm | m | 20
51 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 | 1.名称：通风空调系统调试费 2.系统：空调风系统 3.包括但不限于通风管道漏光试验、漏风试验、风量测定、温度测定、各系统风口阀门调整 | 系统 | 1
合 计

## 表10.2.2-16 施工技术措施项目清单与计价表【生产楼
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
工程名称：暖通-生产楼暖通 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
[请输入分部名称]
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1、脚手架搭拆费第七册 | 项 | 1
合 计

## 表10.2.2-13 单位工程招标控制价费用表【生活辅助楼
【表10.2.2-13】
单位工程招标控制价费用表
工程名称：暖通-生活辅助楼暖通 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计算公式 | 金额（元） | 备注
1 | 分部分项工程费 | ∑（分部分项工程数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-16
1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑分部分项（人工费+机械费）
2 | 措施项目费
2.1 | 施工技术措施项目 | ∑（技术措施工程数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-16
2.1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑技措项目（人工费+机械费）
2.2 | 施工组织措施项目 | 按实际发生项之和进行计算 |  | 见表 10.2.2-20
2.2.1 | 其中：安全文明施工基本费 |  |  | 见表 10.2.2-20
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额 | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表 10.2.2-21
3.1.1 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.1.2 | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.1.3 | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.2 | 暂估价 | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表 10.2.2-21
3.2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计(或计入综合单价) |  | 见表 10.2.2-23
3.2.2 | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-24
3.2.3 | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-25
3.3 | 计日工 | ∑计日工（暂估数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表 10.2.2-21
3.4.1 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表 10.2.2-27
3.4.2 | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额 |  | 见表 10.2.2-27
4 | 规费 | 计算基数×费率
5 | 增值税 | 计算基数×费率
招标控制价合计 |  | 1+2+3+4+5

## 表10.2.2-16 分部分项工程清单与计价表【生活辅助楼
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：暖通-生活辅助楼暖通 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
通风空调工程
1 | 030701004004 | 风机盘管 | 1、名称：多联机室内机 天花板四面出风型（含面板、空调调温面板接线、检查接线等） 2、规格：制冷量:5.6KW, 制热量:6.3KW,功率:0.1KW，其余详见设计图纸 3、安装形式：吊顶 4、含支架制作安装 | 台 | 20
2 | 030701003008 | 空调器 | 1、名称：变频多联中央空调室外机（含检查接线） 2、规格：制冷量:101.5KW，制热量:114.0KW,制冷功率:28.55KW 制热功率:29.1KW 3、安装形式：落地,,含支吊架制安、减震装置,根据图纸考虑计入 4、含各类控制电缆管线 5、其他:其他技术参数详见图纸 | 台 | 1
3 | 030701003009 | 空调器 | 1、名称：变频多联中央空调室外机（含检查接线） 2、规格：制冷量89.5KW，制热量:100.5KW,制冷功率:25.15KW 制热功率:25.3KW 3、安装形式：落地,,含支吊架制安、减震装置,根据图纸考虑计入 4、含各类控制电缆管线 5、其他:其他技术参数详见图纸 | 台 | 1
4 | 030701003010 | 空调器 | 1、名称：吊顶式新风机 2、规格型号：风量1230m3/h，功率185w，制冷量16kW，制热量14KW 4、安装方式：吊顶安装 5、含各类控制电缆管线 6、含减震器等，具体详见设计图纸，未尽事宜详见设计说明及招标文件 | 台 | 2
5 | 030108006002 | 其他风机 | 1、名称：卫生间通风器 2、规格型号：JF-CP-250型 风量250m3/h，额定功率0.032kw 4、安装方式：吊顶安装 5、具体详见设计图纸，未尽事宜详见设计说明及招标文件 | 台 | 18
6 | 030108003001 | 轴流通风机 | 1.名称:壁式轴流风机 2.型号:T35-11#2.8型 3.规格:风量1464m3/h，额定功率0.1KW； 4.安装形式:壁装，含减震器 | 台 | 1
7 | 030702007004 | 复合型风管 | 1.名称:成品风管 2.材质:双面彩钢+防火隔热材料形式 （不燃保温型 内层δ=0.3，外层δ=0.3 保温材料比重>64kg/m3离心玻璃棉板 保温层厚度δ=30） 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤300mm 5.板材厚度:彩钢板厚度、防火隔热材料满足设计规范，耐火极限不低于1.0h 6.接口形式:网管专用法兰连接 7.管件、法兰等附件及支架设计要求:风管、管件、断桥隔热角钢法兰、加固框、吊托支架等制作安装 | m2 | 75
8 | 030702007005 | 复合型风管 | 1.名称:成品风管 2.材质:双面彩钢+防火隔热材料形式（不燃保温型 内层δ=0.3，外层δ=0.3 保温材料比重>64kg/m3离心玻璃棉板 保温层厚度δ=30） 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤630mm 5.板材厚度:彩钢板厚度、防火隔热材料满足设计规范，耐火极限不低于1.0h 6.接口形式:网管专用法兰连接 7.管件、法兰等附件及支架设计要求:风管、管件、断桥隔热角钢法兰、加固框、吊托支架等制作安装 | m2 | 25
9 | 030702007006 | 复合型风管 | 1.名称:成品风管 2.材质:双面彩钢+防火隔热材料形式 （不燃保温型 内层δ=0.35，外层δ=0.35 保温材料比重>64kg/m3离心玻璃棉板 保温层厚度δ=30） 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤630mm 5.板材厚度:彩钢板厚度、防火隔热材料满足设计规范，耐火极限不低于1.0h 6.接口形式:网管专用法兰连接 7.管件、法兰等附件及支架设计要求:风管、管件、断桥隔热角钢法兰、加固框、吊托支架等制作安装 | m2 | 20
10 | 030702001002 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风管 2.形状:矩形 3.规格:长边长(mm)≤320 4.板材厚度:0.5mm 5.管件、法兰等附件及支架设计要求:风管、管件、法兰、加固框、吊托支架等制作安装 6.其他:其他技术参数详见图纸 | m2 | 12
11 | 030703001006 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶调节阀安装 2.规格:250*160 3.其他:应符合设计及规范要求 | 个 | 4
12 | 030703001007 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶调节阀安装 2.规格:160*120 3.其他:应符合设计及规范要求 | 个 | 17
13 | 030703007004 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:双层百叶风口 2.型号:300*200 内加不锈钢丝网 | 个 | 4
14 | 030703007005 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:双层百叶风口 2.型号:300*120 内加不锈钢丝网 | 个 | 17
15 | 030703007006 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:双层防盐雾防雨百叶窗 2.型号:200*200 内加不锈钢丝网 | 个 | 3
16 | 030703019002 | 柔性接口 | 1.名称:帆布接口 2.类型:设置150mm长防火软接头(耐温280℃,大于半小时);软接的接口应牢固,严密,在软接处禁止变径 | m2 | 10
17 | 031002002001 | 设备支架 | 1.名称:设备支架制作安装 2.其他:详见设计要求 | Kg | 20
18 | 031002001002 | 管道支架 | 1.材质：型钢（综合） 2.管架形式：管道支吊架 | Kg | 354.5
19 | 031201003002 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:一般钢结构手工除轻绣 2.涂刷遍数、油漆品种:刷红丹防锈漆、调和漆各两遍 其余详见设计要求 | kg | 817
20 | 031001006003 | 塑料管 | 1、冷凝水管:室内PVC管安装(粘接) De25，管路冲洗等；其他详见设计图纸。 | m | 80
21 | 031001006004 | 塑料管 | 1、冷凝水管:室内PVC管安装(粘接) De32，管路冲洗等；其他详见设计图纸。 | m | 50
22 | 031208002006 | 管道绝热 | 1、绝热材料：冷凝水管保温 难燃B1级橡塑海绵保温 2、绝热厚度：30mm | m3 | 0.71
23 | 031208003002 | 通风管道绝热 | 1、绝热材料： 风管保温 难燃B1级橡塑海绵保温 2、绝热厚度：30mm | m3 | 0.36
24 | 031001004007 | 铜管 | 1、名称：多联机冷媒铜管 2、规格：Ф9.5 3、采用氮气保护焊,并用氮气吹污 4、管道气密性试验、真空干燥等详见设计图 | m | 170
25 | 031001004008 | 铜管 | 1、名称：多联机冷媒铜管 2、规格：Ф15.9 3、采用氮气保护焊,并用氮气吹污 4、管道气密性试验、真空干燥等详见设计图 | m | 170
26 | 031001004009 | 铜管 | 1、名称：多联机冷媒铜管 2、规格：Ф19.1 3、采用氮气保护焊,并用氮气吹污 4、管道气密性试验、真空干燥等详见设计图 | m | 200
27 | 031001004010 | 铜管 | 1、名称：多联机冷媒铜管 2、规格：Ф31.8 3、采用氮气保护焊,并用氮气吹污 4、管道气密性试验、真空干燥等详见设计图 | m | 200
28 | 031208002007 | 管道绝热 | 1、变冷媒流量多联空调系统制冷剂管路橡塑管套绝热及保护带包扎 气/液管φ31.8/φ19.1 | m | 200
29 | 031208002008 | 管道绝热 | 1、变冷媒流量多联空调系统制冷剂管路橡塑管套绝热及保护带包扎 气/液管φ15.9/φ9.5 | m | 170
30 | 031001004011 | 铜管件 | 1、名称：铜管分歧器 2详见设计图 | 个 | 30
31 | 03B002 | 冷媒 | 1.空调制冷剂，冷媒 | kg | 150
32 | 030701010003 | 过滤器 | 1、名称：粗效盐雾滤器 2、规格：1000*300 3、气液分离器+粗效过滤网G3 附配件：压差报警装置 外墙百叶为防雨型 更换滤芯方向为顺气流方向朝下 带电加热及压差传感器 5、含支架制作安装 6、其余详见设计要求 | 台 | 2
33 | 030701010004 | 过滤器 | 1、名称：粗效盐雾滤器 2、规格：600*600 3、气液分离器+粗效过滤网G3 附配件：压差报警装置 外墙百叶为防雨型 更换滤芯方向为顺气流方向朝下 带电加热及压差传感器 5、含支架制作安装 6、其余详见设计要求 | 台 | 1
34 | 030703001008 | 碳钢阀门 | 1.名称:手动密闭风阀 2.规格:1000*300 3.支架形式、材质:含支吊架制作安装，应符合设计及规范要求 | 个 | 2
35 | 030703001009 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:160*160 | 个 | 15
36 | 030703001010 | 碳钢阀门 | 1.名称:手动密闭风阀 2.规格:600*600 3.支架形式、材质:含支吊架制作安装，应符合设计及规范要求 | 个 | 1
37 | 030703011002 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:双层百叶防雨百叶窗 2.型号:600*300 内加不锈钢丝网 | 个 | 18
38 | 030703011003 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶风口 2.型号:600*600 | 个 | 1
39 | 030704001002 | 通风工程检测、调试 | 1.名称：通风空调系统调试费 2.系统：空调风系统 3.包括但不限于通风管道漏光试验、漏风试验、风量测定、温度测定、各系统风口阀门调整 | 系统 | 1
合 计

## 表10.2.2-16 施工技术措施项目清单与计价表【生活辅
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
工程名称：暖通-生活辅助楼暖通 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
[请输入分部名称]
1 | 031301017002 | 脚手架搭拆 | 1、脚手架搭拆费第七册 | 项 | 1
合 计

## 表10.2.2-13 单位工程招标控制价费用表【GIS楼暖
【表10.2.2-13】
单位工程招标控制价费用表
工程名称：暖通-GIS楼暖通 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计算公式 | 金额（元） | 备注
1 | 分部分项工程费 | ∑（分部分项工程数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-16
1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑分部分项（人工费+机械费）
2 | 措施项目费
2.1 | 施工技术措施项目 | ∑（技术措施工程数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-16
2.1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑技措项目（人工费+机械费）
2.2 | 施工组织措施项目 | 按实际发生项之和进行计算 |  | 见表 10.2.2-20
2.2.1 | 其中：安全文明施工基本费 |  |  | 见表 10.2.2-20
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额 | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表 10.2.2-21
3.1.1 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.1.2 | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.1.3 | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.2 | 暂估价 | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表 10.2.2-21
3.2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计(或计入综合单价) |  | 见表 10.2.2-23
3.2.2 | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-24
3.2.3 | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-25
3.3 | 计日工 | ∑计日工（暂估数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表 10.2.2-21
3.4.1 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表 10.2.2-27
3.4.2 | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额 |  | 见表 10.2.2-27
4 | 规费 | 计算基数×费率
5 | 增值税 | 计算基数×费率
招标控制价合计 |  | 1+2+3+4+5

## 表10.2.2-16 分部分项工程清单与计价表【GIS楼暖
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：暖通-GIS楼暖通 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
通风空调工程
1 | 030701003011 | 空调器 | 1.名称:防爆型立柜式分体空调 前送风 2.规格型号：功率3.85kw，制冷量12kW，制热量13KW， 3.安装形式：落地,,含支吊架制安、减震装置,根据图纸考虑计入 4、其他:其他技术参数详见图纸 | 套 | 2
2 | 030701003012 | 空调器 | 1.名称:立柜式分体空调 前送风 2.规格型号：功率2.5kw，制冷量7.2kW，制热量8.0KW， 3.安装形式：落地,,含支吊架制安、减震装置,根据图纸考虑计入 4、其他:其他技术参数详见图纸 | 套 | 2
3 | 030701003013 | 空调器 | 1.名称:立柜式分体空调 KF-120LW 2.规格型号：功率3.85kw，制冷量12kW 3.安装形式：落地,,含支吊架制安、减震装置,根据图纸考虑计入 4、其他:其他技术参数详见图纸 | 套 | 3
4 | 030701003014 | 空调器 | 1.名称:立柜式分体空调 前送风 2.规格型号：功率3.85kw，制冷量12kW，制热量13KW， 3.安装形式：落地,,含支吊架制安、减震装置,根据图纸考虑计入 4、其他:其他技术参数详见图纸 | 套 | 4
5 | 030701003015 | 空调器 | 1.名称:精密空调 风冷立柜型 前送风 2.规格型号：功率7.62kw，制冷量20.9kW，制热量12KW 3.安装形式：落地,,含支吊架制安、减震装置,根据图纸考虑计入 4、其他:其他技术参数详见图纸 | 套 | 4
6 | 030108003002 | 轴流通风机 | 1.名称:防腐型管道式轴流风机 2.型号:FT35-11#6.3 3.规格:风量10128m3/h，风压98Pa,转速960r/min.功率0.37KW； 4.安装形式:减震吊装，含减震器 | 台 | 4
7 | 030108003003 | 轴流通风机 | 1.名称:防腐防爆型管道式轴流风机 2.型号:BF35-11#4.0 3.规格:风量3920m3/h，风压90Pa,转速1450r/min.功率0.12KW； 4.安装形式:减震吊装，含减震器 | 台 | 2
8 | 030108003004 | 轴流通风机 | 1.名称:管道式轴流风机 2.型号:T35-11#6.3型 3.规格:风量6219m3/h，风压86Pa,转速960r/min，功率0.37KW； 4.安装形式:减震吊装，含减震器 | 台 | 2
9 | 030702001003 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风管 2.形状:矩形 3.规格:长边长(mm)≤450 4.板材厚度:0.6mm 5.管件、法兰等附件及支架设计要求:风管、管件、法兰、加固框、吊托支架等制作安装 6.其他:其他技术参数详见图纸 | m2 | 60
10 | 030702001004 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风管 2.形状:矩形 3.规格:长边长(mm)≤1000 4.板材厚度:0.75mm 5.管件、法兰等附件及支架设计要求:风管、管件、法兰、加固框、吊托支架等制作安装 6.其他:其他技术参数详见图纸 | m2 | 156
11 | 030703019003 | 柔性接口 | 1.名称:帆布接口 2.类型:设置150mm长防火软接头(耐温280℃,大于半小时);软接的接口应牢固,严密,在软接处禁止变径 | m2 | 10
12 | 031001006005 | 塑料管 | 1、冷凝水管:室内PVC管安装(粘接) De25，管路冲洗等；其他详见设计图纸。 | m | 30
13 | 031001006006 | 塑料管 | 1、冷凝水管:室内PVC管安装(粘接) De32，管路冲洗等；其他详见设计图纸。 | m | 100
14 | 031001004012 | 铜管 | 1、名称：多联机冷媒铜管 2、规格：Ф9.5 3、采用氮气保护焊,并用氮气吹污 4、管道气密性试验、真空干燥等详见设计图 | m | 55
15 | 031001004013 | 铜管 | 1、名称：多联机冷媒铜管 2、规格：Ф15.9 3、采用氮气保护焊,并用氮气吹污 4、管道气密性试验、真空干燥等详见设计图 | m | 55
16 | 031208002009 | 管道绝热 | 1、变冷媒流量多联空调系统制冷剂管路橡塑管套绝热及保护带包扎 气/液管φ15.9/φ9.5 | m | 55
17 | 031208002010 | 管道绝热 | 1、绝热材料：冷凝水管保温 难燃B1级橡塑海绵保温 2、绝热厚度：30mm | m3 | 0.73
18 | 031208003003 | 通风管道绝热 | 1、绝热材料： 风管保温 难燃B1级橡塑海绵保温 2、绝热厚度：30mm | m3 | 6.48
19 | 031002002002 | 设备支架 | 1.名称:设备支架制作安装 2.其他:详见设计要求 | Kg | 160
20 | 031002001003 | 管道支架 | 1.材质：型钢（综合） 2.管架形式：管道支吊架 | Kg | 194.5
21 | 031201003003 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:一般钢结构手工除轻绣 2.涂刷遍数、油漆品种:刷红丹防锈漆、调和漆各两遍 其余详见设计要求 | kg | 2266
22 | 030701010005 | 过滤器 | 1、名称：粗效盐雾滤器 2、规格：3000*900 3、气液分离器+粗效过滤网G3 附配件：压差报警装置 外墙百叶为防雨型 更换滤芯方向为顺气流方向朝左 带电加热及压差传感器 5、含支架制作安装 6、其余详见设计要求 | 台 | 2
23 | 030701010006 | 过滤器 | 1、名称：粗效盐雾滤器 防爆 2、规格：600*600 3、气液分离器+粗效过滤网G3 附配件：压差报警装置 外墙百叶为防雨型 更换滤芯方向为顺气流方向朝左 带电加热及压差传感器 5、含支架制作安装 6、其余详见设计要求 | 台 | 2
24 | 030703001011 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动防火阀 2.规格: 800*400 常闭 就地电动开/关，与风机联动启闭，30s内完成动作 | 个 | 2
25 | 030703011004 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶风口 2.型号:800*400 | 个 | 2
26 | 030703001012 | 碳钢阀门 | 1.名称:手动密闭风阀 2.规格:3000*900 3.支架形式、材质:含支吊架制作安装，应符合设计及规范要求 | 个 | 2
27 | 030703001013 | 碳钢阀门 | 1.名称:手动密闭风阀 2.规格:600*600 3.支架形式、材质:含支吊架制作安装，应符合设计及规范要求 | 个 | 4
28 | 030703007007 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:防腐型铝合金单层百叶风口 2.型号:200*200 内加不锈钢丝网 | 个 | 14
29 | 030701014002 | 除湿机 | 1.名称:除湿机 2.规格型号：除湿量7.6kg/h，除湿风量2000m3/h，功率3.77KW 3.以设备除湿量为准，风量根据厂家参数定，其他等应符合设计及规范要求 | 台 | 1
30 | 030701014003 | 除湿机 | 1.名称:除湿机 2.规格型号：除湿量24kg/h，除湿风量6500m3/h，功率11.8KW 3.以设备除湿量为准，风量根据厂家参数定，其他等应符合设计及规范要求 | 台 | 2
31 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1.名称:铜球阀 2.规格:DN25 | 个 | 2
32 | 031003001005 | 螺纹阀门 | 1.名称:Y型过滤器 2.规格:DN25 | 个 | 2
33 | 031003001006 | 螺纹阀门 | 1.名称:电磁阀 2.规格:DN25 | 个 | 4
34 | 031001003002 | 不锈钢管 | 1.名称:316L型不锈钢管 2.规格:DN25，壁厚1.2mm | m | 50
35 | 030704001003 | 通风工程检测、调试 | 1.名称：通风空调系统调试费 2.系统：空调风系统 3.包括但不限于通风管道漏光试验、漏风试验、风量测定、温度测定、各系统风口阀门调整 | 系统 | 1
合 计

## 表10.2.2-16 施工技术措施项目清单与计价表【GIS
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
工程名称：暖通-GIS楼暖通 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
[请输入分部名称]
1 | 031301017003 | 脚手架搭拆 | 1、脚手架搭拆费第七册 | 项 | 1
合 计

## 表10.2.2-13 单位工程招标控制价费用表【消防水泵房
【表10.2.2-13】
单位工程招标控制价费用表
工程名称：暖通-消防水泵房暖通 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计算公式 | 金额（元） | 备注
1 | 分部分项工程费 | ∑（分部分项工程数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-16
1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑分部分项（人工费+机械费）
2 | 措施项目费
2.1 | 施工技术措施项目 | ∑（技术措施工程数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-16
2.1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑技措项目（人工费+机械费）
2.2 | 施工组织措施项目 | 按实际发生项之和进行计算 |  | 见表 10.2.2-20
2.2.1 | 其中：安全文明施工基本费 |  |  | 见表 10.2.2-20
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额 | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表 10.2.2-21
3.1.1 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.1.2 | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.1.3 | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.2 | 暂估价 | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表 10.2.2-21
3.2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计(或计入综合单价) |  | 见表 10.2.2-23
3.2.2 | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-24
3.2.3 | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-25
3.3 | 计日工 | ∑计日工（暂估数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表 10.2.2-21
3.4.1 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表 10.2.2-27
3.4.2 | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额 |  | 见表 10.2.2-27
4 | 规费 | 计算基数×费率
5 | 增值税 | 计算基数×费率
招标控制价合计 |  | 1+2+3+4+5

## 表10.2.2-16 分部分项工程清单与计价表【消防水泵房
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：暖通-消防水泵房暖通 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
通风空调工程
1 | 030108003005 | 轴流通风机 | 1.名称:管道式轴流风机 2.型号:FT35-11#3.55型 3.规格:风量3265m3/h，风压76Pa,转速1450r/min，功率0.09KW； 4.安装形式:减震吊装，含减震器 | 台 | 1
2 | 03B003 | 电暖器 | 1.名称:电暖器 2.型号:辐射散热性 3.规格:功率2.5KW 带温控器，低于5℃自动开启 4.其他:详见设计要求 | 台 | 2
3 | 030702001005 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风管 2.形状:矩形 3.规格:长边长(mm)≤1000 4.板材厚度:0.75mm 5.管件、法兰等附件及支架设计要求:风管、管件、法兰、加固框、吊托支架等制作安装 6.其他:其他技术参数详见图纸 | m2 | 52.8
4 | 030703019004 | 柔性接口 | 1.名称:帆布接口 2.类型:设置150mm长防火软接头(耐温280℃,大于半小时);软接的接口应牢固,严密,在软接处禁止变径 | m2 | 2
5 | 031002002003 | 设备支架 | 1.名称:设备支架制作安装 2.其他:详见设计要求 | Kg | 20
6 | 031201003004 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:一般钢结构手工除轻绣 2.涂刷遍数、油漆品种:刷红丹防锈漆、调和漆各两遍 其余详见设计要求 | kg | 258
7 | 030701010007 | 过滤器 | 1、名称：粗效盐雾滤器 2、规格：900*600 3、气液分离器+粗效过滤网G3 附配件：压差报警装置 外墙百叶为防雨型 更换滤芯方向为顺气流方向朝右 带电加热及压差传感器 4、含支架制作安装 5、其余详见设计要求 | 台 | 1
8 | 030703001014 | 碳钢阀门 | 1.名称:手动密闭风阀 2.规格:900*600 3.支架形式、材质:含支吊架制作安装，应符合设计及规范要求 | 个 | 1
9 | 030703001015 | 碳钢阀门 | 1.名称:手动密闭风阀 2.规格:630*250 3.支架形式、材质:含支吊架制作安装，应符合设计及规范要求 | 个 | 1
10 | 030703007008 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称：铝合金单层百叶风口 2.型号:900*600 内加不锈钢丝网 | 个 | 1
11 | 030704001004 | 通风工程检测、调试 | 1.名称：通风工程检测、调试 | 系统 | 1
合 计

## 表10.2.2-16 施工技术措施项目清单与计价表【消防水_2
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
工程名称：暖通-消防水泵房暖通 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
[请输入分部名称]
1 | 031301017004 | 脚手架搭拆 | 1、脚手架搭拆费第七册 | 项 | 1
合 计

## 表10.2.2-13 单位工程招标控制价费用表【危废品库暖
【表10.2.2-13】
单位工程招标控制价费用表
工程名称：暖通-危废品库暖通 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计算公式 | 金额（元） | 备注
1 | 分部分项工程费 | ∑（分部分项工程数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-16
1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑分部分项（人工费+机械费）
2 | 措施项目费
2.1 | 施工技术措施项目 | ∑（技术措施工程数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-16
2.1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑技措项目（人工费+机械费）
2.2 | 施工组织措施项目 | 按实际发生项之和进行计算 |  | 见表 10.2.2-20
2.2.1 | 其中：安全文明施工基本费 |  |  | 见表 10.2.2-20
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额 | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表 10.2.2-21
3.1.1 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.1.2 | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.1.3 | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.2 | 暂估价 | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表 10.2.2-21
3.2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计(或计入综合单价) |  | 见表 10.2.2-23
3.2.2 | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-24
3.2.3 | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-25
3.3 | 计日工 | ∑计日工（暂估数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表 10.2.2-21
3.4.1 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表 10.2.2-27
3.4.2 | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额 |  | 见表 10.2.2-27
4 | 规费 | 计算基数×费率
5 | 增值税 | 计算基数×费率
招标控制价合计 |  | 1+2+3+4+5

## 表10.2.2-16 分部分项工程清单与计价表【危废品库暖
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：暖通-危废品库暖通 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
通风空调工程
1 | 030108003006 | 轴流通风机 | 1.名称:防腐型管道式轴流风机 2.规格:风量1605m3/h，风压61Pa，功率0.04KW； 3.安装形式:减震吊装，含减震器 | 台 | 2
2 | 030108003007 | 轴流通风机 | 1.名称:管道式轴流风机 2.规格:风量1605m3/h，风压61Pa，功率0.KW；转速 1450r/min 3.安装形式:减震吊装，含减震器 | 台 | 2
3 | 030702001006 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风管 2.形状:矩形 3.规格:长边长(mm)≤1000 4.板材厚度:0.75mm 5.管件、法兰等附件及支架设计要求:风管、管件、法兰、加固框、吊托支架等制作安装 6.其他:其他技术参数详见图纸 | m2 | 20
4 | 030703019005 | 柔性接口 | 1.名称:帆布接口 2.类型:设置150mm长防火软接头(耐温280℃,大于半小时);软接的接口应牢固,严密,在软接处禁止变径 | m2 | 2
5 | 031002002004 | 设备支架 | 1.名称:设备支架制作安装 2.其他:详见设计要求 | Kg | 20
6 | 031201003005 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:一般钢结构手工除轻绣 2.涂刷遍数、油漆品种:刷红丹防锈漆、调和漆各两遍 其余详见设计要求 | kg | 60
7 | 030701010008 | 过滤器 | 1、名称：粗效盐雾滤器 防腐 防爆 2、规格：600*600 3、气液分离器+粗效过滤网G3 附配件：压差报警装置 外墙百叶为防雨型 更换滤芯方向为顺气流方向朝左 带电加热及压差传感器 4、含支架制作安装 5、其余详见设计要求 | 台 | 2
8 | 030703001016 | 碳钢阀门 | 1.名称:手动密闭风阀 2.规格:600*600 3.支架形式、材质:含支吊架制作安装，应符合设计及规范要求 | 个 | 2
9 | 030703001017 | 碳钢阀门 | 1.名称:手动密闭风阀 2.规格:250*250 3.支架形式、材质:含支吊架制作安装，应符合设计及规范要求 | 个 | 2
10 | 030703007009 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶风口 2.型号:200*200 内加不锈钢丝网 | 个 | 6
11 | 030704001005 | 通风工程检测、调试 | 1.名称：通风工程检测、调试 | 系统 | 1
合 计

## 表10.2.2-16 施工技术措施项目清单与计价表【危废品
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
工程名称：暖通-危废品库暖通 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
[请输入分部名称]
1 | 031301017005 | 脚手架搭拆 | 1、脚手架搭拆费第七册 | 项 | 1
合 计

## 表10.2.2-13 单位工程招标控制价费用表【APF楼暖
【表10.2.2-13】
单位工程招标控制价费用表
工程名称：暖通-APF楼暖通 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计算公式 | 金额（元） | 备注
1 | 分部分项工程费 | ∑（分部分项工程数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-16
1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑分部分项（人工费+机械费）
2 | 措施项目费
2.1 | 施工技术措施项目 | ∑（技术措施工程数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-16
2.1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑技措项目（人工费+机械费）
2.2 | 施工组织措施项目 | 按实际发生项之和进行计算 |  | 见表 10.2.2-20
2.2.1 | 其中：安全文明施工基本费 |  |  | 见表 10.2.2-20
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额 | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表 10.2.2-21
3.1.1 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.1.2 | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.1.3 | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.2 | 暂估价 | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表 10.2.2-21
3.2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计(或计入综合单价) |  | 见表 10.2.2-23
3.2.2 | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-24
3.2.3 | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-25
3.3 | 计日工 | ∑计日工（暂估数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表 10.2.2-21
3.4.1 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表 10.2.2-27
3.4.2 | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额 |  | 见表 10.2.2-27
4 | 规费 | 计算基数×费率
5 | 增值税 | 计算基数×费率
招标控制价合计 |  | 1+2+3+4+5

## 表10.2.2-16 分部分项工程清单与计价表【APF楼暖
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：暖通-APF楼暖通 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
通风空调工程
1 | 030701003016 | 空调器 | 1.名称:立柜式分体空调 KF-120LW 2.规格型号：功率3.53kw，制冷量12kW 3.安装形式：落地,,含支吊架制安、减震装置,根据图纸考虑计入 4、其他:其他技术参数详见图纸 | 套 | 4
2 | 030701014004 | 除湿机 | 1.名称:除湿机 2.规格型号：除湿量10.0kg/h，除湿风量2500m3/h，功率4.8KW 3.以设备除湿量为准，风量根据厂家参数定，其他等应符合设计及规范要求 | 台 | 2
3 | 031001006007 | 塑料管 | 1、冷凝水管:室内PVC管安装(粘接) De25，管路冲洗等；其他详见设计图纸。 | m | 60
4 | 031001004014 | 铜管 | 1、名称：多联机冷媒铜管 2、规格：Ф9.5 3、采用氮气保护焊,并用氮气吹污 4、管道气密性试验、真空干燥等详见设计图 | m | 20
5 | 031001004015 | 铜管 | 1、名称：多联机冷媒铜管 2、规格：Ф15.9 3、采用氮气保护焊,并用氮气吹污 4、管道气密性试验、真空干燥等详见设计图 | m | 20
6 | 031208002011 | 管道绝热 | 1、变冷媒流量多联空调系统制冷剂管路橡塑管套绝热及保护带包扎 气/液管φ15.9/φ9.5 | m | 20
7 | 031208002012 | 管道绝热 | 1、绝热材料：冷凝水管保温 难燃B1级橡塑海绵保温 2、绝热厚度：30mm | m3 | 0.32
8 | 031002001004 | 管道支架 | 1.材质：型钢（综合） 2.管架形式：管道支吊架 | Kg | 43
9 | 031201003006 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:一般钢结构手工除轻绣 2.涂刷遍数、油漆品种:刷红丹防锈漆、调和漆各两遍 其余详见设计要求 | kg | 123
10 | 030704001006 | 通风工程检测、调试 | 1.名称：通风空调系统调试费 2.系统：空调风系统 3.包括但不限于通风管道漏光试验、漏风试验、风量测定、温度测定、各系统风口阀门调整 | 系统 | 1
合 计

## 表10.2.2-16 施工技术措施项目清单与计价表【APF_1
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
工程名称：暖通-APF楼暖通 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
[请输入分部名称]
1 | 031301017006 | 脚手架搭拆 | 1、脚手架搭拆费第七册 | 项 | 1
合 计

## 表10.2.2-13 单位工程招标控制价费用表【SVG楼暖
【表10.2.2-13】
单位工程招标控制价费用表
工程名称：暖通-SVG楼暖通 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计算公式 | 金额（元） | 备注
1 | 分部分项工程费 | ∑（分部分项工程数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-16
1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑分部分项（人工费+机械费）
2 | 措施项目费
2.1 | 施工技术措施项目 | ∑（技术措施工程数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-16
2.1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑技措项目（人工费+机械费）
2.2 | 施工组织措施项目 | 按实际发生项之和进行计算 |  | 见表 10.2.2-20
2.2.1 | 其中：安全文明施工基本费 |  |  | 见表 10.2.2-20
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额 | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表 10.2.2-21
3.1.1 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.1.2 | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.1.3 | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.2 | 暂估价 | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表 10.2.2-21
3.2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计(或计入综合单价) |  | 见表 10.2.2-23
3.2.2 | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-24
3.2.3 | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-25
3.3 | 计日工 | ∑计日工（暂估数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表 10.2.2-21
3.4.1 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表 10.2.2-27
3.4.2 | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额 |  | 见表 10.2.2-27
4 | 规费 | 计算基数×费率
5 | 增值税 | 计算基数×费率
招标控制价合计 |  | 1+2+3+4+5

## 表10.2.2-16 分部分项工程清单与计价表【SVG楼暖
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：暖通-SVG楼暖通 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
通风空调工程
1 | 030701003017 | 空调器 | 1.名称:立柜式分体空调 KF-120LW 2.规格型号：功率3.53kw，制冷量12kW 3.安装形式：落地,,含支吊架制安、减震装置,根据图纸考虑计入 4、其他:其他技术参数详见图纸 | 套 | 6
2 | 030701014005 | 除湿机 | 1.名称:除湿机 2.规格型号：除湿量10.0kg/h，除湿风量2500m3/h，功率4.8KW 3.以设备除湿量为准，风量根据厂家参数定，其他等应符合设计及规范要求 | 台 | 3
3 | 031001006008 | 塑料管 | 1、冷凝水管:室内PVC管安装(粘接) De25，管路冲洗等；其他详见设计图纸。 | m | 90
4 | 031001004016 | 铜管 | 1、名称：多联机冷媒铜管 2、规格：Ф9.5 3、采用氮气保护焊,并用氮气吹污 4、管道气密性试验、真空干燥等详见设计图 | m | 30
5 | 031001004017 | 铜管 | 1、名称：多联机冷媒铜管 2、规格：Ф15.9 3、采用氮气保护焊,并用氮气吹污 4、管道气密性试验、真空干燥等详见设计图 | m | 30
6 | 031208002013 | 管道绝热 | 1、变冷媒流量多联空调系统制冷剂管路橡塑管套绝热及保护带包扎 气/液管φ15.9/φ9.5 | m | 30
7 | 031208002014 | 管道绝热 | 1、绝热材料：冷凝水管保温 难燃B1级橡塑海绵保温 2、绝热厚度：30mm | m3 | 0.47
8 | 031002001005 | 管道支架 | 1.材质：型钢（综合） 2.管架形式：管道支吊架 | Kg | 64.5
9 | 031201003007 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:一般钢结构手工除轻绣 2.涂刷遍数、油漆品种:刷红丹防锈漆、调和漆各两遍 其余详见设计要求 | kg | 184.5
10 | 030704001007 | 通风工程检测、调试 | 1.名称：通风空调系统调试费 2.系统：空调风系统 3.包括但不限于通风管道漏光试验、漏风试验、风量测定、温度测定、各系统风口阀门调整 | 系统 | 1
合 计

## 表10.2.2-16 施工技术措施项目清单与计价表【SVG_1
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
工程名称：暖通-SVG楼暖通 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
[请输入分部名称]
1 | 031301017007 | 脚手架搭拆 | 1、脚手架搭拆费第七册 | 项 | 1
合 计

## 表10.2.2-13 单位工程招标控制价费用表【消防报警预
【表10.2.2-13】
单位工程招标控制价费用表
工程名称：消防报警-消防报警预埋管 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计算公式 | 金额（元） | 备注
1 | 分部分项工程费 | ∑（分部分项工程数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-16
1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑分部分项（人工费+机械费）
2 | 措施项目费
2.1 | 施工技术措施项目 | ∑（技术措施工程数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-16
2.1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑技措项目（人工费+机械费）
2.2 | 施工组织措施项目 | 按实际发生项之和进行计算 |  | 见表 10.2.2-20
2.2.1 | 其中：安全文明施工基本费 |  |  | 见表 10.2.2-20
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额 | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表 10.2.2-21
3.1.1 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.1.2 | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.1.3 | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.2 | 暂估价 | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表 10.2.2-21
3.2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计(或计入综合单价) |  | 见表 10.2.2-23
3.2.2 | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-24
3.2.3 | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-25
3.3 | 计日工 | ∑计日工（暂估数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表 10.2.2-21
3.4.1 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表 10.2.2-27
3.4.2 | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额 |  | 见表 10.2.2-27
4 | 规费 | 计算基数×费率
5 | 增值税 | 计算基数×费率
招标控制价合计 |  | 1+2+3+4+5

## 表10.2.2-16 分部分项工程清单与计价表【消防报警预
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：消防报警-消防报警预埋管 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
[请输入分部名称]
1 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:热镀锌钢管 2.规格:DN25 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 4.接地要求:钢管接地 | m | 7000
2 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:热镀锌钢管 2.规格:DN32 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 4.接地要求:钢管接地 | m | 1500
3 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:钢制接线盒 2.规格:86型 3.安装形式:暗装 | 个 | 498
合 计

## 表10.2.2-16 施工技术措施项目清单与计价表【消防报
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
工程名称：消防报警-消防报警预埋管 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
[请输入分部名称]
1 | 031301017008 | 脚手架搭拆 | 1、脚手架搭拆费第九册 | 项 | 1
合 计

## 表10.2.2-13 单位工程招标控制价费用表【GIS及通
【表10.2.2-13】
单位工程招标控制价费用表
工程名称：电气及抗震支架-GIS及通信继保楼 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计算公式 | 金额（元） | 备注
1 | 分部分项工程费 | ∑（分部分项工程数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-16
1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑分部分项（人工费+机械费）
2 | 措施项目费
2.1 | 施工技术措施项目 | ∑（技术措施工程数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-16
2.1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑技措项目（人工费+机械费）
2.2 | 施工组织措施项目 | 按实际发生项之和进行计算 |  | 见表 10.2.2-20
2.2.1 | 其中：安全文明施工基本费 |  |  | 见表 10.2.2-20
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额 | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表 10.2.2-21
3.1.1 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.1.2 | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.1.3 | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.2 | 暂估价 | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表 10.2.2-21
3.2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计(或计入综合单价) |  | 见表 10.2.2-23
3.2.2 | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-24
3.2.3 | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-25
3.3 | 计日工 | ∑计日工（暂估数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表 10.2.2-21
3.4.1 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表 10.2.2-27
3.4.2 | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额 |  | 见表 10.2.2-27
4 | 规费 | 计算基数×费率
5 | 增值税 | 计算基数×费率
招标控制价合计 |  | 1+2+3+4+5

## 表10.2.2-16 分部分项工程清单与计价表【GIS及通
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：电气及抗震支架-GIS及通信继保楼 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
照明系统
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:1AL 3.安装方式:挂墙明装 4.其他:柜内元器件详见设计，包括防雷、接地、端子板外部接线等 | 台 | 1
2 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:备用照明配电箱 2.型号:1ATLE 3.安装方式:挂墙明装 4.其他:柜内元器件详见设计，包括防雷、接地、端子板外部接线等 | 台 | 1
3 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:热镀锌钢管 2.规格:DN25 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 4.接地要求:钢管接地 | m | 1600
4 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:金属软管 2.规格:DN25 3.安装方式:吊顶内安装 | m | 79
5 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:铜芯塑料绝缘线 2.型号、规格:ZC-BV-2.5 3.配线形式:管内穿线 | m | 2800
6 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:铜芯塑料绝缘线 2.型号、规格:ZC-BVR-2.5 3.配线形式:管内穿线 | m | 1400
7 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:铜芯塑料绝缘线 2.型号、规格:ZC-BV-4 3.配线形式:管内穿线 | m | 1300
8 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:铜芯塑料绝缘线 2.型号、规格:ZC-BVR-4 3.配线形式:管内穿线 | m | 650
9 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称:防爆单管LED灯 2.型号、规格:配T5直管LED灯 1*18W AC220V 含光源 3.安装形式:壁挂 | 套 | 10
10 | 030412005002 | 荧光灯 | 1.名称:单管LED灯 2.型号、规格:配T5直管LED灯 1*18W AC220V 含光源 3.安装形式:吸顶式 | 套 | 4
11 | 030412005003 | 荧光灯 | 1.名称:双管荧光灯 2.型号、规格:配T5直管LED灯 2*18W AC220V 含光源 3.安装形式:吸顶式 | 套 | 40
12 | 030412005004 | 荧光灯 | 1.名称:双管荧光灯 2.型号、规格:配T5直管LED灯 2*18W AC220V 含光源 3.安装形式:嵌入式 | 套 | 42
13 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:LED吸顶灯 2.型号、规格:LED光源 4000K 1*12W 含光源 3.安装形式:吸顶 | 套 | 21
14 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.名称:防爆LED吸顶灯 2.型号、规格:LED光源 4000K 1*12W 含光源 3.安装形式:吸顶 | 套 | 2
15 | 030412004001 | 普通灯具 | 1.名称:红外感应吸顶灯（声控） 2.型号、规格:LED光源 1*12W AC220V 含光源 3.安装形式:吸顶式 | 套 | 19
16 | 030412002001 | 工厂灯 | 1.名称:45°弯杆三防灯 2.型号、规格:LED光源 100W AC220V 含光源 3.安装形式:吸壁式 | 套 | 10
17 | 030412002002 | 工厂灯 | 1.名称:单体工厂灯 2.型号、规格:LED光源 100W AC220V 含光源 3.安装形式:吸顶式 | 套 | 10
18 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:一位单控开关 2.规格:250V,10A 3.安装方式:暗装 | 个 | 20
19 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:二位单控开关 2.规格:250V,10A 3.安装方式:暗装 | 个 | 7
20 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称:防爆一位单控暗开关 2.规格:250V,10A，防爆型 3.安装方式:暗装 | 个 | 2
21 | 030404034004 | 照明开关 | 1.名称:防爆二位单控暗开关 2.规格:250V,10A，防爆型 3.安装方式:暗装 | 个 | 2
22 | 030404034005 | 照明开关 | 1.名称:防爆单联双控暗开关 2.规格:250V,10A，防爆型 3.安装方式:暗装 | 个 | 20
23 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:单相二三级插座 2.规格:250V,10A 3.安装方式:暗装 | 个 | 33
24 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:钢制开关、插座盒 2.规格:86型 3.安装形式:暗装 | 个 | 60
25 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名称:钢制接线盒 2.规格:86型 3.安装形式:暗装 | 个 | 146
26 | 030411006004 | 接线盒 | 1.名称:防爆钢制开关、插座盒 2.规格:86型 3.安装形式:暗装 | 个 | 24
27 | 030411006005 | 接线盒 | 1.名称:防爆钢制接线盒 2.规格:86型 3.安装形式:暗装 | 个 | 12
28 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称：送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合) | 系统 | 1
应急照明系统
29 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:A型应急照明集中电源 2.型号:1DY 3.安装方式:挂墙明装 4.其他:柜内元器件详见设计，包括防雷、接地、端子板外部接线；.应急供电及控制、巡检、故障上传、报警显示、8路输出等 | 台 | 1
30 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称:A型应急照明集中电源 2.型号:2DY 3.安装方式:挂墙明装 4.其他:柜内元器件详见设计，包括防雷、接地、端子板外部接线；.应急供电及控制、巡检、故障上传、报警显示、8路输出等 | 台 | 1
31 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:热镀锌钢管 2.规格:DN25 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 4.接地要求:钢管接地 | m | 450
32 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:金属软管 2.规格:DN25 3.安装方式:吊顶内安装 | m | 57.5
33 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:铜芯多股绝缘电线 2.型号、规格:ZR-NH-RVSP-2*2.5 3.配线形式:管内穿线 | m | 600
34 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称:安全出口标志灯 2.型号:大型，LED光源≤1W，≥2700K，DC36V含LED光源 3.安装形式:壁挂 4.其他:巡检、常亮、频闪，未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范(标准) | 套 | 8
35 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称:疏散出口标志灯 2.型号:大型，LED光源≤1W，≥2700K，DC36V 含LED光源 3.安装形式:壁挂 4.其他:巡检、常亮、频闪，未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范(标准) | 套 | 15
36 | 030412004004 | 装饰灯 | 1.名称:方向标志灯(疏散单向不可调) 2.型号:大型，LED光源≤1W，≥2700K，DC36V 含LED光源 3.安装形式:壁挂 4.其他:巡检、常亮、频闪，未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范(标准) | 套 | 26
37 | 030412004005 | 装饰灯 | 1.名称:楼层标志灯 2.型号:大型，LED光源≤1W，≥2700K，DC36V 含LED光源 3.安装形式:壁挂 4.其他:巡检、常亮、频闪，未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范(标准) | 套 | 8
38 | 030412004006 | 装饰灯 | 1.名称:消防应急照明灯具 2.型号:A型，LED光源2*3W，≥2700K，DC36V含LED光源 3.安装形式:壁挂 4.其他:应急照明、巡检、开灯、灭灯，未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范(标准) | 套 | 52
39 | 030412004007 | 装饰灯 | 1.名称:防爆安全出口标志灯 2.型号:大型，LED光源≤1W，≥2700K，DC36V含LED光源 3.安装形式:壁挂 4.其他:巡检、常亮、频闪，未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范(标准) | 套 | 2
40 | 030412004008 | 装饰灯 | 1.名称:防爆消防应急照明灯具 2.型号:A型，LED光源2*3W，≥2700K，DC36V含LED光源 3.安装形式:壁挂 4.其他:应急照明、巡检、开灯、灭灯，未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范(标准) | 套 | 4
41 | 030411006006 | 接线盒 | 1.名称:钢制接线盒 2.规格:86型 3.安装形式:暗装 | 个 | 109
42 | 030411006007 | 接线盒 | 1.名称:防爆钢制接线盒 2.规格:86型 3.安装形式:暗装 | 个 | 6
防雷接地系统
43 | 030409005001 | 避雷网 | 1.名称:接闪带 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:φ12 4.安装形式:明装 5.避雷带与支架采用焊接固定，支架水平间距直线段1米，转弯处适当加密 | m | 220
44 | 030409005002 | 避雷网 | 1.名称:屋顶接闪带 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:φ12 4.安装形式:沿混凝土支座敷设 | m | 30
45 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1.名称:避雷引下线 2.安装形式:避雷引下线敷设 沿建筑物、构筑物引下 3.材质：热镀锌扁钢-60*6 | m | 50
46 | 030409003002 | 避雷引下线 | 1.名称:避雷引下线 2.安装形式:利用建筑物钢筋混凝土柱子或剪力墙内两根φ16以上主筋通长焊接作为引下线，间距不大于18m ，引下线上端与接闪带焊接 3.柱主筋与圈梁钢筋焊接 | m | 141.3
47 | 040804001001 | 配管 | 1.名称:交联聚乙烯管 2.规格:DN90，壁厚＞3mm 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 7
48 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:接地电阻测试点制安 | 块 | 2
49 | 030409008002 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:总等电位端子箱 2.规格:MEB | 台 | 6
50 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:户内接地母线敷设 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:80*8 4.安装形式:沿砖混结构明敷 | m | 460
51 | 030409002002 | 接地母线 | 1.名称:户内接地母线敷设 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:80*8 4.安装形式:板内暗敷 | m | 90
52 | 030409002003 | 接地母线 | 1.名称:户内接地母线敷设 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:80*8 4.安装形式:结构立柱内暗敷 | m | 250
53 | 030409004001 | 均压环 | 1.名称:均压环敷设 2.安装形式:利用圈梁内的四根（10≤φ≤14）或两根（16≤φ）的主筋可靠焊通 | m | 285.89
54 | 030409008003 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:预埋接地检测端子板 | 块 | 2
55 | 030409008004 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:临时接地端子 | 个 | 19
56 | 030409008005 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:接地跨接线安装 接地跨接线 2.规格:含模具，材料 | 处 | 60
57 | 030414011001 | 接地装置 | 1.名称:防雷接地调试 | 组 | 2
合 计

## 表10.2.2-16 施工技术措施项目清单与计价表【GIS_1
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
工程名称：电气及抗震支架-GIS及通信继保楼 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
技术措施
1 | 031301017009 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆费第四册 | 项 | 1
合 计

## 表10.2.2-13 单位工程招标控制价费用表【生产楼】_1
【表10.2.2-13】
单位工程招标控制价费用表
工程名称：电气及抗震支架-生产楼 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计算公式 | 金额（元） | 备注
1 | 分部分项工程费 | ∑（分部分项工程数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-16
1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑分部分项（人工费+机械费）
2 | 措施项目费
2.1 | 施工技术措施项目 | ∑（技术措施工程数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-16
2.1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑技措项目（人工费+机械费）
2.2 | 施工组织措施项目 | 按实际发生项之和进行计算 |  | 见表 10.2.2-20
2.2.1 | 其中：安全文明施工基本费 |  |  | 见表 10.2.2-20
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额 | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表 10.2.2-21
3.1.1 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.1.2 | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.1.3 | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.2 | 暂估价 | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表 10.2.2-21
3.2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计(或计入综合单价) |  | 见表 10.2.2-23
3.2.2 | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-24
3.2.3 | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-25
3.3 | 计日工 | ∑计日工（暂估数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表 10.2.2-21
3.4.1 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表 10.2.2-27
3.4.2 | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额 |  | 见表 10.2.2-27
4 | 规费 | 计算基数×费率
5 | 增值税 | 计算基数×费率
招标控制价合计 |  | 1+2+3+4+5

## 表10.2.2-16 分部分项工程清单与计价表【生产楼】_1
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：电气及抗震支架-生产楼 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
照明系统
1 | 030404017005 | 配电箱 | 1.名称:工作照明配电箱 2.型号:2-1AP1 3.安装方式:挂墙明装 4.其他:柜内元器件详见设计，包括防雷、接地、端子板外部接线等 | 台 | 1
2 | 030404017006 | 配电箱 | 1.名称:工作照明配电箱 2.型号:2-2AP1 3.安装方式:挂墙明装 4.其他:柜内元器件详见设计，包括防雷、接地、端子板外部接线等 | 台 | 1
3 | 030404017007 | 配电箱 | 1.名称:工作照明配电箱 2.型号:2-3AP1 3.安装方式:挂墙明装 4.其他:柜内元器件详见设计，包括防雷、接地、端子板外部接线等 | 台 | 1
4 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:ZR-YJV-5×10 3.敷设方式、部位:穿管 | m | 100
5 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名 称:电缆终端头 2.型号、规格:铜芯、三芯及以上，截面10mm2及以下 3.材质、类型:户内干包式 4.电压等级(kV):1kV以下 | 个 | 2
6 | 030411001007 | 配管 | 1.名称:热镀锌钢管 2.规格:DN25 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 4.接地要求:钢管接地 | m | 1700
7 | 030411001008 | 配管 | 1.名称:金属软管 2.规格:DN25 3.安装方式:吊顶内安装 | m | 92.5
8 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:铜芯塑料绝缘线 2.型号、规格:BV-2.5 3.配线形式:管内穿线 | m | 2400
9 | 030411004007 | 配线 | 1.名称:铜芯塑料绝缘线 2.型号、规格:BVR-2.5 3.配线形式:管内穿线 | m | 1200
10 | 030411004008 | 配线 | 1.名称:铜芯塑料绝缘线 2.型号、规格:BV-4 3.配线形式:管内穿线 | m | 1000
11 | 030411004009 | 配线 | 1.名称:铜芯塑料绝缘线 2.型号、规格:BVR-4 3.配线形式:管内穿线 | m | 500
12 | 030412005005 | 荧光灯 | 1.名称:面板灯 2.型号、规格:LED光源 42W AC220V 含光源 3.安装形式:嵌入式 | 套 | 81
13 | 030412005006 | 荧光灯 | 1.名称:面板灯（带蓄电池） 2.型号、规格:LED光源 42W AC220V 含光源 3.安装形式:嵌入式 | 套 | 13
14 | 030412005007 | 荧光灯 | 1.名称:单管LED灯 2.型号、规格:配T5直管LED灯 1*26W AC220V 含光源 3.安装形式:吸顶式 | 套 | 17
15 | 030412004009 | 装饰灯 | 1.名称:筒灯 2.型号、规格:LED光源 12W AC220V 含光源 3.安装形式:嵌入式 | 套 | 50
16 | 030412001003 | 普通灯具 | 1.名称:LED吸顶灯 2.型号、规格:LED光源 15W AC220V 含光源 3.安装形式:吸顶 | 套 | 12
17 | 030412001004 | 普通灯具 | 1.名称:防水LED吸顶灯 2.型号、规格:LED光源 15W AC220V 含光源 3.安装形式:吸顶 | 套 | 6
18 | 030412001005 | 普通灯具 | 1.名称:壁灯 2.型号、规格:LED光源 15W AC220V 含光源 3.安装形式:壁装 | 套 | 6
19 | 030404034006 | 照明开关 | 1.名称:一位单控开关 2.规格:250V,10A 3.安装方式:暗装 | 个 | 6
20 | 030404034007 | 照明开关 | 1.名称:二位单控开关 2.规格:250V,10A 3.安装方式:暗装 | 个 | 16
21 | 030404034008 | 照明开关 | 1.名称:三位单控暗开关 2.规格:250V,10A 3.安装方式:暗装 | 个 | 6
22 | 030404034009 | 照明开关 | 1.名称:单位单控暗开关 2.规格:250V,10A，防水型 3.安装方式:暗装 | 个 | 2
23 | 030404034010 | 照明开关 | 1.名称:双位单控暗开关 2.规格:250V,10A，防水型 3.安装方式:暗装 | 个 | 1
24 | 030404034011 | 照明开关 | 1.名称:三位单控暗开关 2.规格:250V,10A，防水型 3.安装方式:暗装 | 个 | 1
25 | 030404034012 | 照明开关 | 1.名称:单联双控暗开关 2.规格:250V,10A 3.安装方式:暗装 | 个 | 24
26 | 030404034013 | 照明开关 | 1.名称:双联双控暗开关 2.规格:250V,10A 3.安装方式:暗装 | 个 | 2
27 | 030404034014 | 照明开关 | 1.名称:三联双控暗开关 2.规格:250V,10A 3.安装方式:暗装 | 个 | 6
28 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:单相二三级插座 2.规格:250V,10A 3.安装方式:暗装 | 个 | 27
29 | 030404035003 | 插座 | 1.名称:单相二三级插座（地插） 2.规格:250V,10A 3.安装方式:暗装 | 个 | 23
30 | 030404035004 | 插座 | 1.名称:单相二三级插座（防水） 2.规格:250V,10A 3.安装方式:暗装 | 个 | 1
31 | 030404031001 | 小电器 | 1.名称:残卫呼救按钮 2.规格:/ 3.安装方式:暗装 | 个 | 2
32 | 030904005001 | 声光报警器 | 1.名称:残卫呼救声光报警灯 2.规格:/ 3.安装方式:暗装 | 个 | 2
33 | 030411006008 | 接线盒 | 1.名称:钢制开关、插座盒 2.规格:86型 3.安装形式:暗装 | 个 | 115
34 | 030411006009 | 接线盒 | 1.名称:钢制接线盒 2.规格:86型 3.安装形式:暗装 | 个 | 185
35 | 030414002002 | 送配电装置系统 | 1.名称：送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合) | 系统 | 1
应急照明系统
36 | 030404017008 | 配电箱 | 1.名称:成套应急照明控制器 2.安装方式:壁挂式 3.其他:箱内电气元件按系统图要求配置；接地；箱体内部接线；进出线电缆挂牌（按回路标识）；远程监控、消防联动、火灾信息中心接入、人机操作、故障查询等 | 台 | 1
37 | 030404017009 | 配电箱 | 1.名称:A型应急照明集中电源 2.型号:2-1EPS1 3.安装方式:挂墙明装 4.其他:柜内元器件详见设计，包括防雷、接地、端子板外部接线；.应急供电及控制、巡检、故障上传、报警显示、8路输出等 | 台 | 1
38 | 030411001009 | 配管 | 1.名称:热镀锌钢管 2.规格:DN25 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 4.接地要求:钢管接地 | m | 500
39 | 030411001010 | 配管 | 1.名称:金属软管 2.规格:DN25 3.安装方式:吊顶内安装 | m | 33
40 | 030411004010 | 配线 | 1.名称:铜芯多股绝缘电线 2.型号、规格:ZR-NH-RVSP-2*2.5 3.配线形式:管内穿线 | m | 500
41 | 030412004010 | 装饰灯 | 1.名称:安全出口标志灯 2.型号:小型，LED，1W，DC36V 含光源 3.安装形式:壁挂 4.其他:巡检、常亮、频闪，未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范(标准) | 套 | 5
42 | 030412004011 | 装饰灯 | 1.名称:疏散出口标志灯 2.型号:小型，LED，1W，DC36V 含光源 3.安装形式:壁挂 4.其他:巡检、常亮、频闪，未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范(标准) | 套 | 8
43 | 030412004012 | 装饰灯 | 1.名称:左向疏散指示灯 2.型号:小型，LED，1W，DC36V 含光源 3.安装形式:壁挂 4.其他:巡检、常亮、频闪，未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范(标准) | 套 | 7
44 | 030412004013 | 装饰灯 | 1.名称:右向疏散指示灯 2.型号:小型，LED，1W，DC36V 含光源 3.安装形式:壁挂 4.其他:巡检、常亮、频闪，未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范(标准) | 套 | 4
45 | 030412004014 | 装饰灯 | 1.名称:楼层标志灯 2.型号:右向疏散指示灯 含光源 3.安装形式:壁挂 4.其他:巡检、常亮、频闪，未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范(标准) | 套 | 6
46 | 030412004015 | 装饰灯 | 1.名称:消控室标志灯 2.型号:含光源 3.安装形式:壁挂 4.其他:巡检、常亮、频闪，未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范(标准) | 套 | 1
47 | 030412004016 | 装饰灯 | 1.名称:应急照明灯具 2.型号:LED，6W，DC36V 含光源 3.安装形式:吸顶式 4.其他:应急照明、巡检、开灯、灭灯，未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范(标准) | 套 | 29
48 | 030412004017 | 装饰灯 | 1.名称:应急照明灯具 2.型号:LED，6W，DC36V，防水型 含光源 3.安装形式:吸顶式 4.其他:巡检、常亮、频闪，未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范(标准) | 套 | 6
49 | 030411006010 | 接线盒 | 1.名称:钢制接线盒 2.规格:86型 3.安装形式:暗装 | 个 | 66
防雷接地系统
50 | 030409005003 | 避雷网 | 1.名称:接闪带 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:φ12 4.安装形式:明装 5.避雷带与支架采用焊接固定，支架水平间距直线段1米，转弯处适当加密 | m | 135
51 | 030409005004 | 避雷网 | 1.名称:屋顶接闪带 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:φ12 4.安装形式:沿混凝土支座敷设 | m | 25
52 | 030409003003 | 避雷引下线 | 1.名称:避雷引下线 2.安装形式:避雷引下线敷设 沿建筑物、构筑物引下 3.材质：热镀锌扁钢-60*6 | m | 40
53 | 030409003004 | 避雷引下线 | 1.名称:避雷引下线 2.安装形式:利用建筑物钢筋混凝土柱子或剪力墙内两根φ16以上主筋通长焊接作为引下线，间距不大于18m ，引下线上端与接闪带焊接 3.柱主筋与圈梁钢筋焊接 | m | 211.96
54 | 030409008006 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:接地电阻测试点制安 | 块 | 2
55 | 040804001002 | 配管 | 1.名称:交联聚乙烯管 2.规格:DN90，壁厚＞3mm 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 7
56 | 030409008007 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:总等电位端子箱 2.规格:MEB | 台 | 5
57 | 030409002004 | 接地母线 | 1.名称:户内接地母线敷设 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:-60*8 4.安装形式:沿砖混结构暗敷 | m | 150
58 | 030409002005 | 接地母线 | 1.名称:户内接地母线敷设 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:-60*6 4.安装形式:埋地敷设 | m | 50
59 | 030409004002 | 均压环 | 1.名称:均压环敷设 2.安装形式:利用圈梁内的四根（10≤φ≤14）或两根（16≤φ）的主筋可靠焊通 | m | 212.48
60 | 030409004003 | 均压环 | 1.名称:均压环敷设 2.安装形式:卫生间接地中的底板钢筋网焊接无论跨接或点焊 | m | 37.2
61 | 030409008008 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:等电位端子箱 2.规格:LEB | 台 | 2
62 | 030411001011 | 配管 | 1.名称:热镀锌钢管 2.规格:DN80 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 4.接地要求:钢管接地 | m | 1
63 | 030414011002 | 接地装置 | 1.名称:防雷接地调试 | 组 | 2
合 计

## 表10.2.2-16 施工技术措施项目清单与计价表【生产楼_1
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
工程名称：电气及抗震支架-生产楼 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
技术措施
1 | 031301017010 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆费第四册 | 项 | 1
合 计

## 表10.2.2-13 单位工程招标控制价费用表【生活辅助综
【表10.2.2-13】
单位工程招标控制价费用表
工程名称：电气及抗震支架-生活辅助综合楼 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计算公式 | 金额（元） | 备注
1 | 分部分项工程费 | ∑（分部分项工程数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-16
1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑分部分项（人工费+机械费）
2 | 措施项目费
2.1 | 施工技术措施项目 | ∑（技术措施工程数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-16
2.1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑技措项目（人工费+机械费）
2.2 | 施工组织措施项目 | 按实际发生项之和进行计算 |  | 见表 10.2.2-20
2.2.1 | 其中：安全文明施工基本费 |  |  | 见表 10.2.2-20
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额 | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表 10.2.2-21
3.1.1 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.1.2 | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.1.3 | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.2 | 暂估价 | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表 10.2.2-21
3.2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计(或计入综合单价) |  | 见表 10.2.2-23
3.2.2 | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-24
3.2.3 | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-25
3.3 | 计日工 | ∑计日工（暂估数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表 10.2.2-21
3.4.1 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表 10.2.2-27
3.4.2 | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额 |  | 见表 10.2.2-27
4 | 规费 | 计算基数×费率
5 | 增值税 | 计算基数×费率
招标控制价合计 |  | 1+2+3+4+5

## 表10.2.2-16 分部分项工程清单与计价表【生活辅助综
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：电气及抗震支架-生活辅助综合楼 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
照明系统
1 | 030404017010 | 配电箱 | 1.名称:工作照明配电箱 2.型号:3-1AP1 3.安装方式:挂墙明装 4.其他:柜内元器件详见设计，包括防雷、接地、端子板外部接线等 | 台 | 1
2 | 030404017011 | 配电箱 | 1.名称:工作照明配电箱 2.型号:3-2AP1 3.安装方式:挂墙明装 4.其他:柜内元器件详见设计，包括防雷、接地、端子板外部接线等 | 台 | 1
3 | 030404017012 | 配电箱 | 1.名称:宿舍照明箱 2.型号:AL1 3.安装方式:嵌入式暗装 4.其他:柜内元器件详见设计，包括防雷、接地、端子板外部接线等 | 台 | 16
4 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:ZR-YJV-5×10 3.敷设方式、部位:穿管 | m | 10
5 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:ZR-YJV-5×4 3.敷设方式、部位:穿管 | m | 200
6 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名 称:电缆终端头 2.型号、规格:铜芯、三芯及以上，截面10mm2及以下 3.材质、类型:户内干包式 4.电压等级(kV):1kV以下 | 个 | 4
7 | 030411001012 | 配管 | 1.名称:热镀锌钢管 2.规格:DN25 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 4.接地要求:钢管接地 | m | 1000
8 | 030411001013 | 配管 | 1.名称:金属软管 2.规格:DN25 3.安装方式:吊顶内安装 | m | 71
9 | 030411004011 | 配线 | 1.名称:铜芯塑料绝缘线 2.型号、规格:BV-2.5 3.配线形式:管内穿线 | m | 1600
10 | 030411004012 | 配线 | 1.名称:铜芯塑料绝缘线 2.型号、规格:BVR-2.5 3.配线形式:管内穿线 | m | 800
11 | 030411004013 | 配线 | 1.名称:铜芯塑料绝缘线 2.型号、规格:BV-4 3.配线形式:管内穿线 | m | 400
12 | 030411004014 | 配线 | 1.名称:铜芯塑料绝缘线 2.型号、规格:BVR-4 3.配线形式:管内穿线 | m | 200
13 | 030411004015 | 配线 | 1.名称:铜芯塑料绝缘线 2.型号、规格:BV-6 3.配线形式:管内穿线 | m | 200
14 | 030411004016 | 配线 | 1.名称:铜芯塑料绝缘线 2.型号、规格:BVR-6 3.配线形式:管内穿线 | m | 100
15 | 030412005008 | 荧光灯 | 1.名称:面板灯 2.型号、规格:LED光源 42W AC220 含光源 3.安装形式:嵌入式 | 套 | 48
16 | 030412005009 | 荧光灯 | 1.名称:面板灯 2.型号、规格:LED光源 42W AC220V，防水型 含光源 3.安装形式:嵌入式 | 套 | 6
17 | 030412004018 | 装饰灯 | 1.名称:筒灯 2.型号、规格:LED光源 12W AC220V 含光源 3.安装形式:嵌入式 | 套 | 58
18 | 030412001006 | 普通灯具 | 1.名称:LED吸顶灯 2.型号、规格:LED光源 15W AC220V 含光源 3.安装形式:吸顶 | 套 | 22
19 | 030412001007 | 普通灯具 | 1.名称:防水LED吸顶灯 2.型号、规格:LED光源 15W AC220V 含光源 3.安装形式:吸顶 | 套 | 4
20 | 030412001008 | 普通灯具 | 1.名称:壁灯 2.型号、规格:LED光源 15W AC220V 含光源 3.安装形式:壁装 | 套 | 4
21 | 030404034015 | 照明开关 | 1.名称:一位单控开关 2.规格:250V,10A 3.安装方式:暗装 | 个 | 17
22 | 030404034016 | 照明开关 | 1.名称:二位单控开关 2.规格:250V,10A 3.安装方式:暗装 | 个 | 35
23 | 030404034017 | 照明开关 | 1.名称:三位单控暗开关 2.规格:250V,10A 3.安装方式:暗装 | 个 | 4
24 | 030404034018 | 照明开关 | 1.名称:单位单控暗开关 2.规格:250V,10A，防水型 3.安装方式:暗装 | 个 | 3
25 | 030404034019 | 照明开关 | 1.名称:单联双控暗开关 2.规格:250V,10A 3.安装方式:暗装 | 个 | 9
26 | 030404035005 | 插座 | 1.名称:单相二三级插座 2.规格:250V,10A 3.安装方式:暗装 | 个 | 57
27 | 030404035006 | 插座 | 1.名称:单相二三级插座（防水） 2.规格:250V,10A 3.安装方式:暗装 | 个 | 16
28 | 030404031002 | 小电器 | 1.名称:残卫呼救按钮 2.规格:/ 3.安装方式:暗装 | 个 | 1
29 | 030904005002 | 声光报警器 | 1.名称:残卫呼救声光报警灯 2.规格:/ 3.安装方式:暗装 | 个 | 1
30 | 030411006011 | 接线盒 | 1.名称:钢制开关、插座盒 2.规格:86型 3.安装形式:暗装 | 个 | 141
31 | 030411006012 | 接线盒 | 1.名称:钢制接线盒 2.规格:86型 3.安装形式:暗装 | 个 | 142
32 | 030414002003 | 送配电装置系统 | 1.名称：送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合) | 系统 | 1
应急照明系统
33 | 030404017013 | 配电箱 | 1.名称:A型应急照明集中电源 2.型号:3-1EPS1 3.安装方式:挂墙明装 4.其他:柜内元器件详见设计，包括防雷、接地、端子板外部接线；.应急供电及控制、巡检、故障上传、报警显示、8路输出等 | 台 | 1
34 | 030411001014 | 配管 | 1.名称:热镀锌钢管 2.规格:DN25 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 4.接地要求:钢管接地 | m | 300
35 | 030411001015 | 配管 | 1.名称:金属软管 2.规格:DN25 3.安装方式:吊顶内安装 | m | 20.5
36 | 030411004017 | 配线 | 1.名称:铜芯多股绝缘电线 2.型号、规格:ZR-NH-RVSP-2*2.5 3.配线形式:管内穿线 | m | 300
37 | 030412004019 | 装饰灯 | 1.名称:安全出口标志灯 2.型号:小型，LED，1W，DC36V 3.安装形式:壁挂 4.其他:巡检、常亮、频闪，未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范(标准) | 套 | 3
38 | 030412004020 | 装饰灯 | 1.名称:疏散出口标志灯 2.型号:小型，LED，1W，DC36V 3.安装形式:壁挂 4.其他:巡检、常亮、频闪，未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范(标准) | 套 | 4
39 | 030412004021 | 装饰灯 | 1.名称:左向疏散指示灯 2.型号:小型，LED，1W，DC36V 3.安装形式:壁挂 4.其他:巡检、常亮、频闪，未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范(标准) | 套 | 6
40 | 030412004022 | 装饰灯 | 1.名称:右向疏散指示灯 2.型号:小型，LED，1W，DC36V 3.安装形式:壁挂 4.其他:巡检、常亮、频闪，未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范(标准) | 套 | 1
41 | 030412004023 | 装饰灯 | 1.名称:楼层标志灯 2.型号:右向疏散指示灯 3.安装形式:壁挂 4.其他:巡检、常亮、频闪，未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范(标准) | 套 | 5
42 | 030412004024 | 装饰灯 | 1.名称:应急照明灯具 2.型号:LED，6W，DC36V 3.安装形式:吸顶式 4.其他:应急照明、巡检、开灯、灭灯，未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范(标准) | 套 | 19
43 | 030412004025 | 装饰灯 | 1.名称:应急照明灯具 2.型号:LED，6W，DC36V，防水型 3.安装形式:吸顶式 4.其他:巡检、常亮、频闪，未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范(标准) | 套 | 3
44 | 030411006013 | 接线盒 | 1.名称:钢制接线盒 2.规格:86型 3.安装形式:暗装 | 个 | 41
防雷接地系统
45 | 030409005005 | 避雷网 | 1.名称:接闪带 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:φ12 4.安装形式:明装 5.避雷带与支架采用焊接固定，支架水平间距直线段1米，转弯处适当加密 | m | 110
46 | 030409005006 | 避雷网 | 1.名称:屋顶接闪带 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:φ12 4.安装形式:沿混凝土支座敷设 | m | 20
47 | 030409003005 | 避雷引下线 | 1.名称:避雷引下线 2.安装形式:避雷引下线敷设 沿建筑物、构筑物引下 3.材质：热镀锌扁钢-60*6 | m | 30
48 | 030409003006 | 避雷引下线 | 1.名称:避雷引下线 2.安装形式:利用建筑物钢筋混凝土柱子或剪力墙内两根φ16以上主筋通长焊接作为引下线，间距不大于18m ，引下线上端与接闪带焊接 3.柱主筋与圈梁钢筋焊接 | m | 98.08
49 | 040804001003 | 配管 | 1.名称:交联聚乙烯管 2.规格:DN90，壁厚＞3mm 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 7
50 | 030409008009 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:接地电阻测试点制安 | 块 | 2
51 | 030409002006 | 接地母线 | 1.名称:户内接地母线敷设 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:-60*8 4.安装形式:沿砖混结构暗敷 | m | 400
52 | 030409004004 | 均压环 | 1.名称:均压环敷设 2.安装形式:利用圈梁内的四根（10≤φ≤14）或两根（16≤φ）的主筋可靠焊通 | m | 220.23
53 | 030409004005 | 均压环 | 1.名称:均压环敷设 2.安装形式:卫生间接地中的底板钢筋网焊接无论跨接或点焊 | m | 74
54 | 030409008010 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:等电位端子箱 2.规格:LEB | 台 | 8
55 | 030411001016 | 配管 | 1.名称:热镀锌钢管 2.规格:DN80 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 4.接地要求:钢管接地 | m | 1
56 | 030414011003 | 接地装置 | 1.名称:防雷接地调试 | 组 | 2
合 计

## 表10.2.2-16 施工技术措施项目清单与计价表【生活辅_1
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
工程名称：电气及抗震支架-生活辅助综合楼 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
技术措施
1 | 031301017011 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆费第四册 | 项 | 1
合 计

## 表10.2.2-13 单位工程招标控制价费用表【SVG楼】_1
【表10.2.2-13】
单位工程招标控制价费用表
工程名称：电气及抗震支架-SVG楼 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计算公式 | 金额（元） | 备注
1 | 分部分项工程费 | ∑（分部分项工程数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-16
1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑分部分项（人工费+机械费）
2 | 措施项目费
2.1 | 施工技术措施项目 | ∑（技术措施工程数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-16
2.1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑技措项目（人工费+机械费）
2.2 | 施工组织措施项目 | 按实际发生项之和进行计算 |  | 见表 10.2.2-20
2.2.1 | 其中：安全文明施工基本费 |  |  | 见表 10.2.2-20
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额 | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表 10.2.2-21
3.1.1 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.1.2 | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.1.3 | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.2 | 暂估价 | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表 10.2.2-21
3.2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计(或计入综合单价) |  | 见表 10.2.2-23
3.2.2 | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-24
3.2.3 | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-25
3.3 | 计日工 | ∑计日工（暂估数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表 10.2.2-21
3.4.1 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表 10.2.2-27
3.4.2 | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额 |  | 见表 10.2.2-27
4 | 规费 | 计算基数×费率
5 | 增值税 | 计算基数×费率
招标控制价合计 |  | 1+2+3+4+5

## 表10.2.2-16 分部分项工程清单与计价表【SVG楼】_1
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：电气及抗震支架-SVG楼 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
照明系统
1 | 030404017014 | 配电箱 | 1.名称:工作照明配电箱 2.型号:9-1AGX01 3.安装方式:挂墙明装 4.其他:柜内元器件详见设计，包括防雷、接地、端子板外部接线等 | 台 | 1
2 | 030411001017 | 配管 | 1.名称:热镀锌钢管 2.规格:DN25 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 4.接地要求:钢管接地 | m | 300
3 | 030411001018 | 配管 | 1.名称:金属软管 2.规格:DN25 3.安装方式:吊顶内安装 | m | 8.5
4 | 030411004018 | 配线 | 1.名称:铜芯塑料绝缘线 2.型号、规格:BV-2.5 3.配线形式:管内穿线 | m | 400
5 | 030411004019 | 配线 | 1.名称:铜芯塑料绝缘线 2.型号、规格:BVR-2.5 3.配线形式:管内穿线 | m | 200
6 | 030411004020 | 配线 | 1.名称:铜芯塑料绝缘线 2.型号、规格:BV-4 3.配线形式:管内穿线 | m | 200
7 | 030411004021 | 配线 | 1.名称:铜芯塑料绝缘线 2.型号、规格:BVR-4 3.配线形式:管内穿线 | m | 100
8 | 030412002003 | 工厂灯 | 1.名称:高顶灯 2.型号、规格:LED光源 100W AC220V 含光源 3.安装形式:吸顶式 | 套 | 6
9 | 030412002004 | 工厂灯 | 1.名称:投光灯 2.型号、规格:LED光源 60W AC220V 含光源 3.安装形式:吸顶式 | 套 | 4
10 | 030412002005 | 工厂灯 | 1.名称:投光灯（带蓄电池） 2.型号、规格:LED光源 60W AC220V 应急时间≥90min 含光源 3.安装形式:吸顶式 | 套 | 4
11 | 030412001009 | 普通灯具 | 1.名称:防水LED吸顶灯 2.型号、规格:LED光源 15W AC220V 含光源 3.安装形式:吸顶 | 套 | 3
12 | 030404034020 | 照明开关 | 1.名称:三联双控暗开关 2.规格:250V,10A 3.安装方式:暗装 | 个 | 2
13 | 030404034021 | 照明开关 | 1.名称:单位单控暗开关 2.规格:250V,10A，防水型 3.安装方式:暗装 | 个 | 3
14 | 030404035007 | 插座 | 1.名称:单相二三级插座 2.规格:250V,10A 3.安装方式:暗装 | 个 | 6
15 | 030411006014 | 接线盒 | 1.名称:钢制开关、插座盒 2.规格:86型 3.安装形式:暗装 | 个 | 11
16 | 030411006015 | 接线盒 | 1.名称:钢制接线盒 2.规格:86型 3.安装形式:暗装 | 个 | 17
17 | 030414002004 | 送配电装置系统 | 1.名称：送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合) | 系统 | 1
防雷接地系统
18 | 030409005007 | 避雷网 | 1.名称:接闪带 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:φ12 4.安装形式:明装 5.避雷带与支架采用焊接固定，支架水平间距直线段1米，转弯处适当加密 | m | 90
19 | 030409005008 | 避雷网 | 1.名称:屋顶接闪带 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:φ12 4.安装形式:沿混凝土支座敷设 | m | 10
20 | 030409003007 | 避雷引下线 | 1.名称:避雷引下线 2.安装形式:避雷引下线敷设 沿建筑物、构筑物引下 3.材质：热镀锌扁钢-60*6 | m | 30
21 | 030409003008 | 避雷引下线 | 1.名称:避雷引下线 2.安装形式:利用建筑物钢筋混凝土柱子或剪力墙内两根φ16以上主筋通长焊接作为引下线，间距不大于18m ，引下线上端与接闪带焊接 3.柱主筋与圈梁钢筋焊接 | m | 37.4
22 | 040804001004 | 配管 | 1.名称:交联聚乙烯管 2.规格:DN90，壁厚＞3mm 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 7
23 | 030409008011 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:接地电阻测试点制安 | 块 | 2
24 | 030409002007 | 接地母线 | 1.名称:户内接地母线敷设 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:-60*8 4.安装形式:沿砖混结构明敷 | m | 100
25 | 030409002008 | 接地母线 | 1.名称:户内接地母线敷设 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:-60*6 4.安装形式:埋地敷设 | m | 50
26 | 030409004006 | 均压环 | 1.名称:均压环敷设 2.安装形式:利用圈梁内的四根（10≤φ≤14）或两根（16≤φ）的主筋可靠焊通 | m | 83.6
27 | 030411001019 | 配管 | 1.名称:热镀锌钢管 2.规格:DN80 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 4.接地要求:钢管接地 | m | 1
28 | 030414011004 | 接地装置 | 1.名称:防雷接地调试 | 组 | 2
合 计

## 表10.2.2-16 施工技术措施项目清单与计价表【SVG_2
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
工程名称：电气及抗震支架-SVG楼 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
技术措施
1 | 031301017012 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆费第四册 | 项 | 1
合 计

## 表10.2.2-13 单位工程招标控制价费用表【APF楼】_1
【表10.2.2-13】
单位工程招标控制价费用表
工程名称：电气及抗震支架-APF楼 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计算公式 | 金额（元） | 备注
1 | 分部分项工程费 | ∑（分部分项工程数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-16
1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑分部分项（人工费+机械费）
2 | 措施项目费
2.1 | 施工技术措施项目 | ∑（技术措施工程数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-16
2.1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑技措项目（人工费+机械费）
2.2 | 施工组织措施项目 | 按实际发生项之和进行计算 |  | 见表 10.2.2-20
2.2.1 | 其中：安全文明施工基本费 |  |  | 见表 10.2.2-20
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额 | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表 10.2.2-21
3.1.1 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.1.2 | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.1.3 | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.2 | 暂估价 | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表 10.2.2-21
3.2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计(或计入综合单价) |  | 见表 10.2.2-23
3.2.2 | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-24
3.2.3 | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-25
3.3 | 计日工 | ∑计日工（暂估数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表 10.2.2-21
3.4.1 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表 10.2.2-27
3.4.2 | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额 |  | 见表 10.2.2-27
4 | 规费 | 计算基数×费率
5 | 增值税 | 计算基数×费率
招标控制价合计 |  | 1+2+3+4+5

## 表10.2.2-16 分部分项工程清单与计价表【APF楼】_1
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：电气及抗震支架-APF楼 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
照明系统
1 | 030404017015 | 配电箱 | 1.名称:工作照明配电箱 2.型号:10-1AGX01 3.安装方式:挂墙明装 4.其他:柜内元器件详见设计，包括防雷、接地、端子板外部接线等 | 台 | 1
2 | 030411001020 | 配管 | 1.名称:热镀锌钢管 2.规格:DN25 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 4.接地要求:钢管接地 | m | 250
3 | 030411001021 | 配管 | 1.名称:金属软管 2.规格:DN25 3.安装方式:吊顶内安装 | m | 9.5
4 | 030411004022 | 配线 | 1.名称:铜芯塑料绝缘线 2.型号、规格:BV-2.5 3.配线形式:管内穿线 | m | 300
5 | 030411004023 | 配线 | 1.名称:铜芯塑料绝缘线 2.型号、规格:BVR-2.5 3.配线形式:管内穿线 | m | 150
6 | 030411004024 | 配线 | 1.名称:铜芯塑料绝缘线 2.型号、规格:BV-4 3.配线形式:管内穿线 | m | 200
7 | 030411004025 | 配线 | 1.名称:铜芯塑料绝缘线 2.型号、规格:BVR-4 3.配线形式:管内穿线 | m | 100
8 | 030412002006 | 工厂灯 | 1.名称:高顶灯 2.型号、规格:LED光源 100W AC220V 含光源 3.安装形式:吸顶式 | 套 | 4
9 | 030412002007 | 工厂灯 | 1.名称:高顶灯（带蓄电池） 2.型号、规格:LED光源 100W AC220V 应急时间≥90min 含光源 3.安装形式:吸顶式 | 套 | 1
10 | 030412002008 | 工厂灯 | 1.名称:投光灯 2.型号、规格:LED光源 60W AC220V 含光源 3.安装形式:吸顶式 | 套 | 8
11 | 030412002009 | 工厂灯 | 1.名称:投光灯（带蓄电池） 2.型号、规格:LED光源 60W AC220V 应急时间≥90min 含光源 3.安装形式:吸顶式 | 套 | 4
12 | 030412001010 | 普通灯具 | 1.名称:防水LED吸顶灯 2.型号、规格:LED光源 15W AC220V 含光源 3.安装形式:吸顶 | 套 | 2
13 | 030404034022 | 照明开关 | 1.名称:三联双控暗开关 2.规格:250V,10A 3.安装方式:暗装 | 个 | 2
14 | 030404034023 | 照明开关 | 1.名称:单位单控暗开关 2.规格:250V,10A，防水型 3.安装方式:暗装 | 个 | 2
15 | 030404035008 | 插座 | 1.名称:单相二三级插座 2.规格:250V,10A 3.安装方式:暗装 | 个 | 4
16 | 030411006016 | 接线盒 | 1.名称:钢制开关、插座盒 2.规格:86型 3.安装形式:暗装 | 个 | 8
17 | 030411006017 | 接线盒 | 1.名称:钢制接线盒 2.规格:86型 3.安装形式:暗装 | 个 | 19
18 | 030414002005 | 送配电装置系统 | 1.名称：送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合) | 系统 | 1
防雷接地系统
19 | 030409005009 | 避雷网 | 1.名称:接闪带 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:φ12 4.安装形式:明装 5.避雷带与支架采用焊接固定，支架水平间距直线段1米，转弯处适当加密 | m | 80
20 | 030409005010 | 避雷网 | 1.名称:屋顶接闪带 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:φ12 4.安装形式:沿混凝土支座敷设 | m | 10
21 | 030409003009 | 避雷引下线 | 1.名称:避雷引下线 2.安装形式:避雷引下线敷设 沿建筑物、构筑物引下 3.材质：热镀锌扁钢-60*6 | m | 20
22 | 030409003010 | 避雷引下线 | 1.名称:避雷引下线 2.安装形式:利用建筑物钢筋混凝土柱子或剪力墙内两根φ16以上主筋通长焊接作为引下线，间距不大于18m ，引下线上端与接闪带焊接 3.柱主筋与圈梁钢筋焊接 | m | 24.94
23 | 040804001005 | 配管 | 1.名称:交联聚乙烯管 2.规格:DN90，壁厚＞3mm 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 7
24 | 030409008012 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:接地电阻测试点制安 | 块 | 2
25 | 030409002009 | 接地母线 | 1.名称:户内接地母线敷设 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:-60*8 4.安装形式:沿砖混结构明敷 | m | 100
26 | 030409002010 | 接地母线 | 1.名称:户内接地母线敷设 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:-60*6 4.安装形式:埋地敷设 | m | 50
27 | 030409004007 | 均压环 | 1.名称:均压环敷设 2.安装形式:利用圈梁内的四根（10≤φ≤14）或两根（16≤φ）的主筋可靠焊通 | m | 74.3
28 | 030411001022 | 配管 | 1.名称:热镀锌钢管 2.规格:DN80 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 4.接地要求:钢管接地 | m | 1
29 | 030414011005 | 接地装置 | 1.名称:防雷接地调试 | 组 | 2
合 计

## 表10.2.2-16 施工技术措施项目清单与计价表【APF_2
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
工程名称：电气及抗震支架-APF楼 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
技术措施
1 | 031301017013 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆费第四册 | 项 | 1
合 计

## 表10.2.2-13 单位工程招标控制价费用表【消防水泵房_1
【表10.2.2-13】
单位工程招标控制价费用表
工程名称：电气及抗震支架-消防水泵房及危废间 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计算公式 | 金额（元） | 备注
1 | 分部分项工程费 | ∑（分部分项工程数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-16
1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑分部分项（人工费+机械费）
2 | 措施项目费
2.1 | 施工技术措施项目 | ∑（技术措施工程数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-16
2.1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑技措项目（人工费+机械费）
2.2 | 施工组织措施项目 | 按实际发生项之和进行计算 |  | 见表 10.2.2-20
2.2.1 | 其中：安全文明施工基本费 |  |  | 见表 10.2.2-20
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额 | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表 10.2.2-21
3.1.1 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.1.2 | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.1.3 | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.2 | 暂估价 | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表 10.2.2-21
3.2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计(或计入综合单价) |  | 见表 10.2.2-23
3.2.2 | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-24
3.2.3 | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-25
3.3 | 计日工 | ∑计日工（暂估数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表 10.2.2-21
3.4.1 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表 10.2.2-27
3.4.2 | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额 |  | 见表 10.2.2-27
4 | 规费 | 计算基数×费率
5 | 增值税 | 计算基数×费率
招标控制价合计 |  | 1+2+3+4+5

## 表10.2.2-16 分部分项工程清单与计价表【消防水泵房_1
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：电气及抗震支架-消防水泵房及危废间 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
照明系统
1 | 030404017016 | 配电箱 | 1.名称:消防泵房双切箱 2.型号:11-1ALE01 3.安装方式:挂墙明装 4.其他:柜内元器件详见设计，包括防雷、接地、端子板外部接线等 | 台 | 1
2 | 030404017017 | 配电箱 | 1.名称:工作照明配电箱 2.型号:11-1AGX01 3.安装方式:挂墙明装 4.其他:柜内元器件详见设计，包括防雷、接地、端子板外部接线等 | 台 | 1
3 | 030411001023 | 配管 | 1.名称:热镀锌钢管 2.规格:DN25 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 4.接地要求:钢管接地 | m | 200
4 | 030411001024 | 配管 | 1.名称:金属软管 2.规格:DN25 3.安装方式:吊顶内安装 | m | 10
5 | 030411004026 | 配线 | 1.名称:铜芯塑料绝缘线 2.型号、规格:NH-BV-2.5 3.配线形式:管内穿线 | m | 200
6 | 030411004027 | 配线 | 1.名称:铜芯塑料绝缘线 2.型号、规格:NH-BVR-2.5 3.配线形式:管内穿线 | m | 100
7 | 030411004028 | 配线 | 1.名称:铜芯塑料绝缘线 2.型号、规格:BV-2.5 3.配线形式:管内穿线 | m | 100
8 | 030411004029 | 配线 | 1.名称:铜芯塑料绝缘线 2.型号、规格:BVR-2.5 3.配线形式:管内穿线 | m | 50
9 | 030411004030 | 配线 | 1.名称:铜芯塑料绝缘线 2.型号、规格:BV-4 3.配线形式:管内穿线 | m | 100
10 | 030411004031 | 配线 | 1.名称:铜芯塑料绝缘线 2.型号、规格:BVR-4 3.配线形式:管内穿线 | m | 50
11 | 030412002010 | 工厂灯 | 1.名称:投光灯（带蓄电池） 2.型号、规格:LED光源 60W AC220V 应急时间≥90min 含光源 3.安装形式:吸顶式 | 套 | 8
12 | 030412005010 | 荧光灯 | 1.名称:单管LED灯 2.型号、规格:配T5直管LED灯 1*26W AC220V 含光源 3.安装形式:吸顶式 | 套 | 8
13 | 030412001011 | 普通灯具 | 1.名称:防水LED吸顶灯 2.型号、规格:LED光源 15W AC220V 含光源 3.安装形式:吸顶 | 套 | 4
14 | 030404034024 | 照明开关 | 1.名称:单位单控暗开关 2.规格:250V,10A，防水型 3.安装方式:暗装 | 个 | 4
15 | 030404034025 | 照明开关 | 1.名称:双位单控暗开关 2.规格:250V,10A，防水型 3.安装方式:暗装 | 个 | 2
16 | 030404034026 | 照明开关 | 1.名称:双联双控暗开关 2.规格:250V,10A，防水型 3.安装方式:暗装 | 个 | 2
17 | 030404035009 | 插座 | 1.名称:单相二三级插座 2.规格:250V,10A 3.安装方式:暗装 | 个 | 8
18 | 030411006018 | 接线盒 | 1.名称:钢制开关、插座盒 2.规格:86型 3.安装形式:暗装 | 个 | 16
19 | 030411006019 | 接线盒 | 1.名称:钢制接线盒 2.规格:86型 3.安装形式:暗装 | 个 | 20
20 | 030414002006 | 送配电装置系统 | 1.名称：送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合) | 系统 | 1
应急照明系统
21 | 030404017018 | 配电箱 | 1.名称:A型应急照明集中电源 2.型号:11-1EPS1 3.安装方式:挂墙明装 4.其他:柜内元器件详见设计，包括防雷、接地、端子板外部接线；.应急供电及控制、巡检、故障上传、报警显示、8路输出等 | 台 | 1
22 | 030411001025 | 配管 | 1.名称:热镀锌钢管 2.规格:DN25 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 4.接地要求:钢管接地 | m | 100
23 | 030411001026 | 配管 | 1.名称:金属软管 2.规格:DN25 3.安装方式:吊顶内安装 | m | 4.5
24 | 030411004032 | 配线 | 1.名称:铜芯多股绝缘电线 2.型号、规格:ZR-NH-RVSP-2*2.5 3.配线形式:管内穿线 | m | 200
25 | 030412004026 | 装饰灯 | 1.名称:安全出口标志灯 2.型号:小型，LED，1W，DC36V 含光源 3.安装形式:壁挂 4.其他:巡检、常亮、频闪，未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范(标准) | 套 | 3
26 | 030412004027 | 装饰灯 | 1.名称:应急照明灯具 2.型号:LED，6W，DC36V 含光源 3.安装形式:吸顶式 4.其他:应急照明、巡检、开灯、灭灯，未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范(标准) | 套 | 4
27 | 030412004028 | 装饰灯 | 1.名称:应急照明灯具 2.型号:LED，6W，DC36V，防水型 含光源 3.安装形式:吸顶式 4.其他:巡检、常亮、频闪，未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范(标准) | 套 | 2
28 | 030411006020 | 接线盒 | 1.名称:钢制接线盒 2.规格:86型 3.安装形式:暗装 | 个 | 9
防雷接地系统
29 | 030409005011 | 避雷网 | 1.名称:接闪带 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:φ12 4.安装形式:明装 5.避雷带与支架采用焊接固定，支架水平间距直线段1米，转弯处适当加密 | m | 110
30 | 030409003011 | 避雷引下线 | 1.名称:避雷引下线 2.安装形式:避雷引下线敷设 沿建筑物、构筑物引下 3.材质：热镀锌扁钢-60*6 | m | 85
31 | 030409003012 | 避雷引下线 | 1.名称:避雷引下线 2.安装形式:利用建筑物钢筋混凝土柱子或剪力墙内两根φ16以上主筋通长焊接作为引下线，间距不大于18m ，引下线上端与接闪带焊接 3.柱主筋与圈梁钢筋焊接 | m | 21.61
32 | 040804001006 | 配管 | 1.名称:交联聚乙烯管 2.规格:DN90，壁厚＞3mm 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 7
33 | 030409008013 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:接地电阻测试点制安 | 块 | 4
34 | 030409002011 | 接地母线 | 1.名称:户内接地母线敷设 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:-60*8 4.安装形式:沿砖混结构明敷 | m | 150
35 | 030409002012 | 接地母线 | 1.名称:户内接地母线敷设 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:-60*6 4.安装形式:埋地敷设 | m | 50
36 | 030409004008 | 均压环 | 1.名称:均压环敷设 2.安装形式:利用圈梁内的四根（10≤φ≤14）或两根（16≤φ）的主筋可靠焊通 | m | 91.2
37 | 030411001027 | 配管 | 1.名称:热镀锌钢管 2.规格:DN80 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 4.接地要求:钢管接地 | m | 1
38 | 030414011006 | 接地装置 | 1.名称:防雷接地调试 | 组 | 4
合 计

## 表10.2.2-16 施工技术措施项目清单与计价表【消防水_3
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
工程名称：电气及抗震支架-消防水泵房及危废间 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
技术措施
1 | 031301017014 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆费第四册 | 项 | 1
合 计

## 表10.2.2-13 单位工程招标控制价费用表【室外厂区-
【表10.2.2-13】
单位工程招标控制价费用表
工程名称：电气及抗震支架-室外厂区-景观照明 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计算公式 | 金额（元） | 备注
1 | 分部分项工程费 | ∑（分部分项工程数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-16
1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑分部分项（人工费+机械费）
2 | 措施项目费
2.1 | 施工技术措施项目 | ∑（技术措施工程数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-16
2.1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑技措项目（人工费+机械费）
2.2 | 施工组织措施项目 | 按实际发生项之和进行计算 |  | 见表 10.2.2-20
2.2.1 | 其中：安全文明施工基本费 |  |  | 见表 10.2.2-20
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额 | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表 10.2.2-21
3.1.1 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.1.2 | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.1.3 | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.2 | 暂估价 | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表 10.2.2-21
3.2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计(或计入综合单价) |  | 见表 10.2.2-23
3.2.2 | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-24
3.2.3 | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-25
3.3 | 计日工 | ∑计日工（暂估数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表 10.2.2-21
3.4.1 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表 10.2.2-27
3.4.2 | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额 |  | 见表 10.2.2-27
4 | 规费 | 计算基数×费率
5 | 增值税 | 计算基数×费率
招标控制价合计 |  | 1+2+3+4+5

## 表10.2.2-16 分部分项工程清单与计价表【室外厂区-
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：电气及抗震支架-室外厂区-景观照明 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
景观照明
1 | 030412002011 | 工厂灯 | 1.名称:投光灯 2.型号:LED光源 100W AC220V 含光源 3.安装形式:安装于防火墙上或封母支架上 | 套 | 18
2 | 030411001028 | 配管 | 1.名称:热镀锌钢管 2.规格:DN32 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 4.接地要求:钢管接地 | m | 300
3 | 030411001029 | 配管 | 1.名称:PVC管 2.规格:φ25 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 100
4 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZC-YJV22-3*4 3.敷设方式、部位:穿管 | m | 300
5 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1.名 称:电缆终端头 2.型号、规格:铜芯、三芯及以上，截面10mm2及以下 3.材质、类型:户内干包式 4.电压等级(kV):1kV以下 | 个 | 8
6 | 030411004033 | 配线 | 1.名称:铜芯塑料绝缘线 2.型号、规格:BV-2.5 3.配线形式:管内穿线 4.配线部位:灯头接线 | m | 160
7 | 040901009004 | 预埋铁件 | 1.材料种类:热镀锌角钢 2.材料规格:∠40*40*4 | t | 0.5
合 计

## 表10.2.2-16 施工技术措施项目清单与计价表【室外厂
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
工程名称：电气及抗震支架-室外厂区-景观照明 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
[请输入分部名称]
合 计

## 表10.2.2-13 单位工程招标控制价费用表【室外厂区-_1
【表10.2.2-13】
单位工程招标控制价费用表
工程名称：电气及抗震支架-室外厂区-路灯 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计算公式 | 金额（元） | 备注
1 | 分部分项工程费 | ∑（分部分项工程数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-16
1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑分部分项（人工费+机械费）
2 | 措施项目费
2.1 | 施工技术措施项目 | ∑（技术措施工程数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-16
2.1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑技措项目（人工费+机械费）
2.2 | 施工组织措施项目 | 按实际发生项之和进行计算 |  | 见表 10.2.2-20
2.2.1 | 其中：安全文明施工基本费 |  |  | 见表 10.2.2-20
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额 | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表 10.2.2-21
3.1.1 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.1.2 | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.1.3 | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.2 | 暂估价 | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表 10.2.2-21
3.2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计(或计入综合单价) |  | 见表 10.2.2-23
3.2.2 | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-24
3.2.3 | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-25
3.3 | 计日工 | ∑计日工（暂估数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表 10.2.2-21
3.4.1 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表 10.2.2-27
3.4.2 | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额 |  | 见表 10.2.2-27
4 | 规费 | 计算基数×费率
5 | 增值税 | 计算基数×费率
招标控制价合计 |  | 1+2+3+4+5

## 表10.2.2-16 分部分项工程清单与计价表【室外厂区-_1
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：电气及抗震支架-室外厂区-路灯 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
路灯
1 | 030404017019 | 配电箱 | 1.名称:厂区道路光控照明配电箱 2.型号:AL-DLZM 3.安装方式:嵌入式暗装 4.其他:柜内元器件详见设计，包括防雷、接地、端子板外部接线等 | 台 | 1
2 | 030411001030 | 配管 | 1.名称:热镀锌钢管 2.规格:DN32 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 4.接地要求:钢管接地 | m | 900
3 | 030408001005 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZC-YJV22-3*4 3.敷设方式、部位:穿管 | m | 900
4 | 030408006004 | 电力电缆头 | 1.名 称:电缆终端头 2.型号、规格:铜芯、三芯及以上，截面10mm2及以下 3.材质、类型:户内干包式 4.电压等级(kV):1kV以下 | 个 | 2
5 | 030408002001 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.规格:KVV-4*1.5 | m | 40
6 | 030408007001 | 控制电缆头 | 1.名称:控制电缆终端头 2.规格:KVV-4*1.5 | 个 | 2
7 | 030411004034 | 配线 | 1.名称:铜芯塑料绝缘线 2.型号、规格:BV-2.5 3.配线形式:管内穿线 | m | 655
8 | 030411004035 | 配线 | 1.名称:铜芯塑料绝缘线 2.型号、规格:BVR-2.5 3.配线形式:管内穿线 | m | 218
9 | 040805001001 | 常规照明灯 | 1.名称:成套LED型路灯 2.灯杆材质、高度:杆高H=6m 3.光源数量:100W 含光源 4.垫层、基础：厚度、材料品种、强度等级:非泵送商品混凝体C30，30CM*30CM*30CM 5.接地要求:50x50x5 L=2500，-50*5镀锌扁钢 | 套 | 33
合 计

## 表10.2.2-16 施工技术措施项目清单与计价表【室外厂_1
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
工程名称：电气及抗震支架-室外厂区-路灯 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
[请输入分部名称]
合 计

## 表10.2.2-13 单位工程招标控制价费用表【厂区防雷接
【表10.2.2-13】
单位工程招标控制价费用表
工程名称：电气及抗震支架-厂区防雷接地 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计算公式 | 金额（元） | 备注
1 | 分部分项工程费 | ∑（分部分项工程数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-16
1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑分部分项（人工费+机械费）
2 | 措施项目费
2.1 | 施工技术措施项目 | ∑（技术措施工程数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-16
2.1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑技措项目（人工费+机械费）
2.2 | 施工组织措施项目 | 按实际发生项之和进行计算 |  | 见表 10.2.2-20
2.2.1 | 其中：安全文明施工基本费 |  |  | 见表 10.2.2-20
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额 | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表 10.2.2-21
3.1.1 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.1.2 | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.1.3 | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.2 | 暂估价 | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表 10.2.2-21
3.2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计(或计入综合单价) |  | 见表 10.2.2-23
3.2.2 | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-24
3.2.3 | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-25
3.3 | 计日工 | ∑计日工（暂估数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表 10.2.2-21
3.4.1 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表 10.2.2-27
3.4.2 | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额 |  | 见表 10.2.2-27
4 | 规费 | 计算基数×费率
5 | 增值税 | 计算基数×费率
招标控制价合计 |  | 1+2+3+4+5

## 表10.2.2-16 分部分项工程清单与计价表【厂区防雷接
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：电气及抗震支架-厂区防雷接地 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
1 | 030409005012 | 避雷网 | 1.名称:接闪带 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:φ12 4.安装形式:明装 | m | 840
2 | 030409003013 | 避雷引下线 | 1.名称:避雷引下线 2.安装形式:避雷引下线敷设 沿建筑物、构筑物引下 3.材质：热镀锌扁钢-60*6 | m | 255
3 | 030409008014 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:接地电阻测试点制安 | 块 | 14
4 | 040804001007 | 配管 | 1.名称:交联聚乙烯管 2.规格:DN90，壁厚＞3mm 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 49
5 | 030409002013 | 接地母线 | 1.名称:水平接地体及引上线 2.材质:镀铜圆钢钢（镀铜厚度0.8mm) 3.规格:φ20 4.安装形式:沿砖混结构暗敷 | m | 7300
6 | 030409002014 | 接地母线 | 1.名称:集中接地装置 2.材质:铜覆钢圆钢（镀铜厚度0.8mm) 3.规格:φ20 4.安装形式:埋地敷设 | m | 560
7 | 030409001001 | 接地极 | 1.名称:垂直接地极 2.材质:镀铜钢棒（镀铜厚度0.8mm) 3.规格:φ20，L=3000mm 4.土质:普通土 | 根 | 129
8 | 030411001031 | 配管 | 1.名称:热镀锌钢管 2.规格:DN80 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 4.接地要求:钢管接地 | m | 400
9 | 030414011007 | 接地装置 | 1.名称:防雷接地调试 | 组 | 14
10 | 03B004 | 接地井 | 1.名称:接地井 | 座 | 6
11 | 030409008015 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:接地跨接线安装 接地跨接线 2.规格:T接、水平接、十字接、含模具，材料 | 处 | 1160
合 计

## 表10.2.2-16 施工技术措施项目清单与计价表【厂区防
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
工程名称：电气及抗震支架-厂区防雷接地 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
[请输入分部名称]
合 计

## 表10.2.2-13 单位工程招标控制价费用表【抗震支架】
【表10.2.2-13】
单位工程招标控制价费用表
工程名称：电气及抗震支架-抗震支架 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计算公式 | 金额（元） | 备注
1 | 分部分项工程费 | ∑（分部分项工程数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-16
1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑分部分项（人工费+机械费）
2 | 措施项目费
2.1 | 施工技术措施项目 | ∑（技术措施工程数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-16
2.1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑技措项目（人工费+机械费）
2.2 | 施工组织措施项目 | 按实际发生项之和进行计算 |  | 见表 10.2.2-20
2.2.1 | 其中：安全文明施工基本费 |  |  | 见表 10.2.2-20
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额 | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表 10.2.2-21
3.1.1 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.1.2 | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.1.3 | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.2 | 暂估价 | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表 10.2.2-21
3.2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计(或计入综合单价) |  | 见表 10.2.2-23
3.2.2 | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-24
3.2.3 | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-25
3.3 | 计日工 | ∑计日工（暂估数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表 10.2.2-21
3.4.1 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表 10.2.2-27
3.4.2 | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额 |  | 见表 10.2.2-27
4 | 规费 | 计算基数×费率
5 | 增值税 | 计算基数×费率
招标控制价合计 |  | 1+2+3+4+5

## 表10.2.2-16 分部分项工程清单与计价表【抗震支架】
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：电气及抗震支架-抗震支架 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
抗震支架
1 | 031002001006 | 管道支架 | 1.名称:水管侧向抗震支架 2.规格:KZS-DN100-T | 套 | 23
2 | 031002001007 | 管道支架 | 1.名称:水管双向抗震支架 2.规格:KZS-DN100-TL | 套 | 16
3 | 031002001008 | 管道支架 | 1.名称:水管侧向抗震支架 2.规格:KZS-DN65-T | 套 | 3
4 | 031002001009 | 管道支架 | 1.名称:水管双向抗震支架 2.规格:KZS-DN65*2-T | 套 | 1
5 | 031002001010 | 管道支架 | 1.名称:水管双向抗震支架 2.规格:KZS-DN80-T | 套 | 1
6 | 031002001011 | 管道支架 | 1.名称:水管双向抗震支架 2.规格:KZS-DN100-T | 套 | 3
7 | 031002001012 | 管道支架 | 1.名称:水管双向抗震支架 2.规格:KZS-DN100-TL | 套 | 2
8 | 031002001013 | 管道支架 | 1.名称:水管双向抗震支架 2.规格:KZS-DN200-T | 套 | 3
9 | 031002001014 | 管道支架 | 1.名称:风管双向抗震支架 2.规格:KZF-FJ-TL | 套 | 4
合 计

## 表10.2.2-16 施工技术措施项目清单与计价表【抗震支
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
工程名称：电气及抗震支架-抗震支架 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
技术措施
1 | 031301017015 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆费第四册 | 项 | 1
合 计

## 表10.2.2-13 单位工程招标控制价费用表【水泵控制柜】
【表10.2.2-13】
单位工程招标控制价费用表
工程名称：电气及抗震支架-水泵控制柜 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计算公式 | 金额（元） | 备注
1 | 分部分项工程费 | ∑（分部分项工程数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-16
1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑分部分项（人工费+机械费）
2 | 措施项目费
2.1 | 施工技术措施项目 | ∑（技术措施工程数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-16
2.1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑技措项目（人工费+机械费）
2.2 | 施工组织措施项目 | 按实际发生项之和进行计算 |  | 见表 10.2.2-20
2.2.1 | 其中：安全文明施工基本费 |  |  | 见表 10.2.2-20
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额 | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表 10.2.2-21
3.1.1 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.1.2 | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.1.3 | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.2 | 暂估价 | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表 10.2.2-21
3.2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计(或计入综合单价) |  | 见表 10.2.2-23
3.2.2 | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-24
3.2.3 | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-25
3.3 | 计日工 | ∑计日工（暂估数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表 10.2.2-21
3.4.1 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表 10.2.2-27
3.4.2 | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额 |  | 见表 10.2.2-27
4 | 规费 | 计算基数×费率
5 | 增值税 | 计算基数×费率
招标控制价合计 |  | 1+2+3+4+5

## 表10.2.2-16 分部分项工程清单与计价表【水泵控制柜】
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：电气及抗震支架-水泵控制柜 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
室外排水泵控制柜及调试
1 | 030404017020 | 配电箱 | 1.名称:控制箱 2.型号:自动耦合式轻型切碎式排污泵（Q=5m3/h，H=10m，N=1.1kw）一控二控制柜 3.安装方式:挂墙明装 4.其他:柜内元器件详见设计，包括防雷、接地、端子板外部接线等 | 台 | 1
2 | 030404017021 | 配电箱 | 1.名称:控制箱 2.型号:自动耦合式轻型切碎式排污泵（Q=5m3/h，H=10m，N=1.1kw）一控二控制柜 3.安装方式:挂墙明装 4.其他:柜内元器件详见设计，包括防雷、接地、端子板外部接线等 | 台 | 1
3 | 030406006001 | 低压交流异步电动机 | 1.名称：小型交流异步电动机接线检查调试 2.内容：小型交流异步电动机检查接线 功率（kW）≤3，低压笼型电动机 (控制保护类型)电磁控制 | 台 | 2
合 计

## 表10.2.2-16 施工技术措施项目清单与计价表【水泵控
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
工程名称：电气及抗震支架-水泵控制柜 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
[请输入分部名称]
1 | 031301017016 | 脚手架搭拆 | 1.名称：脚手架搭拆费第四册 | 项 | 1
合 计

## 表10.2.2-13 单位工程招标控制价费用表【电缆保护预
【表10.2.2-13】
单位工程招标控制价费用表
工程名称：电气及抗震支架-电缆保护预埋管 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计算公式 | 金额（元） | 备注
1 | 分部分项工程费 | ∑（分部分项工程数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-16
1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑分部分项（人工费+机械费）
2 | 措施项目费
2.1 | 施工技术措施项目 | ∑（技术措施工程数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-16
2.1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑技措项目（人工费+机械费）
2.2 | 施工组织措施项目 | 按实际发生项之和进行计算 |  | 见表 10.2.2-20
2.2.1 | 其中：安全文明施工基本费 |  |  | 见表 10.2.2-20
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额 | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表 10.2.2-21
3.1.1 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.1.2 | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.1.3 | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.2 | 暂估价 | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表 10.2.2-21
3.2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计(或计入综合单价) |  | 见表 10.2.2-23
3.2.2 | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-24
3.2.3 | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-25
3.3 | 计日工 | ∑计日工（暂估数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表 10.2.2-21
3.4.1 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表 10.2.2-27
3.4.2 | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额 |  | 见表 10.2.2-27
4 | 规费 | 计算基数×费率
5 | 增值税 | 计算基数×费率
招标控制价合计 |  | 1+2+3+4+5

## 表10.2.2-16 分部分项工程清单与计价表【电缆保护预
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：电气及抗震支架-电缆保护预埋管 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
1 | 030411001032 | 配管 | 1.名称:热镀锌钢管 2.规格:DN32 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 4.接地要求:钢管接地 | m | 2800
2 | 030411001033 | 配管 | 1.名称:热镀锌钢管 2.规格:DN32 3.配置形式:砖、混凝土结构明配 4.接地要求:钢管接地 | m | 200
3 | 030411001034 | 配管 | 1.名称:热镀锌钢管 2.规格:DN40 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 4.接地要求:钢管接地 | m | 280
4 | 030411001035 | 配管 | 1.名称:热镀锌钢管 2.规格:DN40 3.配置形式:砖、混凝土结构明配 4.接地要求:钢管接地 | m | 20
5 | 030411001036 | 配管 | 1.名称:热镀锌钢管 2.规格:DN50 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 4.接地要求:钢管接地 | m | 180
6 | 030411001037 | 配管 | 1.名称:热镀锌钢管 2.规格:DN50 3.配置形式:砖、混凝土结构明配 4.接地要求:钢管接地 | m | 20
7 | 030411001038 | 配管 | 1.名称:热镀锌钢管 2.规格:DN80 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 4.接地要求:钢管接地 | m | 470
8 | 030411001039 | 配管 | 1.名称:热镀锌钢管 2.规格:DN80 3.配置形式:砖、混凝土结构明配 4.接地要求:钢管接地 | m | 30
9 | 030411001040 | 配管 | 1.名称:热镀锌钢管 2.规格:DN100 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 4.接地要求:钢管接地 | m | 180
10 | 030411001041 | 配管 | 1.名称:热镀锌钢管 2.规格:DN100 3.配置形式:砖、混凝土结构明配 4.接地要求:钢管接地 | m | 20
11 | 030411001042 | 配管 | 1.名称:热镀锌钢管 2.规格:DN125 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 4.接地要求:钢管接地 | m | 80
12 | 030411001043 | 配管 | 1.名称:热镀锌钢管 2.规格:DN125 3.配置形式:砖、混凝土结构明配 4.接地要求:钢管接地 | m | 20
13 | 030411001044 | 配管 | 1.名称:PVC管 2.规格:φ32 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 100
14 | 030411001045 | 配管 | 1.名称:PVC管 2.规格:φ100 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 100
15 | 030413001001 | 铁构件 | 1.名称:一般铁构件制作安装 | kg | 465
16 | 031201003008 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:一般铁构件手工除轻锈 2.油漆品种、涂刷遍数:刷红丹防锈漆二道，调和漆二道 其余详见设计要求 | kg | 465
合 计

## 表10.2.2-16 施工技术措施项目清单与计价表【电缆保
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
工程名称：电气及抗震支架-电缆保护预埋管 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
技术措施
1 | 031301017017 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆费第四册 | 项 | 1
合 计

## 表10.2.2-13 单位工程招标控制价费用表【防火封堵】
【表10.2.2-13】
单位工程招标控制价费用表
工程名称：电气及抗震支架-防火封堵 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计算公式 | 金额（元） | 备注
1 | 分部分项工程费 | ∑（分部分项工程数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-16
1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑分部分项（人工费+机械费）
2 | 措施项目费
2.1 | 施工技术措施项目 | ∑（技术措施工程数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-16
2.1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑技措项目（人工费+机械费）
2.2 | 施工组织措施项目 | 按实际发生项之和进行计算 |  | 见表 10.2.2-20
2.2.1 | 其中：安全文明施工基本费 |  |  | 见表 10.2.2-20
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额 | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表 10.2.2-21
3.1.1 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.1.2 | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.1.3 | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.2 | 暂估价 | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表 10.2.2-21
3.2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计(或计入综合单价) |  | 见表 10.2.2-23
3.2.2 | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-24
3.2.3 | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-25
3.3 | 计日工 | ∑计日工（暂估数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表 10.2.2-21
3.4.1 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表 10.2.2-27
3.4.2 | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额 |  | 见表 10.2.2-27
4 | 规费 | 计算基数×费率
5 | 增值税 | 计算基数×费率
招标控制价合计 |  | 1+2+3+4+5

## 表10.2.2-16 分部分项工程清单与计价表【防火封堵】
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：电气及抗震支架-防火封堵 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
1 | 030408008001 | 防火堵洞 | 1.名称:防火堵洞（主材另计） 2.部位:防火堵洞保护管 | 处 | 400
2 | 030408008002 | 防火堵洞 | 1.名称:防火堵洞（主材另计） 2.部位:防火堵洞盘柜下 | 处 | 150
3 | 030408009001 | 防火隔板 | 1.名称:防火隔板 2.材质:EFW-A 1000X600X12 3.部位:用于大孔洞，屏，柜，竖井封堵 | m2 | 50
4 | 030408009002 | 防火隔板 | 1.名称:防火隔板 2.材质:EFW-A 1000X400X12 3.部位:用于大孔洞，屏，柜，竖井封堵 | m2 | 100
5 | 030408009003 | 防火隔板 | 1.名称:防火隔板 2.材质:EFW-C 2000X300X5 | m2 | 100
6 | 030408009004 | 防火隔板 | 1.名称:防火隔板 2.材质:EFW-C 2000X500X5 | m2 | 1000
7 | 030408009005 | 防火隔板 | 1.名称:防火隔板 2.材质:EFW-C 2000X700X5 | m2 | 100
8 | 030408010001 | 防火涂料 | 1.名称:防火涂料 2.材质:G60-3D | kg | 3000
9 | 03B005 | 阻火包 | 1.名称:阻火包 2.材质:PFB-720 | m³ | 10
10 | 03B006 | 防火堵料 | 1.名称:无机防火堵料 2.材质:SFD-II | kg | 10000
11 | 03B007 | 防火堵料 | 1.名称:有机防火堵料 2.材质:DFD-III(A) | kg | 10000
合 计

## 表10.2.2-16 施工技术措施项目清单与计价表【防火封
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
工程名称：电气及抗震支架-防火封堵 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
技术措施
1 | 031301017018 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆费第四册 | 项 | 1
合 计

## 表10.2.2-13 单位工程招标控制价费用表【暖通柜及电
【表10.2.2-13】
单位工程招标控制价费用表
工程名称：电气及抗震支架-暖通柜及电力电缆 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计算公式 | 金额（元） | 备注
1 | 分部分项工程费 | ∑（分部分项工程数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-16
1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑分部分项（人工费+机械费）
2 | 措施项目费
2.1 | 施工技术措施项目 | ∑（技术措施工程数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-16
2.1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑技措项目（人工费+机械费）
2.2 | 施工组织措施项目 | 按实际发生项之和进行计算 |  | 见表 10.2.2-20
2.2.1 | 其中：安全文明施工基本费 |  |  | 见表 10.2.2-20
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额 | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表 10.2.2-21
3.1.1 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.1.2 | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.1.3 | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.2 | 暂估价 | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表 10.2.2-21
3.2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计(或计入综合单价) |  | 见表 10.2.2-23
3.2.2 | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-24
3.2.3 | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-25
3.3 | 计日工 | ∑计日工（暂估数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表 10.2.2-21
3.4.1 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表 10.2.2-27
3.4.2 | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额 |  | 见表 10.2.2-27
4 | 规费 | 计算基数×费率
5 | 增值税 | 计算基数×费率
招标控制价合计 |  | 1+2+3+4+5

## 表10.2.2-16 分部分项工程清单与计价表【暖通柜及电
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：电气及抗震支架-暖通柜及电力电缆 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
[请输入分部名称]
1 | 030404017022 | 配电箱 | 1.名称:暖通配电箱 2.型号:/ 3.安装方式:挂墙明装 4.其他:柜内元器件详见设计，包括防雷、接地、端子板外部接线等 | 台 | 10
2 | 030404017023 | 配电箱 | 1.名称:暖通动力柜 2.型号:/ 3.安装方式:挂墙明装 4.其他:柜内元器件详见设计，包括防雷、接地、端子板外部接线等 | 台 | 3
3 | 030404017024 | 配电箱 | 1.名称:检修箱 2.型号:/ 3.安装方式:挂墙明装 4.其他:柜内元器件详见设计，包括防雷、接地、端子板外部接线等 | 台 | 6
4 | 030408001006 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:ZR-YJV-3*6 3.敷设方式、部位:穿管 | m | 300
5 | 030408006005 | 电力电缆头 | 1.名 称:电缆终端头 2.型号、规格:铜芯、三芯及以上，截面10mm2及以下 3.材质、类型:户内干包式 4.电压等级(kV):1kV以下 | 个 | 10
6 | 030408001007 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:ZR-YJV-5*6 3.敷设方式、部位:穿管 | m | 300
7 | 030408006006 | 电力电缆头 | 1.名 称:电缆终端头 2.型号、规格:铜芯、三芯及以上，截面10mm2及以下 3.材质、类型:户内干包式 4.电压等级(kV):1kV以下 | 个 | 10
8 | 030408001008 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:ZR-YJV-5*10 3.敷设方式、部位:穿管 | m | 200
9 | 030408006007 | 电力电缆头 | 1.名 称:电缆终端头 2.型号、规格:铜芯、三芯及以上，截面10mm2及以下 3.材质、类型:户内干包式 4.电压等级(kV):1kV以下 | 个 | 8
10 | 030408001009 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:ZR-YJV-3*16 3.敷设方式、部位:穿管 | m | 300
11 | 030408006008 | 电力电缆头 | 1.名 称:电缆终端头 2.型号、规格:铜芯、三芯及以上，截面10mm2及以下 3.材质、类型:户内干包式 4.电压等级(kV):1kV以下 | 个 | 6
12 | 030408001010 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:ZR-YJV-3*25 3.敷设方式、部位:穿管 | m | 300
13 | 030408006009 | 电力电缆头 | 1.名 称:电缆终端头 2.型号、规格:铜芯、三芯及以上，截面10mm2及以下 3.材质、类型:户内干包式 4.电压等级(kV):1kV以下 | 个 | 6
合 计

## 表10.2.2-16 施工技术措施项目清单与计价表【暖通柜
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
工程名称：电气及抗震支架-暖通柜及电力电缆 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
[请输入分部名称]
合 计

## 表10.2.2-13 单位工程招标控制价费用表【地上给排水
【表10.2.2-13】
单位工程招标控制价费用表
工程名称：给排水工程-地上给排水工程 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计算公式 | 金额（元） | 备注
1 | 分部分项工程费 | ∑（分部分项工程数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-16
1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑分部分项（人工费+机械费）
2 | 措施项目费
2.1 | 施工技术措施项目 | ∑（技术措施工程数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-16
2.1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑技措项目（人工费+机械费）
2.2 | 施工组织措施项目 | 按实际发生项之和进行计算 |  | 见表 10.2.2-20
2.2.1 | 其中：安全文明施工基本费 |  |  | 见表 10.2.2-20
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额 | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表 10.2.2-21
3.1.1 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.1.2 | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.1.3 | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.2 | 暂估价 | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表 10.2.2-21
3.2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计(或计入综合单价) |  | 见表 10.2.2-23
3.2.2 | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-24
3.2.3 | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-25
3.3 | 计日工 | ∑计日工（暂估数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表 10.2.2-21
3.4.1 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表 10.2.2-27
3.4.2 | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额 |  | 见表 10.2.2-27
4 | 规费 | 计算基数×费率
5 | 增值税 | 计算基数×费率
招标控制价合计 |  | 1+2+3+4+5

## 表10.2.2-16 分部分项工程清单与计价表【地上给排水
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：给排水工程-地上给排水工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
生活水泵房
水箱
1 | 031006015001 | 水箱 | 1.材质、类型:316L不锈钢生活水箱 2.型号、规格:壁厚3mm，2m*1m*2m(H) 3.容量:V=4m3 4.其他:含内置式水箱自洁消毒器WTS-2A型臭氧发生量4g/h、水箱溢流管、放空管及其阀门、通气管、防虫网罩、钢爬梯等附件 | 台 | 1
给水设备
2 | 031006001001 | 变频给水设备 | 1.设备名称:变频生活供水装置（撬装） 2.型号、规格:变频生活水泵（一用一备），Q=15m3/h,H=34m,N=3KW,隔膜式气压罐（立式）容积100L 3.附件名称、规格、数量:含相关配套管道、阀门、配件及底座等 4.减震装置形式:减震垫 5.其他:未尽事宜详见设计说明及招标文件 | 套 | 1
不锈钢管-卡压与焊接
3 | 030801001001 | 低压碳钢管 | 1.名称:焊接钢管 2.安装部位:室内 3.介质:排水 4.型号、规格:DN100 5.连接形式:电弧焊 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗、压力试验按设计要求 | m | 90
4 | 030804001001 | 低压碳钢管件 | 1.名称:弯头 2.型号、规格:DN100 3.连接形式:电弧焊 | 个 | 7
5 | 031004014001 | 给、排水附（配）件 | 1.名称:304不锈钢地漏 2.型号、规格:DN100 | 个 | 1
6 | 031201001001 | 管道刷油 | 1.名称:管道刷油 2.涂刷遍数、漆膜厚度:管外壁刷环氧沥青底漆二道，消防红面漆一道 | m2 | 32.31
7 | 031001006009 | 塑料管 | 1.名称:硬聚乙烯实壁管PVC-U 2.安装部位:室内 3.介质:雨水 4.型号、规格:DN100 5.连接形式:粘接 6.压力试验及吹、洗设计要求:灌水、通球试验，其他详见图纸及规范要求 7.其他:含雨水斗、雨水簸箕及各类管件安装 | m | 25
8 | 030801006001 | 低压不锈钢管 | 1.名称:316L不锈钢管 2.安装部位:室内 3.介质:冷水 4.型号、规格:D60*4 5.连接形式:氩弧焊 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗、压力试验按设计要求 7.其他:含各类管件制作安装 | m | 10
9 | 030801006002 | 低压不锈钢管 | 1.名称:316L不锈钢管 2.安装部位:室内 3.介质:冷水 4.型号、规格:D89*4 5.连接形式:氩弧焊 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗、压力试验按设计要求 | m | 12
10 | 030804003001 | 低压不锈钢管件 | 1.名称:不锈钢管弯头 2.型号、规格:DN50 3.连接形式:氩弧焊 | 个 | 1
11 | 030804003002 | 低压不锈钢管件 | 1.名称:不锈钢管弯头 2.型号、规格:DN80 3.连接形式:氩弧焊 | 个 | 12
12 | 030807003001 | 低压法兰阀门 | 1.名称:手动球阀 2.规格、压力等级:DN50、PN=1.6MPa 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 2
13 | 030807003002 | 低压法兰阀门 | 1.名称:不锈钢暗杆弹性座封闸阀 2.规格、压力等级:DN80、PN=1.6MPa 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 3
14 | 030807003003 | 低压法兰阀门 | 1.名称:电动球阀 2.规格、压力等级:DN50、PN=1.0MPa 3.连接形式:法兰连接 4.其他:含检查接线 | 个 | 1
15 | 030810004001 | 低压不锈钢法兰 | 1.名称:低压对焊法兰 2.材质:不锈钢 3.型号、规格:DN80 4.焊接方法:氩弧焊 | 片 | 6
16 | 031002003001 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管制作安装 2.套管规格:DN100 3.填料材质:做法及填料详见设计 | 个 | 1
17 | 031002003002 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管制作安装 2.套管规格:DN125 3.填料材质:做法及填料详见设计 | 个 | 2
生活辅助综合楼给排水
设备
18 | 030109011001 | 潜水泵 | 1.名称:热泵回水泵 2.规格:Q=1.2T/h,H=15m,N=0.55KW 3.减振装置形式、数量:含减震装置 4.灌浆配合比:含二次灌浆，投标人自行考虑 | 台 | 2
19 | 030109011002 | 潜水泵 | 1.名称:热泵回水泵 2.规格:Q=2T/h,H=20m,N=0.75KW 3.减振装置形式、数量:含减震装置 4.灌浆配合比:含二次灌浆，投标人自行考虑 | 台 | 2
20 | 031006015002 | 水箱 | 1.名称:承压储热水箱 2.规格:水箱容积：455L，外形尺寸φ712*1712，搪瓷内胆，钢制外壳静电喷涂，中间50mm厚环戊烷整体发泡保温材料 | 台 | 2
21 | 031006015003 | 水箱 | 1.名称:加热水箱 2.规格:水箱容积：455L，外形尺寸φ712*1712，搪瓷内胆，钢制外壳静电喷涂，中间50mm厚环戊烷整体发泡保温材料， | 台 | 1
22 | 031006006001 | 地源（水源、气源）热泵机组 | 1.名称:直热式热泵主机 2.规格:水箱容积：CAHP-PI-19，定额制热量19KW，额定功率6.2KW | 组 | 1
下水系统
塑料管
23 | 031001006010 | 塑料管 | 1.名称:HDPE塑料排水管 2.安装部位:室内 3.介质:排水 4.材质、规格:DN200 5.连接形式:粘接 6.压力试验及吹、洗设计要求:灌水、通球试验，其他详见图纸及规范要求 7.其他:含各类管件制作安装 | m | 20
24 | 031001006011 | 塑料管 | 1.名称:PVC-U塑料排水管 2.安装部位:室内 3.介质:排水 4.材质、规格:DN100 5.连接形式:粘接 6.压力试验及吹、洗设计要求:灌水、通球试验，其他详见图纸及规范要求 7.其他:各类管件制作安装 | m | 160
25 | 031001006012 | 塑料管 | 1.名称:PVC-U塑料排水管 2.安装部位:室内 3.介质:排水 4.材质、规格:DN50 5.连接形式:粘接 6.压力试验及吹、洗设计要求:灌水、通球试验，其他详见图纸及规范要求 7.其他:各类管件制作安装 | m | 50
26 | 031002001015 | 管道支架 | 1.管架形式:一般管架制作安装 2.其他:详见设计说明 | Kg | 289.8
27 | 031201003009 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:管道支架除锈Sa2.5 2.涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆二道，调和漆二道 | kg | 289.8
28 | 031004014002 | 给、排水附（配）件 | 1.名称:清扫口 2.型号、规格:UPVC，DN100 | 个 | 2
29 | 031004014004 | 给、排水附（配）件 | 1.名称:304不锈钢地漏 2.型号、规格:DN50 | 个 | 36
30 | 031004014005 | 给、排水附（配）件 | 1.名称:304不锈钢地漏（网框型） 2.型号、规格:DN100 | 个 | 1
31 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.名称:台下式洗脸盆 2.规格、类型:节水型 3.附件名称、数量:含龙头、角阀、不锈钢金属软管、台盆排水配件等 4.其他:详见设计图纸及招标文件 | 组 | 18
32 | 031004006001 | 大便器 | 1.名称:蹲式大便器 2.规格、类型:节水型 3.附件名称、数量:含延迟自闭冲洗阀、角阀、进水阀、不锈钢金属软管、冲洗管等， 4.其他:详见设计图纸及招标文件 | 组 | 18
33 | 031004007001 | 小便器 | 1.名称:壁挂式小便器 2.附件名称、数量:配自闭冲洗阀,含五金配件等附件安装 3.其他:详见设计图纸及招标文件 | 组 | 2
34 | 031004010001 | 淋浴器 | 1.名称:成品淋浴器 2.材质、规格:铜镀铬 3.附件名称、数量:含花洒、龙头等五金配件 4.其他:详见设计图纸及招标文件 | 套 | 16
35 | 03B008 | 卫生间暗敷管道补人工 | 1.卫生间（内周长在12m以下）暗敷管道，每间补贴1.0工日 | 间 | 18
上水系统
PPR管-热熔连接
36 | 030801006003 | 低压不锈钢管 | 1.名称:304L不锈钢管 2.安装部位:室外 3.介质:给水 4.型号、规格:D60*4 5.连接形式:氩弧焊 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗、压力试验按设计要求 | m | 5
37 | 030804003003 | 低压不锈钢管件 | 1.名称:304不锈钢管弯头 2.型号、规格:D60*4 3.连接形式:氩弧焊 | 个 | 3
38 | 030801006004 | 低压不锈钢管 | 1.名称:304L不锈钢管 2.安装部位:室外 3.介质:给水 4.型号、规格:D38*3 5.连接形式:氩弧焊 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗、压力试验按设计要求 | m | 5
39 | 030804003004 | 低压不锈钢管件 | 1.名称:304不锈钢管弯头 2.型号、规格:DN38*3 3.连接形式:氩弧焊 | 个 | 5
40 | 031001006013 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR，DN50 4.连接形式:热熔连接，含配套管件 5.压力试验及吹、洗设计要求:见设计图纸 | m | 20
41 | 031001006014 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR，DN40 4.连接形式:热熔连接，含配套管件 5.压力试验及吹、洗设计要求:见设计图纸 | m | 25
42 | 031001006015 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR，DN32 4.连接形式:热熔连接，含配套管件 5.压力试验及吹、洗设计要求:见设计图纸 | m | 140
43 | 031001006016 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR，DN25 4.连接形式:热熔连接，含配套管件 5.压力试验及吹、洗设计要求:见设计图纸 | m | 25
44 | 031001006017 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR，DN20 4.连接形式:热熔连接，含配套管件 5.压力试验及吹、洗设计要求:见设计图纸 | m | 240
45 | 031001006018 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR，DN15 4.连接形式:热熔连接，含配套管件 5.压力试验及吹、洗设计要求:见设计图纸 | m | 350
46 | 031002003003 | 套管 | 1.名称、类型:一般穿楼板套管制作安装 2.套管规格:DN100 3.填料材质:做法及填料详见设计 | 个 | 2
47 | 031002003004 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水穿屋面套管 2.套管规格:DN50 3.填料材质:做法及填料详见设计 | 个 | 1
48 | 031002001016 | 管道支架 | 1.管架形式:一般管架制作安装 2.其他:详见设计说明 | Kg | 1020.6
49 | 031201003010 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:管道支架除锈Sa2.5 2.涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆二道，调和漆二道 | kg | 1020.6
50 | 031208002015 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:橡塑保温 2.绝热厚度:30mm 3.管道外径:DN50mm以下 | m3 | 0.08
51 | 031208007001 | 防潮层、保护层 | 1.名称:管道保护层 2.材料:彩钢板保护层（厚度0.5mm） | m2 | 3.43
52 | 031003001007 | 螺纹阀门 | 1.名称:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN25、PN=1.0MPa 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 1
53 | 031003008001 | 除污器（过滤器） | 1.名称:过滤器 2.规格、压力等级:DN50、PN=1.0MPa 3.连接形式:螺纹连接 | 组 | 2
54 | 031003001008 | 螺纹阀门 | 1.名称:球阀 2.规格、压力等级:DN50、PN=1.0MPa 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 4
55 | 031003001009 | 螺纹阀门 | 1.名称:球阀 2.规格、压力等级:DN32、PN=1.0MPa 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 4
56 | 031003001010 | 螺纹阀门 | 1.名称:球阀 2.规格、压力等级:DN20、PN=1.0MPa 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 6
57 | 031003013001 | 水表 | 1.名称:水表 2.安装部位:室内 3.型号、规格:DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.附件名称、规格、数量:含一体式减压阀门1个 | 组 | 2
58 | 030601002001 | 压力仪表 | 1.名称:压力表 2.型号:Y-50 3.其他:含压力表弯及配套 | 台 | 4
生产楼给排水
设备
59 | 031006015004 | 水箱 | 1.名称:304不锈钢消防高位水箱 2.规格:水箱容积：壁厚3mm，3.5*4*2（h），采用50厚优质闭孔橡塑板保温，外包1mm厚不锈钢板保护层 | 台 | 1
下水系统
塑料管
60 | 031001006019 | 塑料管 | 1.名称:PVC-U塑料排水管 2.安装部位:室内 3.介质:卫生间排水 4.材质、规格:dn110 5.连接形式:粘接 6.压力试验及吹、洗设计要求:灌水、通球试验，其他详见图纸及规范要求 7.其他:各类管件制作安装 | m | 75
61 | 031001006020 | 塑料管 | 1.名称:PVC-U塑料排水管 2.安装部位:室内 3.介质:排水 4.材质、规格:dn75 5.连接形式:粘接 6.压力试验及吹、洗设计要求:灌水、通球试验，其他详见图纸及规范要求 7.其他:各类管件制作安装 | m | 5
62 | 031001006021 | 塑料管 | 1.名称:PVC-U塑料排水管 2.安装部位:室内 3.介质:排水 4.材质、规格:dn50 5.连接形式:粘接 6.压力试验及吹、洗设计要求:灌水、通球试验，其他详见图纸及规范要求 7.其他:各类管件制作安装 | m | 15
63 | 031002003005 | 套管 | 1.名称、类型:一般穿楼板套管制作安装 2.套管规格:D150 3.填料材质:做法及填料详见设计 | 个 | 2
64 | 031002003006 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水穿屋面套管 2.套管规格:DN100 3.填料材质:做法及填料详见设计 | 个 | 1
65 | 031002001017 | 管道支架 | 1.管架形式:一般管架制作安装 2.其他:详见设计说明 | Kg | 119.7
66 | 031201003011 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:管道支架除锈Sa2.5 2.涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆二道，调和漆二道 | kg | 220.5
67 | 031004014006 | 给、排水附（配）件 | 1.名称:清扫口 2.型号、规格:UPVC，DN100 | 个 | 3
68 | 031004014007 | 给、排水附（配）件 | 1.名称:304不锈钢地漏 2.型号、规格:DN50 | 个 | 5
69 | 031002003007 | 套管 | 1.名称、类型:穿屋面刚性防水套管制作安装 2.套管规格:DN100 3.填料材质:做法及填料详见设计 | 个 | 1
70 | 031004003002 | 洗脸盆 | 1.名称:台下式洗脸盆 2.规格、类型:节水型 3.附件名称、数量:含龙头、角阀、不锈钢金属软管、台盆排水配件等 4.其他:详见设计图纸及招标文件 | 组 | 7
71 | 031004004001 | 洗涤盆 | 1.名称:洗涤盆 2.规格、类型:节水型 3.附件名称、数量:含龙头、不锈钢金属软管、洗涤盆排水附件等 4.其他:详见设计图纸及招标文件 | 组 | 2
72 | 031004006002 | 大便器 | 1.名称:蹲式大便器 2.规格、类型:节水型 3.附件名称、数量:含延迟自闭冲洗阀、角阀、进水阀、不锈钢金属软管、冲洗管等， 4.其他:详见设计图纸及招标文件 | 组 | 4
73 | 031004006003 | 大便器 | 1.名称:座式大便器 2.规格、类型:节水型 3.附件名称、数量:含延迟自闭冲洗阀、角阀、进水阀、不锈钢金属软管、冲洗管等， 4.其他:详见设计图纸及招标文件 | 组 | 3
74 | 031004007002 | 小便器 | 1.名称:壁挂式小便器 2.附件名称、数量:配感应器，自闭冲洗阀,含五金配件等附件安装 3.其他:详见设计图纸及招标文件 | 组 | 7
75 | 03B009 | 卫生间暗敷管道补人工 | 1.卫生间（内周长在12m以下）暗敷管道，每间补贴1.0工日 | 间 | 2
76 | 03B010 | 卫生间暗敷管道补人工 | 1.卫生间（内周长在12m以上）暗敷管道，每间补贴1.0工日 | 间 | 3
上水系统
PPR管-热熔连接
77 | 030801006005 | 低压不锈钢管 | 1.名称:304L不锈钢管 2.安装部位:室外 3.介质:给水 4.型号、规格:D60*3.8 5.连接形式:氩弧焊 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗、压力试验按设计要求 | m | 6
78 | 030804003005 | 低压不锈钢管件 | 1.名称:304不锈钢管弯头 2.型号、规格:D60*3.8 3.连接形式:氩弧焊 | 个 | 2
79 | 031001006022 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR，DN50 4.连接形式:热熔连接，含配套管件 5.压力试验及吹、洗设计要求:见设计图纸 | m | 35
80 | 031001006023 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR，DN32 4.连接形式:热熔连接，含配套管件 5.压力试验及吹、洗设计要求:见设计图纸 | m | 10
81 | 031001006024 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR，DN25 4.连接形式:热熔连接，含配套管件 5.压力试验及吹、洗设计要求:见设计图纸 | m | 50
82 | 031001006025 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR，DN20 4.连接形式:热熔连接，含配套管件 5.压力试验及吹、洗设计要求:见设计图纸 | m | 80
83 | 031002003008 | 套管 | 1.名称、类型:一般穿楼板套管制作安装 2.套管规格:DN100 3.填料材质:做法及填料详见设计 | 个 | 2
84 | 031002003009 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水穿屋面套管 2.套管规格:DN50 3.填料材质:做法及填料详见设计 | 个 | 1
85 | 031002001018 | 管道支架 | 1.管架形式:一般管架制作安装 2.其他:详见设计说明 | Kg | 220.5
86 | 031201003012 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:管道支架除锈Sa2.5 2.涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆二道，调和漆二道 | kg | 220.5
87 | 031003001011 | 螺纹阀门 | 1.名称:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN25、PN=1.0MPa 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 1
88 | 031003001012 | 螺纹阀门 | 1.名称:一体减压阀 2.规格、压力等级:DN25、PN=1.0MPa 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 1
89 | 031003001013 | 螺纹阀门 | 1.名称:一体减压阀 2.规格、压力等级:DN50、PN=1.0MPa 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 1
90 | 031003008002 | 除污器（过滤器） | 1.名称:过滤器 2.规格、压力等级:DN25、PN=1.0MPa 3.连接形式:螺纹连接 | 组 | 1
91 | 031003008003 | 除污器（过滤器） | 1.名称:过滤器 2.规格、压力等级:DN50、PN=1.0MPa 3.连接形式:螺纹连接 | 组 | 1
92 | 031003001014 | 螺纹阀门 | 1.名称:球阀 2.规格、压力等级:DN50、PN=1.0MPa 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 3
93 | 031003013002 | 水表 | 1.名称:水表组（含1个螺纹球阀） 2.安装部位:室内 3.型号、规格:DN50 4.连接形式:螺纹连接 | 组 | 1
94 | 030601002002 | 压力仪表 | 1.名称:压力表 2.型号:Y-50 3.其他:含压力表弯及配套 | 台 | 2
95 | 030601002003 | 压力仪表 | 1.名称:压力表 2.型号:Y-25 3.其他:含压力表弯及配套 | 台 | 2
合 计

## 表10.2.2-16 施工技术措施项目清单与计价表【地上给
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程-地上给排水工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
[请输入分部名称]
1 | 031301017019 | 脚手架搭拆 | 1.名称：脚手架搭拆费第十册 | 项 | 1
合 计

## 表10.2.2-13 单位工程招标控制价费用表【室外给排水
【表10.2.2-13】
单位工程招标控制价费用表
工程名称：给排水工程-室外给排水工程 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计算公式 | 金额（元） | 备注
1 | 分部分项工程费 | ∑（分部分项工程数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-16
1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑分部分项（人工费+机械费）
2 | 措施项目费
2.1 | 施工技术措施项目 | ∑（技术措施工程数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-16
2.1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑技措项目（人工费+机械费）
2.2 | 施工组织措施项目 | 按实际发生项之和进行计算 |  | 见表 10.2.2-20
2.2.1 | 其中：安全文明施工基本费 |  |  | 见表 10.2.2-20
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额 | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表 10.2.2-21
3.1.1 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.1.2 | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.1.3 | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.2 | 暂估价 | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表 10.2.2-21
3.2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计(或计入综合单价) |  | 见表 10.2.2-23
3.2.2 | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-24
3.2.3 | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-25
3.3 | 计日工 | ∑计日工（暂估数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表 10.2.2-21
3.4.1 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表 10.2.2-27
3.4.2 | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额 |  | 见表 10.2.2-27
4 | 规费 | 计算基数×费率
5 | 增值税 | 计算基数×费率
招标控制价合计 |  | 1+2+3+4+5

## 表10.2.2-16 分部分项工程清单与计价表【室外给排水
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：给排水工程-室外给排水工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
站区生活给水系统
1 | 030801006006 | 低压不锈钢管 | 1.名称:316L不锈钢管 2.安装部位:室外 3.介质:给水 4.型号、规格:D114*4 5.连接形式:氩弧焊 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗、压力试验按设计要求 | m | 130
2 | 030801006007 | 低压不锈钢管 | 1.名称:316L不锈钢管 2.安装部位:室外 3.介质:给水 4.型号、规格:D89*4 5.连接形式:氩弧焊 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗、压力试验按设计要求 | m | 131
3 | 030801006008 | 低压不锈钢管 | 1.名称:316L不锈钢管 2.安装部位:室外 3.介质:给水 4.型号、规格:D60*4 5.连接形式:氩弧焊 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗、压力试验按设计要求 | m | 31
4 | 030804003006 | 低压不锈钢管件 | 1.名称:316L不锈钢弯头 2.型号、规格:D114*4 3.连接形式:氩弧焊 | 个 | 5
5 | 030804003007 | 低压不锈钢管件 | 1.名称:316L不锈钢弯头 2.型号、规格:D89*4 3.连接形式:氩弧焊 | 个 | 4
6 | 030804003008 | 低压不锈钢管件 | 1.名称:316L不锈钢弯头 2.型号、规格:D60*4 3.连接形式:氩弧焊 | 个 | 2
7 | 030804003009 | 低压不锈钢管件 | 1.名称:316L不锈钢弯头 2.型号、规格:D114*4/D60*4 3.连接形式:氩弧焊 | 个 | 1
8 | 030804003010 | 低压不锈钢管件 | 1.名称:316L不锈钢异径三通 2.型号、规格:D89*4/D60*4 3.连接形式:氩弧焊 | 个 | 2
9 | 031003013003 | 水表 | 1.名称:水表 2.型号、规格:DN50 3.连接形式:法兰连接 4.附件名称、规格、数量:含水表、2个蝶阀、1个止回阀、1个伸缩接头及法兰等相应安装附件，具体详见设计要求 | 组 | 1
10 | 031002001019 | 管道支架 | 1.管架形式:一般管架制作安装 2.其他:详见设计说明 | Kg | 480.3
11 | 031201003013 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:管道支架除锈Sa2.5 2.涂刷遍数、漆膜厚度:环氧煤沥青底漆二道，调和漆二道 | kg | 480.3
站区生活排水系统
镀锌钢塑管
12 | 031001007001 | 复合管 | 1.安装部位:室外 2.介质:排水 3.材质、规格:镀锌钢塑管，DN200 4.连接形式:沟槽连接，含配套管件 5.压力试验及吹、洗设计要求:见设计图纸 | m | 120
13 | 031001007002 | 复合管 | 1.安装部位:室外 2.介质:排水 3.材质、规格:镀锌钢塑管，DN100 4.连接形式:沟槽连接，含配套管件 5.压力试验及吹、洗设计要求:见设计图纸 | m | 10
14 | 031001007003 | 复合管 | 1.安装部位:室外 2.介质:排水 3.材质、规格:镀锌钢塑管，DN65 4.连接形式:螺纹连接，含配套管件 5.压力试验及吹、洗设计要求:见设计图纸 | m | 120
15 | 031002001020 | 管道支架 | 1.管架形式:一般管架制作安装 2.其他:详见设计说明 | Kg | 644.38
16 | 031201003014 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:管道支架除锈Sa2.5 2.涂刷遍数、漆膜厚度:环氧煤沥青底漆二道，调和漆二道 | kg | 644.38
17 | 031004014008 | 给、排水附（配）件 | 1.名称:304不锈钢地漏 2.型号、规格:DN100 | 个 | 1
18 | 031003001015 | 螺纹阀门 | 1.名称:不锈钢闸阀 2.规格、压力等级:DN65、PN=1.0MPa 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 2
19 | 031003001016 | 螺纹阀门 | 1.名称:不锈钢止回阀 2.规格、压力等级:DN65、PN=1.0MPa 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 2
20 | 031003001017 | 螺纹阀门 | 1.名称:卡槽式快速取水阀 2.规格、压力等级:DN25、PN=1.0MPa 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 3
21 | 03B011 | 放置于备品备件间 | 1.名称：冲洗取水杆、冲洗水管及喷枪 2.安装位置：放置于备品备件间” | 项 | 1
22 | 031002003010 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管制作安装 2.套管规格:DN65 3.填料材质:做法及填料详见设计 | 个 | 5
23 | 031002003011 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管制作安装 2.套管规格:DN150 3.填料材质:做法及填料详见设计 | 个 | 4
24 | 031002003012 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管制作安装 2.套管规格:DN200 3.填料材质:做法及填料详见设计 | 个 | 1
设备
25 | 03B012 | 一体化污水处理设备 | 1.名称：一体化生活污水处理设备 2.规格：0.5t/h 3.其他：内含硝化液回流泵2台、污泥回流泵2台、污泥排放泵2台、清水提升泵（Q=5m3/h，H=20m）2台、曝气器1套、填料、预制铝合金设备舱1座、配套不锈钢管道及阀门1套、控制柜一套、动力及控制电缆1套 | 套 | 1
26 | 030109011003 | 潜水泵 | 1.名称:自动耦合式轻型切碎式排污泵 2.规格:Q=5m3/h,H=10m,N=1.1KW L=3.2.m 3.减振装置形式、数量:含减震装置 4.灌浆配合比:含二次灌浆，投标人自行考虑 | 台 | 2
27 | Z030503011001 | 多表远传设备安装 | 1.液位计（可输出并远传信号） | 个 | 1
站区雨水系统
焊接钢管
28 | 031001002001 | 钢管 | 1.安装部位:室外 2.介质:雨水 3.材质、规格:焊接钢管，DN150 4.连接形式:焊接，含虹吸雨水斗、配套管件 5.压力试验及吹、洗设计要求:见设计图纸 | m | 66
29 | 031001002002 | 钢管 | 1.安装部位:室外 2.介质:雨水 3.材质、规格:焊接钢管，DN200 4.连接形式:焊接，含87型雨水斗、配套管件 5.压力试验及吹、洗设计要求:见设计图纸 | m | 215
30 | 031001002003 | 钢管 | 1.安装部位:室外 2.介质:雨水 3.材质、规格:焊接钢管，DN250 4.连接形式:焊接，含配套管件 5.压力试验及吹、洗设计要求:见设计图纸 | m | 75
31 | 031001002004 | 钢管 | 1.安装部位:室外 2.介质:雨水 3.材质、规格:焊接钢管，DN300 4.连接形式:焊接，含配套管件 5.压力试验及吹、洗设计要求:见设计图纸 | m | 710
32 | 031201001002 | 管道刷油 | 1.名称:管道刷油 2.涂刷遍数、漆膜厚度:管外壁喷射除锈河沙、刷环氧沥青底漆二道，调和漆二道 | m2 | 971.43
33 | 031002001021 | 管道支架 | 1.管架形式:一般管架制作安装 2.其他:详见设计说明 | Kg | 3402.67
34 | 031201003015 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:管道支架除锈Sa2.5 2.涂刷遍数、漆膜厚度:环氧煤沥青底漆二道，调和漆二道 | kg | 3402.67
设备
35 | 030109011004 | 潜水泵 | 1.名称:自动耦合式潜水排污泵 2.规格:Q=50m3/h,H=10m,N=2.2KW，导轨L=2.0m 3.减振装置形式、数量:含减震装置 4.灌浆配合比:含二次灌浆，投标人自行考虑 | 台 | 4
36 | Z030503011002 | 多表远传设备安装 | 1.液位计（可输出并远传信号） | 个 | 2
站区事故排油管系统
37 | 030801001002 | 低压碳钢管 | 1.名称:焊接钢管 2.安装部位:室外 3.介质:油 4.型号、规格:DN300 5.连接形式:电弧焊 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗、压力试验按设计要求 | m | 235
38 | 030804001002 | 低压碳钢管件 | 1.名称:弯头 2.型号、规格:DN300 3.连接形式:电弧焊 | 个 | 11
39 | 030801001003 | 低压碳钢管 | 1.名称:焊接钢管 2.安装部位:室外 3.介质:油 4.型号、规格:DN200 5.连接形式:电弧焊 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗、压力试验按设计要求 | m | 5
40 | 030804001003 | 低压碳钢管件 | 1.名称:弯头 2.型号、规格:DN200 3.连接形式:电弧焊 | 个 | 4
41 | 031001002005 | 钢管 | 1.安装部位:室外 2.介质:油 3.材质、规格:焊接钢管，DN200 4.连接形式:焊接，配套管件 5.压力试验及吹、洗设计要求:见设计图纸 | m | 5
42 | 031201001003 | 管道刷油 | 1.名称:管道刷油 2.涂刷遍数、漆膜厚度:管外壁喷射除锈河沙、刷环氧沥青底漆四层，玻璃布三层 | m2 | 243.38
43 | 031002001022 | 管道支架 | 1.管架形式:一般管架制作安装 2.其他:详见设计说明 | Kg | 561.14
44 | 031201003016 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:管道支架除锈Sa2.5 2.涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆二道，调和漆二道 | kg | 561.14
合 计

## 表10.2.2-16 施工技术措施项目清单与计价表【室外给
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程-室外给排水工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
[请输入分部名称]
合 计

## 表10.2.2-13 单位工程招标控制价费用表【消防工程】
【表10.2.2-13】
单位工程招标控制价费用表
工程名称：消防工程-消防工程 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计算公式 | 金额（元） | 备注
1 | 分部分项工程费 | ∑（分部分项工程数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-16
1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑分部分项（人工费+机械费）
2 | 措施项目费
2.1 | 施工技术措施项目 | ∑（技术措施工程数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-16
2.1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑技措项目（人工费+机械费）
2.2 | 施工组织措施项目 | 按实际发生项之和进行计算 |  | 见表 10.2.2-20
2.2.1 | 其中：安全文明施工基本费 |  |  | 见表 10.2.2-20
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额 | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表 10.2.2-21
3.1.1 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.1.2 | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.1.3 | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.2 | 暂估价 | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表 10.2.2-21
3.2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计(或计入综合单价) |  | 见表 10.2.2-23
3.2.2 | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-24
3.2.3 | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-25
3.3 | 计日工 | ∑计日工（暂估数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表 10.2.2-21
3.4.1 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表 10.2.2-27
3.4.2 | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额 |  | 见表 10.2.2-27
4 | 规费 | 计算基数×费率
5 | 增值税 | 计算基数×费率
招标控制价合计 |  | 1+2+3+4+5

## 表10.2.2-16 分部分项工程清单与计价表【消防工程】
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：消防工程-消防工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
生活辅助综合楼
消火栓系统
设备
消火栓
1 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1.名称:单栓带消防软管卷盘组合式消防柜（减压稳压型） 2.安装方式:明装 3.型号、规格:SNW65-III 4.附件材质、规格:消火栓口径DN65,衬胶水龙带L=25m,φ19mm直流喷雾两用水枪1支，衬胶水带(25m)，一套消防盘卷及消防按钮，箱体材料为不锈钢 5.其他:未尽事宜详见设计说明及招标文件 | 套 | 6
2 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 | 1.名称：消火栓灭火系统调试 | 点 | 6
灭火器
3 | 030901013001 | 灭火器 | 1.名称:灭火器箱 2.形式:手提式 3.规格、型号:内置2具4KG（2A）MF/ABC4手提式磷酸铵盐干粉灭火器 | 套 | 29
4 | 030901013002 | 灭火器 | 1.名称:灭火器箱 2.形式:手提式 3.规格、型号:内置2具3KG（2A）MF/ABC3手提式磷酸铵盐干粉灭火器 | 套 | 6
5 | 030901013003 | 灭火器 | 1.名称:灭火器 2.形式:推车式 3.规格、型号:1具MFT/ABC20推车式灭火器 | 具 | 4
管道
6 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1.名称:热浸镀锌无缝钢管 2.安装部位:室内 3.材质、规格:D76*4 4.连接形式:沟槽连接 5.压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗、压力试验按设计要求 6.其他:含各类管件制作安装 | m | 12
7 | 030901002002 | 消火栓钢管 | 1.名称:热浸镀锌无缝钢管 2.安装部位:室内 3.材质、规格:D114*4 4.连接形式:沟槽连接 5.压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗、压力试验按设计要求 6.其他:含各类管件制作安装 | m | 60
8 | 030901002003 | 消火栓钢管 | 1.名称:无缝钢管 2.安装部位:埋地 3.材质、规格:D114*4 4.连接形式:焊接 5.压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗、压力试验按设计要求 6.其他:含各类管件制作安装 | m | 8
9 | 031201001004 | 管道刷油 | 1.名称:管道刷油 2.涂刷遍数、漆膜厚度:管外壁喷射除锈河沙、刷环氧沥青底漆五层，玻璃布四层 | m2 | 5.5
10 | 031002001023 | 管道支架 | 1.管架形式:一般管架制作安装 2.其他:详见设计说明 | Kg | 126.67
11 | 031201003017 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:管道支架除锈Sa2.5 2.涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆二道，调和漆二道 | kg | 126.67
阀门
12 | 030601002004 | 压力仪表 | 1.名称:压力表 2.型号:DN25 3.其他:含压力表弯及配套 | 台 | 1
13 | Z031003018001 | 沟槽式法兰阀门 | 1.名称:手动蝶阀 2.规格、压力等级:D343-16型，DN100 3.连接形式:沟槽连接（含沟槽短管） 4.其他:具体详见设计要求 | 个 | 5
套管
一般穿墙
一般穿楼板
通用项
生产楼
消火栓系统
设备
消火栓
14 | 030901010002 | 室内消火栓 | 1.名称:单栓带消防软管卷盘组合式消防柜（减压稳压型） 2.安装方式:明装 3.型号、规格:SNW65-III 4.附件材质、规格:消火栓口径DN65,衬胶水龙带L=25m,φ19mm直流喷雾两用水枪1支，衬胶水带(25m)，一套消防盘卷及消防按钮，箱体材料为不锈钢 5.其他:未尽事宜详见设计说明及招标文件 | 套 | 11
15 | 030901010003 | 室内消火栓 | 1.名称:薄型组合式消防柜 2.安装方式:明装 3.型号、规格:SG18E65Z-J700*180*1800（H） 4.附件材质、规格:消火栓口径DN65,衬胶水龙带L=25m,φ19mm直流喷雾两用水枪1支，衬胶水带(25m)，一套消防盘卷及消防按钮，箱体材料为不锈钢 5.其他:未尽事宜详见设计说明及招标文件 | 套 | 9
16 | 030901010004 | 室内消火栓 | 1.名称:消火栓箱（甲型） 2.安装方式:明装 3.型号、规格:SG24E65Z-J700*180*1000（H） 4.附件材质、规格:消火栓口径DN65,衬胶水龙带L=25m,φ19mm直流喷雾两用水枪1支，衬胶水带(25m)，一套消防盘卷及消防按钮，箱体材料为不锈钢 5.其他:未尽事宜详见设计说明及招标文件 | 套 | 2
17 | 030905002002 | 水灭火控制装置调试 | 1.名称：消火栓灭火系统调试 | 点 | 22
灭火器
18 | 030901013004 | 灭火器 | 1.名称:灭火器箱 2.形式:手提式 3.规格、型号:内置2具5KG（2A）MF/ABC5手提式磷酸铵盐干粉灭火器 | 套 | 2
19 | 030901013005 | 灭火器 | 1.名称:灭火器 2.形式:手提式 3.规格、型号:MF/ABC3手提式磷酸铵盐干粉灭火器 | 套 | 18
管道
20 | 030901002004 | 消火栓钢管 | 1.名称:热浸镀锌无缝钢管 2.安装部位:室内 3.材质、规格:D76*4 4.连接形式:沟槽连接 5.压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗、压力试验按设计要求 6.其他:含各类管件制作安装 | m | 40
21 | 030901002005 | 消火栓钢管 | 1.名称:热浸镀锌无缝钢管 2.安装部位:室内 3.材质、规格:D114*4 4.连接形式:沟槽连接 5.压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗、压力试验按设计要求 6.其他:含各类管件制作安装 | m | 235
22 | 031002003013 | 套管 | 1.名称、类型:一般穿楼板套管制作安装 2.套管规格:D150 3.填料材质:做法及填料详见设计 | 个 | 4
23 | 031002003014 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水穿屋面套管 2.套管规格:DN100 3.填料材质:做法及填料详见设计 | 个 | 1
24 | 030901002006 | 消火栓钢管 | 1.名称:无缝钢管 2.安装部位:埋地 3.材质、规格:D114*4 4.连接形式:焊接 5.压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗、压力试验按设计要求 6.其他:含各类管件制作安装 | m | 10
25 | 031201001005 | 管道刷油 | 1.名称:管道刷油 2.涂刷遍数、漆膜厚度:管外壁喷射除锈河沙、刷环氧沥青底漆五层，玻璃布四层 | m2 | 3.59
26 | 031002001024 | 管道支架 | 1.管架形式:一般管架制作安装 2.其他:详见设计说明 | Kg | 501.41
27 | 031201003018 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:管道支架除锈Sa2.5 2.涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆二道，调和漆二道 | kg | 501.41
阀门
28 | Z031003018002 | 沟槽式法兰阀门 | 1.名称:手动蝶阀 2.规格、压力等级:D343-16型，DN100 3.连接形式:沟槽连接（含沟槽短管） 4.其他:具体详见设计要求 | 个 | 16
套管
一般穿墙
一般穿楼板
通用项
高位消防水箱部分
29 | 031001006026 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR塑料给水管管，DN50 4.连接形式:热熔连接，含配套管件 5.压力试验及吹、洗设计要求:见设计图纸 | m | 10
30 | 030801006009 | 低压不锈钢管 | 1.名称:304不锈钢管 2.安装部位:室内 3.介质:给水 4.型号、规格:D89*4 5.连接形式:氩弧焊 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗、压力试验按设计要求 | m | 1
31 | 030801006010 | 低压不锈钢管 | 1.名称:304不锈钢管 2.安装部位:室内 3.介质:给水 4.型号、规格:D108*4 5.连接形式:氩弧焊 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗、压力试验按设计要求 | m | 3
32 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:闸阀 2.规格、压力等级:DN50、PN=1.0MPa 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 2
33 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:双法兰传力接头 2.规格、压力等级:DN50、PN=1.0MPa 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 1
34 | 031003003003 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN50、PN=1.0MPa 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 1
35 | 031003003004 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:水力浮球阀 2.规格、压力等级:DN50、PN=1.0MPa 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 1
36 | 031003003005 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:闸阀 2.规格、压力等级:DN100、PN=1.6MPa 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 1
37 | 031003003006 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:止回阀 2.规格、压力等级:DN100、PN=1.6MPa 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 1
38 | 030601004001 | 流量仪表 | 1.名称:流量开关 2.规格:3L/S 3.其他:具体详见设计要求 | 台 | 1
气体灭火系统
39 | 030903009001 | 无管网气体灭火装置 | 1.名称:柜式七氟丙烷气体灭火装置（含药剂） 2.型号、规格:120L-2.5MPa 3.安装部位:档案室 | 套 | 2
40 | 030903009002 | 无管网气体灭火装置 | 1.名称:柜式七氟丙烷气体灭火装置（含药剂） 2.型号、规格:180L-2.5MPa 3.安装部位:继电器室 | 套 | 8
41 | 030903009003 | 无管网气体灭火装置 | 1.类型:柜式七氟丙烷气体灭火装置（含药剂） 2.型号、规格:70L-2.5MPa 3.安装部位:机房 | 套 | 1
42 | 030905004001 | 气体灭火系统装置调试 | 1.名称:气体灭火系统装置调试 2.试验容器规格:70L-2.5MPa | 点 | 1
43 | 030905004002 | 气体灭火系统装置调试 | 1.名称:气体灭火系统装置调试 2.试验容器规格:120L-2.5MPa | 点 | 2
44 | 030905004003 | 气体灭火系统装置调试 | 1.名称:气体灭火系统装置调试 2.试验容器规格:180L-2.5MPa | 点 | 8
合 计

## 表10.2.2-16 施工技术措施项目清单与计价表【消防工
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程-消防工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
[请输入分部名称]
1 | 031301017020 | 脚手架搭拆 | 1.名称：脚手架搭拆费用第九册 | 项 | 1
合 计

## 表10.2.2-13 单位工程招标控制价费用表【室外消防水
【表10.2.2-13】
单位工程招标控制价费用表
工程名称：消防工程-室外消防水工程 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计算公式 | 金额（元） | 备注
1 | 分部分项工程费 | ∑（分部分项工程数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-16
1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑分部分项（人工费+机械费）
2 | 措施项目费
2.1 | 施工技术措施项目 | ∑（技术措施工程数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-16
2.1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑技措项目（人工费+机械费）
2.2 | 施工组织措施项目 | 按实际发生项之和进行计算 |  | 见表 10.2.2-20
2.2.1 | 其中：安全文明施工基本费 |  |  | 见表 10.2.2-20
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额 | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表 10.2.2-21
3.1.1 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.1.2 | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.1.3 | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.2 | 暂估价 | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表 10.2.2-21
3.2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计(或计入综合单价) |  | 见表 10.2.2-23
3.2.2 | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-24
3.2.3 | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-25
3.3 | 计日工 | ∑计日工（暂估数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表 10.2.2-21
3.4.1 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表 10.2.2-27
3.4.2 | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额 |  | 见表 10.2.2-27
4 | 规费 | 计算基数×费率
5 | 增值税 | 计算基数×费率
招标控制价合计 |  | 1+2+3+4+5

## 表10.2.2-16 分部分项工程清单与计价表【室外消防水
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：消防工程-室外消防水工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
站区消火栓系统
1 | 030901002007 | 消火栓钢管 | 1.名称:热浸镀锌无缝钢管 2.安装部位:室外 3.型号、规格:D219*6 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗、压力试验按设计要求6.其他:含各类管件制作安装 | m | 695
2 | 030901002008 | 消火栓钢管 | 1.名称:热浸镀锌无缝钢管 2.安装部位:室外 3.型号、规格:D168*5 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗、压力试验按设计要求6.其他:含各类管件制作安装 | m | 15
3 | 030901002009 | 消火栓钢管 | 1.名称:热浸镀锌无缝钢管 2.安装部位:室外 3.型号、规格:D114*4 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗、压力试验按设计要求6.其他:含各类管件制作安装 | m | 80
4 | 031003003007 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:明杆弹性座封闸阀 2.规格、压力等级:DN200、PN=1.6MPa 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 4
5 | 031003003008 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:双法兰松套传力接头 2.规格、压力等级:DN200、PN=1.6MPa 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 4
6 | 031003003009 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:双法兰限位套管伸缩器 2.规格、压力等级:DN200、PN=1.6MPa 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 4
7 | 030901011001 | 室外消火栓 | 1.名称：室外不锈钢消火栓箱 2.型号、规格:SSF100/65-1.6型 3.附件材质、规格:每套包括水带箱1只、25m水带2根、19mm多功能水枪（含直流和喷雾功能）1支，消防扳手1把 4.其他:未尽事宜详见设计说明及招标文件 | 套 | 10
8 | 030901011002 | 室外消火栓 | 1.名称：室外消火栓 2.型号、规格:SSF100/65-1.6型 3.其他:未尽事宜详见设计说明及招标文件 | 套 | 11
9 | 031002001025 | 管道支架 | 1.管架形式:一般管架制作安装 2.其他:详见设计说明 | Kg | 1738.51
10 | 031201003019 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:管道支架除锈Sa2.5 2.涂刷遍数、漆膜厚度:环氧煤沥青底漆二道，调和漆二道 | kg | 1738.51
站区半固定喷淋系统
11 | 030901001001 | 水喷淋钢管 | 1.名称:热浸镀锌无缝钢管 2.安装部位:室外 3.型号、规格:D114*4 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗、压力试验按设计要求6.其他:含各类管件制作安装 | m | 195
12 | 030901001002 | 水喷淋钢管 | 1.名称:热浸镀锌无缝钢管 2.安装部位:室外 3.型号、规格:D60*4 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗、压力试验按设计要求6.其他:含各类管件制作安装 | m | 200
13 | 030901012001 | 消防水泵接合器 | 1.名称:消防水泵接合器 2.安装部位:地上 3.型号、规格:SQS100-A型 | 套 | 2
14 | 031003001018 | 螺纹阀门 | 1.名称:电动球阀 2.规格、压力等级:DN50、PN=1.6MPa、24V 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:含检查接线 | 个 | 20
15 | 031003001019 | 螺纹阀门 | 1.名称:手动闸阀 2.规格、压力等级:DN50、PN=1.6MPa 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 20
16 | 031003001020 | 螺纹阀门 | 1.名称:截止阀 2.规格、压力等级:DN25、PN=1.6MPa 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 20
17 | 030901013006 | 灭火器 | 1.名称:灭火器箱 2.形式:手提式 3.规格、型号:内置2具4KG（2A）MF/ABC4手提式磷酸铵盐干粉灭火器 | 套 | 20
18 | 03B013 | 成品消防砂箱 | 1.名称：成品消防沙箱 2.材质:合金 3.其他：含1m3消防砂，2把消防桶、2把消防铲 | 套 | 4
19 | 03B014 | 成品消防器材柜 | 1.名称：成品消防器材柜 2.材质:合金 3.其他：含1m3消防砂，2把消防桶、2把消防铲 | 套 | 4
合 计

## 表10.2.2-16 施工技术措施项目清单与计价表【室外消
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程-室外消防水工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
[请输入分部名称]
合 计