## 1主蒸汽
浙能嘉兴电厂四期扩建项目10号机组 1.主汽管道支吊架清单
节点号 | 名称 | 管道外径(mm) | 设计参数 |  | 弹簧数量 | 冷态荷载 |  |  | 冷态位移 |  |  | 热态荷载 |  |  | 热态位移 |  |  | 结构荷载 |  |  | 动态荷载 | 管部标高 | 根部标高 | 备注
|  |  | 温度(℃) | 压力(MPa) |  | X (N) | Y (N) | Z (N) | X(mm) | Y(mm) | Z(mm) | X (N) | Y (N) | Z (N) | X(mm) | Y(mm) | Z(mm) | X (N) | Y (N) | Z (N) | (N) | （m） | （m）
1110 | 立管双拉杆恒力弹簧吊架 |  | 610 | 30.77 |  | 0 | 0 | -143589 | -3.78 | -11.504 | -0.003 | 0 | 0 | -143589 | -63.061 | 17.556 | -119.269 | 0 | 0 | -201025
1130 | 立管双拉杆恒力弹簧吊架 |  | 610 | 30.77 |  | 0 | 0 | -133629 | -0.625 | -13.111 | -0.003 | 0 | 0 | -133629 | -17.09 | 167.061 | -202.901 | 0 | 0 | -187081
1140 | 立管双拉杆恒力弹簧吊架 |  | 610 | 30.77 |  | 0 | 0 | -112275 | 4.866 | -12.426 | -0.003 | 0 | 0 | -112275 | 1.995 | 302.085 | -278.533 | 0 | 0 | -157184
1150 | XY向间隙限位 |  | 610 | 30.77 |  | 0 | 0 | 0 | 6.698 | -12.029 | -0.006 | 0 | 180348 | 0 | 2.26 | 332.029 | -296.713 | 28706 | 246423 | 0
1160 | 立管双拉杆恒力弹簧吊架 |  | 610 | 30.77 |  | 0 | 0 | -164522 | 11.565 | -10.912 | -0.003 | 0 | 0 | -164522 | -4.224 | 386.12 | -336.711 | 0 | 0 | -223811
1170 | 单拉杆恒力弹簧吊架 |  | 610 | 30.77 |  | 0 | 0 | -78555 | 13.675 | -7.058 | -3.959 | 0 | 0 | -78555 | -79.891 | 373.003 | -312.297 | 0 | 0 | -117161
1180 | 单拉杆恒力弹簧吊架 |  | 610 | 30.77 |  | 0 | 0 | -50000 | 8.443 | -7.058 | -2.989 | 0 | 0 | -50000 | -107.451 | 329.368 | -191.258 | 0 | 0 | -80851
1190 | 单拉杆弹簧吊架 |  | 610 | 30.77 |  | 0 | 0 | -140095 | 2.144 | -7.058 | -0.016 | 0 | 0 | -180000 | -121.197 | 273.371 | -29.062 | 0 | 0 | -220749 |  |  |  | ZH418
1200 | 立管刚性吊架 |  | 610 | 30.77 |  | 0 | 0 | -89533 | 2.165 | -6.111 | 0 | 0 | 0 | -212161 | -99.28 | 214.242 | 0 | 0 | 0 | -330452
1210 | X向间隙限位 |  | 610 | 30.77 |  | 0 | 0 | 0 | 4.051 | -4.334 | -0.003 | -13920 | 0 | 0 | -94.051 | 204.67 | -16.01 | -64613 | 0 | 0 |  |  |  | X向间隙90
1220 | 单拉杆弹簧吊架 |  | 610 | 30.77 |  | 0 | 0 | -121714 | 6.451 | 0.003 | -3.761 | 0 | 0 | -150000 | -87.067 | 174.51 | -41.2 | 0 | 0 | -175839 |  |  |  | ZH315
1230 | 单拉杆弹簧吊架 |  | 610 | 30.77 |  | 0 | 0 | -73136 | 3.906 | 0.003 | -13.863 | 0 | 0 | -86274 | -90.322 | 130.876 | -33.941 | 0 | 0 | -130560 |  |  |  | ZH319
1240 | 单拉杆弹簧吊架 |  | 610 | 30.77 |  | 0 | 0 | -50789 | 2.014 | 0.003 | -22.106 | 0 | 0 | -57385 | -93.676 | 67.611 | -30.293 | 0 | 0 | -110066 |  |  |  | ZH416
1250 | 双拉杆弹簧吊架 |  | 610 | 30.77 |  | 0 | 0 | -60647 | 1.477 | 0.001 | -17.881 | 0 | 0 | -70000 | -92.254 | 18.175 | -28.608 | 0 | 0 | -91114 |  |  |  | ZH314
1260 | Y向限位支架 |  | 610 | 30.77 |  | 0 | 8127 | 0 | 1.352 | 0 | -15.065 | 0 | -279645 | 0 | -91.525 | 0 | -28.313 | 0 | -564333 | 0
1270 | 单拉杆弹簧吊架 |  | 610 | 30.77 |  | 0 | 0 | -85457 | 1.262 | 0 | -12.831 | 0 | 0 | -100000 | -91.155 | -14.558 | -28.279 | 0 | 0 | -134559 |  |  |  | ZH318
1280 | 单拉杆弹簧吊架 |  | 610 | 30.77 |  | 0 | 0 | -86395 | 1.164 | -0.245 | -4 | 0 | 0 | -105000 | -53.633 | -32.367 | -36.179 | 0 | 0 | -138187 |  |  |  | ZH318
1290 | 立管双拉杆弹簧吊架 |  | 610 | 30.77 |  | 0 | 0 | -31234 | 0.463 | -0.175 | -0.002 | 0 | 0 | -40000 | -15.927 | -34.8 | -31.921 | 0 | 0 | -60435 |  |  |  | ZH212
2110 | 立管双拉杆恒力弹簧吊架 |  | 610 | 30.77 |  | 0 | 0 | -155365 | 7.043 | 12.829 | -0.004 | 0 | 0 | -155365 | 171.064 | -83.475 | -138.28 | 0 | 0 | -217511
2120 | XY向间隙限位 |  | 610 | 30.77 |  | 0 | 0 | 0 | 5.428 | 16.22 | -0.011 | 10201 | -40770 | 0 | 144.572 | -66.22 | -189.227 | 71021 | -66288 | 0 |  |  |  | X向带间隙100 Y向带间隙50
2130 | 立管双拉杆恒力弹簧吊架 |  | 610 | 30.77 |  | 0 | 0 | -165106 | 3.667 | 18.779 | -0.004 | 0 | 0 | -165106 | 120.058 | -61.355 | -225.618 | 0 | 0 | -231068
2150 | 双拉杆恒力弹簧吊架 |  | 610 | 30.77 |  | 0 | 0 | -77166 | 0 | 18.114 | 2.001 | 0 | 0 | -77166 | 48.036 | -51.088 | -252.819 | 0 | 0 | -108119
2160 | X向限位 |  | 610 | 30.77 |  | -1006 | 0 | 0 | 0 | 7.946 | 6.9 | 11190 | 0 | 0 | 0 | -27.666 | -191.692 | -342597 | 0 | 0
2170 | 双拉杆恒力弹簧吊架 |  | 610 | 30.77 |  | 0 | 0 | -106558 | 0 | 6.369 | 7.762 | 0 | 0 | -106558 | -7.278 | -22.969 | -181.597 | 0 | 0 | -149175
2180 | Y向限位 |  | 610 | 30.77 |  | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 11.086 | 0 | 52016 | 0 | -36.389 | 0 | -139.808 | 0 | 103761 | 0
2190 | 双拉杆恒力弹簧吊架 |  | 610 | 30.77 |  | 0 | 0 | -103397 | 0 | -8.026 | 16.592 | 0 | 0 | -103397 | -72.778 | 39.11 | -85.931 | 0 | 0 | -144758
2200 | 单拉杆弹簧吊架 |  | 610 | 30.77 |  | 0 | 0 | -100718 | 0 | -20.75 | 26.144 | 0 | 0 | -102712 | -131.001 | 118.1 | -1.936 | 0 | 0 | -172890 |  |  |  | ZH319
2210 | 双拉杆恒力弹簧吊架 |  | 610 | 30.77 |  | 0 | 0 | -108727 | 0 | -34.382 | 38.373 | 0 | 0 | -108727 | -196.501 | 213.151 | 78.178 | 0 | 0 | -152217
2220 | 双拉杆恒力弹簧吊架 |  | 610 | 30.77 |  | 0 | 0 | -82224 | 0 | -45.378 | 49.287 | 0 | 0 | -82224 | -254.724 | 285.001 | 126.222 | 0 | 0 | -115127
2230 | 立管双拉杆恒力弹簧吊架 |  | 610 | 30.77 |  | 0 | 0 | -185696 | -10.207 | -33.934 | 53.116 | 0 | 0 | -185696 | -290.341 | 346.844 | 71.374 | 0 | 0 | -259972
2240 | 单拉杆恒力弹簧吊架 |  | 610 | 30.77 |  | 0 | 0 | -69300 | -13.06 | -22.743 | 46.673 | 0 | 0 | -69300 | -275.088 | 342.421 | 20.475 | 0 | 0 | -97008
2250 | 单拉杆弹簧吊架 |  | 610 | 30.77 |  | 0 | 0 | -95090 | -8.984 | -22.743 | 32.685 | 0 | 0 | -88797 | -239.869 | 295.115 | 16.315 | 0 | 0 | -141139 |  |  |  | ZH418
2260 | 单拉杆弹簧吊架 |  | 610 | 30.77 |  | 0 | 0 | -101788 | -5.407 | -22.743 | 14.085 | 0 | 0 | -90094 | -186.886 | 240.532 | 22.739 | 0 | 0 | -137795 |  |  |  | ZH318
2270 | 立管刚性吊架 |  | 610 | 30.77 |  | 0 | 0 | -147073 | -2.353 | -13.393 | 0 | 0 | 0 | -146830 | -134.232 | 197.156 | 0 | 0 | 0 | -257423
2280 | X向间隙限位 |  | 610 | 30.77 |  | 0 | 0 | 0 | -1.629 | -9.364 | -0.005 | -13061 | 0 | 0 | -128.371 | 195.945 | -13.827 | -19480 | 0 | 0 |  |  |  | X向带间隙130
2290 | 单拉杆弹簧吊架 |  | 610 | 30.77 |  | 0 | 0 | -62318 | 0.851 | -1.546 | -5.195 | 0 | 0 | -78170 | -101.075 | 171.117 | -40.952 | 0 | 0 | -109819 |  |  |  | ZH319
2300 | Y向阻尼 |  | 610 | 30.77 |  | 0 | 0 | 0 | 1.16 | -1.546 | -9.358 | 0 | 0 | 0 | -86.858 | 149.284 | -37.985 | 0 | -346138 | 0 |  |  |  | 130KN/mm
2310 | 单拉杆弹簧吊架 |  | 610 | 30.77 |  | 0 | 0 | -80304 | 1.411 | -1.546 | -12.257 | 0 | 0 | -98138 | -71.462 | 120.172 | -34.679 | 0 | 0 | -141954 |  |  |  | ZH318
2320 | 双拉杆弹簧吊架 |  | 610 | 30.77 |  | 0 | 0 | -75441 | 1.494 | -1.545 | -9.87 | 0 | 0 | -90000 | -56.738 | 67.77 | -33.397 | 0 | 0 | -128788 |  |  |  | ZH315
2330 | 单拉杆弹簧吊架 |  | 610 | 30.77 |  | 0 | 0 | -71364 | 1.465 | -1.544 | -6.388 | 0 | 0 | -85000 | -54.849 | 45.932 | -35.226 | 0 | 0 | -97693 |  |  |  | ZH317
2340 | 单拉杆弹簧吊架 |  | 610 | 30.77 |  | 0 | 0 | -47022 | 1.513 | -1.343 | -2.187 | 0 | 0 | -60000 | -36.279 | 36.181 | -39.696 | 0 | 0 | -78829 |  |  |  | ZH314
2350 | 立管双拉杆弹簧吊架 |  | 610 | 30.77 |  | 0 | 0 | -29156 | 0.622 | -0.447 | -0.002 | 0 | 0 | -35000 | -15.746 | 35.474 | -31.918 | 0 | 0 | -50596 |  |  |  | ZH312

## 2冷段
浙能嘉兴电厂四期扩建项目10号机组 2.一次低温再热蒸汽管道支吊架清单
节点号 | 名称 | 管道外径(mm) | 设计参数 |  | 弹簧数量 | 冷态荷载 |  |  | 冷态位移 |  |  | 热态荷载 |  |  | 热态位移 |  |  | 结构荷载 |  |  | 动态荷载 | 管部标高 | 根部标高 | 备注
|  |  | 温度(℃) | 压力(MPa) |  | X (N) | Y (N) | Z (N) | X(mm) | Y(mm) | Z(mm) | X (N) | Y (N) | Z (N) | X(mm) | Y(mm) | Z(mm) | X (N) | Y (N) | Z (N) | (N) | （m） | （m）
4010 | 双拉杆恒力弹簧吊架 |  | 390 | 7.31 |  | 0 | 0 | -80000 | 2.77 | -0.199 | -1.715 | 0 | 0 | -80000 | -30.394 | -5.812 | -74.881 | 0 | 0 | -105496
4020 | 双拉杆恒力弹簧吊架 |  | 390 | 7.31 |  | 0 | 0 | -80000 | 3.104 | -0.313 | -1.789 | 0 | 0 | -80000 | -36.088 | 15.365 | -72.093 | 0 | 0 | -105526
4025 | 双拉杆恒力弹簧吊架 |  | 390 | 7.31 |  | 0 | 0 | -37553 | 2.861 | 0 | -5.826 | 0 | 0 | -37553 | -52.707 | -4.051 | -80.668 | 0 | 0 | -69807
4030 | Y向限位 |  | 390 | 7.31 |  | 0 | 12668 | 0 | 2.925 | 0 | -5.785 | 0 | -45079 | 0 | -53.832 | 0 | -80.306 | 0 | -60469 | 0
4040 | 双拉杆恒力弹簧吊架 |  | 390 | 7.31 |  | 0 | 0 | -142695 | 3.478 | 0.002 | -5.672 | 0 | 0 | -142695 | -62.249 | 26.828 | -78.302 | 0 | 0 | -173259
4050 | 单拉杆恒力弹簧吊架 |  | 390 | 7.31 |  | 0 | 0 | -40000 | 4.796 | 0.005 | -6.262 | 0 | 0 | -40000 | -77.264 | 67.325 | -75.778 | 0 | 0 | -74659
4060 | 单拉杆恒力弹簧吊架 |  | 390 | 7.31 |  | 0 | 0 | -70000 | 6.279 | 0.007 | -3.944 | 0 | 0 | -70000 | -89.705 | 102.755 | -71.374 | 0 | 0 | -101039
4070 | X向间隙限位 |  | 390 | 7.31 |  | 0 | 0 | 0 | 6.296 | -2.038 | -0.046 | -24618 | 0 | 0 | -106.296 | 122.658 | -47.077 | -51435 | 0 | 0 |  |  |  | X向带间隙100
4080 | 立管滑动支架 |  | 390 | 7.31 |  | 0 | 0 | -185409 | 4.456 | -9.552 | 0 | 0 | 0 | -207654 | -133.13 | 73.87 | 0 | 0 | 0 | -310465
4090 | 双拉杆恒力弹簧吊架 |  | 390 | 7.31 |  | 0 | 0 | -160000 | 1.753 | -14.479 | 7.357 | 0 | 0 | -160000 | -110.219 | 41.8 | 36.613 | 0 | 0 | -195970
4100 | 双拉杆弹簧吊架 |  | 390 | 7.31 |  | 0 | 0 | -100000 | 1.757 | -6.647 | 3.107 | 0 | 0 | -100000 | -59.611 | -8.029 | -15.4 | 0 | 0 | -139983 |  |  |  | ZH316
4110 | 单拉杆弹簧吊架 |  | 390 | 7.31 |  | 0 | 0 | -74370 | 1.76 | 0.148 | -3.506 | 0 | 0 | -74370 | -14.066 | -48.659 | -66.123 | 0 | 0 | -108429 |  |  |  | ZH118
4120 | 单拉杆弹簧吊架 |  | 390 | 7.31 |  | 0 | 0 | -95242 | 0.432 | 1.582 | -2.444 | 0 | 0 | -95242 | 1.2 | -25.855 | -76.168 | 0 | 0 | -128011 |  |  |  | ZH218
4125 | X向限位 |  | 390 | 7.31 |  | -11237 | 0 | 0 | 0 | 1.583 | -1.199 | 59204 | 0 | 0 | 0 | -8.141 | -73.917 | 132577 | 0 | 0
4130 | Y向限位 |  | 390 | 7.31 |  | 0 | -1469 | 0 | 1.533 | 0 | -0.018 | 0 | 2762 | 0 | 8.557 | 0 | -55.16 | 0 | 42178 | 0
4140 | 立管双拉杆恒力弹簧吊架 |  | 390 | 7.31 |  | 0 | 0 | -84854 | 4.413 | -3.114 | -0.006 | 0 | 0 | -111296 | 21.805 | -14.21 | -30.36 | 0 | 0 | -161408
4150 | 立管双拉杆恒力弹簧吊架 |  | 390 | 7.31 |  | 0 | 0 | -97759 | 7.773 | -7.797 | 0 | 0 | 0 | -78513 | 35.678 | -31.529 | 0 | 0 | 0 | -140306
4160 | 单拉杆恒力弹簧吊架 |  | 390 | 7.31 |  | 0 | 0 | -100048 | 11.408 | -16.112 | 9.052 | 0 | 0 | -86842 | 49.714 | -22.427 | 34.239 | 0 | 0 | -133718
4170 | 单拉杆恒力弹簧吊架 |  | 390 | 7.31 |  | 0 | 0 | -68615 | 11.025 | -16.081 | 19.166 | 0 | 0 | -59936 | 29.085 | -2.374 | 29.894 | 0 | 0 | -93770
4180 | 单拉杆恒力弹簧吊架 |  | 390 | 7.31 |  | 0 | 0 | -51724 | 11.024 | -12.736 | 17.874 | 0 | 0 | -45633 | -13.443 | -23.096 | 27.974 | 0 | 0 | -69917
4190 | 单拉杆恒力弹簧吊架 |  | 390 | 7.31 |  | 0 | 0 | -45411 | 11.024 | -7.02 | 8.907 | 0 | 0 | -40517 | -53.946 | -58.1 | 22.456 | 0 | 0 | -61628
4200 | 单拉杆恒力弹簧吊架 |  | 390 | 7.31 |  | 0 | 0 | -34040 | 11.023 | -2.37 | -1.703 | 0 | 0 | -29442 | -84.324 | -87.955 | 18.75 | 0 | 0 | -45880
4210 | 单拉杆恒力弹簧吊架 |  | 390 | 7.31 |  | 0 | 0 | -73276 | 11.025 | -14.891 | 12.643 | 0 | 0 | -65320 | 81.231 | -8.658 | 20.552 | 0 | 0 | -98547
4220 | 单拉杆恒力弹簧吊架 |  | 390 | 7.31 |  | 0 | 0 | -56498 | 11.025 | -9.865 | -2.229 | 0 | 0 | -46813 | 126.793 | -44.997 | 11.119 | 0 | 0 | -75366
4230 | 单拉杆恒力弹簧吊架 |  | 390 | 7.31 |  | 0 | 0 | -41207 | 11.024 | -3.409 | -22.916 | 0 | 0 | -38945 | 167.292 | -87.154 | 6.919 | 0 | 0 | -56664

## 3高旁
浙能嘉兴电厂四期扩建项目10号机组 3.高压旁路蒸汽管道支吊架清单
节点号 | 名称 | 管道外径(mm) | 设计参数 |  | 弹簧数量 | 冷态荷载 |  |  | 冷态位移 |  |  | 热态荷载 |  |  | 热态位移 |  |  | 结构荷载 |  |  | 动态荷载 | 管部标高 | 根部标高 | 备注
|  |  | 温度(℃) | 压力(MPa) |  | X (N) | Y (N) | Z (N) | X(mm) | Y(mm) | Z(mm) | X (N) | Y (N) | Z (N) | X(mm) | Y(mm) | Z(mm) | X (N) | Y (N) | Z (N) | (N) | （m） | （m）
3005 | 单拉杆弹簧吊架 |  |  |  |  | 0 | 0 | -30869 | -2.024 | -0.589 | -14.624 | 0 | 0 | -34870 | -70.949 | 91.058 | -16.319 | 0 | 0 | -59272 |  |  |  | ZH312
3010 | 双拉杆弹簧吊架 |  |  |  |  | 0 | 0 | -40076 | -1.791 | -0.468 | -14.131 | 0 | 0 | -44840 | -85.337 | 109.943 | -19.52 | 0 | 0 | -58825 |  |  |  | ZH213
3020 | 双拉杆弹簧吊架 |  |  |  |  | 0 | 0 | -33284 | -1.79 | -0.11 | -15.363 | 0 | 0 | -37946 | -126.823 | 94.292 | -28.522 | 0 | 0 | -55431 |  |  |  | ZH314
3030 | Z向阻尼 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | -0.191 | 0.702 | -16.383 | 0 | 0 | 0 | -138.96 | 79.792 | -54.009 | 0 | 0 | -41267 |  |  |  | 120KN/mm
3040 | 立管双拉杆恒力弹簧吊架 |  |  |  |  | 0 | 0 | -100938 | 0.858 | 1 | -16.376 | 0 | 0 | -100938 | -135.127 | 75.612 | -64.768 | 0 | 0 | -135714
3050 | 双拉杆恒力弹簧吊架 |  |  |  |  | 0 | 0 | -30000 | 5.2 | 1.189 | -11.972 | 0 | 0 | -30000 | -105.307 | 69.092 | -88.094 | 0 | 0 | -44788

## 4热段
浙能嘉兴电厂四期扩建项目10号机组 4.高温再热蒸汽管道支吊架清单
节点号 | 名称 | 管道外径(mm) | 设计参数 |  | 弹簧数量 | 冷态荷载 |  |  | 冷态位移 |  |  | 热态荷载 |  |  | 热态位移 |  |  | 结构荷载 |  |  | 动态荷载 | 管部标高 | 根部标高
|  |  | 温度(℃) | 压力(MPa) |  | X (N) | Y (N) | Z (N) | X(mm) | Y(mm) | Z(mm) | X (N) | Y (N) | Z (N) | X(mm) | Y(mm) | Z(mm) | X (N) | Y (N) | Z (N) | (N) | （m） | （m）
1120 | 立管双拉杆恒力弹簧吊架 | 824 | 628 | 7.41 | 2 | 0 | 0 | -140000 | 2.085 | 2.098 | -0.039 | 0 | 0 | -140000 | -105.833 | 200.311 | -165.601 | 0 | 0 | -202945 | / | 56.3 | 56.6
1130 | 立管XY向间隙限位支架 | 824 | 628 | 7.41 | / | 0 | 0 | 0 | 2.342 | 1.899 | -0.048 | -11969 | 69869 | 0 | -100 | 250 | -187.058 | -18012 | 108539 | 0 | / | 49.9 | 49.9
1140 | 立管双拉杆恒力弹簧吊架 | 824 | 628 | 7.41 | 2 | 0 | 0 | -120000 | 2.708 | 1.396 | -0.055 | 0 | 0 | -120000 | -90.986 | 341.906 | -228.08 | 0 | 0 | -225124 | / | 49.45 | 49.45
1150 | 立管XY向间隙限位支架 | 824 | 628 | 7.41 | / | 0 | 0 | 0 | 2.89 | 0.47 | -0.074 | 0 | 0 | 0 | -82.381 | 452.861 | -288.68 | -20593 | 0 | 0 | / | 36.4 | 36.4
1160 | 立管双拉杆恒力弹簧吊架 | 824 | 628 | 7.41 | 2 | 0 | 0 | -120000 | 2.797 | -0.014 | -0.073 | 0 | 0 | -120000 | -79.979 | 488.249 | -318.406 | 0 | 0 | -288617 | / | 36.4 | 36.4
1170 | 水平管双拉杆恒力弹簧吊架 | 824 | 628 | 7.41 | 2 | 0 | 0 | -129006 | 2.652 | -0.878 | 0.213 | 0 | 0 | -129006 | -79.596 | 470.44 | -331.065 | 0 | 0 | -208321 | / | 28 | 28
1180 | 水平管Y向阻尼支吊架 | 824 | 628 | 7.41 | / | 0 | 0 | 0 | 3.028 | -0.878 | 0.044 | 0 | 0 | 0 | -81.075 | 444.841 | -277.957 | 0 | -135315 | 0 | Fy=-135315 | 24.5 | 24.5
1190 | 水平管双拉杆恒力弹簧吊架 | 824 | 628 | 7.41 | 2 | 0 | 0 | -141126 | 3.906 | -0.879 | 0.279 | 0 | 0 | -141126 | -85.27 | 387.62 | -132.481 | 0 | 0 | -241148 | / | 30 | 30
1200 | 立管双拉杆刚性吊架 | 824 | 628 | 7.41 | / | 0 | 0 | -86773 | 3.612 | -0.841 | 0 | 0 | 0 | -281513 | -95.695 | 291.369 | 0 | 0 | 0 | -372492 | / | 30 | 30
1210 | 水平管单拉杆弹簧吊架 | 824 | 628 | 7.41 | 1 | 0 | 0 | -153519 | 1.635 | -0.618 | 0.001 | 0 | 0 | -200000 | -104.1 | 253.781 | -30.126 | 0 | 0 | -249257 | / | 12.5 | 17
1220 | 水平管单拉杆弹簧吊架 | 824 | 628 | 7.41 | 1 | 0 | 0 | -108935 | -0.988 | 0 | -0.628 | 0 | 0 | -132586 | -121.107 | 161.862 | -35.076 | 0 | 0 | -222493 | / | 12.5 | 17
1230 | 水平管单拉杆弹簧吊架 | 824 | 628 | 7.41 | 1 | 0 | 0 | -136475 | -0.878 | 0 | 2.924 | 0 | 0 | -142681 | -126.544 | 82.81 | -0.088 | 0 | 0 | -240714 | / | 12.5 | 17
1240 | 水平管单拉杆弹簧吊架 | 824 | 628 | 7.41 | 1 | 0 | 0 | -119078 | -1 | 0 | 8.834 | 0 | 0 | -107502 | -134.725 | 15.056 | 20.074 | 0 | 0 | -175532 | / | 12.5 | 17
1250 | 水平管Y向限位支架 | 824 | 628 | 7.41 | / | 0 | -356 | 0 | -1.044 | 0 | 10.048 | 0 | -138302 | 0 | -138.037 | 0 | 23.597 | 0 | -178772 | 0 | / | 12.5 | 12.5
1260 | 水平管x向限位支架 | 824 | 628 | 7.41 | / | 0 | 0 | 0 | -1.124 | 0 | 11.876 | -243529 | 0 | 0 | -145 | -24.104 | 28.758 | -346554 | 0 | 0 | / | 12.5 | 12.5
1270 | 水平管单拉杆弹簧吊架 | 824 | 628 | 7.41 | 1 | 0 | 0 | -87954 | -1.188 | 0 | 13.125 | 0 | 0 | -78143 | -151.363 | -41.429 | 32.203 | 0 | 0 | -148733 | / | 12.5 | 17
1280 | 水平管单拉杆弹簧吊架 | 824 | 628 | 7.41 | 1 | 0 | 0 | -131030 | -1.268 | -0.155 | 9.743 | 0 | 0 | -124938 | -123.623 | -69.046 | 15.659 | 0 | 0 | -172003 | / | 12.5 | 17
1290 | 水平管单拉杆弹簧吊架 | 824 | 628 | 7.41 | 1 | 0 | 0 | -40138 | -1.268 | -0.356 | 2.421 | 0 | 0 | -50000 | -63.409 | -75.731 | -20.225 | 0 | 0 | -149077 | / | 12.5 | 17
1300 | 立管弹簧支架 | 824 | 628 | 7.41 | 2 | 0 | 0 | -148195 | -0.244 | -0.105 | 0.393 | 0 | 0 | -150000 | -20.749 | -74.943 | -0.384 | 0 | 0 | -194281 | / | 17.4 | 17
1310 | 水平管弹簧支架 | 824 | 628 | 7.41 | 1 | 0 | 0 | -135395 | 0.013 | -0.007 | 0.193 | 0 | 0 | -120000 | -7.128 | -54.507 | 15.141 | 0 | 0 | -153632 | / | 19.5 | 17
0
2120 | 立管双拉杆恒力弹簧吊架 | 824 | 628 | 7.41 | 2 | 0 | 0 | -263663 | -0.656 | 7.681 | -0.002 | 0 | 0 | -263663 | 239.738 | -70.667 | -173.241 | 0 | 0 | -444584 | / | 56.3 | 56.6
2130 | 立管XY向间隙限位支架 | 824 | 628 | 7.41 | / | 0 | 0 | 0 | -1.827 | 10.265 | -0.039 | 0 | 0 | 0 | 230.766 | -22.6 | -239.185 | 0 | -16973 | 0 | / | 45.5 | 45.5
2140 | 水平管单拉杆恒力弹簧吊架 | 824 | 628 | 7.41 | 1 | 0 | 0 | -18131 | -1.026 | 10.461 | -0.54 | 0 | 0 | -18131 | 189.597 | -1.462 | -272.76 | 0 | 0 | -29961 | / | 37.5 | 43
2150 | 水平管单拉杆恒力弹簧吊架 | 824 | 628 | 7.41 | 1 | 0 | 0 | -130527 | 0 | 7.672 | -0.62 | 0 | 0 | -130527 | 150.648 | 11.533 | -250.183 | 0 | 0 | -220021 | / | 37.5 | 43
2160 | 水平管单拉杆恒力弹簧吊架 | 824 | 628 | 7.41 | 1 | 0 | 0 | -163353 | 0 | -1.119 | 1.87 | 0 | 0 | -163353 | 60.259 | 89.285 | -131.026 | 0 | 0 | -275391 | / | 37.5 | 43
2170 | 水平管X向限位支架 | 824 | 628 | 7.41 | / | -94 | 0 | 0 | 0 | -7.077 | 4.694 | 8881 | 0 | 0 | 0 | 139.652 | -41.355 | -263467 | 0 | 0 | / | 37.5 | 37.5
2180 | 水平管单拉杆弹簧吊架 | 824 | 628 | 7.41 | 1 | 0 | 0 | -151582 | 0 | -10.023 | 7.066 | 0 | 0 | -160440 | -30.128 | 162.945 | 3.841 | 0 | 0 | -270176 | / | 37.5 | 43
2190 | 水平管单拉杆恒力弹簧吊架 | 824 | 628 | 7.41 | 1 | 0 | 0 | -139168 | 0 | -18.477 | 15.771 | 0 | 0 | -139168 | -120.514 | 219.459 | 126.398 | 0 | 0 | -235127 | / | 37.5 | 43
2200 | 立管Y向间隙限位支架 | 824 | 628 | 7.41 | / | 0 | 0 | 0 | -3.453 | -18.5 | 20.916 | 0 | 37670 | 0 | -196.39 | 270 | 137.566 | 0 | 98265 | 0 | / | 32.5 | 32.5
2210 | 立管双拉杆恒力弹簧吊架 | 824 | 628 | 7.41 | 2 | 0 | 0 | -253324 | -6.013 | -14.325 | 20.936 | 0 | 0 | -253324 | -210.399 | 297.627 | 99.924 | 0 | 0 | -427665 | / | 27.5 | 32.4
2220 | 水平管y向限位支架 | 824 | 628 | 7.41 | / | 0 | 0 | 0 | -5.362 | -9.884 | 14.508 | 0 | 0 | 0 | -186.592 | 269.627 | 44.25 | 0 | -185795 | 0 | Fy=-185795 | 22.5 | 22.5
2230 | 水平管单拉杆弹簧吊架 | 824 | 628 | 7.41 | 2 | 0 | 0 | -144375 | -5.063 | -9.884 | 13.645 | 0 | 0 | -129420 | -181.941 | 263.225 | 42.688 | 0 | 0 | -216161 | / | 22.5 | 29
2240 | 水平管单拉杆弹簧吊架 | 824 | 628 | 7.41 | 1 | 0 | 0 | -121895 | -2.209 | -9.884 | 2.929 | 0 | 0 | -103557 | -127.757 | 193.18 | 29.638 | 0 | 0 | -177257 | / | 22.5 | 29
2250 | 立管双拉杆刚性吊架 | 824 | 628 | 7.41 | / | 0 | 0 | -87235 | -0.713 | -6.232 | 0 | 0 | 0 | -73512 | -106.485 | 179.608 | 0 | 0 | 0 | -252867 | / | 19 | 29
2260 | 立管Y向间隙限位支架 | 824 | 628 | 7.41 | / | 0 | 0 | 0 | 0.259 | -3.447 | -0.006 | -3373 | 0 | 0 | -100 | 183.941 | -22.599 | -18865 | 0 | 0 | / | 16 | 16
2270 | 水平管单拉杆弹簧吊架 | 824 | 628 | 7.41 | 1 | 0 | 0 | -112093 | 2.099 | -0.587 | -2.023 | 0 | 0 | -144639 | -79.829 | 164.164 | -49.426 | 0 | 0 | -233219 | / | 12.5 | 16.5
2280 | 立管弹簧支架 | 824 | 628 | 7.41 | 2 | 0 | 0 | -105434 | 2.961 | -0.588 | -4.187 | 0 | 0 | -133566 | -48.846 | 88.838 | -45.162 | 0 | 0 | -246822 | / | 12.5 | 16.5
2290 | 水平管单拉杆弹簧吊架 | 824 | 628 | 7.41 | 1 | 0 | 0 | -219768 | 0.506 | 0.02 | 0.06 | 0 | 0 | -220000 | -12.529 | 62.197 | -0.015 | 0 | 0 | -275883 | / | 17.5 | 17
3010 | 水平管单拉杆弹簧吊架 | 376 | 628 | 7.41 | 1 | 0 | 0 | -20509 | 0.126 | -0.166 | -6.018 | 0 | 0 | -24519 | -127.373 | 140.091 | -27.919 | 0 | 0 | -39457 | / | 12.5 | 17
3020 | 水平管单拉杆弹簧吊架 | 376 | 628 | 7.41 | 1 | 0 | 0 | -18400 | 1.065 | 1.399 | -11.101 | 0 | 0 | -20136 | -140.62 | 171.872 | -23.746 | 0 | 0 | -33022 | / | 14.3 | 17
3021 | 水平管单拉杆弹簧吊架 | 376 | 628 | 7.41 | 1 | 0 | 0 | -20016 | 1.065 | -0.149 | -7.494 | 0 | 0 | -24210 | -100.587 | 149.144 | -30.406 | 0 | 0 | -35637 | / | 14.3 | 17

## 5低旁
浙能嘉兴电厂四期扩建项目10号机组 5.低压旁路蒸汽管道支吊架清单
节点号 | 名称 | 管道外径(mm) | 设计参数 |  | 弹簧数量 | 冷态荷载 |  |  | 冷态位移 |  |  | 热态荷载 |  |  | 热态位移 |  |  | 结构荷载 |  |  | 动态荷载 | 管部标高 | 根部标高
|  |  | 温度(℃) | 压力(MPa) |  | X (N) | Y (N) | Z (N) | X(mm) | Y(mm) | Z(mm) | X (N) | Y (N) | Z (N) | X(mm) | Y(mm) | Z(mm) | X (N) | Y (N) | Z (N) | (N) | （m） | （m）
-1
1500 | 立管双拉杆恒力弹簧吊架 | 602.6 | 628 | 7.41 | 2 | 0 | 0 | -23333 | -2.74 | -0.521 | 1.207 | 0 | 0 | -30495 | -63.876 | -78.058 | -50.952 | 0 | 0 | -86616 | / | 9.6 | 16
1510 | 立管双拉杆恒力弹簧吊架 | 602.6 | 628 | 7.41 | 2 | 0 | 0 | -29563 | -4.43 | 0.101 | -1.02 | 0 | 0 | -29563 | -65.515 | -90.774 | -89.691 | 0 | 0 | -52197 | / | 6.5 | 8
1520 | 立管双拉杆恒力弹簧吊架 | 602.6 | 628 | 7.41 | 2 | 0 | 0 | -57964 | -1.803 | -0.31 | -3.361 | 0 | 0 | -57964 | -51.419 | -96.899 | -70.674 | 0 | 0 | -95981 | / | 10 | 16
1530 | 水平管单拉杆弹簧吊架 | 602.6 | 628 | 7.41 | 1 | 0 | 0 | -36882 | -0.217 | -0.377 | -4.65 | 0 | 0 | -46433 | -28.391 | -82.821 | -48.468 | 0 | 0 | -77571 | / | 12.7 | 16
1540 | 水平管单拉杆弹簧吊架 | 602.6 | 628 | 7.41 | 1 | 0 | 0 | -40706 | -0.216 | 0.924 | -4.328 | 0 | 0 | -52038 | 24.273 | -56.714 | -43.362 | 0 | 0 | -86485 | / | 12.7 | 16
1550 | 立管弹簧支架 | 602.6 | 628 | 7.41 | 2 | 0 | 0 | -65977 | -1.654 | -2.076 | -2.715 | 0 | 0 | -69580 | -12.319 | -11.611 | -6.388 | 0 | 0 | -115024 | / | 19 | 17
1560 | 立管弹簧支架 | 1067 | 250 | 1.53 | 2 | 0 | 0 | -164949 | -1.453 | -2.15 | -0.031 | 0 | 0 | -150331 | 6.942 | 6.255 | 12.557 | 0 | 0 | -284811 | / | 19 | 17
1570 | 立管XY向间隙限位支架 | 602.6 | 250 | 1.53 | / | 0 | 0 | 0 | -1.05 | -1.696 | -0.034 | 201594 | 0 | 0 | 6 | 3.617 | 12.151 | 287233 | 0 | 0 | / | 16.5 | 16.5
1580 | 水平管单拉杆弹簧吊架 | 1067 | 250 | 1.53 | 1 | 0 | 0 | -43932 | -0.552 | -1.171 | -0.238 | 0 | 0 | -36328 | 4.183 | -3.164 | 11.39 | 0 | 0 | -86771 |  | 14.5 | 16.5
2500 | 水平管双拉杆恒力弹簧吊架 | 602.6 | 628 | 7.41 | 2 | 0 | 0 | -62025 | 6.769 | -1.054 | -3.856 | 0 | 0 | -62025 | -43.763 | 93.518 | -93.685 | 0 | 0 | -107819 | / | 6 | 8
2510 | 水平管双拉杆恒力弹簧吊架 | 602.6 | 628 | 7.41 | 2 | 0 | 0 | -58876 | 5.709 | -1.053 | -3.667 | 0 | 0 | -58876 | -48.677 | 36.865 | -105.687 | 0 | 0 | -96739 | / | 6 | 8
2520 | 水平管双拉杆恒力弹簧吊架 | 602.6 | 628 | 7.41 | 2 | 0 | 0 | -64872 | 4.2 | -1.053 | -3.116 | 0 | 0 | -64872 | -56.212 | -27.145 | -111.413 | 0 | 0 | -107607 | / | 6 | 8
2530 | 水平管双拉杆恒力弹簧吊架 | 602.6 | 628 | 7.41 | 2 | 0 | 0 | -55911 | 3.296 | -1.328 | -1.52 | 0 | 0 | -55911 | -34.074 | -70.754 | -99.616 | 0 | 0 | -91978 | / | 6 | 8
2535 | 立管双拉杆恒力弹簧吊架 | 602.6 | 628 | 7.41 | 2 | 0 | 0 | -55830 | 2.217 | -1.142 | -0.226 | 0 | 0 | -55830 | -12.443 | -56.269 | -61.193 | 0 | 0 | -93352 | / | 9.5 | 16.5
2540 | 立管XY向间隙限位支架 | 602.6 | 628 | 7.41 | / | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 0.049 | -0.153 | 0 | -38828 | 0 | -25.62 | -10 | -12.238 | 0 | -57271 | 0 | / | 16.5 | 16.5
2550 | 立管弹簧支架 | 1067 | 250 | 1.53 | 2 | 0 | 0 | -66692 | 0.14 | 0.24 | -0.226 | 0 | 0 | -67384 | -28.183 | -0.291 | -0.931 | 0 | 0 | -111615 | / | 18 | 17
2560 | 水平管单拉杆弹簧吊架 | 602.6 | 250 | 1.53 | 1 | 0 | 0 | -165016 | -0.099 | 0.623 | 0.155 | 0 | 0 | -150312 | 3.108 | 11.147 | 12.816 | 0 | 0 | -291740 | / | 14.5 | 17
2570 | 水平管单拉杆弹簧吊架 | 1067 | 250 | 1.53 | 1 | 0 | 0 | -39851 | 0.007 | 0.355 | 0.165 | 0 | 0 | -32489 | 3.283 | 2.009 | 11.422 | 0 | 0 | -78460 | / | 16 | 16.5

## 6给水管道
浙能嘉兴电厂四期扩建项目10号机组 6.给水管道支吊架清单
序号 | 支吊架号 | 支吊架形式 | 弹簧数量 | 管径mm | 温度 | 保温厚度mm | x轴冷态荷载(N) | y轴冷态荷载(N) | z轴冷态荷载(N) | x轴热态荷载(N) | y轴热态荷载(N) | z轴热态荷载(N) | x轴结构荷载(N) | y轴结构荷载(N) | z轴结构荷载(N) | x轴冷位移 | y轴冷位移 | z轴冷位移 | x轴热位移 | y轴热位移 | z轴热位移 | 应力分析的安装荷载（N） | 管部标高 | 根部标高 | 支吊架数量 | 备注
1 | 11050 | 单拉杆弹簧吊架 | 1 | 457 | 195 | 110 | 0 | 0 | -40731 | 0 | 0 | -36177 | 0 | 0 | -52501 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | -40763 | 22600 | 29000 | 1 | 主给水 | 一台机
2 | 11040 | X径向限位 |  | 457 | 195 | 110 | 9798 | 0 | 0 | -73485 | 0 | 0 | 74571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 20800 | 20800 | 1 | 主给水 | 一台机
3 | 11030 | 弹簧支架 | 1 | 457 | 195 | 110 | 0 | 0 | -46748 | 0 | 0 | -51359 | 0 | 0 | -78830 | 1 | 0 | -1 | -1 | 6 | -5 | -46761 | 18100 | 17000 | 1 | 主给水 | 一台机
4 | 11000 | 弹簧支架 | 1 | 457 | 195 | 110 | 0 | 0 | -56317 | 0 | 0 | -69644 | 0 | 0 | -97444 | 1 | 0 | -2 | -8 | 0 | -11 | -56393 | 18100 | 17000 | 1 | 主给水 | 一台机
5 | 10970 | 刚性吊架 |  | 457 | 195 | 110 | 0 | 0 | -68440 | 0 | 0 | -49493 | 0 | 0 | -89419 | 0 | -1 | 0 | -20 | 10 | 0 | -68440 | 22000 | 30000 | 1 | 主给水 | 一台机
6 | 10940 | 单拉杆弹簧吊架 | 1 | 660 | 195 | 160 | 0 | 0 | -125038 | 0 | 0 | -118086 | 0 | 0 | -172241 | 0 | -1 | 0 | -8 | 15 | 3 | -125036 | 22000 | 30000 | 1 | 主给水 | 一台机
7 | 10895 | 刚性支架 |  | 660 | 195 | 160 | 0 | 0 | -200696 | 0 | 0 | -251162 | 0 | 0 | -319692 | 0 | 0 | 0 | -5 | 28 | 0 | -200696 | 18000 | 17000 | 1 | 主给水 | 一台机
8 | 11107 | 双拉杆弹簧吊架 | 2 | 660 | 195 | 160 | 0 | 0 | -76552 | 0 | 0 | -95185 | 0 | 0 | -134403 | 0 | 1 | -1 | -13 | 24 | -11 | -76647 | 14500 | 17000 | 1 | 主给水 | 一台机
9 | 11115 | 双拉杆弹簧吊架 | 2 | 660 | 195 | 160 | 0 | 0 | -63144 | 0 | 0 | -75086 | 0 | 0 | -106215 | 0 | 1 | -1 | -10 | 6 | -9 | -63195 | 14500 | 17000 | 1 | 主给水 | 一台机
10 | 21030 | 刚性支架 |  | 660 | 325 | 160 | 0 | 0 | -134032 | 0 | 0 | -60208 | 0 | 0 | -188427 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | -134032 | 17500 | 17000 | 1 | 主给水 | 一台机
11 | 21050 | 单拉杆弹簧吊架 | 1 | 660 | 325 | 160 | 0 | 0 | -65854 | 0 | 0 | -69579 | 0 | 0 | -98143 | 0 | 0 | 0 | 31 | -24 | -3 | -65863 | 13300 | 17000 | 1 | 主给水 | 一台机
12 | 21070 | 刚性吊架 |  | 660 | 325 | 160 | 0 | 0 | -91119 | 0 | 0 | -122755 | 0 | 0 | -155878 | 0 | 0 | 0 | 20 | -31 | 0 | -91119 | 13300 | 17000 | 1 | 主给水 | 一台机
13 | 21080 | 刚性吊架 |  | 660 | 325 | 160 | 0 | 0 | -96734 | 0 | 0 | -253400 | 0 | 0 | -281957 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23 | 0 | -96735 | 13300 | 17000 | 1 | 主给水 | 一台机
14 | 21100 | 单拉杆弹簧吊架 | 1 | 660 | 325 | 160 | 0 | 0 | -66905 | 0 | 0 | -76622 | 0 | 0 | -108154 | 0 | 0 | 0 | -11 | -8 | -8 | -66910 | 13300 | 17000 | 1 | 主给水 | 一台机
15 | 22020 | 单拉杆弹簧吊架 | 1 | 660 | 325 | 160 | 0 | 0 | -96202 | 0 | 0 | -85226 | 0 | 0 | -130293 | 0 | 0 | 0 | -14 | 2 | 14 | -96242 | 21045 | 30000 | 1 | 主给水 | 一台机
16 | 22050 | 刚性支架 |  | 660 | 325 | 160 | 0 | 0 | -134514 | 0 | 0 | -66116 | 0 | 0 | -188139 | 0 | 0 | 0 | -1 | 18 | 0 | -134514 | 17800 | 17000 | 1 | 主给水 | 一台机
17 | 22080 | 双拉杆弹簧吊架 | 2 | 660 | 325 | 160 | 0 | 0 | -64636 | 0 | 0 | -77363 | 0 | 0 | -108308 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | -10 | -64447 | 14400 | 17000 | 1 | 主给水 | 一台机
18 | 23020 | 单拉杆弹簧吊架 | 1 | 660 | 325 | 160 | 0 | 0 | -91285 | 0 | 0 | -74715 | 0 | 0 | -121171 | 0 | 0 | 0 | 11 | -6 | 21 | -91340 | 22500 | 30000 | 1 | 主给水 | 一台机
19 | 23040 | 单拉杆弹簧吊架 | 1 | 660 | 325 | 160 | 0 | 0 | -89006 | 0 | 0 | -88803 | 0 | 0 | -124527 | 0 | 0 | 0 | -5 | -17 | 0 | -88714 | 22500 | 30000 | 1 | 主给水 | 一台机
20 | 23060 | 单拉杆弹簧吊架 | 1 | 660 | 325 | 160 | 0 | 0 | -71797 | 0 | 0 | -86343 | 0 | 0 | -120881 | 0 | 0 | 0 | -20 | -7 | -25 | -71645 | 22500 | 30000 | 1 | 主给水 | 一台机
21 | 11320 | 单拉杆弹簧吊架 | 1 | 660 | 325 | 160 | 0 | 0 | -113039 | 0 | 0 | -98158 | 0 | 0 | -151953 | -1 | -1 | 1 | 10 | -11 | 19 | -112931 | 34950 | 39400 | 1 | 主给水 | 一台机
22 | 11330 | 单拉杆弹簧吊架 | 1 | 660 | 325 | 160 | 0 | 0 | -114884 | 0 | 0 | -99420 | 0 | 0 | -154090 | 1 | -2 | 3 | 18 | 11 | 30 | -114749 | 34950 | 39400 | 1 | 主给水 | 一台机
23 | 11340 | 单拉杆弹簧吊架 | 1 | 660 | 325 | 160 | 0 | 0 | -102885 | 0 | 0 | -87051 | 0 | 0 | -137076 | 3 | -3 | 2 | 17 | 37 | 41 | -102825 | 34950 | 39400 | 1 | 主给水 | 一台机
24 | 11350 | 双拉杆垂直管刚性吊架 |  | 660 | 325 | 160 | 0 | 0 | -153703 | 0 | 0 | -125145 | 0 | 0 | -207225 | 1 | -3 | 0 | -5 | 64 | 0 | -153703 | 27000 | 30000 | 1 | 主给水 | 一台机
25 | 11355 | 垂直管弹簧支架 | 2 | 660 | 325 | 160 | 0 | 0 | -125541 | 0 | 0 | -156481 | 0 | 0 | -223738 | 1 | 0 | 0 | -32 | 75 | -20 | -125543 | 22000 | 20800 | 1 | 主给水 | 一台机
26 | 11370 | 双拉杆恒力弹簧支架 | 2 | 660 | 325 | 160 | 0 | 0 | -82994 | 0 | 0 | -82994 | 0 | 0 | -116181 | 0 | 6 | -3 | -70 | 72 | -59 | 0 | 13300 | 17000 | 1 | 主给水 | 一台机
27 | 11375 | 双拉杆恒力弹簧支架 | 2 | 660 | 325 | 160 | 0 | 0 | -60546 | 0 | 0 | -75027 | 0 | 0 | -107092 | 0 | 5 | -5 | -44 | 48 | -50 | -60677 | 13300 | 17000 | 1 | 主给水 | 一台机
28 | 11380 | 双拉杆弹簧吊架 | 1 | 660 | 325 | 160 | 0 | 0 | -78916 | 0 | 0 | -97167 | 0 | 0 | -138415 | 0 | 4 | -4 | -18 | 22 | -35 | -79112 | 13300 | 17000 | 1 | 主给水 | 一台机
29 | 11407 | 导向支架 |  | 660 | 325 | 160 | 0 | -2609 | -220275 | 0 | -126107 | -174632 | 0 | 124029 | -322402 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -220275 | 18447 | 17000 | 1 | 主给水 | 一台机
30 | 11410 | 单拉杆弹簧吊架 | 1 | 660 | 325 | 160 | 0 | 0 | -104101 | 0 | 0 | -87657 | 0 | 0 | -138690 | 0 | -3 | 1 | 57 | -55 | 32 | -103969 | 24300 | 30000 | 1 | 主给水 | 一台机
31 | 11420 | 单拉杆弹簧吊架 | 1 | 660 | 325 | 160 | 0 | 0 | -114068 | 0 | 0 | -100868 | 0 | 0 | -153931 | 0 | 1 | -2 | 87 | -180 | 17 | -113874 | 24300 | 30000 | 1 | 主给水 | 一台机
32 | 11425 | 单拉杆弹簧吊架 | 1 | 660 | 325 | 160 | 0 | 0 | -99173 | 0 | 0 | -96438 | 0 | 0 | -137742 | 0 | 4 | -9 | 118 | -292 | 2 | -99334 | 24300 | 30000 | 1 | 主给水 | 一台机
33 | 11435 | 单拉杆弹簧吊架 | 1 | 660 | 325 | 160 | 0 | 0 | -72242 | 0 | 0 | -80809 | 0 | 0 | -113051 | -1 | 5 | -11 | 148 | -305 | -6 | -72734 | 24300 | 30000 | 1 | 主给水 | 一台机
34 | 11440 | 单拉杆弹簧吊架 | 1 | 660 | 325 | 160 | 0 | 0 | -99553 | 0 | 0 | -114951 | 0 | 0 | -164829 | -2 | 5 | -8 | 137 | -275 | -15 | -99836 | 24300 | 30000 | 1 | 主给水 | 一台机
35 | 11455 | 双拉杆垂直管弹簧吊架 | 2 | 660 | 325 | 160 | 0 | 0 | -96875 | 0 | 0 | -112524 | 0 | 0 | -160439 | -2 | 3 | -2 | 89 | -235 | -9 | -97060 | 26700 | 34000 | 1 | 主给水 | 一台机
36 | 30025 | 单拉杆弹簧吊架 | 1 | 457 | 195 | 110 | 0 | 0 | -40089 | 0 | 0 | -35208 | 0 | 0 | -51758 | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 | 7 | -40106 | 22600 | 30000 | 1 | 主给水 | 一台机
37 | 30035 | X径向限位 |  | 457 | 195 | 110 | -6371 | 0 | 0 | -15985 | 0 | 0 | 17951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 3 | 0 | 20800 | 20800 | 1 | 主给水 | 一台机
38 | 30050 | 弹簧支架 | 1 | 457 | 195 | 110 | 0 | 0 | -51605 | 0 | 0 | -53370 | 0 | 0 | -79700 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | -2 | -51586 | 18100 | 17000 | 1 | 主给水 | 一台机
39 | 30060 | 滑动支架 |  | 457 | 195 | 110 | 0 | 0 | -60744 | 0 | 0 | -78652 | 0 | 0 | -103864 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 | -60744 | 18100 | 17000 | 1 | 主给水 | 一台机
40 | 30080 | 单拉杆弹簧吊架 | 1 | 457 | 195 | 110 | 0 | 0 | -36873 | 0 | 0 | -34150 | 0 | 0 | -50389 | 0 | -1 | 0 | 0 | 13 | 4 | -36872 | 22000 | 30000 | 1 | 主给水 | 一台机
41 | 30520 | 单拉杆弹簧吊架 | 1 | 273 | 195 | 90 | 0 | 0 | -9927 | 0 | 0 | -8637 | 0 | 0 | -13731 | -1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 8 | -9926 | 23400 | 27000 | 1 | 给水再循环 | 一台机
42 | 30532 | 单拉杆弹簧吊架 | 1 | 273 | 195 | 90 | 0 | 0 | -10128 | 0 | 0 | -9524 | 0 | 0 | -13831 | -1 | 0 | 0 | 7 | 20 | 4 | -10126 | 23400 | 27000 | 1 | 给水再循环 | 一台机
43 | 30534 | 刚性吊架 |  | 273 | 195 | 90 | 0 | 0 | -11359 | 0 | 0 | -10663 | 0 | 0 | -15695 | -2 | 0 | 0 | 13 | 30 | 0 | -11359 | 23400 | 27000 | 1 | 给水再循环 | 一台机
44 | 30535 | 刚性吊架 |  | 273 | 195 | 90 | 0 | 0 | -13216 | 0 | 0 | -16934 | 0 | 0 | -20476 | -3 | 0 | 0 | 16 | 45 | 0 | -13216 | 23400 | 27000 | 1 | 给水再循环 | 一台机
45 | 30536 | 刚性吊架 |  | 273 | 195 | 90 | 0 | 0 | -4382 | 0 | 0 | -255 | 0 | 0 | -11268 | -2 | 0 | 0 | 19 | 40 | 0 | -4382 | 23400 | 27000 | 1 | 给水再循环 | 一台机
46 | 30540 | 单拉杆弹簧吊架 | 1 | 273 | 195 | 90 | 0 | 0 | -10191 | 0 | 0 | -11148 | 0 | 0 | -15677 | -3 | 0 | -2 | 6 | 44 | -6 | -10206 | 23400 | 27000 | 1 | 给水再循环 | 一台机
47 | 30550 | 单拉杆弹簧吊架 | 1 | 273 | 195 | 90 | 0 | 0 | -9607 | 0 | 0 | -10954 | 0 | 0 | -15432 | -3 | 0 | -3 | -5 | 42 | -17 | -9617 | 23400 | 27000 | 1 | 给水再循环 | 一台机
48 | 30570 | 单拉杆弹簧吊架 | 1 | 273 | 195 | 90 | 0 | 0 | -7568 | 0 | 0 | -9151 | 0 | 0 | -12927 | -3 | 0 | -1 | -16 | 38 | -31 | -7571 | 23400 | 27000 | 1 | 给水再循环 | 一台机
49 | 30585 | 双拉杆弹簧吊架 | 2 | 273 | 195 | 90 | 0 | 0 | -16251 | 0 | 0 | -19506 | 0 | 0 | -27537 | 0 | 0 | 0 | -26 | 22 | -21 | -16253 | 29500 | 36500 | 1 | 给水再循环 | 一台机
50 | 30587 | 双拉杆弹簧吊架 | 2 | 273 | 195 | 90 | 0 | 0 | -15100 | 0 | 0 | -16510 | 0 | 0 | -23213 | 0 | 0 | 0 | -25 | 6 | -6 | -15103 | 36500 | 38500 | 1 | 给水再循环 | 一台机
51 | 30620 | 导向支架 |  | 273 | 195 | 90 | 0 | 84 | -30996 | 0 | -66 | -14677 | 0 | 154 | -38778 | 0 | 0 | 0 | -21 | 0 | 0 | -30996 | 39500 | 38500 | 1 | 给水再循环 | 一台机
52 | 30670 | 刚性吊架 |  | 324 | 195 | 90 | 0 | 0 | -18444 | 0 | 0 | -30160 | 0 | 0 | -39711 | 0 | 0 | 0 | -15 | -1 | 0 | -18444 | 39500 | 38500 | 1 | 给水再循环 | 一台机
53 | 30745 | 单拉杆弹簧吊架 | 1 | 324 | 195 | 90 | 0 | 0 | -18997 | 0 | 0 | -17452 | 0 | 0 | -25924 | 0 | 0 | 0 | -12 | -5 | 11 | -18997 | 45000 | 47000 | 1 | 给水再循环 | 一台机
54 | 15020 | 单拉杆弹簧吊架 | 1 | 273 | 195 | 90 | 0 | 0 | -10802 | 0 | 0 | -9630 | 0 | 0 | -14781 | 1 | 0 | 0 | -4 | 12 | 8 | -10799 | 23000 | 27000 | 1 | 给水再循环 | 一台机
55 | 15022 | 单拉杆弹簧吊架 | 1 | 273 | 195 | 90 | 0 | 0 | -10988 | 0 | 0 | -10474 | 0 | 0 | -15118 | 1 | 0 | 0 | -4 | 20 | 3 | -10986 | 23000 | 27000 | 1 | 给水再循环 | 一台机
56 | 15024 | 刚性吊架 |  | 273 | 195 | 90 | 0 | 0 | -11079 | 0 | 0 | -9698 | 0 | 0 | -16936 | 1 | 0 | 0 | -4 | 30 | 0 | -11079 | 23000 | 27000 | 1 | 给水再循环 | 一台机
57 | 15026 | 刚性吊架 |  | 273 | 195 | 90 | 0 | 0 | -10596 | 0 | 0 | -11441 | 0 | 0 | -14944 | 0 | 0 | 0 | -2 | 41 | 0 | -10596 | 23000 | 27000 | 1 | 给水再循环 | 一台机
58 | 15035 | 单拉杆弹簧吊架 | 1 | 273 | 195 | 90 | 0 | 0 | -9136 | 0 | 0 | -9980 | 0 | 0 | -14047 | 0 | 0 | -1 | 3 | 43 | -5 | -9141 | 23000 | 27000 | 1 | 给水再循环 | 一台机
59 | 15040 | 单拉杆弹簧吊架 | 1 | 273 | 195 | 90 | 0 | 0 | -9434 | 0 | 0 | -11284 | 0 | 0 | -15931 | 0 | 0 | -1 | 13 | 38 | -24 | -9438 | 23000 | 27000 | 1 | 给水再循环 | 一台机
60 | 15085 | 双拉杆弹簧吊架 | 2 | 273 | 195 | 90 | 0 | 0 | -20128 | 0 | 0 | -24649 | 0 | 0 | -34828 | -1 | 0 | -1 | 36 | 23 | -22 | -20133 | 29100 | 36500 | 1 | 给水再循环 | 一台机
61 | 15087 | 双拉杆弹簧吊架 | 2 | 273 | 195 | 90 | 0 | 0 | -16715 | 0 | 0 | -18853 | 0 | 0 | -26546 | 0 | 0 | -1 | 44 | 7 | -7 | -16723 | 36100 | 36500 | 1 | 给水再循环 | 一台机
62 | 15120 | 导向支架 |  | 273 | 195 | 90 | 0 | 125 | -36153 | 0 | -217 | -20944 | 0 | 237 | -44917 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -36153 | 39500 | 38500 | 1 | 给水再循环 | 一台机
63 | 15170 | 刚性吊架 |  | 324 | 195 | 90 | 0 | 0 | -21359 | 0 | 0 | -30952 | 0 | 0 | -42187 | 0 | 0 | 0 | 34 | -1 | 0 | -21359 | 39500 | 38500 | 1 | 给水再循环 | 一台机
64 | 15260 | 单拉杆弹簧吊架 | 1 | 324 | 195 | 90 | 0 | 0 | -14457 | 0 | 0 | -13291 | 0 | 0 | -19732 | 0 | 0 | 0 | 33 | -5 | 11 | -14457 | 45000 | 47000 | 1 | 给水再循环 | 一台机
65 | 15035 | 单拉杆弹簧吊架 | 1 | 219 | 195 | 90 | 0 | 0 | -9136 | 0 | 0 | -9980 | 0 | 0 | -10000 | 0 | 0 | -1 | 3 | 43 | -5 | -9141 | 23000 | 27000 | 12 | 高压旁路减温水管道 | 一台机
66 | 15026 | 立管刚性吊架 |  | 219 | 195 | 90 | 0 | 0 | -5000 | 0 | 0 | -6000 | 0 | 0 | -9000 | 0 | 0 | 0 | -2 | 41 | 0 | -10596 | 23000 | 27000 | 2 | 高压旁路减温水管道 | 一台机
67 | 3000 | 刚性吊架 |  | 219 | 195 | 90 | 0 | 0 | -5000 | 0 | 0 | -6000 | 0 | 0 | -9000 | 0 | 0 | 0 | -2 | 41 | 0 | -10596 | 23000 | 27000 | 10 | 高压旁路减温水管道 | 一台机
68 | 3010 | 单拉杆弹簧吊架 | 1 | 219 | 195 | 90 | 0 | 0 | -5000 | 0 | 0 | -6000 | 0 | 0 | -9000 | 0 | 0 | 0 | -2 | 41 | 0 | -10596 | 23000 | 27000 | 4 | 高压旁路减温水管道 | 一台机