伊犁新天煤化工有限责任公司

增加全厂散排水装置施工服务技术规范书

编 制：

会 签：

审 核：

审 定：

批 准：

伊犁新天煤化工有限责任公司

二〇二五年八月

目   录

一、总则：	3

二、编制依据及标准规范：	4

三、施工范围：	8

1.土建施工范围	8

2.机务施工范围	8

3.电气施工范围	12

4.自控施工范围	14

四、施工技术及质量要求	18

1.机务专业技术要求	18

2.电气施工技术要求	19

3.自控施工技术要求	45

五、工期要求	51

六、验收	51

七、施工现场管理要求	51

八、管理要求	56

九、安全文明管理要求	57

十、考核	57

十一、 技术差异表	58

一、总则：

本技术规范书适用于伊犁新天煤化工有限责任公司增加全厂散排水装置施工服务项目。

本技术规范书对增加全厂散排水装置施工服务项目施工工作提出相关技术要求。本技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未具体引述有关标准和规范的条文，投标人应保证施工质量达到或超过最低技术要求。

投标人如对本技术规范书有偏差(无论多少或微小)都必须清楚地表示并附表。否则招标人将认为投标人完全接受和同意本技术规范书的要求。

在签订合同后，因技术规范书的标准和规程发生变化，招标人有权以书面形式提出补充要求。具体项目由招、投标双方共同商定。

本技术规范书所使用的标准如与投标人所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。

本招标技术规范书与合同正文具有同等效力。

1.工程概述

360消防事故水池属公司三级防控设施，主要用于事故状态下收集全厂散排水。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）、《化工建设项目环境保护设计规范》（GB50483-2019）、 《石化企业水体环境风险防控技术要求》（Q/SH 0729-2018）、《化工园区事故应急设施(池)建设标准》（T/CPCIF 0049-2020）等参考相关文件，日常情况下，为保持足够的事故排水缓冲容量，事故应急池应保持常空状态，非事故状态下，因物料泄漏、废水处理设施不达标等确需占用事故应急池的情况下，可临时将事故应急池作为缓冲池使用，占用容积不得超过 1/3，并要及时腾空，且应具备在事故发生时 30 分钟内紧急排空能力。目前新天公司全厂散排水、无法收集的冷凝液、化工装置设备冲洗水均连续进入消防事故水池，无法保证事故水池在事故状态下的正常使用，政府环保部门也多次提出严禁三级防控设施作为日常蓄水池使用的整改要求。

项目建设内容为：新建散排水缓冲池有效容积为1200m3；新建散排水缓冲池中间做隔断处理，分为沉淀池和清水池两座，实现固液分离和清水缓存。新建散排水缓冲池露天设置两台自吸泵（流量100m³/h），通过既有事故水管线将处理水输送至污水系统。

2.施工说明

此施工技术规范书为一般施工要求，投标人严格按照本技术规范书中的要求进行施工，此技术规范书的要求为施工的最低要求。

3.性能保证和验收试验

投标人应对施工范围内的要求负责，以满足拆解、定装、存放需要；施工项目过程验收实行三级验收制度，在项目完工后，按照体系文件要求，执行竣工验收程序。

4.质量保证

投标人应对本项目范围内的材料、设备、施工组织、安全、文明生产、施工质量等一系列工作负责，特别是施工质量要求，质保期为1年。

在质保期1年内，检查发现包括但不限于安装不符合要求，投标人免费负责处理，并考核工程款5%。

5.检验与验收

投标人应积极配合招标人对本项目材料、施工过程、现场管理等工作的检验与验收。根据不同项目、类别的检验与验收需要，将采用不同的规范进行管理。

二、编制依据及标准规范：

《工作票管理规定》 Q/XT212072

《动火作业安全管理标准》 Q/XT212022

《高处作业安全管理标准》 Q/XT212021

《临时用电作业安全管理规定》 Q/XT 205028

《吊装管理规定》 Q/XT 205062

《工程车辆管理规定》 Q/XT 207007

《建筑地基基础设计规范》GB50007

《混凝土结构设计规范》GB50010

《建筑抗震设计规范》GB50011

《砌体结构设计规范》GB50003

《湿陷性黄土地区建筑标准》GB50025

《建筑地基处理技术规范》JGJ79

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300

《工程测量规范》GB 50026

《混凝土质量控制标准》GB 50164

《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB 50202

《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204

《砌体结构工程施工质量验收规范》GB 50203

《建筑施工安全技术统一规范》GB 50870

《煤化工工程设计防火标准》GB51428
《石油化工企业设计防火标准》GB50160
《消防设施通用规范》GB55036

《建筑防火通用规范》GB55037
《建筑设计防火规范》GB50016

《建筑给水排水与节水通用规范》GB55020

《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002

《建筑给水排水设计标准》GB50015

《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981

《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974

《石油化工给水排水管道工程施工及验收规范》 SH / T 3533

《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242

《石油化工设备和管道涂料防腐蚀设计标准》 SH /T3022

《工业金属管道工程施工规范》 GB 50235

《石油化工金属管道工程施工质量验收规范》 GB 50517

《给水排水管道工程施工及验收规范》 GB 50268

《石油化工给水排水管道工程施工及验收规范》 SH / T 3533

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB 50242

《旋转电动机 定额和性能》  GB 755

《旋转电动机 线端标志与旋转方向》  GB 1971

《电动机产品型号编制办法》  GB 4831

《轴中心高为56mm及以上电动机的机械振动 振动的测量、评定及限值》  GB 10068

《旋转电动机振动测定方法及限值 振动测定方法》  GB 10068.1

《旋转电动机噪声测定方法及限值 第3部分：噪声限值》  GB 10069.3

《中小型旋转电动机安全要求》 GB 14711

《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》GB 18613

《旋转电动机结构型式、安装型式及接线盒位置的分类（IM代码）》GB/T 997

《三相异步电动机试验方法》GB/T 1032

《旋转电动机冷却方法》GB/T 1993

《旋转电动机整体结构的防护等级(IP代码)-分级》GB/T 4942.1

《旋转电动机噪声测定方法及限值 第1部分：旋转电动机噪声测定方法》 GB/T 10069.1

《热带型旋转电动机环境技术要求》GB/T 12351

《三相异步电动机经济运行》GB/T 12497

《电动机在一般环境条件下使用的湿热试验要求》GB/T 12665

《电动机用电加热器 第1部分：通用技术条件》JB/T 7836.1《额定电压35KV及以下铜芯铝芯塑料绝缘电力电缆》GB 12706

《电缆外护套》GB 2952

《电缆的导体》GB/T 3956

《电线电缆燃烧试验方法》GB/T 19216.21

《电线电缆机械物理性能试验方法》GB 2951

《电线电缆识别标准》GB 6995

《电力工程电缆设计规范》GB 50217

《电工圆铜线》GB3953

《电力电缆铜、铝导电线芯》GB3957

《	电线电缆交货盘的技术要求》GB4005

《数值修约规则》GB8170

《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB 50150

《塑料绝缘控制电缆》GB 9330

《电线电缆燃烧试验方法》GB 12666

《电线电缆电性能试验方法》GB 3048

《标准电压》GB/T156

《电气绝缘耐热性和表示方法》GB/T11021

《电气绝缘材料耐热》GB/T11026.3

《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150

《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》GB50171

《电气装置安装工程施工及验收规范》GBJ232

《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169

《电气装置安装工程质量检验及评定规程》DL/T5161

《电力工程电缆防火封堵施工工艺导则》DL_T 5707

《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168

《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》GB50170

《石油化工电气工程施工及验收规范》SH/T 3552

《包装储运图示标志》GB/T191

《外壳防护等级(IP代码)》GB/T4208

《低压成套开关设备和电控设备基本试验方法》GB/T10233

《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》DL/T620

《导体和电器选择设计规程》DL/T5222

《低压开关设备和控制设备》GB/T14048.12

《低压开关设备和控制设备第5-1部分：控制电路电器和开关元件机电式控制电路电器》GB/T14048.5

《低压电涌保护（SPD）第11部分：低压电源系统的电涌保护器性能要求和试验方法》GB/T18802.11

《 消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309

《建筑防火通用规范》GB55037

国家能源局	防止电力生产事故的二十五项重点要求

《自动化仪表工程施工及验收规范》GB50093

《石油化工安装工程施工质量验收统一标准》SHT3508

《自控安装图册》 HG/T21581

《自控专业设计管理规定》 HG/T20636

当标准、规范之间出现矛盾时，投标人应按高标准执行。

三、施工范围：

1.土建施工范围

本项目为新建缓冲池一个，结构为钢筋混凝土剪力墙，容积为1880方，池体内尺寸为46×12.4×3.3米，底板厚度0.50米，池壁厚度0.4米，中间隔墙厚度0.4米，高-2.2米，水池顶标高为±0.000米（绝对高程为1018.40米），转角设置AZ柱0.4×0.4米计6个，池内设集水井2个，分别为3×1×0.8（深）米和1.5×1×0.8（深）米，并设置不锈钢直爬梯2个，水池外侧设0.8×0.8×0.5米设备基础2个，设备基础顶标高为±0.000米，沿池壁一圈设置不锈钢护栏，高度1.2米，设护栏门2个，外围一圈设散水。

2.机务施工范围

本工程招标范围为增加全厂散排水装置所有设备安装、调试。包括但不限于两台自吸泵配套阀门管线、四台隔离阀及配套管道、及室外管线伴热的安装、调试、性能考核验收、消缺等方面的内容；需移位管线的拆除及重新铺设；及施工过程中涉及到未罗列的其他相关工作。

投标人负责整个设备安装项目的施工工器具、车辆及安装材料。包括但不限于（吊车、板车、电焊机、切割机、脚手架等）

2.1机务专业安装工程量清单

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自吸泵 | 流量100m³/h、扬程30m 功率37Kw 、转速2900 | 2 | 台 | 316L | 安装 |
| 2 | 无缝钢管 | D88.9*5.49 | 10 | 米 | 20# | 安装 |
| 3 | 无缝钢管 | D114.3*6.02 | 12 | 米 | 20# | 安装 |
| 4 | 无缝钢管 | D219.1*8.18 | 75 | 米 | 20# | 安装 |
| 5 | 无缝钢管 | D508*15.09 | 60 | 米 | 20# | 安装 |
| 6 | 无缝钢管 | D610*17.48 | 15 | 米 | 20# | 安装 |
| 7 | 法兰止回阀 | H44F-150C DN80 RF | 2 | 个 | WCB | 安装 |
| 8 | 法兰闸阀 | Z41F-150C DN80 RF | 2 | 个 | WCB | 安装 |
| 9 | 法兰闸阀 | Z41F-150C DN500 RF | 2 | 个 | WCB | 安装 |
| 10 | 法兰闸阀 | Z41F-150C DN600 RF | 2 | 个 | WCB | 安装 |
| 11 | 球阀 | Q11F-16C DN15 | 2 | 个 | WCB | 安装 |
| 12 | Y-100耐震压力表 | 0-1.6MPa | 2 | 个 |  | 安装 |
| 13 | 钢筋混凝土立式阀门井 | 2000-2000 | 2 | 座 | 钢筋混凝土 | 安装 |
| 14 | 钢筋混凝土立式阀门井 | 2200-2200 | 2 | 座 | 钢筋混凝土 | 安装 |
| 15 | 球墨铸铁（QT500-7）井盖及盖座（DN400） | Φ700 | 9 | 套 | 球墨铸铁 | 安装 |
| 16 | 钢筋混凝土排水井 | 1000-1000 | 1 | 座 | 钢筋混凝土 | 安装 |
| 17 | 无缝弯头 | D88.9*5.49-90ES | 5 | 只 | 20# | 安装 |
| 18 | 无缝弯头 | D114.3*6.02-90ES | 2 | 只 | 20# | 安装 |
| 19 | 无缝弯头 | D219.1*8.18-90ES | 5 | 只 | 20# | 安装 |
| 20 | 无缝弯头 | D508*15.09-45EL | 4 | 只 | 20# | 安装 |
| 21 | 无缝异径三通 | D219.1*8.18/D88.9*5.49-TR | 1 | 只 | 20# | 安装 |
| 22 | 无缝同心异径管 | D219.1*8.18/D88.9*5.49-RC | 1 | 只 | 20# | 安装 |
| 23 | 平焊法兰 | DN80 CL150 SO/RF | 11 | 片 | Q235B | 安装 |
| 24 | 平焊法兰 | DN100 PN10 PL/RF | 6 | 片 | Q235B | 安装 |
| 25 | 平焊法兰 | DN200 PN10 PL/RF | 1 | 片 | Q235B | 安装 |
| 26 | 平焊法兰 | DN500 CL150 SO/RF | 4 | 片 | Q235B | 安装 |
| 27 | 平焊法兰 | DN600 CL150 SO/RF | 4 | 片 | Q235B | 安装 |
| 28 | 垫片 | DN80 CL150 RF型 | 13 | 片 | 聚四氟乙烯 | 安装 |
| 29 | 垫片 | DN100 PN10 RF型 | 8 | 片 | 聚四氟乙烯 | 安装 |
| 30 | 垫片 | DN200 PN10 RF型 | 1 | 片 | 聚四氟乙烯 | 安装 |
| 31 | 垫片 | DN500 CL150 RF型 | 6 | 片 | 聚四氟乙烯 | 安装 |
| 32 | 垫片 | DN600 CL150 RF型 | 6 | 片 | 聚四氟乙烯 | 安装 |
| 33 | 全螺纹螺栓 | M16*95 | 128 | 只 | 35CrMoA | 安装 |
| 34 | 全螺纹螺栓 | M16*120 | 40 | 只 | 35CrMoA | 安装 |
| 35 | 全螺纹螺栓 | M20*105 | 8 | 只 | 35CrMoA | 安装 |
| 36 | 全螺纹螺栓 | M30*220 | 120 | 只 | 35CrMoA | 安装 |
| 37 | 全螺纹螺栓 | M33*240 | 120 | 只 | 35CrMoA | 安装 |
| 38 | 螺母 | M16 | 336 | 只 | 30CrMo | 安装 |
| 39 | 螺母 | M20 | 16 | 只 | 30CrMo | 安装 |
| 40 | 螺母 | M30 | 240 | 只 | 30CrMo | 安装 |
| 41 | 螺母 | M33 | 240 | 只 | 30CrMo | 安装 |
| 42 | 橡胶膨胀节 | DN500 CL150 RF型 | 2 | 只 | 氟橡胶 | 安装 |
| 43 | 橡胶膨胀节 | DN600 CL150 RF型 | 2 | 只 | 氟橡胶 | 安装 |
| 44 | 无缝管 | D219.1*8.18 | 200 | 米 | 20# | 旧管线拆除，新管线安装 |
| 45 | 无缝管 | D323.9*9.53 | 200 | 米 | 20# | 旧管线拆除，新管线安装 |
| 46 | 无缝弯头 | D219.1*8.18-90ES | 1 | 只 | 20# | 旧管线拆除，新管线安装 |
| 47 | 无缝弯头 | D323.9*9.53-90ES | 1 | 只 | 20# | 旧管线拆除，新管线安装 |
| 48 | 无缝等径三通 | D219.1*8.18-TS | 2 | 只 | 20# | 旧管线拆除，新管线安装 |
| 49 | 无缝等径三通 | D323.9*9.53-TS | 2 | 只 | 20# | 旧管线拆除，新管线安装 |

2.2机务供货清单（乙供）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自吸泵 | 流量100m³/h、扬程30m 功率37Kw 、转速2900 | 2 | 台 | 316L | 品牌要求：江苏华诺、石家庄精工、浙江博赛或相当于 |
| 2 | 无缝钢管 | D88.9*5.49 | 10 | 米 | 20# |  |
| 3 | 无缝钢管 | D114.3*6.02 | 12 | 米 | 20# |  |
| 4 | 无缝钢管 | D219.1*8.18 | 75 | 米 | 20# |  |
| 5 | 无缝钢管 | D508*15.09 | 60 | 米 | 20# |  |
| 6 | 无缝钢管 | D610*17.48 | 15 | 米 | 20# |  |
| 7 | 法兰止回阀 | H44F-150C DN80 RF | 2 | 个 | WCB | 品牌要求：江苏华阀、凯尔特阀门、远大阀门或相当于 |
| 8 | 法兰闸阀 | Z41F-150C DN80 RF | 2 | 个 | WCB | 品牌要求：江苏华阀、凯尔特阀门、远大阀门或相当于 |
| 9 | 法兰闸阀 | Z41F-150C DN500 RF | 2 | 个 | WCB | 品牌要求：江苏华阀、凯尔特阀门、远大阀门或相当于 |
| 10 | 法兰闸阀 | Z41F-150C DN600 RF | 2 | 个 | WCB | 品牌要求：江苏华阀、凯尔特阀门、远大阀门或相当于 |
| 11 | 球阀 | Q11F-16C DN15 | 2 | 个 | WCB | 品牌要求：江苏华阀、凯尔特阀门、远大阀门或相当于 |
| 12 | Y-100耐震压力表 | 0-1.6MPa | 2 | 个 |  |  |
| 13 | 钢筋混凝土立式阀门井 | 2000-2000 | 2 | 座 | 钢筋混凝土 |  |
| 14 | 钢筋混凝土立式阀门井 | 2200-2200 | 2 | 座 | 钢筋混凝土 |  |
| 15 | 球墨铸铁（QT500-7）井盖及盖座（DN400） | Φ700 | 9 | 套 | 球墨铸铁 |  |
| 16 | 钢筋混凝土排水井 | 1000-1000 | 1 | 座 | 钢筋混凝土 |  |
| 17 | 无缝弯头 | D88.9*5.49-90ES | 5 | 只 | 20# |  |
| 18 | 无缝弯头 | D114.3*6.02-90ES | 2 | 只 | 20# |  |
| 19 | 无缝弯头 | D219.1*8.18-90ES | 5 | 只 | 20# |  |
| 20 | 无缝弯头 | D508*15.09-45EL | 4 | 只 | 20# |  |
| 21 | 无缝异径三通 | D219.1*8.18/D88.9*5.49-TR | 1 | 只 | 20# |  |
| 22 | 无缝同心异径管 | D219.1*8.18/D88.9*5.49-RC | 1 | 只 | 20# |  |
| 23 | 平焊法兰 | DN80 CL150 SO/RF | 11 | 片 | Q235B |  |
| 24 | 平焊法兰 | DN100 PN10 PL/RF | 6 | 片 | Q235B |  |
| 25 | 平焊法兰 | DN200 PN10 PL/RF | 1 | 片 | Q235B |  |
| 26 | 平焊法兰 | DN500 CL150 SO/RF | 4 | 片 | Q235B |  |
| 27 | 平焊法兰 | DN600 CL150 SO/RF | 4 | 片 | Q235B |  |
| 28 | 垫片 | DN80 CL150 RF型 | 13 | 片 | 聚四氟乙烯 |  |
| 29 | 垫片 | DN100 PN10 RF型 | 8 | 片 | 聚四氟乙烯 |  |
| 30 | 垫片 | DN200 PN10 RF型 | 1 | 片 | 聚四氟乙烯 |  |
| 31 | 垫片 | DN500 CL150 RF型 | 6 | 片 | 聚四氟乙烯 |  |
| 32 | 垫片 | DN600 CL150 RF型 | 6 | 片 | 聚四氟乙烯 |  |
| 33 | 全螺纹螺栓 | M16*95 | 128 | 只 | 35CrMoA |  |
| 34 | 全螺纹螺栓 | M16*120 | 40 | 只 | 35CrMoA |  |
| 35 | 全螺纹螺栓 | M20*105 | 8 | 只 | 35CrMoA |  |
| 36 | 全螺纹螺栓 | M30*220 | 120 | 只 | 35CrMoA |  |
| 37 | 全螺纹螺栓 | M33*240 | 120 | 只 | 35CrMoA |  |
| 38 | 螺母 | M16 | 336 | 只 | 30CrMo |  |
| 39 | 螺母 | M20 | 16 | 只 | 30CrMo |  |
| 40 | 螺母 | M30 | 240 | 只 | 30CrMo |  |
| 41 | 螺母 | M33 | 240 | 只 | 30CrMo |  |
| 42 | 橡胶膨胀节 | DN500 CL150 RF型 | 2 | 只 | 氟橡胶 |  |
| 43 | 橡胶膨胀节 | DN600 CL150 RF型 | 2 | 只 | 氟橡胶 |  |
| 44 | 无缝管 | D219.1*8.18 | 200 | 米 | 20# |  |
| 45 | 无缝管 | D323.9*9.53 | 200 | 米 | 20# |  |
| 46 | 无缝弯头 | D219.1*8.18-90ES | 1 | 只 | 20# |  |
| 47 | 无缝弯头 | D323.9*9.53-90ES | 1 | 只 | 20# |  |
| 48 | 无缝等径三通 | D219.1*8.18-TS | 2 | 只 | 20# |  |
| 49 | 无缝等径三通 | D323.9*9.53-TS | 2 | 只 | 20# |  |

3.电气施工范围

3.1本部分对全厂散排水项目电气专业设备采购、施工安装及调试进行描述，工程量详见工程量清单，除非特别说明，否则本项目所有设备、材料、施工、安装、调试、试验均由投标人提供，包含但不限于电动机、控制柜、电源配电箱、电缆桥架、镀锌钢管、接地扁钢、槽钢、紧固件、照明灯具、不锈钢挠性管、接线盒、接地线、接线鼻子、标牌、耐火泥等材料以及耗材等的供货、现场保管、搬运、安装、接线、调试、试验、防火封堵、桥架盖板掀开/恢复、紧固、性能考核验收、防雷防静电接地以及质保期内的消缺等工程。施工所需的工程车辆、架子（包括高处作业所需生命线的安装/拆除）及工器具都由投标人提供。具体以设计文件及本规范技术要求为准。防雷接地必须经具备资质的第三方进行检测并提供检测报告。

3.2施工临时用电由投标人负责，招标人只提供满足施工用电需求的电源接口，临时用电所需设备、材料及安装施工均由投标人负责。电源接口至施工现场一级箱暂按100米计算。360消防事故水池及周边部分区域是爆炸危险区域，防爆等级ⅡCT4，在爆炸危险区域内施工临时用电应满足防爆要求。

电气专业作业人员应持有应急管理部门颁发的相应等级的电气类特种作业操作证。

3.3无论本规范是否作出了详细规定，承包人都应提供能够满足装置长期安全经济运行、并满足国家法律法规和相关规范的先进、完整的电气系统。

3.4凡技术规范书中未规定，但在相关设备的行业标准、国家标准或 IEC 标准中有规定的规范条文，应按相应标准的条文进行设备设计、制造、施工、安装、试验。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。设备设计和制造中所涉及的各项规程、规范和标准必须遵循现行最新标准版,包括在投标期内有效的任何修正和补充。本项目设计所引用的标准设计图集，投标人也应遵守。

3.5除非合同另有规定，均须遵守最新的国家标准(GB)和国际电工委员会(IEC)标准以及国际单位制(SI)标准。如采用合资或合作产品，还应遵守合作方国家标准，当上述标准不一致时按高标准执行。

3.6所有螺栓、螺纹、管螺纹、螺栓夹及螺母均应遵守国际标准化组织(ISO)和国际单位制(SI)的标准。

3.7设备、材料采购要求

3.7.1所有采购电机、电缆、照明灯具、控制箱、配电箱、辅材（不锈钢挠性管、照明三通接线盒等提供3C认证及合格证），本技术规范书提出的是最低限度的技术要求。

3.7.2合同签订一个月之后，按本规范要求，投标人提出合同设备的设计﹑制造﹑装配﹑安装﹑调试﹑试运﹑验收﹑试验﹑运行和维护等标准清单给招标人，由招标人确认。

3.7.3投标人供货范围内的成套元器件需提供原厂三年质保函。

*3.7.4投标人供货时应提供对应产品的合格证、配电装置类产品及插接装置3C认证证书，动力配电箱、水泵控制箱、检修箱、电伴热控制箱还应提供型式试验报告。

3.8设备材料清单及施工工程量

| 序号 | 名 称 | 规格 | 单位 | 数 量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铠装阻燃交联聚乙烯电缆 | ZA-YJV22-0.6/1kV-4x95+1x50 | m | 250 | 总柜进线，电缆桥架敷设、接线，后配管地埋（见设计图），高处施工时如无悬挂安全带时必须增加生命线。 |
| 2 | 铠装阻燃交联聚乙烯电缆 | ZA-YJV22-0.6/1kV-4x35+1x16 | m | 10 | 电缆敷设、接线（见设计图） |
| 3 | 铠装阻燃交联聚乙烯电缆 | ZA-YJV22-0.6/1kV-3x2.5 | m | 150 | 电缆敷设、接线（见设计图） |
| 4 | 铠装阻燃交联聚乙烯电缆 | ZA-YJV22-0.6/1kV-4x25 | m | 10 | 电缆敷设、接线（见设计图） |
| 5 | 电机与泵体匹配 | 一级能效 | 台 | 2 | 安装 |
| 5 | 热镀锌钢管Φ100 | Φ100 | m | 60 | 安装 |
| 6 | 热镀锌钢管Φ50 | Φ50 | m | 10 | 安装 |
| 7 | 热镀锌钢管Φ20 | Φ20 | m | 150 | 安装 |
| 8 | 不锈钢挠性连接管 | BNGII-700xDN100 | 根 | 1 | 安装 |
| 9 | 不锈钢挠性连接管 | BNGII-700xDN50 | 根 | 6 | 安装 |
| 10 | 不锈钢挠性连接管 | BNGII-700xDN20 | 根 | 16 | 安装 |
| 11 | 接线盒 | 防水型IP55;防腐型；防尘不低于WF2 | 个 | 8 | 安装 |
| 12 | 动力配电柜（室外增加防雨罩） | 防水型IP55;防腐型；防尘不低于WF2 | 只 | 1 | 共6回路，二台水泵间隔配置马达保护器 |
| 13 | 水泵控制柜（设备成套提供，室外增加防雨罩） | 防水型IP55;防腐型；防尘不低于WF2 | 只 | 1 | 安装 |
| 14 | 检修配电箱（室外增加防雨罩） | 防水型IP55;防腐型；防尘不低于WF2 | 只 | 1 | 所有开关带漏电保护器 |
| 15 | 总等电位联结端子箱 | 防水型IP55;防腐型；防尘不低于WF2 | 只 | 1 | 安装 |
| 16 | 防水LED灯 | 带电容补偿COS∅>0.9,防水型IP55;防腐型；防尘不低于WF2 | 只 | 7 | 安装 |
| 17 | 灯立杆 | 材质高强度铝合金管 高度不低于2.5米 | 根 | 7 | 安装 |
| 18 | 电伴热控制柜（设备成套提供，室外增加防雨罩） | 防水型IP55;防腐型；防尘不低于WF2 | 只 | 1 | 安装 |
|  | 接地 |  |  |  | 安装 |
| 1 | 接地测试盒 | 86钢制 | 个 | 2 | 安装 |
| 2 | 不锈钢扁钢 | 40*4 | m | 170 | 安装 |
| 3 | 不锈钢圆钢Φ20 | Φ20 L2.5m | 根 | 27 | 安装 |
| 4 | 阻燃铜芯导线 | ZR-BV-6mm2 | m | 10 | 安装 |
| 5 | 阻燃铜芯导线 | ZR-BV-25mm2 | m | 4 | 安装 |
|  | 架子搭设 |  |  |  |  |
| 1 | 架子 | 2*3 | 组 | 10 | 包括架子搭设及拆除 |
|  | 附件 |  |  |  |  |
|  | 附件 | 固定件、防火封堵材料、螺栓、接线铜线鼻等 | 批 | 1 | 安装 |

3.9电气供货范围（乙供）不仅限于以下物资，包括施工所需的所有物资。

| 序号 | 名 称 | 规格 | 单位 | 数 量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铠装阻燃交联聚乙烯电缆 | ZA-YJV22-0.6/1kV-4x95+1x50 | m | 250 |  |
| 2 | 铠装阻燃交联聚乙烯电缆 | ZA-YJV22-0.6/1kV-4x35+1x16 | m | 10 |  |
| 3 | 铠装阻燃交联聚乙烯电缆 | ZA-YJV22-0.6/1kV-3x2.5 | m | 150 |  |
| 4 | 铠装阻燃交联聚乙烯电缆 | ZA-YJV22-0.6/1kV-4x25 | m | 10 |  |
| 5 | 电机与泵体匹配 | 一级能效 | 台 | 2 | 南阳防爆、上海电机、佳木斯电机、安徽皖南 |
| 5 | 热镀锌钢管Φ100 | Φ100 | m | 60 |  |
| 6 | 热镀锌钢管Φ50 | Φ50 | m | 10 |  |
| 7 | 热镀锌钢管Φ20 | Φ20 | m | 150 |  |
| 8 | 不锈钢挠性连接管 | BNGII-700xDN100 | 根 | 1 |  |
| 9 | 不锈钢挠性连接管 | BNGII-700xDN50 | 根 | 6 |  |
| 10 | 不锈钢挠性连接管 | BNGII-700xDN20 | 根 | 16 |  |
| 11 | 接线盒 | 防水型IP55;防腐型；防尘不低于WF2 | 个 | 8 |  |
| 12 | 动力配电柜（室外增加防雨罩） | 防水型IP55;防腐型；防尘不低于WF2 | 只 | 1 |  |
| 13 | 水泵控制柜（设备成套提供，室外增加防雨罩） | 防水型IP55;防腐型；防尘不低于WF2 | 只 | 1 |  |
| 14 | 检修配电箱（室外增加防雨罩） | 防水型IP55;防腐型；防尘不低于WF2 | 只 | 1 |  |
| 15 | 总等电位联结端子箱 | 防水型IP55;防腐型；防尘不低于WF2 | 只 | 1 |  |
| 16 | 防水LED灯 | 带电容补偿COS∅>0.9,防水型IP55;防腐型；防尘不低于WF2 | 只 | 7 |  |
| 17 | 灯立杆 | 材质高强度铝合金管 高度不低于2.5米 | 根 | 7 |  |
| 18 | 电伴热控制柜（设备成套提供，室外增加防雨罩） | 防水型IP55;防腐型；防尘不低于WF2 | 只 | 1 |  |
|  | 接地 |  |  |  |  |
| 1 | 接地测试盒 | 86钢制 | 个 | 2 |  |
| 2 | 不锈钢扁钢 | 40*4 | m | 170 |  |
| 3 | 不锈钢圆钢Φ20 | Φ20 L2.5m | 根 | 27 |  |
| 4 | 阻燃铜芯导线 | ZR-BV-6mm2 | m | 10 |  |
| 5 | 阻燃铜芯导线 | ZR-BV-25mm2 | m | 4 |  |
|  | 架子搭设 |  |  |  |  |
| 1 | 架子 | 2*3 | 组 | 10 |  |
|  | 附件 |  |  |  |  |
|  | 附件 | 固定件、防火封堵材料、螺栓、接线铜线鼻等 | 批 | 1 |  |

所有设备供货前，应得到招标人确认。

4.自控施工范围

4.1 仪表主要工作内容：

增加全厂散排水装置项目仪表安装、调试，包括仪表设备、支架、电缆桥架、电缆敷设、等仪表工程材料搬运、施工、安装、调试，项目所用材料物资，使用于化工区域应按防爆要求。

4.2仪表施工工程量清单(具体施工工程量以现场实际施工量为准)

投标人负责整个仪表施工安装项目的施工工器具、脚手架、车辆及安装辅材（包括但不限于焊条、胶带、管卡、螺栓、膨胀螺栓、生料带等）。

仪表安装工程量清单（本部分除甲供材外，其余涉及安装的材料均为乙供）

仪表施工清单：

| 序号 |  | 物资名称 | 规格型号 | 材质 | 单位 | 数量 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 投入式液位计 | 详见数据表 |  | 台 | 2 |  |  | 材料乙供 |
| 2 | 本安电缆 |  | ZR-IA-DJYPVPHD\12×2×1.5mm²\500V |  | 米 | 600 |  |  | 材料乙供 |
| 3 | 本安电缆 |  | ZR-IA-DJYPVPHD\1×2×1.5mm²\500V |  | 米 | 100 |  |  | 材料乙供 |
| 4 | 防爆挠性管 |  | DN40\带接头 |  | 个 |  | 2 |  | 材料乙供 |
| 5 | 防爆挠性管 |  | DN20\带接头 |  | 个 |  | 3 |  | 材料乙供 |
| 6 | 防爆穿线盒 |  | BHC G1 1/2”\380V\DN40 |  | 个 |  | 40 |  | 材料乙供 |
| 7 | 防爆穿线盒 |  | BHC G3/4”\380V\DN20 |  | 个 |  | 20 |  | 材料乙供 |
| 8 | 镀锌管 |  | DN40\3.5mm\Q235 |  | 米 |  | 260 |  | 材料乙供 |
| 9 | 镀锌管 |  | DN20\2.8mm\Q235 |  | 米 |  | 100 |  | 材料乙供 |
| 10 | 包塑金属卷管 |  | JSH-PVC-40\DN40\阻燃 |  | 米 |  | 按需 |  | 材料乙供 |
| 11 | 槽钢 |  | 10#\Q235B |  | 米 |  |  | 30 | 材料乙供 电缆支架制作。高3米，带水泥基础。共7个。 |
| 12 | 镀锌角钢 |  | ∠45x45x5 |  | 米 |  |  | 40 | 材料乙供 |
| 13 | 护线帽 |  | G1 1/2\304 |  | 个 |  |  | 10 | 材料乙供 |
| 14 | 护线帽 |  | G3/4\304 |  | 个 |  |  | 10 | 材料乙供 |
| 15 | 桥架管接头 |  | XQJ-TPC-13-1 1\2”\锌合金 |  | 个 | 5 |  |  | 材料乙供 |
| 16 | 防爆格兰头 |  | 1-1/2"NPT/ExdⅡCT4 304材质 |  | 个 | 3 |  |  | 材料乙供 |
| 17 | 防爆格兰头 |  | G3/4NPT/ExdⅡCT4 304材质 |  | 个 | 3 |  |  | 材料乙供 |
| 18 | 防爆接线箱 |  | 400×300×150mm\380V\ExdⅡCT4\1进（DN40）12出（DN20），下进下出\带防爆格兰头304材质 |  | 个 | 1 |  |  | 材料乙供 |
| 19 | 膨胀螺栓 |  |  |  | 套 | 按需 |  |  | 材料乙供 |
| 20 | 电缆牌 |  | 与现场装置保持一致 |  | 个 | 6 |  |  | 材料乙供 |
| 21 | 仪表标识牌 |  | 与现场装置保持一致 |  | 个 | 2 |  |  | 材料乙供 |
| 22 | 电缆预埋 |  | 10*0.4*0.8米 |  | 立方米 | 3.2 |  |  | 按实际工程量计算 |

四、施工技术及质量要求

## 1.土建专业技术要求

## 1.1 本工程开挖深度超过5米，故基坑工程属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，需施工前，施工单位提前做好施工组织设计，并根据住房和城乡建设部《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》【建办质（2018）31号】附件2所列工程范围的全部内容，相应编制专项方案，报送专家进行论证。

## 1.2 本工程采用筏板基础，要进行换填处理。换填厚度为基底以下不小于2m，换填平面范围应超出基础外轮廓2m。换填垫层要求：换填料采用三七灰土，要求分层厚度不大于300mm，压实遍数通过试验确定，压实系数为0.97，压实后的回填土地基承载力特征值fak不小于140kPa。换填土的施工、质量要求及检验应按《建筑地基处理技术规范》中第4章的有关规定执行。

## 1.3 基础混凝土强度等级C35,抗渗等级P8,抗冻混凝土F200。垫层采用C20耐腐蚀混凝土，150mm厚，出基础边100mm。混凝土墙保护层厚度内侧50mm,外侧35mm。

## 1.4开挖基坑时应注意边坡稳定，定期观测其对周围道路市政设施和建筑物有无不利影响，非自然放坡开挖时，基坑支护应做专门设计。

## 1.5 .集水坑(JK)做法参照22G101-3,第2-51页；筏板板面有高差时的做法按22G101-3第2-36页。筏板侧边封边钢筋做法按22G101-3第2-37页，封边钢筋12@150。水池顶部不锈钢护栏做法参22J403-1第3-45页PA33型，栏杆顶高出地面1200mm，下部设置150X150混凝土翻边，栏杆水平抗侧推力不小于1kN/m。

## 1.6 混凝土浇筑完成后，水池墙壁内表面及底板上表面需做防腐蚀涂层，三布五油玻璃钢防腐,树脂为乙烯基树脂，玻璃纤维布，厚度450um以上，水池及设备基础外表面与土壤接触处涂刷环氧煤沥青防腐层，总厚度350um以上。

## 1.7水池外墙与基坑侧壁间隙应采用3:7灰土或压缩性较好的素土,分层夯实,每层不大于300,压实系数要求不小于0.97,

## 1.8由于水池结构超长，因此需采用补偿收缩混凝土，全掺膨胀剂。膨胀剂掺量要求如下：膨胀剂须满足《混凝土膨胀剂》(GB23439-2017)，其施工须满足《补偿收缩混凝土应用技术规程》(JGJT178-2009)的要求。对暴露在大气中的混凝土表面应及时进行保水养护，养护期不得少于14d；冬期施工时，构件拆模时间应延至7d以上，表层不得直接洒水，可采用塑料薄膜保水，薄膜上部应覆盖岩棉被等保温材料。

## 1.9 水池侧壁设置3mm厚钢板止水带，连接处满焊，施工缝表面凿毛，冲洗干净，浇筑混凝土前先用30厚1:1水泥砂浆结合层。

## 1.10 室外散水1.2米宽，散水做法参23J909第1-19页散1，池壁预埋柔性防水套管，套管尺寸、位置、数量详见给排水图纸，直爬梯、设备基础详见图纸。

## 1.11 其它未尽事宜详见施工图纸及节点详图。

## 2.机务专业技术要求

2.1设备安装一般说明

2.1.1 所有设备出厂应具有合格证等文件。

2.1.2所有转动设备的外露法兰面，在设备安装后管道安装前均应用橡胶盖封好，以防锈蚀及沙尘进入。

2.1.3所有设备在安装前应核对基础尺寸及管口方位等，检查无误后方可安装。

2.1.4设备安装顺序应以不影响后续设备安装为原则。

2.1.5定型设备安装还应按供货商所提供资料的要求进行安装。

2.1.6所有用电设备均应做静电接地，接至电气接地网上。

2.1.7设备安装前，施工单位应做好设备的吊装方案，以保证设备能够顺利吊装就位。

2.2管材与接口：

2.2.1本项目所有理地及明露安装的管道（FRD）均采用输送流体用无缝钢管（GB/T8163)，连接管件采用成品无缝管件（SH/T3408),焊接连接。与阀门之间采用法兰连接。规格采用公称直径“DN”表示。

2.2.2明露管道（FRD）需涂色，以《石油化工设备管遵钢结构表面色和标志规定》 SH/T 3043-2014或业主企业标准为准。
2.3阀门及附件：
2.3.1、闸阀采用Z41F-150C法兰闸阀，止回间采用H44F-150C族启式止回间，压力表采用Y-100型（耐震型）。
2.3.2、阀门的安装：采用立式安装，手轮安装方位现场根据操作方便确定。
2.4检查并、阀门井、防坠落网：
2.4.1、排水检查井选用矩形钢筋混凝土排水检查井，做法参见标准图04S531-5.
2.4.2、阀门井选用钢筋混凝土立式阀门井，井体。井盖做法及阀门安装参见标准图04S531-4。
2.4.3、井盖及井座采用φ700( ZQ ）重型球墨铸铁并盖及支座（防盗型，且检查井应设防坠网），井盖级别不低于D400.
2.4.4、防坠落网承重能力≥100kg，其固定应牢靠，避免被水冲走。

2.5管道沟槽开挖、管道基础
2.5.1、管沟槽先挖至设计标高，在未经扰动的天然地基，管沟可经整平后直接做灰土垫层；已扰动的地基，当回填土厚度≤150mm时，将原土夯实，压实系数不小于0.97；当回填土厚度＞150mm时应将回填土挖出，夯填碎石或砂，再做灰土垫层。管道的砂石垫层基础要求砂石的压实系数不小干0.97。
2.5.2、灰土垫层：在土垫层或砂石垫层上做300mm厚的3:7灰土垫层，分两层夯实，压实系数不小于0.97。

2.5.3、沟槽开挖尺寸等见GB50268要求。
2.6管道试验：
2.6.1、有压管道强度和严密性试验
(1)、水泵出口的有压管道在管道施工完成并检查合格，达到试验条件后，进行强度和严密性试验，试验前，钢管焊口不得进行防腐处理。
(2)、管道强度和严密性试验应采用无油洁净水为试验介质，极度严寒或缺水时，采用其他介质进行强度和严密性试验应征求业主和设计同意，并符合相关试验要求。
(3)、水泵出口的有压管道工作压力0.30MPa，管道强度试验压力为0.60MPa．水压强度试验的测试点应设在系统管网的最高位置，对管网注水时，应将管网内的空气排净，并应缓慢升压，达到试验压力后，稳压10min再将试验压力降至设计压力，停压30min，目测管网应无泄漏和无变形，以压力不降、无渗漏为合格。

(4)、管道强度试验合格后，方可进行严密性试验。
(5)、管道强度和严密性试验合格后，应及时放空，并在焊口防腐合格后及时回填。
2.6.2、无压管道严密性试验
(1)、无压管道在管道施工完成并检查合格，达到试验条件后，进行严密性试验，试验采用闭水法。

2.6.3、管道冲洗
给水管道在管道水压试验合格后，投用前，应进行营道系统冲洗。管道系统冲洗应连续进行，合理设置冲洗排放口，避免死角。

2.7管道回填
2.7.1、管道回填应配合管道水压试验或闭水试验来进行。
2.7.2、管沟回填的管顶土：管顶上部500mm范围内，应人工回填，且不得回填直径大于50mm的块石．
2.7.3、管沟其余部分的回填，应分层夯实，沟槽回填夯实时，其虚铺厚度，当采用机械夯实时不大于300mm，当采用人工夯实时不大于200mm。回填材料及回填密实度见GB50268第4.6.3条回填要求。
2.8管道安装
2.8.1、给排水管道安装支架或吊架，参照国标O3S402图集，特殊的支架和吊架由安装单位现场确定，并应符合施工验收规范．
2.8.2、法兰连接的管道由安装单位根据需要配置法兰，法兰公称压力应与阀门相符。
2.8.3、钢管除锈按中等腐蚀程度考虑，除锈等级为Sa2.5或ST3.0级，采用喷砂或手工除锈，具体要求参照GB8923.1执行。
2.8.4、地上管道涂底漆环氧富锌，中间漆环氧云母氧化铁，面漆丙烯酸改性聚氨酯。
2.8.5、埋地钢管均做外防腐，防腐等级为特加强级。
    埋地钢管管道、管件及管道补口外防腐采用无溶剂环氧煤沥青冷缠带防腐结构，防腐层总厚度等具体要求参照 SH /T3022执行，防腐层厚度≥0.8mm.
2.8.6．地下管道与地上管道连接时，地下管道防腐层应做到地上200mm处．

2.9机务质量要求

2.9.1在工程开工前，投标人根据工程质量预控和施工验、评标准要求，编制所承担项目的质量检验计划，明确质量标准和验评范围；报主管单位审核。

2.9.2投标人在施工过程中应主动控制影响质量的五大因素，即施工操作者、施工材料、施工机械设备、施工方法和施工环境，确保每道工序质量正常稳定，防患于未然。

2.9.3投标人应做好多工种施工交接质量把关工作，未经有关单位的检验或检验不合格的工序，不能进行下一工序的施工，上道工序验收资料未形成，不得进行下道工序施工，成品保护未做好，不得进行下道工序施工。投标人按其质量检验计划检验各道工序符合“标准”的程度，并及时完成质量控制点的见证和签证。对各工序质量检验实施“三级检查制度”即：班组自检、技术员复检、项目质量部验收。项目部职能组“三级检验”合格后，并按施工质量检验评定项目划分范围以及实体质量进行以主管部门为主的四级验收签证。主管部门验收合格并签证后，投标人才能进行下一道工序的施工。

2.9.4本工程进行施工质量等级的评定按检验批、分项、分部、单位工程为顺序进行，质量等级按《化工施工质量检验及评定标准》的规定进行评定。

2.9.5凡检验后被评为不合格的工程施工项目，不予签证、不算完工，必须进行返工或修补等处理。凡经修补后符合标准的项目，可评为合格，但不能评为优良。

2.9.6工程设计或设备制造存在的质量问题，应由设计或设备制造单位负责。当投标人接受委托负责处理，但确实无能为力消除，致使施工质量无法达到本标准时，主管部门、车间和投标人等有关方面共同书面确认并签字后，该检验指标或工程项目可不参加评定质量等级。

2.9.7投标人对已完工程的成品保护要制订管理办法和措施，防止对已完工程的破坏和表面的污染。对在已完工程上造成损坏和有意破坏的，除进行必要的返工外，应给个人和投标人处以相应的经济处罚。

2.9.8投标人必须配备足够的符合要求的检验和试验人员，组建检验和试验系统，建立符合要求的试验室，并配置相应的检测、试验设备，人员必须持证上岗。

2.9.9对现场所发生的与设计、施工有关的质量问题，项目部、业主专业工程师、施工班组应一起分析原因，追查责任，并按规定进行质量事故的处理，质量事故的处理必须坚持“四不放过”原则。采取必要措施，以确保质量事故的处理不影响最终的工程质量。

2.9.10投标人对所承担的工程，不论是否经过业主专业工程师和设备管理部的质量验收，均不免除其所承担的质量事故责任。不能以已经验收签证为理由，提出增加费用或推迟总进度的要求。在任何情况下，都不能使最终的工程质量受到影响，造成隐患，否则招标人有权要求投标人返修，所发生的费用由投标人自行负责。

## 3.电气施工、采购技术要求

3.1电机采购技术要求

3.1.1电动机性能与构造，必须与它所驱动设备的运行条件和维护要求一致。电动机供电电压采用380V±10%。电动机应采用国标1级能效的节能型电动机，工作制为S1。

3.1.2电动机应为三相异步电动机。当频率为额定，且电源电压与额定值的偏差不超过10%时，电动机应能输出额定功率；当电压为额定，且电源频率与额定值的偏差不超过2%时，电动机应能输出额定功率。当电压和频率同时变化，两者变化分别不超过10%和2%时，电动机性能应满足GB 755的要求。

3.1.3电动机必须能在80-100%的额定电压和额定功率下平稳启动，并加速所启动的设备。0.4kV电动机应能在65%额定电压下自启动，电动机制造厂应能保证满足自启动电压要求。电动机在满载运行时，应能承受电源快速切换过程而不损坏。

3.1.4电动机的最高噪音水平应符合所列规范和标准的要求。距外壳1米远处，电动机的平均声压级不得大于85dB（声级）。如果预计设备的最大音级超过规定的容许极限，卖方应采取措施降低噪音，以满足要求。具体采取的措施应经招标人审查认可。

3.1.5电动机应能满足在冷态下连续启动不少于二次，热态下连续启动不少于一次。投标人应提供两次热态启动之间允许的最短时间间隔。

3.1.6在设计环境温度下，电动机应能承受所有热应力和机械应力，并要求端电压保持在额定值时，电动机能达到设计的运转性能。

3.1.7电动机的起动电流，应达到与满足其应用要求的良好性能与经济设计一致的最低电流值。

3.1.8电动机防护等级为IP65（户外），其绝缘等级为F级(温升按B级考核)，户外安装的电机需配置可拆卸防雨罩。电动机绕组经真空浸渍处理（VPI）。所有电动机的使用寿命在现场规定的工作制下不小于30年。电动机的连接线与绕线的绝缘具有相同的绝缘等级。

3.1.9电动机接线盒内的支承绝缘子应进行环氧树脂浸渍处理；电动机接线盒内连接端子的外包绝缘工艺应充分考虑防潮。户外电动机的暴露部件均需涂上一层适用于屋外设备的防腐层，铁芯冲片和其他内部部件也需涂一层保护层以防止腐蚀。

3.1.10电动机应有固定接地导线的合适位置，接地装置应设置在电动机的两侧，若采用螺栓连接，在金属垫片或是电动机的底座上，应有足够数量的螺栓保证连接牢固，直径不小于12mm。

3.1.11电动机主接线盒应位于机座的顶部，且可以通过旋转来满足现场出线方向的要求。考虑到电缆因降压和敷设温升效应需比按电动机额定电流选择的截面要大，动力接线盒尺寸、开孔尺寸以及端子排尺寸应至少放大一档。

3.1.12根据电动机容量大小采用滚动轴承，轴承采用SKF、FAG或“相当于”。轴承正常工作温度不大于70℃，最高温度不得超过90℃。

3.1.13机座号160以上电动机应设置有不停机注排油装置。

3.1.14电动机的外壳上除了详细的电动机铭牌外，必须带有详细的电动机“加油指示牌”，电动机“加油指示牌”的数量为2个（电动机的轴伸端和非轴伸端各1个），电动机“加油指示牌”的具体内容为：轴承型号、加油周期、加油量、油脂牌号等，使用润滑脂为长城3#通用锂基脂。

3.1.15电动机旋转方向应有明显的标识。电动机允许空载时反转。

3.1.16电动机为额定功率输出，电压﹑频率均为额定值时，电动机的功率因数为0.85及以上时，效率的保证值应不低于GB18613中1级能效标准要求。

3.1.17电动机应在接线盒内标明电动机的相序，接线端子相间、相对地有足够的安全距离，并有电缆固定措施。

3.1.18电动机接线盒进线口为喇叭口采用压板式结构固定外部引线电缆。接线口处设有橡胶密封装置及防止电缆拨脱装置。

3.1.19电动机的振动值符合国家有关标准。

3.1.20每台电动机应装有起吊环、起吊钩或其它便于安全起吊电动机的装置。

3.1.21电动机本体及其附件均应满足新天公司高潮湿、高盐雾等特殊气候的要求。

3.1.22具备相关资质公司：推荐卧龙电气南阳防爆集团股份有限公司、上海电气上海电机厂、佳木斯电机股份有限公司、安徽皖南电动机股份有限公司或其它同资质、同档次条件公司。

3.2电缆采购技术要求

3.2.1本项目电压等级AC380/220V，TN-S，三相五线，交流电源频率：50 Hz，母线电压范围：-10%~+10%Ue，中性点接地方式：直接接地

污秽等级：Ⅲ级

3.2.2 投标人所供电缆应适合在地下排管内、电缆沟、电缆保护管、电缆桥架及竖井内的潮湿或干燥的环境中使用。电缆适合于直埋敷设。

3.2.3在导体允许的运行温度下，电缆应具有30年的设计寿命。

3.2.4 1kV电缆的额定电压U0/U值为0.6/1kV。

3.2.5 所有的电缆必须满足本规范的性能要求。并能承受正常使用时的弯曲和机械应力。

3.2.6在20℃时每芯导体电阻应小于相应规范的规定值。线芯标志—标志应符合GB6995的要求。绕包—所使用的填充料及绕包应使用阻燃及不吸潮的材料。

3.2.7每只电缆盘只能缠绕一根电缆。其他电缆必须满足相关规程标准的要求。

3.2.8电缆型号：

| 阻燃交联聚乙烯电缆 | ZA-YJV22-0.6/1kV-4x95+1x16 |
| --- | --- |
| 阻燃交联聚乙烯电缆 | ZA-YJV22-0.6/1kV-4x35+1x16 |
| 阻燃交联聚乙烯电缆 | ZA-YJV22-0.6/1kV-3x2.5 |
| 阻燃交联聚乙烯电缆 | ZA-YJV22-0.6/1kV-5x16 |

（1）阻燃交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套钢带铠装电力电缆

（2）耐火电缆的性能必须达到GB/T 19216.21规定要求。

（3）导体—符合GB3956标准。采用退火铜线，在20℃时每芯导体电阻应小于相应规范的规定值。电缆允许持续载流量值不得小于GB 50217 “电力工程电缆设计规范” 中交联聚乙烯电缆的建议性基础值。

（4）绝缘—采用交联聚乙烯绝缘，导体连续额定温度为90℃。要求交联方式按照国家标准GB/T 12706.1执行，聚乙烯材料及内外半导体要求为优质品。导体及绝缘应为挤包半导电层，绝缘应具有良好的可剥离性。

（5）护套—采用阻燃PVC材料，其电气及物理性能符合GB 2952标准。

（6）电缆的阻燃性能应满足有关规范及标准的要求（A级阻燃及以上），材料氧指数—大于30。

（7）其他电缆必须满足相关标准规范的要求。

3.2.9电缆盘

投标人应采用铁木结构的电缆盘装载电缆，这些电缆盘应经能承受运输和现场搬运并在各种气候条件下能户外存放至少三年，以后应能承受从电缆盘上安装或处理电缆时所可能遭受的外力作用而不会损坏电缆和电缆盘本身。电缆盘的最小直径应与电缆最小率曲半径相一致。

3.2.10  电缆盘标志

电缆盘至少具有以下标志内容：

(1)制造厂名：

(2)合 同 号：

(3)目 的 地：

(4)电缆型号、规格、长度（首端号码、末端号码、长度）：

(5)盘    号：

(6)毛    重：   （kg）

(7)制造日期：    年  月  日

(8)收货单位：

3.2.11专用铭牌标志

专用铭牌至少具有以下标志内容：

(1)招标人盘号：

(2)电缆编号、电缆分段长度

3.2.12电缆标志

成品电缆的标志应符合GB 6995的规定，标志应具有连续性，且字迹清晰，容易辨认、耐擦。每根成品电缆其护套的外表面至少具有下列标志内容：

制造厂名

型号和规格

每隔1米的连续长度

额定电压

制造年份

3.2.13动力电缆的绝缘线芯用颜色标志，其标志应符合GB 6995的规定。

3.2.14其他

有关电缆的其它性能和技术数据请承包商根据上述技术要求，投标文件中

需提供产品的标准和技术水平提供详细资料。主要包括以下内容：

（1）绝缘材料的型号、平均厚度、最薄处厚度及生产厂家；

（2）导体材料的型号及生产厂家；

（3）外护套材料的型号、平均厚度、最薄处厚度及生产厂家；

（4）电缆屏蔽层材料的型号、厚度及生产厂家；

（5）短路时最长持续时间，短路时导体的最高允许温度；

（6）各种规格电缆的载流能力，各种规格电缆导体的电阻。

（7）绝缘层和外护套的耐受电压。

（8）非可燃之充填材料生产厂家、材质。

（9）提供电缆上标识可靠性的工艺说明。

3.3三防动力配电箱、三防水泵控制箱、三防检修箱（插拔式带插头）采购技术要求

3.3.1三防动力配电箱

- 水泵电源回路必须配置单独电动机保护，马达保护器采用苏州万龙电气集团股份有限公司（ST570）、北京四方继保自动化股份有限公司、南京南瑞继保电气有限公司（PCS9626）或相当于的产品。带零序互感器、通讯协议、内置电源、直起和保护模式、互感器一体式、额定电流选择、扩展模块、模拟量输入输出、通讯接口等。

配电线路的过负荷保护，应在过负荷电流引起的导体温升对导体的绝缘、接头、端子或导体周围的物质造成损害前切断负荷电流。对于突然断电比过负荷造成的损失更大的线路，该线路的过负荷保护应作用于信号而不应切断电路。保护电器的装设位置应符合下列规定：

①当配电线路的导线截面积减少或其特征、安装方式及结构改变时，应在分支或被改变的线路与电源线路的连接处装设短路保护和过负荷保护电器。

②当分支或被改变的线路同时符合下列规定时，在与电源线路的连接处，可不装设短路保护和过负荷保护电器：1)当截面减少或被改变处的供电侧已按GB51348第7．6．1～7．6．7条的规定装设短路保护和过负荷保护电器，且其工作特性已能保护位于负荷侧的线路时；2)该段线路应采取措施将短路危险减至最小；3)该段线路不应靠近可燃物。

③短路保护电器应装设在低压配电线路不接地的各相(或极)上，但对于中性点不接地且N导体不引出的三相三线配电系统，可只在二相(或极)上装设保护电器。

（2）在TN-S系统中，当N导体的截面与相导体相同，或虽小于相导体但能被相导体上的保护电器所保护时，N导体上可不装设保护。当N导体不能被相导体保护电器所保护时．应另在N导体上装设保护电器保护，并应将相应相导体电路断开．可不必断开N导体。

（3） 备用穿线孔应配置弹性密封圈、金属垫片、封堵件等，且密封良好，封堵件为附带金属堵头，不允许使用塑料堵头。

（4）防护等级不低于IP55。

（5）防腐等级（除图纸另有说明外）不低于WF2。

（6）按钮应有防误碰的按钮防护罩。

（7）箱体面板应提供隔离切换手柄用于分合箱内微型断路器及塑壳断路器，并能够清晰地显示断路器合、分状态，所有进线和配出回路均带指示灯在板面显示。

（8）操作手柄（板面）、操作按钮的下方配永久性标签，用以标识开关位号及设备名称。

（9）进线、出线电缆必须全部引至端子排上，并留有足够的接线空间，便于招标人后期接线。

（10）壳体有独立的接地端子并有标识，在表面明显位置有压铸成型“当心触电”标志，标志应清晰可见，不易褪色或损坏。

（11）箱内所有非带电金属部件应连通一体，并与接地端子相连。接地线应以黄绿色为标识，接地线应使用多股铜芯导线。

（12）箱体用304不锈钢材料制作，厚度不小于2mm。箱体、合页、门锁均为不锈钢，并具有足够强度的不锈钢材料，有防止光污染措施，支架及厚度符合要求以适应户外运行。

（13）箱体在不同功能的端子排之间，在交、直流不同电源和强、弱电源之间，应加装分组隔板。

（14）箱体有有效疏导雨水设施，顶盖采用斜面或“人”字型，有利于雨水的流动，设计遮雨檐；箱体不能有明显的对流孔洞，防止对流时带入大量灰尘。

（15）所有紧固件、螺栓等必须用不锈钢材质，以防腐蚀。

（16）箱体进出电缆方式采用“下进下出”形式，下进下出，所有进出口带不锈钢堵头，带不锈钢格兰头。

（17）壳体接合面采用硅橡胶发泡密封条，具有良好的防水、防尘能力。

（18）壳体铸造三防标志，铭牌材质不锈钢，铭牌上有名称、型号、防护等级等级、合格证编号、生产日期、厂家等信息。

（19）箱体配有图纸资料。

（20）箱内断路器选用施耐德、ABB、西门子或“相当于”产品。根据附图所配的浪涌保护器（SPD）选用施耐德、ABB、西门子或“相当于”产品（须具备第三方的检测报告）。

（21）箱内内所有一、二次端子品牌采用魏德米勒、菲尼克斯（南京凤凰）或“相当于”产品。

（22）三防动力配电箱选用电光防爆科技股份有限公司、新黎明科技股份有限公司、合隆防爆电气有限公司或“相当于”。

（23）三防动力配电箱配置详见设计图。

3.3.2三防水泵控制箱要求

（1）排水泵控制柜出线到排水泵的回路必须带漏电保护。

（2）排水泵控制方式：手动控制，详见给排水专业。

（3）参考图集《常用水泵控制电路图》16D303-3

（4）液位控制器信号引至中央控制室，见自控专业图纸

（5）水泵备应采取节能自动控制措施。

（6）控制柜进线需装电流互感器并装设智能仪表。

（7）水泵控制柜至水泵供电回路需满足后期可单台检修要求。

（8）水泵控制柜至水泵供电回路开关采用电动机保护型。

交流电动机应装设短路保护和接地故障保护，交流电动机的接地故障的保护应符合下列规定：

（9）每台电动机应分别装设接地故障的保护，但共用一套短路保护的数台电动机可共用一套接地故障的保护器件。

（10）交流电动机的间接接触防护应符合现行国家标准《低压配电设计规范》GB50054的有关规定。

（11）当电动机的短路保护器件满足接地故障的保护要求时，应采用短路保护器件兼作接地故障的保护。

（12）箱体外壳防护等级不低于IP55。

（13）防腐等级：WF2。

（14）箱体用304不锈钢材料制作，厚度不小于2mm。箱体、合页、门锁均为不锈钢，并具有足够强度的不锈钢材料，有防止光污染措施，支架及厚度符合要求以适应户外运行。

（15）箱体在不同功能的端子排之间，在交、直流不同电源和强、弱电源之间，应加装分组隔板。

（16）箱体有有效疏导雨水设施，顶盖采用斜面或“人”字型，有利于雨水的流动，设计遮雨檐；箱体不能有明显的对流孔洞，防止对流时带入大量灰尘。

（17）箱内断路器、接触器施耐德、ABB和西门子或“相当于”产品，所有一、二次端子品牌采用魏德米勒、菲尼克斯（南京凤凰）或“相当于”产品。

（18）铭牌材质不锈钢，铭牌上有名称、型号、防护等级、生产日期、厂家等信息。

（19）三防水泵控制箱配置详见设计图。

3.3.3三防检修箱要求

- 三防检修箱所有开关配置漏电保护功能。

（2）箱体外壳防护等级不低于IP55。

（3）防腐等级：WF2。

（4）箱体用304不锈钢材料制作，厚度不小于2mm。箱体、合页、门锁均为不锈钢，并具有足够强度的不锈钢材料，有防止光污染措施，支架及厚度符合要求以适应户外运行。

（5）箱体在不同功能的端子排之间，在交、直流不同电源和强、弱电源之间，应加装分组隔板。

（6）箱体有有效疏导雨水设施，顶盖采用斜面或“人”字型，有利于雨水的流动，设计遮雨檐；箱体不能有明显的对流孔洞，防止对流时带入大量灰尘。

（7）箱内断路器、接触器施耐德、ABB和西门子或“相当于”产品，所有一、二次端子品牌采用魏德米勒、菲尼克斯（南京凤凰）或“相当于”产品。

（8）铭牌材质不锈钢，铭牌上有名称、型号、防护等级、生产日期、厂家等信息。

（9）三防检修箱（插拔式带插头）配置详见设计图。

（10）所有进出口带不锈钢堵头，带不锈钢格兰头。

3.3.4三防电伴热控制箱要求

（1）三防电伴热控制箱所有开关配置漏电保护功能。

（2）箱体外壳防护等级不低于IP55。

（3）防腐等级：WF2。

（4）箱体用304不锈钢材料制作，厚度不小于2mm。箱体、合页、门锁均为不锈钢，并具有足够强度的不锈钢材料，有防止光污染措施，支架及厚度符合要求以适应户外运行。

（5）箱体在不同功能的端子排之间，在交、直流不同电源和强、弱电源之间，应加装分组隔板。

（6）箱体有有效疏导雨水设施，顶盖采用斜面或“人”字型，有利于雨水的流动，设计遮雨檐；箱体不能有明显的对流孔洞，防止对流时带入大量灰尘。

（7）箱内断路器、接触器施耐德、ABB和西门子或“相当于”产品，所有一、二次端子品牌采用魏德米勒、菲尼克斯（南京凤凰）或“相当于”产品。

（8）铭牌材质不锈钢，铭牌上有名称、型号、防护等级、生产日期、厂家等信息。

（9）防爆电伴热控制箱配置详见设计图。

（10）所有进出口带不锈钢堵头，带不锈钢格兰头。

3.4三防灯具采购技术要求

3.4.1光源技术要求：

1.光源：本工程采用LED灯具为主，光源显色指数Ra≥80，其中LED灯具特殊显色指数R9应大于零，色温不高于5000K。

2.（1）光环境设计时应综合协调天然采光和人工照明；人员活动场所的光环境应满足视觉要求，其光环境水平应与使用功能相适应。

（2）对人员可触及的光环境设施，当表面温度高于70℃时，应采取隔离保护措施。

3.（1）光环境设计时应综合协调天然采光和人工照明；人员活动场所的光环境应满足视觉要求，其光环境水平应与使用功能相适应。

（2）各种场所严禁使用防电击类别为0类的灯具。

4.室外照明配电终端回路应设置剩余电流动作保护电器作为附加防护。室外灯具防护等级不应低于IP55,埋地灯具防护等级不应低于IP67,水下灯具的防护等级不应低于IP68.当正常照明灯具安装高度在2.5m及以下，且灯具采用交流低压供电时，应设置剩余电流动作保护电器作为附加防护。

5.选用LED灯的电气性能应符合下列规定：LED灯输入功率与额定值之差，a.额定功率小于或等于5W时，其偏差不应大于0.5W；b.额定功率大于5W时，其偏差不应大于额定值的10%。

6.选用的LED灯的光度性能应符合下列规定：

LED灯的初始光通量不应低于额定光通量的90%，且不应高于额定光通量的120%；其工作3000h的光通量维持率不应小于96%，6000h的光通量维持率不应小于92%。

7.工作场所一般照明照度均匀度应符合下列规定：一般场所不应低于0.4；长时间工作的场所不应低于0.6；对视觉要求高的场所不应低于0.7。

8.设计照度计算值与照度标准值的允许偏差应为+20%。

（1） 光源采用降额设计，单套灯具功率不能超额设计，预留余量不低于10%。

（2） 投标人所提供的产品应保持统一色温。

（3） LED光源在-40℃～60℃环境内均能正常工作。

（4） 光源采用CREE、osram、philips或同等档次芯片。投标人需提供芯片原生产厂家的原产地证明书复印件，附在投标文件中，并提供生产厂家授权书。

（5） LED光源的寿命达50000h以上，显色指数Ra大于60，整灯效能为≥100 lm/W。需提供效能测试报告），无重影，低光衰，启动快，无闪烁。

（6） 光源模组与电源之间选用快速接头连接，方便维修更换模组。

（7） LED芯片单颗功率不大于3W,单颗LED颗粒损坏（击穿或者开路）不会影响其他LED颗粒的正常工作。

3.4.2灯具要求

1.灯具在额定电压和额定频率工作时，实际消耗功率不大于额定功率的100%。

2.灯具功率因数≥0.9。

3.灯具电源模块品牌选用茂硕、英飞特、明玮、海洋王或同等档次。

4.功率小于等于70W的LED灯启动冲击电流峰值不应大于40A，持续时间小于1ms。

5. LED恒压直流电源的选择应符合下列规定：

- 直流输出电压允许偏差应为±5%；

- 启动后1s内应达到稳定工作状态，启动时输出电压最大瞬时峰值不应大于额定值的110%。

- 输出电压纹波系数不应超过3%；

- 负载率宜为60%~80%；

- 功率因数不应低于0.90，电流总谐波畸变率不应超过15%；

- LED恒压直流电源应具有输出过电流保护、过电压保护和过温保护等功能；

- LED恒压直流电源与LED灯或LED灯具的安装距离应符合现场使用的要求；

- LED 恒压直流电源应满足使用场所环境的要求，且外壳最高温度不超过75℃时，寿命不应低于50000h。

6.在正常工作条件下，LED灯在距离1m处噪声的A计权等效声级不大于24dB。

7.LED灯具电源应出具国家强制的质量认证及检测报告，电源稳定性及短路、过流、过压、过温保护检测报告。

8. 灯具应出具使用说明书和合格证。

9.灯具铭牌采用不锈钢材质，铭牌应耐腐蚀，并安装在照明灯具明显的位置上。铭牌至少包括下列内容：设备制造厂名称、制造年月、制造厂产品编号、制造许可证编号、设备型号等信息。

10.灯具外壳需与PE线相连。

11. 灯具内部连接导线均应采用耐压等级不低于500V，截面不小于1.5mm2的阻燃耐高温铜芯多股导线，并且线头需做涮锡处理。并有专用内、外接地装置。

12.灯具采用宽电压设计：适用电压波动范围为160~260V、50Hz,并提供第三方认证。

13.灯壳寿命不低于10年。

14.达到更好的防护效果，电源为内置，该电源必须为灯具标配，不得随意更换。

15.灯具通风散热结构应设计合理，以保证灯具的散热面积最大化，为LED提供稳定的温度环境,确保环境温度在-40～+60℃范围内安全工作，并提供第三方证书；在常温情况下，24小时亮灯情况下，灯壳温升不高于25℃。

16.所有外露紧固件均采用304不锈钢材质，并有专用内、外接地装置。

17.防触电保护类别 I类。

18.灯具（含电源模块）防护等级IP65，防腐等级为WF2，并提供第三方检测报告。

19.合格证及完整的检测报告，且证书中的型号、参数、温度均能覆盖本技术规范书要求的参数。

20.灯具外壳要求采用强度高、耐冲击材料铸铝合金制成，对于“n”型也可采用不锈钢材料。采用铸铝合金压铸成型，表面喷塑处理以增强防腐蚀性；采用95%的透镜，阳极氧化处理，反射效率高效持久。

21.安装的灯具接线盒、弯管、吊链等安装附件随灯具成套提供。

22.立杆等安装附件随灯具成套提供，安装高度2.5m。

23.随灯具的附件应满足现场安装要求，防护等级IP55，接线盒铭牌采用不锈钢材质。

24.灯具选用尚为照明有限公司、森本照明有限公司、海洋王照明科技股份有限公司或“相当于”品牌。

3.5电动机的安装技术要求

（1）电动机的安装需要搬运和吊装时应有持证起重工配合进行。

（2）应审核电动机安装的位置是否满足检修操作运输的方便。

（3）固定在基础上的电动机，应有不小于1.2m维护通道。

（4）采用水泥基础时，如无设计要求，基础重量一般不小于电动机重量的3倍。基础各边应超出电机底座边缘100~150mm。

（5）稳固电机的地脚螺栓应与混凝土基础牢固地结合成一体，浇灌前预留孔应清洗干净，螺栓本身不应歪斜，机械强度应满足要求。

（7）定子和转子分箱装运的电动机，安装转子时，不可将吊绳绑在滑环、换向器或轴颈部分。

（8）电缆进线口须配填料函或压紧螺母；金属铠装电缆需加铠装锥、接地环，压紧后保证 IP55 及以上。

（9）进线口朝下或与垂直线夹角 ≤60°，防止粉尘、液体积聚；多余进线口用实心金属堵头封堵。

（10）端子连接工艺，剥线长度以端子深度＋2 mm 为宜，芯线不得损伤；压接端头应选用铜质 DIN 46235 窥口端头，压痕不少于两道。

（12）接线盒内严禁有飞线、铜丝外露；紧固力矩按制造商铭牌值执行（M5 铜螺钉通常 2.5 N·m）。

（13）额定电压 380 V 时，最小电气间隙 ≥6 mm，爬电距离 ≥10 mm。

（14）电机外壳、接线盒、金属导管、电缆铠装、金属支架等所有外露可导电部分必须可靠接地。

# （15）电机动安装结束后需出具试验报告，报告内容包括：电动机安装情况说明、试验数据、调试数据、试运行情况等项目。电气试验主要包括：绝缘、直阻、吸收比等，具体标准和试验方法依据《电力设备预防性试验规程》DL/T 596或《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB 50150。相关影像、纸质资料汇总后交招标人。

# （16）电动机安装结束后需进行空载、带载试转，电流正常且三相平衡，电动机声音无异常、运行无异味，振动应满足《轴中心高为56mm及以上电动机的机械振动振动的测量、评定及限值》GB10068 要求，轴承温度不超过70℃。

# （17）电动机安装后，应保证电机铭牌清晰，必要时进行更换。电机整体完整、清洁，无明显缺陷，各部件的螺栓、螺母齐全紧固。

# （18）电动机接线端子应牢固，接线盒密封良好，防止灰尘和时期进入，电动机外壳接地电阻应小于4Ω。

# （19）电动机安装基础应稳固、平整，能承受电动机及负载的振动和冲击，如有腐蚀、锈蚀情况，应采用打磨、涂层防腐等方式加以处理，以确保电动机的安装质量。

# （20）电动机安装水平误差应小于0.1mm/m，地脚螺栓应垂直安装，紧固力矩符合设计要求。

# （21）电动机轴与负载轴必须精确对中，使用激光对中仪或千分表进行调整，避免因对中引发振动和轴承损坏，对中误差应小于0.05mm。

# （22）联轴器应正确安装，确保两端轴的同轴度和轴向间隙符合要求。

# （23）电机地脚找平垫片每组不能超过4片，且垫片与电机地脚的接触面积不低于电机地脚的80%。

# （24）电动机安装后妥善保存说明书、合格证等技术资料，项目完成时汇总交招标人

# （25）不满足《电力设备预防性试验规程》DL/T 596、《轴中心高为56mm及以上电动机的机械振动振动的测量、评定及限值》GB10068 、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB 50150等国家或电力行业的质量验收规范和评定标准的，及电流异常、异音异味的招标人有权不予验收，并要求投标人返工，返工所产生的费用及因此给招标人造成的损失由投标人承担。

3.6三防配电箱、三防控制箱、三防检修箱、三防电伴热控制箱安装技术要求

（1）盘、柜在搬运时，应采取防振、防潮、防止框架变形和漆面受损等保护措施，必要时可将装置性设备和易损元件拆下单独包装运输。

（2）基础型钢安装时，规格应符合设计文件要求，尺寸应与盘、柜相符，并应符合下列规定:

基础型钢安装的允许偏差

| 项目 | 允许偏差 |  |
| --- | --- | --- |
|  | mm/m | mm/全长 |
| 不直度 | ＜1 | ＜5 |
| 不平度 | ＜1 | ＜5 |
| 位置排查及不平行度 | - | ＜5 |

b)落地式配电箱的底部应抬高，高出地面的高度室外不应低于200mm；其底座周围应采取封闭措施，并应能防止鼠、蛇类等小动物进入箱内。周围设置排水坡度（≥5%），确保积水排除。

c)基础型钢的焊接应牢固，焊接处应进行打磨并做好防腐处理。

d）基础槽钢宜立式安装，开口朝内;基础型钢应二次灌浆或用水泥砂浆填实抹面。

（3）盘、柜安装应符合下列规定:

安装后的允许偏差应符合下表的规定：

盘、柜安装的允许偏差

| 项目 |  | 允许偏差 |
| --- | --- | --- |
| 垂直度 |  | ＜1.5mm/m |
| 水平偏差 | 相邻两盘顶部 | ＜2mm |
|  | 成列盘顶部 | ＜5mm |
| 盘面偏差 | 相邻两盘边 | ＜1mm |
|  | 成列盘面 | ＜5mm |
| 盘间接缝 |  | ＜2mm |

b）盘体与基础型钢至少应在四个底角可靠固定;盘体与基础型钢之间应按产品技术文件要求固定，当无要求时宜采用螺栓连接;屏（台）固定宜采用螺栓与基础型钢牢固连接;不得在盘柜底板用火焊或电焊开、扩孔。

（4）盘、柜接地应符合下列规定:

柜内接地母线与主接地网应可靠连接，每段柜连接不少于2处。

每列基础型钢应有不少于②处明显的接地点，基础型钢两端应分别接地，接地连接牢固，导通良好。

（5）二次部分施工质量技术要求

a)二次回路接线正确。

b)导线绝缘层应完好，不得有中间接头。

c)导线端部线号标志清晰正确，且不易脱色。

d)盘、柜内配线应整齐、美观，扎带间距离宜为100mm~200mm 且一致;接引处预留长度适当，形式一致。

e)每个接线端子的每侧接线宜为1根，不得超过2根且接2根线的端子不能有金属裸露相邻;对于插接式端子，不同截面的2根导线不得接在同一端子中;对于螺栓连接端子，导线之间应加平垫片。

f)控制电缆备用芯线预留长度至最远端子处，有绝缘包扎,且固定牢固。

g)电缆标牌电缆两端标记正确，规格一致，并有防腐功能，挂装应牢固。电缆标牌上应注明电缆编号、规格、型号。

h)二次电缆的拆接线核对图纸和现场电缆，防止误拆线，现场与图纸不符的必须经甲方现场确认后确定；电缆芯拆后包好，拆下电缆抽出盘好放指定位置；拆、接后相关二次回路要求检查、调试。

## 3.7防雷与接地施工要求

（1）基本要求

①防雷与接地的施工应按已批准的施工图设计文件执行。

②防雷与接地工程隐蔽前承包人应牵头组织包括业主在内的各方共同验收，验收无误后应留存验收记录。

③除设计特别要求外，防雷与接地的施工严禁在承力钢结构上热加工连接。

④防雷与接地采用螺栓连接时应压接牢固，防松装置应齐全。

⑤直接埋入土壤中的接地装置应采用焊接。

⑥防雷与接地的焊接应符合下表的规定。

接地装置焊接长度及焊接方法

| 焊接材料 | 搭接焊最小长度 | 焊接方法 |
| --- | --- | --- |
| 扁钢与扁钢 | 扁钢宽度的2倍 | 两个大面不应少于3个棱边焊接 |
| 圆钢与圆钢 | 圆钢直径的6倍 | 双面施焊 |
| 圆钢与扁钢 | 圆钢直径的6倍 | 双面施焊 |
| 扁钢与钢管、扁钢与角钢 | 扁钢紧贴角钢外侧两面或紧贴3/4钢管表面，上、下两侧施焊，并应另外焊以扁钢弯成弧形（或直角形）卡子或直接由扁钢本身弯成弧形或直角形与钢管或角钢焊接。 |  |

⑦防雷与接地采用的钢制螺栓、垫片、螺母应进行热镀锌处理。

⑧防雷与接地装置跨越建筑变形缝时，应有补偿措施。

（2）接地装置施工要求

①自然接地体

a利用建筑物基础内钢筋作自然接地体时，钢筋与钢筋的链接，应采用土建施工的绑扎法或螺丝扣连接或熔焊连接。作为防雷接地与电气装置接地共用的自然接地体，电气装置的接地线与自然接地体应采用熔焊连接。

b当既利用建筑物基础钢筋，还利用其他桩基(如抗拔桩、抗压桩及护坡桩等）作为自然接地体时，应按设计要求，将各部分进行可靠连接。当设计对利用其他桩基的数量无具体要求时，应本着尽量多的原则进行利用。连接采用圆钢时，直径不应小于10mm；采用扁钢时，截面积不应小于90mm2，且厚度不应小于3mm。

c当设计要求基础底板的钢筋按柱距形成网格时,纵横钢筋应进行跨接，应采用直径不小于10mm的圆钢进行焊接或卡夹(接）器连接。

d当基础底板的底层钢筋与上层钢筋需要跨接时，应采用直径不小于10mm的圆钢进行焊接或卡夹(接)器连接。

e基础底板的钢筋与作为引下线的钢筋应进行跨接，应采用直径不小于10mm的圆钢进行焊接或卡夹(接）器连接或绑扎；基础底板的钢筋与作为专用引下线(间距18或25m)的钢筋应进行跨接,应采用直径不小于10mm的圆钢进行焊接。

f混凝土内的钢筋焊接后，应将药皮清理干净,焊接处不需要做防腐处理。

②人工接地体

a接地装置顶面埋深不应小于0.8m，且应在冻土层（1.2m）以下。

b圆钢、角钢、钢管、铜棒、铜管等接地极应垂直埋入地下，间距不宜小于5m；人工接地体与建筑外墙、基础或散水坡的最外沿之间的水平距离不宜小于1m（见14D504图集)。

c当垂直接地极与水平接地体采用钢导体时，应采用熔焊连接，焊接质量应符合基本要求的规定，焊接处应采用沥青防腐等处理措施；当采用铜导体时，铜导体与铜导体之间应采用放热焊接，接头应无贯穿性气孔。当接地装置既有钢导体，也有铜导体时，其连接也应采用放热焊接。

d采用降阻措施的接地装置应被降阻剂所包覆，包覆的尺寸应符合降阻剂产品技术文件的要求。

e当接地装置采用接地模块时，接地模块应与土壤紧密接触，接地模块引出线宜与其预留的引出线材质应相同，其连接应符合本要求c条的规定。

f当接地装置采用电解离子接地极时，应按接地极尺寸挖好相应孔洞。将接地极放置好后，按产品技术文件要求在相应部位填好膨润土，再在相应部位填好降阻剂，并应采用材质相同的导体通过各接地极引出线使其连成一体。

③引下线施工要求

a引下线与接闪器的连接应可靠,应采用焊接或卡夹(接)器连接。引下线与接闪器连接的圆钢或扁钢，其截面积不应小于接闪器的截面积。

b当利用建筑物周边柱子钢筋做专用引下线时，接闪器应与建筑物周边柱子钢筋连接，柱距在6~9m时，可每隔一根柱子连接一次。接闪器与建筑物内部柱子的钢筋可不连接。

c当利用结构钢筋做专用引下线时，其位置、数量和规格应符合设计要求。

d当利用结构钢筋做引下线时，钢筋与钢筋的连接，可采用土建施工的绑扎法或螺丝扣连接或熔焊连接。

e当利用幕墙竖向龙骨做引下线时，竖向龙骨应具有可靠的贯通性。贯通性的竖向龙骨之间的间距不应大于3m。竖向龙骨的顶端和底端应与做防雷装置的钢筋进行连接。

f明敷的引下线采用热镀锌圆钢时，圆钢与圆钢的连接，可采用焊接或卡夹(接）器；明敷的引下线采用热镀锌扁钢时,可采用焊接或螺栓连接。

g明敷引下线应采用固定支架安装。

h明敷引下线和利用结构钢筋做的专用引下线，与防雷接地装置或共用接地装置必须采用焊接或螺栓连接。

④接闪器施工要求

a接闪器的形式、位置应符合设计要求。

b专用接闪杆的安装应牢固可靠。

c接闪带的安装应牢固、平正顺直，无急弯。接闪带应设在外墙外表面(或屋檐）边垂线上，也可设在外墙外表面(或屋檐）垂直面外。当设置的接闪带不能保护外墙角(或屋檐)时，可在接闪带上向外焊出斜向接闪杆，接闪杆长度应达到能保护外墙角(或屋檐)的要求。当利用金属栏杆做接闪器时，也应同样处理。

d接闪带在穿越建筑物变形缝处应设有补偿措施。

e当采用金属屋面做接闪器时，板间的连接可采用螺钉、螺栓、卷边压接及焊接等形式。金属屋面板应与做防雷装置的金属型钢进行可靠连接，金属型钢应与防雷引下线进行可靠连接。

f当利用旗杆、栏杆等金属物做接闪器时，应与防雷引下线(或接闪器)焊接。

g当设计要求屋面形成接闪网格时，网格连接处应采用搭接焊。焊接处应采用沥青防腐等处理措施。

⑤等电位端子箱施工要求

a等电位端子箱应采用制造厂的成品。

b等电位端子箱内端子板应采用铜质材料，并应镀锡。

c等电位端子箱顶、底板等应预留进线孔或敲落孔。

d等电位端子箱的尺寸(长、宽、深)应符合设计要求，并应方便连接导体的引入及在端子板上进行螺栓压接操作。

e总等电位端子箱内端子板截面积不应小于0.5×最大进线PE(或PEN)线截面积，且厚度不宜小于4mm。端子板上的压接螺栓数量不应少于等电位联结线的根数。

f等电位端子箱应设置在便于测量及维护的部位。

⑥总等电位

a总等电位端子箱可采用墙上明装或暗装。

b总等电位端子箱底边距地面不宜低于0.4m。

c自接地体(基础钢筋）引至总等电位端子箱的接地线不应少于2根,当采用钢制接地线时，接地线的截面积不应小于50mm2,且厚度不小于3mm。本层钢筋网也应接至总等电位端子箱，当采用钢制联结线时，截面积不应小于50mm2，且厚度不小于3mm。

d自总等电位端子箱引至进出建筑物的金属管道等处的联结线,当利用结构钢筋时，钢筋直径不应小于10mm,并且钢筋之间应采用焊接或螺纹连接方式。当在结构内单独敷设圆钢(或扁钢)时,截面积不应小于50mm2;采用扁钢时,厚度不应小于3mm ;圆钢(或扁钢）之间的连接应采用焊接。钢制联结线与金属管道可采用抱箍法进行压接。参见15D502、140504。

e当一个建筑物设有多个总等电位时，各总等电位端子箱之间的联结线截面积应符合d条的规定。

e当设计要求设置内部环形导体时，环形导体的截面积应符合d条的规定。

⑦辅助等电位。伸臂范围内(2.5m)的设备外露可导电部分之间以及设备外露可导电部分与外界可导电部分之间应按设计要求做辅助等电位联结。

⑧局部等电位

a楼层电气竖井、设备机房等应按设计要求设置局部等电位。设置局部等电位的场所,本层楼板钢筋网必须接至局部等电位端子板。

b局部等电位端子箱宜暗装，底边距地高度宜为300～500mm。

c局部等电位联结线联结线采用导线暗敷设时,应穿绝缘导管进行保护;当暗敷的联结线与明敷设的金属管道联结时，应参考15D502图集的做法。自本层地板钢筋网引至端子箱的联结线进入端子箱的部分可采用镀锌扁钢。

d电子信息系统机房等电位联结应按设计要求接成S型、M型或SM混合型。

当采用S型等电位连接时，应使用不小于25mm× 3mm的铜排作为等电位接地基准点。

当采用M型等电位联结时，应使用截面积不小于25mm2的铜带或裸铜线做成等电位联结网格。当等电位网格四周设置等电位联结带时，等电位联结带应采用截面积不应小于50mm2的铜带，等电位网格之间及与等电位联结带的连接应可靠，可采用焊接或压接。

机房内电气设备金属外壳、金属管槽等应就近与S型的等电位接地基准点或M型的网格可靠连接，连接线应采用截面积不小于6mm2的铜芯软导线，其中与每台电子信息设备外壳的连接应采用不同长度的两根导线。

⑨测试

a接地装置接地电阻应采用接地电阻测试仪进行测试，接地电阻值应符合设计要求。

b等电位施工完成后，应采用专用仪器进行导通性测试。等电位箱门应有标志。

## 3.8照明安装要求

（1）照明安装施工范围为本项目所有照明回路，所有照明灯具安装及调试。

（2）照明线路的电缆或导线规格应符合设计要求，照明器具应按设计的回路进行穿线、接线、包扎绝缘。

（3）接线应采用压接、螺栓连接或焊接，不应采用缠绕法；连接应牢固，芯线绝缘无损伤；照明配电箱和接线盒内导线应有适当的余量；绝缘包扎时，不应少于4层绝缘带，并覆盖到压接头或焊接头以外20mm以上；螺栓连接时，同一接线柱上导线不超过2根。

（4）明配管路应排列整齐，固定点间距应均匀，直线段管路管卡之间的最大距离应符合下表规定。

| 管路种类 | 管路直径（mm） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 15-20 | 25-32 | 32-40 | 50-65 | 65以上 |
|  | 管卡间最大距离（m） |  |  |  |  |
| 厚壁钢管 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 3.5 |
| 刚性绝缘管 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 |

（5）暗敷管路埋设时，管表面与建筑物、构筑物表面的距离不应小于15mm。

（6）爆炸危险环境镀锌钢管的螺纹连接处两端应采用专用接地卡固定跨接接地线，跨接地线应为铜芯软导线，截面积应符合设计要求。

（7）暗敷镀锌钢管与照明配电箱、接线盒的连接应采用锁紧螺母或护圈帽固定；绝缘管的管与管、管与盒（箱）采用插入法连接，连接处结合面应涂胶合剂。

（8）导线应穿保护管敷设，管内应无接头，管口应无毛刺。垂直朝上的照明管线管口应做密封处理。

（9）用作保护导体(PE)的电线绝缘层的颜色应是黄绿相间色；中性导体(N)宜用淡蓝色，相线宜用：A相为黄色、B相为绿色、C相为红色。

（10）照明配管不应被埋入结构防火层内，安装前应了解防火层的厚度。

（11）灯具的型号、规格应符合设计文件要求；防爆灯具铭牌上应有防爆标志和防爆合格证号，且灯泡功率应符合设计文件要求，螺旋式灯泡应旋紧；防水灯具的防水胶圈应齐全；粉尘环境灯具应选用尘密结构。

（12）灯具外罩完好，螺栓齐全紧固，灯具与灯杆的连接螺纹处防水密封良好。

（13）变电所内，裸露的高低压配电设备及裸母线的正上方不应安装灯具，灯具与裸母线的水平净距不应小于1m。

（14）当设计无要求时，墙上安装的灯具底部距地面的高度不应小于2.5m。

（15）在砌体和混凝土结构上不得使用木模、尼龙塞或塑料塞安装固定照明灯具。

（16）质量大于3kg的吊灯应固定在吊钩或设计选定规格的吊管上。吊钩的圆钢直径不应小于灯具挂销直径，且不应小于6mm；吊管与灯具及接线盒的螺纹啮合扣数不少于6扣，螺纹加工光滑、完整，螺纹上涂电力复合脂。

（17）质量大于10kg的灯具，其固定装置应接5倍灯具重量做强度试验，历时15min，固定装置的部件应无明显变形。

（18）吊扇挂钩应安装牢固，挂钩的直径不应小于吊扇挂销的直径，且不应小于8mm，吊扇扇叶距地面高度不应小于2.5m。

（19）灯具应全部按回路进行试亮，检查包括灯具在内的照明线路的绝缘电阻值不应低于0.5MΩ；带蓄电池的应急灯应进行放电时间试验；紧急出口灯、方向指示灯的指示方向应符合设计图纸要求，断电持续时间应符合设计要求和产品技术参数。

# 3.9电缆敷设施工要求

# 电缆敷设高处作业时，必须安全可靠悬挂五点式安全带并高挂低用，必须保证人员安全，在无悬挂的工作地点时必须增加生命线安全绳。

## （1）电缆敷设前应按下列规定进行检查:

## ①电缆沟、电缆隧道、电缆导管、电缆井、交叉跨越管道及直埋电缆沟深度﹑宽度,弯曲半径等应符合设计要求,电缆通道应畅通,排水应良好,金属部分的防腐层应完整,隧道内照明、通风应符合设计要求。

### ②电缆额定电压、型号规格应符合设计要求。

③电缆外观应无损伤,当对电缆的外观和密封状态有怀疑时,应进行受潮判断;埋地电缆应试验并合格,外护套有导电层的电缆,应进行外护套绝缘电阻试验并合格。

④电缆放线架应放置平稳,钢轴的强度和长度应与电缆盘重量和宽度相适应﹐敷设电缆的机具应检查并调试正常,电缆盘应有可靠的制动措施。

⑤敷设前应按设计和实际路径计算每根电缆的长度,合理安排每盘电缆,减少电缆接头﹔中间接头位置应避免设置在倾斜处、转弯处、交叉路口、建筑物门口、与其他管线交叉处或通道狭窄处。

### ⑥在带电区域内敷设电缆,应有可靠的安全措施。

⑦采用机械敷设电缆时,牵引机和导向机构应调试完好,并应有防止机械力损伤电缆的措施。

（2）三相四线制系统中应采用四芯电力电缆,不应采用三芯电缆另加一根单芯电缆或以导线、电缆金属护套作中性线。

（3）并联使用的电力电缆其额定电压、型号规格和长度应相同。

## （4）电力电缆在终端头与接头附近宜留有备用长度。

（5）电缆敷设时,电缆应从盘的上端引出,不应使电缆在支架上及地面摩擦拖拉。电缆上不得有铠装压扁、电缆绞拧、护层折裂等未消除的机械损伤。

（6）机械敷设电缆的速度不宜超过15m/min。

## （7）电力电缆接头布置应符合下列规定:

### ①并列敷设的电缆,其接头位置宜相互错开。

### ②电缆明敷接头,应用托板托置固定;电缆共通道敷设存在接头时,接头宜采用防火隔板或防爆盒进行隔离。

### ③直埋电缆接头应有防止机械损伤的保护结构或外设保护盒,位于冻土层内的保护盒,盒内宜注入沥青。

（8）电缆敷设时应排列整齐,不宜交叉,并应及时装设标识牌。

①生产厂房及变电站内应在电缆终端头、电缆接头处装设电缆标识牌。

### ②电网电缆线路应在下列部位装设电缆标识牌:

a电缆终端及电缆接头处。

b电缆管两端人孔及工作井处。

c电缆隧道内转弯处、T形口、十字口、电缆分支处、直线段每隔50m～100m处。

③标识牌上应注明线路编号,且宜写明电缆型号,规格﹑起讫地点;并联使用的电缆应有顺序号,单芯电缆应有相序或极性标识;标识牌的字迹应清晰不易脱落。

### ④标识牌规格宜统一,标识牌应防腐,挂装应牢固。

### （9）电缆固定应符合下列规定:

### ①下列部位的电缆应固定牢固:

a垂直敷设或超过30°倾斜敷设的电缆在每个支架上应固定牢固。

b水平敷设的电缆,在电缆首末两端及转弯,电缆接头的两端处应固定牢固;当对电缆间距有要求时,每隔5m～10m处应固定牢固。

（10）电缆进入电缆沟、隧道,竖井、建筑物﹑盘(柜)以及穿入管子时,出人口应封闭,管口应密封。

（11）电缆线路路径上有可能使电缆受到机械性损伤、化学作用、地下电流、振动﹑热影响﹑腐蚀物质、虫鼠等危害的地段,应采取保护措施。

## （12）电缆埋置深度应符合下列规定:

①电缆表面距地面的距离不应小于0.7m,穿越农田或在车行道下敷设时不应小于1m,在引入建筑物、与地下建筑物交叉及绕过地下建筑物处可浅埋,但应采取保护措施。

②电缆应埋设于冻土层以下,当受条件限制时,应采取防止电缆受到损伤的措施。

（13）直埋敷设的电缆,不得平行敷设于管道的正上方或正下方;高电压等级的电缆宜敷设在低电压等级电缆的下面。

（14）电缆之间,电缆与其他管道、道路、建筑物等之间平行和交叉时的最小净距,应符合设计要求。当设计无要求时,应符合下列规定:

①未采取隔离或防护措施时,应符合下表的规定。

②当采取隔离或防护措施时,可按下列规定执行:

a电力电缆间及其与控制电缆间或不同部门使用的电缆间,当电缆穿管或用隔板隔开时,平行净距可为0.1m。

b电力电缆间及其与控制电缆间或不同部门使用的电缆间,在交叉点前后1m范围内,当电缆穿入管中或用隔板隔开时,其交叉净距可为0.25m。

c电缆与热管道(沟)、油管道(沟)、可燃气体及易燃液体管道(沟)热力设备或其他管道(沟)之间,虽净距能满足要求,但检修管路可能伤及电缆时﹐在交叉点前后1m范围内，尚应采取保护措施；当交叉净距离不能满足要求时，应将电缆穿入管中,其净距可为0.25m。

d电缆与热管道(管沟)及热力设备平行、交叉时,应采取隔热措施,使电缆周围土壤的温升不超过10℃。

e直埋电缆穿越城市街道、公路、铁路,或穿过有载重车辆通过的大门,进入建筑物的墙角处,进入隧道、人井,或从地下引出到地面时,应将电缆敷设在满足强度要求的管道内,并将管口封堵好。

- 电缆与铁路、公路、城市街道、厂区道路交叉时,应敷设于坚固的保护管或隧道内。电缆管的两端宜伸出道路路基两边0.5m以上,伸出排水沟0.5m。

（16）直埋电缆上下部应铺不小于100mm厚的软土砂层,并应加盖保护板,其覆盖宽度应超过电缆两侧各50mm,保护板可采用混凝土盖板或砖块。软土或砂子中不应有石块或其他硬质杂物。

（17） 直埋电缆在直线段每隔50m～100m处、电缆接头处、转弯处、进人建筑物等处,应设置明显的方位标志或标桩。

（18）直埋电缆回填前,应经隐蔽工程验收合格,回填料应分层夯实。

（19）管道内部应无积水,且应无杂物堵塞。穿电缆时,不得损伤护层,可采用无腐蚀性的润滑剂(粉)。

（20）电缆导管在敷设电缆前,应进行疏通,清除杂物。电缆敷设到位后应做好电缆固定和管口封堵,并应做好管口与电缆接触部分的保护措施。

## （21）电缆排列应符合下列规定:

## ①电力电缆和控制电缆不宜配置在同一层支架上。

## ②高低压电力电缆,强电、弱电控制电缆应按顺序分层配置，宜由上而下配置;但在含有35kV以上高压电缆引入盘柜时,可由下而上配置。

## ③同一重要回路的工作与备用电缆实行耐火分隔时,应配置在不同侧或不同层的支架上。

（22）电缆桥架施工技术要求

①桥架采用连板螺栓连接，锯口采用手锯。连接板的螺栓应紧固，螺母应位于托架的外侧，每端紧固螺栓不得小于4个。

②桥架应由支吊架设置的挡铁固定，不得横向移动，每隔50米作纵向固定，纵向固定点必须设置在固定支架上。

③桥架直线段超过50米和跨越建筑物伸缩缝时应设置伸缩缝，伸缩缝采用伸缩连接板。

④电缆桥架组装时的水平、平行和垂直度误差应小于5/1000，施工过程中随时用水平尺和线坠进行校验。转弯处电缆托架在安装时应在弯头两侧1m处各安装一个支架或吊架，施工完毕后桥架每20-30m应与室内接地等电位连接。每300m段桥架均应有两点及以上可靠接地，接地线采用16mm²铜芯线或40×4热镀锌扁钢，接地部位应明显易于检查维修。

## （23）电缆导管的加工与敷设要求：电缆管不应有穿孔、裂缝和显著的凹凸不平,内壁应光滑；金属电缆管不应有严重锈蚀;塑料电缆管的性能应满足设计要求。

## （24）电缆管的加工应符合下列规定:

### ①管口应无毛刺和尖锐棱角。

②电缆管弯制后,不应有裂缝和明显的凹瘪,弯扁程度不宜大于管子外径的10%;电缆管的弯曲半径不应小于穿入电缆最小允许弯曲半径。

③电缆管的内径与穿入电缆外径之比不得小于1.5。

④每根电缆管的弯头不应超过三个,直角弯不应超过两个。

（25）电缆管明敷时应符合下列规定:

### ①电缆管走向宜与地面平行或垂直,并排敷设的电缆管应排列整齐。

②电缆管应安装牢固,不应受到损伤;电缆管支点间的距离应符合设计要求,当设计无要求时,金属管支点间距不宜大于3m，非金属管支点间距不宜大于2m。

（26）敷设混凝土类电缆管时,其地基应坚实、平整,不应有沉陷。敷设低碱玻璃钢管等抗压不抗拉的电缆管材时,宜在其下部设置钢筋混凝土垫层。电缆管直埋敷设应符合下列规定:

①电缆管的埋设深度不宜小于0.5m；在排水沟下方通过时，距排水沟底不宜小于0.3m。

### ②电缆管宜有不小于0.2%的排水坡度。

（27）电缆管的连接应符合下列规定:

### ①相连接两电缆管的材质、规格宜一致。

②金属电缆管不应直接对焊,应采用螺纹接头连接或套管密封焊接方式;连接时应两管口对准、连接牢固、密封良好﹔螺纹接头或套管的长度不应小于电缆管外径的2.2倍。采用金属软管及合金接头作电缆保护接续管时,其两端应固定牢靠、密封良好。

③硬质塑料管在套接或插接时,其插入深度宜为管子内径的1.1倍～1.8倍。在插接面上应涂以胶合剂粘牢密封;采用套接时套管两端应采取密封措施。

④电缆管与桥架连接时,宜由桥架的侧壁引出,连接部位宜采用管接头固定。

（28）引至设备的电缆管管口位置,应便于与设备连接且不妨碍设备拆装和进出。并列敷设的电缆管管口应排列整齐。

（29）利用电缆保护钢管做接地线时,应先安装好接地线,再敷设电缆;有螺纹连接的电缆管,管接头处,应焊接跳线,跳线截面应不小于30mm²。

（30）钢制保护管应可靠接地;钢管与金属软管、金属软管与设备间宜使用金属管接头连接,并保证可靠电气连接。

3.10防火封堵施工要求

（1）凡穿越墙壁、楼板和电缆沟道而进入控制室、电缆夹层、电气柜（盘）、控制柜及仪表盘等处的电缆孔、洞。竖井的电缆入口处。室外端子箱、电源箱、控制箱等电缆穿入处。室内电缆沟电缆穿至开关柜的入口处。其它需要封堵的部位。

（2）隔板封堵安装前应检查隔板外观质量情况，防火隔板的安装必须牢固可靠、保持平整，缝隙处必须用有机堵料封堵严密。

（3）有机防火堵料与其它防火材料配合封堵时，有机防火堵料应高于隔板20mm，呈几何形状。电缆预留孔和电缆保护管两端口应用有机防火堵料封堵严密。堵料嵌入管口的深度不小于 50mm。

（4）无机防火堵料施工，应符合下列要求：施工前整理电缆，根据需封堵孔洞的大小，严格按产品说明的要求进行施工。当孔洞面积大于 0.1 m²，且可能行人的地方应采用加固措施。

（5）阻火包施工，应符合下列要求：施工前，将电缆作必要的整理，检查阻火包有无破损，不得使用破损的阻火包。在电缆周围宜裹一层有机防火堵料，将阻火包平服地嵌入电缆空隙中，阻火包应交叉堆砌。当用阻火包构筑阻火墙时，阻火墙底部用砖砌筑支墩；并留排水孔，应采取固定措施以防止阻火墙坍塌。

（6）防火涂料施工，应符合下列要求：

①施工前清除电缆表面的灰尘、油污。涂刷前，将涂料搅拌均匀，若涂料太稠时应根据涂料产品加相应的稀释剂稀释。

②水平敷设的电缆，宜沿着电缆的走向均匀涂刷，垂直敷设电缆，宜自上而下涂刷。

③对于塑料、橡胶外皮的电线电缆，一般是直接涂刷5次以上，涂层厚度为0.5-1mm，大约用量1.5kg/m²,对于包装有油纸的绝缘电缆，应先包一层玻璃丝布，再进行涂刷，如果在室外或者潮湿的环境下施工，应加配套罩面清漆。

## ④电缆穿越墙、洞、楼板两端涂刷涂料， 涂料得长度距建筑的距离不得小于1m，涂刷要整齐。遇电缆密集或束敷设时，应逐根涂刷，不得漏涂。

3.11监造（检验）和性能验收试验

（1）投标人供货时应提供对应防爆箱和三防箱的合格证、型式试验报告、配电装置类产品及插接装置3C认证证书，如果无型式试验报告及防爆合格证的直接退货，对现场造成的延误损失进行理赔。

（2）投标人在生产制造前，需将防爆箱、三防箱设计图纸及材料发至招标人进行确认，待招标人确认后，方可进行生产。

（3）订购的新产品除满足本技术规范外，投标人还应提供防爆合格证、防爆配电装置类产品3C认证证书。

（4）投标人应保证制造过程中的所有工艺、材料等（包括投标人的外购件在内）均应符合技术规范的规定。若招标人根据运行经验指定投标人提供某种外购零部件，投标人应积极配合。

（5）投标人应遵守本技术规范中各条款和工作项目的ISO9001GB/T1900质量保证体系，该质量保证体系经过国家认证和正常运转。

3.12投标人须提供的所有技术资料，包括以下但不限于：

（1）产品合格证

（2）技术说明书

（3）使用说明书

（4）原理接线图

（5）箱面布置图、箱内配线及端子排图

（6）出厂试验报告

（7）检修技术记录、检查试验（校验）报告、安装调试文件等资料。

（8）其它用户需要的资料

3.13附图

图1三防动力配电箱

图2三防水泵控制柜

图3三防检修箱

图4三防电伴热控制箱

## 4.自控施工技术要求

4.1电缆导管安装

- 电缆导管不得有变形或裂缝，其内部应清洁、无毛刺，管口应光滑、无边。

- 电缆导管弯管的加工制作应符合下列规定：

A电缆导管弯曲后的角度不应小于90°；

B电缆导管的弯曲半径，不应小于所穿入电缆的最小允许弯曲半径；

C电缆导管弯曲处不应有凹陷、裂缝和明显的弯扁，且弯扁成都不应大于管外径的10%；

D单根电缆导管的直角弯不宜超过2个；

- 电缆导管的两端管口应带护线帽。

- 采用螺纹连接时，管端螺纹长度不应小于管接头长度的1/2.

- 镀锌管及薄壁管应采用螺纹连接或套管紧定螺栓连接，不得采用熔焊连接。

（6）电缆导管应排列整齐、固定牢固。当用管卡或U形螺栓固定时，固定点间距应均匀。

（7）使用材料、配件应符合国家现行标准的有关规定，型号、规格符合设计要求，电缆管的内径与电缆外径之比不小于1.5。

（8）金属电缆管使用热浸锌材料，镀锌层脱落处及时补刷防腐漆，钢管没有折扁和裂缝，管内应无铁屑、毛刺或其他杂物，切口应平整，管内沿打磨光滑；支架材料使用前应除锈、刷漆。

（9）断管使用无齿锯切割。切割前应按预先测得的尺寸，在管材上划好线，再进行切割。去处毛刺时不能在锯片上打磨。

（10）使用电动套丝机套丝时，注意不能戴手套。要求丝扣两次成型。套完丝后，随即清扫管口，将管口端面和内壁的毛刺用锉刀锉光，使管口保持光滑，以免划破电缆。

（11）沿金属构架等明敷的电缆保护管应排列整齐，固定点均匀，用管卡将管子固定在支架上，管卡固定间距要求：钢管直径为25-32 mm时，管卡间最大距离为2米；钢管直径为40-50 mm时，最大固定间距为2.5米；钢管直径在65 mm以上时，最大固定间距为3.5米。

（12）保护管引至设备处应不妨碍设备的正常检修需要。

4.2电缆线路敷设

（1）敷设电缆应合理安排，不宜交叉。敷设时，不应使电缆在支架上及地面摩擦、拖拉。固定时，松紧应适当。

（2）塑料绝缘、橡皮绝缘多芯控制电缆的弯曲半径，不应小于其外径的10倍。

（3）当仪表电缆与电力电缆交叉敷设时，宜成直角；当平行敷设时，其相互间的距离应符合设计文件要求。

（4）在电缆桥架内，交流电源线路和仪表信号线路应用金属隔板隔开敷设。

（5）当电缆沿支架敷设时，应绑扎固定牢固。

（6）明敷设的仪表信号线路与具有强磁场和强静电场的电器设备之间的静距离不宜大于1.5m；当采用屏蔽电缆或穿金属电缆导管以及金属槽式电缆桥架内敷设时，宜大于0.8m

（7）电缆敷设后，两端应做电缆头。

（8）当制作电缆头时，绝缘带应干燥、清洁、无折皱，层间无空隙；当抽出屏蔽接地线时，不应损坏绝缘；在潮湿或有油污的位置，应采取防潮防油措施。

（9）仪表信号线路、仪表供电线路、安全联锁线路、及本安型仪表线路和其他特殊仪表线路，应分别采用各自的电缆导管。

（10）熟悉电缆敷设路径，检查电缆托盘、支架、电缆保护管等是否全程打通，有无阻挡之处，熟悉各单元区域的设备位号和平面位置。

（11）高处作业应搭好脚手架；在带电区域敷设电缆，应提前办好有关手续，采用围警戒绳、搭防护栏杆等安全保护措施进行隔离。

（12）对运到现场的电缆盘进行编号，按实际敷设顺序编排出电缆作业表，根据设计和实际路径计算每根电缆的长度，排出合理的电缆盘使用顺序，减少电缆接头；根据电缆盘架的位置对各电缆的终端预留长度进行检查。

（13）检查电缆型号、规格、电压等级符合设计要求：电缆外观无损伤、盘上电缆端头密封良好；检查电缆的线间及芯线对地的绝缘电阻，检查结果应进行记录。

（14）电力电缆在终端头附近留有备用长度；电缆敷设完后及时穿管。

（15）在电缆终端头、电缆接头装设标志牌；标志牌上标明线路编号，电缆型号，规格及起止点；标志牌能防腐，字迹清晰不易脱落，挂装牢固。

（16）电缆敷设完后，根据电缆作业表和现场实际情况，检查、核对是否有遗漏；检查电缆敷设起点、终点的正确性。

（17）检查每根电缆的绝缘电阻，以确定在电缆敷设过程中电缆绝缘是否有受损伤的情况；检查电缆外径与设备进线口的配合情况。

（18）电缆施工完后应进行自检，并作好施工自检纪录、交工资料的原始记录；自检合格后报有关部门进行验收。

（19）电缆敷设前绝缘测试合格，电缆敷设严禁有绞拧、护层断裂和表面严重划伤等缺陷，电缆的首端、末端和中间接头处设标志牌，电缆排列整齐，少交叉。

（20）电缆芯线和所配导线的端部均应标明其回路编号，编号应正确，字迹清晰且不易脱色；引入箱、柜的电缆应排列整齐，编号清晰，避免交叉，并应固定牢固，不得使所接的端子排受到机械应力；柜内的电缆芯线，应按垂直或水平有规律地配置，不得任意歪斜交叉连接。备用芯长度应留有适当余量。

4.3接线工程

（1）供电电压高于36V的现场仪表的外壳，仪表盘、柜、箱、支架、底座等正常不带电的金属部分，均应做保护接地。

（2）仪表保护接地系统应接到电气工程低压电气设备的保护接地网上，连接应牢固可靠，不应串联接地。

（3）保护接地的接地电阻值应符合设计文件的规定。

（4）在建筑物上安装的电缆桥架和电缆导管可重复接地排。

（5）仪表及控制系统应做工作接地，工作接地应包括信号回路接地和屏蔽接地，以及特殊要求的本质安全电路接地，接地系统的连接方式和接地电阻值应符合设计文件的规定。

（8）各仪表回路应只有一个信号回路接地点。

（9）信号路的接地点应在显示系统侧。电线的屏蔽层应在控制室仪表盘柜侧接地，同一回路的屏蔽层应有可靠的电气连续性，不应浮空或重复接地。

（10）在中间接线箱内，主电缆分屏蔽层应用端子将对应的二次电缆屏蔽层进行连接，不同的屏蔽层应分别连接，不应混接，并应绝缘。

（11）仪表盘、柜、箱内各回路的各类接地，应分别由各自的接地支线引至接地汇流排或接地端子板，由接地汇流排或接地端子板引出接地干线，再与接地总干线和接地极相连。各接地支线、汇流排或端子板之间在非连接处应相互绝缘。

（12）仪表及控制系统的工作接地、保护接地应共用接地装置。

（13）接地系统的连线应采用铜芯绝缘电线或电缆，并应采用镀锌螺栓紧固。仪表盘、柜、箱內的接地汇流排应采用铜材，并应采用绝缘支架固定。接地总干线与接地体之间应采用焊接。

（14）当控制室、机柜室内的接地干线采用扁钢时，应进行绝缘，并应绝缘到接地装置连接点。

（15）接地线的标识颜色应采用绿、黄两色或绿色。

（16）防静电接地应符合设计文件的规定。

4.4回路试验和系统试验

（1）回路试验应在系统投入运行前进行试验前应具备下列条件：

A、回路中的仪表设备、装置和仪表线路仪表管道应安装完毕。

B、组成回路的各仪表的单台试验和校准应已经完成。

C、仪表配线和配管应经检查确认正确完整，配件附件齐全

D、回路的电源、气源和液压源应已能正常供给，并应符合仪表运行的要求。

(2)回路试验应做好试验记录。

(3)检测回路的试验

A、在检测回路的信号输入端输入模拟被测变量的标准信号，回路的显示仪表部分的示值误差，不应超过回路内各单台仪表允许基本误差平方和的平方根值。

B、温度检测回路可在检测元件的输出端向回路输入电阻值或毫伏值模拟信号。

C、现场不具备模拟被测变量信号的回路，应在其可模拟输人信号的最前端输入信号进行回路试验。

(4)控制回路的试验：

A、控制器和执行器的作用方向应符合设计要求。

B、通过控制器或操作站的输出向执行器发送控制信号，检查执行器的全行程动作方向和位置应正确。执行器带有定位器时应同时试验。

C、当控制器或操作站上有执行器的开度和起点、终点信号显示时，应同时进行检查和试验。

(5)程序控制系统和联锁系统的试验：

A、程序控制系统和联锁系统有关装置的硬件和软件功能试验应已完成，系统相关的回路试验应已完成。

B、系统中的各有关仪表和部件的动作设定值，应根据设计进行整定。

C、程序控制系统的试验应按程序设计的步骤逐步检查试验，其条件判定、逻辑关系、动作时间和输出状态等均应符合设计规定。

D、系统试验中应与相关的专业配合，共同确认程序运行和联锁保护条件及功能的正确性，并应对试验过程中相关设备和装置的运行状态和安全防护采取必要措施。

4.5 电缆防火封堵及消防涂刷

4.5.1封堵部位

凡穿越墙壁、楼板和桥架道而进入控制室、开关室、电缆夹层、电气柜、交直流柜及保护柜等处的电缆孔、洞；竖井的电缆入口处；室内桥架电缆穿至开关柜的入口处；其它需要封堵的部位。

4.5.2封堵要求

4.5.2.1隔板封堵安装前应检查隔板外观质量情况，防火隔板的安装必须牢固可靠、保持平整，缝隙处必须用有机堵料（阻火包、防爆胶泥）封堵严密。

4.5.2.2有机防火堵料与其它防火材料配合封堵时，有机防火堵料应高于隔板 20mm，呈几何形状。电缆预留孔和电缆保护管两端口应用有机防火堵料封堵严密。堵料嵌入管口的深度不小于 50mm。

4.5.2.3无机防火堵料施工，应符合下列要求：施工前整理电缆，根据需封堵孔洞的大小，严格按产品说明的要求进行施工。当孔洞面积大于0.1平方米，且可能行人的地方应采用加固措施。

4.5.2.4阻火包施工，应符合下列要求：施工前，将电缆作必要的整理，检查阻火包有无破损，不得使用破损的阻火包。在电缆周围宜裹一层有机防火堵料，将阻火包平服地嵌入电缆空隙中，阻火包应交叉堆砌。当用阻火包构筑阻火墙时，阻火墙底部用砖砌筑支墩；并留排水孔，应采取固定措施以防止阻火墙坍塌。

4.5.3防火涂料施工，应符合下列要求

4.5.3.1施工前清除电缆表面的灰尘、油污。涂刷前，将涂料搅拌均匀，若涂料太稠时应根据涂料产品加相应的稀释剂稀释。

4.5.3.2水平敷设的电缆，宜沿着电缆的走向均匀涂刷，垂直敷设电缆，宜自上而下涂刷。

4.5.3.3对于塑料、橡胶外皮的电线电缆，一般是直接涂刷5次以上，涂层厚度为0.5-1mm，大约用量1.5kg/m2。

4.5.3.4电缆穿越墙、洞、楼板两端涂刷涂料， 涂料得长度距建筑的距离不得小于1m，涂刷要整齐。遇电缆密集或束敷设时，应逐根涂刷，不得漏涂。

4.5.3.5标志牌的装设应符合下列要求：在电缆终端头、电缆接头、拐弯处、夹层内、隧道及竖井的两端、人井内等地方，电缆上应装设标志牌。并及时在电缆终端、中间接头、电缆拐弯处等地方装设标示牌；标志牌上注明线路编号时，应写明电缆型号、规格及起迄地点；并联使用的电缆应有顺序号。标志牌的字迹应清晰不易脱落。标志牌的规格宜统一，标志牌应能防腐，挂装应牢固。

4.5.3.6电缆在终端头与接头附近宜留有备用长度。

五、工期要求

5.1.增加全厂散排水装置施工工期为120日历天具体时间以招标人通知为准。

六、验收

6.1工程竣工验收应遵守GB/T50326《建设工程项目管理规范》和相关国家、行业规范的规定。

6.2各项单位工程、分部工程完工后，投标人应按本技术规范书的约定，向招标人提交该项验收工程的竣工验收申请报告。招标人收到竣工验收申请报告后，应按合同约定的程序和时限完成验收工作。

6.3各项工程竣工验收前，投标人应整编以下竣工验收资料提交招标人，其内容包括（不限于）：

6.3.1验收工程的各项施工材料的试验检验成果及合格证明；

6.3.2招标人对验收工程及其工程设备的质量检查记录；

6.3.3隐蔽工程检查记录；

6.3.4施工过程中，本项工程及其工程设备的变更文件及资料；

6.3.5质量事故记录以及工程及其工程设备的缺陷处理报告；

6.3.6施工过程中，对验收工程质量的专题评定报告；

6.3.7质量监督机构签认的质量鉴定报告和有关文件；

6.3.8验收工程施工期的安全监测成果，以及工程设备的试运行检测成果；

6.3.9招标人指示提交的其它竣工验收资料。

6.4.工程竣工验收应在工程建设项目全部完成，各分部工程、单位工程和单项工程的竣工验收全部合格后进行。

6.5.工程竣工验收后，由投标人出具竣工图。

七、施工现场管理要求

7.1施工现场要求

7.1.1投标人必须按工程招标文件，制订作业方案、组织设计，依据招标人的总体安排的要求进行布置。

7.1.2投标人向招标人提供进度计划投标人案及相应统计报表。

7.1.3文明施工：投标人在规定的施工场地内施工，不得随意占用厂内的主干道。施工的临时设施，各类加工场地及堆棚、用电、用水，要符合安全要求，要有管理制度。各类施工机具堆放整齐，要设有安全及文明安装的标牌。

7.1.4保证安装现场清洁整齐，材料分类堆码整齐，施工剩余物资、边角余料、垃圾等均由投标人收集并运到招标人指定地点，并不得增加任何费用。

7.1.5投标人负责施工区域的安全、保卫工作及施工照明，采取有效措施确保施工安全，杜绝重大人身伤亡及设备事故。如因投标人安全措施不到位而发生责任事故，全部损失由投标人承担。

7.1.6投标人必须具备施工所需的各类规范、国家标准，各类有关的技术标准等技术资料，招标人认为有必要时，必须无条件提供。

7.1.7投标人必须在合同意向确认后，立即组织有关施工人员进驻现场，向招标人提供开工报告、施工组织方案、安全承诺书、质量保证措施，及各项施工准备（机具和人员）。

7.1.8工程开工后，投标人要与招标人单位密切配合，为施工创造条件。施工交叉作业时，要服从招标人的统一协调安排。

7.1.9已竣工工程未交付招标人之前，投标人应负责设备、材料的保管维护工作，发生损坏、丢失由投标人负责。

7.1.10投标人应独立配备本工程的项目经理及其项目管理班子人员名单（包括项目经理、副经理、技术负责人、经济管理人员、施工员、安全员、质量检查员等）及其专业资格证书复印件，并作为合同附件。同时建立安全保证体系和质量保证体系。

7.1.11项目经理承包单位必须有授权文件，专（兼）职安全员必须有任命文件，并提供项目经理证件和安全员证件，项目经理安全 B 证和安全员 C 证；项目经理需和投标文件及合同一致。

主要工种人员配置（不少于）本项目需有1名项目经理、1名专职安全员、1名专职技术人员，管理人员具体人员要求如下：

| 人员 分类 | 岗位/ 工种 | 人数 | 人员要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理人员 | 项目经理 | 1 | - 10年以上设备安装、检修施工管理经验。其中项目副经理须持有危险化学品生产单位主要负责人考核合格证（B）； - 熟悉国家相关法律法规、经济、政策；有较强的综合分析能力、组织协调和文字表达能力。 |  |
|  | 专职安全员 | 1 | - 持有危险化学品生产单位安全生产知识和管理能力考核合格证（C）； - 3年以上安全管理工作经验（至少1人持有中级注册安全工程师证）； - 能够处理施工后作业中出现的安全问题； - 熟练掌握国家、企业关于安全生产的法令、法规及有关规章制度。 |  |
|  | 技术员 | 1 | 对项目施工质量进行监督和检查，确保施工过程和工程质量符合相关标准和要求。需熟悉质量检验检测方法和标准，具备较强的质量意识和责任心，持有质量员岗位证书。 |  |

技术人员要求如下：

| 人员分类 | 岗位/工种 | 人数 | 人员要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术工人 | 焊工 | 根据施工需求配置 | 1.持有相应的焊工资格证书，熟练掌握焊接设备的操作方法，包括电焊机、气焊设备、氩弧焊机等； 2.熟悉不同焊接工艺和焊接材料的特性，能按照焊接工艺要求进行高质量的焊接作业 3应急管理局和市场监督管理局颁发的双证。(证件符合相关焊接要求) |  |
|  | 仪表工 | 根据施工需求配置 | 1.须持有化工仪表维修工证（化工行业）； 2.能阅读仪表图纸、PID图、电气接线图； 3.熟悉常见仪表（温度、压力、流量、液位等）的原理、安装及调试； 4. 能使用万用表、示波器、信号发生器等工具进行故障诊断； 5.了解自动化控制系统（如DCS、PLC、SCADA）的通信与联动； 6.掌握仪表校准、标定及防腐处理。 |  |
|  | 起重指挥 | 1 | 起重指挥人员必须经专门的安全技术培训并考核合格，取得相应的特种设备作业人员证（起重机械指挥项目），方可上岗作业。 |  |
|  | 电工 | 1 | 1.必须持有电工特种作业操作证； 2.熟练掌握电工工具和仪器仪表的使用； 3.具备电气设备的安装、调试、维护和检修能力； 4.熟练掌握汉语语言。 |  |
| 普通工人 | 普工 | 根据施工需求配置 | 1.熟练使用各种检修工具和仪器设备； 2.具备设备的拆卸、装配和调整能力； 3.具备良好的身体素质和耐力，能够承受一定的工作强度； 4.熟练掌握汉语语言。 |  |

7.1.12投标人应根据项目内容、时间进度和招标人要求，配置足够人员，施工的人员数量和资格必须在开工1周前报招标人。应独立配备本工程的项目经理及其项目管理班子人员名单（包括项目经理、安全员等）及其专业资格证书复印件，并作为合同附件。投标人施工资质资料（营业执照、安全生产许可证、资质证书）齐全，特殊作业人员（化工自动化仪表作业证、高压电工作业、低压电工作业、电气试验作业、继电保护作业、焊工、高处等）持证上岗。

7.1.13参加项目的主要专业技术人员应不少于总人数的30%，其配备需经招标人认可，主要技术人员至少应具有中专学历，从事施工或安装工作至少5年以上，并具有相同或类似设备的施工或安装经验和管理经验，其他服务人员必须具备初中及以上学历，从事本专业施工或安装工作3年以上，熟练掌握汉语语言。

7.1.14从事特种作业的人员至少应有该工种实际操作经验3年以上，并必须持有经相关部门核发的证书。

7.1.15投标人服务人员必须在法定工作年龄内，身体健康，没有恐高症、高血压、低血糖等疾病，在经甲方考核（笔试、面试）合格后方能上岗。

7.1.16投标人施工资质资料（营业执照、安全生产许可证、资质证书）齐全，特殊作业人员（焊工、电工、高处、起重等）持证上岗。

7.1.17投标人必须为所有施工人员购买工伤险、安全生产责任险、意外伤害险。

7.1.18投标人应考取新天公司工作负责人资格，且工作负责人数量满足施工安装需求。

7.1.19投标人工程管理班子成员在本工程实施过程中应坚守岗位，项目经理不得另外承担其它工程项目的管理工作，未经招标人同意不得撤回项目经理，否则视为违约，招标人因此有权解除合同，并追究由此带来的招标人的一切损失。

7.1.20投标人应遵守有关工地现场安全所有法律和法规，施工作业按照招标人工作票管理规定执行。

7.1.21所有施工所用材料、机械、工器具等均由投标人负责。施工人员的食宿由投标人负责。

7.1.22招标人提供施工用水用电接入口，并指定接水接电位置，所需接水接电材料及线路敷设由投标人负责。

7.1.23对中间验收、竣工验收过程中发现的不合格，由招标人要求投标人进行整改并再验收，直至符合要求。

7.2危险性较大的分部分项工程管理要求

本工程存在《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（简称《规定》）中所列项时，施工单位应严格按《规定》的有关要求执行。危险性较大的分部分项工程施工应遵守以下原则：

7.2.1 根据中华人民共和国住房和城乡建设部第 37 号令《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》及建办质【2018】31 号文《住房和城乡建设部办公厅关于实施<危险性较大分部分项工程安全管理规定> 有关问题的通知》内容，施工单位及监理单位应仔细阅读设计文件，按照以上文件的要求补充完善危大工程清单，明确相应的安全管理措施，并进行必要的专项设计，编制专项案，组织专项论证。

7.2.2 施工单位应对深基坑、模板工程及支撑体系、起重吊装及安拆工程、脚手架工程、拆除、暗挖工程等分项工程结合本工程实际施工工艺，进行危大工程判断；针对危险性较大的分部分项工程应在施工前组织工程技术人员编制专项案并审批完成；对于超过一定规模的危大工程，施工单位应当组织召开专家论证会对专项案进行论证。

7.2.3 施工单位在工程施工中对所有涉及施工安全的部位和环节进行全面、可靠的防护，尤其加强深基坑、高支模、起重吊装、高大脚手架的防护措施，并严格按照安全施工的强制性标准、规章制度和操作规程施工，以杜绝事故隐患，确保现场人员安全。

7.2.4. 其余未注明内容，详见施工单位根据本工程设计文件及施工工艺补充完善的危大工程清单。

八、管理要求

8.1 投标人应独立配备本工程的项目负责人及其工作人员名单及其专业资格证书复印件，并作为合同附件。

8.2 项目负责人在本工程实施过程中应坚守岗位项目负责人不得另外承担其它工程项目的管理工作，未经投标人同意不得撤回项目经理，否则视为投标人违约，如果发现一次扣除承包人人民币1万元违约金，投标人因此有权解除合同，并追究由此带来的投标人的一切损失。

8.3 本工程要求项目负责人及其工作人员每天至少8小时在本工程现场工作，其中不包含午休时间，检修人员的食宿、交通需自理。详细的工作时间将顺从工作现场的规定，为了保证检修进度，如招标人要求需加班，投标人将无条件满足要求。

8.4 项目经理需根据工程进度，合理安排施工现场工作人员，不得影响工程进度。

8.5 不得随意替换项目负责人，需替换时须招标人同意，同时需保证项目负责人在岗时间不低于工期的80%。

8.6 安全施工与检查

- 投标人应保持现场安全，必须严格执行国家及行业有关的安全文明生产规定，

文明施工达到当地政府有关部门的要求，在工程施工、竣工及保修的整个过程中，投标人应全面关照所有留在现场上的人员的安全，保持其管辖范围内的现场、尚未完工的工程处于有条不紊的状态，以免发生人身事故。

- 投标人负责施工区域的安全、保卫工作及施工照明，采取有效措施确保施工安

全，杜绝重大人身伤亡及设备事故。如因投标人安全措施不到位而发生责任事故，全部损失由投标人承担

- 投标人应当在需要的时间和地点，根据有关规定要求，自费提供和维持所有灯

光、护板、栅栏、警告信号和值班，以及对工程进行保护或为公众提供安全和方便。

- 投标人应文明施工，与其他单位友好相处，如发生野蛮施工以及打架斗殴等治

安事件，损害投标人或其他人利益，以及造成不利影响的，投标人视为投标人违约，扣除投标人人民币0.5万元以上1万元以下的违约金，造成损失的应赔偿损失。

8.7 事故处理

工程施工期间，如果在工程的任何环节中发生事故或故障或其他事件，投标人认为进行紧急补救或修理是工程安全的紧急需要，而投标人无能力或不愿立即进行此类工作或修理时，投标人认为必要时，雇用其他人员从事该项工作或修理，并支付有关费用。投标人将确定此项工作的全部费用，并由投标人向投标人索回，投标人可从将付或应付给投标人的金额中扣除。

九、安全文明管理要求

9.1 投标人应坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，建立、健全安全生产责任制度，制定各项安全生产规章制度和操作规程，建立完善的施工安全生产设施，健全安全生产保证体系，加强监督管理，切实保障全体人员的生命和财产安全。

9.2 投标人应负责全部施工作业的安全检查，建立专门的安全组织机构，配备专职的安全员，进行经常性的安全生产检查，并及时作好安全记录。

9.3 投标人应加强对职工进行施工安全教育，应按不同岗位安全教育规定要求组织学习。工人上岗前应进行安全操作的培训和考核，合格者才准上岗。

9.4 投标人应为施工作业人员配置必需的劳动保护用品。投标人应对其施工安全措施不到位而发生的安全事故承担责任。

9.5 围护设施需满足安全要求，应坚固、稳定、整洁、美观。施工现场及其周围的悬崖、陡坎、深坑及高压带电区等危险区域均应有防护设施及警告标志；坑、沟、孔洞等均应铺设与地面平齐的盖板应设可靠的围栏、挡脚板及警告标志。危险处所在夜间应设红灯示警。

9.6 投标人应针对工程施工特点提交施工安全措施计划；编制危险源辨识与预控措施，并进行风险评价；对风险性较大的重要危害因素和重要环境因素，进行重点预防和控制。分部工程在案中须列出危险源辨识与预控措施清单。安全施工措施必须具有针对性，可操作性，可靠性。

9.7 严格执行安全施工技术措施交底程序，交底与接受交底人双方签字确认。

9.8 特殊作业、危险作业时，投标人安全管理人员必须全过程旁证监督。

十、考核

由招标人相关部门按相应职责负责维护管理、维护质量、安全文明生产工作的考核。考核按月进行，每月5日前将上月的考核结果通报投标人。

（Q/XT212082-2022）《安全生产考核标准》附件一：《伊犁新天煤化工有限责任公司安全生产月度考核标准》

（Q/XT212082-2022）《安全生产考核标准》附件二：《伊犁新天煤化工有限责任公司安全生产年度考核标准》

（Q/XT212004-2022）《反习惯性违章安全管理规定》

（Q/XT204001—2021）《设备检修管理标准》

（Q/XT205051—2020）《常年维检外包单位日常管理规定》

(Q/XT207009-2021)《生产类项目管理办法》

十一、 技术差异表

投标人要将投标文件和技术规范的差异填写在下表中，无论多少。

表10-1-1技术差异表

| 序 号 | 技术规范 |  | 投标文件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条 目 | 简 要 内 容 | 条 目 | 简 要 内 容 |