台州临港热有限公司扩建项目

烟气脱硫系统技术规范书

编写

会审

审核

批准

2025年9月

目 录

附件1 技术规范	1

附件2 供货及工作范围	103

附件3 设计范围与设计联络会	118

附件4 技术资料	123

附件5 工程进度计划	127

附件6 检验、试验和验收	129

附件7 分包与外购	134

附件8 大（部）件情况	139

附件9 业绩及用户评价	140

附件10 技术差异表	141

附件11 订货情况和排产计划说明	142

附件12 投标人需要说明的其他问题投标人需要说明的其它问题	143

附件13 性能考核	144

附件14 附图	145

附件1技术规范

1 总述

（1）本技术规范适用于台临港热电有限公司扩建项目1台铭牌蒸发量240t/h高温高压循环流化床锅炉烟气脱硫及10t/h脱硫废水三联箱处理系统EPC项目。脱硫工艺系统采用石灰石石膏湿法烟气脱硫工艺，一炉一塔的布置方案，不设增压风机，不设烟气旁路，吸收塔布置高效冷凝除尘除雾器。在燃用设计煤种和校核煤种的所有工况下，要求脱硫后排出烟气的二氧化硫浓度不高于24.5mg/Nm3，烟尘排放浓度不大于3.5mg/Nm3。装置的可利用率不小于98%。当吸收塔入口二氧化硫浓度2400mg/Nm3工况下，要求脱硫后排出烟气的二氧化硫浓度不高于35mg/Nm3。

（2）工程采用设计、设备及材料供货、安装的总承包方式（EPC）。从项目建设开始到质保期结束所涉及到的烟气脱硫及附属系统的设计、设备采购、设备安装相关的所有工作。具体包括但不限于：工程设计、设备及材料供货（含运输）及装卸、设备安装（含单机调试）、配合机组调试及试运行、配合设备性能考核验收、设备消缺、培训、售后服务等方面的内容。

（3）本技术规范所涉及的要求和供货范围都是最低限度的要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分地详述有关标准和规范的条文，投标方应保证提供符合本技术规范和工业标准的功能齐全的优质产品及其相应服务。

（4）本工程采用统一标识系统，编码按照GB/T 50549-2010《电厂标识系统编码标准》和DL/T950执行。投标方在提供的技术资料（包括图纸）和设备施工图必须标识统一编码。编码范围包括投标方所供系统、设备、主要部件（包括分包和采购件）、设备易损件和构筑物等。编码原则及具体标识由招标方提出。编码使用规范及含编码的设备信息样表由招标方提供，具体在设计联络会上确定。投标方在制造、运输、安装、试运及项目管理等各个环节使用统一编码。

（5）投标方配套电动机及电缆应满足下列总的要求：

项目选用的低压电机及执行机构电机达到《电动机能效限定值及能效等级》（GB18613-2020）中2级能效水平。项目选用的高压电机达到《高压三相笼型异步电动机能效限定值及能效等级》(GB30254-2013)中2级能效水平，具有防爆要求的电机达到2级能效及以上水平。

项目选用的水泵类设备达到《清水离心泵能效限定值及节能评价值》(GB19762-2007)中节能评价值要求。

所有动力电缆按经济截面积选型。

（8）投标方应执行本技术规范所列标准；不一致时，按较高标准执行。

（9）在签订合同之后，招标方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求，在设备投料生产前，投标方应给予修改。具体项目由买卖双方共同商定。

（10）工程质量必须全面达到国家和电力行业的标准，并保证达到浙江省能源集团有限公司《基建工程全过程达标投产管理规定》（BZ/ZN202113）AAAA及以上等级。标准见附件15《基建工程全过程达标投产管理规定》（BZ/ZN202113）。

（11）工地安全文明施工符合浙江省能源集团有限公司《工程安全文明施工标准化管理办法》（BZ/ZN202010）要求。标准见附件16《工程安全文明施工标准化管理办法》（BZ/ZN202010）

### 1.1工程概况

    - 概述

本期拟扩建1台铭牌蒸发量为240t/h高温高压循环流化床锅炉和1台30MW背压式汽轮发电机组、相关辅助系统。台州临港热电有限公司原有机组规模为3台150t/h高温高压循环流化床锅炉（2用1备），2台15MW高温高压背压式汽轮机，配2台15MW的发电机。本期扩建后，台州临港热电有限公司最终规模为4炉3机，总装机容量达到60MW。

本工程炉后烟气处置设施采用高效布袋除尘、石灰石-石膏法脱硫工艺、高效冷凝除尘除雾器、SNCR和SCR相结合的脱硝工艺。烟囱利用现有，不考虑新建。

本项目设置一套脱硫废水预处理系统，废水预处理系统设计处理量为10t/h，采用三联箱处理工艺。

脱硫废水零排放系统采用“先浓缩减量后旁路高温烟气干化”的工艺，处理量2.5m3/h,不属本工程范围。

    - 场地条件和自然条件

      - 厂址概述

台州临港热电有限公司（简称“临港热电”）位于头门港片区的临海医化园区，现有规模为3台150t/h高温高压循环流化床锅炉、2台15MW背压式汽轮发电机组。台州临港热电有限公司主要负责向临海医化园区（东区）企业供热，集中供热分区互联互通后，根据两处热源点实情出发，台州临港热电有限公司需要考虑承担临海医化园区（西区）企业新增供热负荷。临港热电地处浙江省化学原料药基地临海医化园区，东海第四大道北侧、南洋六路西侧，总占地面积约118.76亩。

      - 气象条件

      - 临海市属亚热带季风性湿润气候，四季分明，年平均气温 17.1℃，受海洋水体调节和西北高山对寒流的阻滞，境内夏少酷热，冬无邪寒，热量丰富，雨水充沛，气候温和湿润。

多年平均气温17.9℃；

极端最高气温36.6°（1966年8月9日）；

极端最低气温－5.8°；

多年平均降水量1558.47.1mm；

最大降水量2375.1mm；

最小降水量912.8mm；

多年平均蒸发量1360.4mm；

多年平均风速为2.7m/s；

瞬时极端最大风速45m/s；

最大 24 小时降水量446.7mm；

最大 1 小时降水量58.2mm；

最长连续降雨天数18天，过程降雨量254.6mm。降水一般集中在4～6月和7～9月。建设场地台风规律一般为每年1-2次，最高为3-4次，影响季节一般为7-9月，最早为5月，最迟为11月，台风暴雨常常是形成地质灾害的重要引发因素之一。

    - 工程地质

1.1.3.1地质（最终以详勘为准）

根据浙江省工程勘察设计院集团有限公司二0二五年4月份初步勘察，勘探深度以内可分为4个层组，细划为8个工程地质亚层。各层的岩性定名、岩性分层特征如下：

①oa层杂填土：灰色，松散。以碎石为主，局部含有建筑、生活垃圾，土质不均。碎石含量约为40~60%，碎石粒径约为5~18cm，最大粒径约为22cm。

①ob层素填土：灰黑色，松散。以人工回填的粉煤灰为主，厚度约5m，广泛分布于场地浅表层。

②1 层淤泥质粉质黏土：灰色或灰黄色，流塑，厚层状，局部为淤泥，切面光滑，干强度及韧性高。

②2层淤泥质黏土：灰色，流塑，厚层状，局部为淤泥，切面光滑，干强度及韧性高。

③2层黏土：灰色，厚层状，软塑为主，局部为软可塑，干强度及韧性中等。

③3层黏土：灰色，厚层状，软塑为主，局部软可塑，厚层状，切面光滑，干强度及韧性中等。

③4层黏土：灰色，软塑为主，局部为软可塑，鳞片状，切面光滑，干强度及韧性中等。

④2层粉质黏土：灰色，软可塑，薄层状，局部含粉上薄层，切面略粗糙，干强度及韧性中等。

- 1.1.3.2地震地质条件

本地区地震基本烈度小于6度。

- 1.1.3.3水源

临海东部分区现有两座水厂，一座为杜桥水厂，现状规模为3×104m³/d，

设计规模为6.0×104m³/d，主供杜桥镇、上盘镇及医化园区；另外一座为连盘水厂，主供桃渚镇。东部产业带总体规划中明确在现状基础上进行杜桥水厂、连盘水厂的扩建，并新建完成西湖水厂、上盘水厂，供水规模达到35万m³/d。远景最终供水规模达到47×104m³/d，同时在远景开展海水淡化处理，以满足用水需求。台州临港热电有限公司现有工程厂区工业用水、消防用水、生活用水等均采用市政自来水。

本项目厂区工业用水、消防补水、生活用水等均采用市政自来水。消防水取自厂区原有消防水池。

    - 交通运输

台州临港热电有限公司地处临海医化园区，厂址南侧为园区东海第四大道通过，周边河网分布，其中椒江距离厂址南侧不到1公里。该区域交通运输十分便捷，距台州市区10公里，黄岩机场20公里，海门港8公里，并距温州、宁波、杭州机场2-3小时车程，同时基地紧邻104国道、甬台温、上三高速公路，并与建设中的台缙高速公路、甬台温高速公路复线，规划中的甬台温铁路相连接。

    - 现场条件

脱硫办公临设招标方只负责一间，生活临设不提供场地，由投标方自行解决。

施工用水及用电由招标方指定接口自行引入。

由于现场场地有有限，投标方投标时需充分考虑，并接受主体工程总包方协调、安排。项目位置参考附件17总图。

### 1.2 脱硫系统设计条件

1.2.1主要设备参数

表1-1-1 与脱硫系统有关的主要锅炉参数表（暂定）

| 设备名称 | 参数名称 | 单位 | 参数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 锅炉 | 型式 |  | 锅炉为高温高压循环流化床锅炉，半露天布置，全方位通风。 |  |  |
|  | 铭牌蒸发量 | t/h | 240 |  |  |
|  | 最大连续蒸发量 | t/h | 280 |  |  |
|  | 过热器出口蒸汽压力 | MPa.g | 9.8 |  |  |
|  | 过热器出口蒸汽温度 | ℃ | 540 |  |  |
|  | 省煤器进口给水温度 | ℃ | 215 |  |  |
|  | 空气预热器进风温度 | ℃ | 25 |  |  |
|  | 锅炉排烟温度 | ℃ | 135 |  |  |
|  | 锅炉烟气量(设计煤种） | Nm3/h | 265644 |  |  |
|  | 锅炉烟气量(校核煤种） | Nm3/h | 270933 |  |  |
|  | 煤种 |  | 设计煤种 | 校核煤种1 | 校核煤种2 |
|  | 锅炉实际耗煤量 | t/h | 35.663 | 38.605 | 33.491 |
| 除尘器 (计算值) | 数量 |  | 1 |  |  |
|  | 型式 |  | 布袋除尘器 |  |  |
|  | 除尘效率 | ％ | ≥99.95 |  |  |
|  | 引风机出口灰尘浓度 | mg/Nm3 | ＜20 |  |  |
| 一次风机 | 台数 |  | 1 |  |  |
|  | 型式及配置 |  | 离心式风机 |  |  |
|  | 一次风量 | m3/h | 159509 |  |  |
|  | 入口风温 | ℃ | 33 |  |  |
| 二次风机 | 台数 |  | 1 |  |  |
|  | 型式及配置 |  | 离心式风机 |  |  |
|  | 二次风量 | m3/h | 159509 |  |  |
|  | 入口风温 | ℃ | 33 |  |  |
| 引风机 | 台数 |  | 2 |  |  |
|  | 型式及配置 |  | 离心式风机 |  |  |
|  | 入口风量（） | m3/h | 251910 |  |  |
|  | 入口风温 | ℃ | ～150℃ |  |  |

1.2.2煤质资料

本工程设计煤种为混合烟煤。最新的煤质资料如下：

表1-1-2 煤质资料

| 项 目 名 称 | 符 号 | 单 位 | 设计煤种 | 校核煤种1 | 校核煤种2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全水分 | Mt,ar | % | 12.2 | 18.6 | 15.7 |
| 收到基灰份 | Aar | % | 18.44 | 14.60 | 11.91 |
| 干燥无灰基挥发分 | Vdaf | % | 37.15 | 37.21 | 32.39 |
| 收到基碳 | Car | % | 55.49 | 52.50 | 59.64 |
| 收到基氢 | Har | % | 3.52 | 3.19 | 3.52 |
| 收到基氮 | Nar | % | 0.79 | 0.69 | 1.36 |
| 收到基硫 | Sar | % | 0.74 | 0.40 | 0.3 |
| 收到基低位发热量 | Qnet,ar | MJ/kg | 21.58 | 20.00 | 22.93 |
| 变形温度 | DT | ℃ | 1370 | 1250 | 1500 |
| 软化温度 | ST | ℃ | 1400 | 1270 | 1500 |
| 半球温度 | HT | ℃ | 1410 | 1280 | 1500 |
| 熔化温度 | FT | ℃ | 1460 | 1320 | 1500 |

1.2.3 烟气参数

表1-1-3  FGD烟气参数

| 序号 | 项目 | 单位 | 设计煤种 | 校核煤种 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 脱硫塔入口烟气量（湿，实际氧） | Nm3/h | 290389 | 296090 |  |
|  | 脱硫塔入口烟气量（干，实际氧） | Nm3/h | 277492 | 283184 |  |
|  | 脱硫入口烟气压力 | KPa.g | 3 |  |  |
|  | 脱硫塔入口烟温 | ℃ | ~135 | ~135 |  |
| 2 | 烟尘排放浓度（干基，6%O2） | mg/Nm3 | ≤3.5 |  |  |
| 3 | SO2排放浓度（干基，6%O2） | mg/Nm3 | ≤ 24.5 |  |  |
| 4 | 烟气成分 |  |  |  |  |
|  | N2 | % | 73.2 | 72.18 |  |
|  | CO2 | % | 13.83 | 13.84 |  |
|  | SO2 | % | 0.07 | 0.04 |  |
|  | H2O | % | 8.7 | 9.74 |  |
|  | O2 | % | 4.2 | 4.2 |  |
| 5 | 二氧化硫浓度（湿基，6%O2） | mg/Nm3 | 1987 | 1140 |  |
| 6 | 脱硫效率 | % | ≥98.5% |  |  |
| 7 | 烟囱入口烟温 | ℃ | ~50 |  |  |

1.2.4 石灰石分析资料

本工程脱硫浆液的供应形式为外购石灰石粉制备石灰石浆液，本工程石灰石的分析资料见下表：

CaCO3纯度：≥90%

粒径：≤250目

比表面积：≥15m2/g

含水率：≤1%

1.2.5水质资料

本项目脱硫系统工艺水采用反渗透浓水。工艺水主要包含脱硫塔系统工艺补水、除尘除雾器冲洗水、泵机械密封冷却水、泵反冲洗水、真空泵密封水、真空皮带机冲洗水等。根据检测结果水质指标：浊度1.2mg/L，总余氯<0.03mg/L，氯化物45mg/L,总硬度19.3mg/L,PH值7.2，化学需氧量24mg/L，五日生化需氧量7mg/L，氨氮0.198mg/L，总铁0.03mg/L，总氮6.94mg/L，总磷0.16mg/L，总锰0.13mg/L，石油类0.37mg/L，总碱度18mmol/L,溶解性固体总量205mg/L，氟化物<0.05，硫化物<0.01，阴离子表面活性0.078mg/L，二氧化硅14.7mg/l。无色、清、无味、无油膜。

1.2.6供脱硫的水源、电源参数

供脱硫岛的水源、电源参数

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 超滤及反渗透浓压力 | 0.3-0.5MPa（待设计确定） |
| 除盐水压力 | 0.5MPa |
| 低压交流 | 220/380V |
| 高压交流 | 10kV |

### 1.3 标准和规范

脱硫的设计、采购、性能考核验收、设备消缺、培训等应符合相关的中国法律及规范、以及最新版的ISO和IEC标准。对于标准的采用应符合下述原则：

首先应符合中国国家标准及部颁标准、规程规定；

上述标准中未包含的部分采用技术来源国标准或国际通用标准；

如上述标准均不适用，由招标方和投标方讨论并确定；

工程联系文件、技术资料、图纸、计算、仪表刻度和文件中的计量单位应为国际计量单位(SI)制。

编码深度应使标识的“电厂元素”具有唯一性，并在图纸、工程文件或设备清册上清楚标识。深度至少达到以下要求：

工艺：工艺系统流程图上应标识设备、管道、阀门、滤网、流量测量装置等设备的编码，在流程图上。设备安装图上应标识到设备单元级或部件级。

电气专业：电气一次专业标识所有电气设备和开关柜（箱）及抽屉；电气二次专业应标识所有盘柜及端子箱。

仪控：编制深度原则上为作为“黑匣子”部分以外的信号及功能应编码。P&ID图标识所有设备，仪表、阀门均有编码，布置图上应标识所有控制盘、控制台、就地控制柜、接线盒箱的编码。电缆接线图上应标识电缆起终点设备编码、机柜、端子、接线盒、保温箱及电缆的编码；接线图上应标识卡件及出线电缆的编码。

土建：总图上应标识建（构）筑物的编码，建（构）筑物应编码到房间。

编码原则由招标方提出，具体标识由投标方编制。编码使用规范及含编码的设备信息样表由招标方提供。

工程中的工作语言为中文，所有的文件、图纸均应用中文进行编写。

1.3.1本工程脱硫执行的规范和标准如下，但不限于此：

（以下所列标准与分项标准有矛盾时按较高标准执行）

DL/T5196       《火力发电厂石灰石-石膏湿法烟气脱硫系统设计规程》

HJ/T 179        《火电厂烟气脱硫工程技术规范（石灰石/石灰－石膏法）》

DL/T586       《电力设备监造技术导则》

DL5028        《电力工程制图标准》

GB50049       《小型火力发电厂设计规范》

DL/T5121      《火力发电厂烟风煤粉管道设计技术规程》

DL/T5072      《火力发电厂保温油漆设计规程》

GB50229      《火力发电厂与变电站设计防火规范》

DLGJ158      《火力发电厂钢制平台扶梯设计技术规定》

GB4053       《固定式钢梯及平台安全要求》

GB4053.2     《固定式钢梯及平台安全要求第二部分：钢斜梯》

GB4053.3 《固定式钢梯及平台安全要求第三部分：工业防护栏杆及钢平台》

DL5027       《电力设备典型消防规程》

YB 9073       《钢制压力容器设计技术规定》

GB150        《压力容器》

GB699        《优质碳素结构钢》

GB/T700      《碳素结构钢》

GB711        《优质碳素结构钢热轧厚钢板和钢带》

NB/T 47003.1  《钢制焊接常压容器》

DIN 28055     《金属构件有机衬里的要求》

DIN 28051     《金属材料构件的有机涂层和衬里－金属构件的结构造型》

GB/T 3091     《低压流体输送用焊接钢管》

GB/T 9119     《平面、突面板式平焊钢制管法兰》

HG21501      《衬胶钢管和管件》

GB/T 8163     《输送流体用无缝钢管》

GB50235       《工业金属管道工程施工规范》

HGJ229        《工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范》

GB912         《碳素结构钢和低合金结构钢热轧薄钢板和钢带》

GB/T14405      《通用桥式起重机》

GB6067         《起重机械安全规程第1部分：总则》

DL5007         《电力建设施工及验收技术规范(火力发电厂焊接篇)》

DL/T5048      《电力建设施工及验收技术规范(管道焊缝超声波检验篇)》

GB50009        《建筑结构荷载规范》

GB50010        《混凝土结构设计规范》

GB50017        《钢结构设计规范》

GB50003        《砌体结构设计规范》

GB50011        《建筑抗震设计规范》

GB50191          《构筑物抗震设计规范》

GB50007          《建筑地基基础设计规范》

JGJ79             《建筑地基处理技术规范》

GB50040          《动力机器基础设计规范》

GB50345          《屋面工程技术规范》

JGJ107            《钢筋机械连接技术规程》

GB/T11263        《热轧H型钢和剖分T型钢》

YB 3301           《焊接H型钢》

YB 4001.1          《钢格栅板及配套件第1部分:钢格栅板》

DL/T5024         《电力工程地基处理技术规程》

DL/T5029         《火力发电厂建筑装修技术规程》

DL/T5094         《火力发电厂建筑设计规程》

GB50016          《建筑设计防火规范》

GB50112          《膨胀土地区建筑技术规范》

《中华人民共和国工程建设标准强制性条文-房屋建筑部分》

GB/T50105       《建筑结构制图标准》

GB50019         《采暖通风与空气调节设计规范》

DL/T5035        《火力发电厂采暖通风与空气调节设计技术规定》

GB50243         《通风与空调工程施工质量验收规范》

GB50242         《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》

DL5053          《火力发电厂劳动安全和工业卫生设计规程》

DL/T 5153       《火力发电厂厂用电设计技术规定》

DL/T5136        《火力发电厂、变电站二次接线设计技术规程》

DL/T5390        《火力发电厂和变电站照明设计技术规定》

GB50060         《3~110kV高压配电装置设计规范》

DL/T620         《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》

DL/T5137        《电测量及电能计量装置设计技术规程》

GB50217         《电力工程电缆设计规范》

DL/T5041        《火力发电厂厂内通信设计技术规定》

GB50057         《建筑物防雷设计规范》

GB50054         《低压配电设计规范》

GB50058         《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》

GB1094          《电力变压器》

GB/T 10228        《干式电力变压器技术参数和要求》

GB 3906           《3.6kV～40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备》

DL/T 402          《高压交流断路器》

GB 1985           《高压交流隔离开关和接地开关》

GB/T 15166        《交流高压熔断器》

GB/T11022        《高压开关设备和控制设备标准的公用技术要求》

GB 4208          《外壳防护等级(IP代码) 》

DL 404           《3.6kV～40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备》

DL 486           《高压交流隔离开关和接地开关》

GB7251.1         《低压成套开关设备和控制设备》

GB/T 10233        《低压成套开关设备和电控设备基本试验方法》

GB14048          《低压开关设备和控制设备》

GB/T 24274       《低压抽出式成套开关设备和控制设备》

JB/T 9661         《低压抽出式成套开关设备》

IEC-439-1        《低压成套开关设备和控制设备》

GB 12706        《额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件》

GB 2952         《电缆外护套》

GB/T 3956       《电缆的导体》

GB 12666        《单根电线电缆燃烧试验方法》

GB 2951         《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法》

JB/T 8137        《电线电缆交货盘》

GB 9330          《塑料绝缘控制电缆》

GB755           《旋转电机定额和性能》

GB/T997         《旋转电机结构型式、安装型式及接线盒位置的分类》

GB1971          《旋转电机线端标志与旋转方向》

GB/T1993        《旋转电机冷却方法》

GB/T4942.1       《旋转电机整体结构的外壳防护分级（IP代码）》

GB10068       《轴心高56mm及以上电机的机械振动测量、评定及限制》

GB/T10069.1-GB10069.3《旋转电机噪声测定方法及限值》

GB1032          《三相异步电机试验方法》

DL/T 5175        《火力发电厂热工控制系统设计技术规定》

DL/T5182   《火力发电厂热工自动化就地设备安装、管路、电缆设计技术规定》

DL/T5226         《火力发电厂电力网络计算机监控系统设计技术规定》

DL/T659          《火力发电厂分散控制系统验收测试规程》

DL/T5403         《火电厂烟气脱硫工程调整试运及质量验收评定规程》

DL/T1083         《火力发电厂分散控制系统技术条件》

HJ/T75            《固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测系统技术规范》

GB50115          《工业电视系统工程设计技术规范》

DL/T5227       《火力发电厂辅助系统（车间）热工自动化设计技术规定》

GB50093          《自动化仪表工程施工及质量验收规范》

DL/T414          《火电厂环境监测技术规范》

GB50116          《火灾自动报警系统设计规范》

《闭路电视系统相关的设计、安装、调试、验收规范》

国家经贸委第30号令《电网和电厂计算机监控系统及调度数据网络安全防护规定》

DL/T5190.4      《电力建设施工技术规范第4部分:热工仪表及控制装置》

GB50395          《视频安防监控系统工程设计规范》

GB50174          《电子信息系统机房设计规范》

DL/T5182   《火力发电厂热工自动化就地设备安装、管路及电缆设计技术规定》

HJ/T76     《固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测系统技术要求及检测方法》

GB/T 16157       《固定污染源排气中颗粒物和气态污染物采样方法》

CECS31          《钢制电缆桥架工程设计规范》

HJ/T179          《火电厂烟气脱硫工程技术规范石灰石/石灰-石膏法》

DL/T641          《电站阀门电动执行机构》

JGJ46            《施工现场临时用电安全技术规范》

GB50194          《建设工程施工现场供用电安全规范》

GB50303          《建筑电气工程施工质量验收规范》

GB50202         《建筑地基基础工程施工质量验收规范》

GB50203          《砌体结构工程施工质量验收规范》

GB50205          《钢结构工程施工质量验收规范》

GB50268          《给水排水管道工程施工及验收规范》

JGJ82             《钢结构高强度螺栓连接技术规程》

GB50037          《建筑地面设计规范》

GB50345          《屋面工程技术规范》

GB50207          《屋面工程质量验收规范》

GB50141          《给水排水构筑物工程施工及验收规范》

GB50242          《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》

GB50243          《通风与空调工程施工质量验收规范》

GB50243          《通风与空调工程施工质量验收规范》

GB50263          《气体灭火系统施工及验收规范》

DL/T838          《发电企业设备检修导则》

HGJ229           《工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范》

DL 902            《耐磨耐火材料技术条件与检验方法》

DL 616            《火力发电厂汽水管道与支吊架维修调整导则》

DL/T869           《火力发电厂焊接技术规程》

DL5190.1          《电力建设施工技术规范第1部分：土建结构工程》

DL5190.2          《电力建设施工技术规范第2部分：锅炉机组》

DL5190.9          《电力建设施工技术规范第9部分：水工结构工程》

DL5190.4       《电力建设施工技术规范第4部分：热工仪表及控制装置》

DL5190.5          《电力建设施工技术规范第5部分：管道及系统》

GB50168           《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》

GB50169           《电气装置安装工程接地线路施工及验收规范》

GB50170           《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》

GB50171           《电气安装工程盘柜二次接线施工及验收规范》

GB50172           《电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范》

GB50147           《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》

GB50148           《电气装置安装工程电力变压器、油浸变压器、互感器施工及验收规范》

GB50149           《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》

GB50256         《电气装置安装工程起重机电气装置施工及验收规范》

GB50303           《建筑电气工程施工质量验收规范》

YB 9256            《钢结构、管道涂装工程技术规程》

GB 50231           《机械设备安装工程施工及验收通用规范》

GB50235           《工业金属管道工程施工及验收规范》

DL/T5295       《火力发电建设工程机组调试质量验收及评价规程》

GB50150          《电气装置安装工程电气设备交接试验规程》

《火力发电厂施工组织大纲设计规定》

DL/T5706          《火力发电工程施工组织设计导则》

《电业安全工作规程》（热力和机械部分）

《电业安全工作规程》（发电厂和变电所电气部分）

DL5009.1          《电力建设安全工作规程》（火力发电厂部分）

JGJ59             《建筑施工安全检查标准》

DL/T 657          《火力发电厂模拟量控制系统验收测试规程》

DL/T 658          《火力发电厂开关量控制系统在线验收测试规程》

DL/T 659          《火力发电厂分散控制系统在线验收测试规程》

GB3216           《回转动力泵水力性能验收试验 1级和2级》

GB50209          《建筑地面工程施工及验收规范》

GB50212          《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》

GB50046          《工业建筑防腐蚀设计规范》

GB50231          《机械设备安装工程施工及验收通用规范》

GB50235          《工业金属管道工程施工及验收规范》

GB50236          《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》

GB50254~GB50259 《电气装置安装工程施工及验收规范》

GB50270          《连续输送设备安装工程施工及验收规范》

GB50275          《风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范》

DL/T1083         《火力发电厂分散控制系统技术条件》

DL/T5437         《火力发电建设工程启动试验及验收规程》

环境保护必须遵守下列中国标准：

GB3096          《声环境质量标准》

GB12348         《工业企业厂界环境噪声排放标准》

GB3095          《环境空气质量标准》二级标准

GB8978          《污水综合排放标准》

GB13223         《火电厂大气污染物排放标准》

DL/T997         《火电厂石灰石/石膏湿法脱硫废水水质控制指标》

GB 18241.4       《橡胶衬里第4部分: 烟气脱硫衬里》

GB 19229.1       《燃煤烟气脱硫设备第1部分：燃煤烟气湿法脱硫设备》

GB 21508        《燃煤烟气脱硫设备性能测试方法》

DL 5403          《火电厂烟气脱硫工程调整试运及质量验收评定规程》

DL 748.10      《火力发电厂锅炉机组检修导则第10部分：脱硫装置检修》

DL 943           《烟气湿法脱硫用石灰石粉反应速率的测定》

DL 986          《湿法烟气脱硫工艺能效检测技术规范》

DL 997          《火电厂石灰石-石膏湿法脱硫废水水质控制指标》

DL 998          《石灰石-石膏湿法烟气脱硫装置性能验收试验规范》及《火电机组达标投产考核标准2024》

1.3.2规范和标准适用条件

对环境保护和防火，必须遵守中国的法规和标准，但如防火要求与工程的工艺密切联系，则可采用投标方的规定，规程或规范，但投标方应向招标方提供所述的规范和规程，并经招标方认可。

环境保护必须遵守下列中国标准：

a、《声环境质量标准（GB3096》中的3类标准

b、《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348）》3类

c、《环境空气质量标准（GB3095）》二级标准

d、《污水综合排放标准（GB8978）》一级标准

e、《火电厂大气污染物排放标准（GB13223）》

### 1.4 性能保证

脱硫系统装置的性能保证值如下：

      - 脱硫效率

基于以下保证条件：

（1）FGD设计工况下，吸收塔入口烟气量不大于290389Nm3/h（湿基，实际氧），二氧化硫浓度不高于1987 mg/Nm3（Sar=0.74％，湿基，6%O2）；

- （2）石灰石品质满足设计要求；

- （3）石灰石耗量不超过性能保证值；

- （4）电耗不超过性能保证值；

- （5）脱硫废水零排放系统正常运行

- 投标方应保证在燃用设计煤种、锅炉最大连续蒸发量和确保的石灰石消耗的条件下，FGD装置在验收试验期间（连续运行168小时），在浆液循环泵一台备用运行方式下，脱硫效率≥   %，脱硫后排出的二氧化硫浓度不高于24.5mg/Nm3（干基，6%O2）。

- 1.4.2烟尘浓度

在锅炉最大连续蒸发量工况条件下，吸收塔入口烟尘浓度≤20mg/Nm3(干基，6%O2)，脱硫废水零排放正常运行时，投标人保证吸收塔出口烟尘（含石膏）浓度不超过3.5 mg/Nm3(干基，6%O2)。

1.4.3石灰石粉耗量

投标方保证试验验收期间脱硫系统装置按锅炉最大蒸发量工况运行，燃用设计煤种时，在确保SO2排放浓度的条件下，连续运行168小时，石灰石粉的平均耗量不超过   /   t/h（设计煤种/校核煤种，投标人填写）。

- 1.4.5电耗

投标方应保证在验收试验期间，脱硫系统装置按锅炉在锅炉最大连续蒸发量工况运行，燃用设计煤种时，脱硫系统装置的电耗在保证SO2脱除率的条件下，装置连续运行平均值不超过   kWh / h。（投标人填写）

- 1.4.6脱硫系统装置可用率

系统的可用率为≥98%，在质保期内不得出现因脱硫系统故障造成停机。

可用率的定义为：

A：脱硫系统装置统计期间可运行小时数，h；

B：脱硫系统装置统计期间强迫停运小时数，h；

C：脱硫系统装置统计期间强迫降低出力等效停运小时数，h。

- 1.4.7吸收塔压力损失

燃用设计工况煤种，锅炉最大连续蒸发量工况时

脱硫塔的总压力损失应不大于2300Pa（其中高效除雾器总阻力不大于500Pa）；

脱硫塔压力损失起止点：吸收塔入口至吸收塔出口（含各除雾器阻力）。

- 1.4.8废水量

按设计条件中提供的水质、石灰石品质，脱硫系统装置在锅炉最大连续蒸发量工况条件下，燃用设计煤种，脱硫系统废水排出量≤   t/h(按24h平均)；

- 1.4.9石膏品质

石膏纯度高于或等于90%，自由水分低于或等于10%

CaCO3含量低于3%（以无游离水分的石膏作为基准）

CaSO3﹒1/2H2O 含量低于0.35%（以无游离水分的石膏作为基准）

溶解于石膏中的Cl-含量低于0.01%Wt（以无游离水分的石膏作为基准）

溶解于石膏中的F-含量低于0.01%Wt（以无游离水分的石膏作为基准）

溶解于石膏中的MgO含量低于0.021%Wt（以无游离水分的石膏作为基准）

溶解于石膏中的K2O含量低于0.07%Wt（以无游离水分的石膏作为基准）

溶解于石膏中的Na2O含量低于0.035%Wt（以无游离水分的石膏作为基准）

- 1.4.10主要设备的噪音应满足如下要求

投标人保证脱硫装置和设备噪声水平满足中国标准。噪声执行GB3096《城市区域环境噪声标准》中的3类标准，GB12348《工业企业厂界噪声标准》Ⅲ标准。

离地坪、楼面以及设备所安装的平台以上1.5m高，离设备外壳1.0m远处，测得噪声级为：

·氧化风机：	       ≤85dB（A）

·其它风机及泵：		≤85dB（A）

.电子室：		55dB（A）

- 1.4.11使用寿命要求

脱硫系统使用寿命30年。

- 1.4.12材料寿命

所有由不锈钢或由高镍合金衬里和包裹的部件允许腐蚀量不超过0.06mm/年

所有钢衬橡胶件或钢衬玻璃鳞片保证期不少于15年

非金属膨胀节不少于6年

金属膨胀节不少于15年

- 1.4.13温度

投标方保证所有隔热表面最大温度当环境<27℃时不超过50℃，当环境温度>27℃时，表面最大温升保证不大于25℃加环境温度。

- 1.4.14无有害物质积累

投标方保证在脱硫系统设备不运转的状况下没有损害运转的有害物质发生积累。

- 1.4.15质保期

设备质保期1年，质保期的开始从脱硫系统 168h试运完成后，招标方交接验收签证签发之日起开始计算。质保期的具体定义见商务部分有关内容。

### 1.5总的技术要求

1.5.1对脱硫系统的总体要求

本技术要求是针对脱硫系统装置所有机械设备的设计、制造、运输（包括包装和临时防腐措施）等方面的要求。

在技术规范书中指出的是最低的准则和标准。没有明确指出但能满足同样最低要求的其他标准，在取得招标方同意后可以采用。但是，这不减除投标方在保证单个设备和全套系统功能方面的责任。

脱硫系统包括所有需要的系统和设备至少应满足以下总的要求：

- 采用先进、成熟、可靠的技术，造价要经济、合理，便于运行维护。

- 所有的设备和材料应是新的

- 高的可利用率

- 运行费用最少

- 观察、监视、维护简单

- 运行人员数量最少

- 确保人员和设备安全

- 节省能源、水和原材料

- 材料和防腐的选择应考虑脱硫装置设备最少有30年的服务寿命，在30年内，可利用性高，维护要求低。投标方应选择合适的材料，并承担相应责任。

脱硫系统应能快速启动投入，在负荷调整时有良好的适应性，在运行条件下能可靠和稳定地连续运行。且具有下列运行特性：

- 脱硫系统装置应能适应在投标方保证的最小和最大负荷量之间的任何负荷。这个要求包括：不需要另外的和非常规的操作或准备，装置能以冷态、热态二种启动方式投入运行。装置应能在最大和最小污染物浓度之间的任何值下运行，排放污染物不超出保证的排放值。

- 脱硫系统装置应能适应因锅炉引起的负荷变动问题，包括负荷变化速度、最小负荷和相关的每天、每年负荷计划。

- 脱硫系统装置的检修时间间隔应与机组的要求一致，不应增加机组的维护和检修时间。

- 为同锅炉运行模式相协调，系统的设计必须保证脱硫系统能与锅炉同步投运，在负荷调整时有好的适应特性，在电厂运行条件下能可靠的和稳定的连续运行。脱硫装置应能在锅炉点火和任何负荷持续安全运行。

- 当烟气温度增加到最高180℃时，烟气脱硫系统将能安全、可靠和连续运行10min。在不可接受的高温烟气情况下，脱硫系统应有事故喷淋或其它保护措施，保护吸收塔。

- 主机组的紧急停运不造成脱硫装置的设备损坏。

- 脱硫系统在设计上要留有足够的通道，包括施工、检修需要的吊装及运输通道。

在本规范书中关于各系统的配置和布置等是招标方的基本要求，仅供投标方设计参考，并不免除投标方应对系统设计和布置等所负的责任。

1.5.2对脱硫废水处理系统的要求

新建 1 套脱硫废水处理系统。本工程采用三联箱处理方案，即：脱硫废水经“中和、沉淀、絮凝”三联箱预处理工艺。

1.5.3对电气、仪表和控制系统的要求

采用的电压等级：AC10kV、220/380V和DC220V。

系统采用先进的DCS控制系统。

1.5.4对通风、空调及除尘系统的要求

各工艺房间、配电室及电子设备间均设置完整可靠空调通风系统。

1.5.5 土建状况

吸收塔布置在室外。

不同部件安装在组合的或单独的建筑物中：

- 配电装置和控制设备

（2）石膏脱水及石膏库（含脱硫废水）

（3）氧化风机

（4）脱硫循泵房

所有建（构）筑物的风格及色彩与主体工程一致。配电装置和电子室要求布置在室内不同房间。

1.5.6 施工场地条件

施工总平面按照招标方的规划进行施工总平面布置，具体在设计联络会确定。

1.5.7安全与防火要求

（1）有害材料

涉及到自燃、燃油、气体和化学药品等的处置和贮存，投标方应采取所有必需的措施，并相应地提供装置、设备等其它设施，以确保安全运行。

不应使用任何种类的有毒物质，如果有少量有害物质，应取得招标方认可。

如果投标方选用有放射性的设备或仪表，应征得招标方的同意。

对于设备的任何部分，不允许使用石棉或含石棉的材料。

（2）防火及消防措施

除非另外指定或招标方同意，以下设计原则应视为最基本的防火消防要求：

- 电缆和管线的穿墙套管及封堵材料应为不可燃材料。

- 电缆管的布置应避免被燃油、润滑油或其它可燃性液体淹没的危险。

- 装置和设备的布置不应形成难以检查和清洗的死角和坑，以防其中聚集可燃性物质。

- 应提供采用非可燃材料的墙面和屋面及其它土建部分的所有记录和资料。

- 所有室外、室内建（构）筑物应布置水消防设施及移动式灭火器。

- 应设装置区域的火灾区域报警系统。

- 以下区域（但不限于）应设火灾报警探头：电子设备间、电缆夹层（若有）、电气配电间等。

- 对高度超过20m的设备及构筑物，在其上部平台处，或附近建筑（平台）高处设置消防栓并配置水带，保证烟气系统无论何处出现火情，至少有1处消防栓通过一根皮带对着火处能进行有效扑救。

1.5.8质量控制

投标方应负责对其工作范围内的设计、设备和材料的采购、运输等实行质量控制，用质量控制计划检查各个项目（包括分包商的项目）是否符合合同的要求和规定。

投标方提供质量保证计划和质量控制手册供招标方审核。

1.5.9噪音

脱硫装置区域环境噪声满足GB12348《工业企业厂界噪声标准》Ⅱ类标准，设备运转噪声小于85分贝（离设备1米处测量）。如果设备噪音水平或多个运行设备噪音叠加超出标准，应配备隔音措施。

2 机械部分

### 2.1总述

投标方应为本工程提供1套石灰石－石膏湿法烟气脱硫系统+冷凝除尘除雾一体化装置及脱硫废水预处理装置。包括完成合同目标所必需的完整的包括完成合同目标所必需的完整的成套设计、供货、设备施工、配合系统及整体调试等服务。。

所有设备保证满足给定的气象条件和其他环境条件，安装在室外的设备都将采取露天防护措施并配备防雨措施。

投标方应根据招标方提供的原始数据和现场限定的条件，对整套脱硫装置的各个系统和设备进行优化设计，合理选型和布置，保证整套装置的性能目标，安全可靠地运行，在此基础上尽可能降低投资、运行经济。投标方根据已有的成熟经验对脱硫系统的工艺流程作适当调整，并以招标方提供的布置图为参考，提供更合理的工艺及布置方案。

投标方保证配置至少包括下列系统和设备，并不限于此：

——SO2吸收系统

——除尘、除雾系统

——烟气系统

——石灰石浆液制备系统利旧，改造原有石灰石浆液箱新增供浆接口。新增供浆系统，在原一期石灰石浆液箱附近新增 2 台石灰石浆液输送泵，给扩建锅炉吸收塔供浆。

——石膏脱水系统

——脱硫废水三联箱处理系统

——浆液疏放系统（新结合现有事故浆液箱容量新建合理地坑），利旧现有320m3事故浆液箱

——氧化空气系统

——工艺水系统及排放系统

——高效除雾器系统及除盐水系统

——钢结构、楼梯、平台

——附属管道和辅助设施

——阀门和配件

——保温、油漆、防腐

——消防系统

2.1.1技术要求

投标方应根据本技术规范要求，提供完整的烟气脱硫装置工艺系统的设计以及所有在规定范围内的设备供货、安装，并保证装置的性能。

为了与锅炉运行匹配，脱硫装置的设计必须保证能快速启动，且在锅炉负荷波动时应有良好的适应特性。

脱硫系统必须满足如下运行特性：

（1）全套烟气脱硫装置包括辅助设施应适应锅炉任何负荷点运行。脱硫系统在没有大量的和非常规的操作或准备的情况下，能通过冷态或热态起动程序投入运行，而对锅炉负荷和锅炉运行方式不能有任何干扰。

（2）FGD系统应能在入口烟气温度160℃下安全稳定运行。烟气温度180℃时脱硫系统将能安全、可靠和连续运行10min。

（3）脱硫系统及其辅助设备的运行和监控应在控制室内实现。整个系统的控制功能由DCS实现。如果某台设备出现故障(例如水泵等)，备用设备应自动投入运行，且备用设备之间的切换不会影响脱硫装置及锅炉的正常运行。如果某设备停运将直接影响脱硫效率或机组出力的，则该设备必须冗余配置。

（4）在装置停运期间，各个需要冲洗和排水的设备和系统必须能自动冲洗和排水。在短期停运或事故中断期间，主要设备和系统的排水和冲洗应能通过控制室的远方操作实现。

（5）准确合理提供直流电负荷清单。

（6）对于容易损耗、磨损或出现故障并因此影响装置运行性能的所有设备（例如吸收塔喷嘴、泵等），即使设有备用，也应设计成易于更换、检修和维护。

（7）自动运行方式需要的全部阀门和挡板等应配置电动执行机构。所有烟道插板门具有机械防误开关功能。

（8）箱罐等设备应配备足够数量的人孔门，所有的人孔门使用铰接方式，且能容易开/关。所有的人孔门附近应设有维护平台。

（9）所有设备和管道，包括烟道、膨胀节等在设计时必须考虑设备和管道发生故障时能承受最大的温度热应力和机械应力。

（10）所有设备和管道，包括烟道的设计应考虑最差运行条件（压力、温度、流量、污染物含量）及事故情况下的安全裕量。

（11）设计选用的材料必须适应实际运行条件，设计和安装应能避免断裂、电化学腐蚀或其他腐蚀，包括考虑适当的腐蚀余量，特别是使用两种不同钢材（或金属材料）连接时应采取适当的措施。

（12）应配备足够数量的采样和测量孔点。

（13）设备防冻设计以放空或保温方式。

（14）在设备的冲洗和清扫过程中产生的废水（例如：石灰石浆液或石膏浆液系统设备与管道等）应收集在新建地坑池内，送至吸收塔系统中重复利用。或由地坑泵打至一期吸收塔地沟。

（15）所有设备与管道等的布置应考虑系统功能的实现和运行工作的方便。高度超过2m的设备必须配置平台和扶梯。

（16）所有浆液泵采用防腐耐磨的全金属结构，包括叶轮、泵头等，卧式泵的轴封形式须采用机械密封。

（17）对于主要的搅拌器（如吸收塔搅拌器等）、氧化风机等重要设备的减速机，应采用质量优良的硬齿面减速器。

（18）吸收塔及事故浆液箱搅拌器采用防腐耐磨的侧入式搅拌器的全金属结构形式。

（19）工艺系统下列设备和材料的供货为进口品牌：

- 电磁流量计、密度计、PH计、液位计；

- 其他投标方认为需要进口的部件或设备；

上述设备投标方至少提供三家以上产品。

2.1.2 FGD工艺系统设计原则

FGD工艺系统主要由石灰石浆液供应系统、石膏脱水系统、脱硫废水系统、烟气系统、SO2吸收系统、氧化空气系统、除尘除雾系统、浆液疏排系统、工艺水系统、杂用和仪用压缩空气系统等组成。工艺系统设计原则包括：

（1）脱硫工艺采用石灰石—石膏湿法，脱硫系统应能完全满足脱硫设计煤种和校核煤种的条件。

（2）设置一套脱硫装置，采用一炉一塔，脱硫循环泵需有一台备用。脱硫装置的烟气处理能力为：锅炉最大烟气量且二氧化硫原始排放浓度为2400mg/Nm3，脱硫循环泵全开时，SO2排放浓度不大于35mg/Nm3。

（3）本工程利用原有石灰石浆液箱，新设两台石灰石浆液泵。

（4）尽量避免在脱硫及除尘过程中带来新的环境污染。

（5）脱硫副产物－石膏经脱水装置脱水处理后卸入石膏库存放，脱硫副产品—石膏脱水后含湿量≤10%。

（6）设备年利用小时按7000h考虑。

（7）系统可用率≥98%。

（8）系统设计寿命为30年。

2.1.3装置主要布置原则

2.1.3.1总平面布置

脱硫装置位于炉后引风机与烟囱之间。脱硫系统原烟气从引风机后插板门出口法兰面分别引接合并后进入吸收塔，在吸收塔内脱硫净化，脱硫净烟气经冷凝除尘除雾器后通过烟囱排入大气。

投标方应根据招标方提供的原始数据和场地条件，对脱硫系统的机械部分（包括各工艺系统和设备）进行优化设计、合理选型和布置。本规范书所附资料仅供参考，投标方应对系统拟定、设备的选择和布置负责，招标方的要求并不解除投标方的责任。

2.1.3.2管线布置

投标方设计范围内的各种管线和沟道，包括架空管线，直埋管线、与脱硫系统外沟道相接时，应在设计分界线处标明位置、标高，管径或沟道断面尺寸、坡度、坡向管沟名称，引向何处等等。有汽车通过的架空管道净空高度为5.5m，室内管道支架梁底部通道处净空高度为2.4m。

与原系统接口的管线及管沟引出位置和标高应经招标方认可或协商确定。

### 2.2 石灰石浆液制备及供浆系统

石灰石粉仓、石灰石浆液箱利用原有系统，新设两台石灰石浆液泵，一用一备。投标人负责供浆系统的设计和安装、自动控制策略及防堵措施等。浆液箱的接口改造属本工程范围。

石灰石供浆系统应合理设置浆液输送系统和大回流系统。供浆量应根据吸收塔内浆液的PH值自动补浆，制浆量根据吸收塔进口烟气量、进出口SO2浓度、吸收塔内浆液的PH值、以及石灰石浆液浓度，在DCS中通过程序自动进行控制。

### 2.3 烟气系统

2.3.1技术要求

      - 系统概述及主要设计原则

从锅炉两台引风机后合并烟道引出的烟气，通过事故喷淋装置后进入吸收塔，在吸收塔内脱硫净化，经除尘除雾器后，净烟气通过烟囱最终排入大气。

当锅炉燃用设计煤种时，从启动到锅炉最大连续蒸发量工况条件下，烟气系统都能正常运行。

本期工程不设旁路烟道。当锅炉从启动到锅炉最大连续蒸发量工况条件下，装置的烟气系统都能正常运行，进烟温度加25℃裕量条件下仍能安全连续运行。

吸收塔入口烟道全部采用2mm厚度2205贴衬。

事故状态下，烟气装置的进烟温度不得超过180℃，当温度达到180℃时，系统应启动喷水等保护措施。

事故喷淋在烟道内部分的管道、支撑、喷嘴采用2205材质。事故喷淋系统需设计压缩空气自动吹扫系统。

压力表、温度计和烟气分析仪等用于运行和观察的仪表，应安装在烟道上。FGD出口烟道上烟气分析仪的安装位置应满足相关标准<HJ76>的规定。

在烟气系统中，应设有人孔以及必要的疏水门。应提供所有烟道和膨胀节等的保温和保护层的设计。

      - 主要设备技术要求

        - 烟道

烟道设计应遵照中国《火力发电厂烟风煤粉管道设计技术规程》及其条文说明。

烟道应根据可能发生的最差运行条件（例如：温度、压力、流量、污染物含量等）进行设计。

烟道设计应能够承受如下负荷：烟道自重、风荷载、地震荷载、灰尘积聚、内衬和保温的重量等。

吸收塔入口1.5m范围烟道壁厚不小于8mm（含衬2205）,其余烟道最小壁厚至少按6mm设计，并应考虑一定的腐蚀余量。烟道内烟气流速不超过12m/s。

烟道应是具有气密性的焊接结构，所有非法兰连接的接口都应进行连续焊接。

所有不可能接触到低温饱和烟气冷凝液或从吸收塔带来的雾气和液滴的烟道，用碳钢或相当材料制作，所有可能接触到低温饱和烟气冷凝液或从吸收塔带来的雾气和液滴的烟道，必须采用阻燃型玻璃鳞片或其他阻燃耐腐蚀材料进行防腐保护。

烟道的布置应能确保冷凝液的排放，不允许有水或冷凝液的聚积，因此，烟道要提供低位点的排水和预防冷凝液的聚积措施，任何情况下膨胀节和挡板都不能布置在低位点。

排水设施的容量应按充足的流量设计，排水设施应由合金材料制作。排水将返回到FGD排水坑或吸收塔浆池。

烟道外部要充分加固和支撑，以防止颤动和振动，并且设计应满足在各种烟气温度和压力下（包括层化和不均匀时），能提供稳定的运行。

所有需防腐保护的烟道尽可能采用外部加强筋。烟道外部加强筋应统一间隔排列。加强筋使用统一的规格尺寸或尽量减少加强筋的规格尺寸，以便使敷设在加强筋上的保温层易于安装，并且整齐划一，加强筋的布置要防止积水。

烟气系统的设计必须保证灰尘在烟道的沉积不会对运行产生影响。对于烟道中粉尘的聚集，应考虑附加的积灰荷重。

所有烟道应在适当位置配有足够数量和大小的人孔门，以便于烟道的维修和检查以及清除积灰。另外，人孔门应与烟道壁分开保温，以便于开启。人孔门外面需有操作平台。烟道的设计应尽量减小烟道系统的压降，其布置、形状和内部件（如导流板和转弯处导向板）等均应进行优化设计。

在外削角急转弯头和变截面收缩急转弯头处，投标方应根据烟气流动模型研究结果，设置导流板。

为了使与烟道连接的设备的受力在允许范围内，热膨胀应通过膨胀节吸收。

烟道的滑动支架，其滑动底板使用聚四氟乙烯组件。

本工程未设置烟气旁路，必须设置事故烟气冷却系统。一路水源由脱硫的除雾器冲洗水泵提供，一路由事故喷淋柴油泵提供。原有事故喷淋柴油泵30m3/h，扬程50米，#2、#3炉共用。投标方负责核算事故喷淋柴油泵容量是否满足3台炉所需，如不满足，负责设计。事故烟气冷却系统应满足FGD系统入口烟气温度及烟气流量的变化范围，预防脱硫设施因烟气温度超温引起的破坏。

吸收塔出口烟道均采用阻燃性玻璃鳞片防腐。

        - 膨胀节

膨胀节用于补偿烟道热膨胀引起的位移。膨胀节在所有运行和事故条件下都应能吸收全部连接设备和烟道的轴向、径向位移。

所有膨胀节的设计应无泄漏，并且能承受系统最大设计正压/负压再加上1kPa余量的压力。

低温烟道上的膨胀节应考虑防腐要求。

投标方应选择可靠的和有良好使用业绩的膨胀节型式。

非金属膨胀节的材料宜采用氟化橡胶。

膨胀节不允许采用由石棉材料做的纤维波纹管。

应采取措施防止灰尘沉积在膨胀节波纹处。

膨胀节应根据烟气的特性保温，其结构应采用可拆卸式，以便于检修。

接触湿烟气并位于水平烟道段的膨胀节应通过膨胀节框架排水，排水孔位于水平烟道段的中心线上。排水配件应能满足运行环境要求，由防腐材料制做，排水应至FGD区域的排水坑。

所有膨胀节框架应有同样的螺孔间距，间距不超过100mm。

膨胀节框架将以相同半径波节连续布置，不允许使用铸模波节膨胀节。用螺栓、螺母和垫圈把纤维紧固在框架上，不允许使用双头螺栓。框架深度最小是200mm，而且最小要留80mm的余地以便于拆换膨胀节的螺栓、螺母和垫圈。

螺栓、螺母和垫圈材质不低于2205，膨胀节压边材料采用厚不小于6mm2205扁铁。

最少应在膨胀节每边提供1m的净空，包括平台扶梯和钢结构通道的距离。

膨胀节及与烟道的密封应有100％严密性。膨胀节的法兰应密封焊在烟道上。

膨胀节与烟道的连接采用螺栓法兰连接，以确保膨胀节的可更换性。

特别要注意不锈钢与普通钢的焊接设计（即使提供了内衬），以便将腐蚀减至最小。

靠近挡板的膨胀节应留有充分的距离，以预防与挡板的移动部件互相干扰。

膨胀节和膨胀节的框架应全部在车间制造和钻孔，并且运输整套组件。如果装运限制，要求拆开完整的膨胀节，那么这种拆开范围也最多仅是满足装运的限定，临时设置的钢条和支架将附在膨胀节框架一起，以维持准确的接合面尺寸，直到完成脱硫系统和烟道的安装工作。

膨胀节框架与烟道连接按现场焊接设计。框架内外应密封焊在烟道上。

所有膨胀节应保温，应按规定提供隔音保温措施。

所有膨胀节顶部应考虑防雨、防尘。

        - 插板门

两台引风机出口应分别设置插板门，避免单台风机运行时烟气反流。

原烟囱水平烟道东端改造接口，加装插板门。（属投标方设计、施工、供货范围）

插板的设计能承受各种工况下烟气的温度和压力，并且不能有变形或泄漏。挡板和驱动装置的设计能承受所有运行条件下工作介质可能产生的腐蚀。每一挡板部件按可能发生的最大设计正压和负压值来设计。插板门主要部件的设计使用寿命保证30年以上。

烟气插板在设计压力和设计温度下有严密性。全部插板的操作将灵活、可靠和方便检修。

烟道插板的结构设计和布置要使插板内的积灰减至最小。

插板将配有指示全开或全闭的限制开关。

烟道插板框架的安装为螺栓法兰连接，并且紧密地焊在烟道上。

在每个插板和其驱动装置处就近安装平台，以便检修与维护插板所有部件。

插板框架采用碳钢内衬2205制作，所有与烟气接触的零部件均外包2205板；垫片和螺栓采用2205材料。

2.3.2.5管道和阀门

烟道疏水管道采用碳钢衬胶。各事故喷淋从烟道区域母管至喷嘴均采用2205材质。阀门及管道还应符合本规范对“管道和阀门”的要求。

2.3.2.6烟道支架采用混凝土结构。

### 2.4 SO2吸收系统

2.4.1技术要求

石灰石浆液通过循环泵从吸收塔浆池送至塔内喷嘴系统，与烟气接触发生化学反应吸收烟气中的SO2，在吸收塔循环浆池中利用氧化空气将亚硫酸钙氧化成硫酸钙。石膏排出泵将石膏浆液从吸收塔送到石膏脱水系统。

本工程设置1台吸收塔。

吸收塔浆池中的亚硫酸钙的氧化利用空气氧化，不应再加入硫酸或其他化合物。

吸收塔和整个浆液循环系统、氧化空气系统应尽可能优化设计，保证脱硫效率及其他各项技术指标达到规范要求。

吸收塔内浆液最大Cl离子浓度为40g/L。

所有设备的噪声应符合协议的要求。

2.4.2主要设备

2.4.2.1 吸收塔

吸收塔应采用带烟气均布托盘装置的逆流喷淋塔。

吸收塔托盘层区域设计能满足喷淋管道检修时搭设脚手架的需求。托盘采用2205材质，厚度不小于3mm，折边高度不低于230mm，螺栓部位的垫片或夹板的厚度不低于6mm;托盘应设有防止脱落的安全措施。

吸收塔浆池与塔体为一体结构。吸收塔流速不超过3.5m/s，塔径不小于   m

投标方应通过优化设计，尽可能减少吸收塔内部件。吸收塔托盘和喷淋管固定采用2205材质，螺栓螺母材质为1.4529。

吸收塔选用的材料应适合工艺过程的特性，并且能承受烟气飞灰和脱硫工艺固体悬浮物的磨损。所有部件包括塔体和内部结构设计应考虑腐蚀余度。吸收塔的防腐材料的选择应按浆液含氯量为40g/L进行考虑。

吸收塔应设计成气密性结构，防止液体泄漏。为保证壳体结构的完整性，尽可能使用焊接连接，法兰和螺栓连接仅在必要时使用。塔体上的人孔、通道、连接管道等需要在壳体穿孔的地方应进行密封，防止泄漏。

吸收塔壳体设计要能承受各种荷载，包括吸收塔及作用在吸收塔上的设备和管道的推力和力矩、自重、介质重、保温重，以及风载、地震荷载等。

吸收塔的支撑和加强件要能充分防止塔体倾斜和晃动。塔内管道支架应有足够的强度和刚度。设计计算值要求的厚度还应加上腐蚀余度。

塔体的设计应尽可能避免形成死角，同时采用搅拌措施来避免浆池中浆液沉淀。吸收塔搅拌系统应确保在任何时候都不会造成塔内石膏浆液的沉淀、结垢或堵塞。吸收塔底面设计应能完全排空浆液。

塔的整体设计应方便塔内部件的检修和维护，吸收塔内部的导流板、喷淋系统和支撑等应尽可能不堆积污物和结垢，并且应设有通道以便于清洁。

氧化区域应合理设计，氧化空气喷嘴和分配管应布置合理。

吸收塔烟道入口段应能防止烟气倒流和固体物堆积。

吸收塔入口段顶面及侧面应设置挡水板，有效防止喷淋浆液漂入吸收塔入口烟道。

为了保证脱硫效率，吸收塔内浆液循环停留时间应不小于4min（浆池有效容积应按吸收塔运行液位计算，燃用设计煤种锅炉最大连续蒸发量工况）。

投标方应采取措施减少由于浆液的喷射而造成塔内FRP管道和联箱的磨损。

吸收塔应配备有足够数量和大小合适的人孔门，人孔门不能有泄漏，而且在附近应设置走道或平台。人孔门的尺寸至少为DN600，底部人孔门不小于Φ1600，同时确保搅拌器叶片能整体移入；

人孔门应易于开/关，在人孔门上应装有手柄，如果必要，应设置爬梯。

吸收塔内不应设置固定的平台楼梯，若必须设置则应充分考虑必要的防护措施。

吸收塔壳体由碳钢制作，各段厚度  /   /   /    mm，（投标方填写，厚不得低于10mm）。内表面应进行内衬鳞片树脂或其它招标人认可的防腐设计。防腐内衬具体要求如下：塔底部及搅拌器区域侧壁（至少2m高范围）应采用耐磨设计，喷淋区、内部结构支撑件顶侧应采用耐磨设计，其它区域按常规设计。玻璃鳞片品牌选用上纬、华昌、富晨或相当于。投标方投标时应明确玻璃鳞片品牌及各区域防腐层厚度。

如果没作另外规定，所有没有进行内衬防腐处理而又与浆液或烟气冷凝液相接触的金属设备，应由耐酸腐蚀不锈钢或合金钢制作。

吸收塔内部浆液喷淋系统由分配管网和喷嘴组成，喷淋系统的设计应能满足合理分布要求的喷淋量，使烟气流向均匀，并确保石灰石浆液与烟气充分接触和反应。

浆液喷淋系统应采用FRP,浆液联箱不仅能在母管内均匀分布浆液，而且也能把浆液均匀分配给连接喷嘴的支管。

所有喷嘴应能避免快速磨损、结垢和堵塞，喷嘴材料采用碳化硅或相当的材料制作。

喷嘴与管道的设计应便于检修，冲洗和更换。

吸收塔浆液搅拌系统应能防止浆液沉淀结块，其设计和布置应考虑氧化空气的最佳分布和浆液的充分氧化。

2.4.2.2 吸收塔浆液循环泵

吸收塔循环泵应符合本规范其它条款对“泵”的要求外，并应满足如下特殊要求：

（1）吸收塔循环泵应将吸收塔浆池内的吸收剂浆液循环送至喷嘴，并按照单元制设置（每层喷淋层由一台循环浆液泵单独供浆），吸收塔循环泵进口母管上设置隔离阀。

（2）循环泵为离心泵，过流部件（包括前护板、后护板、泵壳、叶轮）的材质选用耐磨损抗腐蚀材料，采用全金属的形式。吸收塔浆液循环泵采用离心式浆液泵时：叶轮由A49或更高等级材料制成；泵整体使用寿命不少于30年。

（3）循环泵应配有油位指示器、机械密封、联轴器罩和泄漏液收集设备。机械密封室的设计将足够大，能够让浆液围绕机械密封循环和冷却机械密封件。

（4）每台循环泵及其附属设备的结构设计应便于操作、维修和拆卸，有可更换性。吸收塔循环泵为离心泵。所有接触输送介质的泵体部件材料应能适于输送介质的性质，应能耐磨损和腐蚀。投标方应基于以前的经验按40g/L的氯离子浓度选择泵主要结构的材质。若有必要，泵及其各部件应进行安全检查，以保证产品的质量。应提供主要部件的使用寿命。主要部件的使用寿命；叶轮不小于30000h，耐磨板不小于30000h，机械密封不小于8000h。

（5）每台卧式泵本体与电机应安装在一个刚性结构的共用底座上。共用底座应装有安装时进行水平调节的起重螺栓。承插接合应装有起重螺栓以便于分开连接部件。连接部件应锪孔装好。推动螺栓应固定在共用底盘的驱动侧以便于调整泵和驱动轴的中心。

（6）在所有离心泵的转动件上应进行单个部件和组装后整体件的静、动平衡试验。在泵速度升高至运行速度的过程中，水泵应能平稳运行。第一临界速度至少高于最大运转速度20％。

（7）泵及其辅助设备应有良好的可控性能、合理的运行操作方式及就地启停、调试和正常运行及事故情况下所必须的测量、控制调节及保护等措施，以确保设备的安全经济运行。泵的启停应通过DCS实现远程控制，并应提供泵与进口阀门之间的控制要求。

（8）现场投运的合同设备的噪声水平应遵守《工业企业噪声卫生标准》的规定，采用保护听力和身体健康的容许连续噪声级检验，投标方应保证距合同设备外1m处的干扰噪声应小于85dB(A)。

（9）循环泵与驱动电机采用直联方式，泵设计能承受的试验压力是在最大入口压力情况下的最大泵关闭压力的1.5倍。在所有运行条件下，投标方应确保泵有足够的必需汽蚀余量（NPSH）。如果没有另外单独指出，要求最大的NPSH值留有0.5m的安全余量，防止发生气蚀。总流量应有＋10％裕量，总压头应有+15%的余量。

（10）在燃用设计煤种额定工况下应有1层喷淋备用（备用范围包含循环泵、喷淋层、喷嘴，每台循环泵流量相同）。

（11）循环泵及驱动电机应设置检修起吊装置。

（12）设计上应考虑在脱硫装置运行时能根据处理的烟气量和烟气中SO2的浓度对循环泵运行台数进行调整，以使脱硫装置运行经济化。最低一层喷淋循环泵采用变频调节。

（13）每台循环泵吸入口设置滤网，滤网设置在塔内，滤网骨架及滤网均采用2205材质制作，螺栓螺母等紧固件材质不低于1.4529。滤网通流面积不少于泵入口管通流面积的3.5倍。

2.4.2.4氧化风机

每台吸收塔设置2台氧化风机（锅炉最大连续蒸发量工况下燃用设计煤种，1运1备）。氧化风机流量裕量为10%，压头裕量为20%。整机使用寿命不少于30年。

氧化风机风量按在燃用设计煤种锅炉最大连续蒸发量工况时O/S摩尔比不小于2.5配置。

吸收塔氧化风机应采用空气悬浮高速离心风机，氧化空气应无油。氧化风增湿水管应合理布置防止增湿水倒流。氧化风管进入吸收塔内部分采用2205材质，并保证有足够的强度。

氧化风管最低位要求设有低位放水阀。

风机及其辅助设备应有良好的可控性能、合理的运行操作方式及就地启停、调试和正常运行及事故情况下所必须的测量、控制调节及保护等措施，以确保设备的安全经济运行。备用的氧化风机应能在投运的氧化风机泄压时马上启动。

设备的噪声水平应遵守《工业企业噪声卫生标准》的规定，采用保护听力和身体健康的容许连续噪声级检验，距设备外壳1m处的干扰噪声不得大于85dB(A)。如果使用消音器后，风机的噪声仍大于规定范围，投标方应提供隔音罩等其它隔音措施来满足上述规定。

每台风机的隔音罩应为可拆卸式，应有足够的空间以便氧化风机及其辅机的巡检，并设有通风和照明。通风设备应能根据氧化风机运行自动投入运行。

每台风机出口母管上设置电动隔离阀，阀门开关能与风机启停联锁。

氧化风机房须设置检修起吊装置。

2.4.2.5 石膏排出泵

每座吸收塔设置2台石膏排出泵（1运1备）。

石膏排出泵选用直联的离心泵，叶轮采用防腐耐磨合金钢材料制作，并符合本技术规范其它条款对“泵”的要求。

每台泵吸入口设置滤网，滤网设置在塔外，滤网骨架及滤网均采用2205材质制作，螺栓螺母等紧固件材质不低于1.4529。滤网通流面积不少于泵入口管通流面积的3.5倍。

2.4.2.5冷凝湿膜除尘除雾器

本工程每台炉设置一套冷凝湿膜除尘除雾器，吸收塔内布置。高效除雾器分级设计，不少于4级，其中第一级为自转管式除雾器，第二级为屋顶式除雾器，第三级为免冲洗冷凝湿膜除雾器，第四级级为超精细屋顶式除雾器，除雾器整体阻力不超过500Pa，每级除雾器间留有合理的检修空间。考虑到烟道废水蒸发系统（脱硫废水零排放处理，通过将废水喷入烟道利用高温烟气蒸发水分，固形物随烟气进入后续系统）对排放指标可能有影响，需要预留一层免冲洗冷凝湿膜除雾器的空间及有关接口。除雾器冷却水系统不设冷却站，冷却水采用除盐水，除雾器与化水车间除盐水箱、除盐水泵形成冷却系统。

顶层喷淋层与除雾器之间应有适当的距离，减小烟气当中的一些固体颗粒被直接携带至除雾器上的可能性。超精细屋顶式除雾器出口与烟道应有合理设计。除雾器的设计应保证其具有较高的可利用性和良好的去除液滴效果。保证吸收塔出口烟气中的雾滴浓度应不大15mg/ Nm3。

除雾器系统的设计特别要注意FGD装置入口的飞灰浓度的影响。该系统还应包括去除除雾器沉积物的冲洗和排水系统，运行时根据给定或可变化的程序，既可进行自动冲洗，也可进行人工冲洗。除雾器冲洗系统应能够对除雾器进行全面冲洗，不能有未冲洗到的表面。每级除雾器均分别设置向上、向下两层冲洗喷淋层（免冲洗除外），冷凝层应设有事故应急冲洗水系统。除雾器冲洗程序（冲洗和间隔时间）可根据负荷大小灵活设置。冷凝层应设有事故应急冲洗水系统。冷凝湿膜除尘除雾器冲洗水的压力应进行监视和控制，保持冲洗水压稳定在设计值，冲洗水母管的布置应能使每个喷嘴基本运行在平均水压。

除尘除雾器冲洗用水为工艺水，由单独设置的除雾器冲洗水泵提供。除雾器材料应能承受高速水流冲刷，特别是人工冲洗造成的高速水流冲刷，选用的材料应投标是明确。

除雾器的布置可结合吸收塔的设计统一考虑，以方便运行和维护。内部通道的布置应适于维修时内部组件的安装和拆卸。冷凝层上下必须留有合适的检修空间。除雾器将以单个组件进行安装，而且组件能通过附近的吸收塔人孔门进入。

除雾段的测点包括：除雾段的压降，在冲洗期间冲洗水母管的瞬时水压和流量(配低流量/压力的报警)等。设计上应对测量除雾器压降的装置采取防止堵塞的措施。

免冲洗冷凝湿膜除雾器应有效拦截极其细微的粉尘和雾滴，可以有效治理烟气中的细微粉尘。携带粉尘和雾滴的饱和湿烟气穿过多条相互缠绕的多级离心管，烟气受到巨大的、连续的离心力作用，且烟气受冷析出大量的冷凝水，该冷凝水兼顾包覆粉尘、细微雾滴使其长大，且足以实现自清洁功效。并且具有将细微粉尘和微小雾滴进行放大n倍以后可以被超精细除雾器所拦截，从而实现粉尘的拦截功能。

除雾器组件、冲洗母管和冲洗喷嘴应易于靠近进行检修和维护。设计的除雾器支撑梁可作为维修通道，至少应能承受3000N/m2的动荷载。

保证在设计条件下冷凝水量不低于   t/h。冷凝式除尘除雾器冲洗水耗量      m3/h(24小时平均)。

冷凝式除尘除雾器压力降应在线监测，冷凝式免冲洗除尘除雾器系统所有设备引起的阻力降均应包括在内。冷凝式免冲洗除尘除雾器应该在FGD装置没有停机清洁的情况下能连续运行 12000 小时。

冷凝式免冲洗除尘除雾器所用加强聚丙烯使用寿命不低于15年。

冷凝式免冲洗除尘除雾器冲洗管与喷嘴PP使用寿命不低于15年。

除雾器技术需保证全负荷段工况的除尘效果，除雾器的整体使用寿命应不小于15年，必须提供反冲洗的压力、流量、冲洗时间表。投标方设计时必须充分考虑脱硫零排放系统对除尘有可能的影响。

### 2.5 浆液排放系统

2.5.1技术要求

本工程事故浆液箱利旧，新设一个吸收塔地坑池。地坑池尺寸：   （投标方填写）。

投标人应合理设计和布置排空系统（包括排水沟、地坑池），便于各吸收塔互相倒浆。排水沟应内涂或内衬耐磨、耐腐蚀材料。

投标人应合理选择排空系统各种泵的材质和参数，满足运行条件和输送介质的要求。

应提供搅拌防止地坑池内的浆液沉淀。

### 2.6石膏脱水系统

2.6.1系统概述及主要设计原则

本工程新设1套石膏脱水系统，单套真空皮带机系统出力按出石膏量3.2t/h配置（暂定），投标方投标时应明确真空皮带机参数。容量选择符合DL/T 5196-2016《火力发电厂石灰石一石膏湿法烟气脱硫系统设计规程》中要求。系统由1套真空皮带脱水机及其辅机、1台石膏旋流站、1台废水旋流站和1个石膏库等组成。原有石膏脱水系统作为本系统备用。

吸收塔排出的石膏浆液先通过石膏旋流器浓缩，浓缩后的石膏浆液再送到真空皮带脱水机进行第二次脱水，经脱水处理后的石膏表面含水率不超过10%，脱水后的石膏贮存在石膏库内存放待运。石膏库前考虑铲车和地面冲洗水收集、排出。

为控制脱硫石膏中Cl—等成份的含量，确保脱硫石膏品质，在石膏脱水过程中用工艺水对石膏及滤布进行冲洗。石膏过滤水收集在新建滤液水池中，然后用泵送回吸收塔利用。

石膏脱水系统主要包括石膏旋流站、溢流缓冲系统、真空皮带脱水机及真空泵、滤液分离系统、滤布冲洗冲洗系统、回用水系统等。

石膏脱水系统的设计使用寿命应不小于30年。

脱硫石膏的储存采用石膏库，其总储存能力应按存放1台机组设计煤种锅炉最大连续蒸发量工况运行7天以上的石膏量设计，石膏堆高按不高于6m考虑。

投标方应提供完整的、满足真空脱水系统设备运行监视和控制要求的就地测量与控制设备。真空脱水系统应接入DCS系统。真空脱水系统应有自动故障保护和报警设计。当系统故障时发出显示信号，并相应地触发系统控制逻辑对此进行响应。

由于石膏浆液容易沉积，溢流缓冲水箱应安装有机械式搅拌器，并应满足连续运行的要求。同时为防止设备停运时浆液在管道、泵中沉积，造成堵塞，在各浆液泵、管道上应设置工艺水自动冲洗系统。

石膏浆液具有一定的腐蚀性，所以本系统中的与浆液接触的设备，如石膏脱水排污坑、浆液贮存箱、浆液搅拌器、泵、阀门、管道、沟等都应考虑防腐防磨措施。

2.6.2主要设备技术要求

        - 石膏旋流器组

石膏旋流器组安装在石膏脱水楼的顶部，浓缩后的石膏浆液从旋流器下部自流到真空皮带机。离开旋流器的浆液中固体含量宜为40%~60%。

旋流器应环状布置在分配器内，每个旋流器都装有单独的隔离阀。

旋流器采用耐磨耐腐蚀的聚氨酯材料制作，旋流器组整个系统为自带支撑结构，与安装的结构钢支腿一起作为设计的完整部分，所有支撑结构件采用碳钢构件。

石膏旋流站的设计将保证吸收塔排出浆液的分离效率，同时还考虑石膏浆液量变化范围调整的要求和旋流器子的备用数量。每个旋流器配备20%的旋流子作为备用，并至少为一只旋流子。运行的旋流子和备用的旋流子之间应可方便的进行切换。

应布置人员到达所需要的通道和扶梯，方便检修和维护。

        - 真空皮带脱水机

每台真空皮带机的出力应能满足一台炉燃用设计煤种时，锅炉最大连续蒸发量工况下的石膏脱水量。容量为    t/h。（投标方填写）

真空皮带脱水机应保证脱水后石膏中含湿率不大于10%，Cl—含量符合石膏综合利用的需求，含量不高于100ppm。

投标方应保证现场运行的系统设备的噪声应满足：距离设备外壳1米处测得的噪声（平均声压级）应小于85dB(A)。

真空皮带脱水机应为连续给料、水平带式脱水机，可在最低和最高条件下连续运行。

真空皮带脱水机具有良好的调节响应特性，以保证稳定运行。其传动装置采用变频调速的电驱动方式，电机采用变频电机。投标方配备石膏饼厚度监测系统，通过带防腐金属护套的探头测量石膏饼厚度，并借此测量信号增加或降低皮带速度。

真空皮带脱水机的滤饼厚度应能自动调整。

真空皮带脱水机应配置完整的部件及驱动装置，包括但不限于：电机、变频器、滤布等正常运行所必须的仪表、阀门等。

真空皮带脱水机的真空箱应设相应的升降装置，以便于检查和清洗。

真空皮带脱水机应配置有效的水冲洗系统，以便清洗滤饼和滤布，应保证皮带两边均能冲洗到。

真空皮带脱水机直接接触腐蚀性介质的部件，应采用橡胶、聚丙烯、UHMW－PE、PVC/FRPP制作。真空皮带脱水机支撑板和框架应具有良好的防腐措施。

真空皮带脱水机入口分配箱应能使浆液在皮带宽度方向分配均匀，并设置水汽收集罩，以收集排放低热浆液蒸发的水汽。

真空皮带脱水机采用设裙边等适当的措施以保证浆料和冲洗水不会在运行过程中发生任何溅出或飞落。

真空皮带脱水机应配置合理的装置，以防止滤布偏离或起皱。张紧装置设计合理，以保证滤布在运行时有一定的摩擦力，不会出现打滑现象。真空皮带脱水机应配置滤布纠偏装置，滤布应易于更换。

真空皮带脱水机应在尾部设置石膏定期采样点。

真空皮带脱水机应在工厂进行预组装后整体发运至业主现场，皮带及滤布由投标方在现场进行拼接安装。

投标方应配备石膏脱水的所有辅助设备及钢结构。如输送带的支撑设备、滤布连续清洗设备等。

投标方应根据《火力发电厂保温油漆设计规程》(DL/T5072)进行保温结构设计和油漆。需油漆部件的外表面必须进行机械除锈预处理，除锈质量达到SIS055900－88（瑞典）标准Sa2.5级的要求。表面油漆色标由业主提供。

油漆表面质量要求：

除锈等级：      Sa 2.5

粗糙度：        40—65 μm

底漆厚度：      >60 μm

运输保护漆厚度：40—60 μm

真空皮带脱水机和真空泵设置检修起吊设施，真空皮带脱水机设运行维护平台，真空皮带机的尾部石膏清刮板采用超高分子聚乙烯板材料制成。

投标方至少应提供以下的自动控制仪表，但不限于：

- 报警信号（大、小故障信号各一个），运行状态信号应被送至FGD_DCS系统；

- 真空皮带机可通过FGD_DCS信号进行操作（启动/停止，等）；

- 真空皮带机应配现场控制盘，控制所有设备；

现场控制盘应有FGD_DCS/就地自动/手操等模式的切换。

        - 真空泵

每台真空皮带脱水机配置一台100%容量的水环式真空泵。

真空泵采用环型水封式。为了方便地调整泵和驱动电机的轴承中心线，推力螺钉将安装在公共底板的驱动电机侧。

真空泵应配备汽水分离器、入口滤网（如需要）、密封水手动隔离阀，并应带减震设施，同时需增强其支承基础的强度与稳定性。

真空泵考虑到启停时排汽管排水。

泵的底板上应安装有调节螺栓，以便在安装时进行水平位置的调整。

真空泵在正常运行时的工况下，应使其运行效率处于最高效率点，且抽吸性能均应予以保证。真空泵在额定工况下的压头偏差值应在0%～5%之间，流量与压头的关系曲线将有陡然下降的特性。

真空泵的驱动电机为三相感应电机，能在全电压下直接开关启动。电机的输出功率相对于真空泵的轴刹车功率应考虑了足够的余量。

投标方应选择焊接叶轮，叶片一次冲压成型，轮毂内外加工，解决动平衡问题；采用双排锥型滚柱轴承，以增加其承载能力。叶轮加强筋离开端面，防止泵壳内结垢积存杂质。真空泵应配相应的润滑系统。与润滑油接触的轴承护罩内表面应喷涂防油漆。

2.6.2.4废水旋流器

石膏旋流器的溢流液，经废水旋流器浆液箱收集后，送至废水旋流器，废水旋流器的溢流液，经废水收集箱收集，送至废水处理系统，底流送至吸收塔区再利用。废水旋流器处理能力   （投标方填写）。

废水旋流器应能满足每个负荷条件下，通过控制旋流子的个数，满足入口最低浆液流量和压力，或浆液浓度变化的条件下，稳定运行且没有性能的降低。废水旋流器安装在废水箱的上部。旋流器应环状布置在分配器内，每个旋流器都装有单独的检修手动阀。

旋流器应采用耐磨耐腐蚀的材料制作（聚氨酯或碳钢衬胶），旋流器组整个系统应为自带支撑结构，同安装的结构钢支腿、平台扶梯一起作为完整的设备供货。所有支撑结构件应采用碳钢构件。

废水旋流器的设计应保证吸收塔排出浆液的分离效率，同时还应考虑石膏浆液量变化范围调整的要求，每个旋流器配备100%的旋流子作为备用，并至少为一只旋流子。运行的旋流子和备用的旋流子之间可以方便的进行切换。

2.6.2.5泵、箱和搅拌器

本系统所需的所有泵、箱和搅拌器，至少应包括下列，但不限于：

- 至少设有废水旋流给料箱、地坑、石膏冲洗水池等。

- 废水旋流给料箱容积：    m³ （投标方填写），采用钢结构内防腐形式。

- 搅拌器应满足在工作容量范围内和最大含固量的浆液条件下，均能安全稳定运行。搅拌器的其他要求参见2.12 章节。

- 废水旋流给料泵，应有备用泵应为整套供货，包括电机、联轴器、泵和电机的公用底架、法兰、配件等，以及衬里、冲洗设施等全套。

- 滤布及滤饼冲洗水系统，碳钢衬胶结构。

- 废水旋流器给料箱，碳钢衬胶结构。

- 废水旋流给料箱搅拌器，搅拌器应满足在工作容量范围内和最大含固量的浆液条件下，均能安全稳定运行。

2.6.2.6管道系统

投标方应提供系统所需的所有石膏浆液管道、阀门、仪表、控制设备和附件包括法兰、螺栓、螺母、密封垫片、支吊架以及焊接材料等的设计。管道、阀门和表计应考虑防腐、防结垢。

石膏浆液管线布置应无死区存在，以避免管道堵塞。浆液管线应设计有清洗系统和阀门低位排水系统，排水时要考虑措施，不能对周围环境造成影响。

有关阀门的设计应满足系统自动运行和控制要求。

管道和阀门的其他技术要求应符合章节2.11的要求。

### 2.7工艺水、冲洗水系统

FGD系统设置一套工艺水系统，由1只工艺水箱、2台工艺水泵（1用1备）、2台除雾器冲洗水泵（1用1备））组成。

工艺水系统的主要用途有：

- －吸收塔补充水

- －FGD系统浆液泵、管道停运时的冲洗水

- －氧化空气增湿水

- －真空泵密封水

- －泵冷却水

- －仪表冲洗水

- －高效除尘、除雾器冲洗水

工艺水系统应满足FGD系统正常运行和事故工况下脱硫工艺系统的用水。

工艺水箱的有效容积至少按1台机组正常运行2小时的最大工艺水耗量设计。

- 投标人应根据脱硫装置各种运行工况及除雾器冲洗的要求，优化工艺水系统，合理选择泵的参数及容量。选用成熟可靠的离心泵。

工艺水泵、除雾器冲洗水泵至少各设有一台备用泵。

设备、管道及箱罐的冲洗水应回收至集水坑或浆池重复使用。

工艺水箱采用钢结构制作，内壁环氧树脂防腐。工艺水箱应设置压力式液位变送器和就地磁翻板液位计，以便监视水池水位。

### 2.8脱硫废水预处理系统

脱硫装置浆液在不断循环的过程中，会富集重金属元素和Cl-等，一方面加速脱硫设备的腐蚀，另一方面影响石膏的品质，甚至影响脱硫效率。因此，脱硫装置要排放一定量的废水，进入脱硫废水处理系统。

本工程FGD主体的石膏旋流站的溢流液流入废水旋流站供给箱，部分经泵送至废水旋流站，部分石膏旋流站的溢流液及废水旋流站的底流液进入回用系统，溢流液进入脱硫废水三联箱系统，进行废水预处理。澄清后的废水含固量控制在1%以内，澄清器底部污泥通过板框压滤机压滤，澄清器溢流清水流入清水箱，后面接入废水零排放系统处理。废水零排放系统由招标方负责。

本工程应针对脱硫废水水量及水质特点，提供一套功能完整的脱硫废水处理系统，脱硫废水处理系统的设计执行DL/T5046-2018《火力发电厂废水治理设计技术规程》，废水处理系统除满足性能保证要求外。

脱硫废水处理系统设备处理能力为 10 t/h，脱硫废水处理系统采用三联箱处理工艺。系统组成但不限于：

三联箱反应系统由中和箱、沉降箱、絮凝箱组成，澄清池接收三联箱处理后的水，通过重力沉降使絮体与清水分离，上清液进入废水浓缩干化系统。底部沉淀的污泥（含重金属沉淀物、石膏等）通过污泥泵（单螺杆泵）排出，送往污泥脱水系统（板框压滤机）处理。

污泥处理系统对澄清池排出的污泥进行浓缩脱水，降低含水率，形成泥饼后外运处置。

药剂制备与投加系统包括石灰乳制备装置、有机硫储存罐、PAC/PAM溶解罐等，通过计量泵精准控制药剂投加量，确保反应效果。

辅助设备系统：三联箱及药剂箱均设搅拌器，防止药剂沉淀、保证反应均匀。pH在线监测仪、液位计、泥位计等：实时监控水质和液位，实现自动化调节。

主要设备：废水池（采用混凝土）、清水箱(钢结构）等；污泥泵、污水泵、加药泵等；三联箱、澄清器、板框压滤机等；pH在线监测仪、液位计、泥位计、压力表等；控制系统设备；

系统能实时监测，支持远程传输至中控系统。滤液出口配备pH在线监测接口，确保滤液pH值6-9后回用或排放，符合《污水综合排放标准》GB 8978要求。

清水箱容量100m3（暂定，属投标方供货范围）所有设备、管道、阀门等均应满足系统防腐要求。

板框压滤机设计压力≥0.8MPa；滤饼含水率≤30%满足脱硫石膏资源化利用（如建材回用）或环保处置标准；过滤速度0.03-0.08 m³/(m²·h)适配浆液中细颗粒特性，平衡过滤效率与滤布防堵需求；滤液浊度≤10NTU，确保滤液澄清，满足回用或后续处理要求。滤板、滤框采用增强聚丙烯（PP）或聚四氟乙烯（PTFE），常温下耐pH值2-12介质腐蚀，拉伸强度≥30MPa，弯曲强度≥45MPa，避免锈蚀污染浆液。滤布选用耐酸、耐磨涤纶针刺毡或丙纶滤布，目数 800-1200 目，断裂强力（经向）≥1800N/5cm，断裂强力（纬向）≥1600N/5cm，截留石膏颗粒同时保证透水性。齿轮、链条采用316L材质，保证传动稳定性。管路系统耐氯离子腐蚀（氯离子浓度≤40000mg/L时无明显腐蚀）。滤板密封面采用耐酸弹性橡胶垫（材质为丁腈橡胶或氟橡胶），在0.8MPa压力下无渗漏。配备高压水冲洗装置，冲洗覆盖率100%，可在线清洗滤布，清除残留石膏颗粒，恢复过滤通量。设置自动卸料，卸料效率≥95%，避免滤饼残留堵塞滤布。支持“自动进料-加压过滤-保压-泄压-自动拉板-滤饼卸料-滤布冲洗”全流程自动化，减少人工干预。

板框压滤机系统与废水或泥接触的部位、设备平台均需防高氯防腐处理或选用2205及以上材质。

### 2.9 厂用气和仪用压缩空气系统

脱硫岛厂用气和仪表用气利用原有压缩空气系统供给。新增一只1m3压缩空气储罐。

输送管道、阀门及附件的技术要求符合章节2.10的要求。

### 2.10管道和阀门

2.10.1管道

2.10.1.1设计原则

管道设计应符合中国电力行业标准的要求，或根据由招标方认可的其他最新版本的标准进行设计, 包括所有管道、管件和管道支吊架。

管道设计时应充分考虑工作介质对管道系统的腐蚀与磨损，应借鉴以前应用于类似装置上的成功经验，选用恰当的管材(如碳钢管、衬胶钢管、衬陶瓷钢管、不锈钢钢管、合金钢钢管和玻璃钢管道等)、阀门和附件，并且征得招标方的同意。

管道系统应全面而合理布置冲洗水系统，及时冲洗停运的设备和管道，防止腐蚀结垢，对于泵的入口端、低点及实在无法避免的死角段，应设置排放，并对于无压、自流管和排放管道还要采取足够的布置坡度，防止沉积发生。阀门尽量布置在高位，止回阀前应设置排放，蝶阀安装时，应使阀板的轴处于水平位置，并开5度安装，孔板及调节阀前后冲刷较大处的管件采用合金耐磨材料。

投标方应按设计标准，合理确定各管道系统的设计参数(如压力温度、流量、流速)等。

介质流速的选择既要考虑避免浆液沉淀，同时又要考虑管道的磨损和压力损失尽可能小。

管道及附件的布置设计必须满足脱硫装置施工及运行维护的要求, 并应避免与其它设施发生碰撞。

管道的保温设计按符合章节2.17中的要求。

2.10.1.2 技术要求

（1）概述

管道系统的布置设计(包括合理设置各种支吊架)应能承受各种荷载和应力。

管道系统应合理设计排气和排水等措施。

无内衬管道用焊接连接, 内衬管道用法兰连接。

以下给出了用于不同介质的管道材料，作为供设计选择的最低要求。选择的管材最终应经招标方确认：

- 浆液和含氯液体: 衬塑或FRP；

- 吸收塔循环管：衬胶钢管，塔内FRP；

- 工艺水管、除雾器冲洗水；阀前碳钢，阀后碳钢衬胶；

- 氧化空气管：风机出口至氧化空气增湿处碳钢；氧化空气管（增湿后）1.4529材质；

- 冷却水: 碳钢

- 杂用空气: 碳钢

- 仪用空气：304不锈钢

（2）浆液管道

浆液管道应防止磨损和腐蚀，防止浆液沉淀的形成。

浆液管应配备冲洗、排水和排气装置，排水用管道输送到排水坑或排水沟。在装置关闭和停运期间，对浆液管道系统的各个设施必须进行排水和冲洗，频繁启闭的浆液管应配备自动冲洗、排水和排气装置。输送浆液管道的布置应尽可能避免浆液在管道中沉淀。

为了避免在漏时喷出，输送高浓度有害物质流体的管道（即石灰石浆、酸液、化学药品等）在法兰处配备透明的护环（保护罩）。

（3）玻璃钢管道(FRP)

投标方设计采用FRP管时应征求招标方同意。

吸收塔内部喷淋系统的FRP管道和配件通过手工压层工艺制造，在管道和配件的内外表面至少有2.5mm厚的耐磨衬垫。在支管接头及改变方向处，其内表面至少应有2.5cm的弯曲半径。

当安装FRP管道时，供货商应进行施工监督和技术指导。

（4）衬胶管道

衬胶管和配件应采用法兰连接。与管道连接的垫片应是齐平密封，防止固体物在垫圈缝内积累。

衬胶管和配件的内衬方式要能完全防止流体接触金属表面，衬胶应伸出管道端部至法兰面的外径。DN50以上的衬胶管，橡胶衬里的厚度至少是4mm。

2.10.2阀门

阀门的设计、制造、试验及安装将采用中国最新的标准和相当的国际标准

所有阀门设计选型应适合于介质特性和使用条件。浆液系统的阀门必须考虑介质的磨损和腐蚀，阀瓣材质不低于1.4529。

功能相同、运行条件相同的阀门将能够互换，阀门的规格应尽量统一，尽量减少阀门的种类和厂家数量。

所有阀门遵从以下规范：

（1）在关闭位置，所有阀门设计成在满负荷工作压力下都是密封的。且还应考虑到泵启动时的冲击对阀门所造成的影响。

（2）调节阀及下列条件下工作的阀门应装设电动驱动装置。

- 按工艺系统的控制要求，需频繁操作或远方操作时；

- 阀门装设在手动不能实现的位置，或必须在两个以上的地方操作时；

- 扭转力矩太大，或开关阀门时间较长时。

（3）布置在户外的阀门，其电动执行机构应适应户外露天布置的要求。

（4）所有阀门不允许采用灰铸铁制作。

（5）直径大于65mm的真空阀采用水封，不超过65mm直径的真空阀用聚四氟乙烯密封。

（6）重要的和浆液浓度高的调节阀和减压阀均设置旁路阀门。

（7）使用的材料必须符合应用标准，而且必须与管道材料和运行温度要求一致。浆液管道的阀门其阀板为合金钢，阀体为衬胶阀体。

（8）所有阀门应能在不超过相应平台1.5m高处进行操作。

（9）所有自动阀门选用电动执行机构。电动阀门配备电动执行器，包括驱动电机、齿轮、限位开关，位置指示器（开、关）等。

（10）所有电动执行机构在满负荷的非平衡压力下应能顺利开关阀门，对于闸阀开关速度不小于300mm/min，对于球阀速度为100mm/min。全部电动阀门装配有手轮，以便在满负荷的非平衡压力下进行紧急手动操作。

（11）电动执行器应适于各自运行环境。防护等级至少达到IP67。

（12）安装在室外的全部阀门应尽可能集中布置，电动执行机构设有防雨设施。防雨设施应不需要工具打开便能够进行阀门的就地操作和检查。

（13）从手轮面看：所有阀门以顺时针方向旋转关闭手轮，每个手轮面上清楚标有“开”和“关”记号，并以箭头指示各个术语代表的旋转方向。所有阀门均应有耐用的带不锈线的不锈钢标签，标明阀门编号、名称等。

（14）接触石灰石浆液/石膏浆液的管道阀门必须适于酸洗。

（15）除非阀门功能有另外要求，阀体内部横断面与连接管的公称通径应一致。。

（16）在用金属密封元件时，阀座和密封件之间必须有硬度差别，密封件的硬度值更高。

### 2.11 箱罐和容器

所有箱罐和容器的设计应包括必需的连接件，包括仪表与测量装置、人孔门的排水/排空要求、溢流要求，以及运行和维护必需的通道楼梯和栏杆。需要防腐的箱罐按至少30年的腐蚀余量设计。

对于有一定的真空度的压力容器或箱罐即使在容器上安装了真空安全阀也应按全真空容器设计。

要采取安全措施防止箱罐和容器的过压。所有的箱罐和容器设计应包含最少有下列各项要求：

（1）对于≥1.0m直径容器设置1个人孔门（最小孔径600mm）。

（2）对于<1.0m直径的容器设置2个手孔（最小尺寸200mm）。

（3）2个备用管接口。

（4）1个排水管接口。

（5）1个溢流接口。

内装石膏浆液、石灰石浆液或其它浆液箱罐材料可选用碳钢(内衬橡胶)。

### 2.12 泵

泵的设计、生产和安装应符合最新有效的标准。

所有泵应设计为能连续运行。

每台泵及其附属设备的布置应便于操作、维护和拆卸。投标方应确保在维修更换期间不需要断开和拆卸主管道或其它装置重要部件。

并列运行或备用泵应尽量采用同种型号，以使其具有可更换性。运行泵故障时，备用泵应能立即投入运行，防止装置的停运。

为方便泵的维修，泵体应设计检修起吊装置（如吊耳/吊环等）。

设计中尽量采用适合运行特性的标准型泵。泵及附件的设计必须满足系统运行要求。尽可能采用离心泵。

泵的试验压力是最大入口压力下的水泵最大关闭压力的1.5倍。如果泵在低于大气压的吸入条件下运行，整台泵将按全真空设计。

性能试验应根据相关的标准执行，采用标准应提供给招标方确认。

泵壳应能拆开，叶轮和轴应能从机壳内退出来，并且不影响主要管道和阀门的连接。所有能抽出转子的卧式泵都应配有联轴器以方便维修，而不需拆卸电机。对立式地坑泵的设计也应考虑维修时能够抽出转子。

每台卧式泵与电机共同安装在一个刚性结构的底板上。

立式泵应配有基础框架。立式地坑泵应有不进池中就能抽出泵的措施。

泵的布置应确保在所有运行条件下满足汽蚀余量(NPSH)的要求，如果没有另外指出，要求最大的NPSH值应留有0.5m的安全余量。

作为单个部件和组装后的整泵，在所有离心水泵的转动构件上将进行静平衡和动平衡试验。

在泵速度升高至运行速度的过程中，水泵应平稳运行。第一阶临界转速至少高于泵最大运转速度20%。

在必要的地方（如箱罐出口的泵），泵应按最小安全流量设置再循环系统。

所有输送石灰石/石膏浆液的泵及部件的设计选材必须考虑磨损和腐蚀。叶轮采用合金钢。

设计中选用的材料应满足运行时介质温度和压力的变化，不会造成过度的腐蚀、变形、老化或疲劳以及堵塞等，而且也不能影响脱硫系统的效率和可靠性。

所有选用的材料与采用的标准，包括热化学和机械性能的全部资料必须提交给招标方。

所有接触石膏浆液的泵，设计应考虑浆液中至少含有40g/l氯离子浓度。

工艺水泵、冲洗水泵等离心泵叶轮等过流件采用304材质。

除非另外规定，泵的轴承应是自润滑型，立式泵的轴承设计选型应防止在各种运行方式下轴的振动。

卧式泵的轴承封盖设计应能使轴承容易更换，而不需把泵或电机从台板上拆卸下来。轴承封盖通过适当的遮挡装置，应有效防止水和灰尘的进入。设计为无压油润滑的轴承应配备固定的加油器，所有轴承油箱都应装设可见油位指示器。设计应考虑轴承套的排油措施。

设计为压力油润滑的轴承，使用的油应具有润滑和冷却两种作用，设计润滑和冷却系统要防止泵运行期间轴承润滑油的损失，而且要能防止污染物侵入轴承。

所有泵都应安装有进/出口隔离阀。联轴器应提供有可拆卸的防护罩。

所有泵壳体的适当位置安装排气阀。

### 2.13 搅拌设备

吸收塔浆池及其所有储存浆液的箱罐和容器应配有搅拌设备，以防止浆液沉降结块，投标方应提供搅拌设备的设计标准。

吸收塔及事故浆液箱搅拌器应为侧入式。

搅拌器主体保证使用寿命不低于 50000 h。

投标方应保证搅拌器正常工作时箱或池内的沉积物不超过箱或池体积的 1%。且在停运不超过 24 h后搅拌机能使浆液颗粒再次悬浮而不沉积。

在设计中尽可能采用标准型搅拌器，所有搅拌器能长期连续运行。

搅拌器应采用全金属结构，所有接触被搅拌流体的搅拌器部件，必须选用适应被搅拌流体的特性的材料，包括具有耐磨损和腐蚀的性能。

吸收塔搅拌器及其附属设备的布置方式应能便于进行操作，维修和拆卸等工作，而且不中断有关装置的运行，机械密封能在线进行更换。

吸收塔浆池搅拌器的设计和布置应考虑氧化空气的最佳分布。

为防止侧壁插入式搅拌器停机一段时间后装置再起动的机械堵塞，应提供人工冲洗用喷嘴(水源为工艺水)。

投标方应保证在所提供设备外壳 1 m处的噪声不超过 85 dB(A)。

### 2.14 防腐衬里

2.14.1 橡胶内衬

橡胶内衬材料包括橡胶、粘接剂、底漆等，橡胶的原材料采用圣辉橡塑、上海富晨化工、顺豪新材料等品牌。如协议无特殊要求，需要防腐的钢制箱罐和容器应使用至少4mm厚的丁基橡胶衬里。

在内衬工作全部完成后将进行检查，包括必要的维修和干层厚度检验，电火花检验和整个内衬表面的视觉检查。

内衬材料必须具有抗化学腐蚀性，极好的粘附性等。

对合金钢和需要橡胶内衬的碳钢间接触面应保证没有防腐间隙。

箱罐、烟道和浆坑的内衬工作在现场施工，其他所有需要内衬的设备和部件都应设计为在工厂进行内衬。

所有需要内衬的设备/管道都应设计成易于进行衬胶的准备和施工。

所有的接口均采用法兰连接。

所有衬胶的部件应清除尖锐的边角，并根据使用的橡胶材料调整拐角处的半径。孔边缘必须修整，并给橡胶内衬厚度留下余量。

不允许对加衬后的任何设备进行焊接。在设备壳体衬胶边界加上标记，并且在边界的醒目位置加上至少150mm高的如下语句“衬胶，不允许焊接”。箱罐和容器在未通过水压试验之前，不允许进行衬胶。

在喷砂打磨后，衬胶的表面必须没有间隙、焊接毛刺、小孔、渣夹杂物，喷砂后的迭层和其它缺陷，投标方应确认是否达到衬胶要求。

所需衬胶管件的表面应打磨光滑无附着物，边缘应圆滑。

不允许在需加橡胶材料的区域作加工标记。

对于衬胶焊缝钢管，只允许纵向焊接，不接受螺旋形焊接管。

衬胶法兰之间直管最大长度应符合相关标准。管道，配件和法兰不能有油脂或其它粘性层，平端管在内外侧都应设计有45°的倒角。

对于脱硫系统部件的内衬材料，只能选用优质的具有使用业绩的材料（如丁基橡胶）。

通过在衬胶期间从每一批产品中取样品，根据设计标准对粘接剂和底漆作以下检查：密度，粘度，附着力。

在工厂衬胶的部件应根据有关规定进行运输准备，包括贴标签、包装、材料保存。

工厂进行衬胶的部件在衬胶后加热加压进行硫化，硫化后通过打磨和碾磨机械将法兰表面的硬橡胶加工成同法兰表面平行，在硫化前应避免在管道等的外表面涂漆。

在衬胶准备和施工期间，需要衬胶的表面不应有水份。

所有油脂和其它污染物将在喷砂之前用溶剂或乳化液清除。

加工和干燥期间应对衬底温度、环境温度、空气相对湿度和空气露点进行连续的测量和记录，所有测量值将记录在备忘录中。从喷砂开始到衬胶完成，空气的相对湿度应保持在65%以下，衬底温度应保持在至少高于露点3℃，投标方应提供喷砂处理的设计标准，所有将衬胶的表面应根据要求进行喷砂处理，以去除铁锈、铁屑、焊迹或其它异物，所有用于喷吹的砂或其它材料应无水分。

在喷吹之后，钢表面应首先用毛刷清洁所有磨粉和残留灰尘、最后用真空吸尘器处理。

喷吹介质由使用者选择并在备忘录中陈述，喷吹介质应是清洁和干燥的，喷吹用压缩空气不应有油、污物和水，在喷砂之后，表面将进行彻底的检查而且是否适合开始衬胶工作，将由投标方确认并将结果写入备忘录。

在衬胶部件和非衬胶部件的接合处采用法兰连接，接缝也应由橡胶材料加以保护，保证在缝口区域充分的粘附性，设计和加工应得到招标方的同意。

法兰的内衬必须覆盖法兰表面上的管道口，以保证未加工的边缘不与工作介质接触。

工厂加工的配件、泵等在到达现场后，应贮存在密封区域以保证表面无水或与污物接触，最好储存在木板上，并注意除非有木板分离，否则不允许产品层叠堆放。

到需要最终安装时，才能拆除衬胶设备的包装。

2.14.2 玻璃钢（FRP）

本章节是FRP的设计、制造和质量控制的最低要求。

对于在此没明确指定的条款，投标方的设计应严格遵守制造和检查的规定和标准。管道系统设计应考虑：

(1)投标方基于以往经验的推荐

(2)本项目的设计条件（液体、温度、压力，安装条件，气候等）

(3)投标方应提供FRP的设计和制造标准。

管道应用树脂热浸玻璃纤维线卷绕工艺制造。

管道每段长度设计为6 m~12m。

为减少连接数量（特别是在现场安装时），投标方应设计为每段最大可能长度的直管。直管段长度的确定应考虑运输问题（海运或公路、铁路运输）。应保证接口和附件的机械和化学性质的连续性。

接头和附件应保持额定管径。

所有FRP部件都有外层树脂保护，以防止紫外线和大气的影响。

管道和配件的装配将由经过正规技术培训和测试的、持有效证书的工人完成。

FRP管道系统中的阀门和较重的部件应单独悬吊或支撑，以使管道不承受过度的转矩，弯曲和纵向应力。在管道穿墙壁的地方应提供直径至少比管道大50mm的套筒。管道和套筒间的空隙将用在干燥时是坚固而柔软的防水化合物填塞。

投标方在进行了管道、接头和附件的设计后，还应为现场安装和连接设计恰当的施工工序。

投标方应协调现场安装工作，并检查是否按设计的施工工序执行。

投标方应负责对由于错误的工艺或材料引起的所有泄漏和其它缺陷进行修补。无论什么原因引起的管道泄漏或接头的修补，都应去掉包含了缺陷的管段。不允许用任何补块或是其它材料捆绑缺陷部分。如果接口在铺设操作中被损伤，应将其切除，并且连接切掉部分末端，并铺设于此管线中的接头应是标准的管道接头。

2.14.3鳞片树脂内衬

本章节包含了在钢结构表面上进行鳞片内衬的最低要求，但并没有包含内衬的所有技术规范。投标方应使用最新工业标准和提供最好的工艺设计。

投标方应提供采用的标准和制定质量保证计划并经过招标方同意，以保证根据设计要求正确施工。检查备忘录包括以下内容：

表面检查

内衬记录（温度等）

内衬检查

验收报告

在内衬完成后不允许任何种类的焊接。

部件倒角和边的焊接应被加工成圆弧形，所有将内衬的焊缝应是连续的，并同相接表面保持平滑。

表面焊接缺陷如裂缝和凹陷应通过重新焊接加以填补，应同邻近表面保持平滑。

应清除表面上所有焊接污迹，可采用切削的方式，最后打磨至平滑。

所有内、外的加固件，吊环、支撑和夹子都将在内衬施工开始前焊接到容器或管道上。临时性的夹子或吊环等应在施工前去掉，并且将该区域打磨平滑，所有将内衬的拐角和边应加工成圆弧形。

投标方对需要内衬的金属表面应根据规范进行喷吹处理设计，以获得“白色金属”表面。

喷吹介质应由使用者选择并在备忘录中说明。喷吹介质应清洁干燥。压缩空气应没有油、污物和水份。

邻近表面已上了底漆时，附近区域不能进行喷吹，直到上底漆的区域不粘手并得到了保护。

当存在以下情况时，喷吹不能进行：

——工作区域的相对湿度高于90%；

——表面温度未超过工作区域空气露点温度3oC。

每次轮班至少测试三次衬底温度，环境温度，空气的相对湿度和空气的露点温度，应进行连续的测量和记录，在施工和干燥期所有测量值将记录在备忘录中。

所有灰尘和渣将在上底漆前用刷、空气喷吹或真空法进行清除。如果投标方的要求更加严格，则应保留更严格的要求。

喷吹后表面应在产生可见的表面锈斑之前加底漆，如果发生表面生锈，生锈区域将根据以上要求重新喷吹。可以通过喷、刷或滚动上底漆。

当以下任何情况存在时不允许上底漆：

——工作区域的相对湿度大于90%；

——金属表面的温度未超过工作区域空气露点温度3oC；

——金属表面的温度或工作区域空气的温度高于32oC或低于10oC时；

——金属表面有灰尘、污迹或水分。

在进行底层内衬施工之前，上的底漆将不超过2星期（在直接阳光照射下1星期）。在底层内衬施工以前底漆应不粘手。

当存在以下任何情况则不能进行施工：

——工作区域的相对湿度超过90%；

——表面温度未超过工作区域空气露点温度3oC；

——表面的温度或工作区域空气的温度高于32oC或低于10oC。

内衬工作通过用平滑的滚刷来完成。

在内衬工作全部完成后将进行检查，包括必要的维修和干层厚度检验，电火花检验和整个内衬表面的视觉检查，可拒绝接收的条款包括：

（1）涂层极度的不均匀。

（2）水泡，气泡，开裂，埋入了颗粒，不一致的颜色或剥落。

（3）涂层里有异物。

（4）机械损伤和切割。

（5）顶层明显见到了底层。

（6）电火花检验不合格；

在视觉检查完成之后，在整个内衬区域进行衬树脂外层，以增加平滑度，树脂外层材料的选择设计应由投标方进行。

从内衬外层至底层的所有涂层应具有不同的颜色或有对比度，涂刷应根据投标方的设计要求进行。

在树脂的外层施工完后，在脚手架拆除前，由投标方和招标方进行内衬的最终视觉检查。可拒绝接收的条款同内衬层底层检查列出的情况一样。

鳞片内衬的原材料须进口。

### 2.15检修起吊设施

投标方应设计脱硫装置检修和维护用的全部固定式和移动式起吊设施。

至少对于大型的泵及电机、风机更替部件应提供起吊设施。

应设置单轨使起吊设备能从安装地点移到卡车上或检修场地，而不需更换吊车。

起重设施包括电动葫芦（吊车）和/或手动链式葫芦，安装于I字轨道上的或固定物上的，以及永久性的和可移动的。

电动葫芦应是永久安装，提升能力为2t及以上，提升高度超过3m。

可移动手动链式葫芦仅用于2t重量以内和提升高度最大为5m的情况，在所有使用可移动手动链式葫芦的地方应提供永久性固定的轨道。

如果一般的起吊设施不能保证相关组件安全提升时，应配备特殊装置。

表1-2-2投标方提供的设备起吊设施详细清单（投标方细化详列出）可考虑共用，但少于3台：

| 序号 | 起吊设施名称 | 规格型号 | 提升高度 | 数量 | 安装地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 循环泵电动葫芦 |  |  |  | 循环泵上方 |
| 2 | 氧化风机电动葫芦 |  |  |  | 氧化风机房内 |
| 3 | 真空皮带机电动葫芦 |  |  |  | 脱硫综合楼内 |
| 4 | 综合楼检修电动葫芦 |  |  |  | 脱硫综合楼内 |
| 5 | 真空泵电动葫芦 |  |  |  | 脱硫综合楼内 |
| 6 | 废水加药用电动葫芦 |  |  |  | 脱硫综合楼内 |
| 7 | 板框压滤机检修电动葫芦 |  |  |  | 脱硫综合楼内 |

### 2.16 钢结构，平台和扶梯

投标方应设计全部设备检修和维护平台、使检修和维护工作能够顺利进行。设计时要考虑系统与设备的热膨胀，以及平台、扶梯和栏杆协调性（如型式、色彩）。

所有设备检修和维护平台、扶梯采用钢结构。非场地制约时不采用直爬梯。

同一平台不同荷重的特定区域应作上永久标记。

钢结构设计应采用《固定式钢梯及平台安全要求》（GB4053.1~3）《钢制平台扶梯设计规范》（DLGJ158），《烟风煤粉管道设计技术规定》（DL/T5121），《火力发电厂汽水管道设计技术规定》(DL/T5054)，但不限于此。

平台、步道和扶梯应有足够的强度和刚度。平台采用防滑镀锌栅格。平台主通道的宽度不小于800mm，平台和步道之间的净高尺寸大于2m。栏杆的高度按现行国家标准规定，挡脚板的高度不小于120mm。主扶梯净宽度800mm，同地面夹角不大于45°，踏步采用防滑格栅板，扶手高度等同所连接平台栏杆高度。平台栏杆高度20m以下净高（平台格栅板顶面至栏杆扶手中心线高度）为1.1m，20m以上净高（平台格栅板顶面至栏杆扶手中心线高度）为1.2m。平台楼梯的扶手和立柱采用外径不小于直径33.5mm的钢管制造；平台、走道和扶梯采用格栅热镀锌。所有平台应设有挡板，挡板应采用120×3的扁钢。平台扶梯的设计应不低于《火力发电厂钢制平台扶梯设计技术规定》（DLGJ158）的要求。平台及扶梯格栅板厚度≮4 mm。双面镀铝锌量不低于200g/㎡。镀层元素含量：铝（Al）55%，锌（Zn）43.5%，硅（Si）1.5%。

平台、步道和扶梯有足够的强度和刚度，运转层平台的活荷载为10kN/㎡（不包括平台自重）；检修平台的活荷载为6kN/㎡；其余各层平台的活荷载为2.5kN/㎡；扶梯的活荷载为2kN/㎡。

投标方应至少在下列位置提供钢结构平台，并不限于：

真空皮带机检修平台、吸收塔运行检修平台、原烟气测试检修平台、净烟气测试检修平台。

### 2.17 保温、油漆和隔音

2.17.1 保温与隔音

具有下列情况之一的设备、管道及附件必须按不同的要求进行保温或隔音：

（1）外表温度高于50℃，且需要减少热损失者；

（2）要求防冻、防凝露或延迟介质凝结者；

（3）工艺生产不需要保温的，其外表面温度超过50℃，而又无法采取其他措施防止烫伤人员的地方；

（4）为了减少设备噪声，需要进行隔音处理设备。

投标方应提供保温和隔音的设计标准。

对维护时需要拆卸的设备，要求其保温也能拆卸。

在保温材料第一次加热到正常工作温度时，保温层产生的烟气必须是无毒的，并在适当时间内消退。

保温与油漆设计遵循“火力发电厂保温油漆设计规程”（DL/T5072）。

对运行温度低于最大酸露点温度的设备，应采取防止凝结的保温。

如果设备噪音水平超出标准，应配备隔音措施。计算按中国现行标准进行。

对于防烫伤保温，保温结构外表面温度不应超过50℃。

- 烟道等的外护板采用0.6mm厚的压型彩钢板，管径219mm以上管道外护板采用0.6mm厚的彩钢板，其他管道采用0.5mm厚的彩钢板。彩钢板品牌选用宝钢、马钢、鞍钢，并提供质量证明。压型彩钢板由投标方供货。保温材料采用密度不小于120kg/m3硅酸铝保温材料。

- 保温材料（铁丝、铁丝网、410不锈钢螺钉等）均由投标方负责。

2.17.2 油漆

（1）涂装程序为：表面处理、底漆、中间层漆、面漆。

（2）表面处理、底漆、中间层漆及面漆应在室内完成。在运输或安装过程中损坏的漆膜应进行修补，恢复至出厂时完整漆膜的状况。最后一层面漆待设备安装完成后在现场涂装，涂装工作由投标方完成。面漆的颜色由招标方决定。

（3）油漆材料

油漆应采用国内先进的高级防腐涂料，并应能满足当地的环境条件。面漆颜色由招标方确定。

底漆采用环氧富锌漆，中间漆应采用环氧树脂云母氧化铁漆，面漆应采用聚氨酯耐风化的优质面漆。

（4）漆膜厚度要求

一般部位保护性涂层漆膜厚度应保证有150～200μm（干膜）。

重要部位耐磨损涂层漆膜厚度应保证有250～350μm（干膜）。

内表面保护性涂层漆膜厚度应保证有100～120μm（干膜）。

### 2.18材料、铸件和锻件

2.18.1材料

所有设备的材料应是新型的和具有应用业绩的，在FDG装置设计运行期限内的各种工况（如温度、压力及污染物含量的变化等），不会造成超过设计标准的老化、疲劳和腐蚀，而且在任何部件产生的应力和应变不能对脱硫系统的效率和可靠性产生影响。

所有使用的材料应与招标方认可的标准一致。

应特别注意消除由于电镀作用而引起腐蚀的可能性。

2.18.2铸件和锻件

所有铸件和锻件都应满足标准要求，中国标准应视为最低要求。

铸铁件的使用应征得招标方的同意。

所有锻件的内外不能有裂缝，不能含过多非金属成份，并且在表面不应有后续加工去除不掉的缺陷。

### 2.19润滑

需要润滑的部件应有一定的安全余量，以防止偶然的润滑系统故障或设备维修周期拖延的情况下也应能无损害运行，拖延时间最多为维修期的5%。

同一种机械设备在各种气候条件下宜采用同一种润滑剂，尽可能减少润滑剂的种类。

在轴承箱，收集箱等处的润滑剂应有液位控制，并考虑简便的清扫及放空设施。

投标方应列出所需润滑剂特性，包括：

润滑剂的名称及成份

润滑剂的使用位置

类型及制造商

耗量

### 2.20电动机

2.20.1电动机的电压

电动机的电压规定如下：

额定功率为250kW以下电动机的电压为380V；

额定功率为250kW及以上电动机的电压为10kV。

2.20.2 规范和标准

投标方所提供的电动机应满足1.3条所列规范和标准的要求，但不限于此。

2.20.3 技术性能要求

2.20.3.1电动机的设计与构造，必须与它所驱动设备的运行条件和维护要求一致。0.5kW及以下的电动机应适用于单相、220V。电机需提供型式试验报告。电源频率为50Hz。低压电机达到《电动机能效限定值及能效等级》（GB 18613-2020）中2级及以上能效水平。高压电机达到《高压三相笼型异步电动机能效限定值及能效等级》(GB30254-2013)中2级及以上能效水平。变频电源供电的电机应采用变频专用电机。电机需提供型式试验报告。

2.20.3.2电动机应为异步电动机。当频率为额定，且电源电压与额定值的偏差不超过10%时，电动机应能输出额定功率；当电压为额定，且电源频率与额定值的偏差不超过2%时，电动机应能输出额定功率。当电压和频率同时变化，两者变化分别不超过10%和2%时，电动机性能应满足GB 755的要求。

2.20.3.3在额定电压和频率下，电动机的转矩应与所驱动的负载相匹配。电动机的铭牌容量不小于拖动设备最大运行工况下所需功率的115%。

2.20.3.4电动机必须能在80-100%的额定电压和额定功率下平稳启动，并加速所启动的设备。380V电动机应能在55%额定电压下自启动，电动机制造厂应能保证满足自启动电压要求。电动机在满载运行时，应能承受电源快速切换过程而不损坏。

2.20.3.5电动机的最高噪音水平应符合所列规范和标准的要求。距外壳1米远处，电动机的平均声压级不得大于85dB（A声级）。如果预计设备的最大音级超过规定的容许极限，投标方应采取措施降低噪音，以满足要求。具体采取的措施应经招标方审查认可。

2.20.3.6电动机应能满足在冷态下连续启动不少于二次，热态下连续启动不少于一次。投标方应提供两次热态启动之间允许的最短时间间隔。

2.20.3.7在设计环境温度下，电动机应能承受所有热应力和机械应力，并要求端电压保持在额定值时，电动机能达到设计的运转性能。

2.20.3.8电动机的起动电流，应达到与满足其应用要求的良好性能与经济设计一致的最低电流值。在额定电压下，对于200kW以下电动机的最大起动电流倍数应小于6.5倍额定电流；对于200kW～2000kW的电动机，其起动电流倍数应小于6.0倍额定电流；大于等于2000kW的电动机起动电流倍数小于5.5倍额定电流。潜水泵电动机启动电流应不超过满载电流的2.5倍。

2.20.3.9电动机防护等级为IP56（户外）/ IP54（户内），其绝缘等级为F级(温升按B级考核)。电机绕组经真空浸渍处理（VPI）。所有电动机的使用寿命在现场规定的工作制下不小于30年。电动机的连接线与绕线的绝缘具有相同的绝缘等级。电动机接线盒内的支承绝缘子应进行环氧树脂浸渍处理；电动机接线盒内连接端子的外包绝缘工艺应充分考虑防潮。户外电动机的暴露部件均需涂上一层适用于屋外设备的防腐层，铁芯冲片和其他内部部件也需涂一层保护层以防止腐蚀。潜水泵电动机所有绕组的绝缘应足以承受全部浸没在自然状态水中的条件。

2.20.3.10电动机应有固定接地导线的合适位置。若采用螺栓连接，在金属垫片或是电动机的底座上，应有足够数量的螺栓保证连接牢固，直径不小于12mm。

2.20.3.11出线盒的方位，面对轴伸端看电动机,一般在电动机右侧。动力接线盒尺寸、开孔尺寸以及端子排尺寸应考虑到电缆因降压和敷设温升效应需比按电动机额定电流选择的截面要大，应考虑将有关尺寸至少放大一档。

2.20.3.12电动机接地装置应设置在电动机的两侧。

380V电机轴承采用。哈瓦洛产品或“相当于”正常工作温度不大于70℃，最高温度不得超过90℃，并要求设置90℃以上的报警措施，每个轴承处设测温装置。

2.20.3.14如电机调速采用变频器，电机的选型和性能设计应能适应和满足变频设备各种运行状态的工况要求。

2.20.3.15户外电机的加热器接线盒应具有防雨水功能，防护等级为IP56。

2.20.3.16在现场和规定的环境中完全符合规范地运行条件下，电动机的设计应能保证其使用寿命不低于30年。

2.20.3.17配套电机的外壳上除了详细的电机铭牌外，必须带有详细的电机“加油指示牌”，电机“加油指示牌”的数量为2个（电机的轴伸端和非轴伸端各1个），电机“加油指示牌”的具体内容为：轴承型号、加油周期、加油量、油脂牌号等。

2.20.3.18带电加热器的配套电机，电机的外壳上必须带有“加热器铭牌”，“加热器铭牌”的具体内容为：功率、电压、相数、频率等。

2.20.3.19电动机旋转方向应有明显的标识。电动机允许空载时反转。

2.20.3.20电动机为额定功率输出，电压﹑频率均为额定值时，电动机的功率因数为0.85时，效率的保证值为_______%以上。

2.20.3.21电动机应有固定接地导线的合适位置。若采用螺栓连接，在金属垫片或是电动机的底座上，应有足够数量的螺栓保证连接牢固，直径不小于12mm。

2.20.3.22温度检测元件的引线应能与动力线分开，引向单独的接线盒并便于维护检修。

2.20.3.23在接线盒内标明电动机的相序，接线端子相间、相对地有足够的安全距离，并有电缆固定措施。

2.20.3.24电动机的振动值符合国际有关标准。

2.20.3.25每台电动机应装有起吊环、起吊钩或其它便于安全起吊电动机的装置。

2.20.3.26电动机本体及其附件均应满足电厂高潮湿、高盐雾等特殊气候的要求。

2.20.4	设计与结构要求

2.20.4.1外壳的通风与保护

2.20.4.1.1电动机应为全封闭空冷结构。

2.20.4.1.2当通风要求设立隔栅时，这类隔栅应符合适用的标准，并应能够耐腐蚀。对于通风隔栅，应进行和电动机机座及外壳的油漆部分同样的防腐处理。为了检查和清扫电动机绕组和气隙，隔栅应能方便的拆卸。如果提供灰尘过滤器，应满足实用的标准和预防腐蚀。

2.20.4.1.3除了防爆电动机外，电动机应设有排放口。防爆电动机应设有一种经过安全认可的排放塞。

2.20.4.1.4防爆电动机的防爆级别和类别，应符合所列标准的规定。

2.20.4.2	对于装有防滴式外壳的电动机，应采用弹性耐磨涂层对定子绕组的端部线匝和通风槽片进行处理。

2.20.4.3	轴承和轴承盖

电动机和轴承的结构应能排除尘垢和水份的侵入，并防止润滑剂到达电动机绕组。所有电动机轴承通常应与下列要求保持一致。

2.20.4.3.1在可以满足规定的用途、操作条件和外壳等项要求时，卧式电动机可装有套筒式轴承。立式电动机应装备带护罩的推力式轴承。

2.20.4.3.2除了压力润滑油以外，套筒式轴承应为油环式套筒轴承。装有套筒式轴承的电动机应具有容易拆卸的轴承、轴承箱、端罩或底座，以便检查和更换轴承时不必拆卸电动机或拆下电动机的联轴器。制造轴承的巴氏合金应符合相关标准。油环应为单片固定结构。应提供用于检查油环的装置。

2.20.4.3.3套筒式轴承应有接近气隙的简便方法，以便在不拆下轴承盖的情况下利用气隙测量仪检测轴承的磨损。气隙的尺寸应适当，以弥补因轴承磨损和转子与定子的有些膨胀两者综合因素所导致的转子位移，从而使转子与定子两者互不接触。

2.20.4.3.4提供的所有油位观察仪均应带有标志，以显示电动机在停用状态和运行状态的正确油位。如果两种状态下的油位之差是明显的。应提供检查正常轴承滑油流动的方法。

2.20.4.3.5当采用压力油润滑的卧式电动机时，电动机轴承应为套筒式，压力油来自供起动和紧急操作用的、具有油环装置的被驱动设备的润滑系统。当压力油系统不工作时，油环装置应足以满足电动机起动和至少1.5h的连续运行要求。电机制造厂应提供润滑油流动指示计来指示每个电动机轴承流出的油流方向。

2.20.4.3.6具有轴架式轴承的电动机应配有两个与基座绝缘的轴承轴架，并应在驱动端（联轴器端）的轴架上提供一个可拆卸的接地搭接片。

2.20.4.3.7具有耐磨轴承的电动机应配备润滑油加油嘴，这样不必拆卸电机便可将润滑油通过轴承箱注入轴承。电动机在装运时，应正确地将轴承箱包装或加注制造厂商允许的润滑油，并应在电动机上配备排泄装置和写有在将电动机投入运转之前需要完成的调整的固定说明标牌。

2.20.4.3.8具有耐磨轴承的电动机应在固定于电动机壳的铭牌上明确标示。耐磨轴承应达到150000h的最低额定使用寿命。投标方应提供阐述确定轴承额定使用寿命所依据的资料以及这类实际使用条件下的电动机性能记录。

2.20.4.3.9投标方应在设备使用说明书中提供一份完整的推荐使用并完全适用的润滑油清单，包括其商标牌号和油品名称，并在电动机设备铭牌（可以使用单独的设备铭牌）上标明。

2.20.4.4	联轴器

2.20.4.4.1套筒式轴承的电动机的设计应采用带有限制轴端浮动的联轴器，以防止被驱动设备应轴向推力传递给电动机轴承。电动机和联轴器的端部浮动应符合所列标准中的有关的规定。

2.20.4.4.2实心轴的立式电动机应具有一个符合被驱动设备制造厂商提供的尺寸要求的延伸轴。

2.20.4.5	转子拆卸

带套筒轴承的卧式电动机的设计应便于转子的拆卸，即在拆卸转子时不必拆下联轴器，也不必起吊或用千斤顶顶起电动机机座或定子。

2.20.4.7	安装与装定位销

2.20.4.7.1除特殊应用外，卧式电动机应采用底脚安装方式，立式电动机应采用底座安装方式。投标方应与被驱动设备制造厂商协调安装的细节。

2.20.4.7.2电动机的设计应便于通过电动机底座或安装法兰钻孔（最好是垂直钻孔），以便电动机与被驱动设备安装好后装入定位销钉。

2.20.4.7.3当因电动机结构的限制而使垂直销钉无法安装时，电动机底座与轴垂直方向应加工或浇注为一个按销钉允许最小的角度，并提供一个导向角。

2.20.5.2变频装置

2.20.5.2.l为保证变频器的高可靠性，变频器结构应简单。在0℃－45℃环境温度下应能保持额定功率长期运行。

2.20.5.2.2变频装置选用成熟优质的产品。

2.20.5.2.3投标方应根据运转设备运行特点和与之配套的电动机参数选择合适的变频装置。额定运行工况下，使用变频装置后电动机不降容。

2.20.5.2.4变频调速装置应具有良好的调节性能，能根据负荷的变化及时有效地实现调节，在负荷从40%调节到100%的过程及从100%调节到40%的过程所需时间均须小于30s。（现场1s~3600s可调）

2.20.5.2.5变频调速系统产生的谐波应满足中国“GB/T 14549 电能质量  公用电网谐波” 以及IEEE519国际标准的规定。变频装置应考虑将对电网谐波影响减至最小的措施，并在协议中说明。变频装置应对本体控制系统就地控制柜无谐波影响。如使用多脉冲整流器，整流桥脉冲数宜30脉冲以上。

2.20.5.3.2变频装置应设以下保护：过电压、过电流、欠电压、缺相保护、短路保护、超频保护、失速保护、变频器过载、电机过载保护、半导体器件的过热保护、瞬时停电保护等。保护的性能应符合国家有关标准的规定。所有定值可现场修改，保护功能可现场投退。

2.20.5.3.3变频装置控制系统应可靠，重要元器件应冗余配置。变频器电容应使用高性能高耐压的电解电容或更高品质的薄膜电容。变频装置控制系统应采用数字微处理器控制器，具有就地监控方式和远方监控方式。在就地监控方式下，通过变频装置上的触摸式键盘和LCD/LED显示，可进行就地人工启动、停止变频装置，可以调整转速、频率；就地控制窗口宜采用中文操作界面，功能设定、参数设定等均宜采用中文。投标方提供的变频装置支撑软件宜为汉化的最新的正版软件。投标方应提供变频装置软件的终身免费升级。

2.20.5.3.4变频装置应带故障自诊断功能和黑匣子功能，能对所发生的故障类型及故障位置提供中文指示，能在就地显示并远方报警至DCS，便于运行人员和检修人员能辨别和解决所出现的问题。另外还可以记录故障发生前后的内部各个参数的波形，便于厂家分析故障发生的原因。

2.20.5.3.5 变频装置应能接受热电厂机组分散控制系统DCS或其它控制系统的控制指令，并反馈变频装置的主要状态信号和故障报警信号。变频装置同DCS接口采用硬接线方式。变频器柜顶风机的出口温度检测信号输出至DCS。

2.20.5.3.6变频装置应具有与机组分散控制系统DCS或其它控制系统的通讯接口，通讯接口应支持以太网、MODBUS等通讯协议，具体协议将在技术协议或详细设计阶段确定；投标方应提供通讯模件和所供设备之间的通讯电缆（采用光纤或同轴电缆）及全部通讯附件。

2.20.5.3.7投标方应配合分散控制系统DCS或其它控制系统承包商共同完成两系统间的通讯连接，并按照分散控制系统DCS或其它控制系统承包商的通讯格式要求提供通讯点清单。

2.20.5.3.8变频装置应对本体控制系统的就地控制柜无谐波影响。应有效地抑制共模电压，不应危及电动机及电缆绝缘。

2.20.5.4 切换柜

切换柜内包括隔离开关等其他必要的元器件。

切换柜防护等级IP41。柜体板材应采用敷铝锌钢板，板厚应不小于2mm，外壳喷塑，柜内设防凝露加热器。

（1）隔离开关技术参数的最低要求为（投标方填写）：

| 内容 | 规格参数 |
| --- | --- |
| 额定电流（A）： |  |
| 额定频率（Hz）： | 50 |
| 额定热稳定电流（方均根值kA）：3秒 |  |
| 额定动稳定电流（峰值kA）： |  |
| 雷电冲击耐压（峰值kV）： |  |
| 1分钟工频耐压（方均根值kV）： |  |

（2）隔离开关应符合GB、DL、SD、IEC和制造厂所在国的有关标准。由招标方确定选型。

（3）柜内相间、对地的空气间隙应不小于125mm，如达不到应采取措施加强绝缘，若采用隔板隔离，其隔板必须具有优质的防潮耐电弧阻燃性能。

（4）母线应标明相别的颜色，A、B、C相分别为黄、绿、红色。母线需加装进口热缩套。

（5）高压开关柜中各组件及其支持绝缘件的绝缘爬电比距应按凝露型有机绝缘考虑，不小于20mm/kV（按最高工作电压12kV考虑）。

（6）开关柜中的接地母线应能满足该回路动热稳定的影响。接地母线应为最小截面为50×5mm的铜排。

（7）开关柜前门上应设有隔离开关机械的或电气的位置指示装置，在不开门的情况下应能方便地监视隔离开关的分合闸状态。

（8）切换开关柜均应符合五防要求：

具有可靠的联锁装置，完全满足 “五防”要求，并符合DL/T5153和SD318的要求，为操作人员与设备提供可靠的安全性保护，即：防断路器合闸状态下误拉、误推入手车；防误入带电间隔；防带电合地刀；防带地刀合闸；防带负荷抽插一次隔离触头。

切换柜不设地刀，但投标方需考虑方便挂设临时接地线的位置。旁路隔离开关应与出线隔离开关有机械闭锁。

（9）隔离开关的操作需提供就地带电闭锁，还需与远方电源断路器状态进行联锁。隔离开关状态要提供接点信号送DCS。

（10）按钮及信号灯红色表示运行，绿色表示停止，所有电气柜内各电气元器件均要有正式名称和编号标示牌，端子采用阻燃端子，采用机打标号牌，端子和电缆上标示牌清晰正确，门与柜体间应有连接软导线。

3仪表及控制

### 3.1总则

3.1.1无论本技术协议是否作出了详细规定，投标方都应设计并提供能够满足整个工程安全、经济运行和监视、控制、经济核算的要求，并满足国家和国际相关规范的安全、先进、完整的仪表和控制系统。

3.1.2 投标方应负责脱硫工程范围内仪表控制系统的系统设计，并负责工程范围内仪表设备与备品备件供货、施工、运输、装卸、配合调试及用户培训。

3.1.3仪表和控制设备应考虑最大限度的可用性、可靠性、可控性和可维修性。所有部件应在规定的条件下安全运行。

3.1.4对于脱硫工艺系统及其公用系统的启/停控制、正常运行的监视和调整以及异常与事故工况的处理应通过主体DCS操作员站来完成，任何就地操作手段只能作为DCS启动前的准备或完全故障或就地巡检人员发现事故时的紧急操作手段。

3.1.5在烟气脱硫装置的控制系统设计中，应充分考虑无旁路脱硫对锅炉的影响。

3.1.6脱硫系统内的仪表控制系统及装置不设置单独的接地网，DCS系统接地采用分区域单点接地方式，所有接地应能接至脱硫系统内与整个电厂相连的电气接地网上。

3.1.7吸收塔前后需各设置一套烟气检测系统及性能检测口。

3.1.8各系统尽可能自动化，以减少人员工作量。所有冲洗水系统均实现自动程控。吸收塔内PH必须实现自动控制。

### 3.2主控制系统

脱硫DCS采用与主机一体化设计，相关设备由招标方统一供货。控制策略和DCS点数由投标方提资。

本工程机组脱硫装置采用分散控制系统（DCS）进行监视和控制。本工程的脱硫及公用系统不设单独的运行人员监控室，与主机公用操作员站及工程师站等设备。在脱硫电子室内布置脱硫DCS机柜、热控380VAC/220VAC电源分配柜、仪表电源柜以及场景监视机柜、火灾报警机柜等。本工程机组脱硫在集中控制室内进行运行与监控。脱硫DCS的操作员站和工程师站由机组DCS统一设置。在集中控制室内，运行人员将能在少量就地操作和巡检人员的配合下，通过操作员站对脱硫系统进行启/停控制、正常运行的监视和调整、以及异常与事故工况的处理。

脱硫DCS的监控范围包括（但不限于）：

--脱硫装置(烟气系统、SO2吸收系统等)；

--脱硫辅助系统（石灰石浆液系统、石膏排出系统、石膏脱水系统、事故浆液系统、工艺水系统、脱硫废水三联箱处理系统等）；

--脱硫电气系统（包括变压器、高低压电源等控制进入招标方案电气综合自动化系统控制和监视），具体以电气部分相关要求为准。

脱硫控制系统主要调节及控制回路有：

投标方应在施工图阶段详细列出现场脱硫DCS的I/O点数如下：

|  |  | 脱硫DCS系统 |  | 公用系统 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 硬接线点数 |  |  |  |
| AI： | 4～20mA |  |  |  |
|  | T/C（热电偶） |  |  |  |
|  | RTD（热电阻） |  |  |  |
| AO： |  |  |  |  |
| DI： |  |  |  |  |
| SOE： |  |  |  |  |
| PI： |  |  |  |  |
| DO： |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |

上列I/O数量不包括备用点数。

在统计被控对象I/O点数时，不同类别的被控对象I/O点数按下表原则进行统计：

| 序号 | 被控对象型式 | DI | DO | AI | AO | PI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动装置 |  |  |  |  |  |
| 2 | 380V电动机（大于75kW或保安负荷电机) |  |  |  |  |  |
| 3 | 380V电动机（小于75kW) |  |  |  |  |  |
| 4 | 调节型气动执行机构 |  |  |  |  |  |
| 5 | 开关型气动执行机构（双控） |  |  |  |  |  |
| 6 | 开关型气动执行机构（单控） |  |  |  |  |  |
| 7 | 调节型电动执行机构（模拟量控制） |  |  |  |  |  |
| 8 | 调节型电动执行机构（开关量控制） |  |  |  |  |  |
| 9 | 开关型电动执行机构 |  |  |  |  |  |
| 10 | 开关型电动执行机构（带阀位反馈） |  |  |  |  |  |
| 11 | 变频器 |  |  |  |  |  |

### 3.3 技术要求

3.3.1一般要求

3.3.1.1仪表和控制设备应考虑最大限度的可用性、可靠性、可控性和可维修性，所有部件应在规定的条件下安全运行。

3.3.1.2所供的控制和监测设备应有良好的性能以便于整个装置安全无故障运行和监视。并应符合相关的防腐、防爆要求。

3.3.1.3在烟气脱硫装置的控制系统设计中，应考虑脱硫系统对锅炉的影响。烟气脱硫热工自动可靠性应与机组的一致，涉及与主机有联锁保护的测点应至少采用3重冗余设置，在设计上应尽量减少因脱硫装置故障对主机的影响。脱硫DCS和主机DCS系统进行信号交换所需的输入/输出信号应由投标方设计，并由招标方审核确认。

3.3.2就地设备

所有仪控设备品牌要求详见附件7表格8-2-2 “热控设备的品牌要求”，并提供厂家证明,最终型号由招标方确认。

3.3.2.1设计要求

(1)在巡检人员需监视的工艺系统中，应设有就地指示仪表。就地仪表应采用法定计量单位，压力指示仪表的精度至少为1.6级，盘面直径不小于100mm，仪表的机芯、表壳、螺纹接口都应是不锈钢材质，如直接接触酸、碱等腐蚀介质，仪表材质必须为相应的耐腐蚀材料（或采用防腐隔膜式）；螺纹接口M20X1.5，通常情况下，表计的量程选择使其正常运行时指针处在1/2—2/3量程位置。就地温度计采用万向型可抽芯式双金属温度计，安装管道内应有保护套管，产品选用不锈钢型，不采用水银温度计。安装在振动和泵出口场合的就地指示表为防振型，同类型仪控设备的接头类型尽量做到统一，以减小维护成本。就地仪表应安装应在容易观察和操作的位置，或成组安装在就地表盘上，就地仪表盘应有防尘和防水护罩。就地压力表及温度计应采用三色标志，三分之一以下黄色，三分之一到三分之二绿色，三分之二以上红色，还需保证正常运行时表计指针位于绿色区域

(2)FGD系统中的调节阀应有开度指示，送至DCS系统的信号为4～20 mA  DC；用于二位式控制(ON-OFF)的阀门开关方向均应有必要的限位开关和力矩开关。

(3)就地设备、装置与DCS的信号类型如下： 4～20mA DC模拟量为两线制；热电阻采用双支三线制，Pt100；热电偶采用双支K分度；开关量信号为无源接点。信号电缆屏蔽层接地统一在DCS机柜侧。

（4）用于保护、控制联锁与报警的仪表选用变送器，开关量仪表应选用质量好、动作准确与可靠的优质过程逻辑开关(如温度、压力、流量、差压及液位开关量仪表等)，其精度至少为0.5级，切换差值能满足控制要求，能在被测参数正常变化范围内实现信号自动复归；其外壳防护等级应至少达到IP65标准，并具有不小于13mm的螺纹电缆接口，提供的接点输出应为SPDT(单刀双掷)型。用于保护的重要信号如烟气温度、吸收塔液位应三重冗余配置，用于控制的重要信号如吸收塔浆液pH计应二重冗余配置，多重测点的取样应为独立取样点，压力、差压还应设置独立的仪表阀门。多重信号应配置在不同的DCS卡件。

（5）仪表和控制设备的安装位置和配备数量应满足招标方对于整个脱硫系统进行远方监视、运行调整、事故处理和经济核算的要求。

（6）室外安装的就地控制箱及就地仪表接线箱、端子箱采用具有防水功能户外型结构。材料采用316L不锈钢拉丝板制作，厚度不小于2.5mm。柜内加上不锈钢骨架，以提高整个柜体的强度。控制箱/柜正面开启门，控制箱/柜内板前接线，安装部分必须攻丝或焊螺母，柜门采用专用钥匙开启，宽度大于800 mm的控制柜需采用双门双密封。

（7）所有变送器能对应零到满量程的测量范围，输出信号要求详见3.3.2.1 (3)。

（8）所有就地安装远传仪表和执行机构的电子部分，其防护等级应至少为IP67；就地盘箱柜等，其防护等级应至少为IP56。

（9）测量点至一次隔离阀门采用的材料应符合在安全运行条件下测量介质的要求。与仪表及变送器连接的仪表管材质特性应与工质相适应，不得出现腐蚀或污染的现象。含尘量较高的风烟系统的压力、差压、流量应设置、防堵反吹扫装置，吹扫装置应配全金属外壳过滤减压装置、Y型取样头，Y型取样头采用316L材质、内筒抛光，其他取样管护套应采取耐磨、防堵、防冷凝、防酸腐蚀等措施。接触浆液的压力变送器、差压变送器（如除雾器差压、吸收塔液位等）应具有反冲洗功能。

（10）除有特殊要求外，本工程仪表管路的防冻采用保温方式。

3.3.2.2 温度测量

投标方提供的热电偶、热电阻应选用五部委认证的国产优质成熟产品。热电偶应采用双支K分度，热电阻应采用双支Pt100。热电偶和热电阻的精度应满足以下要求：热电偶的精度：I级（±0.4%）；热电阻精度：A级（0.15±0.2%）；热响应时间能满足τ0.5<30S。轴承轴瓦温度选用轴瓦专用双支Pt100防振型热电阻，电机线圈温度选用电机专用双支Pt100防振型预埋热电阻。热电阻的信号-信号、信号-接地的绝缘电阻应≥100MΩ；采用绝缘型的铠装热电偶，信号-信号、信号-接地的绝缘电阻应≥1000MΩ·m。

热电偶、热电阻保护套管选用不锈钢保护套管，引出线应配防水、防尘式接线盒；对于烟气测量，测温元件护套应具有防酸腐蚀和耐磨措施，材质为2205，烟气冲刷部位加喷耐磨涂层。

测温元件安装的插入深度应符合相应的标准，并根据安装管路、部件来选择法兰式或者螺纹连接型。

试验测点应预留。烟道上测温装置布置应尽可能开孔倾斜向下，暂未使用的测点应安装护套并有保护盖。

就地温度计采用万向型可抽芯式双金属温度计，安装管道内应有保护套管，产品选用不锈钢型，不采用水银温度计。测温元件直径为Φ6。应为无振动安装，使显示仪表远离振动场所。

3.3.2.3压力/差压测量

（1）就地压力指示仪表的精度至少为1级，盘面直径不小于100mm，仪表的机芯、表壳、螺纹接口都应是不锈钢材质，如直接接触酸、碱等腐蚀介质，仪表材质必须为相应的耐腐蚀材料（或采用防腐隔膜式）；螺纹接口M20×1.5。

（2）DCS系统监视与控制用回路的压力和差压信号，应采用压力/差压变送器测量。压力/差压测点位置应根据相应管路或容器的规范要求确定。

（3）所有压力/差压测量应根据被测介质的参数设计以下部件：

一次隔离阀、二次阀与平衡阀；

用于清洁压力管道的排污阀；

测量所需的仪表管路，仪表管材质采用316L不锈钢。

（4）测量管路系统的阀门应为焊接式或外螺纹连接，阀体材质采用316L不锈钢。用于浆液测量管路系统的阀门应防腐，采用衬胶阀门，法兰连接。

（5）室外安装的变送器（法兰式压力变送器除外）应就近集中安装在测点附近的仪表保温保护箱内。投标方应提供所需的仪表保温保护箱。

（6）压力/差压变送器应是二线制的，输出4～20mA DC信号。

（7）如果仪表取样管路中是液体，压力变送器应考虑静压头对测量值的影响。

（8）变送器应为具有就地液晶指示的智能变送器，精度达到0.075级。提供的外部负载至少为500欧姆，螺纹接口为采用1/2NPT阴螺纹，配供不锈钢焊接接头；过程逻辑开关精度至少为0.5级，螺纹接口为采用1/2NPT阴螺纹（差压过程逻辑开关可选用1/4NPT阴螺纹），配供不锈钢焊接接头；变送器和过程逻辑开关与仪表管采用焊接连接方式。所有不使用的连接口应予以封堵。

（9）差压型变送器应能过压保护来防止一侧的压力故障对其产生的损害。

（10）通常情况下，表计的量程选择使其正常运行时指针处在1/2～2/3量程位置。

（11）所有接触浆液的压力表、压力变送器均采用隔膜式压力表、压力变送器，接触浆液的隔膜材质应为哈氏合金或钛合金。

（12）就地压力表应选用五部委认证的国产优质成熟产品。

3.3.2.4 流量测量

（1）用于远传的流量测量传感器应带有4～20mADC两线制信号输出。

（2）采用节流方式测量流量时应采用环室取样方式。应带有引出管以便于与差压测量管路连接。节流装置的前后的直管段长度应符合要求。投标方所供的标准角接式取压流量孔板应选用五部委认证的国产优质成熟产品。

（3）介质流向应用箭头准确标志在测量孔板或喷嘴上。

（4）一个节流装置上安装2个或以上变送器时, 取样孔的对数应与之相适应。

（5）流量测量孔板、喷嘴和测点位置的安装应根据其所在管路的规范要求确定。

（6）特殊悬浮物、含颗粒或含腐蚀的液体的流量测量使用电磁流量计，能同时提供瞬时流量和累积流量远传信号，精度不小于0.5%,防护等级IP67；测量腐蚀介质的电极材质应选用防腐材料；投标方提供的电磁流量计应有市级以上计量单位出具的检定合格证以及检定报告。

（7）为保证烟气量的测量精度，安装位置的直管段要求应满足HJ 75《固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测系统技术规范》和HJ 76《固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测系统技术要求及检测方法》相关条款中的要求。若直管段要求无法满足上述标准则应采用多点测量方式。

（8）流量计（壳体）、工厂化预制管段要求按照锅炉部件实施制造过程监督检验。（《市场监管总局办公厅关于开展电站锅炉范围内管道隐患专项排查整治的通知（市监特函【2018】515号）》）

3.3.2.5物位测量

用于集中控制与监视用的水位、液位、料位信号，所采用的变送器应具有4～20mADC信号输出。

就地水位测量不应采用玻璃管水位计，而应采用磁翻板水位计。

筒仓内料（固体）位测量应采用带抛物线型固体雷达料位仪（就地带液晶显示），测量应不受温度，高粉尘影响，具有防尘罩或气体吹扫连接设计，量程满足要求。

对于浆池及废水池的液位测量应使用超声波或雷达波液位计（带就地液晶显示），测量范围满足要求,波束角应满足安装要求，输出信号4~20mA DC，外壳防护等级IP67，并具有不小于13mm的螺纹电缆接口。

对于有悬浮物介质的箱罐液位、料位测量，可根据悬浮物介质浓度、粘附性及凝结性程度适当选用超声波、雷达波液位计或法兰式液位变送器。

吸收塔液位配置3台法兰式液位变送器。每台变送器的安装应与浆液循环泵入口有一定的距离，每台变送器都应具有手动反冲洗功能。

液位计的连接法兰应根据测量工质是否具有腐蚀、挥发等特性来选择材质，同时要保证连接法兰的严密性。

3.3.2.6分析仪表

取样管的材质和结构应充分考虑测量介质的压力、温度、腐蚀性。对于水的取样，为不锈钢材质，如果需要试样冷却器，其外壳应防锈、防化学腐蚀。

分析仪表宜成组布置，采用合适的防护措施防止腐蚀，每台分析仪表的二次表必须配置316L不锈钢拉丝板保护箱。

（1）pH值测量

pH值测量仪精度范围不低于±0.1 pH。吸收塔浆液pH值的测量冗余配置，且应具有在线冲洗功能。

若工质压力和温度较低，则pH等的测量变送器可以直接安装在管道，变送器的防护等级至少为IP65。

（2）烟气排放连续监测

烟气脱硫原烟道和净烟道各设置一套CEMS的数据采集处理系统。原烟道烟气监测参数SO2、烟尘、O2等，同时CEMS系统的各监测项目通过硬接线全部进入脱硫DCS进行监控与记录。

投标方提供的烟气分析系统应是技术先进、长期稳定运行的产品。烟气分析仪表应有制造计量器具CMC标志（进口设备应取得我国质量技术监督部门的计量器具型式批准证书）和产品铭牌，系统集成商应为国家环保部CEMS认证检测合格厂家。所有直接接触烟气或冷凝液的设备，当采用金属材料时，其材质不低于316L。所有接头、密封等相关配件应采用耐腐蚀材料。

烟气连续监测系统监测参数至少包括如下内容：

烟气脱硫原烟气侧监测参数为SO2、O2、压力、流量、温度、烟尘等。

烟气脱硫净烟气侧监测参数为SO2、O2、压力、温度、烟尘等。

烟气连续监测系统中SO2参数测量选用稀释法或直接加热抽取法，并配备预处理系统。系统应具有防堵反吹扫系统。当采用稀释法时零气系统应对厂用仪表风进一步除尘、除水、除油，必要时除去CO2和浓度过高的空气本底中的SO2。采样探头采用防腐蚀材质，系统故障或重要部件故障时向脱硫DCS系统发出报警信息。烟气分析仪须具备大小量程切换功能，以满足系统不同工况下的测量需求。

就地设置分析小屋采用砖混结构，用于布置烟气连续监测系统设备，小屋面积应满足环保相关文件要求。分析小屋内设置不锈钢调试气瓶固定架，小屋的空间应满足现场调试以及放置调试气瓶的要求，设置空调（空调在外部电源重新上电时应能自动工作）以及排风扇。

分析柜应装设温度检测开关，当温度过高时可向DCS系统输出报警信号，机柜内的端子排布置在易于安装接线的地方，即为离柜底300mm以上和距柜顶150mm以下，除了接线必须使用的端子排以外，还应留有端子总数15％的空端子排，以供现场可能的接线修改使用，柜内设备和接线端子标识清晰、完整。

烟尘仪测量采用激光散射原理，非对穿式测量方式，最小分辨率0.5mg/m3，具有自动校正功能，插入深度满足要求，防护等级至少IP65。

烟气连续监测系统的各取样点除应满足技术要求外，应同时满足利于平时检修维护的位置，当不能满足时应设计、安装维修平台。

烟气连续监测系统应满足《固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范》（HJ 75）、《固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测系统技术要求及检测方法》（HJ 76）的要求。同时的SO2精确度应满足脱硫率控制的要求。

烟囱总排口污染物排放自动监测数据标记系统在电厂原有自动监测数据标记系统内扩容改造。

3.3.2.7质量流量计(密度计)

投标方所供的质量流量计(密度计)应为优质一体化产品，含固浆液采用直管型结构，适合户外安装，防护等级至少为IP65，含固浆液测量管内径不少于DN40，以防止介质堵塞、淤积或挂壁现象；并且进入质量流量计流速应得以控制，以提高仪表的测量准确性和减少对仪表测量管的磨损，测量管的壁厚以及整套仪表使用寿命至少不低于一个大修周期（8年）。

密度测量精度至少应达到±0.002g/cm3，仪表模拟量输出信号输出应为标准的4～20mA DC信号。过程连接采用法兰连接形式，含固浆液采用旁路管的安装方式，质量流量计前后直管段应满足测量要求。

质量流量计(密度计)不得采用核辐射产品，应设计有冲洗回路，应具有在线或离线冲洗功能。

3.3.2.8低压变频器防护等级IP54，每台变频器应设独立的变频柜，低压变频器柜内变频器进、出线应设置隔离开关，便于电机及电缆绝缘测试。

3.3.3执行机构

3.3.3.1总的要求

（1）所有执行机构的力矩、全行程时间、精度、回差等性能指标应能满足热态运行时工艺系统的要求和DL/T 641-2015电站阀门电动执行机构要求。

（2）电动执行机构的电动机额定持续工作负荷，至少比驱动阀门所要求的功率最大值高30%。

（3）执行机构的工作制为可逆断续工作制，当接通持续率为25％时，每小时接通次数一般为60次，但应允许接通次数达每小时600次。

（4）执行机构的齿轮和驱动设备的设计安全系数至少为1.5。

（5）电动执行器应能满足其工作环境的温度、湿度等要求，其保护等级至少为IEC标准IP67，包括电动机和接线盒。

（6）电动执行器应能通过手轮，对执行机构实行就地手动操作。应在执行机构上安装就地位置指示仪。

（7）所有的执行机构应带有接线端子或插座与电力电缆和控制电缆相连。这些插头将按照IEC309，或等同标准，制造完好。

（8）电动执行机构的齿轮设计应符合ISO5210标准，减速传动、承载能力系数（即服务系数）为：1.8~2.0，齿轮材料应具有很高的硬度和良好的耐磨性能，轴承材料的寿命应大于8万小时。

（9）驱动装置的齿轮箱应为全封闭油浴润滑型，手轮的启闭力最大应不超过110Nm，用于浆液管路的阀门电动执行机构应能保证阀门在阀门内有浆液沉积时正常启闭。

（10）所有阀门均应提供装置的接线图和特性曲线。

3.3.3.2 开关型电动执行机构

开关型电动阀门的电动装置采用智能型一体化产品，防护等级IP67，电动装置内装设有接触器、热继电器等配电设备，只需提供三相三线380VAC动力电源和开/关信号就可驱动阀门。所有阀门均提供装置的接线图和特性曲线。执行机构的工作制为可逆断续工作制，当接通持续率为25％时，每小时接通次数一般为60次，但应允许接通次数达每小时600次。

全开全关位置应至少配有两开两闭接点输出的行程开关。所有开关型电动执行机构应至少提供全开、全关、就地/远方切换、故障报警等信号输出，输出信号为无源接点（AC220V 3A镀银接点）。

3.3.3.3调节型电动执行机构

调节型电动执行器应是智能一体化产品，电源等级三相三线380VAC，防护等级IP67，能接收4～20mA DC的控制信号控制信号，输出4～20mA DC的位置反馈信号，具有断信号保持的功能，并有开关量限位开关、故障报警输出信号，触点数量应满足系统设计需要。执行机构负载持续率10%-80%，每小时接通次数1200次。

执行机构负载持续率10%-80%，每小时接通次数1200次。且具有断信号保持的功能。并配有0～100%标度的就地位置指示器。

调节型电动执行机构基本误差：≤±1.0%，死区：0.5～3％可调。

调节型电动执行机构还应配置智能定位器，智能定位器具有三断保护功能。

调节型电动执行机构减速装置应与执行器集成，不得外置减速装置。

3.3.3.4投标方提供的浆液循环泵进口阀所配的电动执行机构采用开关型电动执行机构；除上述外的其它开关型电动执行机构选用国产引进技术执行机构。

3.3.3.5当选用气动执行器时，将配位置开关（开关方向各一个SPDT），全金属外壳空气过滤减压阀，压力表、电磁阀等附件，电磁阀为220VAC或24VDC供电。对于全开和全关之间要求保持中间位置的气动执行机构将配位置发送器，阀位开度信号应能输出，信号输出要求详见3.3.2.1 (3)。对于有故障保位要求的气动执行机构，将配置保位阀。对于调节型气动执行机构应配置智能定位器，智能定位器具有三断保护功能。

3.3.4场景监视系统

为了便于对脱硫现场运行环境的监视，本工程相应区域应设置必要的场景监视点，并纳入到全厂场景监视系统中进行监视。投标人应提供脱硫区域的场景监视点清单，场景监视点设置应满足运行人员在控制室内对生产现场的主要设备运行情况、安全情况和条件恶劣，巡检人员难以到达的场所进行监视的要求。脱硫场景监视系统设备（含设备间内部联络电缆）由招标人统一负责供货、安装、调试，投标人配合设计并提供监视点配置清单。

投标人在投标阶段提供场景监视系统监视点初步配置清单：

| 序号 | 安装地点、监视目标 | 摄像机配置 | 数量(台) | 防护 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.3.5电源

投标方配供的电源柜内电气元件将选用经过鉴定的优质产品，严禁使用已经淘汰的产品。将考虑二路进线电源自动切换功能。

本工程设置380VAC/220VAC脱硫热控电源柜，该电源柜接取双路电源，并在柜内实现自动切换功能。上述电源柜用于脱硫岛内阀门等设备的供电。

本工程设置专用的220VAC仪表电源柜，该电源柜接取双路电源，并在柜内实现自动切换功能。仪表用电源柜向脱硫岛内就地仪表、重要的控制设备、专用装置提供可靠的电源。

本工程脱硫DCS电源设置专用的220VAC电源柜，该电源柜接取双路电源。本工程内所有双路供电的设备、系统，其电源自动切换时间应小于50ms，且能保证设备、系统不因电源的切换而造成跳闸、重置、停运或其它故障的要求。

3.3.6气源

脱硫系统不设置专用的仪用压缩空气系统。少量的仪用气从公用工程仪用压缩空气系统引接，投标方在脱硫岛区域设置一只1m3储气罐。

3.3.7 电缆

本脱硫工程区域内投标范围内所有电缆及安装材料由投标方供货，热控设备的控制信号电缆采用屏蔽阻燃控制电缆，接入数字量信号电缆选用总屏控制电缆，截面应不小于1.5mm2；模拟量电缆选用分屏对绞计算机电缆，截面应不小于1.0mm2。重要控制和保护回路信号传输用的电缆截面应不小于1.5mm2。如果电缆走向经过高温区域，则控制电缆采用耐高温屏蔽控制电缆。

4 电气部分

### 4.1总述

4.1.1投标方应负责脱硫区内电气系统的系统设计、安装设计、部分设备供货工作。电气系统包括：供配电系统、电气控制与保护、室外设备照明及检修系统、防雷接地系统、安全滑触线、火灾报警及通信系统、电缆和电缆构筑物等。

4.1.2 投标方应遵循1.3条中相关IEC、GB、DL的标准，不限于此。

4.1.3 投标方应设计并提供完整的脱硫区内的协议要求的电气系统的电气设备。电气系统和电气设备的设计应基于如下全面的考虑：

4.1.3.1运行和检修人员的安全以及设备的安全。

4.1.3.2可操作性和可靠性。

4.1.3.3易于运行和检修。主要部件（重部件）应能方便拆卸、复原和修理，同时应提供吊装和搬运时用的起吊钩、拉手和螺栓孔等。

4.1.3.4相同（或相同等级）的设备和部件的互换性。

4.1.3.5系统内所有元件应恰当地配合。比如绝缘水平、开断能力、短路电流耐受能力、继电保护和机械强度等。

4.1.3.6环境条件保护，如对腐蚀性气体和（或）蒸汽、机械震动、振动和水等的防护。

4.1.3.7油漆颜色和技术条件应由招标方指定或确认。

4.1.3.8电气设备应在使用环境条件下，带额定负荷连续运行。

4.1.3.9电气设备和元件应具有2台（件）以上在同类工程条件下2年以上的运行经验。

4.1.3.10电气设备的使用寿命为30年。

4.1.4 所有经招标方确认的资料投标方不应免除其应负的责任。

### 4.2 系统设计要求

本部分对脱硫区内电气系统进行描述并给出投标方应负责的设计内容。

4.2.1供配电系统

4.2.1.1 电气主接线

本项目厂用电电压等级同电厂主体部分一致，采用10kV及220/380V。

脱硫区不设10kV脱硫段，脱硫区内10kV用电设备由主体10kV开关柜供电。

脱硫区内设脱硫PC工作A、B段，采用单母分段带联络的接线方式，供脱硫系统重要及大功率负荷用电。正常时联络开关打开，当某一段进线电源故障时将跳开该段进线开关，手动闭合联络开关。低压脱硫工作段将由两台互为暗备用的SCB14节能型干式变压器供电。变压器容量必须满足当一台变压器停运时单台变压器运行，机组在额定工况运行时，变压器负荷率低于0.85。

75kW及以上的电动机回路、100kW及以上馈线回路及MCC电源回路将采用框架式智能空气断路器；75kW以下的电动机回路采用塑壳断路器+接触器+智能电动机保护器，馈线回路采用塑壳断路器的方式。低压电器的组合将保证在发生短路故障时，各级保护电器有选择性的正确动作。

低压系统将有不少于20%的备用配电回路。提供给布袋、废水零排放等预留间隔及容量。

脱硫区内干式变压器、开关柜等供配电系统由投标方负责设计并供货。

4.2.1.2事故保安电源

本项目脱硫系统不单设柴油发电机组。事故状态原系统事故喷淋柴油泵自启。投标方实现事故喷淋接入。

脱硫区内事故喷淋设计、供货由投标方负责。

4.2.1.3直流系统

脱硫直流系统采用分电屏辐射供电方式，设1面分电屏，招标方引2路电源至脱硫直流分电屏，供脱硫区内电气控制、信号、继电保护、断路器合分闸等负荷。直流系统电压等级采用220V，且与主体一致。

原系统直流电源开关及其至脱硫区设备之间的动力和控制电缆属于投标方设计、供货、施工范围；

脱硫区内直流系统设计及供货由投标方负责。

4.2.1.4不停电电源系统

UPS电源电缆由招标方负责接至脱硫DCS机柜。

4.2.2.2信号与测量

脱硫电子设备间不设常规音响及光字牌，所有开关状态信号、电气事故信号及预告信号均送入脱硫DCS控制系统。脱硫电子设备间不设常规测量表计，采用4～20mA变送器（变送器装于相关开关柜）输出送入脱硫DCS控制系统。

测量点按《电测量及电能计量装置设计技术规程》配置。

4.2.2.3同期及自动装置

脱硫电气系统不设同期，所有电源进线切换均采用先断后合操作方式以防止不同电源并列运行。电气接线应有闭锁接线。

4.2.2.4继电保护

脱硫变压器采用微机式综合保护装置（含PT、CT等），由招标方统一设计采购。220/380V低压厂用电及电动机由智能空气开关脱扣器或热继电器实现保护。继电保护配置按DL/T5153《火力发电厂厂用电设计技术规程》配置，基本配置如下：

| 变压器 | 差动保护（2MVA及以上）、电流速断保护、过电流、过负荷、零序过流保护、接地保护、温度保护 |
| --- | --- |
| 电动机 | 差动保护（2MW及以上）、电流速断保护、过电流、过负荷、接地保护、低电压、断相、堵转 |

保护装置外接电源为220V(DC)。

各保护装置跳闸出口采用硬接线直接出口。

4.2.3室外设备照明及检修系统

4.2.3.1照明系统

照明由两个子系统组成: 室外设备照明系统和建筑物内照明。本项目负责脱硫范围内所有的室外设备照明。道路及建构筑物内照明由招标方主体统一考虑。

脱硫区内除建构筑物外照明设计、供货、安装由投标方负责。所有照明均为LED灯。

4.2.3.2检修电源系统及起重滑触线

检修负荷包括就地检修电源箱、起吊设施等，在脱硫区域等处设置检修电源箱，在起吊设施旁设置铁壳开关箱，电源由就近的PC段或MCC段引接，以三相四线制的单电源方式对检修配电箱或检修铁壳开关等供电，供连接电焊机、检修照明及其它电动工具使用。

在吸收塔等区域设置检修电源箱。检修箱外壳采用不锈钢材质，厚度不小于2.0mm。电气元器件选用ABB、SIEMENS或施耐德公司最新优质产品。

每个检修电源箱内设置总电源开关，支路开关均应带漏电保护，支路开关不得少于4路，应设多个交流安全型380V插座及220V插座，并配有“一机一闸一漏电保护装置”。任何检修位置至检修箱的距离均不应超过50m。在检修箱内应设置三相插座或三相接线端子（其额定电流不小于80A）。根据IEC309的要求，安装在室外墙上的检修箱应有防冲击、风沙及直射阳光等的外罩，专用插座应配备专用插头。检修箱防护等级为户内IP54，户外IP56，安装在爆炸危险场所的检修箱，应按最新国家标准防爆等级执行。

脱硫区内所有电动起吊设施均采用安全滑触线供电。设计时可考虑三相水平布置或垂直布置。滑触线根据容量采用单相或三相。

脱硫区内检修电源箱、行车滑触线设计、供货、安装由投标方负责。

4.2.4防雷接地系统

4.2.4.1接地系统

接地系统，应符合GB、DL及IEC标准的相关要求。

脱硫区内为独立闭合接地网，其接地电阻≤4Ω。脱硫区接地网应至少有四处与电厂的主接地网电气连接。接地装置以水平接地体为主，并与垂直接地体组成复合人工接地网。室外水平接地体采用TJ-150mm2的镀锡铜绞线、室内水平接地体采用TJ-95mm2 的镀锡铜绞线、垂直接地体采用φ20 L=2500mm铜棒,且接地体型号与主体一致。

本工程接地系统由投标方设计并提资给主体设计院、投标方只负责设备与主接地网间的供货与施工。

4.2.4.2防雷系统

防雷保护系统的布置、尺寸和结构要求应符合相关的GB、DL及IEC标准。

接闪杆和接闪带的引下线在距地面2000mm及以内有高牢固的PVC保护管。

4.2.5通信、信息系统

脱硫范围内的通信、信息形式与主体工程保持一致。

本工程通信、信息系统由投标方负责设计并提资。招标方负责供货及施工。

4.2.6火灾探测报警系统

脱硫区将设区域火灾报警系统，脱硫系统的火灾报警信号和控制信号均将接入本项目脱硫区域火灾报警系统内。脱硫火灾报警区域控制盘与电厂主体集中火灾报警控制主机连接，由主体统一管理。

本项目脱硫火灾报警系统设备型号与主体一致。

本工程火灾探测报警系统由投标方负责设计，招标方负责供货、施工。

4.2.7电缆及安装

4.2.7.1 10kV及以上动力电缆

送至脱硫系统10KV及以上动力电缆由招标方设计并供货。

4.2.7.2电缆选型

电缆的导体采用铜导体。

380V电力电缆采用0.6/1kV阻燃型交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆。控制电缆采用0.45/0.75kV阻燃型聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆，铜芯采用多股，并且最小导体截面为1.5mm2。低电平电缆采用对绞屏蔽电缆，截面不小于1.0mm2。进入程控系统的控制电缆应采用屏蔽电缆，截面不小于1.5mm2。

对于60V以上电压，电缆采用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜芯阻燃屏蔽电缆。并且最小导体截面为1.5mm2。

耐热电缆和移动电缆，其导体应由细的铜绞线组成。

直流、UPS、保安系统动力电缆应采用耐火电缆。

脱硫区内的电缆设计、供货、安装由投标方负责。

4.2.7.3电缆设施

电缆设施应符合GB、DL及IEC标准的相关要求，电缆应按经济截面选取。

在脱硫区内应恰当地规划电缆通道，包括电缆沟、电缆竖井和电缆桥架等，并使电缆构筑物整齐﹑美观。电缆桥架应采用铝合金材料，电缆支、吊架采用经防腐和热浸镀锌处理的钢质材料。螺栓﹑电缆卡等安装材料也应经防腐和热浸镀锌处理。

脱硫区内的电缆设施及电缆构筑物等供货由投标方负责。

4.2.7.4电缆敷设

电缆敷设时应利用电缆构筑物，采用电缆桥架、电缆沟等形式相结合的方式，通向设备时采用埋管敷设。

在电缆敷设设计中，将低压电缆、控制电缆、低电平电缆应尽量分层敷设，电压等级高者在上。不同系统的电缆应尽量分别敷设在不同的构筑物中，电缆排管高、低压要分开，低电平电缆应敷设于专门的钢导管中或敷设在带盖及带底的钢制槽盒中以防止受到干扰。

电缆桥架采用热镀锌钢材质，所有桥架及金属导管必须可靠接地。

脱硫区内的桥架等设计、供货、安装由投标方负责。

4.2.7.5电缆防火封堵

在电缆主要通道上，分段设置防火隔墙，防火隔板等。在电缆竖井、墙洞及屏、盘、柜的底部开孔处使用防火堵料。在相邻机组的接合部、控制楼向外部的所有接口、电缆沟道的接口、所有辅助厂房电缆沟的出入口处，架空桥架穿墙处等均采用防火封堵。在电缆集中容易起火的区域，除加强防火封堵措施外，应装设火灾报警设施，并在以上区域配置足够的消防设施。

与吸收塔相通的防腐管道、烟道的膨胀节、软连接等部位附近的电缆，应涂刷足够长度的防火涂料，其电缆桥架盖板应配置齐全，封堵应严密。电缆桥架、电动头附近的膨胀节、软连接、PP管等可燃部件，应采取加装防护罩等防火隔离措施，防止电缆、电机接线短路着火引发吸收塔火灾。

脱硫系统内电缆防火阻燃设施应符合GB50217《电力工程电缆设计规范》的规定。GB50229-2019《火力发电厂与变电站设计防火标准》。

脱硫区内的防火封堵等设计、供货、安装由投标方负责。

4.2.8 电气设备布置

本项目脱硫区内设一座脱硫综合楼。

脱硫MCC、脱硫工作变压器等集中布置在脱硫综合楼配电间内。脱硫低压变压器带保护罩，与低压柜紧邻布置。

电气设备的布置应符合DL/T5153《火力发电厂厂用电设计技术规程》的规定。

4.2.9电压设计要求

4.2.9.1电压等级要求

表1-4-1电压等级汇总表

| 10kV、50Hz、三相 | 用于容量大于或等于250kW的电动机及厂用变压器。 |
| --- | --- |
| 220/380V±5％、50Hz、三相四线制直接接地系统 | 用于容量小于250kW的电动机、小动力负荷、特殊设备的不间断电源以及照明和室内插座的电源。 |
| 220V DC-10～15％ | 作为应急装置、控制电源 |
| 12V±10％，50Hz±10% | 用于密闭金属容器中 |

4.2.9.2电压降

配电回路的设计应使回路所接母线的最低电压不低于相关的规范要求。

### 4.3 电气设备总的要求

这部分内容是对投标方在电气系统和电气设备的设计、制造等各方面提出的技术要求。

4.3.1电气设备防护等级

电气设备防护等级应符合GB、DL及IEC标准的相关要求。

4.3.2防止触电措施

对于超过1,000V的带电装置和设备应防止直接接触或间接接触。

对于可能直接接触的带电装置和设备，应采取对带电部分进行隔离或加保护罩（保护网）的方式进行保护；

对于可能间接接触的带电装置和设备，也应有相应的保护等措施。

4.3.3电气设备的颜色标识

电气设备外壳的颜色由招标方指定或确认。

控制屏、盘上的指示灯、按钮采用如下颜色标识：

a)指示灯

－断路器合					   红色

－断路器分						绿色

－电动机运转						红色

－电动机停转						绿色

－报警、跳闸及故障信号			黄色、红色或采用相应铭牌的分合指示；并采用不同的颜色区分跳闸信号和报警信号。

b)   按钮

－断路器合闸               红色

－断路器跳闸		           绿色

－所有其他按钮				黑色并带有相关铭牌文字

当按钮的ON/OFF状态的位置不易明确区分时，应通过“ON”/“OFF”或“O”/“I”标记或用以上所述的色彩标识加以注明。

集中控制的部分重要电动机设就地事故按钮。事故按钮应带护盖，以防止误碰按钮造成电动机误跳。

4.3.4电气设备耐压要求

电气设备耐压应符合《电气装置安装工程电气设备交接试验标准(GB50150)》

4.3.5脱硫区内所有户外的配电箱、检修箱、控制箱、端子接线箱等均采用不锈钢304密封箱体，防护等级为IP56。

### 4.4 主要设备技术要求

4.4.1 变压器

脱硫工作变压器采用型号为SCB14节能型干式变压器，符合现行GB20052《三相配电变压器能效限定值及能效等级》2级及以上能效要求。

变压器安装在0.4kV配电装置的室内，不设变压器小间。变压器工作环境的最高温度按45℃考虑。变压器采用低损耗铜芯变压器，其在使用环境条件下能满负荷长期运行，并有一定的过负荷能力。变压器带外壳。变压器外壳内高压侧考虑设置固定电缆用的支架；低压侧设置固定母线用的支柱绝缘子，并满足短路时的动热稳定的要求，中性点配有零序CT。

变压器符合GB、DL、IEC最新标准的要求，特别是针对干式变压器的IEC726和IEC551标准对噪声测试的要求。

干式变压器正常运行的冷却方式为自然风冷，但提供冷却风扇满足强迫风冷条件下150%的过负荷要求。变压器装设带报警及跳闸的温控设施。报警及跳闸信号接至DCS系统中。

变压器的绝缘等级为H级。

低压侧中性点直接接地。

4.4.2  0.4kV配电装置

4.4.2.1  概述

0.4kV动力中心（PC）为抽屉式开关柜，电动机控制中心（MCC）为抽屉式开关柜，抽屉式开关柜型号为MNS。0.4kV配电柜柜型选用与主体同档次产品，柜内所有断路器、塑壳断路器、接触器等开关柜主要元件均应采用同一品牌，应选用施耐德、ABB、西门子等最新系列优质产品之一。低压开关柜柜体为金属外壳，用于室内安装。

4.4.2.2  结构要求

开关柜柜体应有足够的强度和刚度，能承受所安装元件重量及短路时所产生的电动力。内部各工作单元之间通过金属挡板或相当的材料隔离。

带电部分加以适当的保护以防止触电。在其它单元带电的情况下能更换和改接电缆。

所有的辅助电路以插接件连接。相同型号的单元不需更改接线就可互换。

对于电缆馈线开关柜，每个开关柜装有宽度不小于300mm的电缆小室。

抽屉式单元的抽取只能在电路开断时进行。因此在每个插件或抽屉单元上配有机械或电子连锁装置。

每个抽屉式单元有防止意外合闸的措施。

所有的装置、电缆接线端采用耐久性材料加以注明，并与相关的项目表和接线图相对应；

所有用于操作和监视的重要设备（如：开关、按钮信号灯等）都要用固定的铭牌加以标明；

所有装置都有良好的接地。每一开关柜均直接与就近的接地网相连，其接地线满足设备短路电流热稳定的要求，短路电流按30kA考虑。

0.4kV开关柜为三相四线（L1、L2、L3和N）系统，并能满足短路电流动、热稳定的要求。

4.4.2.3  框架断路器

PC柜的电源进线断路器、母联断路器及馈线断路器选用智能型、零飞弧、框架空气断路器，其上、下进线应具有相同分断能力。

为了检修，维护的安全，避免误操作,要求框架断路器有一个钥匙锁锁定OFF位置。要求框架断路器免维护，反向馈电不降容。

框架断路器要求采用施耐德MT系列、ABB E系列、西门子3WL系列或相当于智能型框架断路器。

断路器选用的脱扣器、电源模块等应为断路器的配套产品，具有短路瞬时、短路短延时、过负荷长延时、接地保护等功能，可以在现场方便地进行定值整定或功能调整，并且，除了过负荷长延时保护外，其它所有的保护功能应可根据需要在现场启用或关闭；断路器配套的保护装置还应带有液晶显示面板，可以方便地读出各运行和保护动作状态。其中，施耐德MT系列按Micrologic6.0A脱扣器配置、ABB Emax2系列按Ekip Touch脱扣器配置、西门子3WL系列按ETU45B脱扣器配置。

框架断路器脱扣器额定电流（CT额定电流）应有较大的选择范围，可选择得比本体电流小，以便在实际负荷电流很小的情况下，能与负荷电流相适应。框架断路器可以通过更换额定电流模块来调整断路器的额定电流。

断路器应提供10常开，10常闭独立辅助接点。

断路器至少提供1付下列有关断路器状态的常开辅助接点

1）准备合闸

2）事故分闸

3）断路器抽屉在工作位置

4）断路器抽屉在断开位置

5）断路器抽屉在试验位置

断路器应具有电动操作机构,机械自保持，操作机构和控制回路电源电压为220V DC。

4.4.2.4  塑壳断路器

塑壳断路器的操作手柄，在抽出单元门关闭的情况下清晰地显示断路器是在合、分状态，并能在抽出单元门外操作断路器。水平安装的塑壳断路器不降容，反向馈电亦不能降容。

塑壳断路器应满足如下标准：抗湿热（IEC68-2-30），盐雾（IEC68-2-11），并取得CCC认证。塑壳断路器应具有可靠的隔离功能,保证触头指示系统的机械可靠性符合IEC947－3标准。

塑壳断路器上下级断路器级差在不小于2.5倍时,可实现完全选择性。

塑壳断路器选用施耐德的NSX系列、ABB的T系列和西门子3VA系列。

塑壳断路器应提供2常开，2常闭独立辅助接点。断路器至少提供1付下列有关断路器状态的常开辅助接点:

1) 事故分闸

2) 断路器抽屉在工作位置

3) 断路器抽屉在断开位置

4）断路器抽屉在试验位置

塑壳开关应具有高分断性，开断能力和耐受短时故障电流能力应与对应母线段的水平相当。

塑壳开关的脱扣器采用热磁型脱扣器/或电子式脱扣器。160A以上的塑壳开关采用电子脱扣器，160A及以下塑壳开关按保护要求采用热磁型或电子式脱扣器。

4.4.2.5  接触器

开关柜内的接触器选用施耐德、ABB、西门子或相当于品牌。

4.4.2.6  热继电器

开关柜内的热继电器选用施耐德、ABB、西门子或相当于品牌。

4.4.2.7  电流互感器

对于电源进线回路，电流互感器可装于开关柜固定位置。

电流互感器采用环氧树脂浇注，绝缘型电流互感器，其动、热稳定应能达到开关柜和相关GB、DL、IEC标准的要求。

电流互感器选用适当的容量和变比以保证保护的可靠性、计量与测量的准确性。

电流互感器提供用于保护和测量的独立线芯。

4.4.2.8  断路器控制

断路器的控制电源为220V DC。断路器能就地或通过DCS系统控制，开关柜上设就地/远方控制转换开关。

每个断路器都能由就地按钮进行操作。一般情况下，该按钮置于保护罩内。如控制电压有故障，开关能进行“紧急开断”操作。

在试验位置时，能就地操作。

一旦断路器跳闸，必须有防跳装置，该装置随开关柜内配套提供。

4.4.2.9  就地辅助继电器和测量仪表

所有的辅助继电器均为插入式。对冲击敏感的测量仪器和继电器能防震。

按要求至少采用下列就地测量仪表：

0.4kV低压厂用工作段进线开关的三相电流指示；

0.4kV低压厂用工作段联络开关和就地操作馈线开关的单相电流指示；

0.4kV低压厂用工作段母线的三相电压指示。

4.4.2.10  开关柜内部布线

插件单元和开关柜固定部分之间的辅助触点采用插接式。插接式触点的接线使相同型号的插入式单元无需更改接线就可互换。

独立的仪表用互感器的次级回路必须接至插入式单元和开关柜端子排上。对于电流互感器装上必要的短接片，端子排采用凤凰端子，电流回路采用专用电流端子，电压回路采用专用电压端子。

4.4.2.11  备用回路

0.4kV开关柜及配电箱（柜）有至少20％（包含各种容量）的备用回路。

5 土建、暖通、消防和给排水部分

项目范围内土建、暖通、消防和给排水设计由投标方负责并提资主体设计院。

项目范围内土建工程（含桩基、设备基础、建筑安装工程、给排水等）供货、施工由招标方负责。

暖通设备供货、安装由招标方负责。

吸收塔本体的消防系统及照明由投标方负责供货、施工，其余由招标方负责。

脱硫各系统及脱硫废水三联箱处理系统的混凝土池、沟防腐材料及施工由投标方负责。

### 5.1 脱硫岛的总体布置

本工程采用石灰石－石膏湿法脱硫工艺，采用一炉一塔的方案。

脱硫岛区域布置在引风机后。脱硫综合楼位于烟囱东南侧。

吸收塔区为脱硫装置的主要区域，布置有吸收塔及辅助设备等设备。吸收塔排出的石膏浆液输送至本期工程脱硫综合楼，经脱水后堆放于石膏库储存，用装载机装车后外运。

### 5.2 土建部分

5.2.1概述

脱硫区建（构）筑物建筑和结构、地基处理（包括地基换填、桩基）、室内外地下设施、设备基础的设计、施工属于招标方范围。CEMS小室暂考虑利用原脱硫控制室。

5.2.2主要技术参数

- 厂区气象资料、工程地质资料详见总的部分。

建筑物地面、楼面、屋面设计安装及检修活载应满足工艺要求与《建筑结构荷载规范》[GB50009]、《火力发电厂土建结构设计技术规定》[DL5022]的要求。

### 5.3 暖通部分

投标方应负责本工程脱硫岛内通风、空气调节系统的设计工作。所有的暖通设备、材料供货均由招标方负责。

5.3.1技术参数

5.3.1.1室外气象参数（见项目气象条件）

5.3.1.2室内技术参数表

表1-5-1 室内技术参数表

| 房 间 名 称 | 室 内 设 计 参 数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 夏季温度C | 夏季相对湿度 | 冬季温度C | 冬季相对湿度 |
| 脱硫电子设备室 | 24~28 | 40~65 | 18~22 | 40~65 |
| 各建筑电气室 | 40 | 降温通风 | / | / |
| 氧化风机房 | 40 | / | / | / |
| 真空脱水机室 | 40 | / | / | / |

5.3.2技术要求

5.3.2.1各建筑物采暖

本工程不属于采暖区域，对有温度要求的场所，设置安装通风空调系统。

5.3.2.2通风

1）氧化风机房

氧化风机房采用自然进风，机械排风的通风系统。换气次数按15次/小时，排除室内余热。

2）真空脱水机室

真空脱水机室采用自然进风，机械排风的通风系统。换气次数按15次/小时，排除室内余热余湿。

- 各建筑电气室

各建筑电气室采用自然进风，机械排风的通风系统。换气次数按12次/小时，排除室内余热。

3）脱硫电子设备室、CEMS小室

脱硫电子设备室、CEMS小室设置火灾后机械排风系统，排风量按房间换气次数不小于6次/小时。

3）其它有通风要求的房间

其它需要设置通风设施的构／建筑物均设置自然进风／机械排风的通风系统以排除室内的余热余湿及（或）有害气体，换气次数不小于10次/小时。

5.3.2.3空调

5.3.2.3.1脱硫电子设备室、CEMS小室空调

脱硫电子设备室设置空调来满足房间对温、湿度的要求。

CEMS小室设置一台空调来满足房间对温度的要求，具备断电后来电自启功能。

5.3.2.3.2各建筑电气室

设置辅助单冷空调来满足夏季室内电气设备对温度的要求。

所有通风、空调设备均与消防联锁，当火灾发生时，立即切断电源。

### 5.4 消防和给排水部分

5.4.1给排水技术原则

1）生活污水和雨水采用分流制系统。

2）脱硫区域内雨水就近排入主体工程雨水管。

室内外上下水管道材质与主体工程一致。

5.4.2消防技术原则

脱硫区域室外消防主要依托主体工程，建筑室内及吸收塔平台消防消火栓从主体工程消防管道引接。其他建筑配备足够数量的灭火器，灭火器配置执行《建筑灭火器配置设计规范》。吸收塔本体需设计消防水系统。

6投标方设计数据

投标方应详细填写下列数据表，并应提供下表未作要求但为工程设计所必须的其他相关数据。如果没有另外指出，所有数据为脱硫系统设计工况下的数据。（暂定，最终数据由招标方确定）

系统性能与设计参数表

| 序号 | 项目名称 | 单位 |  | 数据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 性能数据 |  |  |  |
| 1.1 | FGD入口烟气数据 |  |  |  |
|  | 烟气量（湿基、标态，实际％O2） | Nm3/h |  |  |
|  | 设计烟温 | ℃ |  |  |
|  | 最低烟温 | ℃ |  |  |
|  | 最高烟温 | ℃ |  |  |
|  | 故障烟温 | ℃ |  |  |
|  | 故障时间 | min |  |  |
| 1.2 | FGD入口处烟气成份 |  |  |  |
|  | N2 | vol-%，干基 |  |  |
|  | CO2 | vol-%，干基 |  |  |
|  | O2 | vol-%，干基 |  |  |
|  | SO2 | vol-%，干基 |  |  |
|  | H2O | vol-%，干基 |  |  |
| 1.3 | FGD入口处污染物浓度（标态，干基，6%氧） |  |  |  |
|  | SOx （以 SO2表示） | mg/Nm3 |  |  |
|  | -HCl 以Cl表示 | mg/Nm3 |  |  |
|  | 最大烟尘浓度 | mg/Nm3 |  |  |
| 1.4 | 一般数据 |  |  |  |
|  | 总压损（含尘运行） | Pa |  |  |
|  | 吸收塔 | Pa |  |  |
|  | 全部烟道 | Pa |  |  |
|  | SO2脱除率 | % |  |  |
|  | FGD出口烟温 | ℃ |  |  |
|  | FGD出口压力 | Pa |  |  |
|  | FGD可用率 | ％ |  |  |
| 1.5 | 消耗品 |  |  |  |
|  | 石灰石（规定品质） | t/h |  |  |
|  | 工艺水（规定水质） | m3/h |  |  |
|  | 电耗（锅炉最大连续蒸发量工况下运行，燃用设计煤种，所有连续运行设备轴功率） | kW |  |  |
|  | 设备冷却水量 | m3/h |  |  |
|  | 仪用气 | Nm3/min |  |  |
|  | 杂用气 | Nm3/min |  |  |
| 1.6 | FGD出口污染物浓度（标态，干基，6%氧） |  |  |  |
|  | SOx （以 SO2表示） | mg/Nm3 |  |  |
|  | 烟尘 | mg/Nm3 |  |  |
| 1.7 | 石膏品质 |  |  |  |
|  | 总悬浮物 | Wt-％ |  |  |
|  | 含湿率 | Wt-％ |  |  |
|  | CaSO4·2H2O (基于总悬浮物的重量百分比) | Wt-％ |  |  |
|  | Cl-（水溶性） | ppm |  |  |
|  | －CaSO3·1/2H2O |  |  |  |
|  | －CaCO3和MgCO3 |  |  |  |
|  | －PH值 |  |  |  |
| 1.8 | 噪音等级（最大值） |  |  |  |
|  | 氧化风机（距声源1m远处测量） | dB(A) |  |  |
|  | 真空泵（距声源1m远处测量） | dB(A) |  |  |
|  | 浆液循环泵（距声源1m远处测量） | dB(A) |  |  |
|  | 其余设备（距声源1m远处测量） | dB(A) |  |  |
| 2 | 机械设备 |  |  |  |
| 2.1 | 烟道系统 |  |  |  |
| (1) | 烟道 |  |  |  |
|  | A. 原烟气烟道（吸收塔前） |  |  |  |
|  | 总壁厚 | mm |  |  |
|  | 腐蚀余量 |  |  |  |
|  | 烟道材质 |  |  |  |
|  | 设计压力 | Pa |  |  |
|  | 运行温度 | ℃ |  |  |
|  | 最大允许温度 | ℃ |  |  |
|  | 烟气流速 | m/s |  |  |
|  | 保温厚度 | mm |  |  |
|  | 烟气阻力 | Pa |  |  |
|  | B. 净烟气烟道（吸收塔后） |  |  |  |
|  | 总壁厚 | mm |  |  |
|  | 腐蚀余量 |  |  |  |
|  | 烟道材质 |  |  |  |
|  | 设计压力 | Pa |  |  |
|  | 运行温度 | ℃ |  |  |
|  | 最大允许温度 | ℃ |  |  |
|  | 烟气流速 | m/s |  |  |
|  | 保温厚度 | mm |  |  |
|  | 烟气阻力 | Pa |  |  |
| 2.2 | 吸收塔系统 |  |  |  |
| (1) | 吸收塔 |  |  |  |
|  | 吸收塔型式(喷淋塔/液柱塔) |  |  |  |
|  | 吸收塔前烟气量(标态、湿基) | Nm3/h |  |  |
|  | 吸收塔后烟气量(标态、湿基) | Nm3/h |  |  |
|  | 设计压力 | Pa |  |  |
|  | 浆液循环停留时间 | min. |  |  |
|  | 浆液全部排空所需时间 | H |  |  |
|  | 液/气比(L/G) | l/m3 |  |  |
|  | 烟气流速 | m/s |  |  |
|  | 烟气在吸收塔内停留时间 | s |  |  |
|  | 化学计量比CaCO3/去除的SO2 | mol/mol |  |  |
|  | 浆池固体含量 | Wt% |  |  |
|  | 浆液含氯量 | ppm |  |  |
|  | 浆液pH值 |  |  |  |
|  | 吸收塔直径 | m |  |  |
|  | 吸收塔高度 | m |  |  |
|  | 吸收塔吸收区高度 | m |  |  |
|  | 浆池高度 | m |  |  |
|  | 浆池液位正常/最高/最低 | m |  |  |
|  | 浆池容积 | m3 |  |  |
|  | 材质 |  |  |  |
|  | －入口烟道材质厚度 |  |  |  |
|  | －吸收塔材质 |  |  |  |
|  | ·吸收塔各段壳体厚度 | mm |  | / / / |
|  | ·吸收塔内衬 |  |  |  |
|  | ·喷淋层 |  |  |  |
|  | ·喷嘴 |  |  |  |
|  | ·搅拌器轴/叶轮 |  |  |  |
|  | ·氧化空气分布管 |  |  |  |
|  | ·托盘材质 |  |  |  |
|  | ·塔内隔板材质（如果有） |  |  |  |
|  | －吸收塔内衬厚度（塔底） | mm |  | 不小于4 |
|  | －吸收塔内衬厚度（氧化结晶区） | mm |  | 不小于4 |
|  | －吸收塔内衬厚度（吸收反应区） | mm |  | 不小于2 |
|  | －吸收塔内衬厚度（除雾区） | mm |  |  |
|  | －喷淋层数/层间距 | /mm |  |  |
|  | －每层喷嘴数 |  |  |  |
|  | －喷嘴型式 |  |  |  |
|  | －喷嘴压力 |  |  |  |
|  | －搅拌器或搅拌设备数量 |  |  |  |
|  | －搅拌器或搅拌设备轴功率 | kW |  |  |
|  | －搅拌器比功率 | kW/m3 |  |  |
|  | －氧化空气喷枪数量 |  |  |  |
| (2) | 氧化风机 |  |  |  |
|  | 数量 | 台 |  |  |
|  | 型式 |  |  |  |
|  | 风压 | Pa |  |  |
|  | 入口流量（每台） | Nm3/min |  |  |
|  | 出口氧化空气温度 | ℃ |  |  |
|  | 轴功率 | kW |  |  |
|  | 电机功率 | kW |  |  |
| (3) | 吸收塔循环泵 |  |  |  |
|  | －数量 | 台 |  |  |
|  | －型式 |  |  |  |
|  | －外壳材质 |  |  |  |
|  | －叶轮材质 |  |  |  |
|  | －防磨损材质 |  |  |  |
|  | －轴功率 | kW |  |  |
|  | －电机功率 | kW |  |  |
|  | －吸入滤网 | 有/无 |  |  |
|  | －扬程 | KPa |  |  |
|  | －体积流量 | m3/h |  |  |
|  | －介质含固量 | ％ |  |  |
| (4) | 吸收塔石膏浆液排出泵 |  |  |  |
|  | －数量 | 台 |  |  |
|  | －型式 |  |  |  |
|  | －外壳材质 |  |  |  |
|  | －叶轮材质 |  |  |  |
|  | －防磨损材质 |  |  |  |
|  | －轴功率 | kW |  |  |
|  | －电机功率 | kW |  |  |
|  | －吸入侧滤网 | 有/无 |  |  |
|  | －扬程 | Pa |  |  |
|  | －体积流量 | m3/h |  |  |
| （5） | 事故冷却系统 |  |  |  |
|  | 事故冷却喷嘴 |  |  |  |
|  | －数量 | 个 |  |  |
|  | －材料 |  |  |  |
| （6） | 冷凝除尘除雾器 |  |  |  |
|  | 级数 |  |  |  |
|  | 入口处理烟气量 | Nm3/h |  |  |
|  | 入口烟气温度 | ℃ |  |  |
|  | 入口烟气圧力 | kPa |  |  |
|  | 入口粉尘（含石膏）浓度（干基，6%O2） | mg/Nm3 |  |  |
|  | 入口雾滴浓度（干基，6%O2） | mg/Nm3 |  |  |
|  | 出口雾滴浓度（干基，6%O2） | mg/Nm3 |  |  |
|  | 出口保证值（粉尘+石膏）（干基，6%O2） | mg/Nm3 |  |  |
|  | 总压损 | Pa |  |  |
|  | 装置电耗量 | Kw/h |  |  |
|  | 塔内冲洗水耗量 | t/h |  |  |
|  | 冷却水耗量 | t/h |  |  |
|  | －材料 |  |  |  |
| 2.3 | 石膏脱水系统 |  |  |  |
| (1) | 石膏旋流站 |  |  |  |
|  | 数量 | 套 |  |  |
|  | 旋流子总数 | 个 |  |  |
|  | 旋流子备用数 | 个 |  |  |
|  | 旋流子材质 |  |  |  |
|  | 给料含固量 | ％ |  |  |
|  | 溢流含固量 | % |  |  |
|  | 底流含固量 | % |  |  |
| (2) | 真空皮带脱水机 |  |  |  |
|  | 数量 | 台 |  |  |
|  | 过滤面积 | m3 |  |  |
|  | 出力(含水量≤10%) | t/h |  |  |
|  | 电机功率 | kW |  |  |
| (3) | 真空泵 |  |  |  |
|  | 型式 |  |  |  |
|  | 数量 | 个 |  |  |
|  | 进口流量 | m3/h |  |  |
|  | 运行真空 | kPa |  |  |
|  | 外壳/叶轮材料 |  |  |  |
|  | 电动机功率 | kW |  |  |
| (4) | 溢流缓冲箱 |  |  |  |
|  | 数量 | 个 |  |  |
|  | 有效容积 | m3 |  |  |
|  | 直径 | m |  |  |
|  | 高 | m |  |  |
|  | 材料/防腐材料 |  |  |  |
|  | 搅拌器数量 | 个 |  |  |
|  | 搅拌器功率 | kW |  |  |
| (5) | 废水旋流站供给泵 |  |  |  |
|  | 数量 | 台 |  |  |
|  | 形式 |  |  |  |
|  | 壳体/叶轮材料 |  |  |  |
|  | 扬程 | kPa |  |  |
|  | 流量 | m3/h |  |  |
|  | 介质含固量 | % |  |  |
|  | 电机功率 | kW |  |  |
| （6） | 废水旋流站 |  |  |  |
|  | 数量 | 套 |  |  |
|  | 旋流子总数 | 个 |  |  |
|  | 旋流子备用数 | 个 |  |  |
|  | 旋流子材质 |  |  |  |
|  | 给料含固量 | ％ |  |  |
|  | 溢流含固量 | % |  |  |
|  | 底流含固量 | % |  |  |
| （7） | 废水泵 |  |  |  |
|  | 数量 | 台 |  |  |
|  | 形式 |  |  |  |
|  | 壳体/叶轮材料 |  |  |  |
|  | 扬程 | kPa |  |  |
|  | 流量 | m3/h |  |  |
|  | 介质含固量 | % |  |  |
|  | 电机功率 | kW |  |  |
| （8） | 废水缓冲箱 |  |  |  |
|  | 数量 | 个 |  |  |
|  | 有效容积 | m3 |  |  |
|  | 直径 | m |  |  |
|  | 高 | m |  |  |
|  | 材料/防腐材料 |  |  |  |
|  | 搅拌器数量 | 个 |  |  |
|  | 搅拌器功率 | kW |  |  |
| 2.4 | 工艺水及冷却水系统 |  |  |  |
| (1) | 工艺水泵 |  |  |  |
|  | 数量 | 台 |  |  |
|  | 型式 |  |  |  |
|  | 壳体材质 |  |  |  |
|  | 叶轮材质 |  |  |  |
|  | 吸入侧压力 | mH2O |  |  |
|  | 扬程 | mH2O |  |  |
|  | 体积流量 | m3/h |  |  |
|  | 轴功率 | kW |  |  |
|  | 电机功率 | kW |  |  |
| (2) | 除雾器冲洗水泵 |  |  |  |
|  | 数量 | 台 |  |  |
|  | 型式 |  |  |  |
|  | 壳体材质 |  |  |  |
|  | 叶轮材质 |  |  |  |
|  | 吸入侧压力 | mH2O |  |  |
|  | 扬程 | mH2O |  |  |
|  | 体积流量 | m3/h |  |  |
|  | 轴功率 | kW |  |  |
|  | 电机功率 | kW |  |  |
| 2.5 | 浆液疏放系统 |  |  |  |
| (1) | 吸收塔区地坑池（地下、水泥结结构） |  |  |  |
|  | －数量 | 个 |  |  |
|  | －有效容积 | m3 |  |  |
|  | －尺寸（直径×深度或长×宽×深） | m |  |  |
|  | －防腐材料 |  |  |  |
|  | －搅拌器数量 | 个 |  |  |
|  | －搅拌器材料(叶轮/轴) |  |  |  |
|  | －搅拌器功率 | kW |  |  |
| (2) | 吸收塔区地坑浆液泵 |  |  |  |
|  | －数量（考虑备用） | 台 |  |  |
|  | －形式 |  |  |  |
|  | －壳体/叶轮材料 |  |  |  |
|  | －扬程 | Pa |  |  |
|  | －流量 | m3/h |  |  |
|  | －介质含固量 | % |  |  |
|  | －密封形式 |  |  |  |
|  | －密封材料 |  |  |  |
|  | －电机功率 | kW |  |  |
| (3) | 搅拌器型式 |  |  |  |
|  | 搅拌器数量 | 个 |  |  |
|  | 搅拌器材料(叶轮/轴) |  |  |  |
|  | －搅拌器功率 | kW |  |  |
|  | －搅拌器比功率 | kW/m3 |  |  |
| 2.8 | 脱硫废水处理系统 |  |  |  |
| （1） | 澄清器 |  |  |  |
|  | 数量 |  |  |  |
|  | 容积 | m3 |  |  |
|  | 表面负荷 | m/h |  |  |
|  | 直径/高度 | m/m |  |  |
|  | 材质 |  |  |  |
|  | 防腐 |  |  |  |
|  | 旋转刮泥机数量/电机功率 | 只/kW |  |  |
|  | 旋转刮泥机材质 |  |  |  |
| （2） | 脱硫废水处理装置 |  |  |  |
|  | 装置处理能力 | m3/h |  |  |
|  | 三联箱规格型号 | m |  |  |
|  | 三联箱材质 |  |  |  |
|  | 三联箱运行重量 | kg |  |  |
|  | 加药箱 | 只 |  |  |
|  | 加药箱规格型号 |  |  |  |
|  | 加药泵 | 台 |  |  |
|  | 加药泵参数 | 台 |  |  |
| （3） | 清水箱 |  |  |  |
|  | 材质 |  |  |  |
|  | 容积 | m3 |  |  |
| （4） | 板框压滤机 | 台 |  |  |
|  | 过滤面积 | m2 |  |  |
|  | 过滤压力 | MPa |  |  |
|  | 滤室总容积 | L |  |  |
| (5) | 污泥泵 |  |  |  |
|  | 型式 |  |  |  |
|  | 壳体材质 |  |  |  |
|  | 叶轮材质 |  |  |  |
|  | 吸入侧压力 | mH2O |  |  |
|  | 扬程 | mH2O |  |  |
|  | 体积流量 | m3/h |  |  |
|  | 轴功率 | kW |  |  |
|  | 电机功率 | kW |  |  |
| 3 | 仪表及控制设备 |  |  |  |
| 3.1 | 就地测量设备 |  |  |  |
| （1） | 温度测量 | 支 |  |  |
|  | 热电偶 |  |  |  |
|  | 热电偶材质（分度号） | － |  |  |
|  | 基本误差限 | ±% |  |  |
|  | 套管材质及防腐措施 |  |  |  |
|  | 测温范围（最大值和最小值） | ℃ |  |  |
|  | 热电阻 |  |  |  |
|  | 热电阻材质（Pt100分度号） | － |  |  |
|  | 基本误差限 | ±% |  |  |
|  | 测量范围（最大值和最小值） | ℃ |  |  |
| （2） | 流量测量 | 台 |  |  |
|  | 流量计（差压型） |  |  |  |
|  | 测量元件型式 | － |  |  |
|  | 精度等级 | － |  |  |
|  | 电磁流量计（或其它传感器型式） |  |  |  |
|  | 测量元件型式 | － |  |  |
|  | 防腐材质 | － |  |  |
|  | 精度等级 | － |  |  |
| （3） | 压力测量 | 台 |  |  |
|  | 压力变送器 |  |  |  |
|  | 型号规格 | － |  |  |
|  | 工作原理 | － |  |  |
|  | 精度等级 | － |  |  |
| （4） | 物位测量 | 支 |  |  |
|  | 液位变送器 |  |  |  |
|  | 型号规格 | － |  |  |
|  | 工作原理 | － |  |  |
|  | 精度等级 | － |  |  |
|  | 雷达波液位计 | 支 |  |  |
|  | 型号规格 | － |  |  |
|  | 工作原理 | － |  |  |
|  | 精度等级 | － |  |  |
| （5） | 烟气分析仪表 | 套 |  |  |
| a | O2分析仪 |  |  |  |
|  | 型号规格 | － |  |  |
|  | 测量范围 | %O2 |  |  |
|  | 精度等级 | － |  |  |
|  | 工作原理 | － |  |  |
| b | SO2分析仪 |  |  |  |
|  | 型号规格 | － |  |  |
|  | 测量范围 | mg/Nm3 |  |  |
|  | 精度等级 | － |  |  |
|  | 工作原理 | － |  |  |
| c | 烟气粉尘含量测量仪 |  |  |  |
|  | 型号规格 | － |  |  |
|  | 量程 | mg/Nm3 |  |  |
|  | 精度等级 | － |  |  |
|  | 工作原理 | － |  |  |
| d | 矩阵式烟气流量 |  |  |  |
|  | 型号规格 |  |  |  |
|  | 测量范围 |  |  |  |
|  | 精度等级 |  |  |  |
|  | 工作原理 |  |  |  |
| （6） | pH分析仪 |  |  |  |
|  | 型号规格 | － |  |  |
|  | 测量范围 | pH |  |  |
|  | 精度等级 | － |  |  |
| （7） | 质量流量计（密度计） | 台 |  |  |
|  | 型号规格 | － |  |  |
|  | 测量范围 |  |  |  |
|  | 精度等级 | － |  |  |
|  | 工作原理 | － |  |  |
| （8） | 调节型执行机构 | 台 |  |  |
|  | 型式 | － |  |  |
|  | 电源 | V |  |  |
|  | 转矩 | Nm |  |  |
|  | 限位开关数量 | － |  |  |
|  | 位置发送器 | － |  |  |
| (9) | 开关型执行机构 | 台 |  |  |
|  | 型式 |  |  |  |
|  | 电源 |  |  |  |
|  | 转矩 |  |  |  |
|  | 限位开关数量 |  |  |  |
| 3.2 | 热控电源柜 |  |  |  |
|  | 型号尺寸 | － |  |  |
|  | 断路器型号 | － |  |  |
|  | 双电源切换装置 |  |  |  |
| 4 | 电气设备 |  |  |  |
| (1) | 低压变压器 | 台 |  |  |
|  | 变压器型式 |  |  |  |
|  | 额定容量 | kVA |  |  |
|  | 数量 | 台 |  |  |
|  | 冷却方式 |  |  |  |
|  | 高压侧/低压侧 | kV/kV |  |  |
|  | 阻抗电压 | ％ |  |  |
|  | 接线组别 | － |  |  |
| (2) | 0.4kV开关柜 | 台 |  |  |
|  | 开关柜型式 |  |  |  |
|  | 额定电压 | kV |  |  |
|  | 额定短时（4S）耐受电流 | kA |  |  |
|  | 额定峰值耐受电流 | kA(峰值) |  |  |
|  | 开关柜的防护等级 | IP |  |  |
|  | 开关柜的尺寸（高×宽×深） | mm |  |  |

说明：

1. 投标方应按照要求如实填写技术参数，并随着设计深化进行完善。

2. 【投标方应根据备注中的特殊要求按实际填写或分项列出】。

3、投标方可增加补充列出设备参数，作为投标设备设计参数说明。

附件2供货及工作范围

1 概述

### 1.1 总论

本工程投标方的工作包括工程的设计、供货、安装的EPC模式。包括从项目建设开始到质保期结束所涉及到的烟气脱硫各系统及脱硫废水三联箱处理系统的设计、设备采购、设备安装相关的所有工作。具体包括但不限于：工程设计、设备及材料供货（含运输）及装卸、设备安装（含单机调试）、配合机组调试及试运行、配合设备性能考核验收、设备消缺、培训、售后服务等方面的内容。

投标方应按照招标方的总体进度要求，按时提供初步设计、施工图设计文件及运行说明等。

投标方应对建设单位的运行维护人员进行必要的技术培训，提供整套系统的运行操作手册及检修规程。

投标方应负责派遣技术专家检验和/或调试（包括功能试验）设备、装置、材料等，并配合由招标方方组织的性能考核试验。

投标方应按系统分类，详细列出所供设备和材料的清单，备品备件清单，进口设备（如有）、部件和材料清单。

### 1.2 供货原则

  - 提供一套全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且设备的技术经济性能符合要求的烟气脱硫系统及其所有附属设备和附件。

投标方提供所有安装和检修的专用工具、随机备品备件。

投标方应按供货范围供货，投标方的供货应满足招标文件技术规范的要求。脱硫系统内所有的工艺、电气、仪控设备、材料都在供货和服务范围之内。

投标方应根据招标方提供的原始数据、技术要求和现场限定的条件，合理选择其供货范围内的设备和材料，保证其性能指标和系统安全可靠地运行。本工程所采用的设备应采用目前先进的技术，即具有高的可靠性、可操作性、可维修性和可扩展性。投标人将对所供设备推荐三个及以上生产厂家供招标人确认。

以下为工艺、电气和仪表控制部分供货的最低要求，但不限于此：

·所有转动设备(泵、风机、搅拌设备等)的电动机及共同底座随主设备供货。

·所有设备(挡板、阀门等)的执行机构随主设备供货。

·所有安装于设备上的就地仪表，如：温度、压力（压差）及液位测点等，随设备一同供货。

·用于机械设备紧固和安装所需材料以及螺栓，将随机械设备一起供货，除非另外规定。

脱硫系统内电缆由投标人负责设计、供货、安装；与主体系统连接的动力与控制电缆，DCS联络光纤及电气综合自动化系统通讯由招标人负责设计、供货、安装；消防报警、视频监控、门禁等电缆由投标人设计，招标人供货及安装。

脱硫区域内的防腐由投标方负责，包括且不限于吸收塔本体、烟道（包括烟道的贴衬和事故喷淋装置）、浆液池及沟道、水箱（池）等。

所供设备应油漆完好，所有投标方供货范围内设备及设备本体自带的钢结构、平台、栏杆、楼梯、管道、支吊架等油漆，包括补漆所需材料属于投标方的供货内容。

除了机械设备外，所有其它设备和金属构件应在车间涂刷底漆，并根据合同的技术要求供货至现场。

吸收塔基础预埋螺栓、基础预埋型钢，设备基础地脚螺栓及二次灌浆均由投标方负责。

投标方应提供随机备品备件（包括安装、调试、试运行及质保期内所需要的），并提供一个大修期所推荐的备品备件清单及易损件清单。

### 1.3 进口范围

投标人提供进口设备、部件和材料清单。下列设备、材料的供货应采用进口品牌，但不限于：

应采用进口品牌的设备、材料（包括但不限于）

| 序号 | 设备名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH计、密度计（质量流量计）、超声波料位计、石膏厚度仪等 |  |
| 2 | 变送器 |  |
| 3 | 真空皮带机滤带、吸收塔侧搅拌器 |  |

2设计接口、供货范围

本工程脱硫系统整体工艺包包括石灰石浆液输送系统、烟气系统、烟气监测系统、SO2吸收系统、高效除雾除尘系统、石膏脱水系统、浆液排放系统、脱硫废水三联箱处理系统、工艺水系统、压缩空气系统、脱硫非水三联箱处理系统等工艺系统及配套电气、仪控等部分。烟气系统为引风机出口补偿器（不含补偿器）至烟囱东侧#3炉水平烟末端（含新增插板门改造）的所有系统。

2.1工艺设计接口及供货、施工范围

    - 工艺设计接口

2.1.1.1烟气系统

进口：引风机出口烟道补偿器（不含膨胀节、法兰及反法兰）

出口：至烟囱东侧#3炉水平烟末端（含新增插板门及改造、防腐）吸收塔入口烟道需预留脱硫废水浓缩系统烟道接口（进、出口）。

2.1.1.2石灰石浆液及输送系统；

进口：浆液箱接口（含接口改造），原有石灰石粉仓及浆液箱利旧。

出口：至本项目吸收塔。

2.1.1.3工艺水系统：

进口接口：脱硫岛外1m。

2.1.1.4石膏脱水系统

原一期石膏脱水系统作为新建石膏脱水系统备用，接口为原有石膏旋流器进口（含接口改造）。

2.1.1.5浆液疏放系统

出口：原一期事故浆液箱入口（事故浆液箱320m3利旧,容量不足由新建地坑考虑）。

进口：事故浆液泵出口（含接口改造）

2.1.1.6仪用及厂用气：

进口接口：脱硫岛外1m。

2.1.1.7脱硫废水系统：

进口：原一期脱硫废水管经过石灰石浆液箱附近开口(含开口改造）

出口：废水清水箱预留接口（含法兰、密封件、螺栓）

2.1.1.8厂用电中断事故喷淋系统:

进口接口：#3吸收塔入口处事故喷淋水系统母管

2.1.1.9 吸收塔除尘除雾系统：

除盐水进口：脱硫岛外1m。

除盐水出口：脱硫岛外1m。

2.1.2工艺设计、供货、施工范围

以下投标方提供并施工：

2.1.2.1、一整套脱硫吸收塔系统 、高效除尘除雾器系统、烟道系统，包括吸收塔、各箱罐本体及各类配套泵、氧化风机、搅拌机、平台扶梯、烟道、补偿器、插板门、水平烟道及两台引风机出口烟道插板门、吸收塔进出口CEMS系统等。

2.1.2.2、一整套废水处理装置，包括三联箱反应系统、污泥处理系统、药剂制备与投加系统、辅助设备系统、废水旋流器及给料系统、废水缓冲系统、清水箱系统、事故污水池等。

2.1.2.3、一整套石膏脱水装置，包括真空皮带机、真空泵、废水旋流站供给水箱、石膏旋流器等。

2.1.2.4、有关接口改造、与原系统的连接管路、石灰石供浆液系统、浆液排放系统、沟道防腐、地坑池防腐等。

2.1.2.5、冲洗水及工艺水系统、压缩空气系统等。

以上各系统阀门、管道、防腐、管道及烟道支座吊架、保温、油漆、补偿器、性能检测口及连接件、密封件等附件。

2.2土建设计接口及供货范围

2.2.1土建设计接口

本工程范围内的土建工程、消防及灭火器材、暖通、给排水等，由投标人设计并提资主体设计院，由招标方最终出图。

脱硫区域桩基及建（构）筑物、地下设施和地基处理设计、烟道混凝土支架、脱硫区域内道路、场地硬化、绿化的设计均由投标方负责，并提资给主体设计院。

2.2.1.2消防系统：

脱硫区域火灾报警及其他消防系统的设计由投标方负责并提资给主体设计院。

2.2.1.3雨水排水：

脱硫区域雨水排水系统的设计由投标方负责并提资给主体设计院。

2.2.1.4暖通：

脱硫区域建筑室内暖通的投标方负责设计由并提资给主体设计院。

2.2.2土建供货、施工范围

本工程范围内的土建工程、消防及灭火器材、暖通、给排水的设备和材料的供货、安装等由招标人负责。

脱硫区域桩基及建筑物和地基处理、烟道混凝土支架、脱硫区域内道路、场地硬化、绿化的施工均由招标方负责。

二次灌浆、地脚螺丝由投标方负责。地下水池、浆液排放水沟防腐由投标方负责。

吸收塔本体的消防水系统由投标供货、施工。

### 2.3 电气设计接口及供货施工范围

### 2.3.1 电气设计接口

电气系统设计包括供配电系统、电气控制与保护、照明及检修系统、接地系统、安全滑触线、电缆和电缆构筑物、通信及火灾报警等。其分界面为：

动力电缆：电缆由招标方负责至脱硫变，一端设备属于本工程。

控制电缆：电缆由招标方负责至脱硫变，一端设备属于本工程。

直流、UPS电源：电缆由招标方负责至脱硫配电柜及DCS机柜，一端设备属于本工程。

布袋除尘器、脱硫废水浓缩干化系统用电容量及间隔本工程设计。

2.3.1脱硫区10kV进线电源接口在脱硫变压器进线端子处，10kV开关柜由招标方负责。10kV以下配电系统由投标方负责（含干式变压器）。

2.3.1.2脱硫区接地在脱硫区域外附近引入，并接入主体接地网。

2.3.1.3脱硫区照明（不含道路照明）。

2.3.1.4脱硫区连接电缆两头的设备其中有一头设备是招标方供货的，则该电缆由招标方设计，除非另有定义。

2.3.1.5脱硫区内通向布袋除尘及脱硫废水浓缩干化系统的电缆沟及桥架设计。

### 2.3.2 电气供货及安装范围

电气系统包括供配电系统、电气控制与保护、照明及检修系统、接地系统、安全滑触线、电缆和电缆构筑物、通信及火灾报警等。其分界面为：

脱硫区干式变压器、低压开关柜、母线桥、低压MCC开关柜电缆等所有电气设备及材料由投标方供货、施工。布袋除尘器、脱硫废水浓缩干化系供电回路间隔由投标方供货、施工。

动力电缆：电缆由招标方负责至脱硫变，一端设备属于投标方负责施工。其余本工程范围的动力电缆均属投标方供货、施工。

控制电缆：电缆由招标方负责至脱硫变，一端设备投标方负责施工。其余本工程范围的控制电缆均属投标方供货、施工。

直流、UPS电源：电缆由招标方负责至脱硫配电柜及DCS机柜，一端设备投标方负责施工。其余本工程范围的直流、UPS电源系统均属投标方供货、施工

脱硫区10kV进线电源接口在脱硫变压器进线端子处，10kV开关柜由招标方负责供货、施工。10kV以下配电系统由投标方负责（含干式变压器）供货、施工。

脱硫区连接电缆两头的设备其中有一头设备是招标方供货的，则该电缆由招标方供货、施工，除非另有定义。

脱硫及三联箱系统内电桥架供货、施工。脱硫区内通向布袋除尘及脱硫废水浓缩干化系统的电桥架供货、施工。

建筑物外设备照明及吸收塔本体的消防水系统由投标供货、施工。设备至主接地网预留接口间的接地供货、施工由投标方负责。

说明：实际供货数量最终以施工图为准。

2.4热控设计接口及供货范围

### 2.4.1热控设计接口

脱硫及脱硫废水三联箱控制系统的接口为脱硫工艺楼DCS机柜入口接线端子（不含DCS机柜，但含入口接线端子接线），控制策略和DCS点数由投标方提资主体设计院。场景监视、门禁、火灾报警等由投标方提资主体设计院。其余脱硫及脱硫废水三联箱系统的热控系统由投标方设计。

场景监视系统接口：脱硫场景监视系统纳入全厂场景监视系统，由投标方统一设计，投标方并提供场景数量（暂按40个点）、安装位置等清单。

门禁系统、火灾报警接口：脱硫门禁系统纳入全厂门禁系统，由招标方统一设计，投标方提供门禁数量、安装位置等清单。

CEMS系统接口：设计接口分界为DCS机柜入口。

电源：脱硫系统热控电源柜由投标方设计和供货。

### 2.4.2热控系统供货施工范围

脱硫及脱硫废水三联箱工艺系统内所有监测仪表、执行器、热控电源柜、保温保护箱、吸收塔进、出口烟气连续监测系统及就地仪控设备，控制盘、箱、柜、接线盒，控制阀、电动门、执行机构、电磁阀、电缆、电缆导管、仪表阀门由投标方供货、施工。DCS系统、场景监视、门禁、火灾报警的设备和材料的供货、安装等由招标人负责。

注：实际供货数量最终以施工图为准。

2.5 供货设备详细清单，投标方需填写完整。（包括且不限于）

| 序号 | 名称 | 技术要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 工艺设备 | 所有设备如采用法兰连接，应配供反法兰及连接附件。 |  |
| 1 | 烟气系统 |  |  |
| 1.1 | 电动插板门 | 防腐型，含执行机构。 |  |
| 1.2 | 非金属补偿器 | 与烟气接触部位补2205以上材料，压板、螺丝均选用2205材质 |  |
| 2 | SO2吸收系统 |  |  |
| 2.1 | 吸收塔本体（含本体上的平台、栏杆、楼梯、管道、支撑等附件） | 逆流喷淋塔（变径） |  |
| 2.2 | 吸收塔入口烟道贴衬 | 衬2205 |  |
| 2.3 | 托盘 | 材质：2205 |  |
| 2.4 | 喷淋层（含喷嘴） |  |  |
| 2.5 | 高效除雾除尘器 |  |  |
| 2.6 | 吸收塔循环泵 |  |  |
| 2.7 | 吸收塔搅拌器 | 侧入式 |  |
| 2.8 | 氧化风机 | 空气悬浮 |  |
| 2.9 | 氧化空气喷管 |  |  |
| 2.10 | 石膏排出泵 |  |  |
| 2.11 | 密度计 |  |  |
| 2.12 | PH计 |  |  |
| 3 | 石灰石浆液制备系统 |  |  |
| 3.1 | 石灰石浆液泵 |  |  |
| 4 | 石膏脱水系统 |  |  |
| 4.1 | 石膏旋流站 |  |  |
| 4.2 | 真空皮带脱水机 |  |  |
| 4.3 | 真空泵 |  |  |
| 4.4 | 废水旋流站供给泵 |  |  |
| 5 | 废水旋流站 |  |  |
| 5.1 | 废水旋流站供给箱 |  |  |
| 5.2 | 废水旋流站供给箱搅拌器 |  |  |
| 5.3 | 废水泵 |  |  |
| 6 | 浆液排放系统 |  |  |
| 6.1 | 吸收塔区域浆池搅拌器 |  |  |
| 6.2 | 吸收塔区域浆池浆液泵 |  |  |
| 7 | 工艺水系统 |  |  |
| 7.1 | 工艺水箱（含本体上的平台、栏杆、楼梯、管道、等所带附件） |  |  |
| 7.2 | 工艺水泵 |  |  |
| 7.3 | 除雾器冲洗水泵 |  |  |
| 8 | 脱硫废水处理系统 |  |  |
| 8.1 | 三联箱废水处理装置（含本体上的平台、栏杆、楼梯、管道、等所带附件） |  |  |
| 8.2 | 预澄清器及刮泥机（含本体上的平台、栏杆、楼梯、管道、等所带附件） |  |  |
| 8.3 | 清水箱 |  |  |
| 8.4 | 污泥输送泵 |  |  |
| 8.5 | 加药装置 |  |  |
| 8.6 | 贮罐 |  |  |
| 8.7 | 石膏冲洗区域浆液泵 |  |  |
| 9 | 压缩空气系统 |  |  |
| 9.1 | 仪用压缩空气储气罐 |  |  |
| 10 | 检修设备 |  |  |
| 10.1 | 吸收塔循环泵起吊 |  |  |
| 10.2 | 氧化风机起吊 |  |  |
| 10.3 | 真空泵起吊 |  |  |
| 10.4 | 真空皮带机起吊 |  |  |
| 10.5 | 废水加药用起吊 |  |  |
| 10.6 | 压滤机起吊 |  |  |
| 10.7 | 脱硫综合楼吊物孔起吊 |  |  |
| 11 | 阀门 |  |  |
| 11.1 | 浆液偱环泵入口隔离电动衬胶蝶阀 |  |  |
| 11.2 | 吸收塔供浆电动调节陶瓷球阀 |  |  |
| 11.3 | 回用水制浆液的电动调节陶瓷球阀 |  |  |
| 11.4 | 引风机出口插板阀 |  |  |
| 二 | 电气部分 |  |  |
| 1 | 变压器 |  |  |
| 2 | 动力配电箱 | 16L，≥2.0mm，IP56。 |  |
| 3 | 开关柜 |  |  |
| 4 | 保护管、桥架、竖井等 |  |  |
| 5 | 照明和检修电气设备 |  |  |
| 6 | 投标人供货设备间连接电缆 |  |  |
| 三 | 热控部分 |  |  |
| 1 | 箱柜 |  |  |
| 1.1 | 热控电源柜 |  |  |
| 1.2 | 仪表电源柜 |  |  |
| 1.3 | 保温保护箱 |  |  |
| 2 | 就地仪表 |  |  |
| 2.1 | 就地压力表 |  |  |
| 2.2 | 隔膜压力表 |  |  |
| 2.3 | 法兰式压力（液位）变送器 |  |  |
| 2.4 | 压力（差压）变送器 |  |  |
| 2.5 | 热电阻、热电偶 |  |  |
| 2.6 | 双金属温度计 |  |  |
| 2.7 | 雷达波物位计 |  |  |
| 2.8 | 电磁流量计 |  |  |
| 2.9 | pH计 |  |  |
| 2.10 | 磁翻板液位计 |  |  |
| 3 | 分析仪表 |  |  |
| 3.1 | 脱硫原烟气分析系统（包括小室） | SO2/O2、分析仪，含机柜、烟气采样及预处理系统、反吹装置、校正系统等 |  |
| 3.2 | 脱硫净烟气分析系统（包括小室） | SO2/O2分析仪（带通讯接口），含机柜、烟气采样及预处理系统、反吹装置、校正系统等 |  |
| 3.3 | 烟气分析系统电源柜 |  |  |
| 3.4 | 烟气分析系统数采仪机柜 | 带通讯接口 |  |
| 3.5 | 烟尘仪 | 带通讯接口 |  |
| 3.6 | 多点矩阵烟气流量测量装置 |  |  |
| 4 | 投标人供货设备间连接电缆 |  |  |
| 5 | 其他 |  |  |
|  | 三防灯 |  |  |
| .. | .. |  |  |

2.6备品备件和专用工具清单

投标方应至少提供下列备品备件，并不限于：

2.6.1随机备品备件清单（卖方填写）

| 序号 | 项目 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 机务部分 |  |  |  |  |
| 1 | 泵 |  |  |  |  |
| 1.3 | 机械密封 |  | 套 | 1 | 石膏排出泵、石灰石浆液泵、循环泵（各规格） |
| 2 | 氧化风机（2台） |  |  |  |  |
| 2.1 | 过滤网 |  | 套 | 3 |  |
| 2.2 | 过滤棉 |  | 套 | 3 |  |
| 3 | 真空皮带机系统（1套） |  |  |  |  |
| 3.1 | 卸饼刮刀 |  | 套 | 1 |  |
| 3.2 | 滤布洗涤喷嘴 |  | 个 | 6 |  |
| 3.3 | 气管接头 |  | 个 | 10 |  |
| 3.4 | 电磁阀 |  | 个 | 2 |  |
| 3.5 | 托辊 |  | 个 | 5 |  |
| 4 | 碳化硅喷嘴 |  | 个 | 10 | 各种规格共10个 |

投标方应至少提供下列专用工具，并不限于：

2.6.2专用工具清单

| 序号 | 项目 | 规格 | 单位 | 数量 | 制造商 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 电气部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 开关柜门锁钥匙 |  | 把 | 10 |  |  |
| 二 | 热控部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 遥控器 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 机械部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 侧搅拌器机封更换专用工具 |  | 套 | 1 |  |  |

3服务范围

### 3.1 概述

投标方应在本协议规定的工期内按技术协议要求负责工程设计、供货、施工，范围包括本工程烟气脱硫系统的投标方所供设备范围内的设备及材料供货、运输、技术服务、人员培训及设备消缺、整套系统的性能保证的考核验收及调试配合。

在符合上述原则的前提下，投标方应负责：

（1）确定供货范围内供应的设备、材料、设施、工具和采用的加工工艺及技术。

（2）采购设备、材料、设施、机具以及其他物品。

（3）把设备、材料、设施、机具以及其它货物运输到项目场地并装卸、保管。

（4）按本协议规定进行试验、调试、校正和修理及配合性能验收试验。

（5）在机组的质量保证期内，对因投标方原因造成的缺陷的补救提供缺陷补救所需要的人员和设备、材料或其他物品。

（6）提供设备采购合同项下的生产备品备件和剩余的消耗性材料、设备竣工图纸和运行与维护手册说明书、技术规范等。

### 3.2设计

投标方应负责提供本协议项目下所需的所有设计工作。包括：

（1）初步设计、施工图设计：投标方应按照施工进度的要求，进行初步设计、施工图设计；

（2）竣工资料：投标方应按照法律及招标方管理部门规定的要求编制本工程的竣工资料并提交给招标方。

投标方在完成前述设计工作的任何一项或一部分后，应在随后的15日内将有关设计的依据、图纸及相关的技术资料提交给招标方，如果招标方要求，则投标方还应提供有关设计的计算书。招标方有权对施工设计提出建议和意见，但招标方的此类建议和意见均不免除投标方在本协议项下的任何责任和义务。投标方应合理考虑招标方提出的任何建议或意见。

投标方提供的设计服务应符合有关设计优化的要求，使机组在安全、稳定、经济状态下运行，并使其性能达到最佳状态。

### 3.3	采购及管理

3.3.1投标方对于设备材料采购合同应履行合理的权利和义务，包括：设计联络、工厂检验、催交、项目场地检验(压力容器的检测由招标方负责)、索赔等。

对于本协议中的进口设备，投标方应负责到项目场地为止的所有国内段运输及运输保险等事项。

3.3.2投标方履行其在本协议项下的服务所需的所有设备、材料、用品及其他服务，投标方应以自己的名义采购，投标方在此类本协议中的全部权利应按本协议的规定转让给招标方。

3.3.3投标方应按照设备采购合同的规定，对所有重要设备进行工厂检验和监造。

3.3.4投标方应对构成工程的所有设备和材料进行检验或促使他人检验，拒收那些经确定与本协议的要求不相符合的设备和材料。

所有设备或材料运抵项目场地后，投标方应按照相应设备采购合同的规定进行验收或检验。投标方对关键部分的设备或材料进行检验或验收时，应提前3日通知招标方，招标方有权派人员参加关键部分的设备和/或材料的检验和/或验收。

3.3.5投标方应要求为工程提供设备的所有分包商在其所供设备上贴上永久的耐磨性铭牌，以载明制造商的名称、设备型号、编号及其他所有适当的设计数据。

### 3.4	施工、调试、试运行及性能验收试验

服务应包括脱硫系统范围内各部分设备施工（包括单体调试）、调试（包括分系统调试和整套启动）的配合和设备性能考核试验的配合。

### 3.5	质量保证

投标方在整个质保期内将在项目内维持熟悉项目并具有电力工业经验的工程技术人员，以完成本协议规定的质量保证责任和义务。

### 3.6	文件和手册

投标方应尽快(最晚不得迟于项目进度表所要求的日期)向招标方提交与服务有关的规范、数据表、图纸和计划以及其他资料和文件。

在各机组完工日期的12个月前，投标方应分批向招标方提交详尽的包括该机组全套设备和各系统、装订成册的运行及维护手册等资料(包括投标方自行编制的和其自设备供应商处获得的全部操作资料和特殊指令要求)，以供招标方编制运行维护规程(以下简称“运行规程”)，但对于不影响运行规程编制的资料最迟应在该机组完工日期的6个月前全部提交。在招标方编制运行规程过程中，投标方应按招标方的要求提供必要的协助。此外，投标方还应在质保期内，按招标方要求更新或更改该等操作资料，以反映操作或维修程序上的变化。

### 3.7	储存

本范围所供设备到场后由招标方负责保管。所有储存在项目场地外的材料、物品和设备应：

(1)安全可靠地存放在仓库或招标方事先同意的其它合适场所；

(2)贴上适当标签，标明为项目所用以与其它物品分开。

### 3.9	跟班实习

投标方应向招标方运行人员提供跟班实习及熟悉工程各系统的机会、方便及有关资料。该类实习的目的是使运行人员对机组有关运行维护的各方面有全面的了解和熟悉。

### 3.10生产备品备件和专用工具

设备采购合同项下的所有随机备品备件和专用工具(包括试验仪器)应在抵达项目场地经验收后即移交给招标方(或招标方指定人)。如果投标方在履行服务过程中需要使用此类生产备品备件和/或专用工具(包括试验仪器)，则应按照招标方(或其指定人)的规定办理借用手续。

附件3设计范围与设计联络会

1 设计范围

本章所指的设计范围与设计联络是指投标方与招标方之间的设计范围与设计联络，投标方与其委托的设计分包商的设计联络在此不作要求。

### 1.1 设计依据

本章规定了本工程的设计范围。投标方提供的设计应是先进、完整和合理的。脱硫系统的设计应符合协议中的技术规范和性能保证值。

  - 投标方设计范围

脱硫及脱硫废水三联箱系统的完整设计将包括脱硫系统范围内系统拟定，工艺、设备和组件选型，电气、热控、保温、油漆、接口及与脱硫系统外部的机械、热控和电气设备的接口等专业初步设计、施工图设计和竣工图编制。土建、结构照明、暖通、消防、给排水初步设计、施工图设计并提供给主体设计院。

1.2.1 基本设计（设计文件至少包括，但不限于此）

1.2.1.1 工艺部分（即机械部分）

- 整套招标范围内装置及公用设施的整体布置图；

- 整套招标范围内装置及各车间平断面布置图；

- 管道布置总图（平面和断面）；

1.2.1.2 仪表控制部分

- 电子设备间的平面布置图；

- 控制电缆主通道走向图；

- 工艺系统PID图；

- DCS的信号清单；

1.2.1.3电气部分

- 电气系统原则供电系统图；

- 电气配电间布置图；

- 变压器容量选择表；

- 电缆主通道布置图

- 通讯系统图；

- 室外设备照明布置图；

- 检修电源系统图；

- 防雷接地系统图。

1.2.1.4通风及空调部分

设计说明书；

1.2.1.5消防系统

水消防平面布置图；

1.2.1.6给水排水系统

- 雨水排水系统图；

- 雨水排水平面布置图；

1.2.1.7土木建筑工程

- 脱硫系统区域总平面布置图；

- 脱硫系统各建筑物建筑布置图；

1.2.2施工图设计

施工图设计包括从基本设计后到工程结束前的所有设计图纸、文件，在基本设计中未明确规定的该工程所需的所有设计内容均属施工图设计范畴。

施工图设计文件内容和深度应符合约定的标准和规定的要求。

施工图设计应根据经招标方确认后的基本设计文件进行。

施工图设计文件至少包括，但不限于此：

1.2.2.1工艺部分

- 供货范围内施工图设计总说明；

- 供货范围内设备的总布置图；

- 供货范围内装置安装图；

- 吸收塔及非标准箱罐的工厂制造图；

- 供货范围内平台扶梯、检修轨道和吊车的安装图；

- 供货范围内所有管道安装图,包括支吊架详图；

- 设备和材料总清单；

- 供货范围内油漆和保温施工图设计；

- 防腐设计，包括水泥结构罐箱、沟道、地下水池。

1.2.2.2仪表和控制部分

- 施工图总说明；

- 工艺各系统的PID图；

- 电子室布置图；

- 详细的设备材料清单；

- 原理及安装接线图；

- 控制电缆主通道走向图；

- 分包商的相关图纸资料；

- 脱硫DCS系统端子出线图。

1.2.2.3电气部分

- 供电系统原理接线图；

- 电气平面布置图；

- 220／380V配电装置配置图；

- 电气设备布置安装图；

- 通信及火灾报警系统；

- 设备及材料清册。

- 防雷接地；

1.2.2.4采暖通风及空调部分

- 施工总说明；

- 设备及材料清册。

1.2.2.5消防部分

- 消防系统设计施工及运行总说明；

- 水消防系统施工图；

- 设备和材料总清单；

1.2.2.6给水排水部分

- 脱硫系统区域排水管道施工图；

- 脱硫系统区域雨水排水管道施工图；

1.2.2.7投标方应提供的其它文件

投标方还应提供用于脱硫系统的设计、制造、监造、检验、安装、调试、性能验收、试验和技术指导等文件（包括图纸、各种文字说明、标准清单），和用于招标方正确运行和维护的文件。

2设计联络会

### 2.1目的

设计联络会议的目的是保证脱硫装置设计阶段工作的顺利进行，以及协调和解决设计和各部分之间接口中的问题。

### 2.2第一次设计联络会

时间：合同生效后  1  周

地点、会期：招标方所在地， 1 天

到会人员：招标方代表、投标方代表

会议议程

- 讨论和协调基本设计的技术原则。

- 讨论投标方提交的基本设计的技术资料及图纸。

- 讨论各部分的接口位置及参数。

- 讨论布置图，包括立面布置，地下设施，及设计界线。

- 会议纪要。

- 讨论下次联络会议题。

### 2.3第二次设计联络会

时间：合同生效后 2 周

地点、会期：招标方所在地， 1 天

到会人员：招标方代表和投标方代表

会议议程

- 投标方介绍基本设计，招标方检查并确认设计文件。

- 进一步讨论各部分接口位置及参数。

- 讨论和协调总平面布置包括竖向布置、地下设施布置和场地平整。

- 土建打桩、基础和地下设施施工方案和施工场地的协调和讨论。

- 讨论投标方用于施工图设计的技术资料。

- 会议纪要。

- 讨论下次联络会议题。

### 2.4第三次设计联络会

时间：合同生效后  1  个月

地点、会期：招标方所在地，  1  天

到会人员：招标方代表和投标方代表

会议议程

- 讨论和协调施工图设计的技术原则和技术资料。

- 进一步讨论各部分接口位置及参数。

- 主要设备的供货进度、安装进度的初步协调。

- 会议纪要。

- 讨论下次联络会议题。

### 2.5第四次设计联络会议

时间：合同生效后3 个月

地点、会期：招标方单位所在地， 1  天

到会人员：投标方代表和招标方代表

会议议程

- 讨论施工组织设计及施工图交图进度。

- 确定投标方代表在现场工作的规定及内容。

- 主要设备的供货进度及安装进度的协调。

- 讨论各接口的遗留问题。

- 会议纪要。

### 2.6签字

每次设计联络会，双方均应在会议纪要或所达成的协议上签字。

### 2.7确认

除以上联络会议外，投标方必要时可书面或采用其它方式和招标方代表联系，招标方代表应书面或在会议上答复，书面通知和双方代表口头联系的信息应提交给招标方确认。

### 2.8配合

施工过程中如有设计上的问题，双方代表将根据现场实际情况，以书面形式或在现场协调会上解决，所有协议经双方签字后提交招标方确认。

2.8.1设计联络会费用

在招标方所在地的联络会，其会议安排与费用由招标方负责，在投标方所在地的联络会，其会议安排与费用由投标方负责，但差旅费均各自理。

附件4技术资料

1规划和建设阶段的资料

规划和建设过程中的所有资料应以“基本设计（资料）”“施工图（资料）”和“竣工图（资料）”状态提交。投标方应根据计划和工程的进展更新所有资料，并根据总的合同条件提交所有最终资料。资料和图纸的改变必须做明确的标记，以清楚地找到改变之处。

在相关的图纸和设计资料被最终认可之前，投标方不应进行设备的装运。

### 1.1投标方应提交资料

投标方在合同执行过程中至少应提供下列资料，但不仅限于此：

### 1.2资料内容（包括但不限于此）

1.2.1工艺系统（即机械部分）

- 整套招标范围内系统布置图；

- 管道清单；

- 阀门清单；

- 设备项目清单；

- 起重设备清单；

- 辅助设备清单；

1.2.2土建部分

- 脱硫系统内建（构）筑物、道路布置图；

1.2.3电气部分

低压变压器：

- 变压器一次及二次安装图；

- 低压脱硫变容量选择计算；

- 安装材料清单；

- 0.4kV配电装置：

- 380V配置接线；

- 控制、测量、保护原理接线图；

- 380V配电柜一次及二次安装图；

火灾报警区域系统；

就地控制箱：

- 控制箱面板布置图；

- 控制箱原理接线图；

- 控制箱一次及二次安装图；

照明配电箱：

- 照明箱配置接线图。

检修电源：

- 检修箱配置接线图。

1.2.4仪表和控制部分

- 各工艺系统PID图；

- 电缆主通道走向图；

- 电子设备间布置图；

- 热控电源施工图；

- FGD_DCS配置图；

- 电缆清册、盘柜清册、控制设备清册；

- 控制接线图（CWD）；

- I/O清单、报警定值清册；

1.2.5其它资料

- 设计、制造、交货、安装、设备调试、系统调试、竣工检验和性能试验等总的时间进度，内容应分解到主要节点、主要组件、开始日期、准备工作，包括管线连接以及电气和控制安装的准备日期。

- 设备制造、材料供货、试验、工厂接受、车间组装、运输至现场、分包商的供货等的详细进度。

- 详细的安装进度。

- 详细的试运进度，包括涉及人员的指定。

- 有效图纸清单。

进展报告，包括设计、工程、制造、交货、安装、设备调试、系统调试、竣工检验和性能试验等状态的描述。

- 分包商提供的有关资料；

- 制造商和分包商清单；

- 性能考核试验有关资料；

- 检查和接受记录和报告，评估，包括接受测试的报告；

- 人员培训计划的详细描述；

- 修改的图纸和资料；

- 备件清单；

- 培训用资料。

2 运行和维护说明

2.1 投标方应根据合同条件提供和提交每一特定设备的运行和维护说明，以及整个脱硫装置的运行说明。

2.2 说明手册的内容应完整而有针对性，设备名称应与工程相统一，为阐明运行原理，说明中应包含装置或工艺运行的详细描述，包括流程图、图表、回路图、管线图及类似图。

2.3 运行说明应准确，易于理解，并应包含每一单个运行指令的次序。

2.4 维护手册应对脱硫装置所有组件和辅件的组装和拆卸进行完整和精确的描述、故障判断分析及消除方式。

3调试后资料

投标方应根据合同条件提供竣工图，在设计、施工、安装、试运和质量保证期期间发生的机械、电气和仪控及土建方面的改动应在竣工图中反映。

承包应提供设备在现场安装和调试的完整记录。

4 招标方提供的资料

招标方将根据合同条件提供投标方开展脱硫系统设计所必需的资料。

5联系单

5.1 所有与合同相关的技术联系单应以中文书写提交招标方。

5.2 所有由招标方或投标方主持的会议和讨论应以中文进行，并应以中文书写相关纪要和报告。

5.3 在建设和试运期间，投标方应派驻现场代表。

6 投标方提供的资料份数

6.1投标方应提供给招标方每台机组的图纸、资料的份数要求见下表：

| 资料 | 单位 | 份数 |
| --- | --- | --- |
| 施工图最终资料包括图纸 | 套 | 10 |
| 竣工图 | 套 | 8 |
| 设备合同资料 | 套 | 2 |
| 其它供审批的图纸和资料 | 套 | 10 |
| 运行和维护手册 | 套 | 5 |
| 培训手册 | 套 | 5 |
| 上述资料电子版（U盘或移动硬盘） | 套 | 2 |

6.2  资料的一般要求

提交的所有文件的语言以中文为主，并采用国际单位制。

施工图图纸提交的日程要紧密配合工程建设的日程，特别要满足现场施工进度的需求。

投标方将编制详细图纸的完整的总清单，其中每一卷册详细图纸里也将有图纸清单。

6.3资料交接程序：

为了更好、更快捷的合作，投标方应将图纸、资料送交到以下指定地址：

招标方：台州临港热电有限公司

接收人：

地址：浙江省临海市头门港经济开发区东海第四大道33号

传真：

邮编：318000

联络人：

7 技术资料交付进度

7.1 投标方提交技术资料的交付进度除合同条件中已有明确规定外，由合同双方在设计联络会上确定。

附件5  工程进度计划

1 工程总进度

投标方应以2027年9月30日（暂定）完成机组烟气脱硫系统168h试运行为目标。投标方应配合招标方工期进度计划安排。合同签订后20日内开始提供设计图纸，接到投标方发货通知30天内开始入场安装，240天安装完成，实际设计及供货必须满足扩建工程总体进度要求。

2 进度要求

投标方将根据招标方的工程总进度要求编制设计、供货进度，确保脱硫岛与主机同步施工、试运、调试、投产。

表4-2-1投标方需填的进度表（实际进度根据现场情况安排实施）

| 序号 | 项目名称 | 计划完成时间 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 合同生效 |  |
| 2 | 设计联络会 |  |
|  | 第一次联络会 |  |
|  | 第二次联络会 |  |
|  | 第三次联络会 |  |
|  | 第四次联络会 |  |
| 3 | 详细设计（施工图设计） |  |

工程实施过程中，投标方设备的交货顺序及交付时间以满足工程总进度计划的要求为原则进行设备交货。投标方应根据上述工程进度计划，编制设备交付进度表。

设备交付进度表

| 序号 | 设备名称 | 计划交付时间 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 板材 | 2026年9月1日 |
| 2 | 循环泵 | 2026年11月1 日 |
| 3 | 氧化风机 | 2026年11月1 日 |
| 4 | 真空皮带机 | 2026年11月1 日 |
| 5 | 浆液泵 | 2026年11月1 日 |
| 6 | 旋流站 | 2026年11月 1 日 |
| 7 | 脱硫废水处理装置 | 2026年12 月1 日 |
| 8 | 澄清器 | 2026年12 月1 日 |
| 9 | 板框压滤机 | 2026年12月15 日 |
| 10 | 阀门 | 2026年10月15 日 |
| 11 | 起吊设施 | 2026年12月15 日 |
| 12 | 水泵 | 2027年 3月15日 |
| 13 | 搅拌器 | 2027年3月15 日 |
| 14 | 喷淋母管 | 2027年 3月 15日 |
| 15 | 吸收塔喷嘴 | 2027年 3月 15日 |
| 16 | 冷凝湿膜除尘、除雾器 | 2027年4月25日 |
| 17 | 低压干式变压器 | 2027年3月 1日 |
| 18 | 低压开关柜 | 2027年3月1 日 |
| 19 | 就地测量仪表设备 | 2027年3月15日 |
| 20 | 热控电源柜 | 2027年3月 1日 |
| 21 | 脱硫塔前烟气CEMS系统 | 2027年5月1 日 |

交付时间：投标方送至招标方施工现场指定地点交货的时间。

附件6  检验、试验和验收

1 总述

本部分论述了对脱硫系统的所有检验、试验和调试，其中调试包括设备安装完后的分系统试运行（单个设备的试运行或单个系统的试运行）、整套启动试运行（整个脱硫工艺系统的试运行）、性能考核试验。其中检验、试验由投标方负责完成，招标方有权参与；调试由招标方负责完成，投标方配合。

性能考核试验是在整套启动试运行完成后，对整套脱硫工艺系统进行投料运行，按照由投标方提出经招标方确认的相关性能考核试验的标准、程序执行，由招标方负责完成。

投标方应按照技术规范对其采购的设备等进行工厂检验及试验、现场检验和试验，并参加由招标方组织的性能考核试验。

2 工厂检验及试验

### 2.1 总述

投标方采购的设备和材料应按有关规定和标准进行必要的检验和试验，以证实设备、材料满足相应的规范和标准的要求，在设备制造工作完成时，投标方应进行试验以证明其性能符合本规范及相应标准的要求。

试验所用的全部测试仪器应进行常规校正，工厂试验报告由投标方完成，但投标方应将试验结果交招标方确认。

投标方进行工厂检验及试验的内容如下(但不限于此)：

### 2.2 机械设备

2.2.1风机

应对所提供风机和部件进行必要的规定范围的工厂试验，证明加工及材料无缺陷，按规定试验的性能是符合设计指定要求的。投标方应将试验方法和装置交招标方确认。

风机工厂试验包括动平衡试验、超速试验、转速与效率、材料性能试验、轴振动测试、噪声试验、电气设备试验等等。试验后应提供校正曲线及试验报告。

2.2.2泵

投标方应在制造厂对泵进行全运行范围试验，包括转动试验和性能试验。应提供指示流量/压头、流量/能耗、流量/效率、流量/NPSH的图表。

2.2.3阀门

(1) 材料试验

所用材料应按适用材料规范进行试验和修复。投标方应在阀门数据表中指明无损探伤范围。

(2) 工厂试验

投标方应根据ANSI B16.34或相当的标准或规范，对阀门进行水压试验和泄漏试验。铸钢阀在水压试验前要先进行三次加压和泄压试验，所有电动阀应在最大工作压力下全开、全关一遍，以保证工作行程能在规定时间内完成，并且操作平滑稳定，所有其余类型的阀门应进行一次全开、全关试验。

衬橡胶的阀门应通过气泡肉眼检查，对隐蔽的洞用电火花检查仪检查肉眼看不见的细孔。硫化橡胶衬套应进行拉伸试验。用环氧树脂作衬套的阀门应通过低电压泄漏探测器检查有无肉眼看不见的缺陷。

2.2.4搅拌器

投标方应根据相应的材料规范对所用材料进行试验和修复。投标方应在制造厂进行设备的表观和尺寸检查、衬里材料的检查等，并且对于转动构件应进行单个部件和组装后整体的静、动平衡试验和振动试验。安装后应检查设备的运行性能。

2.2.5箱罐和容器

所有摄片图集上的照片要有标记并能辨认。所有喷嘴内外焊口、内部管道焊口、所有对接焊口和底板填焊焊口均应进行液压渗漏试验。除底板外部以外的所有部分在涂漆之前，应进行箱罐泄漏试验。投标方应对所有压力容器在制造厂进行不小于其设计压力1.5倍的水压试验。试验压力的保持时间根据最大壁厚26min/cm，但不得少于1h。各个加强垫要在0.35MPa压力下进行水压试验。在试验过程中应检查箱内或容器的内、外焊口，对有内衬(橡胶、PVC塑料等)的箱、罐，至少要进行一次电火花试验以证实衬里完好。

箱罐若存在缺陷及出现泄漏时应进行修补并再次试验。

2.2.6高效冷凝除尘除雾器

高效冷凝除尘除雾器应按有关规范进行相关的工厂试验。用于制造设备外壳的材料应按有关规范进行冲击试验，并且，投标方还应提供工厂试验证明以证明所选用的材料和采用的技术没有缺陷。在设备安装好后，应进行性能测试以证明其满足规范的要求。

2.2.7喷嘴

喷嘴应按有关规范进行相关的工厂试验，投标方应检验喷嘴的强度和耐磨性能，并提交车间试验证明以证实材料的选择是完美的。并且，投标方还应进行设计压力的水压试验和性能试验，以保证完全满足技术规范的要求。并提供工厂试验证明书。

2.2.8安全阀和泄压阀

材料试验。

所有采用的材料应根据适用的材料规范进行测试和修理。

供方应在阀门的数据表中指明无损探伤的范围。

工厂试验。

安全阀和泄压阀进口侧的连接和喷嘴应以最大设计设定压力的1.5倍进行水压试验，同时其出口侧也应以排汽设计压力的1.5倍进行水压试验。所有用于蒸汽及气体的阀门的阀座应按ASME规范的要求进行压力试验。在设定值的90%时不得有声音或看得见的泄漏。用作不锈钢阀门试验的水其氯化物的含量不得超过100ppm。

### 2.3 电气设备

除非另外协商同意，电气设备应根据GB、DL标准相关内容进行试验。投标方应提交试验报告和产品试验报告给招标方以便审查。

### 2.4 仪表及控制设备

除非另外协商同意，仪表及控制设备应根据GB、DL标准相关内容进行试验。投标方应提交试验报告和产品试验报告给招标方以便审查。

3调试

在机械安装、保温及现场检验和试验工作全部完成，且施工单位完成单机试运之后，可进行脱硫系统的分系统试运，经合格后可进行脱硫系统整套启动；脱硫系统整套启动合格后可进行性能考核试验。

分系统试运试验应在设备、分系统安装完毕后进行，并应消除所发现的缺陷。

投标方应对设备调试过程的所供设备的消缺工作负责。

投标方应派技术人员到现场指导招标方操作人员正确处理和操作系统和设备。在脱硫系统调试前，投标方应协助招标方编制完整的脱硫系统调试方案，包括分系统调试和整套启动调试的详细文件，并协助进行调试工作。脱硫系统调试的时间和负荷范围与招标方共同商定。

投标方应负责为调试提供必需的试验仪器和工具。

若装置存在缺陷，投标方应在招标方同意的时间内消除。

在调试成功结束时，投标方应参与审核调试报告。

投标方的调试配合工作主要包括（但不限于）：

烟气初步测量

在引入烟气的准备工作完成后，烟气应在脱硫系统满负荷及35%负荷下进行烟气初步测量，包括烟温和烟气组分。

功能试验

脱硫系统应能在负荷从0%—100%变动时无故障运行。并应进行负荷降低试验和冷热启动试验。

效率试验

在脱硫系统检查完成并进行了必要的调整后，应进行效率试验和试运行的准备。

效率试验应包括以下测试：

- SO2去除效率

- 石灰石消耗

- 电耗

- 烟道排放口的烟尘浓度

- 阻力

4商业运行

投标方应负责解决脱硫系统在投入商业运行前发现的、属于投标方责任的问题，确保FGD达到设计性能。

5性能考核试验

性能考核试验应在脱硫系统整套启动试运行成功后的6个月内，由招标方委托具有相应资质的、经投标方认可的试验单位执行。投标方有权参加性能考核试验。

性能考核试验的具体测试项目至少应包括：

- 脱硫效率和排放指标石灰石消耗

- 除尘性能

- 电脱硫装置的烟气阻力耗

5.1	性能验收试验由招标方主持，投标方参加。试验大纲由招标方提供，与投标方讨论后确定。

5.2	如试验在现场进行，由招标方承担；在投标方工厂进行，则已包含在合同总价之中。

5.3	性能验收试验结果的确认

性能验收试验报告以招标方为主编写，投标方参加，共同签章确认结论。如双方对试验的结果有不一致意见，双方协商解决；如仍不能达成一致，则提交双方上级部门协调。

进行性能验收试验时，一方接到另一方试验通知而不派人参加试验，则被视为对验收试验结果的同意，并进行确认签盖章。

# 附件7分包与外购

1 分包

投标方应就其拟分包的每一部分工作内容（不含设备）推荐3家以上的分包商，并按以下格式提供分包商的相关资料，供招标方确认：

表7-1-1 分包商相关资料表

| 序号 | 分包的工作内容 | 分包金额 | 分包商名称 | 分包商相关资质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无 |  |  |  |  |

2 外购

投标方应采用下面表格所列供应商或相当于：

表7-2-1 工艺设备的品牌要求

| 设备 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 浆液循环泵、地坑泵 | 襄阳五二五（金属泵） | 电机品牌：上海电气、卧龙电气、佳木斯电机、南方电机 轴承哈尔滨、瓦房店、洛阳品牌 |
|  | 石家庄工业泵厂（金属泵） |  |
|  | 山东双轮 |  |
| 浆液泵 | 石家庄工业泵厂 | 电机品牌：上海电气、卧龙电气、佳木斯电机、南方电机 轴承哈尔滨、瓦房店、洛阳品牌 |
|  | 山东双轮 |  |
|  | 襄阳五二五 |  |
| 水泵 | 大连双龙泵业 |  |
|  | 南方泵业 |  |
|  | 上海东方泵业 |  |
|  | 安徽三联 |  |
| 石膏旋流器、废水旋流器 | 固可曼 |  |
|  | KREBS |  |
|  | AKW |  |
| 高速离心风机 （空气悬浮） | 山东章鼓 |  |
|  | 山东华东风机 |  |
|  | 百事德风机 |  |
| 真空皮带机 | 湖州核华 |  |
|  | 上海旭和 |  |
|  | 烟台桑尼 |  |
|  | 上海滤翔过滤 |  |
| 真空泵 | 鹤见真空 |  |
|  | 武汉威龙 |  |
|  | 淄博水环 |  |
|  | 佛山水泵 |  |
| 侧进式搅拌器 | EKATO | 轴承SKF、NSK、FAG |
|  | SARDIK |  |
|  | MUT |  |
|  | sharpe |  |
| 顶入式搅拌器（吸收塔） | 江苏隆达 |  |
|  | 浙江恒丰泰 |  |
|  | 江苏法尔机械 |  |
|  | 上海腾守 |  |
| 冷凝湿膜除尘、除雾器 | 德梅斯特 |  |
|  | 韩国多友 |  |
|  | 扬州能投 |  |
| 国产阀门 | 上海天晓阀门 |  |
|  | 浙江奥远阀门 |  |
|  | 塘沽沃特斯阀门 |  |
|  | 上海美科阀门 |  |
|  | 上海阀门股份 |  |
| 计量泵 | 沃森马洛 |  |
|  | 米顿罗 |  |
|  | 帕斯菲特 |  |
| 减速机 | 国茂减速机 |  |
|  | 宁波东力 |  |
|  | 泰星减速机 |  |
|  | 江苏泰隆减速机 |  |
| 低压交流电动机 | 湘潭电机 |  |
|  | 卧龙电机 |  |
|  | 上海电机 |  |
|  | 佳木斯电机 |  |
| 喷淋层 | 江苏德克环保 |  |
|  | 浙江德创环保 |  |
|  | 河北中翼 |  |
|  | 常州德尔松 |  |
| 烟道膨胀节 | 江苏新方圆 |  |
|  | 江苏亚星 |  |
|  | 江苏奎泽机械 |  |
| 烟道插板门 | 德州众生 |  |
|  | 连云港华能电力 |  |
|  | 江苏巨正 |  |
| 氧化空气管 | 江苏华星 |  |
|  | 上海洁昊 |  |
|  | 常州赛尔合金 |  |
| 污泥泵 | 上海阳光 |  |
|  | 黄山工业泵 |  |
|  | 兴龙泵业 |  |
| 板框压滤机 | 兴源环保 |  |
|  | 权宏过滤 |  |
|  | 大张过滤 |  |
| 脱硫废水处理三联箱系统 | 南京大自然 |  |
|  | 江苏联慧资源 |  |
|  | 南京东大能源 |  |
|  | 江达华达 |  |
|  | 上海双昊 |  |

表7-2-2 热控设备的品牌要求

| 设备 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 压力、差压变送器 | 罗斯蒙特 |  |
|  | 横河 |  |
|  | E+H |  |
| 电磁流量计 | E+H |  |
|  | 科隆 |  |
|  | ROSEMOUNT |  |
| 脱硫CEMS分析仪表 | 雪迪龙 |  |
|  | 上海北分 |  |
|  | 聚光 |  |
| 电动执行机构 | 川仪 |  |
|  | 杨修 |  |
|  | 温州瑞基 |  |
| 液位计、泥位计 | 西门子 |  |
|  | ABB |  |
|  | VEGA |  |
| pH计 | 罗斯蒙特 |  |
|  | E+H |  |
|  | Polymetron |  |
|  | ORION |  |
| 脱硫系统密度计 | 科隆 |  |
|  | 罗斯蒙特 |  |
|  | E+H |  |
| 热电阻/热电偶 | 上自仪 |  |
|  | 天康 |  |
|  | 川仪 |  |
| 压力表 | 上自仪 |  |
|  | 天康 |  |
|  | 川仪 |  |
| 就地温度计 | 上海虹达仪器仪表 |  |
|  | 杭州宏兴 |  |
|  | 上海自动化仪表三厂 |  |
| 端子排 | 魏德米勒 |  |
|  | 菲尼克斯 |  |
|  | 万可 |  |

表7-2-3 电气设备的品牌要求

| 设备 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 低压开关柜 | 宁波天安 |  |
|  | 库柏（宁波）电气 |  |
|  | 杭州虎牌 |  |
|  | 南京大全 |  |
| 380V断路器、接触器、热继电器 | ABB |  |
|  | 西门子 |  |
|  | 施耐德 |  |
| ATS双电源切换开关 | ASCO |  |
|  | ABB |  |
|  | 施耐德 |  |
|  | MDS 7 |  |
| 变频装置 | ABB |  |
|  | 施耐德 |  |
|  | 西门子 |  |
| 动力电缆、控制电缆 | 江苏上上电缆 |  |
|  | 浙江远东电缆 |  |
|  | 宝胜电缆 |  |
| 电动机 | 上海电气 |  |
|  | 卧龙电气 |  |
|  | 南方电机 |  |
|  | 佳木斯电机 |  |
| 变压器 | 三变 |  |
|  | 上海变压器 |  |
|  | 山东泰开 |  |
| 低压变频 | ABB |  |
|  | 施耐德 |  |
|  | 西门子 |  |

附件8 大（部）件情况

| 序 号 | 部件名称 | 数量 | 尺寸（m) 长×宽×高 |  | 重量 （t） |  | 厂家名称 | 部件产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 包装 | 未包装 | 包装 | 未包装 |  |  |  |
|  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.投标方应在技术协议中按附表要求提供设备各大件的运输尺寸（长×宽×高）、重量，并附运输外形尺寸图及其重心位置。

2.设备运输尺寸，指设备包装后的各部分尺寸。

3.当采用铁路运输时，设备的运输外形尺寸，应考虑该设备拟采用的运输车辆装载面至轨面的高度要求。

4.投标方应根据大件运输的线路及运输方式，对沿途中所经过的涵洞、桥梁等构、建筑物进行充分的调查和论证，在协议中提出大件运输的方案，确保设备大件安全运至现

附件9 业绩及用户评价

投标人应详细说明包括至少近五年内相同或相近标的物设备的业绩清单、合同完成情况、设备使用单位、设备使用单位联系方式、设备安装投产时间和设备运行情况的有关用户证明文件以及设备曾经发生过的缺陷以及改进

附件10 技术差异表

投标人要将投标文件和招标文件的差异之处汇集成表。

技术差异表

| 序 号 | 招标文件 |  | 投标文件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条 目 | 简 要 内 容 | 条 目 | 简 要 内 容 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

附件11 订货情况和排产计划说明

投标人应详细说明目前正在执行合同情况，包括近一年的订货情况及合同执行情况和未来一年的排产情况。

  - 投标人针对已获订单在近一年的生产排产具体情况，包括每年针对不同容量机组设备的实际拥有生产能力（产能容量）和订单计划排产容量（预计产量）的汇总情况。汇总表格式自行设计。

  - 投标人需根据前述生产排产的具体情况，针对本次招标各项目的投产时间提出如何保证实现本项目计划进度的真实可靠而合理的具体方案与措施，此方案与措施的制定应充分考虑本项目工程在具体实施中进行有限调整的可能和可行空间。

  - 上述方案与措施的制定内容包括但不限于：原材料从准备至采购完成的计划、生产排产计划、进口件和国内外购件及分包件的订购进度计划、产品发运交货计划、培训计划、技术资料（设计资料和工艺流程资料）从准备至完成的计划等方面，投标人需专题说明如何保证此方案与措施实施。

附件12投标人需要说明的其他问题投标人需要说明的其它问题（技术特点、质保体系及售后服务承诺等由投标人填写）

1.1主要参数汇总简要描述表

| 序号 | 项目 | 简要描述 |
| --- | --- | --- |

2.2投标人需要说明的其他问题

附件13 性能考核

锅炉稳燃负荷锅炉最大连续蒸发量工况时燃用设计煤种。脱硫系统入口原烟气中SO2含量＜1987mg/Nm3（湿基，6%含氧量）一台循环泵备用，废水零排放系统正常运行条件下：

(1)脱硫效率和排放指标

吸收塔脱硫效率达到98.7%以上，出口烟气SO2排放浓度≤24.5mg/Nm3（干基，6%含氧量），如不满足要求，应由投标人无偿负责整改至符合要求，同时支付合同价5％的违约金。

（2）除尘性能

吸收塔出口烟尘排放浓度≤3.5mg/Nm3（干基，6%含氧量），如不满足要求，应由投标人无偿负责整改至符合要求，同时支付合同价3％的违约金。

（3）脱硫装置的烟气阻力

吸收塔整体（包括除雾器）阻力＜2300Pa，并且除雾器总阻力＜500Pa，如不满足要求，应由投标人无偿负责整改至符合要求，同时支付合同价3％的违约金。

（4）当任何吸收塔设备发生无法正常投运的故障，且从发现之日起投标人在二周内仍未能将其消除故障，以致影响调试工期，投标人除必须继续工作直至故障消除外，并承担所发生的一切费用，同时支付该套设备合同价1％违约金。

附件14 附图

投标人需附上各系统图纸