2026-2027年排污许可证自行监测

技术规范书

编写：

审核：

批准：

浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司

二Ο二五年八月

一、项目概况

## 浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司（以下简称滨海热电）位于浙江省绍兴县马鞍镇东北部滨海新城开发区内，一期工程建有两台300MW燃煤机组，总装机容量为600MW，配套两台1025t/h煤粉炉，供热能力为400 吨/小时，建设二室四电场静电除尘系统、石灰石石膏湿法脱硫系统及SCR选择性催化脱硝系统。滨海热电两台机组分别于2011 年7月和11 月投入生产，2012年5月通过国家环保部竣工环保验收。

## 二期工程新建4台57MW燃煤供热机组，总装机容量为228MW，配套四台500t/h煤粉炉，供热能力为1300吨/小时，建设二室五电场静电除尘和湿式静电除尘系统、石灰石石膏湿法脱硫系统及SCR选择性催化脱硝系统。二期工程3、4、5、6号机组分别于2017 年4月18年4月投入生产。

## 三期工程新建一台57MW燃煤供热机组，装机容量为57MW，配套一台500t/h煤粉炉，供热能力为325吨/小时，建设二室五电场静电除尘和湿式静电除尘系统、石灰石石膏湿法脱硫系统及SCR选择性催化脱硝系统。三期工程7号机组于2021年5月10日投入生产。

## 三期技改工程新建一台500t/h煤粉炉（备用炉），配套二室五电场静电除尘和管式除尘系统、石灰石石膏湿法脱硫系统及SCR选择性催化脱硝系统。三期工程8号炉于2022年10月24日投入生产。

## 四期工程新建一台57MW燃煤供热机组，装机容量为57MW，配套一台500t/h煤粉炉，供热能力为325吨/小时，建设二室五电场静电除尘和管式除尘系统、石灰石石膏湿法脱硫系统及SCR选择性催化脱硝系统。四期工程于2025年6月12日投入生产。

## 公司法人代表：陈强峰

## 联系人：戚漪茗   电话：0575-81195566-2516 18868740736

## 环评审批时间(附环评批复文件)：2008年12月、2015年9月、2018年12月、2020年8月、2023年5月

## 委托监测机构：浙江省环境监测工程有限公司

| 企业所在地 |  | 绍兴市柯桥区滨海工业区九七丘 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 项目 | 单机容量及台 | 总容量 |
|  | 锅炉 | 2*1025t/h+4*500t/h+2*500 t/h（一用一备）+1*500 煤粉炉 | 5550t/h |
|  | 发电机组 | 2*300MW+4*57MW+1*57 MW+1*57 MW | 942MW |
| 配套工程 | 燃煤运输 | 燃煤由水路和汽车运煤进厂。卸煤码头地处曹娥江河口段，位于曹娥江西岸，迎阳闸附近。 |  |
|  | 供水、化水系统 | 水源为曹娥江、内河水和中水。原水预处理站处理能力为4500m3/h，除盐系统出力为2900m3/h。 |  |
|  | 煤场 | 1号、2号煤场为气膜封闭式，面积为1号煤场102.7*285，2号煤场97*286m2；四期煤场为钢结构式，面积为73*104m2。 |  |
|  | 灰库 | 厂内共设有8座灰库。每座灰库有效容积1600 m3，并各设有六台布袋除尘器。 |  |
|  | 石灰石储存 | 厂内设有4座石灰石粉仓，有效容积1720 m3， 并各设有一台布袋除尘器。 |  |
| 环保工程 | 烟气脱硫脱硝除尘 | 厂内共设有9台脱硫装置，均采用石灰石-石膏法脱硫；9台SCR脱硝装置；9台静电除尘器、7台湿式电除尘器、2台管式除尘器。 |  |
|  | 废水处理 | 厂内废水经处理后回用，多余排放去绍兴污水处理厂纳污管网。 |  |
|  | 噪声治理 | 汽轮发电机组加装隔声罩；引风机、送风机加装消声器；泵房、空压机房、碎煤机房采用厂房隔声，蒸汽放空设置消声器等。 |  |
|  | 固废处置 | 灰渣经灰库、渣库收集，由天达环保公司进行综合处理。 |  |

## 二、技术要求

## 1、监测计划

|  | 监测点位 | 监测项目 | 排放限值 | 执行标准 | 监测方式 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 烟囱1-2号 | 林格曼黑度 | 上限：1 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 |
|  |  | 二氧化硫 | 上限：35mg/Nm3 | 排污许可证 | 在线 | 1次/1小时 |
|  |  | 汞及其化合物 | 上限：0.03mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 |
|  |  | 氮氧化物 | 上限：50mg/Nm3 | 排污许可证 | 在线 | 1次/1小时 |
|  |  | 烟尘 | 上限：5mg/Nm3 | 排污许可证 | 在线 | 1次/1小时 |
|  |  | 氨 | / | / | 手工 | 1次/1季度 |
|  | 烟囱3-9号 | 林格曼黑度 | 上限：1 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 |
|  |  | 二氧化硫 | 上限：35mg/Nm3 | 排污许可证 | 在线 | 1次/1小时 |
|  |  | 汞及其化合物 | 上限：0.03mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 |
|  |  | 氮氧化物 | 上限：50mg/Nm3 | 排污许可证 | 在线 | 1次/1小时 |
|  |  | 烟尘 | 上限：5mg/Nm3 | 排污许可证 | 在线 | 1次/1小时 |
|  |  | 氨 | / | / | 手工 | 1次/1季度 |
| 废水 | 纳管排口 | 总汞 | 上限：0.05mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 |
|  |  | 总铅 | 上限：1.0mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 |
|  |  | 总镉 | 上限：0.1mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 |
|  |  | 总砷 | 上限：0.5mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 |
|  |  | 溶解性总固体 | 上限： 2mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 |
|  |  | 硫化物 | 上限：1.0mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 |
|  |  | 氟化物 | 上限：20mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 |
|  |  | 石油类 | 上限：1mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 |
|  |  | 流量 | - | 排污许可证 | 在线 | 1次/2小时 |
|  |  | 五日生化需氧量 | 上限：300mg/L | 排污许可证 | 在线 | 1次/2小时 |
|  |  | 化学需氧量 | 上限：500mg/L | 排污许可证 | 在线 | 1次/2小时 |
|  |  | 挥发酚 | 上限：2mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 |
|  |  | 总氮 | 上限：70mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 |
|  |  | pH值 | 上限：9mg/L 下限：6mg/L | 排污许可证 | 在线 | 1次/2小时 |
|  |  | 总磷（以P计） | 上限： 8mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 |
|  |  | 氨氮（NH3-N） | 上限：35mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 |
|  |  | 悬浮物 | 上限：400mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 |
| 无组织 | 厂界四周 | 噪声 | 上限：65dB(A);下限55dB(A) | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 |
|  |  | 颗粒物 | 上限：1mg/m3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 |
|  | 厂界四周及油罐周边 | 非甲烷总烃 | / | / | 手工 | 1次/1季度 |

## 注意： “监测方式”分为自动、自承担手工。

## 监测点位示意图：应在厂区平面布置图上标注清楚气、水、噪声等监测点位。必须要有图例、指北针等内容。

| 序号 | 类别 | 检测项目 | 频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应急灰场地下水 | pH、COD、硫化物、石油类、TDS、总磷、氟化物、总汞、总砷、总铅、总镉 | 1次/年 | 环保监测标准井 |
| 2 | 危废贮存库地下水 | pH、SS、COD、BOD5、石油类、动植物油、氨氮、总氮、总磷 | 1次/年 | 环保监测标准井 |

## 备注：

## 1）该检测计划主要为《危险废物贮存污染控制标准》规定的自行监测管理要求。

## 2）地下水检测标准和方法按照《地下水环境监测技术规范》和《地下水质量标准》相关环保规范标准要求执行。

## 2、监测分析方法及质量控制

## （1）合理布设监测点，保证各监测点位布设的科学性和可比性。采样人员遵守采样操作规程，认真填写采样记录，按规定保存、运输样品。同时，监测分析方法均采用国家标准或环保部颁布的分析方法，监测人员经考核持证上岗。所有监测仪器、量具均经过质检部门检定 合格并在有效期内使用。

## （2）严格执行监测方案。认真如实填写各项自行监测记录及校验记录并妥善保存记录台帐，包括采样记录、样品保存、分析测试记录、检测报告等。

## （3）自动监测质量保证措施：按照《浙江省污染源自动监测数据有效性审核实施细则（二次修订）》（浙环发〔2014〕11号）、《固定污染源烟气排放连续监测技术规范（试行）》（HJ/T57）要求委托浙江环茂自控科技有限公司，每周2-3次进行运行维护。

## （4）手工监测质量保证措施：按照《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》（HJ/T37 ）、《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91）进行。

## 三、资质要求

## 见招标公告。

## 四、工程进度安排

## 1、计划施工开始时间为合同签订后20个工作日内，具体根据工程进度需要适当调整。

## 2、实际施工时间以甲方通知为准，甲方需提前5日通知乙方。

## 3、乙方在收到甲方的开工通知后，需安排足够的人力、物力及检测设备仪器，按甲方要求按期完成各项服务工作。

## 4、乙方在布点采样后20个工作日内，需提交检测项目的正式报告。

## 五、技术服务和其它事项

## 1、乙方须遵守安全生产有关管理规定，在浙江浙能绍兴滨海电厂厂区内严格执行安全管理标准制度，并且随时接受甲方安全检查人员的监督检查。

## 2、监测服务期间，甲方有权利委托省级或省级以上环境管理部门单位对本项目的监测工作进行质量监督调查，乙方有义务接受甲方委托的质量监督调查监测工作。若监督调查结果不符合质量控制要求的甲方有权解除合约，且有追偿因此造成的直接或间接经济损失的权利。

## 六、考核条款

1、乙方应在约定时间内完成服务。

2、乙方应保证所提供的设备和服务满足电厂安全、可靠运行的要求，并对供货、试验、安装、现场服务等过程全面负责。

3、出现以下情况甲方将对乙方现场人员进行考核：

## 1)乙方不服从甲方对口管理部门的生产调度指挥，工作态度不端正。

## 2)乙方在甲方通知后不能按时到现场处理的。

## 七、附件

附件1：厂区平面图及监测点布置

附件1：厂区平面图

图1 浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司测点位示意图

一期机组及烟气处理装置

4号门

二期机组及烟气处理装置

办公楼

环塘河

二期机组

厂前区办公楼

1号门

11号门

7号门

6号门

2#

3#

4#

生产办公楼

北

无组织废气监测点位

6#

5#

1#

2#

泵房

煤场

3#

4#

噪声监测点位

1#

三期机组及烟气处理装置

四期场地