台州发电厂#10锅炉末级再热器管屏更换物资采购项目

技术规范书

浙江浙能电力股份有限公司台州发电厂

二〇二五年九月

目录

1 总则	1

2 工程概况	2

4 技术要求	7

5 主要材料技术要求	9

6 质量保证及试验	10

7 清洁，油漆，包装，标识，装卸，运输与储存	11

8 工程范围	11

9 技术资料及交付进度	12

10 交货进度	13

11 监造、检验和性能验收试验	13

12技术服务和联络	15

13 罚则	15

1 总则

1.1 本技术协议适用于浙江浙能电力股份有限公司台州发电厂（以下简称台州发电厂）#10锅炉末级再热器管屏更换物资采购。主要内容为台州发电厂#10锅炉末级再热器管屏该设备的结构、性能、试验、供货等。

1.2 投标人所采用的工艺技术成熟可靠、技术先进的产品，有电厂相关业绩。做到原材料和公用工程消耗尽可能的低，以降低成本。投标人选用或推荐的机械设备、电气仪表、材料等除了能满足工艺性能要求外，应做到质量优良，设备结构简单，易于维修。投标人应提供高质量的设备。投标人遵照中国有关安全、卫生、消防和环境保护的要求。

1.3 本技术文件提出的是最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用的标准，投标人应提供一套满足本招标文件和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。

1.4 投标人须执行本技术文件所列标准，有矛盾时，按较高标准执行。投标人在设备设计和制造中所涉及的各项规程、规范和标准必须遵循现行最新版本的标准。

1.5 设备采用的专利涉及到的全部费用均被认为已包含在设备报价中，投标人应保证招标人不承担有关设备专利的一切责任。

1.6 投标人提供的文件，包括图纸、计算、说明、使用手册等，均应使用国际单位制(SI)。所有文件、工程图纸及相互通讯，均应使用中文。不论在合同谈判还是签约后的工程建设期间，中文是主要的工作语言。若文件为英文，应同时附中文说明。

1.7本项目所有设备、材料、建筑、工具、配件的设计、制造、验收、试验和材料应满足中国国家标准（GB系列）、电力行业标准（DL系列）及其它行业标准的要求。当上述标准、规范和招标部分的要求不一致时按高标准执行。

1.8从合同签订之日至投标人开始制造之日期间，不论招标人是否知悉，投标人有责任及时书面通知招标人有关规程、规范和标准发生的变化，招标人有权提出因规程、规范和标准发生变化而产生的补充要求，投标人应遵守这些要求，且价格不变。

1.9 本技术文件未尽事宜，由甲乙双方协商解决。

2 工程概况

2.1锅炉简介

台州发电厂五期#10机组（330MW）于2008年4月投运。为降低机组污染物排放水平，锅炉相继进行了低氮燃烧器改造、增容改造、脱硝改造、超低排放改造。通过改造，锅炉二氧化硫、氮氧化物、粉尘排放分别达到35mg/N m3、50mg/N m3、5mg/N m3以下，实现了安全、经济、环保运行的目标。

机组锅炉是由哈尔滨锅炉厂有限责任公司根据美国ABB—CE燃烧工程公司技术设计制造的。锅炉型号增容后为HG-1086.9/17.55-YM15，配由东方汽轮机厂设计制造的300MW汽轮发电机组的亚临界压力，一次中间再热、控制循环汽包锅炉，采用平衡通风、摆动式直流燃烧器、四角切圆燃烧方式、固态排渣，单炉膛∏型、全悬吊式结构，向下作自由膨胀。制粉系统采用HP863中速磨煤机，一次风正压直吹式系统。每台炉配5台HP863中速磨，每台磨供一层共4只燃烧器，在BMCR工况时，运行4台磨煤机，1台备用。

锅炉炉膛是采用￠44.5/￠51mm内螺纹管焊接而成的膜式水冷壁做成的气密性炉膛，炉膛容积为7347m3 ，其宽度为14022mm，深度为12330mm，高度为50551mm，宽深比为1.137∶1，近似正方形炉膛截面，锅炉炉顶采用全密封结构，并设大罩壳，炉膛采用气密式水冷壁，炉底密封采用水封结构。

水冷壁由炉膛四周及折焰角延伸侧墙组成。过热器主要由顶棚过热器、包墙过热器、末级过热器、过热器后屏、过热器分隔屏、立式低温过热器和水平低温过热器组成。炉膛上方按烟气流向布置四大片过热器分隔屏，其后在折焰角前分别布置二十片过热器后屏和八十一片末级过热器，水平低温过热器位于尾部竖井烟道省煤器上方共102片，立式低温过热器位于尾部烟道转向室内，水平低温过热器上方共102片。再热器由末级再热器、再热器前屏、墙式辐射再热器组成，末级再热热器位于炉膛折焰角后的水平烟道内，在水冷壁后墙悬吊管和水冷壁排管之间共60片，再热器前屏位于过热器后屏和后水冷壁悬吊管之间折焰角上部共30片，墙式辐射再热器布置在水冷壁前墙和侧墙靠近前墙部分，高度约占炉膛高度的三分之一左右。省煤器为单级，布置在锅炉尾部竖井烟道下部。再热蒸汽温度的调节靠燃烧器摆动，再热器的进口管道上装有两只雾化喷咀式的喷水减温器，主要作事故喷水用。过热器汽温的调节采用二级喷水减温器，过热器一级喷水减温器装设于低温过热器与分隔屏之间的大直径连接管上，过热器二级喷水装设于过热器后屏与末级过热器之间的大直径连接管上。过量空气系数的改变对过热器和再热器的调温也有一定的作用。锅炉本体配有10台弹簧式安全阀和1台电磁泄压阀。

燃烧系统采用四角布置的摆动式直流燃烧器，切向燃烧。燃烧器采用WR宽调节比煤粉燃烧技术，煤粉燃烧器型号为EI-DRB。每角燃烧器共有6种14个风室14个喷嘴，顶部燃烬风室两个，煤粉风室五个，油风室三个。顶部燃烬风室可作向上30°向下5°摆动，五层一次风喷嘴可上下摆动各20°，二次风喷嘴可作上下各30°摆动。配有相应油燃烧器和微油燃烧器，设有启动及助燃用的油枪，采用高能点火器点燃轻油，机械雾化。

锅炉炉膛中上部区域布置有80只IR-3D型短吹灰器，炉膛上部折焰角及水平、垂直烟道区域内分别布置有6只IK-525EL和26只IK-525型长吹灰器，每台空气预热器冷热段各布置有一只伸缩式吹灰器，运行时所有吹灰器均实现程序控制。

2.2 主要设计参数

2.2.1锅炉主要设计参数

表1  锅炉主要设计参数（MCR工况）

| 序号 | 项 目 | 单位 | 设计参数（增容前） | 设计参数（增容后） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 额定蒸发量 | t/h | 1025 | 1086.9 |
| 2 | 再热蒸汽量 | t/h | 814.72 | 852.8 |
| 3 | 汽包工作压力 | MPa | 18.923 | 19.058 |
| 4 | 过热蒸汽压力 | MPa | 17.55 | 17.55 |
| 5 | 再热蒸汽进口压力 | MPa | 3.872 | 4.062 |
| 6 | 再热蒸汽出口压力 | MPa | 3.672 | 3.851 |
| 7 | 过热蒸汽温度 | ℃ | 541 | 541 |
| 8 | 再热蒸汽进口温度 | ℃ | 332.3 | 338.5 |
| 9 | 再热蒸汽出口温度 | ℃ | 541 | 541 |
| 10 | 给水温度 | ℃ | 290.1 | 292.5 |
| 11 | 冷风温度 | ℃ | 20 | 20 |
| 12 | 热风温度（一次风） | ℃ | 323 | 323 |
| 13 | 热风温度（二次风） | ℃ | 334 | 334 |
| 14 | 排烟温度（未修正） | ℃ | 130 | 130 |
| 15 | 排烟温度（修正后） | ℃ | 124 | 124 |
| 16 | 锅炉正常水容积 | m³ | 188 | 188 |
| 17 | 水压试验水容积 | m³ | 496 | 496 |
| 18 | 过热器系统水阻力 | MPa | 0.89 | 0.89 |
| 19 | 再热器系统水阻力 | MPa | 0.17 | 0.17 |
| 20 | 省煤器系统水阻力 | MPa | 0.4 | 0.4 |
| 21 | 锅炉效率 | % | 93.52 | 93.52 |
| 22 | 计算燃料消耗量 | t/h | 119 |  |

2.2.2锅炉热力性能计算数据汇总表

表2  锅炉热力性能计算数据汇总表（设计值）

| 序号 | 名 称 | 单位 | 校核煤种 | 设 计 煤 种 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | BMCR | BMCR | ECR | THA | 高加全切 |
| 1 | 过热蒸汽流量 | t/h | 1086.9 | 1086.9 | 965.69 | 912.12 | 776.5 |
| 2 | 过热蒸汽温度 | ℃ | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 |
| 3 | 过热蒸汽压力 | MPa | 17.55 | 17.55 | 17.44 | 17.35 | 17.15 |
| 4 | 再热蒸汽流量 | t/h | 852.8 | 852.8 | 766.18 | 732.25 | 755.72 |
| 5 | 再热蒸汽进口温度 | ℃ | 338.5 | 338.5 | 325.1 | 320.5 | 329.6 |
| 6 | 再热蒸汽出口温度 | ℃ | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 |
| 7 | 再热蒸汽进口压力 | MPa | 4.062 | 4.062 | 3.635 | 3.469 | 3.581 |
| 8 | 再热蒸汽出口压力 | MPa | 3.851 | 3.851 | 3.447 | 3.289 | 3.395 |
| 9 | 给水温度 | ℃ | 295.1 | 295.1 | 285.6 | 281.9 | 172.7 |
| 10 | 给水压力 | MPa | 19.323 | 19.323 | 19.05 | 18.82 | 18.3 |
| 11 | 冷风温度 | ℃ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 12 | 热风温度(一次风) | ℃ | 323 | 323 | 322 | 321 | 273 |
| 13 | 热风温度(二次风) | ℃ | 334 | 334 | 333 | 331 | 284 |
| 14 | 锅炉计算效率 | % | 93.52 | 93.52 | 93.59 | 93.63 | 94.61 |
| 15 | 总燃料量 | t/h | 130.4 | 119 | 113.5 | 108.6 | 111.9 |
| 16 | 过热蒸汽压降 | MPa | 1.373 | 1.373 | 1.23 | 1.11 | 0.82 |
| 17 | 再热蒸汽压降 | MPa | 0.2 | 0.2 | 0.188 | 0.18 | 0.186 |
| 18 | 省煤器水阻 | MPa | 0.4 | 0.4 | 0.38 | 0.36 | 0.33 |
| 19 | 空预器进口烟气温度 | ℃ | 363 | 363 | 359 | 355 | 310 |
| 20 | 排烟温度(修正前) | ℃ | 130 | 130 | 129 | 128 | 109 |
| 21 | 排烟温度(修正后) | ℃ | 125 | 124 | 123 | 122 | 104 |
| 22 | 过量空气系数 |  | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
| 23 | 总风量 | t/h | 1166.6 | 1163.9 | 1110.1 | 1061.6 | 1094.4 |
| 24 | 炉膛出口烟气量 | t/h | 1268 | 1266 | 1207 | 1154 | 1190 |
| 25 | 炉膛出口烟温 | ℃ | 1020 | 1020 | 1011 | 1005 | 1003 |
| 26 | 容积热负荷 | kW/m2 | 97.47 | 97.42 | 92.91 | 88.9 | 91.6 |
| 26 | 断面热负荷 | MW/m2 | 4.34 | 4.34 | 4.14 | 3.96 | 4.08 |
| 27 | 一级减温器喷水量 | t/h | 0 | 0 | 5.3 | 13.3 | 63.8 |
| 28 | 二级减温器喷水量 | t/h | 0 | 0 | 2.6 | 6.5 | 32 |
| 29 | 再热器喷水量 | t/h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 过热器减温水压力 | MPa | 20.36 | 20.36 | 20 | 19.7 | 18.77 |
| 31 | 过热器减温水温度 | ℃ | 173.3 | 173.3 | 170.1 | 168.9 | 172.7 |
| 32 | 过热器后屏出口烟气温度 | ℃ | 1020 | 1020 | 1011 | 1005 | 1003 |
| 33 | 屏式再热器出口烟气温度 | ℃ | 908 | 909 | 898 | 891 | 893 |
| 34 | 末级再热器出口烟气温度 | ℃ | 823 | 823 | 813 | 806 | 808 |
| 35 | 末级过热器出口烟气温度 | ℃ | 733 | 733 | 725 | 718 | 720 |
| 36 | 立式低过出口烟气温度 | ℃ | 644 | 644 | 637 | 631 | 642 |
| 37 | 水平低过出口烟气温度 | ℃ | 438 | 438 | 435 | 432 | 442 |
| 38 | 省煤器出口烟气温度 | ℃ | 364 | 363 | 359 | 355 | 310 |
| 39 | 墙式辐射再热器出口蒸汽温度 | ℃ | 385 | 385 | 380 | 378 | 383 |
| 40 | 过热器后屏出口蒸汽温度 | ℃ | 507 | 507 | 510 | 514 | 536 |
| 41 | 屏式再热器出口蒸汽温度 | ℃ | 479 | 479 | 477 | 477 | 479 |
| 42 | 末级再热器出口蒸汽温度 | ℃ | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 |
| 43 | 末级过热器出口蒸汽温度 | ℃ | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 |
| 44 | 立式低过出口蒸汽温度 | ℃ | 412 | 412 | 413 | 415 | 456 |
| 45 | 水平低过出口蒸汽温度 | ℃ | 393 | 393 | 393 | 394 | 422 |
| 46 | 省煤器出口水温 | ℃ | 310 | 310 | 307 | 304 | 231 |
| 47 | 过热器后屏烟速 | m/s | 7.2 | 7.2 | 6.8 | 6.5 | 6.7 |
| 48 | 屏式再热器后烟速 | m/s | 7.8 | 7.8 | 7.4 | 7.0 | 7.2 |
| 49 | 末级再热器后烟速 | m/s | 9.9 | 9.9 | 9.4 | 8.9 | 9.2 |
| 50 | 末级过热器后烟速 | m/s | 10.1 | 10.1 | 9.5 | 9.0 | 9.4 |
| 51 | 立式低过后烟速 | m/s | 9.4 | 9.4 | 8.9 | 8.5 | 8.8 |
| 52 | 水平低过后烟速 | m/s | 9.8 | 9.8 | 9.3 | 8.9 | 9.2 |
| 53 | 省煤器后烟速 | m/s | 8.9 | 8.9 | 8.8 | 8.4 | 8.4 |

2.2.3燃料成分及特性

表3  燃料成分及特性

| 项 目 |  | 符号 | 单位 | 煤 种 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 设计煤种 | 校 核 煤 种 |
|  |  |  |  | (烟混煤) | （烟混煤） |
| 收到基碳分 |  | Car | % | 60 | 54 |
| 收到基氢分 |  | Har | % | 3.5 | 3.6 |
| 收到基氧分 |  | Oar | % | 8.7 | 8.5 |
| 收到基氮分 |  | Nar | % | 1 | 0.9 |
| 收到基硫分 |  | Sar | % | 0.8 | 1 |
| 收到基灰份 |  | Aar | % | 14 | 22 |
| 收到基全水份 |  | Mt | % | 12 | 10 |
| 空气干燥基水分 |  | Mad | % | 3 | 2 |
| 干燥无灰基挥发分 |  | Vdaf | % | 36 | 39 |
| 收到基低位发热量 |  | Qnet,ar | MJ/kg | 23 | 21 |
| 哈氏可磨性系数 |  | HGI | / | 50 | 50 |
| 灰熔点特性 | 变形温度 | DT | ℃ | 1250 | 1200 |
|  | 软化温度 | ST | ℃ | 1300 | 1220 |
|  | 熔化温度 | FT | ℃ | 1350 | 1250 |

2.3项目概述

#10机组自投产以来已累计运行约12万小时。现在机组调峰要求高、负荷波动大、变化频率高，对锅炉受热面寿命有着不利的影响。

#10炉末级再热蒸汽流程为：末级再热器位于折焰角上方，由入口和出口两个集箱组成：入口管组由管径 φ 63，壁厚 4~7mm，材质为 SA-213TP304H、12Cr1MoVG 及 SA-213T91 钢管组成。入口管组系 7 管圈并绕。出口管组由外径φ 63，壁厚 4~7mm，材质为 SA-213TP304H、12Cr1MoVG 和 SA-213T91 钢管组成，7 管圈并绕。

图1 末级再热器竖直段示意图

为解决由于机组增容改造及抽汽改造使锅炉高温受热面的壁温裕度减小和再热器的冷却能力下降而导致的末级再热器超温引起的管组12Cr1MoVG材质材料金相组织老化、性能下降问题，故对末级再热器管材进行更换，采购相关管子。

4 技术要求

4.1 标准和规范

AISI	美国钢铁学会标准

ASME	美国机械工程师学会标准《锅炉及压力容器规范》第I、II、V、VII、VIII、IX卷。

ASME B31.1	美国机械工程师学会压力管道规范《动力管道》

ASME PTC	美国机械工程师学会动力试验规程

ASTM	美国材料试验标准

AWS	美国焊接学会

HEI	热交换学会标准

NSPS	美国新电厂性能（环保）标准

ISO	国际标准化组织标准

PFI	美国管子制造商协会标准

SSPC	美国钢结构油漆委员会标准

DIN	德国工业标准

BSI	英国标准

JIS	日本标准

GB		中国国家标准

SD		（原）水利电力部标准

DL		电力行业标准

JB		机械部（行业）标准

DL/T 831《大容量煤粉燃烧锅炉炉膛选型导则》

除上述标准外，投标人设计制造的设备还满足（但不低于）下列规程的有关规定：

DL/T 5437《火力发电建设工程启动试运及验收规程》

DL 5053 《火力发电厂职业安全设计规程》

JGJ 82-91钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程

DL 5190.2《电力建设施工技术规范 第2部分：锅炉机组》

DL/T 869《火力发电厂焊接技术规程》

TSG 0001《锅炉安全技术监察规程》

GB 50660 《大中型火力发电厂设计规范》

GB/T 16507.2《水管锅炉 第2部分:材料》、GB/T 16507.3《水管锅炉 第3部分:结构设计》、GB/T 16507.4《水管锅炉 第4部分:受压元件强度计算》

GB/T 10184 《电站锅炉性能试验规程》

上述标准均应为招标截止日时的最新有效版本。如果本招标文件与上述规程、规范和标准有明显抵触的条件，投标人应及时通知招标人进行书面解决。本招标文件所使用的标准如遇与投标人所执行的标准发生矛盾时，应按最新标准执行。

5 主要材料技术要求

5.1管材制作要求

钢管有制造厂的质量证明书，标志齐全，其质量标准执行管材制造国家所执行的对应标准并不低于国家标准。

1）原材料（SA-213T91、SA-213TP304H）生产厂家需经招标人确认，投标人供货时需提供材料原产地证明，管子入厂质量检验（含理化检验）需招标人（或招标人委托的第三方）现场见证。

2）投标人提供管材生产及管屏制作的各环节质量控制点及相应监测方法、鉴定标准，经招标人审核后在管材生产及管屏制作过程中严格执行。投标人需在各质检点检验前5个工作日通知招标人，投标人务必严格进行管材和管屏质量检验。

3）为防止错用钢材，对所有的合金钢材应有明显标志。

4）SA-213T91管材钢管材料壁厚要求-10%~10%以内的偏差。

5）末级再热器单管管件及蛇形管组件，要求投标人全部进行水压试验，凡有奥氏体管道打水压用水中Cl- 的含量应严格控制，水质用除盐水。

6）末级再热器管材100%涡流探伤合格，每根管材表面抽查10%长度渗透合格，出厂管子焊口进行100%射线探伤，其余附件焊缝都要经过100%无损检测探伤合格。

7）管屏制作后长度、宽度尺寸与设计偏差小于5mm，同屏管平整度偏差小于5mm，管屏水压试验、通球试验（异径管焊接前做）等相关检查、检验符合电力规程要求。

8）所有钢管异种钢焊缝采用自动焊，对于超标缺陷处理方式为割口重新焊接，不允许补焊。产品中异种钢焊接，在制造厂内完成，不允许在施工现场焊接，焊接相关记录及焊接工艺评定一并提供招标人（包括焊前预热、焊接方法、接头型式、电焊条、焊后热处理等）。

9）焊接人员、焊接设备、焊后热处理及焊接质量检验符合DL/T819、DL/T868、DL/T869、NB/T47013规程要求。投标人应结合现场施工条件，优化布置组装后的管屏现场施工焊缝位置，焊缝利于现场焊接及检测，最终以招标人确认为准。

10）连接管接头出厂前均在保证整体尺寸的前提下，根据所需的焊接工艺，做好焊接接口的准备工作，如做好焊接坡口、清除管接头内外的氧化铁和涂以防腐涂层，装以密封性好不易脱落的管盖等。

6 质量保证及试验

6.1 质量保证

6.1.1 材料的设计和制造应满足国家的有关标准、规范的要求，并应充分考虑当地环境条件和使用条件的影响。

6.1.2 材料用材应采用能满足其使用条件的优质材料，零部件的选择应以技术先进、成熟可靠、安全耐用为基本原则。严禁采用国家公布的淘汰产品。

6.1.3  投标人应提供所用材料的合格证，制造检验记录及产品合格证。应提供主要外购件的质量保证书，其主要外购件的配套厂家应由招标人认可。

6.2 考核试验

6.2.1 材料应进行工厂试验和现场试验，以证实材料、工艺及性能满足所采用的标准及本规范书的要求。投标人应严格按照所采用的标准、规范制定出一套完整的检验、试验和验收试验的项目、步骤及验收准则，并应以书面的形式提交招标人，以供招标人审阅并提出意见。

6.2.2 验收试验工作在材料使用现场并在投标人代表的指导和监督下进行，投标人应按其所列试验项目及程序提供必要的试验手段(包括仪器、仪表及其连接和校验等)

6.2.3 各检验、试验阶段完成后，投标人应向招标人提交检验或试验报告。在验收试验后，投标人和招标人均应在验收试验报告上签字。

6.2.4 各阶段检验、试验不能满足标准、规范及性能要求时，投标人应自费进行调整、修改和补充，直至满足要求为止。

7 清洁，油漆，包装，标识，装卸，运输与储存

7.1锅炉产品在出厂前采用的油漆和包装标准不低于JB1615《锅炉油漆和包装技术条件》并满足本技术协议的要求。

7.2投标人所供设备部件，均遵照国家标准或按商业惯例包装进行，使用坚固的箱子包装。并根据不同货物的特性和要求，采取措施，如对设备进行妥善的油漆或其他有效的防腐处理，以适陆上运输条件和大量的吊装、卸货以及露天堆放的需要，防止雨雪、受潮、生锈、腐蚀、受震以及机械和化学引起的损坏。

7.3投标人所供技术文件妥善地包装，能承受运输和多次搬运，并防止潮气和雨水的侵蚀。每个技术文件邮包装有详细目录清单。

7.4设备标志

重要部件应根据图纸规定，在一定位置上标有装配编号，使用材料和检验合格的标志。

7.5包装标志

投标人供给的设备（无论装在箱内或成捆的散件）的包装，都贴有标明合同号，主要设备名称，部件名称和组装图上的部件位置号的标签，备品备件标明“备品备件”的字样。

包装箱编号投标人统一给定的编号方式下进行编号。包装箱连续编号，而且在全部装运的过程中，装箱编号的顺序始终是连贯的。

7.6 包装箱外应有一份装箱单，以便于设备、技术资料、备品备件及专用工具等的管理和保管。所有设备必须附有下列文件：

1)装箱单，其上应注明：

·产品名称、型号、规格和制造厂；

·装箱数量；

·附件、备件名称及数量；·装箱日期。

2)原制造厂的产品出厂合格说明书、出厂试验数据、安装使用说明书。

8 工程范围

8.1 一般要求

8.1.1 投标人根据下列所述提出详细供货清单。

8.1.2 投标人提供的用以说明其供货范围的相关图纸资料。

8.1.3 保证电厂施工现场无异种钢焊口。

8.1.4 质量保证期：货到验收合格后三年。在质保期间因投标人技术及质量原因出现问题，由投标人负责免费处理，直至保证年限，并承担相应责任。

8.2 材料供货

8.2.1 末级再热器供货范围：根据招标人提供的图纸资料，将炉内末级再热器管子换新（与原设计相同）。

8.2.2 供货范围清单（不限于此，投标人要按照下表列出详细供货清单）

| 名 称 | 规 格 | 材 质 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 外数第1圈U型弯头 | Φ63×4 | SA-213TP304H | 72件 | 与原设计相符 |
| 外数第2圈U型弯头 | Φ63×4 | SA-213T91 | 72件 | 与原设计相符 |
| 外数第3圈U型弯头 | Φ63×4 | SA-213T91 | 72件 | 与原设计相符 |
| 外数第4圈U型弯头 | Φ63×4 | 12Cr1MoVG | 72件 | 与原设计相符 |
| 外数第5圈U型弯头 | Φ63×4 | 12Cr1MoVG | 72件 | 与原设计相符 |
| 外数第6圈U型弯头 | Φ63×4 | 12Cr1MoVG | 72件 | 与原设计相符 |
| 外数第7圈U型弯头 | Φ63×7 | 12Cr1MoVG | 72件 | 与原设计相符 |

8.3 其他

8.3.1 设备到达现场后招标人通知投标人一周内赴现场共同开箱验货，若投标人在限定的时间内人员不及时到达，则招标人有权自行开箱使用，由此造成的后果由投标人自负。

8.3.2 本项目在竣工之日起运行三年内，因投标人原因发生的问题，由投标人无偿负责解决，并承担相应责任。

8.3.3 投标人保证长期优惠提供所有备品备件，有义务协助招标人解决设备出现的各种技术问题，招标人同样有义务将设备在运行中的情况通知给投标人。

8.3.4 当投标人对所供系统设备有技术改进或更新时，应及时将有关信息通报招标人。

9 技术资料及交付进度

9.1投标人根据计划和工程的进展更新所有资料，并根据总的合同条件提交所有最终资料。

9.2末级再热器管屏组件的质保资料一套（包括材料入厂复检、管子弯制、焊接、热处理、探伤、通球、水压试验等）。

9.3除特别说明外，以上资料一式捌份，投标人及时提供给招标人归档。

9.4投标人根据招标人要求在监造过程随时提供相关资料。

9.5 投标人所提供的资料应使用国家法定单位制即国际单位制(文字为中文)。图纸采用AutoCAD2004版本，文字资料采用。

9.6 资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容正确、准确、一致、清晰完整，满足工程要求。

9.7所有资料和图纸的改变应做明确的标记，以便清楚地找到改变之处。

9.8投标人提供的所有资料上加盖“台州发电厂#10锅炉末级再热器专用”章，并注明版次及设计阶段。

9.8投标人提供的资料份数：纸质材料5份；电子版1份。

9.4 交付进度

交付进度：合同签订后30日内，投标人将相关设计文件、图纸、电子版资料交至招标人。

10 交货进度

10.1合同签订后收到招标人通知后2个月内到货。

10.2交货地点：浙江省台州市椒江区台州发电厂指定仓库。

11 监造、检验和性能验收试验

11.1 概述

11.1.1 本附件用于合同执行期间对投标人所提供的材料（包括对分包外购材料）进行检验和性能验收试验,确保投标人所提供的材料符合要求。

11.1.2 投标人应在本合同生效后1个月内，向需方提供与本合同材料有关的检验、性能验收试验标准。

11.1.3在设备进行检验及性能验收试验期间，招标人安排人员进行设备监造及验收，投标人负责提供方便。

11.2 工厂检验

11.2.1 工厂检验是质量控制的一个重要组成部分。投标人须严格进行厂内各生产环节的检验和试验。投标人提供的合同材料须签发质量证明、检验记录和测试报告，并且作为交货时质量证明文件的组成部分。

11.2.2检验的范围包括原材料和元器件的进厂，部件的加工、组装、试验至出厂试验。

11.2.3投标人检验的结果要满足附件1的要求，如有不符之处或达不到标准要求，投标人要采取措施处理直至满足要求，同时向需方提交不一致性报告。投标人发生重大质量问题时应将情况及时通知招标人。

11.2.4工厂检验的所有费用包括在合同总价之中。

11.3 性能验收试验

11.3.1 性能验收试验的目的为了检验合同材料的所有性能时否符合本协议的要求。

11.3.2 性能验收试验的地点由招标人确定。

11.3.3 性能验收试验由招标人主持，投标人参加。如试验在现场进行，投标人要按本附件11.3.7款要求进行配合；如试验在工厂进行，试验所需的人力和物力等由投标人提供。

11.3.4 性能验收试验的内容

11.3.5 性能验收试验的标准和方法

11.3.6性能验收试验所需的所有材料应由投标人提供，招标人配合。投标人也要提供试验所需的技术配合和人员配合。

11.3.7性能验收试验的费用

本附件11.3.6和投标人试验的配合等费用已在合同总价内。

11.3.8 性能验收试验结果的确认

性能验收试验报告以投标人为主编写，招标人参加并共同签章确认结论，如双方对试验的结果有不一致意见，双方协商解决；如仍不能达成一致，则提交双方上级部门协调。

进行性能验收试验时，一方接到另一方试验通知而不派人参加试验，则被视为对验收试验结果的同意，并进行确认签盖章。

11.4 检验和验收标准

11.4.1 原材料审核执行JB/T3375技术条件。

11.4.2 弯头组件制造执行JB/T1611技术条件。

11.4.3 焊接执行JB/T1613技术条件。

11.4.4 水压试验执行JB/T1612技术条件。

11.4.5 油漆包装执行JB/T1615技术条件。

12技术服务和联络

12.1现场技术服务

12.1.1投标人现场服务人员的目的是使所供设备安全、正常投运。投标人派合格的现场服务人员。投标人所派现场服务人员是懂技术和熟悉设备性能的技术人员，能够在现场有效地工作，若因投标人技术人员原因未完成工地工作，应由投标人负责。投标人现场服务时间以投标人能完成本规范所规定的任务来决定。若发现到货设备缺损(运输或装箱所致)、设备性能不满足控制要求，应该及时无条件更换。

12.2售后服务

如系统在运行中出现一般问题，投标人应在接到招标人通知后48小时内到达现场处理并提供24小时应答服务。运行中如出现严重问题，投标人应在接到招标人通知后24小时内到达现场处理。

13 罚则

13.1 投标人所供设备、材料的质量、数量达不到技术规范要求的，由投标人负责，如投标人不能负责的，由招标人自行解决，发生实际费用通过商务洽谈解决。

13.2 设备质量达不到技术规范要求的，由投标人负责重新采购直到满足要求，焊口无损检测一次合格率必须达到98%以上，每降低1%考核100000元，如延误工期等费用均由投标人负责。

13.3 设备到货时间不能满足要求的，每推迟一天考核50000元，施工工期每滞后施工节点计划1天考核10000元，工期每延迟1天考核10000元。

13.5投标人支付违约金，不解除投标人继续履行合同的义务。