A类

2025年7月

嘉兴电厂7号炉中部水冷壁管屏采购

技术规范书

浙江浙能嘉华发电有限公司

目  录

附件1 技术规范	2

附件2 供货范围	21

附件3 技术资料及交付进度	23

附件4 设备交货进度	26

附件5 设备监造、检验和性能验收试验	27

附件6 技术服务和联络	31

附件7外购	34

附件8 运行维护手册	35

附件9 大（部）件情况	36

附件10技术差异表	37

附件11 附图	36

附件12 性能考核条款	38

附件13 投标人需要说明的其他问题	39

附件14业绩及用户评价	40

附件15订货情况及排产计划说明	41

附件1 技术规范

1总则

1.1本招标文件适用于浙能嘉兴电厂7号炉中部水冷壁管屏更换项目所需的水冷壁管屏招标,它提出了该设备的功能设计、结构、性能、指导安装等方面的技术要求。

1.2招标人在本招标文件中提出的是关于水冷壁管屏的最低要求，并未对一切技术要求作出详细规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人应保证提供满足本招标文件技术要求和最新国家标准以及ASME标准要求的合格产品及其相应服务。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。

1.3投标人如对本招标文件有偏差(无论多少或微小)，都必须清楚地表示在本招标文件的“差异表”中，否则招标人将认为投标人完全接受和同意本招标文件的要求。投标人如有优于本招标文件基本要求的条款，也应在投标文件中特殊说明。

1.4投标人对供货范围内的水冷壁更换项目所需的水冷壁管屏（含辅助系统及设备、附件等）负有全责，即包括分包（或对外采购）的产品。分包（或对外采购）的主要产品制造商应征得招标人的认可。

1.5投标人应执行本招标文件所列标准，有不一致时，按较高标准执行。投标人在设备设计和制造中所涉及的各项规程、规范和标准必须遵循现行最新标准版本。若投标人所提供的投标文件前后有不一致的地方，应以更有利于设备安装运行、工程质量为原则，由招标人确定。

1.6 投标人应在投标文件中，对于招标文件进行逐段应答，表明是否接受和同意本招标文件的要求，如：接受和同意招标文件某条款的要求，则在该条款后注明：“理解并承诺完全响应上述条款的要求”；若针对某条款，投标人有特别的建议、方案、技术特点或差异，请在该条款下加以描述和说明。

1.7投标人后续经招投标双方确认的澄清文件内容的理解如有异议，解释权归招标人。

1.8本工程采用统一标识系统，编码按照GB/T 50549《电厂标识系统编码标准》执行。投标人在提供的技术资料（包括图纸）和设备的标识必须有统一编码。编码范围包括投标人所供系统、设备、主要部件（包括分包和采购件）、电气和仪控的系统、设备，以及接线和安装位置；设备易损件和构筑物等。投标人在设计、制造、运输、安装、试运及项目管理等各个环节使用统一编码。编码深度应使标识的“电厂元素”具有唯一性，并在图纸、工程文件或设备清册上清楚标识。深度至少达到以下要求：

工艺：工艺系统流程图上应标识设备、管道、阀门、滤网、流量测量装置等设备的编码，在流程图上。设备安装图上应标识到设备单元级或部件级。

编码原则由招标人提出，具体标识由投标人编制。编码使用规范及含编码的设备信息样表由招标人提供。

1.9 技术协议签订后一周内，按技术协议要求，投标方提出合同设备的设计、制造、检验/工厂试验、装配、安装、调试、试运、验收、性能试验、运行和维护等标准清单给招标方，招标方确认。

1.10 本技术规范书为订货合同的附件，与合同正文具有同等法律效力。在合同签定后，招标方有权因规范、标准、规程发生变化而提出一些补充要求，在设备投料生产前，投标方应在设计上给以修改。

2   工程概况

浙江浙能嘉华发电有限公司7号机组锅炉为超超临界变压运行直流锅炉，采用П型布置、单炉膛、一次中间再热、低NOX主燃烧器和高位燃尽风分级燃烧技术、反向双切圆燃烧方式，炉膛为内螺纹管垂直上升膜式水冷壁，循环泵启动系统；调温方式除煤/水比外，还采用烟气分配挡板、燃烧器摆动、喷水等方式。锅炉采用平衡通风、露天布置、固态排渣、全钢构架、全悬吊结构。

浙江浙能嘉华发电有限公司7号炉中部水冷壁散管管屏炉膛水冷壁采用焊接膜式壁、内螺纹管垂直上升膜式水冷壁，炉膛水冷壁采用焊接膜式壁、内螺纹管垂直上升式，炉膛断面尺寸为34220mm×15670mm，水冷壁管共有2240根，前后墙各768根，两侧墙各352根，均为φ28.6mm×5.8mm（最小壁厚）四头螺纹管，管材均为15CrMoG，节距为44.5mm，管子间加焊的扁钢宽为15.9mm，厚度6mm，材质15CrMo，在上下炉膛之间装设了一圈中间混合集箱以消除下炉膛工质吸热与温度的偏差。

在机组常年运行过程中，锅炉水冷壁经长周期运行后中部水冷壁散管管屏H形密封板已碳化并产生裂纹，部分裂纹会延伸，从而拉裂附件管子，影响机组稳定运行，该位置由于H型鳍片的特殊结构，受热不均和应力综合作用，大面积出现裂纹。7、8号机组近年年检修中发现前后墙及左右侧墙上下两道H型鳍片约70%存在大面积裂纹，其中前后墙裂纹较左右侧墙严重，部分裂纹已经裂至水冷壁管。为国内同类型机组均存在的问题，别的集团同类型机组已经发生多次泄漏，嘉电7号机组2022年已经发生泄漏一次。

现拟对7号炉中部四周（前后墙及左右侧墙）水冷壁散管及H型板结构进行整体更换，保障机组安全运行。

3   设计和运行条件

3.1	工程主要原始资料

厂址地处杭嘉湖平原，厂址地势平坦。杭州湾北侧水下地貌多年来处于基本稳定状态，金山－乍浦深槽的位置多年来未发生变动，北岸岸线亦无明显变化，多年来基本呈冲刷平衡。－12m等深线离岸近，约为100～550m，深槽宽达800～1200m，深槽稳定。

3.1.2气象特征与环境条件

多年平均气压       1016.1 hPa

多年平均气温       15.7℃

最热月平均气温     28.1℃

最冷月平均气温     3.5℃

极端最高气温       38.4 ℃

极端最低气温       -10.6℃

多年平均水汽压     16.9 hPa

历年最大水汽压     41.0 hPa

历年最小水汽压     1.2hPa

多年平均相对湿度   82%

历年最小相对湿度   9 %

多年平均降水量     1162.0mm

历年最大年降水量   1764.0mm

历年最小年降水量   791.3mm

历年最大日降水量   276.4mm

历年最大一小时降水量29.1mm

多年平均蒸发量     1291.1mm

多年平均雷暴日数  31.9 d

历年最多雷暴日数   56d

多年平均雾日数     35.7d

历年最多雾日数     57d

历年最大积雪深度   15cm

多年平均风速       3.4  m/s

历年实测十分钟平均最大风速  20.3m/s

历年实测瞬时最大风速  37.0m/s

历年主导风向       SE

历年冬季主导风向   NW

历年夏季主导风向   SE

3.1.3地震烈度

厂区域抗震设防烈度为Ⅵ度

3.2	系统概况和相关设备

7号炉炉膛水冷壁采用焊接膜式壁、内螺纹管垂直上升式，炉膛断面尺寸为34220mm×15670mm，水冷壁管共有2240根，前后墙各768根，两侧墙各352根，均为φ28.6mm×5.8mm（最小壁厚）四头螺纹管，管材均为15CrMoG，节距为44.5mm，管子间加焊的扁钢宽为15.9mm，厚度6mm，材质15CrMo，在上下炉膛之间装设了一圈中间混合集箱以消除下炉膛工质吸热与温度的偏差。

4   技术条件

4.1. 水冷壁制造的技术要求

4.1.1水冷壁管屏的制作应符合ASC/ASME10002《锅炉膜式管屏制造技术条件》。鳍片材质应与水冷壁管相同，鳍片焊接应采用自动焊。嘉兴电厂采购的锅炉水冷壁管屏，需采用符合ASME SA—213/SA－213M标准的φ28.6×5.8MWT、SA-213T12规格材料的内螺纹管和δ=8、15CrMo、12Cr1MoV鳍片材料制作。

4.1.2管屏的制作过程中所有的焊接均应满足 DL／T 869《火力发电厂焊接技术规程》。

4.1.3 钢管应符合ASME标准SA-213/SA-213M、GB5310《高压锅炉用无缝钢管》标准中规定的有关技术参数.

4.1.4投标人根据招标人提供的图纸及现场情况设计管屏，提供制作图纸给招标人审查。招标人对设计图纸的审核不免除投标人的责任。

4.1.5 制作管屏所使用的炉管需按照JB /T3375《锅炉用材料入厂验收规则》进行检验，检验结果应符合SA-213/SA-213M、GB5310《高压锅炉用无缝钢管》标准，GB/T 20409《高压锅炉用内螺纹无缝钢管》。原材料炉管无损探伤的盲区切除，钢管不得焊补。

4.1.6 投标人在产品出厂前需对管屏进行预拼装，管屏单屏长、宽尺寸偏差≤1mm，拼装的管屏偏差不大于设计尺寸。鳍片中心与管子中心偏差、鳍片倾斜不超过1mm，节距偏差小于0.5mm，管屏各管间节距累计偏差小于1mm。管屏对角偏差不超过3mm。管屏中门孔标高偏差小于15mm。管屏横向弯曲、旁弯允许偏差不大于3mm。

4.1.7制作完成后所有管屏须100%通球试验，并提供相关的记录。

4.1.8制作水冷壁管屏的炉管必须是整根管子，中间不能有对接焊缝。

4.1.9水冷壁中部散管管屏全部更换（前后墙各768根，两侧墙各352根，均为内螺纹Φ28.6×5.8MWT，15CrMoG），原接口下标高49450，上标高52000（换管长度2.55米），原中部水冷壁散管管屏材质为15CrMoG，原设计H型板材质为15CrMo，优化后改为12Cr1MoV，提高该钢板的应力值和耐高温性能；H型板材厚度减薄为8 mm，通过对H型板与管子接触处增加坡口，采用全焊透结构，减少裂纹延伸到管子的风险。

4.1.10H型鳍片对比原结构，主要区别在于在不影响强度的前提下，提高材料等级，减薄厚度，为增加内侧圆弧坡口进行了尺寸调整，使其焊接结构优易于之前的鳍片形式，保证焊透结构，焊接接头形式改变后，提高H性鳍片传热效率，H型鳍片中间部位冷却不良得到了改善。本次改造中部散管结构未进行调整，其整体结构与原结构基本一致，调整了H型鳍片部分结构使其焊接强度加强，其本身传热形式相对原设计得到进一步优化，传热效果更好。通过提高材质使其材料高温力学性能提高。

4.2．水冷壁管屏所需内螺纹管技术要求

4.2.1需投标方关于内螺纹管生产厂家的说明

内螺纹钢管采用宝钢、常州常宝、江苏武进、北方重工、武汉重工或相当于品牌。4.2.2 钢的牌号和化学成分

钢的牌号和化学成分（熔炼分析）应符合表2的规定。内螺纹管按熔炼成分验收。

表2 钢的牌号及化学成分

| 牌号 | 标准号 | 化学成分（质量分数）/％ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | C | Mn | Si | Cr | Mo | S | P |
| 15CrMoG | GB5310 | 0.12～ 0.18 | 0.40～ 0.7 | 0.17～0.37 | 0.80～ 1.1 | 0.4～ 0.55 | ≤0.015 | ≤0.025 |

4.2.3 制造方法

（1）钢及管坯的制造方法

钢及管坯的制造方法应符合YB/T 5137的规定。

（2）内螺纹管的制造方法

内螺纹管应采用符合YB/T 5137的管坯制造的无缝钢管或符合GB5310的无缝钢管，通过冷拔加工方法制造。

4.2.4 内螺纹管交货状态

内螺纹管应以热处理状态交货，其热处理制度应符合表5的规定。热处理制度应填写在质量证明书中。

表5 内螺纹管的热处理制度

| 牌号 | 热处理制度 |
| --- | --- |
| 15CrMoG | S≤30mm的钢管正火加回火；正火温度900℃~960℃；回火温度670℃~730℃。 S＞30mm的钢管淬火加回火或正火加回火；淬火温度不低于900℃，回火温度680℃~750℃；正火温度900℃~960℃；回火温度680℃~730℃，但正火后应进行快速冷却。 |

4.2.5力学性能

（1）交货状态内螺纹管的室温力学性能应符合表6的规定。

表6 钢的牌号及室温力学性能

| 牌号 | 标准号 |  | 抗拉强度Rm/ MPa(N/mm2) | 下屈服强度 ReL/ MPa(N/mm2) | 断后伸长率a、b A50.8mm/ ％ | 硬度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | HV | HBW |
| 15CrMoG | GB5310 | 纵向 | 440～640 | 295 | 21 | 130-205 | 125-195 |
|  |  | 横向 | 440～640 | 295 | 19 | 130-205 | 125-195 |
| a 对于纵向弧形或矩形试样，公称壁厚小于8mm时，每减薄0.8mm，从基本最小断后伸长率中减去的百分值为1.5。 |  |  |  |  |  |  |  |

（2）拉伸试样应符合GB/T 228的规定。

4.2.6工艺性能

（1）压扁试验

内螺纹管应进行压扁试验。内螺纹管压扁试验时可保留内螺纹。

压扁试验后，试样上不允许存在裂缝或裂口。当外径与公称壁厚之比小于10时，两平板处试样内表面的裂缝，可不作为判定的依据。

（2）液压试验

内螺纹管应逐根进行液压试验。内螺纹管液压试验压力按公式（1）计算，最大试验压力为20MPa。

……………………………………………………………（1）

式中：

P——试验压力，单位为兆帕（MPa）；

S——内螺纹管的公称壁厚，单位为毫米（mm）；

D——内螺纹管的公称外径，单位为毫米（mm）；

R——允许应力，为表6规定的下屈服强度的80％，单位为兆帕（牛顿每平方毫米）[MPa（N/mm2）]。

在试验压力下，稳压时间应不少于10s，内螺纹管不允许出现渗漏现象。

内螺纹管屏制作完成后必须进行水压试验并提供相应记录。

4.2.7显微组织、晶粒度和脱碳层

（1）15CrMoG的成品内螺纹管显微组织应为铁素体加珠光体（包括粒状贝氏体）。

（2）成品内螺纹管的实际晶粒度级别应不小于4级，两个试片上晶粒度最大与最小级差应不大于3级。

（3）成品内螺纹管全脱碳层深度应符合：外表面不大于0.3mm，内表面不大于0.4mm，且二者之和不大于0.6mm。

4.2.8 表面质量

（1）内螺纹管内外表面不允许有裂纹、折迭、轧折、结疤、离层，这些缺陷应完全清除，其清除处的实际壁厚应不小于壁厚偏差允许的最小值，清除处应圆滑过渡。

（2）直道允许深度应不大于最小壁厚的4％，直道最大深度应不大于0.2mm。不超过最小壁厚的其他局部缺陷允许存在。

（3）内螺纹管内外表面的氧化铁皮应予以清除，不妨碍检查的氧化薄层允许存在。

4.2.9 超声波检验

（1）内螺纹管应按GB/T 5777的规定逐根进行超声波检验。超声波探伤检验可在内螺纹成形之前或以后进行。

（2）内螺纹管成形前的超声波检验，对比样管表面纵向刻槽深度等级应为C5。内螺纹管成形后的超声波探伤检验，对比样管刻槽深度等级和位置由投标方与生产厂家协商确定。

4.3. 内螺纹管检验和试验方法

4.3.1 内螺纹管的螺纹参数应从每批中抽一根剖开测量，内螺纹管的其他尺寸和外形应采用符合精度要求的量具逐根测量。

4.3.2 内螺纹管的内外表面质量应在充分照明条件下逐根目视检查。

4.3.3 内螺纹管的其他检验项目、试验方法、取样方法应符合表7的规定。

表7  内螺纹管的检验项目、试验方法、取样数量及方法

| 序 号 | 检验项目 | 试验方法 | 取样数量 | 取样方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学成分 | GB/T 223、GB/T 4336 | 每炉（罐）1个 | GB/T 20066 |
| 2 | 拉伸试验 | GB/T 228 | 每批在两根钢管上取1个试样 | GB/T 2975 |
| 3 | 冲击试验 | GB/T 229 | 每批在两根钢管上各取1组3个试样 | GB/T 2975 |
| 4 | 压扁试验 | GB/T 246 | 每批在两根钢管上取1个试样 | GB/T 246 |
| 5 | 液压试验 | GB/T 241 | 逐支 | — |
| 6 | 涡流探伤检验 | CB/T 7735 | 逐支 | — |
| 7 | 显微组织检验 | GB/T 13298 | 每批在两根钢管上取1个试样 | GB/T 13298 |
| 8 | 晶粒度检验 | GB/T 6394 | 每批在两根钢管上取1个试样 | GB/T 6394 |
| 9 | 脱碳层检验 | GB/T 224 | 每批在两根钢管上取1个试样 | GB/T 224 |
| 10 | 超声波检验 | GB/T 5777 | 逐支 | — |

4.4. 内螺纹管检验规范

4.4.1 检查和验收

内螺纹管的检查和验收由生产厂家技术监督部门进行。

4.4.2 组批规则

内螺纹管按批进行检查和验收。每批应由同一牌号、同一炉号、同一规格和同一热处理制度的内螺纹管组成。每批内螺纹管的数量应不大于200根。

4.4.3 取样数量

每批内螺纹管各项性能检验的取样数量应符合表7的规定。

4.4.4 复验与判定规则

（1）当内螺纹管的全脱碳层检验不合格时，应取双倍试样进行复验，复验时即使有一个试样不合格，除将不合格者挑出外，对剩余内螺纹管允许逐支检验或将该批钢管报废，不允许重新进行热处理。

（2）冲击试验的复验与判定规则应符合GB/T 17505的规定。

（3）其他检验项目的复验与判定规则应符合GB/T 2102的规定。

4.5. 内螺纹管包装、标志和质量证明书

内螺纹管的包装、标志和质量证明书应符合GB/T 2102的规定。

4.6. 水冷壁管屏总体技术要求

4.6.1 本技术规范书所采购的中部水冷壁散管管屏，为内螺纹管与鳍片焊接制成的管屏，包含外部各种附件，包括水冷壁刚性梁附件、滑动块等管屏焊接的所有附件。

4.6.2中部水冷壁散管管屏，投标方严格按图纸相关技术要求进行制造。

4.6.3 投标方在合同与技术协议签订后的2周内向招标方提供各水冷壁管屏相应管号、标高的电子版制造图纸，供招标方确认。

4.6.4 为方便水冷壁管屏现场安装，招标方在管屏总长度保持不变的情况下有权要求投标方制成较窄管屏，投标方应予以认可。

4.7. 水冷壁管屏尺寸、外形及允许偏差

4.7.1 管子加工完坡口的断面与管中心线的偏斜度，应符合表8规定：

表8 管子断面与管中心线允许的偏斜度

| 图例 | 管子外径（mm） | △f（mm） |
| --- | --- | --- |
|  | 28.6 | ≤0.5 |

4.7.2弯曲半径小于1.5倍管子公称外径的小半径弯管宜采用热弯；若采用冷弯，当外弧伸长率超过工艺要求的规定值时，弯制后应进行回火处理。

不同弯曲半径的弯管各抽查10根，弯管的椭圆度应符合JB/T 1611—1993的规定，见表9，压缩面不应有明显的皱褶。

表9

| R/D | 1.4＜R/D＜2.5 | ≥2.5 |
| --- | --- | --- |
| a ％ | ≤12 | ≤10 |

注：R为弯管半径，mm。

4.7.3 弯管外弧侧的最小壁厚减薄率b［b＝（So－Smin）/So］应满足表10，且不应小于按GB/T 9222—2008计算的管子最小需要壁厚；So、Smin分别为管子的实际壁厚和弯头上壁厚减薄最大处的壁厚。

表10　弯管外弧侧的最小壁厚减薄率

| R/D | 1.8＜R/D＜3.5 | R/D≥3.5 |
| --- | --- | --- |
| b | ≤15％ | ≤10％ |
| 注：R、D分别为管子的弯曲半径和公称直径 |  |  |

4.7.4水冷壁管屏加工完成后，管屏断面与管中心线的偏斜度，应符合表11规定：

表11 管屏断面与管中心线允许的的偏斜度

| 图例 | △f |
| --- | --- |
|  | ≤1mm/m |

4.7.5 加工后的水冷壁管屏应平整、无变形。

4.8. 水冷壁管屏焊接技术要求

4.8.1 内螺纹管在制造管屏过程中的焊接，由具有相应资质的焊工担任。

4.8.2 焊前应按DL/T 868的规定进行焊接工艺评定；焊接材料的选择、焊接工艺、焊后热处理、焊接质量检验及质量评定标准等，应按DL/T 869和DL/T 819执行。

4.8.3  焊接材料（焊条、焊丝、钨棒、氩气、氧气、乙炔和焊剂）的质量应符合国家标准或相关标准规定的要求，焊条、焊丝等均应有制造厂的质量合格证；焊材过期，应重新送检。

4.8.4 焊接材料应设专库储存，并按相关技术要求进行管理，保证库房内湿度和温度符合要求，防止变质锈蚀；焊接材料的保管还应符合相关安全技术规定。

4.8.5 水冷壁管屏不合格焊缝的处理原则，应按DL/T 869执行。

4.8.6 投标方应及时对焊接质量和检验技术报告进行监督检查。

4.8.7 焊接的质量检验程序，检验方法、范围和数量，以及质量验收标准，应按DL/T 869的规定进行。

4.8.8 水冷壁管屏外观质量检验不合格的焊缝，不允许进行其他项目的检验。

4.8.9 管屏交货前，投标方应向招标方提供完整的技术报告。

4.9. 水冷壁管屏制造检验

4.9.1 各中部水冷壁散管管屏，应根据GB5310或相应的技术标准，对管材质量进行检验监督。主要检验管子供应商的质量保证书和材料复检记录或报告。报告中应包括：

（1）管材制造商。

（2）管材的化学成分、低倍检验、金相组织、力学性能、工艺性能和无损探伤结果应符合GB5310中相关条款的规定；管材应符合相应国家的标准及合同规定的技术条件；15CrMoG材料的技术标准见表4、表6。

（3）管子表面不允许有裂纹、折叠、轧折、结疤、离层、撞伤、压扁及较严重腐蚀等缺陷，视情况对缺陷管进行处理（打磨或更换）；处理后缺陷处的实际壁厚不得小于壁厚偏差所允许的最小值且不应小于按GB/T 9222计算的管子的最小需要壁厚。

4.9.2 水冷壁管屏的鳍片焊缝，投标方提供无损探伤方法及检测数量供招标方确认。

4.9.3 管内清洁度

投标方在制造水冷壁管屏过程中，严格控制管内清洁度，严禁加工坡口等过程中产生的铁刨花、铁屑等进入管内，内螺纹管制造管屏前应进行通球试验，加工后的管屏经压缩空气吹扫。

4.9.4水压试验

（1）本技术规范书范围内的所有水冷壁管屏制造完成后，投标方必须全部进行水压试验。水压试验压力 P=50.55MPa，水压持续时间不少于20分钟，水温不低于15℃。水压试验完成后，管内积水应及时清除干净，并进行烘干处理，之后用胶塞对管口两端进行封堵。

（2）水冷壁管屏经水压试验后，需满足如下要求：受压元件金属壁和焊缝没有任何水珠和水雾的漏泄痕迹；受压元件没有明显的残余变形。

4.9.5水冷壁管屏出厂前，应进行以下检验：

（1）水冷壁管屏出厂前，内部不得有杂物、积水及锈蚀；管接头、管口应密封。

（2）管排平整，部件外形尺寸符合图纸要求，吊卡结构、密封部件质量良好；

（3）水冷壁管屏的鳍片焊缝应无裂纹、漏焊，管子与鳍片的连接焊缝咬边深度不得大于0.5mm，且连续长度不大于100mm。

（4）随机抽查水冷壁管屏管子的外径和壁厚，抽查根数不小于总根数的5%，每根两点，应符合图纸尺寸要求，壁厚负偏差在允许范围内。

（5）对合金钢管及鳍片焊缝按10％进行光谱抽查，应符合相关材料技术条件。

（6）抽查合金钢管及其鳍片焊缝硬度。抽查根数不小于总根数的5%，每根管子的焊缝母材各抽查1组；若出现硬度异常，应进行金相组织检验。

（7）用内窥镜对水冷壁管屏内部进行检查，是否存在异物或加工遗留物。

（8）投标方应提供以下技术资料，内容应符合国家标准、行业标准。

各水冷壁管屏的制造图纸、强度计算书、设计修改资料、材料复检记录或报告、制作工艺、焊接及热处理工艺、焊缝的无损探伤、焊缝返修、通球检验及水压试验记录等。

4.10其他要求

4.10.1投标方应提供需要更换的零部件的名称及清单。

4.10.2招标方应指明需要更换的零部件的预期使用寿命、安装、启动、连续运转和维修推荐的备件最少数量清单，并指明其是库存项目, 还是特殊项目。

4.10.3投标方应提供对设备安装、启动、运行维修及设备附件调速所需的独特的专用工具。

4.10.4 管屏的加工和焊接投标方不得分包。

4.11标准

4.11.1 标的物包括投标人向其他厂商购买的所有附件和部件须按最新的有效的标准规范进行设计、制造、检验。同时满足国家关于标的物的安全、质量、工业卫生、劳动保护、节能、环保、消防等强制性标准。

4.11.2 投标人提供标的物设计、制造、检验等标准及清单，当标准、规范、本技术协议之间出现矛盾时，按较高的标准执行。

GB/T 222     钢的成品化学成份允许偏差

GB/T 5777    无缝钢管超声波探伤检验方法

GB/T 10561   钢中非金属夹杂物含量的测定方法

GB 5310      高压锅炉用无缝钢管

GB 713 锅炉和压力容器用钢板

GB/T 13298   金属显微组织检验方法

GB/T 229     金属材料夏比摆锤冲击试验方法

GB/T 15822   磁粉探伤方法

GB/T 223     钢铁及合金化学分析方法（系列标准）

DL/T 441     火力发电厂高温高压蒸汽管道蠕变监督规程

DL/T 438     火力发电厂金属技术监督规程

DL/T869      火力发电厂焊接技术规程

DL/T515      电站弯管

DL/T850      电站配管

DL 5190.1    电力建设施工技术规范 第1部分：锅炉机组

DL 5190.5    电力建设施工技术规范 第5部分：管道及系统

DL/T 5054    火力发电厂汽水管道设计技术规定

DL 612      电力工业锅炉压力容器监察规程

DL/T 5366   火力发电厂汽水管道应力计算技术规程

DL/T 5054   火力发电厂汽水管道设计规范

NB／T47013承压设备无损检测

DL/T 5210.1 电力建设施工质量验收及评价规程 第1部分：锅炉部分

DL/T 5210.5 电力建设施工质量验收及评价规程 第5部分：管道及系统

DL/T 5210.7 电力建设施工质量验收及评价规程 第7部分：焊接

ASC/ASME10002 锅炉膜式管屏制造技术条件

GB/T 20409高压锅炉用内螺纹无缝钢管

JBT 1611-1993锅炉管子制造技术条件。

4.11.4. 本技术规范书涉及的锅炉水冷壁管屏的设计、制造所遵循标准的原则为：

按引进技术设计制造的及进口设备，须按引进技术相应的标准如ASME、ASTM、NFPA等及相应的引进公司标准规范进行设计、制造、检验。

在按引进技术标准设计制造的同时，还必须满足最新版的中国国家标准和相关行业标准规范。

在按引进技术标准设计制造的同时，还必须满足中国安全、环保及其它方面最新版的国家强制性标准和规程（规定）。

如果本技术规范书中存在某些要求高于上述标准，则以本技术规范书的要求为准。在上述标准、规程（规定）发生矛盾的情况下，以高标准为准。

现场验收试验，凡未另行规定的，均应按照GB5310规范进行。

4.11.5投标方应在技术协议签订后一周内提交水冷壁管屏设计、制造等采用的所有标准、规定及相关标准的清单。在合同执行过程中采用的标准需经招标方确认。

工程联系文件、技术资料、图纸、计算、仪表刻度和文件中的计量单位应为国际计量单位(SI)制。

工程中的工作语言为中文，所有的文件、图纸均应用中文进行编写。

4.11.6  如果在设计和产品制造及系统性能验收等方面采用的一些标准和规范不在本节所列的标准和规范范围内，或采用其他标准或规范，则投标人详细说明其采用的标准或规范，并向招标人提供其采用标准或规范的中文版本。采用的标准或规范是国际公认的、惯用的或国家强制性标准，且不低于本技术规范的要求，投标人采用的标准或规范可由招标人认可。

4.11.7  从合同签订之日至开始制造之日的这段时期内，不论招标人知道与否，投标人有责任及时书面通知招标人有关规程、规范和标准发生的变化，招标人有权提出因规程、规范和标准发生变化而补充要求，投标人应按这些要求执行，且价格不变。

4.11.8合同签订后15内，投标人提供适用于合同要求的标的物的设计﹑制造﹑检验/试验﹑安装﹑调试﹑验收﹑运行和维护等标准及清单。

5   设备监造、检验和性能验收试验

见附件5: 设备监造、检验和性能验收试验

6  设计与供货界限及接口规则

6.1供货范围总则

6.1.1投标人按本技术协议对标的物设计、供货进行细化。凡在本技术协议约定由投标人设计、供货界面内，即使本技术协议描述有遗漏或不清楚或隐含的人身安全防护、可靠性、可用率和性能保证值所必须的内容，均在整套供货内。

6.1.2所供设备保证系统和性能的完整性，如果缺漏，免费提供缺漏部分。

6.1.3保证提供设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且设备的技术经济性能符合第四章的要求。

6.1.4提供详细供货清单，清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。对于属于整套设备运行、施工和性能试验所必需的部件，即使本合同未列出和/或数目不足，在执行的同时补足且不发生费用。

6.1.5提供验收前所有消耗品(如有)的清单，并已包含在合同总价中。

6.1.6提供满足设备正常安装、调试和设备运行三年内的详细的备品备件清单，并有详细的说明。如质保期内正常运行中出现备品备件不足将免费提供。同时提供有关备品备件的保管资料，如存放期限等。

6.1.7提供所有安装和检修所需专用工具和消耗材料等。

6.1.8提供所供设备中的进口件及外包件（如有）清单。

6.2 供货及工作范围

供货范围如下：管屏供货时必须按附图供货，供货范围内必须包含各种附件，包括水冷壁刚性梁附件及滑动夹块等。

投标人的工作范围至少包括，但不仅限于如下所述各项：

- 进行现场勘探、测绘，掌握现有设备运行现状及收集相关资料，并依据图纸对管屏的分割方案进行设计；

- 管屏的安装图纸及安装说明；

- 所采购设备及相关附件的生产、检验、试验、验收；

- 所采购设备及相关附件的运输（招标人指定地点）；

- 提供所有必须的技术资料；

- 技术服务。

6.3 供货清单

6.3.1本次供货清单如下（以下清单所提及数量，如未特殊说明，均指本项目包含的1台机组数）：

产品本体的供货范围表

| 序号 | 备件名称 | 加工数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前墙中部水冷壁散管管屏 | 1套 | 每屏10根、77屏，共计770根 |
| 2 | 后墙中部水冷壁散管管屏 | 1套 | 每屏10根、77屏，共计770根 |
| 3 | 侧墙中部水冷壁散管管屏（包括左右侧墙） | 2套 | 每屏10根（侧墙两套包括左侧墙（352根）和右侧墙（352根），共计71屏，左右侧墙结构一样） |
| 4 |  |  | 原材料共计约50吨 |

6.3.2供货范围表的设备交货时间：合同签订后收到招标人通知后2个月内。

6.3.2投标人设备交货要满足工程安装进度的要求；

（1）序号要与供货范围分项清单序号一致；

（2）技术协议签订后，投标人在2周内，向招标人提供一个详尽的生产计划，包括设备材料采购、设备制造、厂内测试以及运输等项的详情，以确定每部分工作及其进度，投标人自制生产计划进度表，并列出详细条目，以满足工程进度要求。

7   清洁, 油漆, 包装, 装卸, 运输与储存

7.1 清洁和油漆

7.1.1 所有管屏须100%通球试验，并提供相关的记录。

7.1.2标的物内部干净，不遗留垃圾及氧化皮等碎屑。

7.1.3管件加工制造完毕后，管件内表面防腐防潮处理，并保证易于清洗，外表面涂防锈底漆并加严格封堵以防止损伤或杂物进入，管外壁涂防锈漆防锈蚀，碳钢部分为灰色，合金部分为黑色，坡口用专用防锈剂。

7.2包装﹑运输

7.2.1管件有包装，小尺寸管件装箱；大尺寸管件端口等采取措施进行保护。管件的包装满足吊装需要。按有关包装技术条件进行包装，使用坚固木箱，对管道进行妥善的油漆，或其它有效防腐处理，适应远途海上陆路运输条件和大件吊运卸货的需要从而防止雨雪、受潮、生锈、腐蚀、受震以及机械和化学引起的损坏。所有散件装箱有区分标志。

7.2.2生产厂商编制装、拆发运清册，并注明包装形式。

7.2.3管件的外包装上清楚标明招标人的定货号、运输识别号、到货地点、工程项目名称、收货人、设备运输及储存保管要求的国际通用标记。

7.2.4投标人提供储存、保管和搬运的说明书，招标人依照执行，且有确认保管时没有损坏的定期检验和维护说明。

7.2.5运输中防腐蚀、防碰撞。运输中由于投标人包装不当引起的设备损坏由投标人负责，招标人进行现场验收。堆放时防止构件变形。

7.2.6每个包装箱均有便于移动的滑动部件及吊钩，吊钩装于起吊点，并在外包装上标明设备重量及重心、起吊点。

7.2.7管件的运输由投标人办理，采取防止磕碰措施，在到达指定地点验收时不损坏管件，如果有损坏，投标人在规定期限内修复或更换。

7.2.8管件端部需封闭，封闭物坚固严密，防止端部碰伤。提供的设备包装保护好，使其在室外条件下能储放。

7.3标志

7.3.1管件有包装，小尺寸管件装箱；大尺寸管件端口等采取措施进行保护。管件的包装满足吊装需要。按有关包装技术条件进行包装，使用坚固木箱，对管道进行妥善的油漆，或其它有效防腐处理，适应远途海上陆路运输条件和大件吊运卸货的需要从而防止雨雪、受潮、生锈、腐蚀、受震以及机械和化学引起的损坏。所有散件装箱有区分标志。

7.3.2生产厂商编制装、拆发运清册，并注明包装形式。

7.3.3管件的外包装上清楚标明招标人的定货号、运输识别号、到货地点、工程项目名称、收货人、设备运输及储存保管要求的国际通用标记。

7.4运输与储存

7.4.1投标人提供储存、保管和搬运的说明书，招标人依照执行，且有确认保管时没有损坏的定期检验和维护说明。

7.4.2运输中防腐蚀、防碰撞。运输中由于投标人包装不当引起的设备损坏由投标人负责，招标人进行现场验收。堆放时防止构件变形。

7.4.3每个包装箱均有便于移动的滑动部件及吊钩，吊钩装于起吊点，并在外包装上标明设备重量及重心、起吊点。

7.4.4管件的运输由投标人办理，采取防止磕碰措施，在到达指定地点验收时不损坏管件，如果有损坏，投标人在规定期限内修复或更换。

7.4.5管件端部需封闭，封闭物坚固严密，防止端部碰伤。提供的设备包装保护好，使其在室外条件下能储放。

8   数据表（投标人填写）

无

附件2 供货范围

- 一般要求

1.1投标人按本技术协议对标的物设计、供货进行细化。凡在本技术协议约定由投标人设计、供货界面内，即使本技术协议描述有遗漏或不清楚或隐含的人身安全防护、可靠性、可用率和性能保证值所必须的内容，均在整套供货内。

1.2所供设备保证系统和性能的完整性，如果缺漏，免费提供缺漏部分。

1.3保证提供设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的。

1.4提供详细供货清单，清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。对于属于整套设备运行、施工和性能试验所必需的部件，即使本合同未列出和/或数目不足，在执行的同时补足且不发生费用。

1.5提供验收前所有消耗品(如有)的清单，并已包含在合同总价中。

1.6提供满足设备正常安装、调试和设备运行三年内的详细的备品备件清单，并有详细的说明。如质保期内正常运行中出现备品备件不足将免费提供。同时提供有关备品备件的保管资料，如存放期限等。

1.7提供所有安装和检修所需专用工具和消耗材料等。

1.8提供所供设备中的进口件及外包件（如有）清单。

1.9投标人提供的技术资料清单见附件3。

2  供货范围

投标人的基本供货范围是提供于浙能嘉兴电厂7号炉锅炉中部水冷壁散管管屏更换项目改造所需的设备与材料。投标人应确保供货范围完整，以能满足用户安装、运行要求为原则，在技术规范中涉及的供货要求也作为本供货范围的补充，若在安装、调试、运行中发现缺项(属投标人供货范围)由投标人补充，并不增加任何费用。

  - 设备范围（但不限于此）

投标人要确认此范围并提供细化清单

| 序号 | 名称 | 加工数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前墙中部水冷壁散管管屏 | 1套 |  |  | 每屏10根、77屏，共计770根 |
| 2 | 后墙中部水冷壁散管管屏 | 1套 |  |  | 每屏10根、77屏，共计770根 |
| 3 | 侧墙中部水冷壁散管管屏（包括左右侧墙） | 2套 |  |  | 每屏10根（侧墙两套包括左侧墙（352根）和右侧墙（352根），共计71屏，左右侧墙结构一样） |
| 4 |  |  |  |  | 原材料共计约50吨 |

附件3 技术资料及交付进度

1 资料提供总则

1.1  投标人提供的资料，计量单位使用国家法定单位制，语言为中文。国内设备提供中文说明书，进口设备应提供中英文两种版本说明书，均应采用中文简体印刷字体，图纸资料以中文本为准，图纸资料除提供书面文件外提供可编辑的Word/EXcel格式、AutoCAD格式DWG电子文件。除图纸外的所有纸质技术资料采用A4规格。

1.2 投标人提供的技术文件包括纸介质文件和电子版文件，保证所提供的工程资料纸介资料与电子版资料的一致性。配合用的中间版资料采用电子版文件，终版资料文件包括纸介质文件和电子版文件，缺任一介质资料，均视为没有完整提供全部资料。

1.3 资料的组织结构清晰、符合逻辑性。资料内容正确、准确、一致、清晰完整，满足项目要求。

1.4  投标人资料的提交及时充分，满足项目进度要求。在接到中标通知后， 30 天内给出全部技术资料和交付进度清单，并经招标人确认。在合同生效日起 30 天内，向招标人提供合同设备的监造、设计、制造和检验标准的目录。

1.5  提供的技术资料包括设计阶段，监造检验阶段，施工调试试运、性能验收试验和运行维护阶段。满足实际工程具体要求。

1.6  对于其它没有列入合同的技术资料清单，却是项目所必需的文件和资料，一经发现，投标人也及时免费提供。如标的物后续有改进时，也及时免费提供新的技术资料。

1.7  及时提供与标的物设备设计制造有关的资料。

1.8  提供施工用的技术资料为3套，电子文件1套，并在交货前1个月供完。电子版图纸、资料组织结构清晰、逻辑性强，根据设备功能等对其进行分类归档，并根据分类提供超链接方式的索引文件。

1.9完工后的产品与最后确认的图纸一致。招标人对图纸的认可并不减轻投标人关于其图纸的正确性的责任。

1.10提供适用于本项目实际情况的、符合国家竣工档案归档一级标准要求的、为本项目专用的技术资料，所有资料上应加盖《浙能嘉华电厂7号炉锅炉水冷壁管屏更换项目图纸专用章》字样。修改版资料对修改部分有明显的标识和标注。

1.11投标人按招标人的要求，编制所供设备的电厂标识系统编码。

2  资料提交的基本要求

2.1 技术文件和图纸（如有）

2.1.1配合工程设计的资料与图纸如下，包括但不限于此：

投标人在合同签订后15日内及时提供满足工程设计的正式资料和图纸3套

(1) 设备及其部件图（包括外部尺寸，基础尺寸，接口尺寸，起吊高度尺寸等）；

(2) 设备运行参数、运行方式、技术特性、热力计算等；

(3)焊接、检验及热处理、热校工艺，合格标准。

2.1.2设备交付前一个月, 提供6套如下资料，包括但不限于此：

(1) 全套技术资料和图纸清册；

(2) 安装说明书；

(3) 设备发货总清册及资料(包括保管要求、超限件重量和外形尺寸以及发货计划) ；(4) 安装用设备总图和分部件总图；

(5) 检修、调试和运行说明书及易损备件详图；

(6) 产品说明书和维护手册。

2.1.3 设备监造检验所需要的技术资料

满足按DL/T586《电力设备监造技术导则》和投标人按ISO-9000系列的质保体系规定从原材料进厂直至标的物出厂全过程的质量监察，提供满足标的物监造检验/见证所需的全部技术资料。

2.1.4  施工、调试、试运、机组性能试验和运行维护所需的技术资料（投标人提出具体清单和要求，投标人细化，由招标人确认）包括但不限于：

（1）提供设备安装、调试和试运说明书，以及组装、拆卸时所需用的技术资料。

(2) 安装、运行、维护、检修所需详尽图纸和的技术资料(包括设备总图、部件总图、分图和必要的零件图、计算资料等)。

(3) 设备安装、运行、维护、检修说明书(包括设备结构特点、安装程序和工艺要求、等)。

2.1.5提供3套的其它技术资料（具体清单，投标人细化，招标人确认）包括以下但不限于：

（1）检验记录、试验报告及质量合格证等出厂报告。

(2)提供在设计、制造时所遵循的规范、标准和规程清单。

(3) 设备和管理资料文件(包括设备发运和装箱的详细资料，设备存放与保管的技术要求，运输超重超大件的明细表和外形图)。

(4) 详细的产品质量文件:包括材质、材质检验、主要零部件材料的化学成分和力学性能、焊接质量的检查结果。

以上所有正式资料上注明嘉兴电厂7号炉中部水冷壁散管管屏更换项目图纸专用章”字样，并注明版次。最终资料提交后不得任意修改，设备到货后与所提资料不符所造成的一切返工和损失由投标人负责赔偿。

附件4 设备交货进度

投标人填写

| 序号 | 名称 | 交货时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锅炉中部水冷壁管屏 | 合同签订后收到招标人通知后2个月内。 |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

备注：

1、交货日期指该批设备到现场的日期；（交货地点为浙能嘉兴电厂）

2、设备到达现场，投标人派人到现场办理交接。

3、本交货时间为暂定计划，具体交货时间根据工程进度要求调整。

附件5 设备监造、检验和性能验收试验

1概述

1.1  本章用于合同执行期间对所提供的标的物（包括对分包外购设备）进行检验、监造和性能验收试验，确保投标人所提供的设备符合第四章规定的要求。

招标人对设计图纸的审核同意，不免除投标人设计制造准确性、与现场相符合的责任。

1.2  在本合同生效后 1 个月内，向招标人提供与本合同设备有关的监造、检验、性能验收试验标准。有关标准应符合第四章的规定。

1.3  及时提交完整检验和试验资料给招标人；对重要的检查和试验项目，列出清单由招标人认可后，派代表参加。并应在试验前20天通知招标人。

1.4   配套中直接外购件的质量亦由投标人负责。

1.5  如有合同标的物经检验和试验不符合技术规范的要求，招标人可以拒收，投标人将更换被拒收的货物，或进行必要的改造使之符合技术规范的要求，招标人不承担上述的费用。

1.6  招标人有权对标的物运到招标人所在地以后进行检验、试验和拒收（如果必要时）的权利，投标人积极配合。招标人人员参加工厂试验，包括会签任何试验结果，既不免除投标人按合同规定应负的责任，也不能代替合同设备到达现场后招标人对其进行的检验。

1.7  招标人在设备制造和装货前可以有任何合理的检查和测试系统的要求，或到分包商处进行测试、审查质量控制工作和记录。

2工厂检查

2.1  工厂检验是质量控制的一个重要组成部分。投标人按ISO-9000系列质量保证体系和DL/T586《电力设备监造技术导则》，严格进行厂内各生产环节的检验和试验。提供的合同设备须签发质量证明、检验记录和测试报告，并且作为交货时质量证明文件的组成部分。

2.2  在开始进行工厂试验前15天，通知招标人其日程安排。根据这个日程安排，招标人将确定对标的物的哪些试验项目和阶段要进行现场验证，并将在接到关于安装、试验和检验的日程安排通知后10天内反馈投标人。然后招标人将派出技术人员前往投标人和/或其分包商生产现场，以观察和了解该合同设备工厂试验的情况。若发现任一货物的质量不符合合同规定的标准，招标人代表有权发表意见，投标人将认真考虑其意见，并采取必要措施以确保设备的质量，工厂验证检验程序由双方代表共同协商决定。

2.3  若招标人不派代表参加上述试验，投标人应接到招标人关于不派员到投标人和/或其分包商工厂的通知后，自行组织检验。

2.4  检验的范围包括原材料的进厂，部件的加工、热处理、检验至出厂试验的各个环节。

2.5根据检验内容出具产品合格证书。检验的内容包括：

（1）材料的化学成份。

（2）金相组织及晶粒度测定。

（3）射线探伤检验。

（4）机械性能。

（5）硬度试验。

（6）磁粉检验。

（7）拉伸试验及弯曲试验。

（8）管段或管件编号。

（9）冲击试验。

（10）超声波检验。

2.6  投标人检验的结果满足第四章的要求。开始制造前，提交制造程序表，介绍要进行的检验和/或试验。凡与标准和本规范不符之处，采取措施处理直至满足要求，同时向招标人提交不一致性报告。设备上重大缺陷及其返修工艺及时通知招标人，并记录在质量保证文件中。

2.7 设备的重要部件和专用部件未经招标人允许，不擅自调换。

2.8  工厂检验的所有费用包括在合同总价之中。

在完成检验后10天内应向招标人提供出厂认证测试结果。当不能给招标人提供能满足上述规定的出厂检验报告时，招标人有权拒绝接收。出厂检验报告应包括用于出厂认证测试的所有电子测试设备的可追溯性文件。

3 设备监造

3.1  监造依据

根据DL/T586《电力设备监造技术导则》和投标人ISO-9000系列质量保证体系和本技术协议的约定，招标人或其监造代表有权进厂进行设备监造，投标人应配合。

3.2  监造方式

文件见证、现场见证和停工待检，即 R点、W点、H点。

R点：投标人提供检验或试验记录或报告的项目，即见证文件。

W点：招标人监造代表参加的检验或试验项目，检验或试验后投标人提供检验或试验记录，即现场见证。

H点：投标人在进行至该点时必须停工等待招标人监造代表参加的检验或试验项目，检验或试验后投标人提供检验或试验记录，即停工待检。

招标人接到见证通知后，及时派代表到检验或试验的现场参加现场见证或停工待检。如果招标人代表不能按时参加，W点可自动转为R点，但H点如果没有招标人书面通知同意转为R点，投标人不得自行转入下道工序，与招标人商定更改见证时间，如果更改后，招标人仍不能按时参加，则H点自动转为R点。

每次监造内容完成后，投标人和监造代表均须在见证表上履行签字手续。投标人复印3份，交监造代表1份。招标人或其监造代表在监造文件上签字，仅作见证证明并不免除投标人对标的物应负的安全、质量的责任。

3.3  监造内容（具体内容由招标人填写或由投标人填写，招标人确认）

设备监造内容

| 序号 | 监造项目 | 监造内容 | 监造方式 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | H | W | R | 备注 |
| 1 | 原材料质量控制 | 原材料质量证明资料 |  |  |  |  |
|  |  | 原材料宏观表面及尺寸 |  |  |  |  |
|  |  | 原材料物理性能试验 |  |  |  |  |
|  |  | 原材料化学成分试验 |  |  |  |  |
| 2 | 管排制作质量控制 | 弯管工艺及弯管检查 |  |  |  |  |
|  |  | 焊接工艺及焊缝检查 |  |  |  |  |
|  |  | 光谱检验 |  |  |  |  |
|  |  | 表面及尺寸检查 |  |  |  |  |
|  |  | 通球试验 |  |  |  |  |
|  |  | 水压试验 |  |  |  |  |
| 3 | 完工检查 | 完工检查及油漆包装 |  |  |  |  |
| 注：H—停工待检，W—现场见证，R—文件见证 |  |  |  |  |  |  |

3.4  投标人配合监造的要求

投标人为招标人提供以下方便：

(1)有配合招标人监造的义务，并及时提供相关资料，并不由此发生任何费用。

(2)给招标人监造代表提供工作、生活方便。

（3）提前10天将设备监造项目及检验时间通知招标人监造代表和招标人，监造项目和方式由投标人、招标人监造代表、招标人三方协商确定；

（4）招标人或其监造代表有权通过投标人有关部门查（借）阅合同与标的物有关的标准、图纸、资料、工艺及检验记录（包括之间检验记录），如招标人或其监造代表认为有必要复印，投标人应提供方便。

（5）招标人或其监造代表在监造过程中如发现设备和材料缺陷或不符合规定的标准要求时，有权提出意见，投标人应采取相应改进措施，以保证设备质量。无论招标人或其监造代表是否要求和知道，均应主动及时向招标人或其监造代表提供标的物制造过程中出现的较大的质量缺陷和问题，不得隐瞒。在招标人或其监造代表不知道的情况下不擅自处理。

（6）招标人监造代表有权随时到车间检查设备生产及设备质量情况。

(7)在见证后十天内将有关检查或试验记录或报告资料提供给招标人监造代表。

4 验收

4.1 材料试验

招标人按标的物的属性填写材料试验内容或由投标人按其质量保证体系提出材料试验内容，招标人确认。

4.2  现场试验

4.2.1设备安装完毕后，招标人做试验来验证是否达到指定的性能。

4.2.2在进行现场试验时，投标人安排技术人员参加验证，并协助完成这些试验。

# 附件6 技术服务和联络

1. 投标人现场技术服务

1.1	投标人现场服务人员的目的是使所供设备安全、正常投运。投标人要派合格的现场服务人员。在投标阶段应提供包括服务人月数的现场服务计划表（见格式）。如果此人月数不能满足工程需要，投标人要追加人月数，但招标人无须为此支付任何额外费用。

现场服务计划表（格式）

| 序号 | 技术服务内容 | 计划人月数 | 派出人员构成 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |

1.2	投标人现场服务人员应具有下列资格：

1.2.1	遵守法纪，遵守现场的各项规章和制度；

1.2.2	有较强的责任感和事业心，按时到位；

1.2.3	了解合同设备的设计，熟悉其结构，有相同或相近机组的现场工作经验，能够正确地进行现场指导；

1.2.4	身体健康，适应现场工作的条件；

1.2.5	投标人须更换招标人认为不合格的投标人现场服务人员。

1.3	投标人现场服务人员的职责

1.3.1	投标人现场服务人员的任务主要包括设备催交、货物的开箱检验、设备质量问题的处理、指导安装和调试、参加试运和性能验收试验。

在安装和调试前，投标人技术服务人员应向招标人进行技术交底，讲解和示范将要进行的程序和方法。对重要工序（见下表），投标人技术人员要对施工情况进行确认和签证，否则招标人不能进行下一道工序。经投标人确认和签证的工序如因投标人技术服务人员指导错误而发生问题，投标人负全部责任。

投标人提供的安装、调试监督的工序表（投标人填写）

| 序号 | 工序名称 | 工序主要内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

1.3.3	投标人现场服务人员应有权全权处理现场出现的一切技术和商务问题。如现场发生质量问题，投标人现场人员要在招标人规定的时间内处理解决。如投标人委托招标人进行处理，投标人现场服务人员要出委托书并承担相应的经济责任。

1.3.4	投标人对其现场服务人员的一切行为负全部责任。

1.3.5	投标人现场服务人员的正常来去和更换应事先与招标人协商。

1.4	招标人的义务

招标人要配合投标人现场服务人员的工作，并在生活、交通和通讯上提供方便。

2. 培训

2.1	为使合同设备能正常安装、调试、运行、维护及检修，投标人有责任提供相应的技术培训。培训内容应与工程进度相一致。

2.2	培训计划和内容由投标人在投标文件中列出（见格式）。

| 序号 | 培训内容 | 计划人月数 | 培训教师构成 |  | 地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |  |

2.3	培训的时间、人数、地点等具体内容由招投标双方商定。

2.4	投标人为招标人培训人员提供设备、场地、资料等培训条件，并提供食宿和交通方便。

3. 设计联络会

设计联络会安排二次，第一次会务组织及费用由投标人负责，第二次会务组织及费用招标人负责，但差旅费均各自理。有关设计联络的计划、时间、地点和内容要求由招标投标双方商定。

设计联络计划表

| 序号 | 次数 | 内容 | 时间 | 地点 | 人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一次 |  |  | 投标人所在地 |  |
|  | 第二次 |  |  | 招标人所在地 |  |

4. 技术联络人

投标人应指定专人负责技术联络，具体联络方式：

姓名：

电话：

邮箱：

附件7外购

1、投标人应根据技术要求在下列表格中填写外购情况表。

外购情况表

| 序号 | 设备/部件 | 型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 厂家名称 | 近两年同类型机组主要业绩 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2、对外购件的质量管理内容情况说明。

附件8 运行维护手册

无

附件9 大（部）件情况

投标人应把超重超限的情况详细予以说明。

| 序 号 | 部件名称 | 数量 | 长*宽*高 |  | 重量 |  | 厂家 名称 | 货物发运 地点 | 运输方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 包装 | 未包装 | 包装 | 未包装 |  |  |  |  |

说明：

1.投标人应在投标文件中按附表要求提供设备各大件的运输尺寸（长*宽*高）、重量，并附运输外形尺寸图及其重心位置。

2.设备运输尺寸，指设备包装后的各部分尺寸。

3.当采用铁路运输时，设备的运输外形尺寸，应考虑该设备拟采用的运输车辆装载面至轨面的高度要求。

4.投标人应根据大件运输的线路及运输方式，对沿途中所经过的涵洞、桥梁等构、建筑物进行充分的调查和论证，在投标文件中提出大件运输的方案，确保设备大件安全运至现场。

5. 投标人还应在投标文件中说明所有其它设备的运输方案，包括车辆、船舶型号、数量、运输路线等。

6. 当投标人设备的运输尺寸超出上述给定的铁路运输界限规定的界限要求时，投标人应承担由于采取必要措施进行运输而发生的费用。

附件10技术差异表

投标人要将投标文件和招标文件的差异之处汇集成表。技术部分和商务部分要单独列表。

差  异  表

| 序号 | 招标文件 |  | 投标文件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目 | 简要内容 | 条目 | 简要内容 |

附件11 性能考核条款

12.1  经过改造后的设备及其部件在质保期内（质保期为货到验收合格后三年）不允许发生因设备及其部件原因而导致的强迫停机，同时在要求的设备设计寿命期内也不因改造设备原因发生强迫停运，否则，投标人应采取措施消除存在的问题，并按每发生一次，扣除合同总价的 5 % 。

12.2由于投标人原因延迟合同规定的交货工期时，招标人有权按每延迟一周扣除合同总价的 5 % 。

12.3由于投标人原因未按时交付合同规定的经双方确认属严重影响施工的关键技术资料和图纸时，则每延迟一周，招标人有权扣除投标人 3  万元/件 。

12.4 投标人扣除违约金后，仍有义务向招标人提供技术帮助，采取各种措施以使设备达到各项经济指标。

附件13 投标人需要说明的其他问题

投标人技术特点、质保体系及售后服务承诺等

投标人提供在专业技术、设备设施、人员组织、业绩经验等方面具有设计、制造、质量控制、经营管理的相应的资格和能力的资料。

附件14业绩及用户评价

1、业绩（同类型五年内投运的设备业绩）

2、用户评价

附件15订货情况及排产计划说明