## 表-07-1 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
单位工程(专业)：点火油罐区-点火油泵棚 | [7 empty] | 第 1 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费
地基处理
1 | 010301004002 | 截（凿）桩头 | 1.凿水泥搅拌桩桩头 | m3 | 3.53
2 | 010103002003 | 余方弃置 | 1.搅拌桩施工产生的涌土、浮浆运输费（已包括装车及运输），运距场内短驳，运至场内指定地点，工程量按《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）计算 | m3 | 12.02
本页小计
表—07-1
分部分项工程量清单与计价表
单位工程(专业)：点火油罐区-点火油泵棚 | [7 empty] | 第 2 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费
3 | 010201009002 | 深层搅拌桩 | 单轴水泥搅拌桩： 1、桩径：φ500单轴水泥搅拌桩 2、根数：36根 3、桩长：8m 4、采用42.5普通水泥、掺入量不小于15%，每延米桩水泥掺入量为55kg，水泥：水：石膏：木质素硫酸钙=1:0.45:0.02:0.002 5、自然地坪相对标高：详招标文件 6、桩顶标高;-4.65m 7、单价包含加灌 8、其他情况投标人根据招标资料自行考虑 | m | 288
本页小计
表—07-1
分部分项工程量清单与计价表
单位工程(专业)：点火油罐区-点火油泵棚 | [7 empty] | 第 3 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费
4 | 010404001002 | 垫层 | 1.基础底板和搅拌桩之间设置褥垫层厚200，其材料可选用中砂、粗砂、级配砂、碎石等，最大粒径不宜大于20mm。 2.投标单位综合考虑，满足招标要求 | m3 | 5.2
点火油泵棚
5 | 010101004003 | 挖基坑土方 | 1.类别:综合考虑； 2.挖土深度:由投标人综合考虑； 3.运距:运至招标人指定位置，运距综合考虑。 | m3 | 31.1
6 | 010103001009 | 回填方 | 1.密实度要求:满足设计要求，压实系数不得小于0.94； 2.填方材料品种:原土回填； 3.填方粒径要求:满足规范及招标文件技术标准和要求； 4.填方来源、运距:厂区堆放处，运距综合考虑。 | m3 | 22.95
本页小计
表—07-1
分部分项工程量清单与计价表
单位工程(专业)：点火油罐区-点火油泵棚 | [7 empty] | 第 4 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费
7 | 010501001007 | 垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15 | m3 | 2.13
8 | 010501003002 | 独立基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 | m3 | 5.12
9 | 010501006003 | 设备基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 | m3 | 0.81
10 | 010501006004 | 设备基础 | 1.二次灌浆采用无收缩灌浆料,28天抗压强度≥55MPa。 | m3 | 0.16
11 | 010502001002 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 | m3 | 1.38
12 | 010507007005 | 其他构件 | 1.混凝土种类:商品细石混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 0.24
13 | 010515001011 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400级，综合； | t | 0.293
本页小计
表—07-1
分部分项工程量清单与计价表
单位工程(专业)：点火油罐区-点火油泵棚 | [7 empty] | 第 5 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费
14 | 010515001012 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB300级，箍筋综合； | t | 0.071
15 | 010516002003 | 预埋铁件 | 预埋铁件 1.制作、安装、油漆； 2.预埋件外露部分，必须彻底除锈(达到Sa2.5级以上)后，涂防腐油漆，油漆的品种、类型、漆膜厚度满足要求。 | t | 0.094
16 | 010516001002 | 螺栓 | 预埋锚栓 1.制作、安装、油漆； 2.预埋件外露部分，必须彻底除锈(达到Sa2.5级以上)后，涂防腐油漆，油漆的品种、类型满足要求。 | t | 0.058
本页小计
表—07-1
分部分项工程量清单与计价表
单位工程(专业)：点火油罐区-点火油泵棚 | [7 empty] | 第 6 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费
17 | 010603001003 | 实腹钢柱 | 1.钢立柱（牌号Q235B），含连接件及螺栓、油漆、除锈（等级Sa2.5）、安装、制作、运输等所有费用； 2.钢构件底漆二遍，中间漆一遍，面漆二遍；油漆干膜总厚度不小于150μm，其中底漆厚60μm，中间漆厚30μm，面漆厚60μm； 3.满足图纸设计要求 | t | 1.356
18 | 010604001004 | 钢梁 | 1.钢梁（牌号Q235B），含连接件及螺栓、油漆、除锈（等级Sa2.5）、安装、制作、运输等所有费用； 2.钢构件底漆二遍，中间漆一遍，面漆二遍；油漆干膜总厚度不小于150μm，其中底漆厚60μm，中间漆厚30μm，面漆厚60μm； 3.满足图纸设计要求 | t | 0.287
本页小计
表—07-1
分部分项工程量清单与计价表
单位工程(专业)：点火油罐区-点火油泵棚 | [7 empty] | 第 7 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费
19 | 010606001007 | 钢支撑、钢拉条 | 1.钢支撑、拉条等（牌号Q235B），含连接件及螺栓、油漆、除锈（等级Sa2.5）、安装、制作、运输等所有费用； 2.钢构件底漆二遍，中间漆一遍，面漆二遍；油漆干膜总厚度不小于150μm，其中底漆厚60μm，中间漆厚30μm，面漆厚60μm； 3.满足图纸设计要求 | t | 0.017
20 | 010606002003 | 钢檩条 | 1.檩条（牌号Q235B），含连接件及螺栓、油漆、除锈（等级Sa2.5）、安装、制作、运输、焊接部位补漆涂装等所有费用，满足图纸设计要求 | t | 0.201
本页小计
表—07-1
分部分项工程量清单与计价表
单位工程(专业)：点火油罐区-点火油泵棚 | [7 empty] | 第 8 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费
21 | 010901002005 | 型材屋面 | 1.0.6mm厚YX35-125-750压型彩钢板（银灰色 RAL7001）； 2.墙梁（檩条另列清单）； 3.综合单价包含泛水板、外包角板、山墙收边板等； 4.其他详细做法需满足图纸设计要求 | m2 | 14.44
22 | 010903002003 | 涂膜 | 1.基础表面防护：环氧沥青涂层,厚度≥500μm | m2 | 21.84
23 | 010903002004 | 涂膜 | 1.基础梁、柱表面防护：环氧沥青涂层,厚度≥500μm | m2 | 10.12
24 | 01B006 | 沉降观测点 | 1.沉降观测点 | 个 | 4
本页小计
合 计
表—07-1

## 表-08-1 施工技术措施项目清单与计价表
施工技术措施项目清单与计价表
单位工程(专业)：点火油罐区-点火油泵棚 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费
点火油泵棚
1 | 011701001003 | 综合脚手架 | 1.综合脚手架 单层钢结构厂(库)房 檐高7m以内 | m2 | 14.06
2 | 011702001009 | 基础 | 1.基础类型:垫层模板 | m2 | 5.25
3 | 011702001010 | 基础 | 1.基础类型:独立基础模板 | m2 | 12.8
4 | 011702001011 | 基础 | 1.基础类型:设备基础模板 | m2 | 3.82
5 | 011702001012 | 基础 | 1.二次灌浆模板 | m2 | 0.79
6 | 041102038001 | 设备螺栓套 | 1.设备基础(螺栓套孔深度)1.0m以内 | 个 | 8
7 | 011702002002 | 矩形柱 | 1.矩形柱复合木模 | m2 | 10.12
8 | 011702025006 | 其他现浇构件 | 1.细石混凝土包裹复合木模 | m2 | 1.76
9 | 011703001003 | 垂直运输 | 1.钢结构 单层厂(库)房建筑物檐高7m以内 | m2 | 14.06
本页小计
合 计
表—08-1