# 新建燃气管线设施竣工测量和数据采集工作指引

浙江浙能燃气股份有限公司

2022年9月

新建燃气管线设施竣工测量和数据采集工作指引

1	范围

本指引适用于浙江浙能燃气股份有限公司（以下简称“公司”）各所属企业的新建管线工程的竣工测量和管线设施属性数据采集工作。

本指引所指竣工测量和数据采集是指在管线工程的建设后期（一般为管线已下沟待覆土回填的阶段），为获取保存管线设施的相关信息而进行的测量和数据采集工作。

本指引所指的新建管线设施包括新建、改建、扩建的包括高压管线、市政中压管线、各种工商用户的接入管线以及各管线相应的附属设施设备等。有条件的情况下还应测量居民小区、工业及公建用户的庭院管。

2	规范性引用文件

下列文件凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本指引。

GB 50026      工程测量规范

CJJ/T 8       城市测量规范

CJJ/T 73      卫星定位城市测量技术规范

CH/T 2009     全球定位系统实时动态测量（RTK）技术规范

CJJ 61        城市地下管线探测技术规程

GB/T 20257.1  国家基本比例尺地图图式 第1部分 1：500 1：1000 1：2000地形图图式

3	术语和定义

3.1	管线设施：燃气工程所涉及到的各种管材、设备、管件等设施。

3.2	特征点：管线设施的特征点指管线的重要点位。

3.3	地理信息数据：表明管道在地图中具体位置、所在位置高程和埋设深度的数据。

3.4	属性数据：表明管线设施本身性质、与工程建设相关以及与生产运行相关的数据。

3.5	1954年北京坐标系：1954年，我国采用苏联克拉索夫斯基椭圆体相关参数，通过与1942年苏联坐标系进行联测计算得到的坐标系，坐标原点在前苏联的普尔科沃。

3.6	1980年西安坐标系：1980年，我国采用地球椭球基本参数为1975年国际大地测量与地球物理联合会第十六届大会推荐数据而建立的坐标系，坐标原点在陕西省泾阳县永乐镇。

3.7 2000国家大地坐标系：坐标系的Z轴由原点指向历元2000.0的地球参考极的方向，该历元的指向由国际时间局给定的历元为1984.0的初始指向推算，定向的时间演化保证相对于地壳不产生残余的全球旋转，X轴由原点指向格林尼治参考子午线与地球赤道面（历元2000.0）的交点，Y轴与Z轴、X轴构成右手正交坐标系。坐标原点为包括海洋和大气的整个地球的质量中心。

3.8	地方独立坐标系：因建设、城市规划和科学研究需要而在局部地区建立的相对独立的、只适用于本地的平面坐标系统。为方便必要时与国家坐标系进行相互转换，通常应与国家坐标系进行联测。地方坐标系有省级坐标系、地市级本地坐标系、县级坐标系等。

3.9	1985国家高程基准：1985年，我国在1956年黄海高程基础上结合1952-1979年黄海潮水

资料计算得出的基准水平面。

4	测量与数据采集基本要求

4.1	测量基本要求

4.1.1	测量的时限要求

原则上，新建管道工程的竣工测量应在管线设施下沟回填之前进行，完成测量工作后5日内形成成果文件。相关成果文件应纳入竣工资料，同时竣工图应标注各测量点的坐标及埋深数值。

4.1.2	测量的准备工作

在开展管线竣工测量工作之前，应进行相关资料等准备工作，如收集本区域内的测量控制点信息、行政地界处的交接测量和前后两只测量队伍之间的数据对接校正等；同时，明确测量坐标系与所属企业已建GIS系统坐标系一致，以做到测量数据的统一性和连贯性。

4.1.3	测量的资质要求

原则上，进行管线测量的单位应具有当地管理部门认可其测绘成果的资质，其测绘成果能够保证在当地相关政府主管部门完成报批或备案。

若遇管线测量单位无法满足测量及时性的要求，可委托市政管线施工单位进行测量，但应在招标文件（工程量清单、招标控制价）及合同内约定相关工作量,并明确主要工作内容及费用；有条件的所属企业可自行采购测量设备，安排专人进行跟踪测量。要求最终提交的测量成果经具备相应测绘资质的单位盖章，并能够保证在当地相关政府主管部门完成报批或备案。

4.1.4	管线设施的测量

管线设施的测量主要集中在管线的特征点上，即管线的重要点位和设施点。管线设施地理信息测量的主要内容：包括位置的坐标值、高程（管道管顶的高程、覆土回填后地面的高程）等数据（埋深为覆土回填后地面的高程与管道管顶的高程的差值）。

管线特征点应包括但不仅限于以下点位：

（1）直埋管段：管线起止点、材质变化点、阴极保护桩（强制电流阴保桩或牺牲阳极装置）、燃气管线与其他管线（或线缆管沟）交叉的位置点、阀门井、示踪线信号井、调压箱（调压柜）、弯头、变径、三通等；

（2）架空管管段（特别说明：本处架空管道特指市政中压管道的跨越管、随桥敷设管等，用户处的架空管道不在此范围之列）：架空管段起止点、架空管段所属阴极保护桩（管道工程有要求的）、补偿器等；

（3）顶管管段：各顶管管段起止点、顶管段所属阴极保护桩（强制电流阴保桩或牺牲阳极装置）等；

（4）定向钻管段：各定向钻管段的出入土点、定向钻管段所属阴极保护桩等。

4.1.5	测量的密集程度

（1）管线直管段且该管段无特征点的部分，宜以两相邻的特征点为测量间距，但间距超过50米的应在间距中间加设测量点；

（2）管线的其它部分则应对上述所列特征点进行测量。

4.1.6	测量的精度要求

管线及其附属设施的平面测量误差不应大于5cm，高程测量误差不应大于2cm。

4.2	管线设施属性数据采集

4.2.1   数据采集时限要求

新建管线设施数据采集应随工程进展同步进行，并随测量成果一并形成成果文件，纳入竣工资料。

4.2.2   数据采集内容

管线属性数据主要包括管径大小、材质（各钢管材质、PE100）、规格（钢管壁厚值、SDR11/SDR17.6）、生产厂家、所用套管信息（材质和管径）、连接方式、敷设方式（开挖直埋、定向钻、顶管等）、设计（或运行）压力、工程设计单位、工程施工单位、工程监理单位、竣工时间、测量人员、管线末端的重要用户、备注等相关信息。

5	成果文件

5.1 工程测量报告

工程测量报告应满足当地管理部门的报批报备等要求，并包含工程概况、遵循引用的相关标准规范、坐标和高程起算依据、测量技术措施、测量仪器设备简介及需要说明的其他问题等。

5.2 测量范围内的数字化地形图

获取的地形图比例不应低于1：2000，格式必须是AutoCAD的DWG格式。

5.3 包含各测量点地理信息的数据表。

数据表中包含坐标、埋深、高程数据的原始值。

经纬度值需转换成所属企业已建GIS系统坐标系及地方坐标系。

高程基准须用1985国家高程基准，采用1956黄海高程的应将数据转化成85高程基准。

测量设备中应有原始的地理信息测量数据表，数据表能够导出。

5.4 燃气管线图

竣工图（进行过修测补测的，须以修测补测的新地形图为准）中须标出燃气管线设施的坐标及埋深，图纸格式必须是AutoCAD的DWG格式。

5.5 燃气管线数据表格

测量数据电子档案格式应按GIS系统录入要求，形成excel表格或GDB格式，样表参照附录进行制作。

5.6 电子光盘

包含原始的合格数据和上述文档。

5.7 成果文件除满足上述要求外，还应满足当地管理部门的报批报备等要求。

6 附录

附录：XXX公司管线数据测量成果点线表。

附录

XXX公司管线数据测量成果点线表