浙能武威2×1000MW调峰火电机组工程

变频多联空调和分体空调招标文件

技术规范书

2025 年 11月

目录

附件1  技术规范	1

附件2  供货范围	22

附件3  技术资料及交付进度	26

附件4  设备交货进度	30

附件5  设备监造、检验和性能验收试验	31

附件6 技术服务和设计联络	34

附件7 分包与外购	37

附件8  运行维护手册	38

附件9 大（部）件情况	40

附件10  技术差异表	41

附件11  附图	42

附件12  性能考核条款	43

附件13投标人需要说明的其他问题（质量及售后服务承诺等）	43

附件1  技术规范

1  总则

1.1 本技术规范书适用于浙能武威2×1000MW调峰火电机组工程的厂前区部分（包括生产办公楼、行政办公楼、宿舍楼、食堂等）的变频多联空调机组和厂区部分的分体空调。它提出了本规范书所述的各设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.2 本规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人应保证提供符合本规范书和相关的国际、国内工业标准的优质产品，并应详细列出产品的制造、试验标准。

1.3 如果投标人没有以书面形式对本规范书的条文提出异议，则意味着投标人提供的设备完全符合本规范书的要求。如有异议，应在投标书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节加以详细描述。

1.4 投标人须执行本规范书所列标准。本规范书中未提及的内容均应满足或优于本规范书所列的国家标准、电力行业标准和有关国际标准。规范书所使用的标准如与投标人所执行的标准不一致时，按该类最高标准执行或按双方商定的标准执行。

1.5 若投标人所提供的投标文件前后有不一致的地方，应以更有利于设备安装运行、工程质量为原则，由招标方确定。

1.6投标人应在投标文件中，对于招标文件进行逐段应答，表明是否接受和同意本招标文件的要求，如：接受和同意招标文件某条款的要求，则在该条款后注明：“理解并承诺完全响应上述条款的要求”；若针对某条款，投标人有特别的建议、方案、技术特点或差异，请在该条款下加以描述和说明。

1.7投标人后续经招投标双方确认的澄清文件内容的理解如有异议，解释权归招标人。

1.8 招标方有权因规范、标准、规程发生变化而提出一些补充要求，在设备投料生产前，投标人应在设计上给以修改。

1.9 投标产品必须是节能产品，须提供《中国节能产品认证证书》和《CRAA产品认证证书》及能效检测报告，须具有国家压缩机制冷设备质量监督检验中心（GMPI）颁发的试验装置评定合格证书或具有经中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认证的实验室认可证书。

1.10 投标人须具有省级及以上机构颁发的中国制冷空调设备维修安装企业A类三级或建筑机电安装工程施工专业承包三级及以上资质。

1.11 本工程全面采用电厂标识系统编码标准（GB/T 50549－2010）。投标人应承诺所提供的设备和技术文件（包括图纸）采用该标识系统编码标准。投标人应承诺采用招标方提供的企业标准，标识原则、方法和内容在设备设计联络会上讨论确定。

1.12 如投标人有除本规范以外的其它要求，应以书面形式提出。

1.13 本规范书经招投标双方共同确认和签字后作为订货合同的附件，与订货合同正文具有同等效力。未尽事宜由双方协商解决。

2  规范和标准

投标人提供的产品必需满足最新的国家有关标准和规范。当与本技术规范书有矛盾时，投标人应以书面形式向招标方提出，原则上以要求高者为准。

投标人提供设备及附件应符合以下标准最新版本，但不局限于以下标准：

GB150 《压力容器》

GB9019 《压力容器公称直径》

NB/T47065.1~47065.4 《容器支座》

GB/T25198 《压力容器封头》

GB/T3274 《炭素结构钢和低合金结构钢热轧钢板和钢带》

NB/T47008 《承压容器用炭素钢和低合金钢锻件》

GB8163 《输送流体用无缝钢管》

NB/T47014 《承压设备焊接工艺评定》

NB/T47015 《压力容器焊接规程》

NB/T47013 《承压设备无损检测》

NB/T10558 《压力容器涂敷与运输包装》

NB/T47020~47027 《压力容器法兰、垫片、紧固件》

GB13296 《锅炉、热交换器用不锈钢无缝钢管》

GB/T191 《包装储运图标记》

GB/T13384 《机电产品包装通用技术条件》

GB755 《电机基本技术要求》

GB1032 《三相异步电动试验方法》

GB4203 《外壳防护等级的分类》

GB50017 《钢结构设计规范》

GB1153 《碳素钢结构和低合金钢冷轧薄钢板及钢带》

GB50009 《建筑结构荷载规范》

GB8237	 《玻璃纤维增强塑料(玻璃钢)用液体不饱和树脂》

GB1446	 《纤维增强塑料性能试验方法总则》

GB/T2888 《风机和罗茨鼓风机噪声测定法》

JB/T10214 《通风机铆接技术条件》

GB/T3235 《通风机基本型式、尺寸参数及性能曲线》

GB/T1236 《通风机空气动力性能试验方法》

JB/T 9101 《通风机转子平衡》

JB/T 6886 《通风机涂装技术条件》

JB/T 6444 《通风机包装通用技术条件》

GB/T13274 《一般用途轴流风机技术条件》

JB/T 6445 《通风机叶轮超速试验》

GB10178 《通风机现场试验》

GB/T 13306 《标牌》

JB/T 7666 《制冷和空调设备名义工况一般规定》

GB/T18430.1 《蒸气压缩循环冷水（热泵）机组第1部分:工业或商业用及类似用途的冷水(热泵)机组》

GB/T10870 《蒸气压缩循环冷水（热泵）机组性能试验方法》

NB/T47012 《制冷装置用压力容器》

GB9068 《采暖通风与空气调节设备噪声声功率级的测定－工程法》

GB/T 151 《热交换器》

GB/T 14294 《组合式空调机组》

ZB J72044 《组合式空气处理机组型式与基本参数》

GB13326 《组合式空气处理机组噪声限值》

GB2624 《测量流量装置》

GB8070 《空气分布器性能试验方法》

GB10223 《空气冷却器和空气加热器性能试验方法》

GB10891 《空气处理机组安全要求》

GB12218 《一般通风用空气过滤器性能试验方法》

TSG/R3001 《压力容器安装改造维修许可规则》

GB/T 20738 《屋顶式空气调节机组》

GB/T 18429 《全封闭涡旋式制冷剂压缩机》

GB 21455-2019 《房间空气调节器能效限定值及能效等级》

GB 21454-2021 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能效等级》

GB37479-2019 《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》

GB 19576-2019 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》

GB55015-2021 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》

GB19761-2020 《通风机能效限定值及能效等级》

GB/T 17791-2017 《空调与制冷设备用铜及铜合金无缝管》

GB/T 17981-2007 《空气调节系统经济运行》

GB 50274-2010 《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》

3  设计与运行条件

3.1 工程概况

浙能武威2×1000MW调峰火电工程厂址位于武威市民勤县红沙岗工业园，电厂规划容量2×1000MW，本期建设规模2×1000MW高效超超临界燃煤空冷发电机组，同步建设脱硫、脱硝装置。本工程为新建电厂性质，厂址位于甘肃省武威市民勤县红沙岗镇红沙岗矿区一矿西南侧，二矿的东北侧。东侧为金阿铁路，北临民西公路，西南距红沙岗镇约9km。

厂址地形平坦，呈北高南低之势，海拔在1433～1427m之间，自然坡度约为0.6%。可供利用场地东西长约1.2km，南北宽约1.0km，可利用面积约120hm2，满足2×1000MW机组厂区及施工区的用地要求。

3.2 气象资料

室外设计参数按《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB 50019−2015）中甘肃武威市（北纬：37°55’，东经：102°40’，海拔高度：1530.9m）的采暖、通风及空调设计室外气象参数选取。其采暖、通风及空调设计室外气象参数如下：

| 序号 | 名 称 | 单 位 | 数 值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 当地大气压力（冬季） | hPa | 850.3 |
|  | 当地大气压力（夏季） | hPa | 841.8 |
|  | 供暖室外计算温度 | ℃ | -12.7 |
|  | 冬季空调室外计算温度 | ℃ | -16.3 |
|  | 冬季通风室外计算温度 | ℃ | -7.8 |
|  | 夏季通风室外计算温度 | ℃ | 26.4 |
|  | 夏季空调室外计算温度 | ℃ | 30.9 |
|  | 夏季空调日平均温度 | ℃ | 24.8 |
|  | 夏季空调室外计算湿球温度 | ℃ | 19.6 |
|  | 冬季空调室外计算相对湿度 | % | 49 |
|  | 夏季通风室外计算相对湿度 | % | 41 |
|  | 冬季室外平均风速 | m/s | 1.6 |
|  | 夏季室外平均风速 | m/s | 1.8 |
|  | 夏季最多风向及其频率 | / | C NNW/35% 9% |
| 15 | 冬季最多风向及其频率 | / | C SW/35% 11% |
| 16 | 全年最多风向及其频率 | / | C SW/34% 9% |
| 17 | 日平均温度≤＋5℃的天数 | 天 | 155 |
| 18 | 日平均温度≤+5℃期间内的平均温度 | ℃ | -3.1 |
| 19 | 累年极端最低温度 | ℃ | -28.3 |
| 20 | 累年极端最高温度 | ℃ | 35.1 |

3.3 厂区地震基本烈度为7度，地震动峰值加速度0.10g。

3.4 系统概况和相关设备说明

3.4.1 变频多联空调系统：生产办公楼、行政办公楼、宿舍楼、食堂等房间空调系统。

3.4.2 分体空调系统：厂区建筑的分体空调

4  设备基本技术参数

4.1 变频多联空调系统

| 序号 | 项目名称 | 设 备 型 号 及 规 范 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 生产办公楼 |  |  |  |
| 1 | 变频多联中央空调室外机 | 制冷量：40kW，制热量：45kW。输入功率：10.5kW（含室内外机连接铜管、电缆、冷凝水管、保温材料及附件等） | 台 | 2 |
| 1.1 | 天花板四面出风嵌入式室内机（RCI-28） | 制冷量：2.8kW，制热量：3.2kW，输入功率：0.02kW，220V。配有线集中控制器、液晶面板 | 台 | 6 |
| 1.2 | 天花板四面出风嵌入式室内机（RCI-40） | 制冷量：4.0kW，制热量：4.5kW，输入功率：0.04kW，220V。配有线集中控制器、液晶面板 | 台 | 9 |
| 1.3 | 天花板四面出风嵌入式室内机（RCI-56） | 制冷量：5.6kW，制热量：6.3kW，输入功率：0.05kW，220V。配有线集中控制器、液晶面板 | 台 | 2 |
| 1.4 | 天花板两面出风嵌入式室内机（RCI-28） | 制冷量：2.8kW，制热量：3.3kW，输入功率：0.02kW，220V。配有线集中控制器、液晶面板 | 台 | 4 |
| 2 | 变频多联中央空调室外机 | 制冷量：56kW，制热量：63kW。输入功率：15.3kW，（含室内外机连接铜管、电缆、冷凝水管、保温材料及附件等） | 台 | 5 |
| 2.1 | 天花板四面出风嵌入式室内机（RCI-28） | 制冷量：2.8kW，制热量：3.2kW，输入功率：0.02kW，220V。配有线集中控制器、液晶面板 | 台 | 11 |
| 2.2 | 天花板四面出风嵌入式室内机（RCI-40） | 制冷量：4.0kW，制热量：4.5kW，输入功率：0.04kW，220V。配有线集中控制器、液晶面板 | 台 | 37 |
| 2.3 | 天花板四面出风嵌入式室内机（RCI-56） | 制冷量：5.6kW，制热量：6.3kW，输入功率：0.05kW，220V。配有线集中控制器、液晶面板 | 台 | 8 |
| 2.4 | 天花板两面出风嵌入式室内机（RCD-28） | 制冷量：2.8kW，制热量：3.3kW，输入功率：0.02kW，220V。配有线集中控制器、液晶面板 | 台 | 14 |
| 2.5 | 天花板两面出风嵌入式室内机（RCD-40） | 制冷量：4.3kW，制热量：4.9kW，输入功率：0.03kW，220V。配有线集中控制器、液晶面板 | 台 | 1 |
| 3 | 变频多联中央空调室外机 | 制冷量：61.5kW，制热量：69kW。输入功率：16.9kW，（含室内外机连接铜管、电缆、冷凝水管、保温材料及附件等） | 台 | 1 |
| 3.1 | 天花板四面出风嵌入式室内机（RCI-40） | 制冷量：4.0kW，制热量：4.5kW，输入功率：0.04kW，220V。配有线集中控制器、液晶面板 | 台 | 10 |
| 3.2 | 天花板四面出风嵌入式室内机（RCI-56） | 制冷量：5.6kW，制热量：6.3kW，输入功率：0.05kW，220V。配有线集中控制器、液晶面板 | 台 | 3 |
| 4 | 变频多联中央空调室外机 | 制冷量：112kW，制热量：125.5kW。输入功率：31.4kW，（含室内外机连接铜管、电缆、冷凝水管、保温材料及附件等） | 台 | 1 |
| 4.1 | 高静压型全新风空气处理DC室内机 | 制冷量：28kW，制热量：24.5kW，风量：2100/1900/1600m3/h，输入功率：0.465kW，380V。配亚高效过滤箱（HFA-3000HP-XF)、有线集中控制器 | 台 | 4 |
| 5 | 变频多联中央空调室外机 | 制冷量：158.5kW，制热量：177.5kW。输入功率：41.8kW，（含室内外机连接铜管、电缆、冷凝水管、保温材料及附件等） | 台 | 1 |
| 5.1 | 高静压型全新风空气处理DC室内机 | 制冷量：28kW，制热量：24.5kW，风量：2100/1900/1600m3/h，输入功率：0.465kW，380V。配亚高效过滤箱（HFA-3000HP-XF)、有线集中控制器 | 台 | 4 |
| 4.1 | 高静压型全新风空气处理DC室内机 | 制冷量：45kW，制热量：35.2kW，风量：4200/3500/2800m3/h，输入功率：1.183kW，380V。配亚高效过滤箱（HFA-6000HP-XF)、有线集中控制器 | 台 | 1 |
| 二 | 行政办公楼 |  |  |  |
| 1 | 变频多联中央空调室外机 | 制冷量：50.4kW，制热量：56.56kW。输入功率：12.8/13.3kW（含室内外机连接铜管、电缆、冷凝水管、保温材料及附件等） | 台 | 4 |
| 1.1 | 天花板四面出风嵌入式室内机（RCI-28） | 制冷量：2.8kW，制热量：3.2kW，输入功率：0.02kW，220V。配有线集中控制器、液晶面板 | 台 | 4 |
| 1.2 | 天花板四面出风嵌入式室内机（RCI-40） | 制冷量：4.0kW，制热量：4.5kW，输入功率：0.04kW，220V。配有线集中控制器、液晶面板 | 台 | 26 |
| 1.3 | 天花板四面出风嵌入式室内机（RCI-56） | 制冷量：5.6kW，制热量：6.3kW，输入功率：0.05kW，220V。配有线集中控制器、液晶面板 | 台 | 8 |
| 1.4 | 天花板两面出风嵌入式室内机（RCI-28） | 制冷量：2.8kW，制热量：3.3kW，输入功率：0.02kW，220V。配有线集中控制器、液晶面板 | 台 | 14 |
| 2 | 变频多联中央空调室外机 | 制冷量：56kW，制热量：63kW。输入功率：15.3kW，（含室内外机连接铜管、电缆、冷凝水管、保温材料及附件等） | 台 | 4 |
| 2.1 | 天花板四面出风嵌入式室内机（RCI-28） | 制冷量：2.8kW，制热量：3.2kW，输入功率：0.02kW，220V。配有线集中控制器、液晶面板 | 台 | 4 |
| 2.2 | 天花板四面出风嵌入式室内机（RCI-40） | 制冷量：4.0kW，制热量：4.5kW，输入功率：0.04kW，220V。配有线集中控制器、液晶面板 | 台 | 29 |
| 2.3 | 天花板四面出风嵌入式室内机（RCI-56） | 制冷量：5.6kW，制热量：6.3kW，输入功率：0.05kW，220V。配有线集中控制器、液晶面板 | 台 | 9 |
| 2.4 | 天花板四面出风嵌入式室内机（RCI-71） | 制冷量：7.1kW，制热量：8.0kW，输入功率：0.06kW，220V。配有线集中控制器、液晶面板 | 台 | 3 |
| 2.5 | 天花板两面出风嵌入式室内机（RCI-28） | 制冷量：2.8kW，制热量：3.3kW，输入功率：0.02kW，220V。配有线集中控制器、液晶面板 | 台 | 7 |
| 3 | 变频多联中央空调室外机 | 制冷量：112kW，制热量：125.5kW。输入功率：31.4kW，（含室内外机连接铜管、电缆、冷凝水管、保温材料及附件等） | 台 | 2 |
| 3.1 | 高静压型全新风空气处理DC室内机 | 制冷量：28kW，制热量：24.5kW，风量：2100/1900/1600m3/h，输入功率：0.465kW，380V。配亚高效过滤箱（HFA-3000HP-XF)、有线集中控制器 | 台 | 8 |
| 三 | 宿舍楼 |  |  |  |
| 1 | 变频多联中央空调室外机 (1480)(24HP+28HP) | 制冷量：148kW，制热量：165kW。输入功率：45.2kW，（含室内外机连接铜管、电缆、冷凝水管、保温材料及附件等） | 组 | 1 |
| 1.1 | 薄型风管天井式 （SNJ22） | 制冷量：2.2kW，制热量：2.5kW，风量：366m3/h，输入功率：0.03kW，220V。配有线集中控制器、初效过滤、液晶面板 | 台 | 3 |
| 1.2 | 薄型风管天井式 （SNJ36） | 制冷量：3.6kW，制热量：4.0kW，风量：438m3/h，输入功率：0.05kW，220V。配有线集中控制器、初效过滤、液晶面板 | 台 | 6 |
| 1.3 | 薄型风管天井式 （SNJ45） | 制冷量：4.5kW，制热量：5.0kW，风量：564m3/h，输入功率：0.06kW，220V。配有线集中控制器、初效过滤、液晶面板 | 台 | 19 |
| 1.4 | 薄型风管天井式 （SNJ56） | 制冷量：5.6kW，制热量：6.3kW，风量：672m3/h，输入功率：0.06kW，220V。配有线集中控制器、初效过滤、液晶面板 | 台 | 6 |
| 2 | 变频多联中央空调室外机 (615)(22HP) | 制冷量：61.5kW，制热量：69kW。输入功率：18.7kW，（含室内外机连接铜管、电缆、冷凝水管、保温材料及附件等） | 组 | 1 |
| 2.1 | 新风处理机 （280XF) | 制冷量：28kW，制热量：22kW，风量：2100m3/h，输入功率：0.5kW，380V。配初效过滤、有线集中控制器 | 台 | 1 |
| 2.2 | 新风处理机 （335XF) | 制冷量：33.5kW，制热量：26.4kW，风量：3000m3/h，输入功率：0.68kW，380V。配初效过滤、有线集中控制器 | 台 | 1 |
| 3 | 变频多联中央空调室外机 (1415)(24HP+26HP) | 制冷量：148kW，制热量：165kW。输入功率：45.2kW，（含室内外机连接铜管、电缆、冷凝水管、保温材料及附件等） | 组 | 6 |
| 1.1 | 薄型风管天井式 （SNJ22） | 制冷量：2.2kW，制热量：2.5kW，风量：366m3/h，输入功率：0.03kW，220V。配有线集中控制器、初效过滤、液晶面板 | 台 | 6 |
| 1.1 | 薄型风管天井式 （SNJ25） | 制冷量：2.5kW，制热量：2.8kW，风量：366m3/h，输入功率：0.03kW，220V。配有线集中控制器、初效过滤、液晶面板 | 台 | 12 |
| 1.2 | 薄型风管天井式 （SNJ36） | 制冷量：3.6kW，制热量：4.0kW，风量：438m3/h，输入功率：0.05kW，220V。配有线集中控制器、初效过滤、液晶面板 | 台 | 24 |
| 1.3 | 薄型风管天井式 （SNJ45） | 制冷量：4.5kW，制热量：5.0kW，风量：564m3/h，输入功率：0.06kW，220V。配有线集中控制器、初效过滤、液晶面板 | 台 | 162 |
| 2 | 变频多联中央空调室外机 (615)(22HP) | 制冷量：61.5kW，制热量：69kW。输入功率：18.7kW，（含室内外机连接铜管、电缆、冷凝水管、保温材料及附件等） | 组 | 6 |
| 2.1 | 新风处理机 （280XF) | 制冷量：28kW，制热量：22kW，风量：2100m3/h，输入功率：0.5kW，380V。配初效过滤、有线集中控制器 | 台 | 6 |
| 2.2 | 新风处理机 （335XF) | 制冷量：33.5kW，制热量：26.4kW，风量：3000m3/h，输入功率：0.68kW，380V。配初效过滤、有线集中控制器 | 台 | 6 |
| 四 | 食堂、职工运动中心 |  |  |  |
| 1 | 变频多联中央空调室外机 (HVR-1700w/SM3FZBq) | 制冷量：170kW，制热量：190kW。输入功率：45.4kW，（含室内外机连接铜管、电缆、冷凝水管、保温材料及附件等） | 台 | 3 |

4.2 分体空调

| 序号 | 设备名称 | 设备规范 | 台数 | 布置位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 主厂房 |  |  |  |
| 1 | 分体立柜式空调机 | 热泵型，制冷量：12.0kW，制热量12.5kW，电加热：6kW；功率：4.2kW，电源：380V，50HZ，每台冷媒管长度5m，空调外机基础：1200×600×300(H) | 6 | 一楼低加疏水泵变频器室4台，煤仓间MCC室2台 |
| 2 | 分体壁挂式空调机 | 热泵型，制冷量：7.2kW，制热量7.5kW，电加热量4.0kW，功率：2.7kW，电源：220V，50Hz，每台冷媒管长度8m，空调外机基础：1200×600×300(H) | 3 | 煤仓间制冷加热站配电间2台、煤仓间I/O室1台 |
| 3 | 分体壁挂式空调机 | 热泵型，制冷量：5.0kW，制热量5.5kW，电热量2.5kW；功率：2.0kW，电源：220V，50Hz，每台冷媒管长度5m，空调外机基础：1000×500×300(H) | 2 | 煤仓间制冷加热站控制室2台 |
|  | 锅炉房 |  |  |  |
| 4 | 分体立柜式空调机 | 热泵型，制冷量：12.0kW，制热量12.5kW，电加热：6kW；功率：4.2kW，电源：380V，50Hz，每台冷媒管长度5m，空调外机基础：1200×600×300(H) | 4 | 1#、2#机一楼直流配电间各2台 |
| 5 | 分体壁挂式空调机 | 热泵型，制冷量：7.2kW，制热量7.5kW，电加热量4.0kW，功率：2.7kW，电源：220V，50Hz，每台冷媒管长度5m，空调外机基础：1200×600×300(H) | 4 | 1#、2#机二楼直流UPS室各2台 |
|  | 网络继电器室 |  |  |  |
| 6 | 防爆壁挂式分体空调 | 热泵型，BKFR-50GW制冷量5kW；制热量5.2kW；功率2.0kW/220V，50Hz；每台冷媒管长约5m。防爆等级：IICT1级 | 2 | 110V蓄电池室2 |
| 7 | 防爆壁挂式分体空调 | 热泵型，BKFR-35GW制冷量3.5kW；制热量4.0kW；功率1.4kW/220V，50Hz；每台冷媒管长约7m。防爆等级：IICT1级 | 2 | 通信蓄电池室2 |
|  | T3转运站 |  |  |  |
| 8 | 立柜式分体空调 | 热泵型，KFR-72LW制冷量7.2kW，制热量7.5kW，电加热：4kW；功率：2.7kW/220V，50Hz；冷媒管长5m | 1 | T3转运站MCC室 |
| 9 | 立柜式分体空调 | 热泵型，KFR-72LW制冷量7.2kW，制热量5.6kW，电加热：4kW；功率：2.7kW/220V，50Hz；冷媒管长5m | 1 | T3转运站I/O室 |
|  | T4转运站 |  |  |  |
| 10 | 壁挂式分体空调 | 热泵型，KFR-50GW，制冷量5kW，制热量5.6kW；电热量3.0kW；功率：2.0kW/220V，50Hz；冷媒管长5m | 1 | T4转运站MCC室 |
| 11 | 壁挂式分体空调 | 热泵型，KFR-50GW制冷量5kW，制热量5.6kW；电热量3.0kW；功率：2.0kW/220V，50Hz；冷媒管长8m | 1 | T4转运站I/O室 |
|  | T5转运站 |  |  |  |
| 12 | 壁挂式分体空调 | 热泵型，KFR-50GW制冷量5kW，制热量5.6kW；电热量3.0kW；功率：2.0kW/220V，50Hz；冷媒管长8m | 1 | T5转运站I/O室 |
| 13 | 立柜式分体空调 | 热泵型，KFR-72LW制冷量7.2kW，制热量7.5kW，电加热：4kW；功率：2.7kW/220V，50Hz；冷媒管长5m | 1 | T5转运站MCC室 |
|  | 碎煤机室 |  |  |  |
| 14 | 立柜式分体空调 | 热泵型，KFR-50LW制冷量5kW，制热量5.6kW，电加热：3.0kW；功率：2.0kW/220V，50Hz；冷媒管长5m | 3 | MCC室2台，I/0室1台 |
|  | 汽车卸煤沟 |  |  |  |
| 15 | 立柜式分体空调 | 热泵型，KFR-50LW制冷量5kW，制热量5.6kW，电加热：3.0kW；功率：2.0kW/220V，50Hz；冷媒管长5m | 1 | I/0室1台 |
| 16 | 立柜式分体空调 | 热泵型，KFR-72LW制冷量7.2kW，制热量7.5kW，电加热：4kW；功率：2.7kW/220V，50Hz；冷媒管长5m | 1 | MCC室1台 |
|  | 灰库配电间 |  |  |  |
| 17 | 立柜式分体空调 | 热泵型，KFR-72LW制冷量7.2kW，制热量7.5kW，电加热：4kW；功率：2.7kW/220V，50Hz；冷媒管长5m | 1 | 控制及化验间1台 |
|  | 煤污水干化车间 |  |  |  |
| 18 | 壁挂式分体空调 | 热泵型，KFR-26GW制冷量2.6kW，制热量3.0kW，功率0.95kW/220V，50Hz，冷媒管长5m | 1 | 厂家电气间 |
|  | 汽车衡控制室 |  |  |  |
| 19 | 壁挂式分体空调 | 热泵型，KFR-50GW制冷量5kW，制热量5.6kW；功率：2.0kW/220V，50Hz；冷媒管长5m | 1 | 汽车衡控制室 |
|  | 锅炉补给水处理车间及化验楼 |  |  |  |
| 20 | 立柜式分体空调 | 热泵型，制冷量：12.0kW，制热量12.5kW，电加热：6kW，功率：3.9kW，电源：380V，50HZ，每台冷媒管长度5m，空调外机基础：1200×600×300(H) | 4 | 一楼配电间4台 |
| 21 | 分体空调机 | 热泵型，天花嵌入式，制冷量：7.2kW，制热量7.5kW，电加热量4.0kW，功率：2.9kW，电源：220V，50HZ，每台冷媒管长度8m，空调外机基础：1200×600×300(H) | 3 | 热控电子设备间2台、会议室1台（不需电加热） |
| 22 | 分体空调机 | 热泵型，天花嵌入式，制冷量：5.0kW，制热量5.5kW，功率：2.0kW，电源：220V，50HZ，每台冷媒管长度8m，空调外机基础：1000×500×300(H) | 9 | 控制室2台、办公室2台、男更衣室1台、女更衣室1台、天平间1台、仪器分析室1台、环保分析室1台 |
| 23 | 壁挂式分体空调 | 热泵型，制冷量：5.0kW，制热量5.5kW，电加热：3.0kW；功率：2.0kW，电源：220V，50HZ，每台冷媒管长度5m， | 1 | 直流配电间1台， |
| 24 | 壁挂式分体空调 | 热泵型，制冷量：5.0kW，制热量5.5kW，电加热：3.0kW；功率：2.0kW，电源：220V，50HZ，每台冷媒管长度5m， | 2 | 资料室（不需电加热）2台 |
| 25 | 分体空调机 | 热泵型，天花嵌入式，制冷量：3.5kW，制热量4.4kW，功率：1.3kW，电源：220V，50HZ，每台冷媒管长度5m，空调外机基础：1000×500×300(H) | 2 | 交接班室1台，化运工程师室室1台 |
|  | 空压机房 |  |  |  |
| 26 | 立柜式分体空调 | 热泵型，KFR-50LW制冷量5kW，制热量5.6kW，电加热：3.0kW；功率：2.0kW/220V，50Hz；冷媒管长5m | 2 | 空压机MCC配电室 |
| 27 | 立柜分体空调 | 热泵型，制冷量：7.2kW，制热量7.5kW，电加热量4.0kW，功率：2.7kW，电源：220V，50Hz，每台冷媒管长度8m， | 1 | 除灰电子设备间 |
|  | 启动锅炉房 |  |  |  |
| 28 | 立柜式分体空调 | 热泵型，KFR-50LW制冷量5kW，制热量5.6kW，电加热：3.0kW；功率：2.0kW/220V，50Hz；冷媒管长5m，空调外机基础：1000×500×300(H) | 2 | 配电间1，电控间1 |
|  | 工业废水及生活污水处理间 |  |  |  |
| 29 | 立柜式分体空调 | 热泵型，KFR-72LW制冷量7.2kW，制热量7.5kW，电加热：4kW；功率：2.7kW/380V，50Hz；冷媒管长5m | 3 | 低压配电间2台；电子间1台 |
|  | 材料库 |  |  |  |
| 30 | 壁挂式分体空调 | 热泵型，制冷量：7.2kW，制热量7.5kW，电加热量4.0kW，功率：2.7kW，电源：220V，50Hz，每台冷媒管长度8m， | 4 | 配电间1台，库管室（不需电加热）2台，办公室（不需电加热）1台 |
|  | 生产辅助用房及检修车间 |  |  |  |
| 31 | 壁挂式分体空调 | 热泵型，KFR-35GW制冷量3.5kW，制热量4.0kW，功率1.4kW/220V，50Hz，冷媒管长5m | 2 | 三层办公室1；四层办公室1 |
| 32 | 壁挂式分体空调 | 热泵型，KFR-26GW制冷量2.6kW，制热量3.0kW，功率0.95kW/220V，50Hz，冷媒管长5m | 1 | 一层暗室 |
| 33 | 壁挂式分体空调 | 热泵型，KFR-50GW制冷量5kW，制热量5.6kW；功率：2.0kW/220V，50Hz；冷媒管长5m | 7 | 一层金属实验室1；二层仪控DCS培训间2；三层职业卫生监测站2；四层办公室2 |
| 34 | 壁挂式分体空调 | 热泵型，KFR-72GW制冷量7.2kW，制热量7.5kW；功率：2.7kW/380V，50Hz；冷媒管长5m | 22 | 一层电测实验室、继保试验室、热工实验室1、热工实验室2各1台；二层电气班组会议室1，仪表班组会议室1，电气班组间2，仪表班组间2,；三层环境监测站2，劳动安全监测站2，职业卫生监测站2；四层办公室6 |
| 35 | 立柜式分体空调 | 热泵型，KFR-50LW制冷量5kW，制热量5.6kW，电加热：3kW；功率：2.0kW/220V，50Hz；冷媒管长5m | 2 | 一层配电间 |
|  | 消防站 |  |  |  |
| 36 | 壁挂式分体空调 | 热泵型，KFR-35GW制冷量3.5kW，制热量4.0kW，功率1.05kW/220V，50Hz；冷媒管长5m | 3 |  |
| 37 | 壁挂式分体空调 | 热泵型，KFR-50GW制冷量5kW，制热量5.6kW，功率1.42kW/220V，50Hz；冷媒管长7m | 13 |  |
| 38 | 立柜式分体空调 | 热泵型，KFR-72LW制冷量7.2kW，制热量7.5kW，功率2.7kW/380V，50Hz；冷媒管长8m | 10 |  |
|  | 贮氢站 |  |  |  |
| 41 | 立柜式分体空调 | 热泵型，KFR-72LW制冷量7.2kW，制热量7.5kW，电加热：4kW；功率：2.7kW/220V，50Hz；冷媒管长5m | 1 | 控制及化验间1台 |
|  | 警卫室 |  |  |  |
| 42 | 壁挂式分体空调 | 热泵型，KFR-35GW制冷量3.5kW，制热量4.0kW，功率1.05kW/220V，50Hz；冷媒管长5m | 6 |  |
| 43 | 壁挂式分体空调 | 热泵型，KFR-50GW制冷量5kW，制热量5.6kW，功率1.42kW/220V，50Hz；冷媒管长7m | 3 |  |
|  | 脱硫综合楼 |  |  |  |
| 44 | 壁挂式分体空调 | 热泵型，KFR-50GW制冷量5kW，制热量5.6kW，电加热：3kW，功率1.42kW/220V，50Hz，冷媒管长5m。 | 3 | 1楼值班室1；3楼煤加热间1、热量计室1 |
| 45 | 立柜式分体空调 | 热泵型，KFR-120LW，制冷量12kW，制热量13.0kW，电加热：6kW，功率4.2kW/380V | 8 | 1楼脱硫MCC室2（冷媒管长5m）；2楼控制室1（冷媒管长12m），脱硫电子室2（冷媒管长8m），2楼工程师室1（冷媒管长12m）#2脱硫UPS柜1（冷媒管长8m），直流系统装置间1（冷媒管长8m） |
| 46 | 立柜式分体空调 | 热泵型，KFR-100LW，制冷量10kW，制热量11.3kW，电加热量5.0kW，功率3.6kW/380V | 9 | 2楼交接班室1（冷媒管长8m），脱硫热控电源室2（冷媒管长8m）；脱硫热控电子室2（冷媒管长8m）；3楼煤分析室3（冷媒管长5m），控制室1（冷媒管长5m） |
| 47 | 立柜式分体空调 | 热泵型，KFR-72LW制冷量7.2kW，制热量7.5kW，电加热量4.0kW，功率：2.7kW/220V，50Hz | 4 | 2楼会议室1（冷媒管长8m），#1脱硫UPS柜1（冷媒管长8m）；3楼会议室2（冷媒管长5m） |
| 48 | 壁挂式分体空调 | 热泵型，KFR-35GW制冷量3.5kW，制热量4.0kW，电加热量2.0kW，功率1.05kW/220V，50Hz，冷媒管长5m。 | 1 | 3楼天平间1 |
|  | 尿素水解间 |  |  |  |
| 49 | 立柜式分体空调 | 热泵型，KFR-120LW，制冷量12kW，制热量13.0kW，功率4.2kW/380V，冷媒管长5m。 | 1 | 配电间 |
|  | 尿素溶液制备车间 |  |  |  |
| 50 | 立柜式分体空调 | 热泵型，KFR-120LW，制冷量12kW，制热量13.0kW，电加热：6kW，功率4.2kW/380V，冷媒管长5m。 | 2 | 配电间1，控制室1 |
| 51 | 壁挂式分体空调 | 热泵型，KFR-50GW制冷量5kW，制热量5.6kW，功率1.42kW/220V，50Hz，冷媒管长5m。 | 1 | 设备检修间1 |
|  | 吸收塔区泵房 |  |  |  |
| 52 | 立柜式分体空调 | 热泵型，KFR-50LW，制冷量5kW，制热量5.6kW，电加热：3kW，功率1.42kW/220V，50Hz，冷媒管长5m。 | 1 | 原烟气CEMS小室1 |
|  | 总排口CEMS小室 |  |  |  |
| 53 | 立柜式分体空调 | 热泵型，KFR-120LW，制冷量12kW，制热量13.0kW，电加热：6kW，功率4.2kW/380V，冷媒管长5m。 | 1 |  |
|  | 脱硝CEMS小室 |  |  |  |
| 54 | 立柜式分体空调 | 热泵型，KFR-72LW制冷量7.2kW，制热量7.5kW，电加热量4.0kW，功率：2.7kW/220V，50Hz，冷媒管长5m。 | 4 | 脱硝CEMS小室 |
| 55 | 立柜式分体空调 | 设计院补充 | 2 | 脱硫原烟气CEMS小室 |
|  | 灰场 |  |  |  |
| 56 | 立柜式分体空调 | 热泵型，KFR-50LW制冷量5kW，制热量5.6kW，电加热：3.0kW；功率：2.0kW/220V，50Hz；冷媒管长5m | 2 | 灰场配电间 |
|  | 汽车卸煤沟 |  |  |  |
| 57 | 立柜式分体空调 | 热泵型，KFR-50LW制冷量5kW，制热量5.6kW，电加热：3.0kW；功率：2.0kW/220V，50Hz；冷媒管长5m | 2 | I/O室，MCC室 |

注1：变频多联空调系统均为风冷热泵型，制冷剂为R410A。所有变频多联空调室内机均配凝结水抬升泵。室内机形式为暂定，后续存在根据装修要求调整的的可能。

注2：变频多联空调参数，随施工图的开展情况将进行调整，最终供货数量以设计院施工图出版清册台数为准。

5  技术条件

5.1 总则

5.1.1 各暖通空调设备应为专门从事该设备生产制造厂的产品，并能提供完整的设计、安装和性能资料及图纸。屋顶式空调机组、变频多联空调机组应为节能产品，应在投标文件中提供投标产品同系列产品能效比测试报告和中国节能产品认证证书。

5.1.2 除了轴承、密封圈及转动部件可能在正常寿命期间更换外，其余的材料和部件应在正常工况下运行二十年以上。

5.1.3 对于那些不符合上述要求的材料和部件，投标方应提供一张指明更换前预定的正常运行寿命，这些材料的最终选择应得到招标方的认可。

5.1.4 投标方应指明需要更换的零部件的预期使用寿命，安装、启动、连续运转和维修推荐的备件最少数量清单，并指明其是库存项目，还是特殊项目。

5.1.5 投标方应提供对设备安装、启动、运行维修及设备附件调速所需的独特的专用工具。

5.1.6 设备的设计应使其在满足设计负荷的条件下平稳运行以消除设备过多的噪音、振动和位移。设备内部部件的碰撞及高速运行的地方也应尽量减少。

5.1.7 暖通空调设备应按适用标准规定在设计中考虑以下荷载的作用，荷载包括但不限于以下项目：

- 在运行和测试条件下设备部件及介质的本身荷载；

- 在运行条件下所产生的工作压力；

- 在运行条件下所产生的热应力；

- 其它部件包括轴承反作用力、保温和机座反作用力等所引起的附加荷载；

- 流体的运动及阀门的开关所形成的流体动力；

- 地震荷载；

- 地震要求。

5.1.8 在VII度地震烈度条件下设备能保证其结构完整性和连续运行。

5.1.9 材料与焊接要求

5.1.9.1 暖通空调设备所采用的所有材料，包括不锈钢材料、钢板、型材、管材等应符合投标方国有关国家标准、规定。

5.1.9.2 所有两种直接接触的材料必须是相容材料，以防止锈蚀的加速及轴与轴承之间转动失灵及材料表面剥落等现象。

5.1.9.3 各暖通空调设备构件不应含有汞化合物。

5.1.9.4 垫圈、涂料、保温材料及设备其它结构应具有防火特性并符合投标方国家防火协会的等级及其试验要求。

5.1.9.5 投标方拟提供的材料应在投标书中说明。

5.1.9.6 暖通空调设备各部件材料之间的焊接工艺、方法及材料应符合投标方国有关国家标准、规定。

5.1.10 电动机

5.1.10.1 总则(删除）

各暖通空调设备电动机应按照本规范书和被拖动设备制造商的专用要求设计，并由被拖动设备制造商作为一个整体供货。电动机的设计与构造，必须与它所驱动设备的运行条件和维护要求一致。200kW以下电动机采用380V。满足GB18613-2020《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》2级能效或IEC60034-30的IE3能效标准要求。电动机额定功率应大于电动机所驱动设备正常运行最大轴功率的115%。

5.1.10.2 各暖通空调设备电动机应为交流感应型，鼠笼式，绕组材料为铜，恒定转速式异步电机。适合于全电压起动，电动机应保证在80%额定电压下平稳启动，在55%额定电压下自启动。电动机的破坏扭矩不小于满载扭矩的220％。

5.1.10.3 当频率为额定，且电源电压与额定值的偏差不超过10%时，电动机应能输出额定功率；当电压为额定，且电源频率与额定值的偏差不超过5%时，电动机应能输出额定功率。当电压和频率同时变化，两者分别不超过10%和5%时，电动机应能输出额定功率。

5.1.10.4 在额定电压下电动机的最大起动电流倍数应小于6，电动机能在冷态下连续起动不少于3次，每次的起动循环周期不小于5分钟，热态起动不少于2次，如果起动时间不超过2～3秒，电动机应能多次起动。电动机可在150％额定电流运行30秒不发生变形等故障。

5.1.10.5 在设计环境温度下，电动机应能承受所有热应力和机械应力，并要求端电压保持在额定值的100%±10％时，电动机能达到正常的运转性能。在规定的极端启动电压以及使用条件下，电动机的允许‘堵转’的时间应大于加速时间。

5.1.10.6 电动机防护等级为IP55，电动机应优先选用全封闭外壳。电动机应具有F级绝缘，B级温升考核。电机绕组应经真空浸渍处理和环氧树脂密封。所有电动机的使用寿命在现场的明确的工作制下不小于20年。电动机的连接线与绕组的绝缘应具有相同的绝缘等级。电动机应能适应空气潮湿的环境条件。

5.1.10.7 投标方应提供内部接线与外部电缆接合的全封闭接线盒(防护等级至少为IP55)。在接线盒内应标明电动机的相序。旋转方向标记在铭牌上，箭头直接指向旋转方向。出线盒的方位，由电机向负载端看,一般在电机右侧。

5.1.10.8 容量在75kW以上的电动机需装有电压为380V的空间加热器，电动机停时自动起动加热器。

5.1.10.9 每个电动机应有排水措施以避免水在里面积聚。

5.1.10.10 投标方应提供全部电动机的清单，并包含容量等主要技术参数和控制要求。

5.1.10.11 各空调设备的轴承额定的最短寿命应为40000小时。轴承必须密封以防外物进入。

5.1.11 暖通空调设备接地

5.1.11.1 投标方应为电动暖通空调设备设置接地装置。

5.1.11.2 在设备机座两端对角线应设置一块镀锌合金接地钢板，并有接地标志。

5.1.11.3 对于电气部件和设备机座的不连续段，投标方应提供接地导体，使之成为连续。

5.1.11.4 每台电动机应采用可靠的方法连接到招标方的接地导体上。电动机座的接地线连接到机组外壳应使用不小于相导线截面的电缆，其机械支撑之间的间隔至少应大于1.5m。

5.1.12 电气接线要求

5.1.12.1 暖通空调设备内部电力电缆应按照投标方的标准布置。

5.1.12.2 投标方应配备接线端子供招标方连接电源线。

5.1.12.3 投标方应尽量减少机组外表面接线孔，穿孔处应有套管。

5.1.13 暖通空调设备电器安全性能应满足国家标准，但不能低于下列要求：

――绝缘电阻值不应小于2M；

――介电强度试验时不应击穿和闪络；

――接地电阻不应大于0.1；

――泄漏电流值应不大于5mA。

5.1.14 所有暖通空调设备的就地端子箱、控制箱、动力箱应有完整的电源回路、保护回路和控制回路。随机配套控制箱应满足GB7251《低压成套开关设备》国家标准，控制箱的防护等级应按GB4942.2《低压电器外壳防护等级》的规定标明，控制箱的防护等级应不低于主设备的防护等级。电气设备的控制、继电保护设计应遵循有关现行的国家及行业标准，并应在说明书中列出所执行的有关标准。必须采用厚度不小于2.0mm厚的316L不锈钢板制作，并有防海边盐雾腐蚀的措施，柜内加上不锈钢骨架，以提高整个柜体的强度。控制箱/柜的防护等级为IP55及以上。控制箱/柜正面开启门，控制箱/柜内板前接线，安装部分必须攻丝或焊螺母，柜门采用专用钥匙开启。

5.1.15 删除

5.1.16 所有空调设备颜色由招标方选定。

5.1.17 投标方提供的所有工厂安装的接线、接线装置、电气导管及投标方提供的电动机、设备接地等符合本章节及本规范书其它章节的要求。

5.1.18 水泵电动机的电源采用交流380V、三相三线制，50Hz电源。

5.1.19 水泵和电动机机壳分别设有接地装置。

5.1.20 水泵的电动机应设计成防潮型式。投标方应提供与通风机在运行工况下的最大轴功率相匹配的三相异步电动机。

5.1.21 电动机的额定铭牌容量应不小于被驱动机械所需最大功率的115%。

5.1.22 交流电动机在额定频率(50Hz)－2%～+2%范围内，同时在额定电压10%范围内变化时能正常满载运行。在母线电压为70%～110%时电动机能正常启动。

5.1.23 电动机破坏的力矩应不小于满载力矩的220%。

5.1.24 对于所有电动机在额定电压时的堵转（起动）电流小于满载电流6.5倍。

5.1.25 电动机的电气绝缘系统和材料的选择能满足在特殊运行和环境条件下电动机使用30年的要求。

5.1.26 电动机外壳应防水、防潮及防冻；电动机的外露部分应以防腐油漆保护，铁芯、硅钢片及其其它内部部件应由充分的防腐措施。电动机防护等级不低于IP55。

5.1.27 电动机绝缘等级应不低于F级，温升按B绝缘考核。电动机采用上海电机集团或同类产品。

5.2 变频多联空调机组

5.2.1机组应能在当地气象条件下长期稳定运行，能满足多种运行负荷和工况的需要，达到室内设计参数规定的制冷、制暖效果。多联机产品选用美的、格力、海尔、大金、海信或“相当于”品牌。

5.2.2性能要求

制冷运转范围：-5℃～45℃(DB)；制热运转范围：-15℃～15℃（DB）。

运转：按GB/T 18837-2015《多联式空调（热泵）机组》试验，所测电流、电压、输入功率等参数应符合设计要求。

制冷（热）量：按GB/T 18837-2015试验时，机组的实测制冷（热）量不应小于其名义制冷（热）量的95%。热泵型机组的热泵名义制热量不应低于其名义制冷量。

制冷系统密封性能：按GB/T 18837-2015试验时，制冷系统各部分不应有制冷剂泄漏。

制冷（热）消耗功率：按GB/T 18837-2015试验时，机组的实测制冷（热）消耗功率不应大于其名义制冷消耗功率的l10%。

电热装置制热消耗功率：按GB/T 18837-2015试验时，机组的多联机检测实测制热消耗功率要求为：每种电热装置的消耗功率允差应为电热装置额定消耗功率的-10%~+5%。

室内机最小运行制冷：按GB/T 18837-2015试验时，机组多联机检测在停机10min后起动，连续运行4h，运行中安全装置不应跳开，室内机蒸发器的迎风面表面凝结的冰霜面积不应大于蒸发器面积的50%。

室内机凝露：按GB/T 18837-2015试验时，机组室内机箱体外表面凝露不应有滴下，室内送风不应带有水滴。

室内机凝结水排除能力：按GB/T 18837-2015试验时，机组室内机应具有排除凝结水的能力，不应有水从机组中溢出或吹出。

自动除霜：按GB/T 18837-2015试验时，要求多联机检测除霜所需总时间不超过试验总时间的20%；在除霜周期中，室内机的送风温度低于18℃的持续时间应不超过l min。融霜周期结束时，室外侧的空气温度升高不应大于5℃；

噪声：在距离设备外壳1.5m及地面上1.0m处测得的声压级应不超过如下值，且试验方法应符合国家标准。空调室外机组：65dB(A)；空调室内机组：55dB(A)。

5.2.3 制冷、制热 综合能效比

制冷、制热 综合能效比：在名义制冷工况和规定条件下，其能效比不应低于相关国家标准的要求。根据《建筑节能与可再生能源利用通用规范》（GB55015-2021）及《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能效等级》（GB 21454-2021）的规定：

本项目多联机的全年性能系数（APF）不应小于下表标准：

| 额定制冷量CC（kW） | 全年性能系数（APF） |
| --- | --- |
| CC≤14 | 4.40 |
| 14＜CC≤28 | 4.30 |
| 28＜CC≤50 | 4.20 |
| 50＜CC≤68 | 4.00 |
| CC＞68 | 3.80 |

其他节能要求参照规范《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能效等级》（GB 21454-2021）1级能效的要求执行。

5.2.4 制冷压缩机应采用知名品牌涡旋压缩机，根据室外气象参数和室内负荷的变化，压缩机采用直流变频技术，通过自动改变运行频率的方式节省能量。冬季采用不停机除霜技术，缩短除霜时间。

5.2.5 机组采用模块化设计，每个单元模块必须有一台数码涡旋压缩机或变频压缩机，保证各模块能够按顺序启动和轮流运行。各模块之间可以互相替代，且保证在个别模块出现故障时，其余模块能够正常运行并且代替故障模块进行工作。机组应具有较强的抗电磁干扰能力。

5.2.6 空调机组所采用的压缩机、风机、换热盘管、膨胀阀及电气元器件应采用优质名牌产品，在宽广的温度和压力范围内可高效运行。压缩机需带减震装置，维修方便。在运行中，有良好的润滑保障。压缩机应有良好的回油措施，回油运转时间短，降低对系统的污染。

5.2.7 各转动件必须转动灵活，不得有卡阻现象，润滑部分应密封良好，不得有油脂渗漏现象。

5.2.8 机组各零部件的安装应牢固可靠，管路与零部件不应有相互摩擦和碰撞，对于易于磨损、腐蚀、老化或需要调整、检查和更换的部件应提供备品备件，且所使用的零件或组件应有良好的互换性，并能方便地拆卸、更换和修理。

5.2.9 机组制冷系统零部件的材料应能在制冷剂、润滑油及其混合物的作用下，不产生劣化且保证整机正常工作。

5.2.10 机组结构和系统零部件的材料，应考虑采用环保材料和可作为再生资源而利用的材料。

5.2.11 机组的黑色金属制件表面应进行防锈蚀处理，电镀件表面应光滑、色泽均匀，不得有剥落、针孔，不应有明显的花斑和划伤等缺陷。

5.2.12 涂漆件表面不应有明显的气泡、流痕、漏涂、底漆外露及不应有的皱纹和其他损伤。涂漆件的涂膜附着力按国家标准试验后，漆膜脱落格数不超过15%。

5.2.13 装饰性塑料件表面应平整、色泽均匀，不得有裂痕、气泡和明显缩孔等缺陷，塑料件应耐老化。

5.2.14 机组电镀件试验后，金属镀层上的每个锈点锈迹面积不应超过1mm2，大于100cm2的试件，每100cm2试件镀层不超过2个锈点、锈迹；小于100cm2的试件，不应有锈点和锈迹。

5.2.15 变频多联空调机应提供室内、外机组的连接铜管及配件，管道之间的连接必须严密，不得有泄漏制冷剂现象，系统中所有需维修或可拆卸的部件均采用扩口接头，系统管道连接完成后，应经过2.24MPa干燥氮气的耐压试验和制冷剂的检漏试验。

5.2.16 机组应有良好的隔热措施。隔热材料应具有无毒、无腐蚀、无异味、不起尘、无异味、不吸湿的性能，并符合有关建筑防火规范的要求。粘贴应平整、牢固。不得有附着不良、剥落和霉烂等现象。隔热材料应符合GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》的要求。

5.2.17 室内机的型式应根据设计确定，在本规范室内温湿度条件下，空调装置的室内机应能保证送风不结露。室内机款式必须包含管道式、单面出风天花板嵌入式样、双面出风天花板嵌入式、四面出风天花板嵌入式，吊顶落地式、新风机等。

5.2.18 多联式空调（热泵）机组的分流不平衡率按国家标准试验时，机组的分流不平衡率应小于20%。

5.2.19 机组应标注在各种条件下安全、可靠工作的技术参数，包括室内、外机的最大高度差，室内、外机最大管长，室内机之间的高差，多联机检测最大配置率，最小配置率，最低环境温度制冷，最低环境温度制热。

5.2.20 室外机容量应根据室内机容量和同时使用系数选择，并根据配管距离、室内外机的落差、环境温度等进行修正。

5.2.21 室外机冷凝风机应采用低噪音风机，可进行直流变速调节、运行宁静。

5.2.22 室外机组应有隔振装置，维修方便，过滤网可以从左、右、下三个方向拆卸。机组运行中有良好的润滑保障，并且运转过程中不得出现异常声响和振动。

5.2.23 室外机组应具有良好的防尘、防雨、防腐和安全防护性能。外壳应有足够的强度并作除锈和防腐处理，在运输和安装、运行过程中不得出现凹凸变形。

5.2.24 机组表面应无划伤、锈斑和压痕，表面光洁，喷涂层均匀，色调一致，不得有剥落、卷皮、裂纹、气泡、流痕、杂色等现象。

5.2.25 风管式室内机须出厂标配回风箱和长效过滤网，风管式室内机机身必须为镀锌钢板。能实现左右连接排水管、可自由选择下回风或后回风方式。

5.2.26 风管式室内机具有多段静压（可调节），满足安装风管的要求。所有室内机具有良好的静音性能，室内机送风风速最少设置三挡。

5.2.27 蒸发器、冷凝器盘管应采用紫铜管，翅片应排列整齐、片距均匀，无裂纹、毛刺等。不允许有碰撞损坏。

5.2.28 冷凝器、蒸发器及其他在压力下工作的部件应符合有关规定，在工作压力下应能长期正常运行、无渗漏。

5.2.29 冷媒铜管、冷凝水管的保温应采用橡塑保温材料，密度应达到50kg/m3±10%，0℃导热系数不大于0.035W/（m.k），湿阻因子不小于7500，难燃B1级，主管保温层厚度不小于22mm，支管保温层厚度不小于18mm，室外冷媒管道保温厚度增加10mm,外缠稀松布，外涂3层防晒漆。施工方法详见厂家的产品样本。投入使用后外表面不得有潮湿或结露现象。

5.2.30 室内机应自带凝结水提升泵并匹配，排水高度不应小于0.45米。空调室内机的冷凝水管应采用镀锌钢管或PVC-U管或PPR管，空调冷凝水应集中排放至卫生间地漏或排水管，布置在室内的冷凝水管应采取措施（如保温）以防二次结露。所有空调冷凝水管均需保温,保温厚度13mm。保温材料选用高防火橡塑复合绝热材料，贴面燃烧性能达到国家A级不燃，抗细菌、霉菌性能符合Ⅰ级；基材为难燃B1级橡塑发泡材料，保温保护层选用复合贴面或不锈钢板。

5.2.31 室内机布置时应保持整齐美观，尽量避免布置在电气盘柜的正上方，其制冷剂管及冷凝水管支吊架应合理设置。

5.2.32 机组应具有多种控制方式，包括有线、无线遥控、集中控制以及中央智能控制和管理。

5.2.33 带有远距离操作装置（遥控器）的机组，除了机组开关或控制器之类操作外，应是不会使电路闭合的结构。

5.2.34 电气设备间每台室内机配置一台标准有线控制器，控制器固定在墙上，在屏幕液晶显示面板能显示所有的运行情况，具有温度设定、制冷及制热模式设定，以及风量调节和故障自我诊断功能。

5.2.35 室外机组控制系统应具备自动调节功能，能根据设定的室内温度和室内机的运行状况，自动调节压缩机的运行，并联机组或有多台压缩机时，应能使各机组压缩机具有循环启动功能。

5.2.36 机组应具有自动重启功能、断电后再来电时自动启动功能、故障自动检测功能、一键复位功能、24小时开/关定时功能等。

5.2.37 机组应带有以下保护装置，至少但不限于：

a. 压缩机吸排气压力保护

b. 压缩机排气高温保护

c. 过流保护

d. 压缩机频繁启停保护

e. 压缩机油温保护

f. 压缩机过载保护

g. 室内机防高温保护

h. 防冻结和结霜保护

i. 防电磁干扰、抗雷击保护

5.3 分体空调技术要求

壁挂式和立柜式分体空调选用美的、格力、海尔、大金、海信或“相当于”品牌。

5.3.1 一般技术要求

a) 制冷、制热 综合能效比：在名义制冷工况和规定条件下，其能效比不应低于相关国家标准的要求。根据《建筑节能与可再生能源利用通用规范》（GB55015－2021）规定：

- 本项目制冷量≤14kW的房间空气调节器的全年性能系数（APF）和制冷季节能效比（SEER）不应小于下表标准：

| 额定制冷量CC （kW） | 热泵型房间空气调节器全年性能系数（APF） | 单冷式房间空气调节器制冷季节能效比（SEER） |
| --- | --- | --- |
| CC≤4.5 | 4.00 | 5.00 |
| 4.5＜CC≤7.1 | 3.50 | 4.40 |
| 7.1＜CC≤14.0 | 3.30 | 4.00 |

- 制冷量＞14kW的空调器的能效比不应低于3.0.

- 其他节能要求参照规范：《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB 21455-2019）和《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB 19576-2019 ）。

b) 空调设备应保证长年7×24小时运转，温度控制精度±1℃，湿度控制精度±5%-±10%。

c) 空气过滤器：空气过滤器应便于拆卸清洗和重复使用，过滤器采用整体安装方式。

d) 空调机的室外机与室内机的布置高差及连接管当量长度最大值应不低于25 米和50米，且应根据技术规范书中所列冷媒管长度的要求，考虑设备冷量衰减后仍须满足技术规范书的冷量需求。

e) 投标人配套供应冷媒管及其保温材料，壁挂式空调配遥控器，柜机采用室内机面板控制。

f) 分体空调的室内、外机应在工厂内组装成整体，并预先进行调试试验。

g) 分体空调在名义制冷工况下，制冷量与铭牌制冷量不允许有负偏差。

5.3.2 室内机

a) 室内机应有良好的密封性、隔热性和低漏风率。

b) 室内机机柜面板保温材料采用难燃性保温材料，其传热系数K值不大于0.36W/m2·℃。

c) 垫圈、涂料、保温材料、过滤器及设备其它结构是有防火阻燃特性，并符合现行国家防火规范的等级及其试验要求。

d) 全部面板都是可拆卸的，便于维修；

e) 机组的操作开关、显示仪表都应在前面板上；

f) 机架和面板均经过防腐防锈处理；

g) 蒸发器采用内螺纹铜管和铝箔翅片经机械涨管工艺加工后，电泳防腐处理。

h) 室内机的冷凝水排水管道应配带水封及保温，确保冷凝水顺利排出。

5.3.3 室外机

a) 空调室外机应为风冷式，包括箱体、冷凝盘管、冷凝风机、风机电动机、制冷剂管道及配件；

b) 室外机的材料选择和设备表面防腐处理均应满足项目现场特殊的大气环境，特别是本项目须考虑长时间沙尘天气。

c) 风机及其电动机应为国内外名牌产品风机；在离室外机1米处不大于70dB.

d) 机柜框架为整体型，其框架采用厚度不小于2.0mm的304不锈钢板预压成形。机柜面板采用厚度不小于1.2mm 的304不锈钢板冲压成形；

e) 冷凝盘管采用铜管套铜翅片加电泳处理，无缝紫铜管壁厚不小于0.35mm。盘管结构符合现行国家标准；冷凝盘管翅片外侧面需增加格栅防护网，格栅防护网材质为304不锈钢，

f) 冷凝器盘管必须进行气压试验和水压试验，其试验压力分别为1.2MPa 和 3.0MPa；

g) 冷凝风机为直接传动垂直安装式轴流风机，风机容量与机组的制冷量相对应；

h) 风机叶轮由铝合金或镀锌钢制成，风机排风口设置涂有防腐涂层的安全金属网罩；

i) 风机叶轮包括轴在组装之前进行动平衡和静平衡试验。轴流风机转不大于 960r/min，风机应按照下表的要求设置弹簧减震器；

风机的减振效率

| 风机转速 | 减振效率 |
| --- | --- |
| 450r/min | 80% |
| 450r/min～850r/min | 90% |
| 850r/min 以 | 95% |

j) 风机轴的尺寸能使轴的第一临界转速至少是风机最大运行转速的120%。

5.3.4 制冷压缩机

a) 空调压缩机置于室外机组内。

b) 压缩机采用高性能柔性涡旋型压缩机，具有过载保护装置、超高压报警、低压报警、防冻结保护，具备防液击功能。

c) 压缩机及电机应有各种保护。

d) 制冷压缩机的生产、试验、检验应按现行国家标准或相应国际标准（但不低于国家标准）。

e) 压缩机中所使用的制冷剂应为环保型的制冷剂（R407C或者R410A）。

5.3.5 室内机蒸发盘管

a) 直接蒸发盘管由铜管套亲水膜铝翅片制成，蒸发器框架采用304不锈钢。

b) 无缝紫铜管管径最少为9.52mm，壁厚0.35mm；

c) 翅片含铝至少95%，铝翅片的厚度至少为0.15mm，并经防腐蚀处理；翅片采用机械固定方法与紫铜管连接；

d) 对于一台压缩机以上的组装机组，每台压缩机都有单独的制冷剂管路；

e) 空气通过冷却盘管的最大迎风面风速不超过2.5m/s，最大盘管排数不超过8 排；

f) 冷却盘管设计、安装使空气与冷媒成逆向交叉流动，使冷媒入口处于出风侧，冷媒出口处于进风侧，以便得到较大到对数温差，较好的换热效果；

g) 当两个冷却盘管上、下叠装时，分别安装滴水盘，并将凝结水引至排水管。

5.3.6 室内机风机电机

a) 风机采用低噪音高效离心式风机。

b) 电动机转速不超过1450r/min；

c) 叶轮采用铝合金或镀锌钢板制成，外壳由镀锌钢板制成；

d) 风机轴承应为自行对准的滚珠或滚柱轴承，应能有效地封闭以防止润滑油流失或异物进入；轴承品牌为SKF、NSK、FAG或相当于品牌。

e) 离心风机采用电动机驱动，通过封闭的三角型皮带传动装置传动；

f) 离心风机的设计、制造、测试及安装应按现行国家标准；

g) 风机出口与机组送风口采用柔性连接；

h) 风机应具备在一定范围内静压调节能力，以适应现场实际管路的阻力情况；

5.3.7 制冷剂管路系统

a) 每台压缩机应有一套独立的制冷剂管路系统；

b) 每一制冷剂管路系统应不限于下列部件：热力膨胀阀、制冷剂分配器、低压切断开关、高压切断开关、干燥过滤器等。

c) 系统中所有需维修或可拆卸的部件均采用扩口接头。

d) 系接连接完成后，应经过2.24MPa干燥氮气的耐压试验和制冷剂的检漏试验。

5.3.8 滴水盘

a) 滴水盘大小及容量设计成能使制冷盘管之冷凝水全部流入滴入盘中，排水管配带存水弯并能畅通地排水；

b) 滴水盘的两端设有直径至少25mm的排水接头；

c) 滴水盘采用1.0mm 厚304不锈钢板制作，其边角为焊接；

d) 滴水盘的外表面铺上厚度至少为6mm的阻燃性保温材料，内表面全部涂上环氧树脂或相当的防腐胶漆。

5.3.9 空气过滤器

a) 空气过滤器盒为扁平式，其外框是铝质或镀锌钢板制成；置于盒内的过滤器为铝合金网材料；

b) 空气过滤器安装在机组回风口上。当回风口水平尺寸大于500mm 时，空气过滤器盒设计成沿水平方向可卸式；

c) 过滤器与机组的连接处设计成带有密封的滑动框，以便不使未过滤的空气通过；

d) 通过过滤器的面风速不超过过滤器制造厂所建议的最大的迎风面风速；

5.3.10 机组控制技术要求

a)空调机应以可靠、合理、节能的控制模式自动控制压缩机、冷凝器等部件的启停及调节，保证房间的温度要求。

b) 机组主要电气元件应采用 ABB、SIEMENS、SCHNEIDER或相当于，无论任何恶劣环境下使用都应能准确动作；

c) 机组的运行参数均应通过文本显示器输入或修改；

d) 应具有多种软硬件保护功能（含电源相序保护），确保机组关键部件运转安全；

e) 应具有压缩机运行自动轮换控制功能，以平衡压缩机之间的运行时间，延长压缩机的使用寿命。

f) 空调机控制系统应采用卡乐、深蓝或相当于品牌中文(英文)显示控制屏。断电后应保存各项设定值和当前的各项操作参数，通电后自启动并按原操作参数继续运行。

g) 接线盒/箱：防护等级室内IP54，室外IP56。

5.3.11 安全保护功能要求

机组应有安全保护装置，保证机组安全、稳定运行，其安全装置至少应包括以下内容（不限于此）：高低压压力开关、排气温度过热保护器、压缩机过热保护器，压缩机过电流继电器、电动机热保护器、电加热器过热保护器、三相电源保护器、紧急停止开关等。

5.3.12 防爆空调设备，需具有国家防爆电气产品质量监督检验中心颁发的相应产品防爆合格证。

6  设计与供货界限及接口规则

投标人的设计应满足本规范书的要求，投标人负责设备设计和设备与其他设备的所有接口的配合。

6.1 投标人的工作范围和责任

6.1.1投标人对设备本体的技术、性能、设计、安全、可靠性及加工制造的部件质量全面负责。

6.1.2投标人的工作范围包括设备的设计、制造、试验、包装和运输、安装、调试等，还包括对设备的安装、运行所需的技术服务。投标人应派出技术好、水平高、工作认真负责的技术人员、检查人员在设备安装、启动调试及投运期间进行现场技术负责和质量监督。

6.1.3 投标人应提供设计、制造、安装、运行、检验、使用和维修的技术文件和图纸。

6.1.4 投标人应提供备品备件及专用工具，并保证在设备寿命期内提供备品备件。

6.2 招标人技术配合

6.2.1 招标人无偿向投标人提供相关的技术资料；

6.2.2 招标人为投标人的现场技术服务人员提供便利；

6.2.3 招标人组织总体验收。

6.3接口

6.3.1 机械部分的接口遵循低规格、低参数适应高规格、高参数的原则。

6.3.2 投标人负责自各设备机组或系统的管道入口法兰（含反法兰及连接附件）到出口法兰（含反法兰及连接附件）止，包括本体和机组内部的蒸汽、热水系统管路阀门的设计与供货，地脚螺栓与连接件；所有设备接口材质、规格与招标人管道一致，如不同则由投标人提供单一材质的过渡段。

6.3.3 投标人应负责本体内电气接线、控制接线设计以及控制柜与设备本体的连接。投标人在配电控制箱内提供设备的动力电源接线和控制接线端子排，该端子排即招标人与投标人的接口位置。

7  清洁、油漆、包装、运输与储存

7.1 清洁

7.1.1 设备在出厂之前，应对设备进行清理。

7.1.2 所有杂物，如金属碎片、铁屑、焊渣、碎布和一切其它异物都应从各部件内清除。

7.2 油漆

7.2.1 投标人应选择最好的涂层涂敷方式，以防止设备在运输、储存期间不被腐蚀。

7.2.2 设备出厂前应喷涂二层底漆三层面漆，油漆颜色最终由招标方确认，外表油漆品牌必须从“佐顿、阿克苏、式玛、天津关西”四个品牌中选择。控制箱色号采用浅灰RAL7035。

7.2.3 投标人应提供防腐的完整说明，包括清洗和涂层工艺及所用涂料的特性说明。

7.3 标志

7.3.1 在设备的明显部位，应装设用耐腐蚀材料制作的金属铭牌，金属铭牌至少应包括下列内容：设备名称、设备制造厂名称、制造年月、制造厂产品编号、制造许可证编号、设备型号、容器类别、设计压力、设计温度、额定出力、最高工作压力、设备净重。

7.3.2 设备的金属铭牌型式、尺寸、技术条件和检验规则，应符合《产品标牌》的规定。

7.4 包装、运输和储存

7.4.1凡电气设备必须严格包装，以确保在运输保管期间不被损坏，并防止受潮。

7.4.2所有外露部分应有保护装置，防止在运输和储存期间损坏。

7.4.3产品包装前应对各分散包装的部件作明显标志，以方便设备到现场后各部件的连接、运输、储存应符合有关标准中规定。

8  各设备技术参数性能表

8.1 变频多联空调机组

| 名称 | 单位 | 保证值 |
| --- | --- | --- |
| 系统 |  |  |
| 室外机 |  |  |
| 型号 |  |  |
| 数量 | 台 |  |
| 系统或工作区域 |  |  |
| 制冷量 | kW |  |
| 制热量 | kW |  |
| 距设备轮廓1.0米处的最大噪音标准（dB(A)） |  |  |
| 能量调节范围（%） |  |  |
| 电源 |  |  |
| 总电力输入 | kW |  |
| 制冷 |  |  |
| 制热 |  |  |
| 制冷剂 |  |  |
| 充注量 | kg |  |
| 压缩机型式 |  |  |
| 风机型式 |  |  |
| 蒸发器型式 |  |  |
| 冷凝器型式 |  |  |
| 冷媒控制 |  |  |
| 安全保护装置 |  |  |
| 外形尺寸，宽深高 | mm |  |
| 重量 | kg |  |
| 室内机 |  |  |
| 型号 |  |  |
| 数量 | 台 |  |
| 系统或工作区域 |  |  |
| 制冷量 | kW |  |
| 制热量 | kW |  |
| 循环风量 | m3/h |  |
| 机外静压 | Pa |  |
| 距设备轮廓1.0米处的最大噪音标准 | dB(A) |  |
| 能量调节范围 | % |  |
| 温度控制 |  |  |
| 凝结水管 | 材料/管径 |  |
| 安全器件 |  |  |
| 重量 |  |  |
| 电源 |  |  |
| 总电力输入 | W |  |
| 外形尺寸，宽×深×高 | mm |  |

8.2 分体空调

| 项目 | 单位 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 空调机型号 |  |  |
| 空调机台数 | 台 |  |
| 空调机总运行重量 | kg |  |
| 空调机最大单件重量 | kg |  |
| 室内机 |  |  |
| 空调机尺寸（长×宽×高） | mm |  |
| 空调机装运重量 | kg |  |
| 室外机 |  |  |
| 空调机尺寸（长×宽×高） | mm |  |
| 空调机装运重量 | kg |  |
| 制冷剂型号及其重量 | kg |  |
| 空调机输入功率 | kW |  |
| 空调机额定制冷量 | kW |  |
| 空调机额定加热量 | kW |  |
| 空调机加热方式（电加热） |  |  |
| 空调机额定送风量 | m3/h |  |
| 压缩机 |  |  |
| 压缩机形式 |  |  |
| 压缩机台数 |  |  |
| 每台压缩机制冷量 | kW |  |
| 压缩机最高转速 | rpm |  |
| 最大输入功率 | kW |  |
| 空调机负荷调节范围 | % |  |
| 风冷冷凝器 |  |  |
| 冷剂回路数 |  |  |
| 进风温度 | °C |  |
| 冷凝器排数 |  |  |
| 冷凝器管外径/壁厚 | mm |  |
| 翅片间距 | mm |  |
| 冷凝器通风面积 | m2 |  |
| 风机形式 |  |  |
| 风机驱动方式 |  |  |
| 风机数量 | 台 |  |
| 风量 | m3/h |  |
| 室内、外空调机连接管材料 |  |  |
| 室内、外空调机连接管管径/壁厚 | mm |  |
|  | /mm |  |
| 制冷盘管 |  |  |
| 进口空气干/湿球温度 | ℃ |  |
| 全热冷量 | kW |  |
| 显热冷量 | kW |  |
| 空气流量 | m3/h |  |
| 最大迎风面风速 | m/s |  |
| 换热管外径/厚度 | mm |  |
| 翅片厚度 | mm |  |
| 材料选用 |  |  |
| 换热管 |  |  |
| 翅片 |  |  |
| 盘管分布器 |  |  |
| 设计压力： |  |  |
| 制冷剂侧压力 | kPa |  |
| 室内机风机 |  |  |
| 风机型号 |  |  |
| 每台风机轴上叶轮数 |  |  |
| 叶片形状 |  |  |
| 送风转向 |  |  |
| 风机宽度/进口 |  |  |
| 叶轮直径 | mm |  |
| 驱动方式 |  |  |
| 设计空气密度下空气流量 | m3/h |  |
| 实际内部损失压力 | Pa |  |
| 实际风机静压 | Pa |  |
| 风机出口速度 | m/s |  |
| 风机转速 | rpm |  |
| 实际空气密度下的功率(包括驱动损失) | kW |  |
| 风机轴承型式 |  |  |
| 风机轴承寿命 | h |  |
| 材料选用 |  |  |
| 涡壳 |  |  |
| 叶轮 |  |  |
| 风机基础 |  |  |
| 轴 |  |  |
| 支架 |  |  |
| 冷凝器风机 |  |  |
| 风机型号 |  |  |
| 风机台数 |  |  |
| 每台风机轴上叶轮数 |  |  |
| 叶片形状 |  |  |
| 叶轮直径 | mm |  |
| 驱动方式 |  |  |
| 设计空气密度下空气流量 | m3/h |  |
| 实际风机静压 | Pa |  |
| 风机出口速度 | m/s |  |
| 风机转速 | rpm |  |
| 实际空气密度下的功率(包括驱动损失) | kW |  |
| 风机轴承型式 |  |  |
| 风机轴承寿命 | h |  |
| 材料选用： |  |  |
| 叶轮 |  |  |
| 轴 |  |  |
| 支架 |  |  |
| 室内机风机马达 |  |  |
| 电机型式 |  |  |
| 连续运行时间 | h |  |
| 电机功率 | kW |  |
| 转速/满负荷 | rpm |  |
| 电源(伏特/相数/Hz) |  |  |
| 环境温度 | ℃ |  |
| 绝缘等级 |  |  |
| 轴承型式 |  |  |
| 轴承寿命 | h |  |
| 冷凝风机马达 |  |  |
| 型式 |  |  |
| 铭牌功率 | kW |  |
| 全负荷电流 | 安培 |  |
| 100%启动电压时启动时间 | 秒 |  |
| 绝缘等级 |  |  |
| 轴承型式 |  |  |
| 空气过滤段 |  |  |
| 过滤器形式 |  |  |
| 过滤器制造厂商 |  |  |
| 过滤效率（重量法） |  |  |
| 过滤器材质 |  |  |
| 过滤器初阻力 | Pa |  |
| 过滤器终阻力 | Pa |  |
| 过滤器最大迎面风速 | m/s |  |
| 滴水盘 |  |  |
| 滴水盘数量 |  |  |
| 滴水盘材料 |  |  |
| 滴水盘凝结水管径 | DN |  |
| 空调机凝结水总管管径 | DN |  |
| 凝结水管排水位置(左/右侧) |  |  |
| 最小水封高度 | mm |  |
| 控制系统数据 |  |  |
| 电源(伏特/相数/赫兹) |  |  |
| 输入功率 | kW |  |
| 动力端子盘位置 |  |  |
| 空调机送回风口 |  |  |
| 送风口位置 |  |  |
| 送风口尺寸（长×高） | mm |  |
| 送风口最大送风速度 | m/s |  |
| 回风口尺寸（长×高） | mm |  |
| 回风口最大送风速度 | m/s |  |
| 空调机安装尺寸 |  |  |
| 室内机左右最小检修尺寸 | mm |  |
| 室内机前后最小检修尺寸 | mm |  |
| 室外机左右最小检修尺寸 | mm |  |
| 室外机前后最小检修尺寸 | mm |  |
| 冷凝空调机风机上方最小无障碍距离 | m |  |
| 室内、外机安装的最大高差 | m |  |
| 室内、外机连接管的最大距离 | m |  |
| 空调机运行环境 |  |  |
| 环境压力 |  |  |
| 环境干球温度 最高/最低 | ℃ |  |
| 环境相对湿度 最高/最低 | % |  |

附件2  供货范围

1  一般要求

1.1 本附件规定了合同设备的供货范围。投标人保证提供设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且设备的技术经济性能符合设备规范的要求。

1.2 投标人应提供详细供货清单，清单中依此说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。对于属于整套设备运行和施工所必需的部件，即使本合同附件未列出和/或数目不足，投标人仍须在执行的同时免费补足。

1.3 随机备品备件是指在机组通过168小时试运行前安装、调试、运行和维护所必需的备品备件。随机备品备件分为两部分，分别是招标方要求必须供应的随机备品备件，及在此基础上，由投标人补充的生产运行（三年）备品备件。

投标人应填写招标方要求的“随机备品备件表”和投标人补充的“生产运行（三年）备品备件表”。对于机组在168小时试运前安装、调试、运行和维护所必需的随机备品备件，如果投标人未在“投标人补充的随机备品备件表”中提出，由投标人免费提供。

1.4 投标人提供所供设备中的进口件清单。

1.5 投标人应确保供货范围的完整性，因各投标人提供的系统有着各自固有的特色，本招标书中不免有未曾述及的项目和设备，另外设备的名称也可能与本招标书不一致，投标人应根据自己所供系统的特点，按照本招标书的总体要求在投标书中表述清楚。属于确保系统安全运行和保证输送系统功能完整性所必须的设备或部件，即使本招标书中没有明确列出或列出不详、数目不足者，投标人仍须在执行的同时补足。在执行合同过程中如发现有任何漏项或短缺，或招标方认为还有必要需要再补充提供的设备和部件，招标方有权要求投标人补充提供，投标人应满足招标方的要求，且不发生费用问题。

1.6 投标人应根据设备的特点提供满足设备安装、调试及检修需要专用工具，投标人按照本要求进行分项报价，并记入合同总价。

1.7 投标人的供货范围包括为项目的建设、试运行和运营服务的咨询、质量监督和人员培训。

1.8 投标人的供货范围包括合格的现场服务和售后服务。

1.9 投标人提供的设计是详细、完整、安全、经济、可行的设计。

1.10 投标人负责设备供应，并提供为试运行所需的其他物料。

1.11 投标人供货范围还包括满足工程需要的技术资料的提供。

1.12 投标人须按照招标方的要求完成设备KKS标识。

1.13 本招标书中的数量，仅供报价参考，最终数量，以设计院最终施工图为准。

2  供货范围

投标人应确保供货范围完整，应满足招标方对安装、调试、运行和设备性能的要求，并提供保证设备安装、调试、投运相关的技术服务和配合。在规范书中涉及的供货要求均视为本供货范围的补充，若在安装、调试、运行中发现缺项，投标人应补充供货。

2.1 设备供货范围

（包含但不限于下列各项）

2.1.1 变频多联空调机组（按每种规格填写）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 室外机 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 压缩机 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 冷凝风机 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 电子膨胀阀 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 热交换器 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 油分离器 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 控制器 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 四通换向阀 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 电磁阀 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | PWM阀 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 感应接受器 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 压力开关 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 贮液器 |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 室内机 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 送风机 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 冷却盘管 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 凝结水盘 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 电子膨胀阀 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 面板 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 排水提升泵 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 有线控制器 |  |  |  |  |  |  |

2.2专用工具（应详列并细化清单）

| 序号 | 名 称 | 规格和型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.3 随机备品备件（包含但不限于下列各项）

| 序号 | 名 称 | 规格和型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机械密封 |  | 件 |  |  |  |  |
| 2 | 机械密封 |  | 件 |  |  |  |  |
| 3 | 压力表 |  | 件 |  |  |  |  |
| 4 | 温度计 |  | 件 |  |  |  |  |
| 5 | 压力变送器 |  | 件 |  |  |  |  |
| 6 | 温度变送器 |  | 件 |  |  |  |  |
| 7 | 流量变送器 |  | 件 |  |  |  |  |
| 8 | 流量变送器 |  | 件 |  |  |  |  |

2.4 生产运行（三年）备品备件

| 序号 | 名称 | 规格和型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.5 进口件清单

投标人要按下列表格填写分包情况表，每项设备的候选分包厂家一般不小于3家，并报各分包厂家的简要资质情况。

| 序号 | 名称 | 规格和型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |

3  安装、调试范围

工程内容：

（1）供货范围：变频多联空调系统、分体空调等所有工艺设备、阀门、控制设备、电气设备（含控制柜）、冷媒管/冷凝水管、保温等均由投标人提供并完成，不限于本技术规范书罗列设备。投标人应确保供货范围完整，以能满足用户安装、运行要求为原则，在技术规范中涉及的供货要求也作为本供货范围的补充，若在安装、调试、运行中发现缺项（属投标人供货范围）由投标人补充。

（2）安装范围：

变频多联空调系统、分体空调的设备、冷媒管和冷凝水管（包括保温）、电缆等。

（3）调试范围：涉及范围内的变频多联空调系统和分体空调调试工作由投标人完成，招标方配合。投标人应配合招标方完成全厂暖通系统调试工作。调试过程中，属于投标人的缺陷或问题由投标人负责消缺。且质保期内由投标人负责消缺。

（4）施工要求：投标人进入现场施工需要完成相应的工作资料报审工作（例如人员资质、安装方案、吊装专项方案等）；现场生活、办公等需求由投标人自行考虑；招标方提供现场施工所需的水、电等接口，费用按实结算；投标人进场施工或调试需服从招标方统一调配管理；由于变频多联空调系统和分体空调主体设备全由投标人安装和调试，故设备到货后的卸货及转运工作由投标人负责。

附件3  技术资料及交付进度

1  一般要求

1.1 投标人提供的资料应使用国家法定单位制 (语言为中英文) ，进口部件的外文图纸及文件应由投标人免费翻译成中文。图纸资料除提供书面文件外还应提供光盘形式电子文件。图纸应为AutoCAD格式，文本文件应为Word/Excel格式。

1.2 资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容正确、准确、一致、清晰完整，满足工程要求。

1.3 投标人资料的提交应及时、充分，正确，满足工程进度要求。在合同签订后3周内给出配合工程设计的全部技术资料和交付进度清单，并经招标方确认。

1.4 投标人提供的技术资料分为配合设计阶段，设备监造检验、施工调试试运、性能试验验收和运行维护等三个方面。投标人须满足以上三个方面的具体要求。

1.5 对于其它没有列入合同技术资料清单，却是工程所必需文件和资料，一经发现，投标人应及时免费提供。本期工程为多台设备构成，如后续设备有改进时，投标人也应及时免费提供新的技术资料。

1.6 招标方要及时提供与合同设备设计制造有关的资料。

1.7 投标人应在合同签订后15天内，向招标方提供满足设计院基本设计需要的资料共10套(其中设计院3套，业主方7套)，另加2套电子文档(设计院和业主方各1套)。

1.8 投标人在合同签订后6个月内提供的与设备设计、制造、监造、检验、施工、安装、调试、验收等有关的技术资料，为18套纸质文件(随机2套，设计院4套，招标方12套)，电子文件5套(设计院2套，招标方3套)。

1.9设备安装调试完毕后，投标人应提供12套(设计院1套，招标方11套)完整的设备竣工资料，另加3套电子版。

1.10投标人在合同签订后6个月内提供运行和维护手册、培训手册18套纸质文件，另加2套电子版。其它资料(标准规范、质量计划等)提供6套。

1.11 投标人提供的图纸应清晰，不得提供缩微复印的图纸。电子版提供U盘。

1.12投标人提供的所有资料(包括图纸)均应有本工程专用标识，即“浙能武威2×1000MW调峰火电机组工程专用”，修改版资料对修改部分应有明显的标识或标注。

1.13 投标人按招标方的要求，编制所供设备的KKS编码。编制原则由招标方在合同执行中提供。

1.14 为满足本工程进度的整体需要，本次投标人提供的资料应尽量保证准确。

2  技术文件和图纸

2.1 在设备投标阶段，投标人需提供如下资料，包括但不限于此：

（1）设备基础图、基础载荷图；

（2）设备外形尺寸图，总平面布置图，正视图，侧视图，并有详细尺寸；

（3）与有关设备配合接口图，重要部件的组装图；

（4）设备部件明细表（含规范、数量、重量和材料）；

（5）电气控制原理图， 电气元件清单；

2.2配合工程设计的资料与图纸提交日期为合同签定后7天内，具体清单如下，包括但不限于此：

（1）设备基础图、基础载荷图；

（2）设备外形尺寸图，总平面布置图，正视图，侧视图，并有详细尺寸；

（3）与有关设备配合接口图，重要部件的组装图；

（4）设备部件明细表（含规范、数量、重量和材料）；

（5）电气控制原理图， 电气元件清单；

（6）设备安装、维护、运行、使用说明书；

（7）设备系统图；

（8）仪表及阀门的控制原理接线图及详细的说明书；

（9）仪表清单；

以上所有正式资料上注明“浙能武威2×1000MW调峰火电机组工程专用”字样，并注明版次。最终资料提交后不得任意修改，设备到货后与所提资料不符所造成的一切返工和损失由投标人负责赔偿。

2.3设备监造检验所需要的技术资料

投标人应提供满足合同设备监造检验/见证所需的全部技术资料。

2.4施工、调试、试运、机组性能试验和运行维护所需的技术资料（招标人提出具体清单和要求，投标人细化，招标人确认）包括但不限于：

2.4.1提供设备安装、调试和试运说明书，以及组装、拆卸时所需用的技术资料，包括设备安装起吊示意图（包括主要部件重量、高度、起吊工具等）和大修解体时各零部件的外型尺寸、重心位置、重量等资料。

2.4.2安装、运行、维护、检修所需的详尽图纸和技术文件,包括设备总图、部件总图、分图和必要的零件图、计算资料等。

2.4.3设备的安装、运行、维护、检修说明书,包括设备结构特点、安装程序和工艺要求、起动调试要领。运行操作规定和控制数据、定期校验和维护说明等。

2.4.4投标人应提供备品、配件总清单和易损零件图。

2.5投标人须提供的其它技术资料（招标人提出具体清单，投标人细化，招标人确认）包括以下但不限于：

2.5.1检验记录、试验报告及质量合格证等出厂报告。

2.5.2投标人提供在设计、制造时所遵循的规范、标准和规定清单。

2.5.3设备和备品管理资料文件,包括设备和备品发运和装箱的详细资料（各种清单），设备和备品存放与保管技术要求,运输超重和超大件的明细表和外形图。

2.5.4详细的产品质量文件,包括材质、材质检验、焊接、热处理、加工质量、外形尺寸、水压试验和性能检验等的证明。

2.5.5 压力容器设计、制造资质证明文件。

3  技术资料交付

投标人提供技术资料的交付进度

| 编号 | 技术文件、图纸、资料名称 | 交付进度 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设备总图、基础图及接口尺寸图、驱动装置组合图及其基础图 | 合同草签后7日 |
| 2 | 全套电控资料 | 合同草签后7日 |
| 3 | 产品合格证明书、使用维护说明书 | 设备交货前60日 |
| 4 | 易损件图样目录、图样及附件、备件清单 | 设备交货前60日 |
| 5 | 安装图样目录及图样、调试大纲 | 设备交货前60日 |
| 6 | 各轴承安装位置、型号及规格 | 设备交货前60日 |

投标人提供的所有正式资料上注明“浙能武威2×1000MW调峰火电机组工程专用”字样，并注明版次。最终资料提交后不得任意修改，设备到货后与所提资料不符所造成的一切返工和损失由投标人负责赔偿。

4  质量要求

投标人提交给业主的图纸和数据，字迹要清楚并能保证复制，使这些图纸和数据能复制出硬拷贝，每一行、每个字、字母都应清晰可读并能用来再进一步复制，这种质量应能在业主面前得到证明。提交给业主但不符合本规范书要求的资料，业主可以要求重新提交符合要求的资料。投标人如一开始没有能做到字迹清楚的质量要求，则不免除其满足图纸、数据交付进度的责任。每张单独提交给业主的图纸应该有独立的适当的编号。

投标人提交的所有图纸或其他数据至少应包括以下各项标识内容：

- 业主名称

- 电厂或项目名称

- 机组号

- 业主订单或合同号

- 投标人订单号

- 业主设备号（如有）

图纸、软盘（光盘）、可复制的底图等应该用特快专递邮寄给招标方。邮寄资料和图纸的包装要防水、防潮、防损坏。

4.1 图纸变更

安装和施工期间的变更应由投标人汇总，提交受影响和修改的图纸。

4.2 安装图

投标人应负责保证现场安装人员有最终安装图、图纸的类型和数量，满足施工工作的需要。

5  设计、安装、运行和维修手册

设计、安装、运行和维修说明书应由投标人组装成册提供，说明书中应包括设备、系统设计和安装、起动、运行、维修程序有关的数据，说明书应大大早于安装工作开始前提供。安装作业指导书随设备提供。对于合同中规定的缩印版本，投标人应按照合同规定提供。

附件4  设备交货进度

备交货进度表

| 序号 | 设 备 名 称 | 交货日期 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 多联机空调、分体空调空调 | 合同签订后2个月内 |

备注：

1、交货日期指该批设备到浙能武威2×1000MW调峰火电机组工程现场指定交货地点（车板上）的时间。运输由投标人负责。

2、设备到达现场，投标人派人到现场办理交接。

3、本交货时间为暂定时间计划，具体的交货时间在签技术协议的时候确定，投标人需满足工程进度要求。

附件5  设备监造、检验和性能验收试验

1  概述

1.1 本附件用于合同执行期间对投标人所提供的设备（包括对分包外购设备）进行检验、监造和性能验收试验，确保投标人所提供的设备符合附件1规定的要求。

1.2 投标人应在本合同生效后1个月内，向招标方提供与本合同设备有关的监造、检验、性能验收试验标准。有关标准应符合附件1的规定。

2  工厂检验

2.1  投标人应接受第三方质量检查机构对合同设备的检查，该第三方人员的费用不由投标人承担。

2.2  工厂检验是质量控制的一个重要组成部分。投标人须严格进行厂内各生产环节的检验和试验。投标人提供的合同设备须签发质量证明、检验记录和测试报告，并且作为交货时质量证明文件的组成部分。

2.3  检验的范围包括原材料和元器件的进厂，部件的加工、组装、试验至出厂试验。

2.4  投标人检验的结果要满足附件1的要求，如有不符之处或达不到标准要求，投标人要采取措施处理直至满足要求，同时向招标方提交不一致性报告。投标人发生重大质量问题时应将情况及时通知招标方。

2.5 工厂检验的所有费用包括在合同总价之中。

3  设备监造

3.1 监造依据

根据本合同和电力工业部、机械工业部文件电办(1995)37号《大型电力设备质量监造暂行规定》、《国家电力公司电力设备监造实施办法》（国电电源[2002]267号文）和《驻大型电力设备制造厂总代表组工作条例》的规定，以及国家有关规定。

3.2 监造方式

文件见证、现场见证和停工待检，即 R点、W点、H点。每次监造内容完成后，投标人和监造代表均须在见证表上履行签字手续。投标人复印3份，交监造代表1份。

3.3 监造内容(由投标人填写，招标方确定)

设备监造内容

| 序号 | 项目内容 | 监造内容 | 监造方式 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | R | W | H | 数量 |
| 1 | 外 购 件 | 质量保证体系 |  | √ |  | 抽检 |
| 2 | 金加工件 | 材质、尺寸及耐压性能 |  | √ |  |  |
| 3 | 设备关键另部件制造（电源部分等） | 电气性能试验 |  | √ |  |  |
| 4 | 整体装配 | 装配 |  | √ |  |  |
| 5 | 机械运转试验 | 运转状态等 |  | √ |  |  |
| 6 | 性能试验 | 试压试验、调节性能、电气性能、控制柜性能等 |  |  | √ |  |
| 注：H—停工待检，W—现场见证，R—文件见证，数量—检验数量 |  |  |  |  |  |  |

3.4 对投标人配合监造的要求

1）投标人为招标方提供以下方便：

2）提前10天将设备监造项目及检验时间通知招标方监造代表和招标方，监造项目和方式由投标人、招标方监造代表、招标方三方协商确定；

3）投标人应给招标方监造代表提供工作、生产方便。

4）招标方监造代表和招标方有权通过投标人有关部门查(借)阅合同与本合同设备有关的标准、图纸、资料、工艺及检验记录(包括之间检验记录)，如招标方认为有必要复印，投标人提投标人便。

招标方人员在监造过程中如发现设备和材料缺陷或不符合规定的标准要求时，招标方有权提出意见，投标人采取相应改进措施，以保证设备质量。无论招标方是否要求和知道，投标人均将主动及时向招标方提供合同设备制造过程中出现的较大的质量缺陷和问题，不得隐瞒。在招标方不知道的情况下投标人不得擅自处理。

4  性能验收试验

4.1 性能验收试验的目的为了检验合同设备的所有性能时否符合附件1的要求。

4.2 性能验收试验的地点由合同确定，一般为招标方现场。

4.3 性能试验的时间:机组试验一般在168小时试运之后半年内进行，具体试验时间由招标方商投标人确定；单台设备的试验买、卖双方协商确定。

4.4 性能验收试验由招标方主持，投标人参加。试验大纲由招标方提供，与投标人讨论后确定。如试验在现场进行，投标人要按本附件4.7款要求进行配合；如试验在工厂进行，试验所需的人力和物力等由投标人提供。

4.5 制造、安装和性能验收试验的内容应符合以下要求：

4.5.1 材料试验

招标方应根据有关标准对材料做必要的试验。

4.5.2 工厂试验

招标方应根据有关标准做压力试验。

4.5.3 现场试验

设备安装完毕后，招标方做试验来验证是否达到指定的性能。

4.6  性能验收试验所需的测点、一次元件和就地仪表的装设由投标人提供，招标方配合。投标人也提供试验所需的技术配合和人员配合。

4.7 性能验收试验的费用所涉及第三方检测、本附件4.6和投标人试验的配合等费用已在合同总价内。其它费用，如试验在现场进行，由招标方承担；在投标人工厂进行，则已包含在合同总价之中。

4.8 性能验收试验结果的确认按下列程序进行：

性能验收试验报告由测试单位编写。报告结论买、卖双方均应承认。

进行性能验收试验时，一方接到另一方试验通知而不派人参加试验，则被视为对验收试验结果的同意。

附件6  技术服务和设计联络

1  投标人现场服务人员

1.1 投标人现场服务人员的目的是使所供设备安全、正常投运。投标人要派合格的现场服务人员。如果此人月数不能满足工程需要，投标人要追加人月数，且不发生费用。

现场服务计划表（格式）

| 序号 | 技术服务内容 | 计划人月数 | 派出人员构成 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |
| 1 | 参与供方的技术设计联络会 | 具体次数双方商定 | 主管工程师 | 2人 |  |
| 2 | 设备安装基础的确定和核对 | 合同签订后一月内 | 主管工程师 | 1人 |  |
| 3 | 设备的总体安装 | 货到现场后待需方确定 | 有经验的技工 | 2人 |  |
| 4 | 对设备调试、运行、检修等进行相应的技术指导、技术配合 | 设备安装后一周内安排具体时间 | 有丰富实践经验的技术人员 | 2人 |  |
| 5 | 设备运转前有关注意事项及设备维护保养知识的技术培训 | 运转前一周 | 技术人员 | 2人 |  |

1.2 投标人现场服务人员应具有下列资质：

1.2.1 遵守法纪，遵守现场的各项规章和制度；

1.2.2 有较强的责任感和事业心，按时到位；

1.2.3 了解合同设备的设计，熟悉其结构，有相同或相近机组的现场工作经验，能够正确地进行现场指导；

1.2.4 身体健康，适应现场工作的条件。

投标人须更换不合格的投标人现场服务人员。

1.3 投标人现场服务人员的职责：

1.3.1 投标人现场服务人员的任务主要包括设备催交、货物的开箱检验、设备质量问题的处理、安装和调试、参加试运和性能验收实验。

1.3.2 在安装和调试前，投标人技术服务人员应向招标方技术交底，讲解和示范将要进行的程序和方法。对重要工序(见下表)，投标人技术人员要对施工情况进行确认和签证，否则招标方不能进行下一道工序。经投标人确认和签证的工序如因投标人技术服务人员指导错误而发生问题，投标人负全部责任。

投标人提供的安装、调试监督的工序表

| 序号 | 工序名称 | 工序主要内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安装 | 做好安全防范工作 |  |
|  |  | 根据安装总图检验设备与实际是否相符，确认安装的位置。 |  |
|  |  | 调整机组位置 |  |
| 2 | 试运转机组 | 检查机组内是否有异物，检查机组电气接线情况。 |  |
|  |  | 接通电源，试运转机组 |  |
| 3 | 调试设备 | 对性能进行测试并做好记录 |  |

1.3.3 投标人现场服务人员应有权全权处理现场出现的一切技术和商务问题。如现场发生质量问题，投标人现场人员要在招标方规定的时间内处理解决。如投标人委托招标方进行处理，投标人现场服务人员要出委托书并承担相应的经济责任。

1.3.4 投标人对其现场服务人员的一切行为负全部责任。

1.3.5 投标人现场服务人员的正常来去和更换事先与招标方协商。

1.4 招标方的义务

招标方要配合投标人现场服务人员的工作，并在生活、现场、交通和通讯上提投标人便。

2  培训

2.1为使合同设备能正常安装和运行，投标人有责任提供相应的技术培训。培训内容应与工程进度相一致。

2.2	培训计划和内容。

| 序号 | 培训内容 | 计划人月数 | 培训教师构成 |  | 地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |  |
| 1 | 安装步骤及注意事项 | 安装前一周内 | 助理工程师 | 1人 | 招标方 | 根据招标方工程进度安排时间 |
| 2 | 使用说明及注意事项 | 安装后一周内 | 助理工程师 | 1人 | 招标方 |  |
| 3 | 常规保养知识 | 调试后一周内 | 助理工程师 | 1人 | 招标方 |  |
| 4 | 一般故障的处理 | 调试后一周内 | 助理工程师 | 1人 | 招标方 |  |

2.3培训的时间、人数、地点等具体内容由招、投标双方商定。

2.4投标人为招标方培训人员提供设备、场地、资料等培训条件，并提供食宿和交通方便。

3  设计联络

有关设计联络的计划、时间、地点和内容要求由买、卖双方商定。

设计联络计划表

| 序号 | 次数 | 内容 | 时间 | 地点 | 人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 技术交底并签订规范书 | 中标后 | 设计院或需方 | 待定 |
| 2 | 1 | 设备设计研讨会 | 签订合同后 | 设计院或需方 |  |
| 3 | 1 | 设计方案最终确认 | 设计研讨会后 | EMS或E-mail |  |
| 4 | 1 | 提交修改后的最终方案 | 签订合同后15天 | EMS或E-mail |  |

附件7  分包与外购

1、投标人应根据技术要求在下列表格中填写分包情况表，并报各分包厂家的简要资质业绩情况。

分包及外购情况表

| 序号 | 设备/部件 | 型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 厂家名称 | 近两年同类型机组主要业绩 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2、对外购件的质量管理内容情况说明。

# 附件8  运行维护手册

运行维护手册格式要求如下：

浙能武威2×1000MW调峰火电机组工程

变频多联空调/分体空调设备

运  行  维  护

手

册

要求：一式10套

纸张：A4

字体：宋体，小四号

行间距：1.5倍

页边距（mm）：左-30  右-25  上-30  下-40

页眉：XX设备运行维护手册

注：在正式提交前，先由招标方审定。

设备运行和维护手册的目的是能够把全部必要的数据和说明装订成册，这样，运行人员可以较好地查阅和理解最初调试及试运行工作、有效操作以及在正常、事故和异常（非设计情况）下怎样正确操作设备和停机。在提交之前，双方应商定操作和维护手册的形式和内容。

该手册应详细地叙述和说明设备构造，使新来的操作和维护人员能够研究和理解设备的功能的控制方法。

手册中应能够快速查阅运行参数、设备说明书、操作、维护和安全程度。

运行和维护手册应包括，但不限于下述内容：

设备概述，包括设备、系统说明、设备结构、功能说明、技术规范等。

设备启动、运行和停运的操作程序及注意事项。

设备联锁和保护功能说明。

设备安装、拆卸、维护的程序及注意事项。

设备零、部件清单，包括名称、图号、规格、材质、制造厂家全称等。

设备易损件、消耗性材料清单，包括名称、规格、制造厂家全称等。

为便于使用和查阅，手册应分成卷，每一卷包括封面的最大厚度为50mm。

每一卷的版式应尽可能地一致，每一部分的系统、设备等描述顺序也应一致。

附件9  大（部）件情况

投标人应把超重超限的情况详细予以说明。

| 序 号 | 部件名称 | 数量 | 长×宽×高 |  | 重量 |  | 厂家 名称 | 货物发运 地点 | 运输方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 包装 | 未包装 | 包装 | 未包装 |  |  |  |  |

投标人须对所有设备（包括大件设备）运输方案（运输车辆型号及数量、运输路线<包括始发站、经过车站或路局、到达车站等>）、运输距离做出详细说明。

说明：

1. 投标人应提供设备各大件的运输尺寸（长×宽×高）、重量，并附运输外形尺寸图及其重心位置。

2. 设备运输尺寸，指设备包装后的各部分尺寸。

3. 当采用铁路运输时，设备的运输外形尺寸，应考虑该设备拟采用的运输车辆装载面至轨面的高度要求。

4. 投标人应根据大件运输的线路及运输方式，对沿途中所经过的涵洞、桥梁等构、建筑物进行充分的调查和论证，提出大件运输的方案，确保设备大件安全运至现场。

5. 投标人还应说明所有其它设备的运输方案，包括车辆型号、数量、运输路线等。

6. 当投标人设备的运输尺寸超出上述给定的铁路运输界限规定的界限要求时，投标人应承担由于采取必要措施进行运输而发生的费用。

附件10  技术差异表

投标人要将投标文件和招标文件的差异之处汇集成表。技术部分和商务部分要单独列表。

差  异  表

|  |  | 招标文件 |  | 投标文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 条目 | 简要内容 | 条目 | 简要内容 |

附件11  附图

一、投标附图

投标人提供详细的投标设备图纸，并另行装订成册，图纸清册、数量和格式见招标文件附件3要求。

附件12  性能考核条款

（1）机组必须达到最大工况参数的要求，该参数做为合同保证值，若不能达到，卖方必须在一周内进行整改使其达到或更换设备，并支付该合同设备价3%的违约金。

（2）在额定工况点运行时,机组的制冷量必须大于或等于合同规定的保证值。

（3）如机组额定工况点效率低于保证值超过2%，则卖方需更换设备使之达到要求，并依据使用期间超出额定值所耗用的电量支付相应的违约金。

（4）在所有正常运行工况范围内，机组的任何一个轴承座处的振动值必须达到保证值，如果超过保证值，则由中标人对设备进行整改并使其达到；期间发生的损失在质保金扣除。

附件13  投标人需要说明的其他问题（质量及售后服务承诺等）

投标人提供在专业技术、设备设施、人员组织、业绩经验等方面具有设计、制造、质量控制、经营管理的相应的资格和能力的资料。