## #7炉C修外包项目表
序号 | 检 修 项 目 | 主要检修内容 | 备注
锅炉专业
一 | 锅炉本体
1 | 水冷壁及其联箱
1.1 |  | 检查测量水冷壁管外部腐蚀、吹损、胀粗鼓包、微裂纹等缺陷，清除管排表面大块结焦并对查出缺陷进行处理
1.2 |  | 被吹灰器吹损、大面积堆焊过及高温腐蚀超标的水冷壁管暂定更换50根，长度3米；其中2根作取样管，检查管内腐蚀、结垢情况
2 | 过热器及其联箱
2.1 |  | 检查测量过热器管外部腐蚀、磨损、胀粗鼓包、微裂纹等缺陷，并对查出缺陷进行处理
2.2 |  | 二级过热器割管取样二根（做机械性能、金相分析、化学分析；位置：异种钢焊口12Cr1MoV，φ51×10，机械切割）
2.3 |  | 过热器管夹、定位管卡、防磨罩等附件检查并修复完善， （防磨罩工时另算）
3 |  | 上次检修二过出口管组更换时因时间原因，顶棚密封焊未全部完成，本次检修期间补充完成。
2.4 |  | 二过进口管组下弯头区域最外圈管材升级 | 较大项目费用另列
2.5 |  | B侧过热器一级减温器抽芯检查配合
2.6 |  | B侧过热器二级减温器抽芯检查配合
2.7 |  | 二级过热器进口分集箱角焊缝抽查配合
3 | 再热器及其联箱
3.1 |  | 检查测量再热器管外部腐蚀、磨损、变形、胀粗鼓包、微裂纹、出列等缺陷，并对查出缺陷进行处理
3.2 |  | 未级再热器割管取样二根（做机械性能、金相分析、化学分析；位置：异种钢焊口12Cr1MoV，φ51×10，机械切割）
3.3 |  | 高再管排管夹损坏、变形更换处理；防磨罩、管夹、定位夹、阻流板等附件检查并修复完善
3.4 |  | B侧再热器减温器抽芯检查配合
4 | 省煤器及其联箱
4.1 |  | 检查测量省煤器管外部腐蚀、磨损、变形、胀粗鼓包、微裂纹、出列等缺陷，并对查出缺陷进行处理
4.2 |  | 原省煤器割管取样二根（化学分析）
5 | 本体其它及附件
5.1 |  | 开、封本体人孔门，更换密封填料
5.2 |  | 水平烟道、水冷壁折烟角处水冲洗
5.3 |  | 炉膛内搭设升降平台及尾部受热面搭拆满膛架子。
5.4 |  | 锅炉内外部检验（“四管”规范化检验）
5.5 |  | 炉膛看火孔检修并校松，更换填料；看火孔变形更换
5.6 |  | 过热器及再热器烟道挡板门检查：连杆损坏更换及处理，挡板开关校松、调整。重点修复#1再热器烟道挡板调节卡涩
5.7 |  | 平台、扶梯、钢架等检查并完善，变形、损坏恢复
5.8 |  | 锅炉本体水压试验配合工作（12人）
5.9 |  | 膨胀指示器检查31处，损坏更换、调整。
5.10 |  | 炉内规范化检查消缺
5.11 |  | 所有受热面壁温测点排查配合
5.12 |  | 开炉膛升降平台
6 | 燃烧器及风门挡板
6.1 |  | 四角二次风门检查、校松并调整开关行程，二次风门与炉墙连接风道漏风检查并修复。轴端轴承检查，完好加油。
6.2 |  | 前后墙二次箱人孔开关，清除漏灰；二次风箱内积灰清理
6.3 |  | 燃尽风喷嘴检查、除焦、修复。燃尽风各风门检查、校松、行程调整。OFA层前期右侧二次风挡板卡涩处理。
6.4 |  | A、B、C层燃烧器喷嘴检查、除焦、内中心筒损坏更换，燃烧器扩锥恢复。二次风挡板调节（工时按实计算）
6.6 |  | 助燃风调节门校松、气缸检查、清灰处理
6.7 |  | 送风至油枪密封风管内积灰疏通、清理
6.8 |  | 微油过滤器（8台）、母管过滤器滤网（2台）清洗。微油火检冷却风机滤网清洗。
6.9 |  | 所有气缸检查，气缸限位杆调整
6.10 |  | 油枪总套解体：软管、雾化片（8支）解体更换， 油枪管内疏通吹扫；油枪套管打磨及与油枪连接风管内部积灰处理（变形更换）；稳燃器损坏更换。油枪利旧，32支解体检修。
7 | 省煤器落灰管
7.1 |  | 省煤器落灰斗人孔门开关，漏灰处理；落灰斗内杂物清理
7.2 |  | 落灰管漏灰、支撑损坏修理；平台格栅板损坏修理；外部设备清理。
7.3 |  | 省煤器落灰管大块分离器内部检查、清理。
7.4 |  | 省煤器落灰斗插板门校松、检查、密封件更换、检修消漏、轴承检查加油。
8 | 吹灰器
8.4 |  | 声波吹灰器发声器检查、压缩空气进口滤网清理、管内疏通（26台），投用调试。
9 | 燃油泵房
9.1 |  | #7A、#7B燃油泵解体检修
9.2 |  | 燃油泵1台电机变频改造机务配合工作
三 | 排渣系统
1 | 捞渣机
1.1 |  | 捞渣机开关人孔门、更换人孔门盘根。
1.2 |  | 捞渣机大链条刮板销子检查加固，链条长度调整
1.3 |  | 机头液压驱动装置套筒滚子链调整、加油
1.4 |  | 机头液压驱动装置油站滤芯清洗、润滑油更换、过滤（取样送化学检验合格）、油站清理，冷油器清理疏通、打压试验。
1.5 |  | 机尾液压张紧装置油站滤芯清洗、润滑油更换、油站清理
1.6 |  | 捞渣机驱动链轮总成解体检修
1.7 |  | 捞渣机张紧链轮解体或更换，更换轴承
1.8 |  | 捞渣机从动轴链轮解体(4只)更换轴承
1.9 |  | 捞渣机内导轮更换(4只)
1.11 |  | 捞渣机船体检查消漏、焊补
1.12 |  | 配合捞渣机内部清渣，捞渣机液水漕、炉底水封、渣池清渣。
1.13 |  | 捞渣机液水漕排水管疏通。
1.14 |  | 渣仓切向挡板解体检修、调试
1.15 |  | AB渣仓气动放渣门解体、金属管更换、溢流水管清渣疏通
1.16 |  | 渣仓清理积渣、析水元件疏通
1.17 |  | 捞渣机及渣仓的平台、爬梯、栏杆检查、损坏、腐蚀处更换、修复。
1.18 |  | 捞渣机试转。
2 | 液压关断门及泵站
2.1 |  | 液压关断门取消拆除，更换不锈钢板密封
2.2 |  | 液压泵站拆除
2.3 |  | 关断门油站拆除
2.4 |  | 关断门液压油管拆除
3 | 溢流水泵、集水泵
3.1 |  | A、B溢流水泵检查、进口短管疏通
3.2 |  | A、B集流水泵解体、集流水泵出口逆止阀解体、对轮找正连接棒销检查，损坏更换
3.4 |  | 试转
（四） | 风烟系统
1 | #7A、#7B引风机
1.10 |  | 引风机进、出口挡板检查消缺，盘根、球形铰链更换、轴承加油、挡板内损坏的不锈钢密封片更换调整、挡板校松、校对开度，调试
2 | #7A、#7B送风机
2.2 |  | 进口消音器和风道检查磨损、积灰情况，清灰、修补进口风道、风道支撑修补。
2.8 |  | 送风机出口挡板、再循环风门检查、校松、损坏轴承更换、校对开度；轴头消漏。送风机热风再循环风门前风道割孔检查积灰情况并清理
3 | #7A、#7B一次风机
3.3 |  | 消音器和进口风道检查磨损、积灰情况，清灰、修补进口风道、风道支撑。
3.9 |  | 一次风机进口调节风门消漏、校松、加油、校对开度
3.10 |  | 一次风机进口备用调节挡板消漏、校松、加油、校对开度
3.11 |  | 一次风机出口风门，并重新校正开度，加油
3.12 |  | 一次风机热风再循环风门校松调试
3.13 |  | 一次风机出口快关隔绝门挡板检查、门板盘根更换、消漏、校松、加油、校对开度
4 | 烟风道及附件
引风机出口风道腐蚀严重更换约100㎡
4.1 |  | 开关人孔门、人孔门破损修复和更换，炉后所有烟风道检查消漏、膨胀节检查消漏；风烟道清灰（外包
4.2 |  | 送风机出口联络挡板检查、校松、加油、盘更更换、校对开度，损坏轴承更换
4.3 |  | 一次风机出口冷风联络风门检查、消漏、校松、加油、开度校对；损坏轴承更换
4.4 |  | 扫描冷却风机滤网清洗和解体配合，切向挡板检修，出口膨胀节更换
4.5 |  | 微油冷却风机滤网清洗和解体配合，切向挡板检修，出口膨胀节更换
4.6 |  | 空预热器出口一次风门检查、消漏、校松、加油、盘更更换、校对开度；视情况更换轴承
4.7 |  | 空预热器出口二次风门检查、消漏、校松、加油、盘更更换、校对开度；视情况更换轴承
4.8 |  | 电除尘进口挡板检查、消漏、校松、加油、盘更更换、校对开度；视情况更换轴承
4.9 |  | 湿电出口#1、#2挡板检查、消漏、校松、加油、盘更更换、校对开度；视情况更换轴承
4.10 |  | MGGH加热器出口挡板检查、消漏、校松、加油、盘更更换、校对开度；视情况更换轴承
4.11 |  | 一次风机出口烟道底部放水门及排灰门校松及消漏
4.12 |  | 空预器烟气进口、出口联络档板校松，连杆、球形铰链检修更换，开度校正
4.13 |  | 吸收塔出口段烟道底部腐蚀需搭脚拆保温检测，并视检测情况修补（进口烟道延期缺陷）
5 | 冷却水系统
5.1 |  | 冷却水母管检查、消漏，局部腐蚀严重更换
5.2 |  | 低压工业水进回水管道接口改接
6 | 脱硝系统
6.1 |  | 开关人孔门，检查
6.2 |  | 尿素输送管路检查消漏
6.3 |  | CEMS反吹扫管路隔离阀拆卸清理、管路吹扫；管路查漏、消漏
6.4 |  | CEMS取样管查漏、消漏
6.5 |  | 尿素溶液喷枪枪嘴清洗5个
6.6 |  | 喷氨格栅手动调节阀检查、消漏、校松、损坏阀门更换、检测孔疏通。
6.7 |  | 尿素溶液循环泵进口滤网清洗。
6.8 |  | 热解炉底部风道开人孔门检查结灰、积水情况
6.9 |  | A、B喷氨格栅进口联箱检查清灰
6.10 |  | 开关人孔门，检查喷氨格栅喷氨管路磨损、焊补更换磨损管路，并加放磨板，割管检查堵塞管路情况，疏通管路、喷嘴，
6.11 |  | 脱硝热一次风进口电动调节阀解体检修，内外开度调整
6.12 |  | 二级加热器吊装配合电气
6.13 |  | 尿素溶液储罐检查
6.14 |  | 脱硝一次风隔离门检查校松、消漏、更换法兰垫、更换格兰填料。
6.15 |  | 尿素热解炉出口总门检查校松、消漏、更换法兰垫、更换格兰填料。
6.15 |  | 脱硝一次风电动调节阀检查校松、消漏、更换法兰垫、调试
6.17 |  | 检查声波吹灰器发声器清灰、清洗膜片，视情况更换膜片
6.18 |  | 脱硝风道风量测点一次阀更换
7 | 空预器
7.1 |  | 开关人孔门，消除泄漏
7.2 |  | 三向密封检查、调整、更换腐蚀磨损超标的密封组件、更换损坏及脱落的柔性密封组件或弹簧。
7.3 |  | 空预器导向轴承和支撑轴承润滑油螺杆泵密封组件、弹性块、磨损超标的联轴器更换，油管路疏通清理、消漏、滤网清洗、油滤器检查消漏，视情况更换。
7.4 |  | 换热元件A、B侧各吊出一组检查。
7.5 |  | 高压工业水阀门及管路查漏消缺。
7.6 |  | 空预器烟气侧取样管改接两个
7.7 |  | 空预器导向轴承和支撑轴承检查和更换润滑油
7.8 |  | 上、下轴承冷却水阀门检修、冷油器检查、疏通、清洗、打压查漏、视情况更换；
7.9 |  | 消防水、冲洗水管路及喷咀疏通、消漏及部分更换
8 |  | 空预器至地沟闸板门校松加油脂
8.1 |  | 空预器烟道档板开关加油校松灵活、损坏轴承更换、开度核对、连杆、球形铰链检修更换，开度校正调试
8.2 |  | 空预器进出口一、二次风道、烟道检查并消漏、风道支撑检查加固，空预器外壳检查、消漏；空预器一、二次风之间壳体割孔检查壳体、弧形板磨损情况，并根据检查情况挖补，消漏，中心筒硬密封挖补，上、下中心筒消漏、上中心筒法兰压盖盘根更换等。
8.3 |  | 空预器轴承箱消漏，更换底部轴油封
8.4 |  | 空预器防爆门基座检查修补，防爆门更换
8.5 |  | 空预器烟气出口放水阀校松、消漏
8.6 |  | 空预器高压化学水冲洗（年度外包）
8.7 |  | 空预器高压化学水冲洗配合，拆、装烟风道放水阀
8.8 |  | 空予器试转
（五） | 制粉、MGGH
1 | MGGH系统
1.1 |  | 烟气冷却器、加热器开关人孔门。
1.2 |  | 烟气加热器内部管子查漏，管子积灰情况，热媒水系统查漏消漏。
1.3 |  | 烟气冷却器内部管子查漏，管子积灰情况，热媒水系统查漏消漏。
1.4 |  | 加热器、冷却器热媒水进、出水门、疏水门、放汽门，热媒水泵出口水 和MGGH蒸汽加热各阀门消漏、清理、盘根更换，阀杆加油脂，各电动阀调试。
1.5 |  | 烟气冷却器高压水冲洗(配合)
1.6 |  | A、B热媒水泵轴承室检查、更换润滑油，冷却水管路检查疏通。
1.7 |  | 烟气冷却器内部管子割除
制粉系统
2 | #7A、#7C磨煤机小修
2.1 |  | 开关人孔门、检修孔，并更换盘根。
2.2 |  | 磨煤机内、外部；石子煤仓内部积煤积粉清理。
2.3 |  | 磨煤机内部检查，筒体、磨辊支架防磨板修补。
2.4 |  | 磨辊、磨盘磨损测量记录螺栓紧固。
2.5 |  | 磨内密封风管系磨穿漏风检查处理。
2.6 |  | 切向支架，导向板检查紧固，导向间隙调整。
2.7 |  | 磨辊轴承润滑油检查,补充。
2.8 |  | 分离器折向板调整及修复、回粉挡板积粉杂物清理、检查。
2.9 |  | #7A、#7B、#7C、#7D磨外气封更换（配合厂家）
2.10 |  | 修复加固刮煤板装置，调整刮板间隙或更换刮板。
2.11 |  | 磨煤机排渣箱检查消漏，落渣门、排渣门检查清理，调试。
2.12 |  | 减速机开门检查齿轮磨合情况，并记录。
2.13 |  | 磨煤机油站及其管路检查消漏
2.14 |  | 滤网清洗、滤网切换阀检查、定位。冷油器清洗，水压试验
3 | 磨煤机进口风道及风门检修（4台）
3.1 |  | 磨煤机冷风门、热风门、混风门轴头盘根更换，校松检查、开关调试。
3.2 |  | 磨煤机进口冷、热一次风道拆除保温查漏消漏、膨胀节检查消漏、人孔门开关、更换盘根消漏。
3.3 |  | #7A、#7B、#7C、#7D磨煤机一次风快关门解体检修，密封更换、调试。
3.4 |  | #7A、#7B、#7C、#7D磨煤机检修快关门解体检修，密封更换、调试。
3.5 |  | #7A、#7B、#7C、#7D磨煤机一次风进口防爆门检查消漏，法兰盘根更换
3.6 |  | #7A磨傍路隔绝门解体更换盘根,开关调试,轴头消漏
3.7
3.8 | 4台 | #7A、7B、7C、7D磨煤机润滑油站滤油器滤网清洗，油管路接头消漏
3.9 |  | #7A、7B磨煤机冷油器更换
4 | 煤粉管道
4.1 |  | #7炉磨煤机煤粉弯头暂定更换41只（所有更换的弯头处直管段需更换1米左右）
4.2 |  | 7炉磨煤机磨煤机出口至燃烧器水平管部分磨损严重，需更换（1.5米/根）
4.3 |  | 粉管查漏，焊补（暂定20处）。
4.4 |  | #7A、#7B、#7C、#7D磨煤机出口气动快关门、上下方圆节磨漏检查焊补处理，开、关调试，
4.5 |  | 炉前、炉后送粉管道套筒补偿器密封盘根更换
4.6 |  | 磨煤机出口快关门上部方圆节更换（14个）
5 | 给煤机（4台）
5.1 |  | 开关前后、左右侧检修门，清理给煤机积粉积煤
5.2 |  | 驱动滚筒、张紧滚筒、张力滚筒解体检修、更换油脂、轴承、油封
5.3 |  | 清扫链驱动链轮、张紧链轮、检解体检修。
5.4 |  | 皮带称重棍、水平托辊检修或更换。
5.5 |  | 更换给煤机皮带（包括张力及运行轨迹调整）
5.6 |  | 尾部落煤口导流板修复至要求间隙，下煤口检查修理。
5.7 |  | 刮煤板装置解体，刮皮更换或剪切修整。
5.8 |  | 皮带及清扫链减速机检查、换油、消漏。
5.9 |  | 给煤机试转及配合称重装置标定。
5.1 |  | 试转
6 | 原煤仓及煤闸门 （4台给煤机）
6.1 |  | #7A、#7B、#7C、#7D给煤机原煤仓开门检查（发现问题确定方案处理），金属小煤斗检查焊补。
6.2 |  | #7A、#7B、#7C给煤机进口煤闸门解体检修，清理煤粉，插板定位并开关校核、#7C原煤仓清堵装置检查、消缺
6.3 |  | #7A、#7B、#7C、#7D给煤机筒体及下煤口挖补，消漏
7 | 密封风机
7.1 |  | #7A、#7B、#7C、#7D密封风机轴承箱揭盖检查，润滑油更换，联轴器柱销和弹性圈检查更换，叶轮检查，电机中心复查找正、风机试转等。
7.2 |  | #7A、#7B、#7C、#7D密封风机出口档板校松、调试。
7.3 |  | #7A、#7B、#7C、#7D磨煤机机座密封风和磨辊密封风档板共8只校松，调试。
7.4 |  | 试转
六 | 电除尘系统
1 | 电除尘
1.1 | 电除尘规范化检查 | 电除尘器规范化检查。
1.2 | 电除尘器清灰 | 电场内部灰斗堵灰疏通监护；检修产生积灰清理（包括装车）。
1.3 | 阳极板检修 | 阳极板变形、磨损、位移检查、调整，阳极板破损处修补，顶部吊架平直度及焊缝检查、补焊，阳极板固定件检查，松动磨损螺栓更换，撞击杆、砧变形、磨损更换，同极间距检查、校正。
1.4 | 阴极大小框架检修 | 阴极振打框架检查，破损部位更换。大小框架水平度、垂直度、位移、变形情况检查、调整，大小框间连接件、紧固件检查修理，吊杆、保护套筒同心度调整。
1.5 | 阴极线检修 | #1、#2、#3电场极线固定端检查，螺栓脱落或松动的补焊、更换；各电场极线腐蚀、磨损、变形情况调整、故障线更换，异极间距检查、调整。
1.6 | 振打传动减速机检修 | 阴极振打减速机更换2台；阴极振打传动轴承及密封填料更换12套；阴、阳极振打减速机润滑油更换；阴、阳极振打输出轴头连接件检查、调整、更换。
1.7 | 阴极振打轴系、锤系检修 | 结合锤头振打中心偏差,对整体轴系位置提升，对各轴承座水平度、同轴度进行调整。各电场阴极振打竖轴整体检查，损坏处更换更换，垂直度校正。支承轴承耐磨套、托板检查，超标更换，支架焊缝损坏更换补焊，振打轴弯曲度检查、校正，大小针轮检查及更换，各振打锤头、锤臂及耐磨套检查更换，振打承击砧中心调整，振打瓷轴清理、检查更换；阴极振打拢烟罩检查及检修。
1.8 | 阳极振打轴系、锤系检修 | 各电场阳极振打横轴整体检查，损坏处更换，振打轴弯曲度检查、校正；支承轴承耐磨套、托板检查，超标更换，支架焊缝损坏更换补焊。轴承座水平度、同轴度、联轴器间隙调整，隔套密封装置、隔板、挡套垫圈检查更换。各振打锤头、锤臂及耐磨套检查更换，振打承击砧中心调整、固定螺栓松动脱落的紧固复装。
1.9 | 导流板、气流分布板、槽形板检修 | 导流板、挡风板磨损、变形、腐蚀情况检查修理，气流分布板连接固定卡子、上部吊杆、均布孔板、螺栓磨损修补，槽形板开裂磨损修理更换，顶部吊挂变形调整，焊缝、螺栓检查更换。
1.1 | 壳体、出入口烟道 | 壳体、灰斗等结合面腐蚀、漏风情况检查修理。
1.11 | 电除尘及灰斗人孔门检修 | 人孔门开、关灵活性检查及结合面密封情况检查修复，更换电除尘器人孔门及顶部阴极振打检修孔密封条。
1.12 | 电除尘灰斗 | 检查灰斗壁板腐蚀、减薄、泄漏情况，并进行修复。对灰斗内部支撑结构、灰斗壁板与底梁等连接焊缝进行检查，对存在虚焊、开焊、锈蚀减薄、变形处进行修复；对灰斗挡板链条调整，灰斗挡风板修理。
1.13 | 电除尘灰斗加热系统 | 灰斗蒸汽加热盘管母管漏点修补；灰斗盘管漏点修补；灰斗蒸汽加热进、出口阀检查更换；灰斗蒸汽加热进口调节阀解体检修，进口调节阀前后隔离阀检查更换；灰斗蒸汽加热疏水阀、疏水旁路阀及疏水阀前、后隔离阀检查更换；
2 | 电除尘干出灰系统
2.1 |  | #7炉电除尘各仓泵流化管、进气管、透气管道及弯头检查，磨损严重处更换；
2.2 |  | #7炉电除尘各仓泵进气管、流化进气管、背压进气管逆止阀全部拆除检查，损坏及磨损严重的更换；各仓泵进气管、流化进气管、背压进气管气动隔离阀、手动隔离阀全部拆除检查，损坏及磨损严重的更换。
2.3 |  | #7炉电除尘仓泵进料阀共20只（DN200气动蝶阀20只），出料阀共5只（DN200气动闸阀2只、DN125气动闸阀3只）全部拆除检查严密性及开关灵活性，不合格的进行更换；各仓泵进料膨胀节检查，磨损严重的更换。
2.4 |  | #7炉电除一电场仓泵底部卸灰器拆盲板内部清理并检查仓泵内部背流化管及喷嘴，修复断裂管段。二、三电场仓泵底部流化盘拆除清理，仓泵底部排放阀（DN20）检查更换。
2.5 |  | 各灰斗插板阀、下料管手动隔离阀解体检修，保证阀门严密及开关灵活。
2.6 |  | 一电场仓泵透气阀（DN80气动闸阀8只），二、三电场透气阀检查更换（DN50气动闸阀4只、DN65气动闸阀4只），全部拆除检查严密性及开关灵活性，不合格的进行更换。三电场仓泵下料阀全部拆除检查严密性及开关灵活性，不合格的进行更换。
2.7 |  | #7A输灰管大、小补气气动阀、手动阀及补气管逆止阀检查、更换；#7A输灰管进气隔离阀、节流孔板、旁路阀更换；#7A、7B、7C、7D输灰管排堵阀（DN80圆盘阀）更换；7B、7C、7D输灰管防堵管逆止阀更换、防堵阀（DN25角通阀）检查更换。
2.8 |  | #7A输灰管固定支架调整、修复。
3 | 冷灰斗干出灰系统
3.1 |  | #7A、#7B、#7C冷灰斗仓泵内部检查清理，导流喷嘴更换
3.2 |  | #7A、#7B、#7C冷灰斗仓泵进料阀（DN200气动闸阀3只）、预关阀（DN200气动蝶阀3只）、仓泵组出料阀（DN100气动闸阀1只）全部拆除检查严密性及开关灵活性，不合格的进行更换。
3.3 |  | #7炉省煤器落灰管管道检查，磨损管段更换，落灰管位置校正、固定支架恢复、金属膨胀节检查更换；落灰管气动隔离阀（DN250气动蝶阀）6只更换。
3.4 |  | 仓泵流化进气管、背压进气管逆止阀检查更换6只，各仓泵流化进气管、背压进气管手动隔离阀更换6只，仓泵气动进气阀、进气管手动隔离阀更换，进气管节流孔板更换，大、小补气阀及节流孔板更换；各仓泵流化、背压进气管、进气管及弯头检查、消漏。
3.5 |  | #7炉省煤器输灰管排堵阀检查。
3.6 |  | 省煤器输灰管沿途钢支架修复；管道漏点集中段检查更换，弯头，管道补偿器检查更换。
4 | 湿电
4.1 | 湿式电除尘器检修 | 湿式电除尘器开人孔门，规范化检查并消缺（包括极间距检查校正、内部涂磷缺损，腐蚀等检查）。
4.2 | 湿电清理 | 湿式电除尘器阳极模块积渣清理监护
4.3 | 湿电修补 | 湿式电除尘器内部（包括天方地圆）钢板检查，腐蚀部分焊补修复。
4.4 | 湿式电除尘器冲洗水 | 湿式电除尘冲洗水管路检查消漏、电动阀检查消漏，电动冲洗水阀阀体更换8只（DN150电动蝶阀），手动冲洗阀更换12只（DN100手动蝶阀），内部喷嘴位置校正。
4.5 | 湿电监护 | 湿电内部涂鳞修复外包施工时监护。
4.6 | 湿电人孔门 | 人孔门开、关灵活性检查，更换密封盘根。
4.7 | 烟道除雾器 | 烟道除雾器内部检查消缺，内部排水管路检修及喷嘴疏通；冲洗水管道检查及消漏，13只电动蝶阀阀体更换。
七 | 脱硫系统
1 | 吸收塔
1.1 |  | 吸收塔、塔外浆池、托盘层、除雾器层人孔门开启及关闭
1.2 |  | 吸收塔、塔外浆池排污阀及排污门检查更换
1.3 |  | #7炉吸收塔除雾器喷嘴疏通，除雾器支撑、连接件检查，对损坏缺失处修复。
1.4 |  | 除雾器冲洗水总阀更换，24只支阀（DN125蝶阀）全部拆卸检查及更换。
1.5 |  | 喷淋管、喷嘴堵塞情况检查，喷淋管道支撑梁、吸收塔及塔外浆池塔壁衬胶检查，对漏点处焊补修复。
1.7 |  | 吸收塔托盘及固定件检查修复。
1.8 |  | 吸收塔进口烟道涂鳞检查，对漏点处焊补修复，进口烟道膨胀节排污管疏通。
1.9 |  | 吸收塔及塔外浆池布置氧化风管管道检查及塔内氧化风矛状管检查疏通。
1.10 |  | #7A、#7B、#7C、#7D吸收塔搅拌器检修:机械密封、轴承、三角皮带更换；轴、桨叶检查，对磨损严重的更换。塔外浆池#7A、#7B搅拌器检修：三角皮带更换；桨叶检查，对磨损严重的更换；机械密封、支撑总成更换。
1.11 |  | 吸收塔内部喷淋管喷嘴修复及吸收塔、塔外浆池涂鳞、衬胶修复外包施工时监护。
1.13 |  | 脱硫事故浆液管、石灰石浆液回流管、回用水管、排出泵回流管衬胶管道检查，损坏处更换；拆除上述管道与吸收塔连接大小头及连接短管，对管道衬胶检查，损坏的更换。
1.14 |  | 石灰石供浆调节阀拆卸检查，石灰石浆液回流管、旁路管拆除检查疏通，衬胶管、节流孔板检查，损坏处更换。
1.15 |  | 冷却水管、工艺水管检查消漏。
1.16 |  | #7A、#7B石膏排出泵大修，进、出口管道、阀门磨损检查、管道衬胶检查（有损坏需更换）；
1.17 |  | 浆液排放电动门、再循环电动门、冲洗水电动阀阀体及相关管道检查，有损坏需更换。
1.18 |  | 入口烟道脱硫事故喷淋管10根支管检查更换。
2 | 吸收循环泵进、出口大小头及进口短管检修 | #7A、#7B、#7C、#7D、#7E吸收塔循环泵检查进、出口大小头及进口短管衬胶情况，衬胶受损管件，将其拆卸待衬胶修复后进行装复
3 | 吸收循环泵检修 | #7A、#7B、#7C、#7D、#7E吸收塔浆液循环泵检修：通流部件腐蚀、气孔、磨损情况检查及更换（其中，泵壳、叶轮、护板等如有损坏，需拆除返厂修复）；机械密封检查及更换；轴承体大修三台，其他轴承体检查、更换润滑油；联轴器找中心；各吸收塔循环泵进、出口阀体密封性检查，损坏的进行更换。
4 | 石灰石浆液泵大修 | #7A、#7B石灰石浆液泵更换轴承、机封；通流部分检查；基座调节螺栓清理上油,进、出口管段及阀门检查（有损坏需更换）；进口联通管加装4个手动阀。
5 | 氧化风机检修 | #7A氧化风机润滑油、进口滤芯更换；风机地脚螺栓检查消缺，联轴器检修，中心检查调整。
6 | 除雾器冲洗水泵大修 | 四期烟道除雾器冲洗水泵大修1台；进、出口阀门严密性检查及更换。#7A、7B除雾器冲洗水泵大修，出口阀门及逆止阀更换；除雾器冲洗水泵A、B滤网重新制作并更换，滤网排污阀更换。
7 | 石灰石粉仓系统检修 | #7石灰石粉仓布袋除尘器布袋更换；#7石灰石浆液制备箱搅拌器轴承、减速机保养；锁气器解体大修2台；回用水管路、阀门检查修复；气化风管路检查修复。
8 | 石膏脱水机检修 | #7A圆盘脱水机检修：更换滤布袋5盘；干油泵油管路检查疏通；排料装置检修；主轴减速机保养；#7A圆盘脱水机排浆阀、底部冲洗阀、工艺水冲洗总阀、至石膏回用水箱隔离阀检查更换。
9 | 石膏浆液泵检修 | #7A石膏浆液泵大修，出口大小头更换。
10 | 石膏缓冲箱、事故浆液箱、石膏回用水箱 | 事故浆液箱、石膏回用水箱减速机及搅拌器保养；石膏缓冲箱搅拌器减速机更换；石膏缓冲箱内部衬胶情况检查，衬胶修复监护。
11 | 脱硫回用水泵 | #7C回用水泵大修；#7B、#7C回用水泵进口膨胀节更换；回用水管衬胶管道检查，损坏处更换；
12 | #7吸收塔区域浆池 | A、B浆液泵大修；减速机、搅拌器检查消缺；出口阀门密封性检查，损坏的进行更换；管道衬胶情况检查，损坏处进行更换
13 | 脱硫冷却水泵、工艺水泵 | 冷却水泵大修一台；#7A、7B冷却水泵进、出口阀门检查更换；进口母管漏点修补；工艺水泵更换一台。
14 | 脱硫旋流站 | #7A、7B、7C、7D旋流站清理疏通，沉砂嘴拆卸测量，底流箱盖板改造。
（八） | 金属监督项目
厚壁大管道、压力容器打磨前要拆出焊缝两侧保温30cm，焊缝两侧各打磨20cm，磨出金属光泽。
1 | 金属材料
1.1 |  | 受监部件质量证明书检查
1.2 |  | 锅炉合金管、高温螺栓等光谱硬度检验
2 | 焊接质量
2.1 |  | 锅炉、汽轮机承压管道和部件的焊接，应由有相应资质的焊工担任。
2.2 |  | 焊接材料均由制造厂的合格证。
2.3 |  | 锅炉、汽轮机承压管道和部件的焊接的焊缝外管质量检验不合格时，不允许进行射线或超声检验。
3 | 主蒸汽管道及其小口径管 | 外观、光谱、硬度、壁厚、椭圆度检验和无损探伤。若发现硬度异常，宜进行金相组织检查。管件、阀壳10%以上项目检查。
3.1 |  | 安装前硬度、金相组织异常的管件。进行金相和硬度复测、壁厚复测。
3.2 |  | 安装前椭圆度较大、外弧侧壁厚较薄的弯头/弯管。进行金相和硬度复测、壁厚复测。
3.3 |  | 锅炉左、右侧出口大小头和第一、二个弯头/弯管（标高57米）、汽轮机入口临近的第一、二个90°弯头/弯管（标高7米），进行金相和硬度复测、壁厚复测。三通2只拆保温检查，光谱复核材质、硬度、金相和超声、磁粉检查。尤其是炉左侧主汽管道第一道管道环焊缝进行磁粉和超声复查。炉顶左、右侧出口大小头对接焊缝进行磁粉和超声复查。
3.4 |  | 弯管外弧侧、中性面的壁厚和椭圆度、硬度。锅炉左、右侧出口第一、二个弯头/弯管（标高57米）。
3.5 |  | 弯管外弧侧的金相组织、和磁粉检测。锅炉左、右侧出口第一、二个弯头/弯管（标高57米）。
3.6 |  | 弯管中性面内壁超声波检测。锅炉左、右侧出口第一、二个弯头/弯管（标高57米）。
3.7 |  | 小口径管（外径小于89mm）：与主汽管道连接的温包座（9只）、压力表管（8只）、安全阀（3只）、疏水管（3只）、流量计（6只）管座角焊缝进行外观、表面探伤，必要时进行超声等检测。对于缺陷较严重的，必要时割管座进行管孔检查。尤其是主蒸汽管道电磁泄压阀角焊缝MT复查，必要时超声检测。
3.8 |  | 高压旁路阀门后部、再热管道前部的温包仪表座（4只）角焊缝及区域蒸汽管道光谱、硬度、金相检查。
3.9 |  | 高旁管道全部拆保温检查，光谱复核材质、硬度、金相和超声、磁粉检查。
4 | 再热蒸汽管道及其小口径管
4.1 |  | 安装前硬度、金相组织异常的管件。进行金相和硬度复测、壁厚复测。
4.2 |  | 安装前椭圆度较大、外弧侧壁厚较薄的弯头/弯管。进行金相和硬度复测、壁厚复测。
4.3 |  | 热再锅炉左、右侧出口大小头和第一、二个弯头/弯管（标高57米）、汽轮机入口临近的第一个（标高约9米）、二个弯头/弯管（标高7米），进行金相和硬度复测、壁厚复测。三通2只拆保温检查，光谱复核材质、硬度、金相和超声、磁粉检查，热再供热三通与热段管道连接前焊缝、后焊缝无损复查。
4.4 |  | 弯管外弧侧、中性面的壁厚和椭圆度、硬度。
4.5 |  | 弯管外弧侧的金相组织、和磁粉检测。
4.6 |  | 弯管中性面内壁超声波检测。
4.7 |  | 小口径管（外径小于89mm）：与再热管道连接的温包座、压力表管、安全阀、排气阀管座角焊缝按20%以上（至少5只）进行外观、表面探伤，必要时进行超声等检测。对于缺陷较严重的，必要时割管座进行管孔检查。
5 | 导汽管及其小口径管
5.1 |  | 汽轮机进口的导汽管（高、中压导汽管），进行外观和无损检验、硬度、金相、测厚。
5.2 |  | 小口径管（外径小于89mm）：与导汽管连接的温包座、压力表管、安全阀、排气阀管座角焊缝按20%以上（至少5只）进行外观、表面探伤，必要时进行超声等检测。对于缺陷较严重的，必要时割管座进行管孔检查。
5.3 |  | 中压导汽管弯管母材W3、W4硬度复查
6 | 支吊架检验调整
6.1 |  | 汽机、锅炉侧主要为主蒸汽管道、再热热段管道、再热冷段管道、主给水管道、高压旁路管道、低压旁路管道、炉顶承压部件及其他主要汽水管道等支吊架。
7 | 高温集箱
7.1 |  | 锅炉安装前硬度、金相组织异常的集箱筒体部位、焊缝。进行金相和硬度复测、壁厚复测、无损复测。
7.2 |  | 锅炉对正常焊缝，每个集箱宜抽查1到焊缝。进行金相和硬度复测、壁厚复测、无损复测。
7.3 |  | 锅炉按照20%对末过出口集箱和高再出口集箱的管座角焊缝进行抽查外观检验和表面探伤，必要时进行超声检测。
7.4 |  | 二过进口集箱角焊缝抽查两侧各4个。
7.4 |  | 锅炉按集箱筒节、焊缝数量的10%进行母材和焊缝及焊缝临近母材的硬度和金相检验。
7.5 |  | 大罩内弯头等大口径管件不等径对接焊缝MT检测。必要时超声复查。
7.6 | 向空排汽管 | 锅炉对过热器、再热器集箱向空排汽管接管座焊缝进行外观检验和表面探伤、超声波检验，必要时内窥镜检验。
7.7 | 向空排汽管 | 锅炉对向空排汽管座及一次门之间的管道内表面进行超声波检验。尤其是二过向空排汽管座裂纹返修复查和热再向空排汽管管座等。
7.8 | 减温器 | 锅炉本体列项：对#7炉过热器一级减温器（B侧）、过热器二级减温器（B侧）、再热器减温器（B侧）进行抽芯检查。
7.9 | 减温器 | 锅炉上述减温器喷水角焊缝表面探伤。
7.10 | 减温器 | 锅炉上述减温器集箱对接焊缝。进行金相和硬度复测、壁厚复测、无损复测。
7.11 | 减温器 | 锅炉上述减温器内窥镜检查减温器内壁、内衬套。
7.12 |  | 锅炉前、后包墙过热器下集箱联箱（前、后包墙过热器下集箱：从炉左至炉右为5只分集箱）间打磨后MT检测、必要时UT检测（含Φ32×5管座角焊缝20只），必要时打止裂孔（锅炉36.8米尾部烟道前、后墙）。
8 | 受热面管
8.1 |  | 锅炉防磨防爆检查项目：我厂防磨防爆小组进行自查。检查管子外表面的磨损、腐蚀、刮伤、鼓包、变形（含蠕变变形）、氧化及表面裂纹等情况。
8.2 |  | 锅炉防磨防爆检查项目：锅炉水冷壁高温腐蚀情况检查。锅炉标高在A层、B层之间的左、右侧墙水冷壁打磨后测厚并记录（打磨80根），检查高温腐蚀情况（锅炉17米）。
8.3 |  | 锅炉过热器、再热器、水冷壁、省煤器各取2根进行壁厚、硬度、内壁氧化层厚度、拉伸性能、金相组织等检验。取样管做好名称、规格、材质、取样位置、向火背火侧标记。
8.4 |  | 锅炉高温受热面管屏下弯头射线抽查氧化皮堆积情况，预防性检测。必要时，本体施工单位配合拉葫芦。
8.5 |  | 锅炉尾部烟道吹灰孔下部鳍片表面无损探伤检查疲劳情况，必要时更换吹灰孔。（锅炉46.2米尾部烟道受热面长吹灰孔下部鳍片）。
8.6 |  | 顶棚过热器和左侧包墙、后包墙连接部分及顶棚过热器第1/2/3根间鳍片进行宏观和PT检测。
8.7 |  | 底部水冷壁10处加强筋板PT检测。
9 | 汽包
9.1 |  | 锅炉汽包筒体和封头内表面（尤其是水线附近和底部）和焊缝可见部位宏观检查，汽包内壁焊缝必要时表面探伤。
9.2 |  | 锅炉汽包筒体纵向焊缝、环向焊缝、集中下降管、给水管、饱和蒸汽引出管等管座角焊缝按不小于10%表面和无损探伤。汽包汽水分离器接管座角焊缝按照20%进行表面和无损探伤。
9.3 |  | 锅炉汽包筒体至少抽查1个纵向、环向焊缝的T形接头无损检测。
9.4 |  | #2、#3下降管（锅炉大罩内部2根下降管），汽包管座下部第一条焊缝（2-1、3-1），对接焊缝超声检测；与汽包连接的角焊缝磁粉或者着色检测。
9.5 |  | 汽包#1下降管炉底零米处连接水冷壁分配管表面检查角焊缝和分配管弯头壁厚，必要时超声检测。
9.6 |  | 水冷壁下集箱炉底加热堵头（Φ42×5）对接焊缝在拆保温后射线复查。
10 | 给水管道 | 外观、光谱、硬度、壁厚、椭圆度检验和无损探伤。若发现硬度异常，宜进行金相组织检查。管件、阀壳10%以上项目
10.1 |  | 管道、集箱部位筒体、焊接接头和弯头/弯管的外观质量检查
10.2 |  | 与管道、集箱相连接的小口径管（疏水管、温包座、压力表管、空气管、安全阀、取样等）管座角焊缝。按20%以上（至少5只）进行外观、表面探伤，必要时进行超声等检测。对于缺陷较严重的，必要时割管座进行管孔检查。
10.3 |  | 对主给水管道的三通、阀门进行外表面检验，以及对三通、阀门相邻的焊缝进行表面探伤，必要时超声波探伤。
10.4 |  | A/B/C给泵再循环管弯头对接焊缝及外弧面进行MT检测。
11 | 低温集箱 | 外观、光谱、硬度、壁厚、椭圆度检验和无损探伤。若发现硬度异常，宜进行金相组织检查。管件、阀壳10%以上项目
11.1 |  | 管道、集箱部位筒体、焊接接头和弯头/弯管的外观质量检查
11.2 |  | 与管道、集箱相连接的小口径管（疏水管、温包座、压力表管、空气管、安全阀、取样等）管座角焊缝。按20%以上（至少5只）进行外观、表面探伤，必要时进行超声等检测。对于缺陷较严重的，必要时割管座进行管孔检查。
11.3 |  | 对主给水管道的三通、阀门进行外表面检验，以及对三通、阀门相邻的焊缝进行表面探伤，必要时超声波探伤。
11.4 |  | 锅炉炉底加热管堵头及下部射线复测焊缝及母材，预防性检测
12 | 汽轮机部件
12.1 |  | 汽轮机大轴轴颈，特别是高中压转子调速级叶轮根部的变截面处和前汽封槽等部位，叶轮、轮缘小角及叶轮平衡孔部分，叶片、叶片拉筋、拉筋孔和围带部位，喷嘴、隔板、隔板套等部件进行表面检查，必要时表面探伤。
12.2 |  | 汽轮机高、中压转子大轴硬度检验。
12.3 |  | 汽轮机低压转子末三级叶片和叶根、高中压转子末一级叶片和叶根进行无损探伤；对高、中、低压转子末级套装叶轮轴向键槽部位进行超声探伤。对“反T形”结构的叶根轮缘槽进行超声探伤。
12.4 |  | 汽轮机大轴表面探伤和超声波探伤，带中心孔的增加内窥镜检验。
13 | 发电机部件
13.1 |  | 发电机转子大轴（特别是变截面位置）、护环、风冷扇叶等部件进行表面检验PT。转子若经磁粉探伤应进行退磁。
13.2 |  | 发电机转子滑环表面检查
13.3 |  | 发电机护环晶间裂纹检查。
14 | 紧固件
14.1 |  | 汽机大于等于M32的高温紧固件。100%硬度检查、20%金相组织抽查。
14.2 |  | 汽轮机/发电机大轴联轴器新螺栓安装前外观质量、光谱、硬度检验和表面探伤，旧螺栓20%抽查。
14.3 |  | 汽机每次A修，对高温螺栓进行100%超声检测、硬度检测。对20Cr1Mo1V(Nb)TiB材质螺栓进行20%金相组织抽查，金相组织粗于5级或套晶的应予以更换。高温螺栓应该整根拆出检验。新购高温螺栓，收货前应对外包装、标识、数量和产品质量检验单进行验收；使用前100%光谱、超声、硬度检测；每种规格、抽查1根螺栓进行金相检测，对于20Cr1Mo1V(Nb)TiB材质螺栓，应进行100%金相检测排查。
15 | 大型铸件
15.1 |  | 汽机高压汽缸高温区段的变截面拐角、结合面和螺栓孔部门及主汽门内表面检查，必要时表面探伤或超声检测。
15.2 |  | 汽机2只高排逆止门裂纹缺陷区域复检（汽机6米层2只）。
15.3 |  | 汽机#2高压主汽门阀体表面打磨MT检测，必要时UT检测。
15.4 |  | 汽机#2、#4高压调门阀体表面打磨MT检测，必要时UT检测。
15.5 |  | 汽机#2中压主汽门阀体表面打磨MT检测，必要时UT检测。
16 | 锅炉钢结构
16.1 |  | 锅炉本体主要承重钢结构目视检查。（主要为大板梁、主要立柱、主要横梁）
17 | 承压类特种设备
17.1 |  | #7锅炉法定内部检验
17.2 |  | 压力管道法定检验：#7机组汽水管道、#7机组燃油管道法定检验。
17.3 |  | 汽机侧压力容器法定检验：#7MGGH蒸汽加热器、#7机#6高压加热器、#7机#7高压加热器、#7机#6高加外置冷却器、#7机#1、#2、#3、#4低加、#7机除氧器除氧头、#7机除氧器水箱、#7机低压疏水扩容器、#7机高压疏水扩容器、#7机低加疏水箱、#7机辅汽联箱。配合拆保温、打磨。
17.4 |  | 锅炉侧压力容器法定检验：#7A\B\C仪用空气储气罐、#7MGGH蒸汽加热器、#7炉定排扩容器、#7炉连排扩容器。配合拆保温、打磨。
17.5 |  | 锅炉、汽机安全阀冷态检验和挂牌
18 | 特殊项目
18.1 |  | 锅炉二级过热器进口管组第一根钢102升级改造
18.2 |  | 汽机高压调阀阀杆PT检测（受监部件外的汽机重要部件）
九 | 仪控专业
标准项目
| 就地机柜检修 | 就地接线盒、变送器保护箱（包括保温箱）清扫、封堵检查，线路整理、标志检查、屏蔽及接地线检查、标志检查、技术记录
| 锅炉电磁泄放阀 | 电磁泄放阀的电磁阀绝缘及线圈阻值测试，压力开关校验、试验、回路检查、线路整理、接线端子紧固、标志检查、 技术记录
| 点火装置（含微油） | 检査、清扫、试验就地点火控制柜
检査、更换就地点火控制柜状态指示灯
检査、试验就地点火控制柜就地操作开关
检查、调整油枪点火枪进、退行程开关
检查、清扫、试验油枪点火枪进、退电磁阀
检査、清扫、试验点火器点火枪
检查点火器点火枪连接电缆
检查、调整油阀吹扫阀行程开关
检査、清扫、试验油阀吹扫阀开关电磁阀
线路核对，绝缘检查，端子检查、清扫与紧固
炉前燃油系统相关设备检查调试
| 火检探头（含微油） | 检查、清扫火检柜、端子紧固
火检探头检查、测试、清扫，预制电缆和光纤检査、测试与清扫
火检冷却风软管、探测管，检査、更换、密封，冷却风机控制柜检查、清扫
系统调试：参数调整、联动试验
| 锅炉火焰监视系统 | 机柜清扫、调试、记录
| 变送器调校（见附件清单） | 清扫、校验、回路检查、绝缘检查、端子紧固、接线整理，二次阀门检查、管路排污疏通，标志检查、技术记录
| 逻辑开关调校（见附件清单） | 清扫、校验、回路检查、线路整理、端子紧固、绝缘检查、技术记录
| 热电偶、热电阻调校（见附件清单） | 校验、回路检查、绝缘检查、端子紧固、线路整理、标志检查、技术记录
| 就地压力表拆装调校 （见附件清单） | 清扫、校验、技术记录
| 执行机构调试（见附件清单） | 清扫、调整、标志检查、技术记录
| 给煤机系统检修 | 1.检查、清扫给煤变频控制柜 2.给煤机变频器绝缘检查、软件维护、参数校对、试验 3.检查、清扫、试验转速回路 4.检査、清扫电源开关、接触器 5.给煤机标定、调试 6.线路核对，绝缘检查，端子检查、清扫与紧固
| 精处理控制系统检修 | 机柜清扫、调试、记录
特殊项目
| #7吸收塔除雾器差压不正常（70HTD10CP001) | 1、拆除差压变送器；2、疏通取样管道；3、更换垫片并装复取样管连接件，信号调试。
| #7引风机出口烟气温度3测点不准（70HTA10CT003A)最右侧（更换3支） | 1、温度元件拆除；2、安装新元件；3、接线、调试。
| #7吸收塔进口温度元件更换（3支） | 1、温度元件拆除；2、安装新元件；3、接线、调试。
| #7炉KW04保温保护柜内汽包水位变送器LT0104/LT0103分开布置 | 1、新增一个变送器保温箱，柜内增设一路伴热电源，供改接后的信号取样管伴热用；2、将现有汽包水位变送器LT0104/LT0103（含对应补偿用的汽包压力PT0204/PT0205）分开布置，即同一汽包水位及汽包压力布置在同一保温箱内；
| #7炉屏过壁温TE18353不准（显示5℃） | 1、检查确认温度元件状态，重新敷设测温元件，进行接线、调试。
| 各个灰斗核子料位计的检查 | 1、配合机务检查各个料位计的零位，对料位计状态参数进行检查； 2、完善就地金属保护管及电缆标识。
| 加装密封油油温测点引入DCS | 1、温度元件校验、安装；2、电缆敷设、信号接线；3、信号核对
| 油氢差压测量方式优化 | 1、拆除原来旧的差压变送器2、测量管路重新设计3、安装两个压力变送器4、画面、逻辑修改
| 氢露点仪、纯度仪的校验 | 1、4个探头及二次表拆装 2、配合厂家进行校验 3、对不合格探头及数显表进行更换
配合项目
| 磨煤机及油站检修（含电机） | 1.检査、清扫热工表计 2.检査、清扫、试验电磁阀 3.执行器检查、清扫，定阀位，调试 4.检査、清扫磨煤机控制机柜 5.线路核对，绝缘检查，端子检查、清扫与紧固 6.油站调试配合
| 送风机及油站检修（含电机） | 1.检査温度元件 2.检查、清扫油量、压力开关、差压变送器等 3.检查风机控制回路、振动回路 4.线路核对，绝缘检查，端子检查、清扫与紧固 5.拆除、回装各类表计
| 引风机及油站检修（含电机） | 1.检査温度元件 2.检查、清扫油量、压力开关、差压变送器等 3.检查风机控制回路、振动回路 4.线路核对，绝缘检查，端子检查、清扫与紧固 5.拆除、回装各类表计
| 一次风机及油站检修（含电机） | 1.检査温度元件 2.检查、清扫油量、压力开关、差压变送器等 3.检查风机控制回路、振动回路 4.线路核对，绝缘检查，端子检查、清扫与紧固 5.拆除、回装各类表计
| 空预器系统检修（含电机） | 1.检查、清扫控制柜 2.检查轴承温度元件、火灾报警温度元件 3.检査、清扫转速探头、继电器、接触器、开关 4.线路核对，绝缘检查，端子检查、清扫与紧固 5.检查、清扫导向、支撑油站压力、差压等开关
| 吸收塔循环泵系统检修（含电机） | 1.检查温度元件 2.线路核对，绝缘检查，端子检查、清扫与紧固 3.拆除、回装各类表计
| 凝结水泵检修（含电机） | 1.线路核对，绝缘检查，端子检查、清扫与紧固 2.拆除、回装各类仪器仪表
| 给水泵组检修（含电机） | 1.检査、清扫、调整阀继电器、接触器 2.检査、调整转速探头 3.线路核对，绝缘检查，端子检查、清扫与紧固 4.拆除、回装各类仪器仪表
| 循泵检修（含电机） | 1.轴承温度元件拆装、校验 2.电机线圈温度拆装、检查 3.通道核对
| 配合机务完成干出灰系统68个气动门拆装 | 1.就地行程开关、仪用压缩空气管的拆卸， 2.完成就地行程开关、仪用压缩空气管的装复 3.完善金属保护管及线缆标识 4.确认操作箱内无杂物；过滤器无积水积油；接线可靠;电磁阀、操作开关等动作可靠 5.配合机务完成单体调试
文明生产整治项目
| 现场蛇皮套管整改 | 更换一部分蛇皮套管，接线整理、规范

## #10炉C修外包项目表
锅炉专业
标准项目
一 | 炉本体 |  | 备注
1 | 水冷壁及其联箱
1.1 |  | 水冷壁积灰、积焦清理
1.2 |  | 检查测量水冷壁管外部腐蚀、磨损、壁厚抽样测厚、胀粗鼓包、微裂纹等缺陷，并对查出缺陷进行处理
1.3 |  | 燃烧器区域水冷壁高温腐蚀管子和吹灰孔附近水冷壁吹损管子更换，暂定（30根）
1.4 |  | 割管取样水冷壁管2根，检查管内腐蚀、结垢情况
1.5 |  | 炉前顶棚与水冷壁穿墙管检查，墙再与水冷壁穿墙管检查，前水冷壁上联箱保温密封板处理，
1.6 |  | 水冷壁下联箱内水冷壁均流孔板检查、清理，损坏更换
1.7 |  | 水冷壁下联箱#1-#4人孔门开门，接合面研磨、封门、热紧螺丝
1.8 |  | 四角风箱、OFA风箱密封盒与水冷壁连接角焊缝打磨、配合PT检查处理
2 | 过热器及其联箱
2.1 |  | 检查测量过热器管外部腐蚀、磨损、胀粗鼓包、微裂纹等缺陷
2.2 |  | 水平低温过热器防磨罩更换、管夹、定位管、阻流板等附件检查并修复完善
2.3 |  | 末级过热器取样二根
2.4 |  | 过热器超温管屏增加防磨罩
2.5 |  | 过热器减温水减温器抽芯检查配合
3 | 再热器及其联箱
3.1 |  | 检查测量再热器管外部腐蚀、磨损、变形、胀粗鼓包、微裂纹等缺陷，（缺陷处理工时加计）
3.2 |  | 屏再、末再管夹、定位夹等附件检查并修复完善
3.3 |  | 末级再热器内四圈下弯头材质升级改造 | 较大项目费用另列
3.4 |  | 末级再热器高温段取样二根
3.5 |  | 再热器超温管屏增加防磨罩
3.6 |  | 再热器二级减温水管路封堵，管路拆除
3.7 |  | 再热器减温水减温器抽芯检查配合
4 | 省煤器及其联箱
4.1 |  | 检查测量各省煤器管外部腐蚀、磨损、变形、胀粗鼓包、微裂纹等缺陷，（缺陷处理工时加计）
4.2 |  | 省煤器割管取样二根
4.3 |  | 省煤器蛇形管防磨罩更换、省煤器出口弯头加防磨罩、管夹、定位夹、阻流板等附件检查并修复完善
5 | 燃烧器
5.1 |  | 四角燃烧器喷嘴检查，缺陷处理；喷嘴周围结焦处理
5.2 |  | 四角燃烧器方粉管内部陶瓷贴片检查，掉落严重或烧损的更换。
5.3 |  | 四角微油进油过滤器滤网、母管过滤器滤网清洗，微油枪解体检修，油枪雾化片更换、金属软管检查或更换
5.4 |  | 四角油枪（12支）解体检修，油枪雾化片更换、金属软管检查或更换，推进装置完好无卡涩现象
5.5 |  | 四角风箱人孔门开关，风箱漏灰检查处理（29.3m炉右热风风箱顶部破洞）
5.6 |  | 二次风门校松，开度调整，配合调试
5.7 |  | 四角燃烧器摆角装置检查、开关校松处理，配合调试；
5.8 |  | SOFA燃尽风校松、卡处理，开度调整，配合调试
6 | 本体其它及附件
6.1 |  | 炉膛水冲洗
6.2 |  | 炉膛内搭设升降平台，炉内受热面搭设架子 | 另外外包
6.3 |  | 内外部检验（“四管”规范化检验）
6.4 |  | 开、封本体人孔门，漏灰处人孔门更换填料；底部人孔门冷却水盘根更换（2只），水源由闭冷水改接至杂用水。
6.5 |  | 炉膛看火孔检查、变形更换，打焦孔、炉人孔门检修并校松，消除漏灰、更换填料。
6.6 |  | 炉本体联箱、管道各膨胀指示器缺陷处理、校对，损坏指示器更换；汽包、联箱支吊架检查调整
6.7 |  | 锅炉水压试验（本体、管阀）
6.8 |  | 锅炉规范化检查配合及消缺
6.9 |  | #10炉炉内升降平台起重操作配合
6.10 |  | 支吊架检查，修复或更换
6.11 |  | 平台格栅、栏杆、楼梯等检查、修复
6.12 |  | 运行超10万小时各联箱、减温器所有疏水、放空气、取样等小管径管子及弯头更换（至一次阀前，约500米） | 较大项目费用另列
7 | 本体吹灰器
7.3 |  | 声波吹灰器发声器检查、损坏更换；压缩空气进口滤网清理、管内疏通，投用调试。
8 | 省煤器落灰管
8.1 |  | 省煤器落灰管闸板门盘根更换、校松，管内滤网清理
8.2 |  | 省煤器落灰管各膨胀节检查并消漏；大块分离器开门清灰、检查。
8.3 |  | 省煤器落灰管支吊架检查、调整。
二 | 炉管阀
三 | 捞渣机及渣仓
1 | #10A、#10B捞渣机
1,1 |  | 大链条紧松度调整。
1.2 |  | 刮板及刮板销子检查。
1,2 |  | 机头液压驱动装置油站滤芯清洗、液压油更换、过滤、油站清理。
1.3 |  | 机尾液压张紧装置检查、清理、更换润滑油并过滤。
1,3 |  | 张紧液压油更换、过滤。
1.4 |  | 捞渣机内导轮更换（4只），从动导轮检查，损坏严重的更换
1,4 |  | 捞渣机从动轴轴承检查加油脂。
1.5 |  | 导轮、链轮检查加油脂。
1,5 |  | 捞渣机炉底上水封改造
1.6 |  | 捞渣机尾部积渣清除，贮渣仓清理，整修（钢板补约8平方）。
1,6 |  | 捞渣机船体检查消漏
1.7 |  | 捞渣机及渣仓的平台、爬梯、栏杆检查、损坏、腐蚀处更换、修复。
1,7 |  | 渣仓切向挡板校松、调试
1.8 |  | 渣仓气动放渣门校松、金属管检查、更换、溢流水管清渣疏通。
1,8 |  | 渣仓滤网堵疏通清理
1.9 |  | 试转。
2 | 液压泵站及关断门
2.1 |  | 液压关断门取消拆除，更换不锈钢板密封
2.1 |  | 液压泵站拆除
2.1 |  | 关断门油站拆除
2.1 |  | 关断门液压油管拆除
3 | 溢水泵
3.1 |  | 溢水泵吊出检查，轴承检查、加油脂。
3.2 |  | 溢水泵出口气动门、炉底冲灰水水封气动调节门解体检修
3.3 |  | 溢水泵出口管疏通。
3.4 |  | 溢流水沟清理，水池清理污泥和灰渣。
3.5 |  | 试转。
四 | 风机及风烟道
1 | #10A、10B引风机
1.12 |  | 引风机进、出口挡板检查、校松、轴承更换、轴头盘根更换、挡板密封片更换、连杆球形铰链更换、消漏、校对开度调试
2 | #10A、#10B送风机
2.2 |  | 进口风道检查磨损、积灰情况，清灰、修补进口风道、风道支撑修补。
2.12 |  | 送风机出口挡板、再循环风门检查、校松、损坏轴承更换、校对开度；轴头消漏。送风机热风再循环风门前风道割孔检查积灰情况并清理
3 | #10A、#10B一次风机
3.3 |  | 进口风道检查焊补，消音器检查修补
3.5 |  | 一次风机进、出口风门检查校松并重新校正开度；轴头消漏，加油，损坏轴承更换。
4 | 烟风道及附件
4.1 |  | 开关人孔门，烟风道检查消漏、膨胀节检查；风烟道清灰（外包
4.2 |  | 送风机出口联络挡板检查、校松、消漏、加油、校对开度；损坏轴承更换。
4.3 |  | 一次风出口联络挡板、冷一次风挡板检查、校松、消漏、加油、校对开度；损坏轴承更换。
4.4 |  | 扫描冷却风机滤网清洗，切向挡板检修，出口膨胀节更换。
4.5 |  | 微油冷却风机滤网清洗，切向挡板检修，出口膨胀节更换。
4.6 |  | 电除尘进、出口挡板检查、校松、消漏、加油、校对开度；损坏轴承更换。
4.7 |  | 湿电#1、#2出口挡板检查、校松、消漏、加油、校对开度；损坏轴承更换。
4.8 |  | 一次风机、送风机风道放水阀校松
5 | 冷却水系统
5.1 |  | 杂用水母管检查、消漏。
6 | 脱硝系统
6.1 |  | 开关人孔门，检查。
6.2 |  | 尿素输送管路检查消漏
6.3 |  | CEMS反吹扫管路隔离阀拆卸清理、管路吹扫；管路查漏、消漏
6.4 |  | CEMS取样管查漏、消漏
6.5 |  | 开关人孔门，检查喷氨格栅喷氨管路磨损、焊补更换磨损管路，并加放磨板，割管检查堵塞管路情况，疏通管路、喷嘴，
6.6 |  | 喷氨格栅手动调节阀检查、消漏、校松、损坏阀门更换、检测孔疏通。
6.7 |  | 检查声波吹灰器发声器清灰、清洗膜片，视情况更换膜片
6.8 |  | 尿素溶液喷枪枪嘴清洗4个。
6.10 |  | 尿素溶液循环泵进口滤网清洗。
6.11 |  | 脱硝风道风量测点一次阀更换2只
6.12 |  | 热解炉底部风道开人孔门检查结灰、积水情况
6.13 |  | 脱硝一次风隔离门检查校松、消漏、更换法兰垫、更换格兰填料。
6.14 |  | 尿素热解炉出口总门检查校松、消漏、更换法兰垫、更换格兰填料。
6.16 |  | A、B喷氨格栅进口联箱检查清灰
6.17 |  | 开关人孔门，检查喷氨格栅喷氨管路磨损、焊补更换磨损管路，并加放磨板，割管检查堵塞管路情况，疏通管路、喷嘴，
6.18 |  | 脱硝一次风电动调节阀检查校松、消漏、更换法兰垫、调试
6.19 |  | 催化剂第三层更换 | 较大项目费用另列
7 | #10A、#10B空预器
7.1 |  | 开关人孔门，更换盘根，消除泄漏。
7.2 |  | 空预器三向密封、检查调整
7.3 |  | 换热元件A、B侧各吊出一组检查。
7.4 |  | 空预器内部消防水、水冲洗管道检查、疏通、修补、靠空预器壳体处更换。
7.5 |  | 空预器一、二次风道、烟道及膨胀节漏检查并消漏、风道支撑检查加固，空预器外壳检查、消漏；空预器一、二次风之间壳体割孔检查壳体、弧形板磨损情况，并根据检查情况挖补，消漏，中心筒硬密封挖补，上、下中心筒消漏、上中心筒加装法兰压盖、盘根。
7.6 |  | 减速箱更换检修配合（含拆装、找正、吊装、装车、运输用底座支架制作等）、更换润滑油等，主、副电机中心找正，大齿轮盘调整。（上次是2022/4/检修）
7.7 |  | 空预器减速机与电机联轴器弹性块检查更换，中心重找。
7.8 |  | 空预器主轴对轮找中心
7.9 |  | 空预器支撑轴承、导向轴承检查和更换润滑油
7.10 |  | 空预器放水门检查焊补
7.11 |  | 空预器减速箱账套调整、耦合器调整、减速机加油。
7.12 |  | 空预器进口烟道档板开关加油校松灵活、损坏轴承更换、开度核对、配合调试。
7.13 |  | 烟风道消漏、压差测点疏通、内部支撑磨损加固。
7.14 |  | 空预器出口二次风挡板轴头轴承修复、更换、消漏、加油、校松灵活、开度校对、配合调试。
7.15 |  | 空预器出口一次风挡板轴头轴承修复、更换、消漏、加油、校松灵活、开度校对、配合调试。
7.16 |  | 空预器烟气出口联络档板校松，连杆、球形铰链检修更换，开度校正
7.17 |  | 空预器水冲洗喷嘴检查疏通、修复。
7.18 |  | 空预器冷却水管检测、疏通、消漏
7.19 |  | 烟风道下部积灰清理。（已外包）
7.20 |  | 空预器放水门检查焊补
7.21 |  | 空预器下中心筒密封更换
7.22 |  | 空预器高压化学水冲洗（外包）
7.23 |  | 空预器高压化学水冲洗配合，拆、装烟风道放水阀
7.24 |  | 空予器试转
五 | 制粉、MGGH系统
1 | #10炉MGGH系统
1.1 |  | 烟气冷却器、加热器开关人孔门。
1.2 |  | 烟气加热器、冷却器内部管子查漏，检查管子积灰情况，热媒水系统查漏消漏。
1.3 |  | A、B热媒水泵联轴器检查，更换润滑油，冷却水管路检修疏通
1.4 |  | 加热器、冷却器热媒水进、出水门、疏水门、放汽门，热煤水泵出口阀和MGGH蒸汽加热各阀门消漏、清理、阀杆加油脂，各电动阀调试。
1.5 |  | 声波吹灰器解体检修（4台）。
1.6 |  | 配合MGGH烟气冷却器、加热器高压冲洗
2 | 制粉系统
磨煤机进口风道及风门检（5台）
2.1 |  | 开关人孔门、盘根更换、风道清理积灰。
2.2 |  | 一次风热风快关门解体，更换密封盘根，并调试
2.3 |  | 一次风热风门、快关门关不到位处理（执行器连杆修正）。轴头更换盘根消漏,内部轴板磨损焊补，滚轮、销子检查，开度调试。
2.4 |  | #10A、#10B、#10C、#10D、#10E磨煤机出口插板门密封更换消漏，调试。
2.5 |  | 一次风冷风快关门、调节门检查、调试。
2.6 |  | 麿煤机热风调整门附近管道漏粉拆保温检查处理；进口下降弯头部拆保温查漏、消漏，冷、热一次风道消漏。
2.7 |  | 磨煤机基座外气封更换(配合厂家)
3 | 给煤机（5台）
3.1 |  | 开关前后、左右侧检修门，清理给煤机积粉积煤
3.2 |  | 驱动滚筒、张紧滚筒、张力滚筒解体检修、更换油脂、轴承、油封
3.3 |  | 清扫链驱动链轮、张紧链轮、检解体检修。
3.4 |  | 皮带称重棍、水平托辊检修或更换。
3.5 |  | 更换给煤机皮带（包括张力及运行轨迹调整）
3.6 |  | 尾部落煤口导流板修复至要求间隙，下煤口检查修理。
3.7 |  | 刮煤板装置解体，刮皮更换或剪切修整。
3.8 |  | 皮带及清扫链减速机检查、换油、消漏。
3.9 |  | 给煤机试转及配合称重装置标定。
3.1 |  | 试转
4 | 密封风机（两台）
4.1 |  | 叶轮检查，联轴器链接销检查更换。
4.2 |  | 轴承箱清理、润滑油更换、轴承揭盖检查，
4.3 |  | 试转。
5 | 原煤斗煤闸门及落煤管
5.1 |  | #10A、#10B、#10C、#10D、#10E原煤仓内部检查
5.2 |  | #10A、#10B、#10C、#10D、#10E给煤机进口煤闸门解体检修，清理煤粉，并开关校核、校松。
5.3 |  | #10A、#10B、#10C、#10D、#10E给煤机出口煤闸门解体检修，清理煤粉，并开关校核、校松。筒体及落煤管磨穿焊补
6 | 送粉管道及构件
6.1 |  | #10A、#10B、#10C、#10D、#10E磨煤机出口多出口及衬板装置更换（10件）
6.2 |  | 煤粉管弯头更换（10件）
6.3 |  | 落煤筒挖补
6.4 |  | 送粉管道各接头密封圈检查更换、弯头、节流孔门、补偿器、支吊架检查消漏和调整 。
6.5 |  | 送粉管道焊补（临时堵漏处）、出口闸板门天方地园消漏
7 | #10A、#10B、#10C、#10D、#10E磨煤机大修 |  | 另外项目外包
| 清理积煤 | 清理磨内、一次风室积煤清理
| 平台栏杆移、复位 | 平台栏杆移、复位
磨辊翻进、出
拆装磨门盖上密封空气管接头
磨门盖拆卸、装复
磨辊翻出、恢复
磨辊检修
磨辊辊胎更换
磨辊头衬板及磨辊头衬板装置更换
磨辊解体更换轴承、密封耐磨环、油封、O型圈、润滑油，端隙调整
磨碗检修
压紧环拆除装复
磨碗清扫
磨碗衬板更换
延伸环及叶轮风环
延伸环及叶轮风环检查修复，如果严重更换
导向装置下排衬板全部更换
叶轮与筒体侧隙磨损修复(缩小间隙至6毫米，盘车检查)，节流环焊点加固（上下两面焊），叶轮底部挡风板磨损检查修复
分离体及耳轴装置检修
分离体磨损检查消缺，衬板磨损更换
耳轴检查消缺
侧机体及刮煤板
磨煤机筒体焊补修复，导向装置衬板支承板全部更换
刮煤板耐磨衬板更换
基座气密封检修
更换机座外气封配合
排渣门调试消漏
排渣箱清理，上下排渣门调试消漏
| 弹簧加载力 | 弹簧加载力复核及调整
| 磨辊与磨盘、加载杆间隙找正 | 磨辊与磨盘、加载杆间隙找正
| 润滑油站系统 | 减速机、油站表计压力接头漏油、油泵及其管路检查消漏，滤网清洗，油位检查补充，油站试转
| 磨煤机试转 | 磨煤机试转
六 | 环保专业
除尘器系统
1 | 电除尘
1.1 | 电除尘规范化检查 | 电除尘器规范化检查。
1.2 | 电除尘器清灰 | 电场内部灰斗堵灰疏通监护；检修产生积灰清理（包括装车）。
1.3 | 阳极板检修 | 阳极板变形、磨损、位移检查、调整，阳极板破损处修补，顶部吊架平直度及焊缝检查、补焊，阳极板固定件检查，松动磨损螺栓更换，撞击杆、砧变形、磨损更换，同极间距检查、校正。
1.4 | 阴极大小框架检修 | 阴极振打框架检查，破损部位更换，大小框架水平度、垂直度、位移、变形情况检查、调整，大小框间连接件、紧固件检查修理，吊杆、保护套筒同心度调整。
1.5 | 阴极线检修 | #1、#2、#3、#4电场极线固定端重点检查，螺栓脱落或松动的补焊、更换；各电场极线腐蚀、磨损、变形情况调整、故障线更换，异极间距检查、调整。
1.6 | 振打传动减速机检修 | 阴、阳极振打减速机润滑油更换，振打减速机整体更换2台；阴、阳极振打输出轴头连接件检查、更换。
1.7 | 阴极振打轴系、锤系检修 | 各电场阴极振打竖轴整体检查、垂直度校正，有问题的进行更换。支承轴承耐磨套、托板检查，超标更换，支架焊缝损坏更换补焊，振打轴弯曲度检查、校正，各轴承座水平度、同轴度、联轴器间隙调整，大小针轮检查及更换，各振打锤头、锤臂及耐磨套检查更换，振打承击钻中心调整，振打瓷轴清理、检查更换；阴极振打拢烟罩检查修复。
1.8 | 阳极振打轴系、锤系检修 | 各电场阳极振打横轴整体检查、振打轴弯曲度检查、校正，有问题的进行更换；支承轴承耐磨套、托板检查，超标更换，支架焊缝损坏更换补焊。轴承座水平度、同轴度、联轴器间隙调整，隔套密封装置、隔板、挡套垫圈检查更换。各振打锤头、锤臂及耐磨套检查更换，振打承击砧中心调整、固定螺栓松动脱落的紧固复装。
1.9 | 导流板、气流分布板、槽形板检修 | 导流板、挡风板磨损、变形、腐蚀情况检查修理，气流分布板连接固定卡子、上部吊杆、均布孔板、螺栓磨损修补，槽形板开裂磨损修理更换，顶部吊挂变形调整，焊缝、螺栓检查更换。
1.1 | 壳体、出入口烟道 | 壳体、出入口烟道腐蚀、漏风情况检查修理。
1.11 | 电除尘及灰斗人孔门检修 | 人孔门开、关灵活性检查及结合面密封情况检查修复
1.12 | 灰斗检修 | 检查灰斗壁板腐蚀、减薄、泄漏情况，并进行修复。对灰斗内部支撑结构、灰斗壁板与底梁等连接焊缝进行检查，对存在虚焊、开焊、锈蚀减薄、变形处进行修复；对灰斗挡板链条调整；各电场灰斗挡风板修复。
2 | 电除尘干出灰系统
2.1 |  | #10炉电除尘各仓泵流化、背压进气管、透气管及弯头检查、消漏。
2.2 |  | #10炉电除尘各仓泵进气管、流化进气管、背压进气管逆止阀更换；各仓泵进气管、流化进气管、背压进气管气动隔离阀、手动隔离阀更换。一电场仓泵透气阀更换；10A、10B输灰管大小补气阀及逆止阀更换。
2.3 |  | #10炉电除尘仓泵进料阀共16只（DN200气动闸阀8只、DN200气动蝶阀8只）、出料阀共6只（DN150气动闸阀2只、DN125气动闸阀4只）全部拆下检查严密性，不合格的进行更换。各仓泵进料膨胀节检查、磨损严重的更换。
2.4 |  | 电除尘各仓泵底部卸灰器拆盲板内部清理
2.5 |  | 检查仓泵内部背压流化管及喷嘴，修复断裂管段。
2.6 |  | 各灰斗插板阀、下料管手动隔离阀严密性及开关灵活性检查，不合格的进行更换。
2.7 |  | 输灰管套筒式伸缩节更换3只，弯头更换6只；沿途钢支架修复。
3 | 冷灰斗干出灰系统
3.1 |  | #10A、#10B冷灰斗仓泵内部检查清理，导流喷嘴更换
3.2 |  | 仓泵内部背压流化管及喷嘴修复。
3.3 |  | #10A、#10B冷灰斗仓泵进料阀（DN200气动闸2只）、出料阀（DN100气动闸1只）检查更换；冷灰斗仓泵进料预关阀（DN200气动蝶阀）更换。
3.4 |  | #10冷灰斗四根下料管管道检查，磨损管段更换，下料管位置校正、固定支架恢复、金属膨胀节（4只）更换。
3.5 |  | 仓泵流化进气管、背压进气管逆止阀检查更换4只，各仓泵流化进气管、背压进气管手动隔离阀更换4只，仓泵气动进气阀、进气管手动隔离阀更换，进气管节流孔板更换，大、小补气阀及节流孔板更换；各仓泵流化、背压进气管、进气管及弯头检查、消漏。
3.6 |  | 输灰管磨损部分更换40米，弯头更换2只,套筒式伸缩节更换1只，沿途钢支架修复。
4 | 湿电
4.1 | 湿式电除尘器检修 | 湿式电除尘器开人孔门，规范化检查并消缺（包括阳极模块检查清理、极间距检查校正、内部涂磷缺损，腐蚀等检查）。
4.2 | 湿电清理 | 湿式电除尘器阳极模块积渣清理监护
4.3 | 湿电修补 | 湿式电除尘器内部钢板检查，腐蚀部分焊补修复。
4.4 | 湿式电除尘器冲洗水 | 湿式电除尘冲洗水管路检查消漏、电动阀检查消漏，内部喷嘴位置校正。
4.5 | 湿电监护 | 湿电内部涂鳞修复外包施工时监护。
4.6 | 湿电人孔门 | 人孔门开、关灵活性检查，更换密封盘根。
4.7 | 湿电气流均布板检修 | 检查湿电气流均布板固定情况，板块间加装不锈喉箍加固。
4.8 | 烟道除雾器 | 烟道除雾器内部检查消缺，内部排水管路检修及喷嘴疏通；冲洗水管道检查及消漏，13只电动蝶阀阀体更换。
5 | 灰库
5.1 |  | #10A、#10B输灰管库顶切换阀更换（DN200气动插板阀2只、DN150气动插板阀2只）。10A、10B输灰管卸灰三通更换。
5.2 |  | 三台布袋除尘器检修，布袋更换。
5.3 |  | #9原灰库、粗灰库、细灰库散装机检修4台，包括：散装机减速机换油、钢丝绳更换、布袋更换、伸缩套筒校正等，保持散装机伸缩自如，无卡阻现象。
5.4 |  | 灰库二楼吸尘风机检修3台，吸尘风管疏通。
脱硫系统
6 | 吸收塔
6.1 |  | 吸收塔、塔外浆池、托盘层、除雾器层人孔门开启及关闭
6.2 |  | 吸收塔排污阀及排污门更换修复
6.3 |  | #10炉吸收塔除雾器喷嘴疏通，支撑、连接件检修。
6.4 |  | 除雾器冲洗水总阀更换，24只支阀（DN125蝶阀）全部拆卸检查及更换。
6.5 |  | 喷淋管、喷嘴堵塞情况检查，喷淋管道支撑梁、吸收塔及塔外浆池塔壁衬胶检查，对漏点处焊补修复。
6.6 |  | 吸收塔托盘及固定件检查修复。
6.7 |  | 吸收塔进口烟道涂鳞检查，对漏点处焊补修复，进口烟道膨胀节排污管疏通。
6.8 |  | 吸收塔及塔外浆池布置氧化风管管道检查及塔内氧化风矛状管检查疏通。
6.9 |  | #10A、#10B、#10C、#10D吸收塔搅拌器检修:机械密封、轴承、三角皮带更换；轴、叶轮检查，对磨损严重的更换。塔外浆池#10A、#10B搅拌器检修：机械密封、支撑总成、三角皮带更换；叶轮检查，对磨损严重的更换。
6.10 |  | 吸收塔内部喷淋管喷嘴修复及吸收塔、塔外浆池涂鳞、衬胶修复外包施工时监护。
6.11 |  | 吸收塔内部、进口烟道清理及冲洗施工时监护。
6.12 |  | 脱硫事故浆液管、石灰石浆液回流管、回用水管、排出泵回流管衬胶管道检查，损坏处更换；拆除上述管道与吸收塔连接大小头及连接短管，对管道衬胶检查，损坏的更换。
6.13 |  | 石灰石供浆调节阀拆卸检查，回流节流孔板、回流管、旁路管拆除疏通，衬胶管检查，损坏处更换
6.14 |  | 冷却水管、工艺水管检查消漏。
6.15 |  | #10A、#10B石膏排出泵大修，进、出口管道、阀门磨损检查、管道衬胶检查（有损坏需更换）；
6.16 |  | 浆液排放电动门、再循环电动门、冲洗水电动阀阀体及相关管道检查，有损坏需更换。
6.17 |  | 入口烟道脱硫事故喷淋管10根支管重新制作；工艺水及冷却水至事故喷淋隔离阀更换。
7 | 吸收循环泵进、出口大小头及进、出口短管检修 | #10A、#10B、#10C、#10D、#10E吸收塔循环泵检查进出口大小头、进出口短管及膨胀节衬胶情况，如有损坏，将其拆卸进行更换或返厂修复。
8 | 吸收循环泵检修 | #10A、#10B、#10C、#10D、#10E吸收塔浆液循环泵检修：通流部件腐蚀、气孔、磨损情况检查及更换（其中，叶轮、护板返厂修复，泵壳就地修补）；机械密封检查及更换；轴承体检查、更换润滑油，其中轴承体大修两台；联轴器找中心；各吸收塔循环泵进口电动阀阀体密封性检查。
9 | 石灰石浆液泵大修 | #10A、#10B石灰石浆液泵更换轴承、机封，通流部分检查；基座调节螺栓更换；进、出口阀门严密性检查及更换。
10 | 石膏仓检修 | 刮板机减速机更换，大齿轮、刮刀臂检查维护，润滑油泵及管路检查维护。仓壁振动器检修二台。下料斗加强筋焊接。
11 | 除雾器冲洗水系统 | 五期烟道除雾器冲洗水泵大修1台；进、出口阀门严密性检查及更换。#10A、10B除雾器冲洗水泵大修，出口阀门及逆止阀更换；除雾器冲洗水泵A、B滤网重新制作并更换，滤网排污阀更换。
12 | 石灰石粉仓系统检修 | #9石灰石粉仓布袋除尘器布袋更换；#9石灰石浆液制备箱搅拌器轴承、减速机保养；锁气器解体大修2台；回用水管路、阀门检查修复；气化风管路检查修复。。
13 | 氧化风机检修 | #10A、#10B氧化风机滤芯更换
14 | 石膏脱水机检修 | #7B圆盘脱水机检修：更换滤布袋5盘；干油泵更换，油管路疏通；主轴摩擦片拆除检查，油道清理；搅拌器密封填料更换，轴承加油；排料装置检修；主轴减速机保养，减速机小齿轮更换；反吹阀检查更换，反吹管路更换。
15 | 石膏浆液泵检修 | #7C石膏浆液泵大修；
16 | 脱硫回用水泵 | #7A回用水泵大修；
七 | 金属监督项目 | 厚壁大管道、压力容器打磨前要拆出焊缝两侧保温30cm，焊缝两侧各打磨20cm，磨出金属光泽。
金属材料
受监部件质量证明书检查
锅炉合金管、高温螺栓等光谱硬度检验
焊接质量
锅炉、汽轮机承压管道和部件的焊接，应由有相应资质的焊工担任。
焊接材料均由制造厂的合格证。
锅炉、汽轮机承压管道和部件的焊接的焊缝外管质量检验不合格时，不允许进行射线或超声检验。
| 主蒸汽管道及其小口径管 | 外观、光谱、硬度、壁厚、椭圆度检验和无损探伤。若发现硬度异常，宜进行金相组织检查。管件、阀壳10%以上项目
安装前硬度、金相组织异常的管件。进行金相和硬度复测、壁厚复测。
安装前椭圆度较大、外弧侧壁厚较薄的弯头/弯管。进行金相和硬度复测、壁厚复测。
锅炉左侧出口第一、二个弯头/弯管（标高66米）、汽轮机两入口管道临近的第一、二、三个90°弯头/弯管，进行金相和硬度复测、壁厚复测。
弯管外弧侧、中性面的壁厚和椭圆度、硬度。锅炉左侧出口第一、二个弯头/弯管（标高66米）。
弯管外弧侧的金相组织、和磁粉检测。锅炉左侧出口第一、二个弯头/弯管（标高66米）。
弯管中性面内壁超声波检测。锅炉左侧出口第一、二个弯头/弯管（标高66米）。
小口径管（外径小于89mm）：与主汽管道连接的温包座（五期机组主汽温包保护套套接角焊缝异种钢接头存在易失效风险）、压力表管、安全阀、疏水管、流量计管座等约30处角焊缝进行外观、表面探伤，必要时进行超声等检测。对于缺陷较严重的，必要时割管座进行管孔检查。
高压旁路阀门前部的管座（2只）角焊缝及区域蒸汽管道光谱、硬度、金相检查。高旁管道全部拆保温检查，光谱复核材质、硬度、金相和超声、磁粉检查。
| 主汽供热管道 | 汽机Фn159×17，P91；三通整体及接口（汽机6米）3只弯头（弯管）及管道角焊缝。表面打磨后UT+MT+硬度+测厚，硬度异常的金相检测；排查重点三通是否冷凝水疲劳。
再热蒸汽管道及其小口径管
安装前硬度、金相组织异常的管件。进行金相和硬度复测、壁厚复测。
安装前椭圆度较大、外弧侧壁厚较薄的弯头/弯管。进行金相和硬度复测、壁厚复测。
锅炉左侧出口第一、二个弯头/弯管（标高66米）、汽轮机入口临近的第一个、二个弯头/弯管，进行金相和硬度复测、壁厚复测。
弯管外弧侧、中性面的壁厚和椭圆度、硬度。
弯管外弧侧的金相组织、和磁粉检测。
弯管中性面内壁超声波检测。
小口径管（外径小于89mm）：与再热管道连接的温包座（五期机组热段温包保护套套接角焊缝异种钢接头存在易失效风险）、压力表管、安全阀、排气阀管座角焊缝按20%以上（至少5只）进行外观、表面探伤，必要时进行超声等检测。对于缺陷较严重的，必要时割管座进行管孔检查。
锅炉4.5米至22米标高竖直管、22米水平弯管、22米弯头至42米墙再进口的冷再管道对接焊缝、纵焊缝和弯头MT或PT、UT检查。
导汽管及其小口径管
汽轮机进口的导汽管（高、中压导汽管），进行外观和无损检验、硬度、金相、测厚。
小口径管（外径小于89mm）：与导汽管连接的温包座、压力表管、安全阀、排气阀管座角焊缝按20%以上（至少5只）进行外观、表面探伤，必要时进行超声等检测。对于缺陷较严重的，必要时割管座进行管孔检查。
汽机零米，对高压导汽管4只疏水管座至疏水管汇集母管前、直至一次阀前角焊缝和对接焊缝、变径处进行了无损复查，打磨、测厚。
高温集箱
锅炉安装前硬度、金相组织异常的集箱筒体部位、焊缝。进行金相和硬度复测、壁厚复测、无损复测。
锅炉对正常焊缝，每个集箱宜抽查1道焊缝。进行金相和硬度复测、壁厚复测、无损复测。
锅炉按照20%对末过出口集箱和高再出口集箱的管座角焊缝进行抽查外观检验和表面探伤，必要时进行超声检测。
锅炉按集箱筒节、焊缝数量的10%进行母材和焊缝及焊缝临近母材的硬度和金相检验。
大罩内弯头等大口径管件不等径对接焊缝MT检测，必要时UT复查
墙再出口集箱至屏再入口集箱连接管弯头、三通进行MT、UT检测。屏再入口集箱炉左第一个三通炉前第一根管子焊缝进行MT和UT检测，其余三通角焊缝进行MT抽查，必要时UT复查
对末过出口集箱进行金相、硬度检查。
| 向空排汽管 | 锅炉对过热器、再热器集箱向空排汽管接管座焊缝进行外观检验和表面探伤、超声波检验，必要时内窥镜检验。
| 向空排汽管 | 锅炉对向空排汽管座及一次门之间的管道内表面进行超声波检验。尤其是热再向空排汽管座。热再向空排汽管管座等。
| 减温器 | 对过热器一、二级减温器、再热器减温器（A侧）等进行抽芯或者割手孔检查。
| 减温器 | 锅炉上述减温器喷水角焊缝表面探伤。
| 减温器 | 锅炉上述减温器集箱对接焊缝。进行金相和硬度复测、壁厚复测、无损复测。
| 减温器 | 锅炉上述减温器内窥镜检查减温器内壁、内衬套。
锅炉前、后包墙过热器下集箱联箱间、及疏水管座打磨后MT检测、必要时UT检测。
受热面管
锅炉防磨防爆检查项目：我厂防磨防爆小组进行自查。检查管子外表面的磨损、腐蚀、刮伤、鼓包、变形（含蠕变变形）、氧化及表面裂纹等情况。
锅炉防磨防爆检查项目：锅炉水冷壁高温腐蚀情况检查。锅炉标高在A层、B层之间的左、右侧墙水冷壁打磨后测厚并记录（打磨80根），检查高温腐蚀情况。
锅炉过热器、再热器、水冷壁、省煤器各取2根进行壁厚、硬度、内壁氧化层厚度、拉伸性能、金相组织等检验。取样管做好名称、规格、材质、取样位置、向火背火侧标记。
锅炉二过管屏下弯头射线抽查氧化皮堆积情况，预防性检测。本体施工单位配合拉葫芦。
锅炉尾部烟道吹灰孔下部鳍片表面无损探伤检查疲劳情况，必要时更换吹灰孔。
汽包
锅炉汽包筒体和封头内表面（尤其是水线附近和底部）和焊缝可见部位宏观检查。
锅炉汽包筒体纵向焊缝、环向焊缝、集中下降管、给水管、饱和蒸汽引出管（抽查33只、直管、角焊缝及汽包表面打磨）等管座角焊缝按不小于10%表面和无损探伤。汽包汽水分离器接管座角焊缝按照20%进行表面和无损探伤。
锅炉汽包筒体至少抽查1个纵向、环向焊缝的T形接头无损检测。
| 给水管道 | 外观、光谱、硬度、壁厚、椭圆度检验和无损探伤。若发现硬度异常，宜进行金相组织检查。管件、阀壳10%以上项目
管道、集箱部位筒体、焊接接头和弯头/弯管的外观质量检查
与管道、集箱相连接的小口径管（疏水管、温包座、压力表管、空气管、安全阀、取样等）管座角焊缝。按20%以上（至少5只）进行外观、表面探伤，必要时进行超声等检测。对于缺陷较严重的，必要时割管座进行管孔检查。
对主给水管道的三通（6只）、阀门进行外表面检验，以及对三通、阀门相邻的焊缝进行表面探伤，必要时超声波探伤。
| 低温集箱 | 外观、光谱、硬度、壁厚、椭圆度检验和无损探伤。若发现硬度异常，宜进行金相组织检查。管件、阀壳10%以上项目
与管道、集箱相连接的小口径管（疏水管、温包座、压力表管、空气管、安全阀、取样等）管座角焊缝，尤其是炉后的后包墙下集箱疏水管管座。按20%以上（至少5只）打磨后进行外观、表面探伤，必要时进行超声等检测。对于缺陷较严重的，必要时割管座进行管孔检查。
炉后的后包墙下集箱疏水管是否与烟道碰磨检查。
汽轮机部件
汽轮机大轴轴颈，特别是高中压转子调速级叶轮根部的变截面处和前汽封槽等部位，叶轮、轮缘小角及叶轮平衡孔部分，叶片、叶片拉筋、拉筋孔和围带部位，喷嘴、隔板、隔板套等部件进行表面检查，必要时表面探伤。
汽轮机高、中压转子大轴硬度检验。
汽轮机低压转子末三级叶片和叶根、高中压转子末一级叶片和叶根进行无损探伤；对高、中、低压转子末级套装叶轮轴向键槽部位进行超声探伤。对“反T形”结构的叶根轮缘槽进行超声探伤。汽轮机低压末级动叶的进汽、出汽边水蚀状态进行检查，不应有裂纹、划伤、砸伤、蚀坑等缺陷。
汽轮机大轴表面探伤和超声波探伤，带中心孔的增加内窥镜检验。
发电机部件
发电机转子大轴（特别是变截面位置）、护环、风冷扇叶等部件进行表面检验PT。转子若经磁粉探伤应进行退磁。
发电机转子滑环表面检查
发电机护环晶间裂纹检查。
紧固件
汽机大于等于M32的高温紧固件。100%硬度检查、20%金相组织抽查。
汽轮机/发电机大轴联轴器新螺栓安装前外观质量、光谱、硬度检验和表面探伤，旧螺栓20%抽查。
汽机高温螺栓进行100%超声检测、硬度检测。对20Cr1Mo1V(Nb)TiB材质螺栓进行20%金相组织抽查，金相组织粗于5级或套晶的应予以更换。高温螺栓应该整根拆出检验。新购高温螺栓，收货前应对外包装、标识、数量和产品质量检验单进行验收；使用前100%光谱、超声、硬度检测；每种规格、抽查1根螺栓进行金相检测，对于20Cr1Mo1V(Nb)TiB材质螺栓，应进行100%金相检测排查。
大型铸件
汽机高压汽缸高温区段的变截面拐角、结合面和螺栓孔部门及主汽门内表面检查，必要时表面探伤或超声检测。
汽机零米1只高排逆止门原有裂纹缺陷消缺部位MT或PT复检。
汽机6米1只高压主汽调门阀体整体表面打磨MT或PT检测。
汽机6米2只中压主汽门阀体表面原有缺陷部位MT或PT复检。
锅炉钢结构
锅炉钢结构检查螺栓孔连接摩擦面和防腐漆层、锅炉防爆梁放水孔检查
承压类特种设备
压力容器全面检验：#10炉脱硝储气罐、#10辅汽联箱、#10机组#1、#2、#3高加、#10机#5、#6低加、#10机组定期排污扩容器、#10机连续排污扩容器、#10机组辅助蒸汽疏水扩容器、#10机除氧器除氧头、#10机除氧器水箱。配合拆保温、打磨。
#10机组氢气管道法定检验
锅炉、汽机安全阀冷态检验和挂牌
特殊项目
#10炉高再升级改造
二次风箱、OFA风箱密封盒与水冷壁连接角焊缝全面检查，必要时换管。
#10机组汽机侧两个主蒸汽弯头更换
B给泵再循环气动调整门旁路二次门、B给泵再循环气动调整门后隔离门、B给泵中间抽头电动门前放水一、二次门，射线检测复查（2019年10月C修积水射线效果差）。
除氧器水箱至#10A\10B气动给泵前置泵、#10C电动给泵前置泵的管道角焊缝MT、UT检测，查疲劳。
#10主汽供热减温水管路测厚检查，若发现减薄严重，进行更换。
汽机和锅炉管阀对于疏水管道、放空气管等存在汽水两相流的管道，应重点检查其与母管相连的角焊缝、母管开孔的内孔周围、弯头等部位的裂纹和冲刷，其管道、弯头、三通和阀门，运行10万小时后，宜结合检修全部更换。更换时确保一次阀及一次阀前管道与厚壁管道与集箱材质一致。
八 | 仪控专业
标准项目
| 就地机柜检修 | 就地接线盒、变送器保护箱（包括保温箱）清扫、封堵检查，线路整理、标志检查、屏蔽及接地线检查、标志检查、技术记录
| 锅炉电磁泄放阀 | 电磁泄放阀的电磁阀绝缘及线圈阻值测试，2只压力开关校验、试验、回路检查、线路整理、接线端子紧固、标志检查、 技术记录
| 点火装置（包含微油） | 12支油枪、16支点火枪推进装置及其点火装置的回路检查、线路整理、端子紧固、进退、打火试验、高能点火器检查、卫生打扫、记录
12支油枪、16支点火枪行程开关及回路检查、线路整理、端子紧固、记录
16只油角阀、吹扫阀、雾化阀的电磁阀的回路检查、试验、线路整理、端子紧固、记录
16只油角阀、吹扫阀、雾化阀的行程开关的回路检查、线路整理、端子紧固、记录
就地点火箱及其电源柜清扫、回路检查、线路整理、端子紧固、记录
| 火检系统（包含微油） | 32只火检光纤光导头组件和光纤透光检查、探头清洁、及其回路检查、线路整理、端子紧固、记录
32只火检卡件的测试、通道试验及其回路检查、线路整理、端子紧固、记录
火检柜、中间接线盒清扫、回路检查、线路整理、端子紧固、记录
4只微油火检处理仪测试、通道试验及其回路检查、线路整理、端子紧固、记录
4只微油火检探头清洁
| 锅炉火焰监视系统 | 1、修前检查： （1）设备完整； （2）就地接线箱密封良好、箱内接线牢固； （3）仪用空气管路完好，压力正常； （4）各连接件无松动； （5）探头清洁，无结焦。 2、调校： （1）工业电视进、退操作，无卡涩；反馈正常； （2）调整图像，显示清晰。 3、做好相关技术参数记录。
| 变送器调校（见计量清单） | 开工前工作负责人确认检修仪表在工作票范围内。 1、现场检查及设备拆卸 ①检查现场设备是否完整及符合文明生产要求。 ②压力变送器停电，接线用绝缘胶带包扎好并做好可靠标识。 ③正确隔离压力变送器前隔离阀门(及平衡阀)，用白布包扎好取压接口。 ④阀门及连接螺纹完整，动作灵活。 ⑤拆下的变送器放置在“待校”区域。 2、压力变送器的校验 校验作业应在满足计量要求的校验室进行，校验人员应具备相应资质。 ①表计检查：电气回路正常，外表清洁。 ②表计校验：（按照火力发电厂热工自动化系统检修运行维护规程执行） 零点和满量程校验 示值基本误差和回程误差校验 变送器密封性检查 信号地绝缘≥20MΩ ③数据处理及记录： 允许误差：精度等级为0.5，允许误差为±0.5%。 回程误差：回程误差为±0.4%。 数据记录完整，清晰。 正确位置贴上合格证 ④将校验好的变送器放在“已校”区域。 4、设备装复及系统检查 ①确认装复设备位置。 ②验电并恢复电气回路接线； ③正确装复投用变送器前隔离阀(及平衡阀)，必要时管路排污。 ④DCS画面数据符合当前值。
| 逻辑开关调校（见计量清单） | 开工前工作负责人确认检修仪表在工作票范围内。 1、现场检查及设备拆卸 ①检查现场设备是否完整及符合文明生产要求。 ②压力开关停电，接线用绝缘胶带包扎好并做好可靠标识。 ③正确隔离压力开关前隔离阀门(及平衡阀)，用白布包扎好取压接口。 ④阀门及连接螺纹完整，动作灵活。 ⑤拆下的压力开关整齐放置在“待校”区域。 2、压力开关的校验 校验作业应在满足计量要求的校验室进行，校验人员应具备相应资质。 ①表计检查：电气回路正常，动作接点接触良好，外表清洁。 ②表计校验：（按照火力发电厂热工自动化系统检修运行维护规程执行） 动作值允许误差校验 回复差校验 压力开关密封性检查 压力开关轻敲时开关接点抖动检查。 绝缘检查：电源地绝缘信号地绝缘≥20MΩ ③数据处理及记录： 动作值允许误差：不大于铭牌规定的允许误差，如铭牌无规定按照±1.0%FS计算。 回复差：回复差不大于动作值允许误差的1.5倍。 数据记录完整，清晰。 正确位置贴上合格证 ④将校验好的变送器放在“已校”区域。 3、设备装复及系统检查 ①确认装复设备位置。 ②验电并恢复电气回路接线； ③正确装复投用压力开关前隔离阀(及平衡阀)，必要时管路排污。 ④DCS画面状态与当前相符。
| 热电偶、热电阻调校（见计量清单） | 开工前工作负责人确认检修仪表在工作票范围内。 1、现场检查及设备拆卸： ①检查现场设备是否完整及符合文明生产要求。 ②接线用绝缘胶带包扎好并做好可靠标识。 ③检查温度元件保护套管磨损及腐蚀情况。 ⑤拆下的温度元件整齐放置在“待校”区域。 3、元件校验：（班组人员送检到热工计量室校验） 校验工作由计量室人员完成。 ①工作人员送检前应做好点名标识，并附上送检清单（班组技术员负责）。 ②校验完毕后应根据清单核对（点名，校验标识），归类放置。 4、元件装复： ①确认装复元件位置正确； ②装复后的元件应确保绝缘合格，恢复状态合理。 绝缘检查： 热电偶 信号地绝缘≥100MΩ 铠装热电偶 信号地绝缘≥100MΩ 铂热电阻 信号地绝缘≥100MΩ 铜热电阻 信号地绝缘≥50MΩ ③DCS画面数据符合当前值（不能确定时应在系统投运后进行检查）。
| 就地压力表拆装调校 （见附件清单） | 开工前工作负责人确认所拆装压力表在工作票范围内。 1、就地检查及设备拆卸 ①检查现场表计是否完整及符合文明生产要求。 ②关该压力表前隔离阀门，拆下压力表，用白布包扎好取压接口，并做好设备标识。 ③将拆下的压力表外表清洁后放置在指定的 “待校”区域。 ④阀门及连接螺纹完整，动作灵活。 2、压力表校验 校验作业应在满足计量要求的校验室进行，校验人员应具备相应资质。 ①外观检查：压力表表面玻璃完好，填充阻尼液透明、干净，仪表盘刻度及区域标志清晰。 ②表计校验：（按照火力发电厂热工自动化系统检修运行维护规程执行） 零点和满量程校验 示值基本误差和回程误差校验 ④数据处理及记录： 允许误差：精度为1.6（1.5）及压力表，零位允许误差按1.6%计算，量程上限（90∽100%）允许误差为±2.5%，其它为±1.6%。 示值及回程误差：轻敲前后均不大于允许误差。 数据记录完整，清晰。 正确位置贴上合格证 ⑤将校验好的表计整齐放在“已校”区域。 4、压力表装复 作业人员装复前应确认装复位置正确。 表计装复完毕后应全开隔离阀，再将手轮适当回退，以防阀门卡涩。 装复后的压力表应在表计清单上做好标记，以防遗漏。
| 执行机构调试（见清单）（含机炉侧阀门） | 工序涉及内容为调节型执行机构，开关型执行机构参照执行 确认执行机构在工作票范围内，调试前需办理好阀门调试单。 1、修前检查： 设备完整，行程符合阀门要求，润滑油无泄漏，窗口显示正常，各连接件无松动。 2、解体检查（故障情况执行）：遵照执行机构制造厂家说明书要求执行。 3、执行机构调校： 执行机构就地调校： （1）操作执行机构机械零位、全开位的调校。 （2）行程开关及阀位信号和力矩值调整。 （3）误差分析及阀门全行程线性检查 （4）全行程时间测试（有特殊要求的阀门应根据要求实施）。 4、 联调试验： （1）将执行机构切至远方方式； （2）检查执行机构与DCS的整个控制回路接线完整； （3）DCS中检查执行机构的控制逻辑及参数设置，确认是否需要解除操作器的增、减闭锁信号或强制信号； （4）从集控CRT上操作执行机构，观察操作台与CRT的操作方向、行程开关、位置反馈等方面的正确性。校验点为0%、25%、50%、75%、100%，在CRT信息窗口上检查各条提示正常； 5、做好相关技术参数记录。
| 给煤机系统检修 | 1、检修前准备；2、外表检查及清洁；3、绝缘检查；4、上电检查；5、给煤机标定；6、系统联调
特殊项目
| 省煤器出口氧量测量装置更换（两台） | 1、设备停电；2、拆除原氧化锆探头；3、安装新的氧化锆探头；3、接线、参数设置、调试。
| #10炉送风机动叶执行机构更换（2台） | 1、设备停电；2、对执行机构电动头进行拆线，更换执行机构电动头；3、新执行机构电动头接线；4、就地、远方调试。
| #10炉引风机动叶执行机构更换（2台） | 1、设备停电；2、对执行机构电动头进行拆线，更换执行机构电动头及减速箱；3、新执行机构电动头接线；4、就地、远方调试。
| #10A、#10B引风机进出口挡板执行机构改型（8台） | 1、设备停电；2、对执行机构电动头进行拆线，更换执行机构电动头及减速箱；3、新执行机构电动头接线；4、就地、远方调试。
| 锅炉二次风量测量装置增加六套 | 1、变送器及DCS量程核对、修改；2、调试；3、通风试验时根据实际风量修改参数
| #10脱硫MGGH冷却器进口一测点烟温坏点（AOHTA10CT003A)，更换元件 | 1、拆保温；2、拆接线；3、更换温包及温度元件。
| #10炉壁温元件加装（详见清单） | 1、拆除保温；2、安装集热块；3、敷设温度元件；固定；4、安装前置器；5、接线、调试
| #10主给水电动门改为调整门 | 1、设备停电；2、对执行机构电动头进行拆线，更换执行机构电动头及减速箱；3、新执行机构电动头接线；4、就地、远方调试。
| #10给水流量变送器信号电缆重新敷设 | 1、电子至就地变送器敷设2根电缆，至FT0102、FT0103;2、接线、调试
| #10给水流量变送器柜增加（一个） | 1、将给水流量FT0103变送器移到新加保温柜;2、敷设管路，加伴热带及保温；3、敷设电缆、接线调试
| #10汽包水位变送器柜增加（一个） | 1、将汽包水位3、汽包压力3移到新加保温柜LB06(1);2、敷设管路，加伴热带及保温；3、敷设电缆、接线。
| 各个灰斗核子料位计的检查 | 1、配合机务检查各个料位计的零位。 2、完善就地金属保护管及电缆标识。
| 小机温度测点防漏油改造 | 1、拆除原10A、10B小机温度元件2、配合厂家进行防漏油装置改造3、信号调试
| 部分气动执行机构定位器改型 | 1、拆除原执行机构（10PCV4319/10PCV4317/10LCV4507/10TCV4106），2、重新设计、安装气管路，3、安装新的ABB定位器4、参数设置，5、阀门调试
| #10机#3高加事故疏水气动门由二位开关型，改造为调节型 | 1、拆除原电磁阀；2、重新设计、安装气管路；3、安装新的ABB定位器；4、重新敷设电缆；5、重新接线、组态、阀门调试
| #10机凝汽器#1、#2侧循环水进水温度计更换 | 1、拆除旧温度计 2、安装新温度计
| 配合机务将小机辅汽近期电动门前疏水器旁路门改为气动门 | 1电缆敷设2、管理敷设3、接线、调试
| 发电机氢湿度仪拆装与检验 | 1、拆除氢纯度仪的传感器及二次表；2、由第三方（深圳计量院）完成检定；3、传感器及二次表的装复；4、检定证书的存档。
配合项目
| 电动给水泵组 | 1.检査温度元件 2.检查、清扫油量、压力开关、差压变送器等 3.检查风机控制回路、振动回路 4.线路核对，绝缘检查，端子检查、清扫与紧固 5.拆除、回装各类表计
| 凝泵 | 1.检査温度元件 2.检查、清扫油量、压力开关、差压变送器等 3.检查风机控制回路、振动回路 4.线路核对，绝缘检查，端子检查、清扫与紧固 5.拆除、回装各类表计
| 循泵 | 1.检査温度元件 2.检查、清扫油量、压力开关、差压变送器等 3.检查风机控制回路、振动回路 4.线路核对，绝缘检查，端子检查、清扫与紧固 5.拆除、回装各类表计
| 送风机及油站检修（含电机） | 1.检査温度元件 2.检查、清扫油量、压力开关、差压变送器等 3.检查风机控制回路、振动回路 4.线路核对，绝缘检查，端子检查、清扫与紧固 5.拆除、回装各类表计
| 引风机及油站检修（含电机） | 1.检査温度元件 2.检查、清扫油量、压力开关、差压变送器等 3.检查风机控制回路、振动回路 4.线路核对，绝缘检查，端子检查、清扫与紧固 5.拆除、回装各类表计
| 一次风机及油站检修（含电机） | 1.检査温度元件 2.检查、清扫油量、压力开关、差压变送器等 3.检查风机控制回路、振动回路 4.线路核对，绝缘检查，端子检查、清扫与紧固 5.拆除、回装各类表计
| 空预器系统检修（含电机） | 1.检查、清扫控制柜 2.检查轴承温度元件、火灾报警温度元件 3.检査、清扫转速探头、继电器、接触器、开关 4.线路核对，绝缘检查，端子检查、清扫与紧固 5.检查、清扫导向、支撑油站压力、差压等开关
| 吸收塔循环泵系统检修（含电机） | 1.检查温度元件 2.线路核对，绝缘检查，端子检查、清扫与紧固 3.拆除、回装各类表计
| 磨煤机检修配合（五台，包括电机） | 1.检査、清扫热工表计 2.检査、清扫、试验电磁阀 3.执行器检查、清扫，定阀位，调试 4.检査、清扫磨煤机控制机柜 5.线路核对，绝缘检查，端子检查、清扫与紧固 6.油站调试配合
| 配合机务完成干出灰系统43个气动门拆装、调试 | 1、就地行程开关、仪用压缩空气管的拆除； 2、完成就地行程开关、仪用压缩空气管的装复； 3、完善金属保护管及线缆标识； 4、确认操作箱内无杂物，过滤器无积水积油，接线可靠，电磁阀、操作开关等动作可靠。 5、配合机务完成单体调试。
文明生产整治
| 现场蛇皮套管整改 | 金属软管整理