浙江（华东）深远海风电母港（核心区）一期装备制造及运维基地工程

10kV箱式变电站设备采购

技术规范书

2025年11月

本技术规范书(10kV箱式变电站设备)由本项目成套设计单位负责编写，中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司(以下简称“华东院”)负责配合相关工作并配合业主方组织校核、审查工作。因正式图纸未经过规定审查流程，可能存在不确定性，以最终施工图为准。

华东院负责本技术规范书校核及审查的相关人员如下:

校核：王星茗  （签名）

审查：戴林君  （签名）

目录

第1部分：通用技术规范	2

1  范围	2

2　规范性引用文件	2

3　术语和定义	3

4　总则	3

5　结构及其他要求	6

6　标准型箱式变电站	9

7　紧凑型箱式变电站	15

8　替代型箱式变电站（替代方案一）	20

9　替代型箱式变电站（替代方案二）	25

10　替代型箱式变电站（替代方案三）	32

11　试验	36

12　技术服务、工厂检验和监造	38

第2部分：专用技术规范	39

1　标准技术参数	39

2　主要组部件材料表	43

3　使用环境条件表	44

4　附图	45

第1部分：通用技术规范

# 1  范围

本部分规定了10kV箱式变电站招标的总则、技术参数和性能要求、试验、包装、运输、交货及工厂检验和监造的一般要求。

本规范书仅适用于*******招标。

# 2　规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本文件。

GB/T 311.1　绝缘配合第1部分：定义、原则和规则

GB/T 1094.1　电力变压器　第1部分：总则

GB/T 1094.2　电力变压器　第2部分：液浸式变压器的温升

GB/T 1094.3　电力变压器　第3部分：绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙

GB/T 1094.4　电力变压器　第4部分：电力变压器和电抗器雷电冲击和操作冲击试验导则

GB/T 1094.5　电力变压器　第5部分：承受短路的能力

GB/T 1094.7　电力变压器　第7部分：油浸式电力变压器负载导则

GB/T1094.10　电力变压器　第10部分：声级测定

GB1208　电流互感器

GB/T 1984　高压交流断路器

GB/T 1985　高压交流隔离开关和接地开关

GB2536　电工流体变压器和开关用的未使用过的矿物绝缘油

GB/T 2900.95　电工术语　变压器、调压器和电抗器

GB/T 3804　3.6kV～40.5kV高压交流负荷开关

GB/T4109　交流电压高于1000V的绝缘套管

GB/T 4208　外壳防护等级（IP代码）

GB/T4585　交流系统用高压绝缘子的人工污秽试验

GB5273　变压器、高压电器和套管的接线端子

GB/T 6451　油浸式电力变压器技术参数和要求

GB/T7252　变压器油中溶解气体分析和判断导则

GB/T7354　局部放电测量

GB/T7595　运行中变压器油质量

GB/T 10230.1　分接开关　第1部分　性能要求和试验方法

GB/T 10230.2　分接开关　第2部分：应用导则

GB13499　电力变压器应用导则

GB/T 13729　远动终端设备

GB/T 14048.1　低压开关设备和控制设备第1部分：总则

GB/T 14048.2　低压开关设备和控制设备第2部分：断路器

GB/T 16926 　交流高压负荷开关熔断器组合电器

GB16847　保护用电流互感器暂态特性技术要求

GB/T 16927.1　高压试验技术　第1部分：一般定义及试验要求

GB/T 16927.2　高压试验技术　第2部分：测量系统

GB/T 16935.1　低压系统内设备的绝缘配合　第1部分：原理、要求和试验

GB/T17467　高压/低压预装式变电站

GB/T17468　电力变压器选用导则

GB 20052　电力变压器能效限定值及能效等级

GB/T 26218.1　污秽条件下使用的高压绝缘子的选择和尺寸确定第1部分：定义、信息和一般原则

GB/T 26218.2　污秽条件下使用的高压绝缘子的选择和尺寸确定第2部分：交流系统用瓷和玻璃绝缘子

GB 50148　电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范

GB50150　电气装置安装工程电气设备交接试验标准

DL/T537　高压/低压预装箱式变电站选用导则

DL/T572　电力变压器运行规程

DL/T 593　高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求

DL/T596　电力设备预防性试验规程

DL/T 844　12kV少维护户外配电开关设备通用技术条件

DL/T 911　电力变压器绕组变形的频率响应分析法

DL/T 1093　电力变压器绕组变形的电抗法检测判断导则

DL/T 1094　电力变压器用绝缘油选用指南

DL/T 1811 电力变压器用天然酯绝缘油选用导则

DL/T 5027　电力设备典型消防规程

Q/GDW11380  高压低压预装箱式变电站选型技术原则和检测技术规范

Q/GDW13001　高海拔外绝缘配置技术规范

# 3　术语和定义

下列术语和定义适用于本部分。

3.1

招标人bidder

依照《中华人民共和国招标投标法》的规定，提出招标项目，进行招标的法人或其他组织。

3.2

投标人 tenderer

响应招标、参加投标竞争的法人或者其他组织。

3.3

卖方seller

提供本部分货物和技术服务的法人或其他组织，包括其法定的承继者。

3.4

买方buyer

购买本部分货物和技术服务的法人或其他组织，包括其法定的承继者和经许可的受让人。

# 4　总则

4.1　一般规定

4.1.1　投标人应具备招标公告所要求的资质，具体资质要求详见招标文件的商务部分。

4.1.2　投标人须仔细阅读包括本技术规范（技术规范通用和专用部分）在内的招标文件阐述的全部条款。投标人提供的10kV箱式变电站（标准化）应符合招标文件所规定的要求，投标人也可以推荐符合本技术规范要求的类似定型产品，但必须提供详细的技术偏差。

4.1.3　本技术规范提出了对10kV箱式变电站（标准化）的技术参数、性能、结构、试验等方面的技术要求。有关变压器的包装、标志、运输和保管的要求见商务部分的规定。

4.1.4　本技术规范提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人应提供符合本技术规范引用标准的最新版本和本技术规范技术要求的全新产品，如果所引用的标准之间不一致或本技术规范所使用的标准如与投标人所执行的标准不一致时，按要求较高的标准执行。

4.1.5　如果投标人没有以书面形式对本技术规范的条文提出差异，则意味着投标人提供的设备完全符合本技术规范的要求。

4.1.6　本技术规范将作为订货合同的附件，与合同具有同等的法律效力。本技术规范未尽事宜，由合同签约双方在合同谈判时协商确定。

4.1.7　本技术规范中涉及有关商务方面的内容，如与招标文件的商务部分有矛盾时，以商务部分为准。

4.1.8　本部分各条款如与专用部分有冲突，以专用部分为准。

4.2  投标人应提供的资质文件

投标人在投标文件中应提供下列合格的资质文件，否则视为非响应性投标。

      - 4.2.1 投标人或制造商应提供权威机关颁发的ISO9000系列的认证书或等同的质量保证体系认证证书。

      - 4.2.2 投标人或制造商应提供履行合同所需的技术和主要设备等生产能力的文件资料。

      - 4.2.3 投标人应提供有能力履行合同设备维护保养、修理及其他服务义务的文件。

      - 4.2.4 投标人或制造商应提供投标产品全部有效的型式试验报告。

      - 4.2.5 投标人或制造商应提供一份详细的投标产品中重要外购或配套部件供应商清单及检验报告。

      - 4.2.6 投标人或制造商应提供投标产品中进口关键元件供应商的供货承诺函。

4.3　工作范围和进度要求

4.3.1　本技术规范的适用范围仅限于本工程的投标产品，内容包括设计、结构、性能、安装、试验、调试及现场服务和技术服务。

4.3.2　中标人应不晚于签约后2周内，向招标人提出一个详尽的生产进度计划表（见表1），包括产品设计、材料采购、产品制造、厂内测试以及运输等项的详情，以确定每部分工作及其进度。

表1　生产进度计划表

合同号：　　　　　　　		项目名称：　　　　　　　　		设备名称：

型号规格：　　　　　　		工作日期：　　　至　　　　		制造商名称及地址：__________

技术规范号：___________		工作号：___________________		离岸日期：__________________

到岸日期：_____________		到达交货地点日期：

| 时间（年月日） 项 目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程制图 |  |  |  |  |
| 图纸寄出 |  |  |  |  |
| 图纸认可时间 |  |  |  |  |
| 材料及配套件采购 |  |  |  |  |
| 材料及配套件进厂 |  |  |  |  |
| 制造 |  |  |  |  |
| 工厂组装 |  |  |  |  |
| 工厂试验 |  |  |  |  |

4.3.3　工作进度如有延误，投标人应及时向招标人说明原因、后果及采取的补救措施等。

4.4　对设计图纸、说明书和试验报告的要求

4.4.1　图纸及图纸的认可和交付

a）	所有需经招标人确认的图纸和说明文件，均应由投标人在合同生效后的4周内提交给招标人进	行审定认可。这些资料包括箱式变电站总装图、基础图、电气原理图等。招标人审定时有权提出修改意见。招标人在收到需认可图纸2周后，将一套确认的或签有招标人校定标记的图纸（招标人负责人签字）返还给投标人。凡招标人认为需要修改且经投标人认可的，不得对招标人增加费用。在未经招标人对图纸作最后认可前任何采购或加工的材料损失应由投标人单独承担。

b）	投标人在收到招标人确认图纸（包括认可方修正意见）后，应于1周内向1.4.4中1）款所列有	关单位提供最终版的正式图纸和一套供复制用的底图及正式光盘，正式图纸必须加盖工厂公章或签字。

c）	完工后的产品应与最后确认的图纸一致。招标人对图纸的认可并不减轻投标人关于其图纸的正	确性的责任。设备在现场安装时，如投标人技术人员进一步修改图纸，投标人应对图纸重新收编成册，正式递交招标人，并保证安装后的设备与图纸完全相符。

d）	图纸的格式：所有图纸均应有标题栏、相应编号、全部符号和部件标志，文字均用中文，并使	用SI国际单位制。对于进口设备以中文为主，当招标人对英文局部有疑问时，投标人应进行书面解释。投标人免费提供给招标人全部最终版的图纸、资料及说明书。其中图纸应包括4.3.4中(1）款所涉及的图纸，并且应保证招标人可按最终版的图纸资料对所供设备进行维护和更换零部件。

e）	箱式变电站所需图纸：

总装图：应表示设备总的装配情况，包括外形尺寸、箱内设备布置、绝缘子的爬电距离、及其他附件的布置尺寸图、接线柱的位置、大小尺寸、材料及允许作用力。运输尺寸和质量，起吊位置，起吊高度和质量。

基础图：应标明设备作用于基础上的静负荷及操作时的动负荷、基础螺栓的位置和尺寸等。

铭牌图：应符合GB1985—2004的规定，应表明全部设备额定数据（包括变压器、低压设备）、质量、出厂编号、产品代号。

4.4.2　说明书的要求应包括以下内容（进口附件应提供中文说明书，中外文版本的以中文为准）：

a）	箱式变电站概述：简述结构、接线、变压器型式和低压设备等。

b）	箱式变电站安装维护与检查说明。

c）	箱式变电站所有其他附件的说明。

4.4.3　试验报告

投标人应提供下列试验报告：

a）	箱式变电站的例行和合同规定项目的试验报告。

b）	箱式变电站制造厂的验收报告。

c)  站内使用的配电变压器都应提供抗短路能力试验报告。

4.4.4　图纸、说明书、试验报告等资料的交付时间、数量

投标人向招标人提供的资料、图纸和试验报告见表2，但不限于表2的内容。

表2　投标人向招标人提供的资料、图纸和试验报告

| 序号 | 内 容 | 序号 | 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| （1） | 图纸类 | 3） | 例行试验数据 |
| 1） | 基础图 | 4） | 表示设备的结构图以及对基础的技术要求 |
| 2） | 铭牌图 | 5） | 其他适用的资料和说明 |
| 3） | 标明变压器、低压设备一次和二次所有端子的标志图 | 6） | 设备外购件结构、调试方法及说明 |
| （2） | 安装使用说明书 | （3） | 主要元件（变压器、负荷开关、电容器、低压开关等）检验报告或合格证 |
| 1） | 安装、运行、维护和全部附件的完整说明和数据 | （4） | 试验报告（已经获得资质认可证书可以不用提供） |
| 2） | 额定值和特性资料 |  |  |

4.5　投标人必须提交的技术参数和信息

4.5.1　技术参数特性表（见表1）及相关技术资料。

4.5.2　投标产品的特性参数和特点。

4.5.3　与其他设备配合所需的相关技术文件和信息。

4.6　安装、调试、性能试验、试运行和验收

4.6.1　合同设备的安装、调试将由招标人根据投标人提供的技术文件和说明书的规定在投标人技术人员指导下进行。

4.6.2　合同设备的性能试验、试运行和验收根据本规范规定的标准、规程规范进行。

4.6.3　完成合同设备安装后，招标人和投标人应检查和确认安装工作，并签署安装工作证明书，共两份，双方各执一份。

4.6.4　设备安装、调试和性能试验合格后方可投入试运行。试运行后招投标双方应签署合同设备的验收证明书（试运行时间在合同谈判中商定），该证明书共两份，双方各执一份。

4.6.5　如果安装、调试、性能试验、试运行及质保期内技术指标一项或多项不能满足合同技术部分要求，招投标双方共同分析原因，分清责任，如属制造方面的原因，或涉及索赔部分，按商务部分有关条款执行。

4.7　应满足的标准

装置至少应满足GB311.1、GB1094.1、GB1094.2、GB1094.3、GB1094.4、GB1094.5、GB/T 1094.7、GB/T 1094.10、GB1208、GB 1284、GB 1285、GB/T 2518、GB2536、GB2900.15、GB 3804、GB 4109、GB 4208、GB/T 4585、GB5273、GB11604、GB/T6451、GB/T7252、GB/T7354、GB/T 7595、GB 10230.1、GB 10230.2、GB/T13499、GB/T 13729、GB/T 14048.1、GB/T 14048.2、GB 10926、GB/T 14978、GB 16847、GB 16927.1、GB 16927.2、GB/T 16935.1、GB/T 17467、GB/T 17468、GB20052、GB/T 26218.1、GB/T 26218.2、GB 50148、GB 50150、JB/T 10217、DL/T 537、DL/T 572、DL/T 593、DL/T 596、DL/T 844、DL/T 911、DL/T 1093、DL 1094、DL 5027中所列规定、规范和标准的最新版本的要求，但不限于上述所列规范和标准。

# 5　结构及其他要求

5.1　结构要求

本次标准化方案都为10kV欧式箱变设计方案。

a）当需要操作人员从欧变内部操作元件时，应预留内部操作通道，该操作通道的宽度应为不小于800mm，且在任一设备开启位置、开关设备和控制设备突出的机械传动装置不应将通道的宽度减小到500mm以下。

b）基座宜采用金属基座，应有足够的机械强度，以确保欧变在吊装、运输和使用过程中不发生变形和损坏。基座上需有至少4个以上可伸缩式起重销，确保安全运输。

c）欧式箱式变电站由高压室、变压器室、低压室三个独立小室组成。隔室之间采用隔板分隔。其内部布置结构按标准设计	图纸要求设定。箱式变电站采用自然通风方式，变压器在箱变外壳内部的温升超过同一变压器在箱变外壳外部测得温升的数值，不应大于确定外壳级别的数值。箱式变电站内部应采取除湿、防爆和防凝露措施。站用电控制箱应具有照明、检修维护等功能。

d）高压设备选用终端型环网柜；产品结构紧凑体积小、安装方便、性能可靠、少维护。环网柜具有完备的“五防”联锁功能，联锁装置强度满足操作的要求。环网柜内套管、隔板、绝缘件等所有附件应为耐火阻燃材料。负荷开关-熔断器组合电器柜的熔断器安装位置应便于运行人员更换熔断器。环网柜的面板应安装带电显示及核相装置，提供核相装置的型号与参数。核相器及操作手柄作为必备附件应每站一套。

e）环网柜柜体框架材质采用敷铝锌板（镀锌层厚度达到AZ150及以上，可按照GB/T 14978的要求）或镀锌钢板（牌号为：DX51D+Z275，可按照GB/T 2518的要求）。

f）低压开关设备具体配置按具体方案图。

g）箱变基座为金属材料；箱变外壳可采用金属材料或阻燃性非金属材料制成。如采用敷铝锌板、镀锌板、不锈钢等金属材料时厚度不低于2mm，应经防腐处理，并喷涂防护层，金属材料不宜采用冷轧钢板。防护层应喷涂均匀并有牢固的附着力，保证30年不锈蚀；若采用阻燃性非金属材料，材料的阻燃性应满足GB 17467-2020中5.104.2.3的要求。箱变外部遮挡装饰层宜采用阻燃、耐老化、不易变形的复合材料制成的装饰条。箱体顶盖可采用金属材料或阻燃性非金属材料制成。壳体四个面增加“止步、高压危险”、“禁止触摸”等的安全警示牌。

h）箱变外壳颜色为RAL7035。在明显位置悬挂（喷涂）“高压止步”、“有电危险”等警示标识。箱变内部柜体的面板颜色宜为RAL7035。

i）顶盖宜采用双层、斜顶结构，有隔热作用，陡坡不应小于5°，减少日照引起的变电站室内温度升高，顶部承受不应小于2500N/m2负荷，并确保箱顶不渗水、滴漏。

j）	外壳结构中使用的材料防火等级应保证箱变内部或外部着火时的基本性能水平。

k）变压器室的防护等级不低于IP33D，其他隔室的防护等级不得低于IP43；当欧变内的设备是由操作人员从外部操作时，高压开关设备和控制设备的外壳的保护级不低于IP4X，内部隔室间的保护等级不低于IP2XC；低压开关设备和控制设备的柜体顶部等不可触及部位的通风孔处的防护等级不应低于IP3X，其他通风孔的防护等级不应低于IP3XD，柜体其他部分的防护等级不应低于于IP4X，分隔应不低于IP3b。箱体整体防护等级不低于IP43。

l）电缆头：全绝缘全屏蔽、可触摸型冷缩肘型硅橡胶电力电缆头。

m）环网柜上应配置嵌入式短路接地故障指示器, 故障指示器建议采用无源或电池供电型，电池供电型可以带电插拔。气体绝缘环网柜可根据需求配置带辅助接点的气压表。

n）门不应高于2000mm，并应装有具有防盗、防锈、防堵功能的门锁；门应能向外开启，应有可靠装置锁定门防止其关闭；门与柜架连接的接地线应采用不小于2.5mm2铜导线。

o）箱式变电站的外壳耐受机械应力为20J。

5.2　全部设备应能持久耐用，应满足在实际运行工况下作为一个完整产品一般应能满足的全部要求。

5.3　低压配置低压无功自动补偿装置，按变压器容量10%～30%配置电容器补偿容量。

5.4　设备接线端子

a）设备应配备接线端子，其尺寸应以满足回路额定电流及连接要求。

b）设备应有专用接地端子，适合于连接。接地连接线应为铜质，其截面应与可能流过的短路电流相适应。

5.5　接地

a）接地系统应符合GB 17467—2020的要求。

b）接地系统应提供一个将不属于设备主回路和辅助回路的所有金属部件接地的铜质主接地导

体，每个元件通过单独的连接线与之相连，该导体应包含在主接地系统中。

c）接地导体上应设有不应少于2个与接地网相连接的铜质接地端子，其电气接触面积不应小于

160mm2。接地点应有明显的接地标志。

d）设备的接地端子应是螺栓式，适合于连接。接地连接线应为铜质，其截面应与可能流过的短路电流相适应。

e）高压室、低压室的接地排穿过隔板后汇入变压器室，对于三相五线制，应有两点接地引入，一点用于变压器中性点接地，另一点用于箱变外壳及高低压设备、电缆外壳接地。各隔室内的接地排应有接地标识。

5.6　箱式变电站内所有接线，包括一次、二次、接地都由投标人完成。

5.7　设备中所使用的全部材料应说明制定的品位和等级。

5.8　箱体外（不含基础）无外露可拆卸的螺栓。外露紧固件和五金部件（如门把手、铰链等）材质采用304不锈钢或防锈合金材料。挂锁部件应采用内置式，并有防雨、防尘措施。所有的门应向外开，开启角度应不小于90°，并设定位装置，门的设计尺寸应与所装用的设备尺寸相配合。箱体外壳内钢构应使用不锈钢材质。箱式变电站外侧立面应设置明显的安全警告标识和标志，如国带电危险、报修电话等。安全标识应符合国家标准要求。外壳有防贴小广告措施。环网柜进行防凝露侵害设计，二次电气控制部分及元件采用模块化封闭形式，二次小室顶部带倾斜角、导水槽。

5.10　耐地震要求

设备及设备支座必须按承受地震荷载时能保持结构完整来设计。

5.11　铭牌

a）箱式变电站的铭牌应清晰，其内容应符合GB/T 17467的规定。

b）铭牌应为不锈钢材料，设备零件及其附件上的指示牌、警告牌应标识清晰。

5.12  进出线规模

10kV箱式变电站采用10kV进线1-2回，出线1回。箱变整体外形按照10kV进线2回，出线1回进行标准化设计。

根据主变压器容量，0.4kV可相应设置4-6回出线。

5.13　设备短路电流水平

10kV电压等级设备短路电流水平不小于20kA。

0.4kV电压等级设备短路电流水平不小于30kA。

5.14　箱变外壳级别

箱变外壳级别推荐10。

5.15　噪声

在箱变外部距变压器隔室0.3m，离地面1.5m处所测得的最大声发射水平（声压级）不得大于55dB。变压器的噪声应符合JB/T 10088、GB/T 1094.10等标准要求。

5.16　内部电弧级别

箱式变电站高压侧额定电弧故障电流≥20kA，额定电弧故障持续时间≥0.5s，内部电弧等级应满足IAC-AB级。低压侧在电弧情况下的保护等级应满足GB/T 17467的要求。

压力释放通道方向朝向电缆沟。

5.17　防凝露推荐措施

箱变整体设计应考虑变压器室的通风散热，基础通风孔的设置应满足内部电弧释放要求，避免伤及人员。高压室、低压室应进行密封设计，底部电缆采用封堵措施。箱变的底板应进行防腐蚀处理。内部环网柜的机构箱、仪表箱整体以及按钮、指示灯、继电器等二次元件应进行密封处理，并配合采用无源型除湿措施，减少后期运维工作量。环网柜仪表箱顶盖也可采用倾斜角度设计，提高防凝露能力。以下为典型的措施：

（1）土建基础设置通风窗

土建基础应侧板开可双侧对流的通风窗，通风窗内侧设置燃弧导向板，同时设置防小动物隔网。根据安装位置环境，可考虑适当增加通风窗数量。

（2）箱变顶盖夹层通道差异化设计

顶盖内设置防凝露板，同时做斜坡导水设计，防止顶板凝露，水珠滴入设备。

（3）泄压孔防水膜设计

在箱式变电站高压室底板泄压孔设置防水措施，避免电缆井内潮气通过泄压孔进入环网开关设备内部，起到了底板防凝露的作用。

5.18　外壳防腐推荐措施

箱变金属外壳可采用脱脂+喷塑或喷漆工艺。基础槽钢可采用喷砂+喷漆。外壳的所有螺栓和螺钉部件都应易于拆卸，特别是因为可能导致丧失密封性，接触的不同材料间的电腐蚀应予以考虑。考虑到螺栓和螺钉的腐蚀，应保证接地回路的电气连续性。

5.19　外壳防尘推荐措施

外壳可采用迷宫防尘结构，缝隙处加装密封条等防尘措施。

5.20　外壳隔热推荐措施

金属外壳（除变压器室门）可设计双层箱体，中间采用阻燃的隔热材料填充。

5.21　运输和存放

a）应避免在运输过程中受损，应可存放两年（如未另外说明存放期）。

b）运输限制，长、宽、高等参见技术数据表。

c）如因投标人措施不当，导致运输过程中设备受损，投标人应负责修复或替换，费用自负。

d）箱式变电站运输包装应满足运输方的要求。

e）在运输过程中需保持设备内部和外部的清洁。

5.22　其他要求

a）箱式变电站在使用寿命期内，用户按正常条件使用产品，产品不会因温度变化导致设备出现任何损伤。

b）产品阻燃性好，绝缘材料具有自动熄火的特性，遇到火源时不产生有害气体。

c）当采用油浸式变压器时，宜采用满足DL/T1811要求的天然酯绝缘油或其他难燃油（燃点

≥300℃）。

6　标准型箱式变电站

6.1　布置类型

采用目字型布置，其中组合电器柜（断路器柜）位置固定，如图1所示。

图1欧变布置方案示意图

6.2　高压柜

高压柜可采用SF6气体绝缘环网柜。高压柜的泄压通道方向应朝向电缆沟。

### 6.2.1箱式变电站中环网柜组合方案

箱式变电站中环网柜仅包含2路和3路方案。对于环网型箱式变电站，为适应配电自动化需要，将环网柜两路进线负荷开关单元统一改为断路器单元方案，断路器单元的综保装置可根据实际应用需求选配；出线可选用断路器单元或组合电器单元方案。环网柜单元需配置电动并可手动操作机构。对于终端型产品，为保证检修情况下的电缆安全可靠接地并兼顾经济性，进线统一选用负荷开关单元，出线可选用断路器单元或组合电器单元方案。

可采用以下组合的共箱型方案或通过单元柜组合成以下方案。其中负荷开关间隔英文缩写为C、断路器间隔为V、组合电器间隔为F。方案如下：

（1）2路：CF。

### 6.2.2标准化要求

箱式变电站中环网柜的典型结构方案、一次接口及土建接口、二次接口、关键元件应满足《12千伏环网柜标准化设计方案》的要求。

6.3　变压器

### 6.3.1 变压器形式

建议选用高效节能型干式变压器（硅钢片），能效等级须满足GB 20052-2024中2级及以上标准。具体参数应满足GB 1094、GB/T 6451、GB 20052的要求。

### 6.3.2 额定容量

800kVA。

6.4　低压部分

### 6.4.1 低压元件安装方式

建议统一采用柜式组屏安装。

### 6.4.2 低压侧电流电压表

低压进线侧应设置电流电压表。

### 6.4.3 低压侧主母线按图纸。

### 6.4.4 低压侧主进断路器按图纸。

### 6.4.5 计量方式

采用低计方式。

### 6.4.6 低压侧CT

测量、采样CT安装在主进断路器下侧，低压侧CT参数如表3所示。

表3低压侧CT参数表

| 序号 | 变压器容量（kVA） | 测量、采样CT变比 | 测量CT 准确级 | 采样CT 准确级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

### 6.4.7 计量表安装位置

推荐箱体内嵌式或低压室安装，不允许外挂。内部含计量表、集中器、智能配变终端。

### 6.4.8 低压出线路数及额定电流

### 6.4.9 低压侧出线断路器

低压侧出线断路器为塑壳断路器，采用固定式板前接线方式，并对电缆搭接点等裸露带电部位进行遮挡。

### 6.4.10 低压侧中性线和保护线

0.4kV低压侧为三相五线制接线，包括单独设置中性线（N）、保护线（PE），N和PE在箱式变电站内相互连接。

低压侧中性线、保护线布置在低压柜前下侧。

低压侧中性线与低压侧主母线的规格相同。

低压侧保护线的截面面积不小于TMY-40×5mm。

### 6.4.11 无功补偿总开关

采用刀熔开关。

### 6.4.12 无功补偿装置及补偿容量按图纸要求。

6.5　变压器至高低压柜连接形式

高压柜至变压器采用电缆连接。

变压器至低压柜采用铜母排连接，并设置热缩套，并在变压器出口增加软连接，同时裸露部分增加防护盒。

6.6　箱变外形

### 6.6.1 箱体外形（含顶盖）

标准型箱式变电站的典型结构设计及尺寸要求如下：

（1）金属、非金属材质箱体长度和宽度统一，箱变整体满足通用互换。

（2）高压室、变压器室、低压室应加装照明，照明开关应与箱变门配合开启。

（3）箱变门应有防风钩设计。

### 6.6.2 低压柜

标准型箱式变电站的低压柜典型设计如下：

（1）低压柜实现进出线开关单元与补偿单元为单独隔室。进出线开关单元柜出线开关室采用对开门，计量隔室、主开关分别单独设门。

（2）低压柜应实现关门操作隔离开关、出线断路器。

（3）计量互感器安装可以铅封，各个接点可视。测量、采样互感器不铅封。计量表及采集器均安装在箱变外壳的内嵌计量箱内。

（4）进线母排从中间单元柜后进线，并且在变压器室内实现换相，在低压室内符合左中右、后中前的顺序排布ABC三相。母排应有相色标识。互感器与主进断路器平行布置，降低了总体的布置高度，并且方便现场拆卸或安装互感器。

### 6.6.3 顶盖外形

顶盖长度、宽度方向分别超出箱体外形100mm，顶盖倾斜度不小于5°。

6.6.4 变压器网门

变压器室在箱变外壳门的内部应有一道金属网门进行防护，增设安全警示标志，并具备在开网门时可实现电气闭锁功能。

6.7　接地

高压室、低压室的接地排穿过隔板后汇入变压器室，对于三相五线制，应有两点接地引入，一点用于变压器中性点接地，另一点用于箱变外壳及高低压设备、电缆外壳接地。各隔室内的接地排应有接地标识。

6.8　整体起吊方式

采用底座起吊。

7　试验

箱式变电站的型式试验、出厂试验均应符合国家相关标准要求。

7.1　型式试验

7.1.1箱式变电站

箱式变电站应按GB/T 17467和DL/T 537的要求进行完整的型式试验，型式试验参数应满足本标准的要求。每隔8年应进行一次绝缘试验、温升试验、接地回路的短时耐受电流和峰值耐受电流试验。

其中欧式箱变的温升试验应在底部无通风条件下进行。箱式变电站环境噪声应满足业主或用户要求且满足《声环境质量标准》（GB/T 3096—2008）规定。型式试验项目见表3。

表3 箱式变电站型式试验项目

| 序号 | 型式试验项目 | 项目选择 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 绝缘试验 | △ |
| 2 | 温升试验 | △ |
| 3 | 主回路和接地回路的短时耐受电流和峰值耐受电流试验 | △ |
| 4 | 防护等级试验 | △ |
| 5 | 耐受机械应力的试验 | △ |
| 6 | 辅助和控制回路的附加试验 | △ |
| 7 | 声级试验 | △ |
| 8 | 电磁电磁兼容性试验（EMC） | △ |
| 9 | 内部电弧试验 | △ |
| 注：“△”为必做项目，“*”为选做项目。 |  |  |

7.1.2 高压开关设备和控制设备

箱式变电站选用的环网柜应按GB 3906、DL/T 404的规定进行完整的型式试验，试验项目及试验参数符合Q/GDW 11250的要求。

7.1.3 低压开关设备和控制设备

箱式变电站选用的低压成套开关柜应按GB 7251的规定进行完整的型式试验，试验项目及试验参数符合GB 7251的相关要求。

满足 GB/T 14048.2 要求的 0.4kV 受总断路器电子脱扣器电磁场骚扰抗干扰、热冲击型式试验。

7.1.4 配电变压器

箱式变电站选用的配电变压器应按GB 1094、GB/T 6451的规定进行完整的型式试验，试验项目及试验参数符合Q/GDW11249的要求。

7.2　出厂试验

每台箱式变电站均应在工厂内进行整台组装和出厂试验，并附有满足国家出厂试验标准的测试数据和文件，试验合格后方可出厂。出厂试验报告和技术资料应随产品一起交付用户。产品在拆前应对关键的连接部位和部件做好标记。出厂试验项目见表4。

表4 箱式变电站出厂试验项目

| 序号 | 出厂试验项目 | 项目选择 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设计和外观检查 | △ |
| 2 | 主回路绝缘试验 | △ |
| 3 | 辅助和控制回路的绝缘试验 | △ |
| 4 | 接线正确性检查 | △ |
| 5 | 接地连续性试验 | △ |
| 6 | 功能试验 | △ |
| 7 | 箱式变电站内高压配电装置、低压配电装置、配电变压器等关键部件应有单独的出厂试验报告；如无单独的出厂试验报告，相关试验项目应在箱式变电站的出厂试验报告中体现 | △ |
| 注：“△”为必做项目。 |  |  |

7.3　抽检试验

对国网公司系统招标采购中标后的每批10kV配电变压器产品依据相关标准进行随机抽样检验。每批的抽检比例建议为招标总数的2%～5%，前10批宜按5%比例抽取，如产品质量性能稳定且一次抽检合格率在95%以上，可以将抽检比例降低到2%，当一次抽检合格率降低到90%以下时应及时将抽检比例提高到5%。抽样试验项目见表5。

表5 箱式变电站抽检试验项目

| 序号 | 现场抽样试验项目 | 项目选择 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 绝缘水平试验 | △ |
| 2 | 温升试验 | △ |
| 3 | 主回路和接地回路的短时耐受电流和峰值耐受电流试验 | * |
| 4 | 防护等级试验 | △ |
| 5 | 耐受机械应力的试验 | * |
| 6 | 声级试验 | △ |
| 7 | 电磁电磁兼容性试验（EMC） | * |
| 8 | 内部电弧试验 | * |
| 9 | 箱式变电站内的高压配电装置、低压配电装置、配电变压器等关键部件应依据相应的选型技术原则和检测技术规范进行现场抽样试验 | △ |
| 注：“△”为必做项目， “*”为选做项目。 |  |  |

7.4　现场交接试验

箱式变电站安装完毕后应进行现场交接试验，试验应符合的GB 17467和DL/T 537的要求。现场交接试验项目见表6。

表6 箱式变电站现场交接试验项目

| 序号 | 出厂试验项目 | 项目选择 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设计和外观检查 | △ |
| 2 | 主回路绝缘试验 | △ |
| 3 | 辅助和控制回路的绝缘试验 | △ |
| 4 | 接线正确性检查 | △ |
| 5 | 接地连续性试验 | △ |
| 6 | 功能试验 | △ |
| 7 | 箱式变电站内的高压配电装置、低压配电装置、配电变压器等关键部件应依据相应的选型技术原则和检测技术规范进行现场交接试验 | △ |
| 注：“△”为必做项目。 |  |  |

# 8　技术服务、工厂检验和监造

8.1　技术服务

8.1.1　概述

a）投标人应根据招标人要求，指定售后服务人员，对安装承包商进行相关业务指导。

b）投标人应该根据工地施工的实际工作进展，及时提供技术服务。

8.1.2　任务和责任

a）投标人指定的售后服务人员，应在合同范围内全面与招标人代表充分合作与协商，以解决合同。

b）有关的技术和工作问题。双方的代表，未经双方授权，无权变更和修改合同。

c）投标人售后服务人员代表投标人，完成合同规定有关设备的技术服务。

d）投标人售后服务人员有义务协助招标人在现场对运行和维护的人员进行必要的培训。

e）投标人售后服务人员的技术指导应是正确的，如因错误指导而引起设备和材料的损坏，投标人应负责修复、更换和/或补充，其费用由投标人承担，该费用中还包括进行修复期间所发生的服务费。招标人的有关技术人员应尊重投标人售后服务人员的技术指导。

8.1.3　在本合同有效期内，招投标双方应及时回答对方提出的技术文件范围内有关设计和技术的问题，由任一方提出的所有有关合同设备设计的修正或修改都应由对方参与讨论并同意。

8.2　工厂检验和监造

8.2.1　招标人有权对正在制造或制造完毕的产品选择一定数量进行抽查测试，检测产品质量或验证供应商试验的真实性，投标人应配合招标人做好抽查测试，费用由招标人承担。

8.2.2　若有合同设备经检验和抽检不符合本技术规范的要求，招标人可以拒收，并不承担费用。

第2部分：专用技术规范

# 1　标准技术参数

技术参数特性表是采购设备的基础技术参数要求，在招投标过程中，投标人应该依据招标文件，对技术参数特性表中标准参数值进行响应。10kV标准型欧式箱式变电站技术参数特性见表1。厂商供货前由项目需求单位确认技术参数和一次电气接线图纸。

表1　技术参数特性表

| 序号 | 名称 |  |  | 单位 | 标准参数值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 12kV环网柜 |  |  |  |  |
| 1 | 高压侧接线方式 |  |  |  | 终端型 |
| 2 | 额定电压 |  |  | kV | 12 |
| 3 | 额定频率 |  |  | Hz | 50 |
| 4 | 额定电流 |  |  | A | 630（负荷开关） |
| 5 | 操动机构 |  |  |  | 手动操作 |
| 6 | 温升试验电流 |  |  | A | 1.1Ir |
| 7 | 额定工频1min耐受电压（相对地） |  |  | kV | 42 |
| 8 | 额定雷电冲击耐受电压峰值（1.2/50μs，相对地） |  |  | kV | 75 |
| 9 | 额定短路开断电流 |  |  | kA | 25（熔断器） |
| 10 | 额定短路关合电流 |  |  | kA | 50 |
| 11 | 额定短时耐受电流及持续时间 |  |  | kA/s | 20/3 |
| 12 | 额定峰值耐受电流 |  |  | kA | 50 |
| 13 | 辅助和控制回路短时工频耐受电压 |  |  | kV | 2 |
| 14 | 局部放电 |  | 试验电压 | kV | 1.1Ur（相间电压） |
|  |  |  | 单个绝缘件 | pC | ≤5 |
|  |  |  | 电压互感器、电流互感器 |  | ≤10 |
| 15 | 供电电源 |  | 控制回路 | V | DC110/AC220 |
|  |  |  | 辅助回路 | V | AC220 |
| 16 | 使用寿命 |  |  | 年 | ≥40 |
| 17 | 爬电距离 |  | 瓷质材料（对地） | mm | ≥216 |
|  |  |  | 有机材料（对地） |  | ≥240 |
| 18 | 相间及相对地净距（带电体对门空气距离） |  |  | mm | ≥125（155） |
| 19 | 气体额定压力（20℃表压，气体绝缘环网柜适用） |  |  |  | 0.04 |
| 20 | 气体年漏气率 |  |  | V/V | ≤0.1% |
| 二 | 变压器 |  |  |  |  |
| 1 | 额定容量 |  |  | kVA | 800 |
| 2 | 铁心材质 |  |  |  | 硅钢片 |
| 3 | 铁心结构 |  |  |  | 叠铁心 |
| 4 | 高压绕组额定电压 |  |  | kV | 10/10.5，供货前与项目单位确定 |
| 5 | 低压绕组额定电压 |  |  | kV | 0.4 |
| 6 | 分接范围 |  |  |  | ±2×2.5% |
| 7 | 联结组别 |  |  |  | Dyn11 |
| 8 | 绝缘 水平 | 高压绕组雷电全波冲击电压（峰值） |  | kV | 75 |
|  |  | 高压绕组额定短时工频耐受电压（有效值） |  |  | 35 |
|  |  | 低压绕组额定短时工频耐受电压（有效值） |  |  | 3 |
| 9 | 温升 |  |  | K | H级 |
| 10 | 空载损耗 |  |  | kW | 见附表1-1 |
| 11 | 负载损耗 |  |  | kW | 见附表1-1 |
| 12 | 短路阻抗 |  |  | % | 见附表1-1 |
| 13 | 短时过载能力 |  |  |  | 1.5倍；2h |
| 三 | 框架断路器（0.4kV） |  |  |  |  |
| 1 | 额定电流 |  |  | A | 1600 |
| 2 | 额定工作电压 |  |  | V | 400 |
| 3 | 额定绝缘电压 |  |  | V | 690 |
| 4 | 极数 |  |  |  | 4P |
| 5 | 额定运行短路分断能力 |  |  | kA | 65 |
| 6 | 额定峰值耐受电流 |  |  | kA | 80 |
| 7 | 分闸时间 |  |  | ms | 20~50 |
| 8 | 合闸时间 |  |  | ms | 30~70 |
| 9 | 智能脱扣器选型 |  |  |  | 智能 |
| 四 | 塑壳断路器（0.4kV） |  |  |  |  |
| 1 | 额定电流 |  |  | A | 按图 |
| 2 | 额定工作电压 |  |  | V | 400 |
| 3 | 额定绝缘电压 |  |  | V | 690 |
| 4 | 极数 |  |  |  | 3P |
| 5 | 额定运行短路分断能力 |  |  | kA | 50 |
| 6 | 脱扣器选型 |  |  |  | 热磁 |
| 五 | 隔离开关（0.4 kV） |  |  |  |  |
| 1 | 额定电流 |  |  | A | 2000、1000 |
| 2 | 额定工作电压 |  |  | V | 400 |
| 3 | 额定绝缘电压 |  |  | V | 690 |
| 4 | 极数 |  |  |  | 3P/4P |
| 5 | 额定短时耐受电流 |  |  | kA/s | 20/30 |
| 六 | 电流互感器（0.4kV） |  |  |  |  |
| 1 | 变比 |  |  |  | 1500/5 |
| 2 | 测量CT准确级 |  |  |  | 0.5 |
| 3 | 采样CT准确度 |  |  |  | 0.5 |
| 七 | 电容器（0.4kV） |  |  |  |  |
| 1 | 型式 |  |  |  | 智能型 |
| 2 | 额定电压 |  |  | V | 450 (三相)/250 (单相) |
| 3 | 外壳材质 |  |  |  | 不锈钢 |
| 4 | 容量配置 |  |  |  | 按变压器容量30%配置 |
| 5 | 投切元件型式 |  |  |  | 一体式 |
| 6 | 投切元件响应时间 |  |  | ms | ≤20 |
| 7 | 控制器 |  |  |  | 满足DL/T 597要求 |
| 八 | 低压母线 |  |  |  |  |
| 1 | 低压出线回路 |  |  |  | 按图 |
| 2 | 母线材质 |  |  |  | 铜 |
| 3 | 主母线额定电流 |  |  | A | 按图 |
| 4 | 额定短时耐受电流 |  |  | kA/s | 65/1 |
| 5 | 额定峰值耐受电流 |  |  | kA | 143 |
| 6 | 导体截面 |  |  | mm2 | 按图 |
| 九 | 低压防雷及浪涌保护器 |  |  |  |  |
| 1 | 型号 |  |  |  | JLSP |
| 2 | 标称工作电压 |  |  | V | 400 |
| 3 | 最大持续工作电压 |  |  | V | 440 |
| 4 | 标称放电电流(10/350μs) |  |  | kA | 100 |
| 5 | 最大冲击电流峰值 I IMP（10/350μs） |  |  | kA | ≥75 |
| 6 | 标称放电电流(8/20μS) |  |  | kA | 40 |
| 7 | 电压保护水平 |  |  | kV | 2.5 |
| 十 | 低压电源转换系统 |  |  |  |  |
| 1 | 低压电源转换系统 |  |  | 套 | 按图 |
| 十一 | 自动灭火装置 |  |  |  |  |
| 1 | 气溶胶自动灭火装置 |  |  | 套 | 按图 |
| 十二 | 箱体要求 |  |  |  |  |
| 1 | 外形尺寸（长×宽×高） |  |  | mm×mm×mm | 投标方提供 |
| 2 | 外壳材质 |  |  |  | 冷轧钢板 |
| 3 | 防护等级 |  |  |  | IP43 |
| 4 | 外壳级别 |  |  |  | 10 |
| 注：附表1-1是本表的补充部分。 |  |  |  |  |  |

附表1-1　干式变压器标准技术参数表

| 变压器容量 （kVA） | 高压 （kV） | 高压分接范围 （%） | 低压（kV） | 联结 组标号 | 空载损耗（kW） | 负载损耗（145℃） （kW） | 短路阻抗 （%） | 空载电流（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 800 | 10 10.5 | ±2×2.5 | 0.4 | Dyn11 | 0.875 | 6.715 | 6% |  |

### 2 组件材料配置表

2.1 货物需求及供货范围

表2-1  货物需求及供货范围一览表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 项目单位要求 |  | 投标人响应 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 规格 | 数量 | 型号和规格 | 数量 |
| 1 | 箱变 | 套 |  | 2 |  |  |
|  | 高压侧 |  | 高压侧负荷开关：12kV，630A，50kA | 1 |  |  |
|  |  |  | 高压侧负荷开关熔断器组合电器：12kV，630A，50kA,125A | 1 |  |  |
|  |  |  | 避雷器 | 3 |  |  |
|  |  |  | 带电显示器 | 2 |  |  |
|  |  |  | 接地开关 | 1 |  |  |
|  | 变压器 |  | 容量：800kVA 10±2x2.5%/0.4kV D,yn11 Uk=6% | 1 |  |  |
|  | 低压侧 |  | 框架断路器：1600A 1台 负荷开关：2000A/4P 1台，1000A/3P 2台 |  |  |  |
|  |  |  | 电流互感器：1500/5 1只，600/5 1只，500/5 5只，400/5 1只，200/5 1只，75/5 4只 |  |  |  |
|  |  |  | 塑壳断路器：500A 1台，400A 5台，320A 1台，160A 1台， 63A 4台 |  |  |  |
|  |  |  | 带电显示装置，低压防雷及浪涌保护器，无功补偿 |  |  |  |
|  | 低压母联 |  | 框架断路器：1600A 1台 负荷开关：2000A/4P 1台 |  |  |  |
|  |  |  | 电流互感器：1600/5 1只 |  |  |  |
|  |  |  | 电缆：WDZ-YJY-3x（1x300）+3x（1x300）+3x（1x300）+3x（1x150） 30m |  |  |  |
|  | 自动灭火装置 |  | 1套 |  |  |  |
| 2 | 箱变XB2 | 套 |  | 1 |  |  |
|  | 高压侧 |  | 高压侧负荷开关：12kV，630A，50kA | 1 |  |  |
|  |  |  | 高压侧负荷开关熔断器组合电器：12kV，630A，50kA,80A | 1 |  |  |
|  |  |  | 避雷器 | 3 |  |  |
|  |  |  | 带电显示器 | 2 |  |  |
|  |  |  | 接地开关 | 1 |  |  |
|  | 变压器 |  | 容量800kVA 10±2x2.5%/0.4kV D,yn11 Uk=6% | 1 |  |  |
|  | 低压侧 |  | 框架断路器：1600A 1台 负荷开关：2000A/4P 1台，1000A/3P 2台 |  |  |  |
|  |  |  | 电流互感器：1500/5 1只，600/5 1只，500/5 5只，400/5 1只，200/5 1只，75/5 4只 |  |  |  |
|  |  |  | 塑壳断路器：500A 1台，400A 5台，320A 1台，200A 1台， 63A 4台 |  |  |  |
|  |  |  | 带电显示装置，低压防雷及浪涌保护器，无功补偿 |  |  |  |
|  | 低压母联 |  | 负荷开关：2000A/4P 1台 |  |  |  |
|  | 自动灭火装置 |  | 1套 |  |  |  |

说明：1)箱式变电站电气接线图详见附图。

2.2必备的备品备件、专用工具和仪器仪

表2-2  必备的备品备件供货表

| 序号 | 名 称 | 单位 | 项目单位要求 |  | 投标人响应 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 型号和规格 | 数量 | 型号和规格 | 数量 | 生产厂 |
| 1 | 测温电阻 | 只 | 每型号 | 3 |  |  |  |
| 2 | 温度显示器 | 台 | 每型号 | 3 |  |  |  |
| 3 | 按钮、指示灯、继电器 | 个 | 每型号 | 3 |  |  |  |
| 4 | 塑壳断路器 | 台 | 每型号 | 2 |  |  |  |
| 5 | 互感器 | 只 | 每型号 | 2 |  |  |  |
| 6 | 多功能数字表 | 只 | 每型号 | 2 |  |  |  |
| 7 | 10kV熔断器 | 只 | 每型号 | 6 |  |  |  |
| 8 | 10kV避雷器 | 只 | 每型号 | 3 |  |  |  |
| 9 | 其他必备的备品备件 |  |  |  |  |  |  |

表2-3　专用工具表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工具箱 |  | 套 | 1 |  |
| 2 | 万用表 |  | 套 | 1 |  |

# 2　使用环境条件表

10kV欧式箱式变电站专用技术规范使用环境条件见表3。特殊环境要求根据项目情况进行编制。

表3　使用环境条件表

| 序号 | 名 称 |  |  | 单位 | 项目需求值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 额定电压 |  |  | kV | 10 |
| 2 | 最高运行电压 |  |  | kV | 12 |
| 3 | 系统中性点接地方式 |  |  |  | 中性点不接地 |
| 4 | 额定频率 |  |  | Hz | 50 |
| 5 | 污秽等级 |  |  |  | E级，31mm/kV |
| 6 | 环境温度 |  | 最高日温度 | ℃ | 40 |
|  |  |  | 最低日温度 |  | -40 |
|  |  |  | 最大日温差 | K | 25 |
|  |  |  | 最热月平均温度 | ℃ | 42.9 |
|  |  |  | 最高年平均温度 |  | 42.9 |
| 7 | 湿度 |  | 日相对湿度平均值 | % | 64 |
|  |  |  | 月相对湿度平均值 |  | 80 |
| 8 | 海拔高度 |  |  | m | ≤1000 |
| 9 | 太阳辐射强度 |  |  | W/cm2 | 0.1 |
| 10 | 最大覆冰厚度 |  |  | mm | 20 |
| 11 | 离地面高10m处，维持10min的平均最大风速 |  |  | m/s | 35 |
| 12 | 耐受地震能力 | 地面水平加速度 |  | m/s2 | 2 |
|  |  | 正弦共振3个周期安全系数 |  |  | ≥1.67 |
| 13 | 安装场所（户外/户外） |  |  |  | 户外 |

# 3　附图

# 详见工程设计图纸，最终以供需双方确认为准