一、工程概况

新疆伊犁新天煤化工有限责任公司位于伊犁哈萨克自治州伊宁市巴彦岱镇，厂区用地面积约2平方千米，场地呈梯形分布，北高南低，厂区海拔在1000-1070米之间。

厂区所在区域为湿陷性黄土区，在雨雪天气或运行排水的影响下较易发生沉降，为了及时了解的沉降情况，确保安全，2026年根据上一年度沉降观测情况，继续对厂区主要建构筑物进行水准沉降观测，对厂区高边坡进行沉降观测及平面位移观测。

二、工作范围及内容：

1、安排测量技术人员3名（常驻新天公司，主测1名，协测2名），配备一辆工程车辆，用于远距离测量设备和人员的运输。

2、全年3次（1、2、12月不计），每3个月1次对全厂各装置及配套工程（含刚性暂存池、厂外各级泵站泵房、高位水池、配套管线及外线基础等）、建构筑物、设备基础、水池、筒仓、高塔、罐体等的沉降观测工作，护坡的平面位移和沉降观测工作，维护和修正现有的沉降观测点及新增观测点的安装工作。

3、重点区域观测按每月1次频次执行，不少于9个月的记录（1、2、12月不计）。

4、对所观测的数据进行记录、分析及处理建议，并编制监测成果报告，季度及重点观测报告要于每月25号前上报管理部门。

5、对所有观测点位增加不锈钢保护盒及不锈钢铭牌（所有观测点位名称刻印在铭牌上），含安装及成品不锈钢保护盒及铭牌，不锈钢保护盒规格长宽高15cm*15cm*10cm，不锈钢铭牌规格长宽15cm*10cm，共2500组。

三、执行的技术标准

1、《国家一、二等水准测量规范》（GB/T12897）

2、《全球定位系统实时动态测量(RTK)技术规范》CH/T

3、《建筑变形测量规范》（JGJ 8）

4、《测绘技术总结编写规定》CH/T1001

5、《测绘成果质量检查与验收标准》 GB /T24356

执行的标准规范包括但不限于上述内容，如果采用其它标准，其要求不得低于上述标准。上述标准如有新版本，以最新的版本为准。

四、测量人员要求：

要求测量专业大学专科以上毕业，具有3年以上专业测量工作经验，主测具有测量专业中级职称，熟悉测量相关的国家规范，能够熟练使用GPS、电子全站仪、电子经纬仪、电子水准仪等测量设备，按期向相关政府部门报检测量设备；能够按照二等水准测量精度进行测量及编制测量记录，制作沉降观测成果表、沉降观测曲线图并形成沉降观测成果报告。在缺失沉降观测点的区域和位置增加沉降观测点。能够利用RTK设备测量地域区域内的地形特征值，可以按照方格网对大型土石方的进行挖填平衡计算，提交最优高程建议。

- 测量仪器要求：

- 主要设备为投标人提供

- (1)RTK

准确度等级：坐标精度8mm+1ppm，高程精度2.5mm+0.5ppm

参考品牌型号：中海达A12

（2）电子经纬仪

准确度等级：测距精度3mm+2ppm，测角精度不大于2″

参考品牌型号：南方测绘NT-023

（3）电子水准仪

准确度等级：每公里往返测量高差0.5mm以内

参考品牌型号：徕卡Sprinter350M-CN

以上测量仪器为参考品牌和型号，投标人提供的测量仪器的精度不低于上述所列。

2、其他设备由测量单位提供，按照以下要求操作。

（1）沉降观测和高程测量仪器须采用精密水准仪，配合2米数码铟钢尺。

（2）高边坡水平移仪器采用全站仪，仪器标称精度测角2秒，测边2mm＋2PPm。

（3）观测仪器应国家计量法规要求定期送检，经认证授权的仪器检定部门检定合格后方可使用。平时使用要按国家规范要求进行日常检测维护，保证观测仪器处于良好状态，不影响测量成果的质量。

（4）测量软件应选用合格的测量平差软件。

六、测量监测要求

1、高程起算点

沉降观测的高程为1985国家高程基准，采用E201为厂区高程控制点起算点。坐标采用国家2000坐标系。

2、沉降工作基点

新天公司厂内已做5个桩基沉降观测工作基点，编号分别为K1～K5，工作基点平均分布于厂区内，深度约10m。首次从E201引测高程，后期以此5桩基点做为以后各次观测的基准点。

3、沉降观测点

2025年已有点位2666，2026年观测点位共3040个，其中观测3次的点位2619个点，观测9次的点位265个点，总观测次数10242次；边坡平面监测156个点（全年监测3次），垂直监测97个点（全年监测三次），其中边坡平面监测点位包含垂直监测；基准网共28km，以上点位均为二等点。

注：2026年新增沉降观测点374个，所有新增沉降观测点的安装和维护的费用(含材料），在投标报价中由投标人综合考虑。（L型沉降观测钉（镀锌），直径14mm*长度150mm）。

二等点沉降观测点埋设原则如下：

建筑物的四角、大转角及沿外墙20m处。

高低层建筑、新旧建筑等交接处的两侧。

重型设备基础和动力设备基础的四角。

烟囱、水塔、油罐、炼油塔、高炉等高耸建筑设在沿周边与基础轴线相交的对称位置上，点数不少于4点。

4、沉降观测周期

根据上年度沉降观测情况，对厂区大部分建构筑及护坡每年观测3次，部分重点建构筑物每年观测9次。（见下汇总表，具体数量要根据实际进行增减）

5、沉降观测方法

（1）建构筑物的沉降观测按两级布网，沉降观测基准网和沉降观测工作基点构成沉降观测基准网，沉降观测工作基点与附近的建构筑物的沉降点构成沉降观测网。

（2）沉降观测的主要技术要求如表5.1的规定。

表5.1  沉降观测的主要技术要求

| 等级 | 相邻基准点高差中误差（mm） | 每站高差中误差（mm） | 往返较差或附合或环线闭合差（mm） |
| --- | --- | --- | --- |
| 二等 | 0.5 | 0.15 | 0.30 |
| 三等 | 1.0 | 0.30 | 0.60 |

（3）水准观测的主要技术要求如下表5.2的规定。

表5.2  水准观测的主要技术要求

| 等级 | 视线长度（m）≤ | 前后视较差（m）≤ | 前后视累积差（m）≤ | 视线离地面最低高度（m）≥ | 基本分划、辅助分划读数较差（㎜）≤ | 基本分划、辅助分划所测高差较差（㎜）≤ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二等 | 30 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 |
| 三等 | 50 | 2.0 | 3.0 | 0.3 | 0.5 | 0.7 |

（4）沉降观测采用精密几何水准测量法，往、返奇数站时，按后视-前视-前视-后视的观测顺序进行观测，往返偶数站时，按前视-后视-后视-前视的观测顺序进行观测。

（5）观测应遵守“四固定”原则，即观测所用仪器及水准尺固定；观测人员固定；观测路线固定；观测环境和条件基本相同，以减少系统误差的影响。

（6） 沉降观测基准网平差采用严密间接平差，平差配赋后的各沉降点高程取至0.01㎜。

6、边坡监测按照水平三等精度，按照监测方案设置国标观测点，每季度观测一遍。

7、在已生产的化工厂区内作业，须严格按照新天公司相关规定办理入场手续、劳动保护齐全、在限定区域内要办理相关票证、编制监测专项技术方案。

8、禁止夜间测量；测量设备不得阻碍道路交通。

七、工作及考核要求：

1、依据《建筑变形测量规范》（JGJ 8-2016）及其他执行的技术标准，结合新天公司装置区及场外实际情况，观测单位必须从建筑物的重要性程度上系统、全面、完整的分析后制定测量制定针对性的变形测量大纲，对观测工作负总责。避免重点位置未分析遗漏观测或未结合实际情况观测不及时、数据分析不到位而引起的观测事故。

（1）观测成果必须具有真实性，测量流程满足测量规范要求。

（2）对于日常测量管理中不到位情况，主管部门有权根据测量单位履约到位情况检查，发现不及时经提醒后仍无效或效果不明显的给予1000元-5000元的考核。

2、按照要求按时提交沉降观测成果及报告。

（1）入场前提交企业资质、测量人员资质。

（2）各建筑物沉降观测点示意图。

（3）各建构筑物沉降观测成果表。

（4）每季度提交边坡位移的分析对比、结论，每年提交3次电子版及书面盖章版成果报告、并提交季度及年底技术总结；各边坡的监测示意图和成果表。

（5）按时每月提交重点区域的观测报告。

（6）每季度提交测量器具台账及校验记录。

（7）所有工作人员需要购买意外伤害险、工伤保险、安全生产责任险。

（8）对测量工作不认真不仔细造成数据误差过大，经过复测仍数据异常，造成无法判断结论或造成错误结论的，根据造成影响程度每次考核500元-5000元；对没有按时完成测量工作，每次考核1000元；对涉嫌观测数据造假经复测属实后，每次考核5000元。

3、按照沉降观测管理职责相关的配合工作。

（1）按时参加湿陷性黄土治理例会；按时参加要求参加的专题会议，并提供支撑性材料及数据。对参加会议迟到、旷会，根据情况，每次给予考核100元-500元。

（2）对有要求的区域进行测绘方格网成果表及土方计算书。

（3）其他沉降观测管理职责相关的配合工作。

4、考核通知由主管部门或相关部门（车间）下达后，观测单位如有异议，可在5个工作日内提出申述，逾期不申诉，考核自动生效。

5、由招标人相关部门按相应职责负责维护管理、维护质量、安全文明生产工作的考核。考核按月进行，每月5日前将上月的考核结果通报投标人。

（Q/XT212082）《安全生产考核标准》附件一：《伊犁新天煤化工有限责任公司安全生产月度考核标准》

（Q/XT212082）《安全生产考核标准》附件二：《伊犁新天煤化工有限责任公司安全生产年度考核标准》

（Q/XT212004）《反习惯性违章安全管理规定》

（Q/XT204001）《设备检修管理标准》

（Q/XT205051）《常年维检外包单位日常管理规定》

八、服务时间：

服务期：275天。计划服务时间2026年03月01日-2026年11月30日。

- 沉降观测点汇总表

沉降观测点汇总表

全年3次（1、2、12月不计），每3个月1次的沉降观测点位

| 建（构）筑物名称 | 观测点数 | 建（构）筑物名称 | 观测点数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 综合办公楼 | 4 | 31 塔161T209 | 4 |
| 2 消防气防站 | 4 | 32 塔161T210 | 4 |
| 3 酸碱站 | 4 | 33 塔161T204 | 4 |
| 4 全厂火炬塔架 | 4 | 34 塔161T109 | 4 |
| 5 净水厂房 | 8 | 35 净化循环水泵房 | 12 |
| 6 清水池 | 16 | 36净化循环水泵房水池 | 4 |
| 7 水池220V006 | 4 | 37 酚回收126A系列氨气净化塔 | 4 |
| 8 水池220V008 | 4 | 38 酚回收126A系列脱氨塔 | 4 |
| 9 脱水吸收塔A | 4 | 39 酚回收126A系列萃取塔A | 4 |
| 10 汽包及废锅框架A | 6 | 40 酚回收126A系列水塔 | 4 |
| 11 辅助框架A | 18 | 41 酚回收126A系列酚塔 | 4 |
| 12 脱水吸收塔B | 3 | 42 酚回收126A系列萃取塔B | 4 |
| 13 汽包及废锅框架B | 6 | 43 酚回收126A系列脱酸塔 | 4 |
| 14 辅助框架B | 16 | 44 酚回收126B系列氨气净化塔 | 4 |
| 15 塔161T107 | 4 | 45 酚回收126B系列脱氨塔 | 4 |
| 16 塔161T108 | 4 | 46 酚回收126B系列萃取塔A | 4 |
| 17 塔161T101 | 4 | 47 酚回收126B系列水塔 | 4 |
| 18 塔161T106 | 4 | 48 酚回收126B系列酚塔 | 4 |
| 19 塔161T103 | 4 | 49 酚回收126B系列萃取塔B | 4 |
| 20 塔161T102 | 4 | 50 酚回收126B系列脱酸塔 | 4 |
| 21 塔161T105 | 4 | 51 酚回收126C系列氨气净化塔 | 4 |
| 22 塔161T110 | 4 | 52 酚回收126C系列脱氨塔 | 4 |
| 23 塔161T104 | 4 | 53 酚回收126C系列萃取塔A | 4 |
| 24 塔161T207 | 4 | 54 酚回收126C系列水塔 | 4 |
| 25 塔161T208 | 4 | 55 酚回收126C系列酚塔 | 4 |
| 26 塔161T201 | 4 | 56 酚回收126C系列萃取塔B | 4 |
| 27 塔161T206 | 4 | 57 酚回收126C系列脱酸塔 | 4 |
| 28 塔161T203 | 4 | 58 生化回用水池263 | 10 |
| 29 塔161T202 | 4 | 59 含盐回用水池264 | 10 |
| 30 塔161T205 | 4 | 60 石膏仓库水池 | 4 |
| 合计 | 165 |  | 140 |

沉降观测点汇总表（续表）

| 建（构）筑物名称 | 观测点数 | 建（构）筑物名称 | 观测点数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 61 联合水池249 | 7 | 87 煤气水125B系列泥浆液槽B | 4 |
| 62 二级生化池A | 18 | 88 煤气水125C系列煤气水贮槽c | 10 |
| 63 二级生化池B | 18 | 89 煤气水125C系列冲洗槽C | 4 |
| 64 247缓冲池 | 6 | 90 煤气水125C系列泥浆液槽 | 4 |
| 65 二沉池A | 4 | 91 煤气水125D系列煤气水贮槽 | 10 |
| 66 二沉池B | 4 | 92 煤气水125D系列冲洗槽D | 4 |
| 67 二级生化池污泥 | 4 | 93 煤气水125D系列煤气水贮槽D | 10 |
| 68 中沉池A | 4 | 94 煤气水125D系列冲洗槽D | 4 |
| 69 中沉池B | 4 | 95 煤气水125D系列泥浆液槽D | 4 |
| 70 一级生化池 | 36 | 96 煤气水125E系列煤气水贮槽E | 10 |
| 71 匀质罐A | 4 | 97 煤气水125E系列冲洗槽E | 4 |
| 72 匀质罐B | 4 | 98 煤气水125E系列泥浆液槽E | 4 |
| 73 匀质罐C | 4 | 99 煤气水125F系列煤气水贮槽F | 10 |
| 74 匀质罐D | 4 | 100 煤气水125F系列冲洗槽F | 4 |
| 75 匀质罐E | 4 | 101 煤气水125F系列泥浆液槽F | 4 |
| 76 排水池 | 4 | 102 热电循环水泵房 | 8 |
| 77 气化冷却塔 | 13 | 103 加压气化框架A | 14 |
| 78 气化循环水站泵房 | 6 | 104 转运站133N | 3 |
| 79 煤气水125A系列煤气水贮槽A | 10 | 105 转运站133P | 3 |
| 80 煤气水125A系列冲洗槽 | 4 | 106 转运站133Q | 3 |
| 81 煤气水125A系列泥浆液槽 | 4 | 107 加压气化框架B | 12 |
| 82 煤气水125B系列煤气水贮槽B | 9 | 108 转运站133S | 3 |
| 83 加压气化框架C | 9 | 109 转运站133T | 3 |
| 84 转运站133X | 3 | 110 转运站133U | 3 |
| 85 转运站133Y | 3 | 111 转运站133J | 3 |
| 86 煤气水125B系列冲洗槽B | 4 | 112 加压气柜A | 7 |
| 合计 | 194 | 合计 | 152 |

沉降观测点汇总表（续表）

| 建（构）筑物名称 | 观测点数 | 建（构）筑物名称 | 观测点数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 113 加压气柜B | 8 | 132 硫铵厂房 | 6 |
| 114 筛分楼 | 6 | 133 热电泵房#1 | 3 |
| 115 转运站133C | 3 | 134脱硫吸收塔#1 | 4 |
| 116 脱盐水站水箱A | 3 | 135脱硫循环槽#1 | 3 |
| 117 脱盐水站水箱B | 3 | 136脱硫吸收塔#1 | 4 |
| 118 脱盐水站水箱C | 3 | 137脱硫循环槽#1 | 3 |
| 119 脱盐水站水箱D | 3 | 138脱硫循环槽#2 | 3 |
| 120 脱盐水站水箱E | 3 | 139脱硫吸收塔#2 | 4 |
| 121 脱盐水站水箱F | 3 | 140脱硫吸收塔#3 | 4 |
| 122 脱盐水站厂房 | 6 | 141脱硫循环槽#3 | 3 |
| 123 脱盐水站变电所 | 8 | 142脱硫循环槽#4 | 3 |
| 124 转运站#1 | 3 | 143脱硫吸收塔 #4 | 4 |
| 125 空分水站变电所 | 4 | 144 烟道支架A | 3 |
| 126 空分水站泵房 | 8 | 145 烟道支架B | 3 |
| 127 空分水站冷却塔 | 20 | 146 热电空压机房 | 3 |
| 128 硫回收 | 3 | 147 引风支架A | 4 |
| 129 灰库 | 4 | 148 引风支架B | 4 |
| 130 脱硫冷却 | 3 | 149 引风支架C | 4 |
| 131 脱硫冷却泵房 | 4 | 150 引风支架D | 4 |
| 合计 | 98 | 合计 | 69 |

沉降观测点汇总表（续表）

| 建（构）筑物名称 | 观测点数 | 建（构）筑物名称 | 观测点数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 151 锅炉房 | 4 | 173脱硫循环槽#5 | 3 |
| 152 热电主厂房 | 7 | 174脱硫吸收塔#6 | 4 |
| 153 气化渣池A | 29 | 175脱硫循环槽#6 | 3 |
| 154 气化渣池B | 29 | 176加氨槽#5 | 3 |
| 155 气化渣池C | 29 | 177清水循环箱#4 | 3 |
| 156 环保水池1 | 4 | 178加氨槽#1 | 3 |
| 157 环保水池2 | 6 | 179加氨槽#2 | 3 |
| 158 环保水池3 | 4 | 180清水循环箱#2 | 3 |
| 159 环保水池4 | 6 | 181清水循环箱#3 | 3 |
| 160 一级水站泵房 | 9 | 182加氨槽#3 | 3 |
| 161 一级水站水池 | 5 | 183加氨槽#4 | 3 |
| 162 二级水站泵房 | 9 | 184清水循环箱#4 | 3 |
| 163 二级水站水池 | 4 | 185渣场泵房 | 3 |
| 164 三级水站泵房 | 10 | 186 RTO烟囱 | 4 |
| 165 三级水站水池 | 6 | 187仪控室 | 4 |
| 166 空分冷却塔1 | 4 | 188 1#RTO炉 | 3 |
| 167 空分冷却塔3 | 4 | 189 2#RTO炉 | 3 |
| 168 第五泵房 | 4 | 190 3#RTO炉 | 3 |
| 169 浓盐水结晶厂房 | 6 | 191 4#RTO炉 | 3 |
| 170 母液干化厂房 | 6 | 192 5#RTO炉 | 3 |
| 171 曝气生物滤池248 | 8 | 193 6#RTO炉 | 3 |
| 172 脱硫吸收塔#5 | 4 | 194 462储运罐区 | 33 |
| 合计 | 197 | 合计 | 99 |

沉降观测点汇总表续表

| 序号 | 车间 | 位置 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水处理 | 碳汇林泵房 | 4 |  |
| 2 |  | 酸碱站盐酸A/B/C/D、液碱A/B储罐 | 24 |  |
| 3 |  | 净水厂净水间配水井、反应池、沉淀池、滤池 | 16 |  |
| 4 |  | 净化循环水冷却塔及集水池 | 18 |  |
| 5 |  | 热电循环水冷却塔及集水池 | 18 |  |
| 6 |  | 265多效蒸发预处理联合水池 | 5 |  |
| 7 |  | 263、264汽水反冲滤池 | 8 |  |
| 8 |  | 危废填埋场渗滤液收集池和泵房 | 8 |  |
| 9 |  | 241隔油气浮池 | 12 |  |
| 10 |  | 242调节池1、2、3 | 12 |  |
| 11 |  | 243水解酸化池A/B | 8 |  |
| 12 |  | 246混凝气浮池 | 12 |  |
| 13 |  | 247臭氧催化氧化厂房(包括催化塔） | 6 |  |
| 14 |  | 247臭氧处理厂房 | 16 |  |
| 15 |  | 249浸没式超滤厂房 | 6 |  |
| 16 |  | 269纳滤浓水蒸发结晶装置 | 8 |  |
| 17 |  | 空分循环水集水池 | 4 |  |
| 18 |  | 气化循环水集水池 | 4 |  |
| 19 |  | 空分循环水站吸水池 | 4 |  |
| 20 |  | 气化循环水站吸水池 | 4 |  |
| 21 |  | 热电循环水站吸水池 | 4 |  |
| 22 |  | 事故水池 | 7 |  |
| 23 |  | 混凝沉淀池 | 4 |  |
| 24 |  | 过滤吸附间 | 4 |  |
| 25 |  | 碳再生间 | 4 |  |
| 26 |  | 鼓风机房 | 4 |  |
| 27 |  | 加药脱水间 | 4 |  |
| 28 |  | 除臭间 | 4 |  |
| 29 |  | 含盐污水澄清池 | 4 |  |
| 30 |  | 生化回用澄清池 | 4 |  |
| 31 |  | 污泥泵站 | 4 |  |
| 32 |  | 含盐污水过滤及回用厂房 | 4 |  |
| 33 |  | 生化污水过滤及回用厂房 | 4 |  |
| 34 | 备煤车间 | 备煤变电所 | 4 |  |
| 35 |  | 破碎机基础 | 12 |  |
| 36 | 净化车间 | 低温甲醇洗A系列地下槽（161V109/110） | 4 |  |
| 37 |  | 低温甲醇洗A系列排污液氨槽(161V111) | 4 |  |
| 38 |  | 低温甲醇洗B系列地下槽(161V209/210) | 4 |  |
| 39 |  | 低温甲醇洗B系列排污液氨槽(161V211) | 4 |  |
| 40 |  | 低温甲醇洗A系列甲醇水冷却器（161E111） | 4 |  |
| 41 |  | 低温甲醇洗B系列甲醇水冷却器（161E211） | 4 |  |
| 42 |  | 低温甲醇洗A系列循环气闪蒸罐I（161V102） | 4 |  |
| 43 |  | 低温甲醇洗B系列循环气闪蒸罐I（161V202） | 4 |  |
| 44 |  | 低温甲醇洗A系列循环气闪蒸罐II（161V103） | 4 |  |
| 45 |  | 低温甲醇洗B系列循环气闪蒸罐II（161V203） | 4 |  |
| 46 |  | 低温甲醇洗A系列甲醇换热器IV（161E110A-D） | 4 |  |
| 47 |  | 低温甲醇洗B系列甲醇换热器IV（161E210A-D） | 4 |  |
| 48 |  | 低温甲醇洗A系列甲醇换热器III（161E119A-E） | 4 |  |
| 49 |  | 低温甲醇洗B系列甲醇换热器III（161E219A-E） | 4 |  |
| 50 |  | 低温甲醇洗A系列1#、2#、3#/4#框架地面水泥支撑 | 16 |  |
| 51 |  | 低温甲醇洗B系列1#、2#、3#/4#框架地面水泥支撑 | 16 |  |
| 52 |  | 低温甲醇洗A/B系列泵房 | 8 |  |
| 53 |  | 低温甲醇洗A/B系列循环气压缩机厂房 | 8 |  |
| 54 |  | 氨压缩机厂房 | 4 |  |
| 55 |  | 稀酚水换热器162E002基础 | 4 |  |
| 56 |  | 液氨储槽161V101/201A/B | 4 |  |
| 57 |  | 混合制冷精馏塔162T101AB/201AB | 4 |  |
| 58 |  | 混合制冷氨水地下槽162V103/203 | 4 |  |
| 59 |  | 稀酚水水冷器162E001（L）基础 | 4 |  |
| 60 |  | 混合制冷氨水泵房 | 4 |  |
| 61 |  | 混合制冷地下槽 | 4 |  |
| 62 |  | 混合制冷吸收框架 | 4 |  |
| 63 |  | RTO装置1#锅炉厂房 | 4 |  |
| 64 |  | RTO装置2#锅炉厂房 | 4 |  |
| 65 |  | 全厂火炬开工事故火炬水封罐（430V001） | 4 |  |
| 66 |  | 多元烃储罐B（450V002B） | 4 |  |
| 67 |  | 重沸炉167F101 | 4 |  |
| 68 |  | 加热炉167F102 | 4 |  |
| 69 |  | 深加工1#泵房 | 4 |  |
| 70 |  | 深加工2#泵房 | 4 |  |
| 71 |  | 深加工3#泵房 | 4 |  |
| 72 |  | 深加工三相离心机厂房 | 4 |  |
| 73 |  | 储运罐区雨水池 | 4 |  |
| 74 |  | 综合罐区变电所 | 4 |  |
| 75 |  | 2#余热锅炉厂房外西侧烟气管道基础 | 4 |  |
| 76 |  | 2#余热锅炉厂房外西侧污水泵基础 | 4 |  |
| 77 |  | 2#余热锅炉厂房外西侧排水池 | 4 |  |
| 78 |  | 全厂火炬污水池430V006 | 4 |  |
| 79 | 回收车间 | 酚回收126A系列溶剂贮槽126V114AB | 4 |  |
| 80 |  | 酚回收126B系列溶剂贮槽126V214AB | 4 |  |
| 81 |  | 酚回收126C系列溶剂贮槽126V314AB | 4 |  |
| 82 |  | 煤气水125A系列焦油污水槽125V108 | 4 |  |
| 83 |  | 煤气水125B系列焦油污水槽125V208 | 4 |  |
| 84 |  | 煤气水125C系列焦油污水槽125V308 | 4 |  |
| 85 |  | 煤气水125D系列焦油污水槽125V408 | 4 |  |
| 86 |  | 煤气水125E系列焦油污水槽125V508 | 4 |  |
| 87 |  | 煤气水125F系列焦油污水槽125V608 | 4 |  |
| 88 |  | 油分离器（12个） | 36 |  |
| 89 |  | 酚回收35KV变电站 | 6 |  |
| 90 |  | 煤气水分离变电所 | 4 |  |
| 91 | 气化车间 | 变换冷却A系列 | 6 |  |
| 92 |  | 变换冷却B系列 | 6 |  |
| 93 |  | 除氧站A系列 | 6 |  |
| 94 |  | 除氧站B系列 | 6 |  |
| 95 |  | 煤锁气压缩机厂房 | 6 |  |
| 96 | 热电车间 | 脱硫浆液缓存槽 | 4 |  |
| 97 |  | 脱硫控制室楼 | 4 |  |
| 98 |  | 脱硫#1、#2末端水池 | 6 |  |
| 99 |  | #1仓泵房 | 4 |  |
| 100 |  | #2仓泵房 | 4 |  |
| 101 |  | #3仓泵房 | 4 |  |
| 102 |  | #4仓泵房 | 4 |  |
| 103 |  | 给水加氨小室 | 4 |  |
| 104 |  | #1升压变 | 4 |  |
| 105 |  | #2升压变 | 4 |  |
| 106 |  | #3升压变 | 4 |  |
| 107 |  | #6加氨槽 | 4 |  |
| 108 |  | 脱硫#2泵房 | 4 |  |
| 109 |  | 脱硫#5泵房 | 4 |  |
| 110 |  | 脱硫#6泵房 | 4 |  |
| 111 |  | #1湿电循环水箱 | 4 |  |
| 112 |  | #2湿电循环水箱 | 4 |  |
| 113 |  | #3湿电循环水箱 | 4 |  |
| 114 |  | #4湿电循环水箱 | 4 |  |
| 115 |  | #1、#2湿电泵房 | 4 |  |
| 116 |  | #3、#4湿电泵房 | 4 |  |
| 117 |  | #1检修槽 | 4 |  |
| 118 |  | #2检修槽 | 4 |  |
| 119 | 甲烷化车间 | 天然气压缩机183a系列 | 4 |  |
| 121 |  | 合成181a系列锅炉给水泵房内泵基础 | 4 |  |
| 122 |  | 合成181b系列锅炉给水泵房内泵基础 | 4 |  |
| 123 |  | 合成181a系列余热回收废热锅炉基础 | 4 |  |
| 124 |  | 合成181b系列余热回收废热锅炉基础。 | 4 |  |
| 125 |  | 锅炉水泵厂房A/B | 8 |  |
| 126 | 空分车间 | 压缩厂房A/B | 8 |  |
| 127 |  | 泵房A/B/C | 12 |  |
| 128 |  | 膨胀机房A/B/C | 12 |  |
| 129 |  | 空压站 | 4 |  |
| 130 |  | 空分冷却塔2 | 4 |  |
| 131 |  | 空分10KV变电所 | 4 |  |
| 132 |  | 空分控制室 | 4 |  |
| 133 | 公用工程 | 食堂 | 4 |  |
| 134 |  | 厂前区变电所 | 4 |  |
| 135 |  | 中心化验室 | 4 |  |
| 136 |  | 职工之家 | 4 |  |
| 137 | 管廊基础 | 总长约11000m，每40m布置观测点，共布置259点，实际观测时按现场实际情况调整 | 259 |  |
| 138 | 封闭式煤场 | 输煤控制室 | 4 |  |
| 139 |  | 电锅炉房 | 4 |  |
| 140 |  | 雨水沉淀池 | 4 |  |
| 141 |  | 栈桥基础 | 12 |  |
| 142 |  | 转运站（2个） | 8 |  |
| 150 | 其他 | 危废填埋场 | 108 |  |
| 151 |  | 综合仓库 | 12 |  |
| 152 |  | 净水泵房及变电所 | 8 |  |
| 153 |  | 净化装置变电所 | 9 |  |
| 154 |  | 净化循环水变电所 | 4 |  |
| 155 |  | 气化水站变电所 | 5 |  |
| 156 |  | 第二换热站 | 4 |  |
| 157 |  | 热电循环水变电所 | 4 |  |
| 158 |  | 启动锅炉房 | 4 |  |
| 159 |  | 油泵房 | 2 |  |
| 160 |  | 中央控制室 | 5 |  |
| 161 |  | 第一换热站 | 4 |  |
| 162 |  | 总变电站 | 4 |  |
| 163 |  | 化学品库 | 5 |  |
| 164 |  | 氧化风机房 | 4 |  |
| 165 |  | 35KV变电所 | 8 |  |
| 166 |  | 10KV变电所 | 10 |  |
| 167 |  | 引风机房 | 4 |  |
| 168 |  | #5锅炉脱硫电控楼 | 4 |  |
| 169 |  | 脱硫#7泵房 | 12 |  |
| 170 |  | #5锅炉除尘支架 | 4 |  |
| 171 |  | #5锅炉风机变频室 | 4 |  |
| 172 |  | #5锅炉高架桥 | 19 |  |
| 173 |  | #5锅炉房 | 14 |  |
| 174 |  | #3检修槽 | 4 |  |
| 175 |  | #7脱硫塔 | 4 |  |
| 176 |  | #7循环槽 | 4 |  |
| 177 |  | #5锅炉净烟道支架 | 6 |  |
| 178 |  | #5锅炉前烟道支架 | 4 |  |
| 179 |  | #5锅炉原烟道支架 | 16 |  |
| 180 |  | #5锅炉引风机房 | 4 |  |
| 181 |  | #7脱硫原烟气CEMS小室 | 4 |  |
| 182 |  | #7脱硫净烟气CEMS小室 | 4 |  |
| 183 |  | #5锅炉主厂房 | 7 |  |
| 184 |  | #2工艺水箱 | 2 |  |
| 185 |  | 7#RTO炉 | 9 |  |
| 186 |  | 8#RTO炉 | 3 |  |
| 187 |  | 451加药间 | 4 |  |
| 189 |  | 247臭氧反洗水池 | 4 |  |
| 190 |  | 252污泥浓缩罐 | 4 |  |
| 191 |  | 以上合计 | 1405 |  |
| 192 |  | 余量 | 100 | 所有点位进行沉降观测，全年3次（1、2、12月不计），每3个月1次观测 |

沉降观测点汇总表

全年9次（1、2、12月不计），重点区域每月1次的沉降观测点位

| 建（构）筑物名称 | 观测点数 | 建（构）筑物名称 | 观测点数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 液氨球罐 | 3 | 17 煤筒仓2 | 8 |
| 2 氨水球罐 | 3 | 18 煤筒仓1 | 8 |
| 3 甲醇储罐A | 3 | 19 烟囱 | 4 |
| 4 甲醇储罐B | 3 | 20 热电引风机房 | 20 |
| 5 轻烃储罐A | 3 | 21 刚性池1 | 12 |
| 6 轻烃储罐B | 3 | 22 刚性池2 | 12 |
| 7 多元烃储罐A | 3 | 23 刚性池3 | 12 |
| 8 混合酚储罐A | 3 | 24 刚性池4 | 12 |
| 9 混合酚储罐B | 3 | 25 刚性池5 | 12 |
| 10 重芳烃储罐A | 8 | 26 刚性池6 | 12 |
| 11 重芳烃储罐B | 8 | 27 刚性池7 | 12 |
| 12 煤筒仓7 | 8 | 28 刚性池8 | 12 |
| 13 煤筒仓6 | 8 | 29 刚性池9 | 12 |
| 14 煤筒仓5 | 8 | 30 13号道路 | 16 |
| 15 煤筒仓4 | 8 | 31 气化装置东侧道路 | 15 |
| 16 煤筒仓3 | 8 | 多元烃储罐B | 3 |
| 合计 | 83 | 合计 | 182 |

边坡监测点汇总表

全年3次（1、2、12月不计），每3个月1次的沉降观测点位

| 边坡监测点 | 监测点数 | 边坡监测点 | 监测点数 |
| --- | --- | --- | --- |
| A坡（10号路北侧） | 12（其中沉降观测6个点，水平位移观测点12个 | E坡（18号路北侧） | 14（其中沉降观测9个点，水平位移观测点14个） |
| B坡（12号路北侧） | 14（其中沉降观测7个点，水平位移观测点14个） | F坡（总变电站南侧） | 14（其中沉降观测5个点，水平位移观测点14个） |
| C坡（14号路北侧） | 14（其中沉降观测7个点，水平位移观测点14个） | G坡（13号路东侧） | 19（其中沉降观测6个点，水平位移观测点19个） |
| D坡（16号路北侧） | 14（其中沉降观测7个点，水平位移观测点14个） | H坡（热电渣场暂存池） | 3（其中沉降观测3个点，水平位移观测点3个） |
| J坡（13号路气化段护坡） | 3（其中沉降观测3个点，水平位移点观测3个） | 蒸发塘挡水坝 | 44（其中沉降观测44个点，水平位移观测点44个） |