浙江省能源集团有限公司生产、综合类物资采购

燃机压气机进气滤网采购项目

技术规范书

目   录

附件1 技术规范	4

附件2 供货范围	12

附件3 技术资料及交付进度	14

附件4 设备交货进度	16

附件5 设备监造、检验和性能验收试验	17

附件6 技术服务和联络	20

附件7 分包与外购	22

附件8 运行维护手册	23

附件9 大（部）件情况	24

附件10 技术差异表	25

附件11 附图	26

附件12 性能考核条款	28

附件13 投标人需要说明的其他问题（技术特点、质保体系及售后服务承诺等）	29

附件14 业绩及用户评价	30

附件15 订货情况及排产计划说明	31

附件1 技术规范

1   总则

1.1 本招标文件适用于浙江浙能电力股份有限公司萧山发电厂西门子9F燃气机组的进气滤网设备,它提出了该设备的功能设计、结构、性能、指导安装和试验等方面的技术要求。

1.2 招标人在本招标文件中提出了最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用的标准，投标人应提供一套满足本招标文件和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。

1.3 投标人如对本招标文件有偏差(无论多少或微小)，都必须清楚表示在本招标文件的“差异表”中，否则招标人将认为投标人完全接受和同意本招标文件的要求。投标人如有优于本招标文件基本要求的条款，也应在投标文件中特殊说明。

1.4 投标人对供货范围内的进气滤网（含密封件等配件）负有全责，即包括分包（或对外采购）的产品。

1.5 投标人应执行本招标文件所列标准，有不一致时，按较高标准执行。投标人在设备设计和制造中所涉及的各项规程、规范和标准必须遵循现行最新标准版本。若投标人所提供的投标文件前后有不一致的地方，应以更有利于设备安装运行、工程质量为原则，由招标人确定。

1.6 投标人应在投标文件中，对于招标文件进行逐段应答，表明是否接受和同意本招标文件的要求，如：接受和同意招标文件某条款的要求，则在该条款后注明：“理解并承诺完全响应上述条款的要求”；若针对某条款，投标人有特别的建议、方案、技术特点或差异，请在该条款下加以描述和说明。

1.7 招标人有权在供应滤网时额外随机抽取3组滤芯，招标人按需交第三方检测机构做质量性能检测（邮寄和检验费用由投标人负责）。检测结果应完全达到ISO29461-1:2021标准要求，只要有一项指标未达到招标文件要求、投标人承诺的性能或所供滤网外观结构工艺等有一项不符合招标文件要求，所有滤网退回投标人，并赔偿招标人由此造成的所有损失，且招标人有权解除合同，并依据合同约定向投标人追偿因到货不及时产生相关损失的权力。

*1.8 投标人投标时应当提供2022年1月1日后第三方机构出具的过滤器性能检测报告，至少包括ePM1以及ePM10的过滤效率、滤芯过滤精度、抗湿性能等关键参数指标。检测方法应符合ISO29461-1:2021和ISO 29461-2:2022标准。

1.9 投标人提供产品必须为技术成熟产品，保证提供设备为全新、先进、成熟、完整和安全可靠，必须拥有完整的进气过滤器设计制造能力，投标人所供滤网必须是制造厂商完全自主生产的原装新产品，不得贴牌转包、改装或拼装、翻新，一经发现做退货处理。如在使用过程中发现有虚假行为，免费更换，并承担造成的全部损失。

1.10 如为进口产品，投标人所供产品到货后需提供进口货物的第三方权威机构出具的产地证原件及工厂出货单凭证。产地证，报关单、提单，箱单，出货单要求单证一致，对应信息相符，可以证明产品的来源。精滤要求为现货生产，不接受超过6个月及以上的库存滤网。以上所有文件需到货日期前三个月之内开具。

1.11 投标人应在开标截止日前将样品寄达招标人指定地点，投标人所提供的货物应与样品一致。

2 工程概况

招标人向投标人订购的是能满足 西门子能源有限公司生产的SGT5-4000F型燃气轮机运行要求的进气滤网1套，包括1100 件进气精滤+3件（抽样送检）、1560 件进气粗滤+3件（抽样送检）。

3设计和运行条件

3.1	气象资料

根据萧山地区气象质料的统计分析，各气象特征值如下：

3.1.1  累年平均气压（百帕）：1013.4

3.1.2  多年平均气温（℃）：16.1

3.1.3  极端最高气温（℃）：42.3

3.1.4  极端最低气温（℃）：-13.2

3.1.5  累年平均相对湿度（%）：79.7

3.1.6  累年平均降水量（mm）：1515.5

3.1.7  最大日降水量：190.4

3.1.8  累年平均蒸发（mm）：1252.8

电厂所处区域属亚热带气候，四季分明，受季风影响明显，与同纬度内陆地区相比，具有雨水充沛，气候温和，冬夏温差变幅不大的特点。

3.2运输

由投标人负责运输，费用由投标人承担，现场安装由招标人负责。

3.3	系统概况和相关设备

采购的进气滤网服务的机组是由 西门子能源有限公司 提供的 SGT5-4000F型燃气轮机。空气流量 2268t/h。以天然气为燃烧介质，采用 西门子能源有限公司公司提供的 干式低 NOx混合型燃烧器，额定工况下天然气消耗率（ISO）： 73044NM3/h。机组年利用小时数在1450小时左右。

3.4 安装条件与位置

压气机进气滤网安装9F燃气轮机压气机进气室前滤网室，按气流方向看，进气经过除雾器、玻纤滤网、粗滤、精滤过滤后，再经进气风道、弯头，向燃机压气机提供合格、清洁的气源。

压气机进气精滤和进气粗滤都通过压板和固定螺栓安装在垂直方形框架上。

4 技术条件

4.1 参数，容量/能力

进气滤网粗滤参数（萧山）：

| 序号 | 名称 | 单位 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 最高使用温度 | ℃ | 90 |
| 2 | 初始压差(3400m³/h) | Pa | ≤65 |
| 3 | 更换压差 | Pa | 300 |
| 4 | 过滤等级 |  | ISO29461-1:2021 T5 |
| 5 | 过滤效率 @ePM10 |  | ≥50% |
| 6 | 外框材料 |  | 聚丙烯/ABS，禁止使用金属板框，不自带搭扣 |
| 7 | 密封面材料 |  | 连续发泡技术，禁止使用自粘性密封条 |
| 8 | 滤材 |  | 100%合成纤维 |
| 9 | 过滤面积 | m2 | ≥3.5 |
| 10 | 滤纸防并折措施 |  | 连续热熔胶分隔片固定分离技术 |
| 11 | 容尘量 (375Pa) | g | ≥350 |
| 12 | 滤纸工艺 |  | 滤纸打褶深度应覆盖整个框架深度，滤纸禁用金属件固定，禁止含有金属件 |
| 13 | 上胶工艺 |  | 粗滤框架和滤纸连接处应整体水平连接上胶，上胶后框架和滤纸底部在一个平面，禁止使用成品胶水。 |

进气滤网精滤参数（萧山）

| 序号 | 名称 | 单位 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 最高使用温度 | ℃ | 90 |
| 2 | 初始压差(3400m³/h) | Pa | ≤120 |
| 3 | 更换压差 | Pa | 625Pa |
| 4 | 过滤等级 |  | ISO29461-1:2021 T9 |
| 5 | 过滤效率 @ ePm1 | % | ≥87% |
| 6 | 过滤面积 | ㎡ | ≥20 |
| 7 | 空气流量 | m³/h | ≥3400 |
| 8 | 密封面材料 |  | 一次成型无缝发泡密封垫圈 |
| 9 | 容尘量（625Pa） | g | ≥1100 |
| 10 | 设计寿命 | h | ≥8000 |
| 11 | 过滤器结构 |  | 采用4V结构，不得使用3V结构 |
| 12 | 滤纸防并折技术措施 |  | 滤芯褶子之间需采用热熔胶点状分离技术，确保气流均匀进入压气机 |
| 13 | 滤纸褶子方向 |  | 水平，不得使用竖向打折褶结构 |
| 14 | 过滤材质 |  | 拒水超细玻璃纤维 |
| 15 | 外框材料 |  | 聚丙烯，白色或浅色系，禁止使用回收塑料。框架需一体成型注塑 |
| 16 | 上胶工艺 |  | 框架和滤纸连接处应整体水平连接上胶，上胶后框架和滤纸连接处应在一个平面，禁止使用成品胶水 |
| 17 | 防护网 |  | 出风面加装高强度尼龙护网，避免使用硬质材料结构护网 |

在不影响产品性能的前提下，投标人应采取防止过滤器因前后压差过大而破裂的措施。

投标人投标时和交货时，产品应提供详细的、经第三方检测机构验证的物理性能及技术指标的检测报告（至少包括ePM1以及ePM10的过滤效率、初始压差、过滤面积、流量阻力、容尘量等关键参数）。投标人投标时和交货时，投标人须提供有资质的第三方出具的精滤抗湿性能的检测报告，检测方法应分别符合ISO29461-1:2021和ISO 29461-2:2022标准。

4.2型式(或型号)及用途

4.2.1型式及尺寸

| 设备名称 | 尺寸（mm） |
| --- | --- |
| 方形进气精滤 | 592 × 592 ×296 4V开口 |
| 方形进气粗滤 | 592 × 592 ×150 |

4.2.2用途

滤网布置在室外的进气滤网室内，将外界的大气经过过滤后进入压气机入口气道，经过压气机压缩后送入燃机透平缸与天然气混合燃烧做功。

4.3材质要求

粗滤：滤网滤材材质采用全合成人工纤维。材料应进行相应的热固化工艺处理，疏水处理，使其具有良好的防潮防湿性能，且材料应具有阻燃性能，滤材定量指标应符合燃机相关要求（210-240g/m2范围）。

精滤：滤网滤材材质必须采用超细玻璃纤维，品牌为Lydall(莱德尔)、Ahlstron(奥斯龙)、HV(贺氏)或相当于。材料应进行相应的热固化工艺处理，疏水处理，使其具有良好的防潮防湿性能，且材料应具有阻燃性能，滤材定量指标应符合燃机相关要求（270-300g/m2范围）。

投标人必须提供滤材的合格证、实验报告、原产地证明或滤材承诺函、海关报关单等，单据中应有“浙能萧电专用”字样或识别文字、标记。原产地证和报关单必须提供，单据上所有信息一一对应。不接受供货厂商以贴牌转包生产的产品。

4.4 设备性能要求

过滤等级要求：要求粗滤的过滤等级为满足ISO29461-1:2021 T5及以上过滤效率要求，精滤的过滤等级为满足ISO29461-1:2021 T9及以上过滤效率要求。

4.5结构要求/系统配置要求

9F 燃机进气滤网为方形滤网。安装完成后，所有接触面应保证良好的密封性能，防止气流被旁路或者异物直接进入滤网后空间。

4.5.1 进气滤网应适合燃机各种不同工况的运行参数要求，进气滤网应能承受气流冲 击的影响。

4.5.2  投标人应对滤网的尺寸负责。滤网应完全符合招标人提出的要求。

4.6 其他要求

4.6.1 投标人应提供需要更换的零部件的名称及清单。

4.6.2 投标人应提供对设备安装、启动、运行维修及调试所需的特殊要求。

4.6.3 在使用期间如出现因投标人设备或材料原因造成燃气轮机设备损坏，经燃机制造商指定第三方验证机构报告判定确认的，由投标人赔偿招标人设备损失。

4.7 标准

燃机进气滤网的设计、制造必须满足最新版的国际和行业标准规范，同时也必须满足有关安全、环保、劳动保护及其它方面最新版的中国国家强制性标准和规程（规定）的要求。

设备产品设计、制造应遵照的规范和标准。

ISO13938-1 Textiles-Bursting properties of fabrics- Part1: Hydraulic method for determination of bursting strength and bursting distension

ISO 29461-1:2021Air intake filter systems for rotary machinery-Test methods

ISO 29461-2:2022 Filter element endurance test in fog and mist environments

GB/T 15736《燃气轮机辅助设备通用技术要求》

投标人在中标后提交合同设备的设计、制造、检验/试验、装配、安装、调试、试运、验收、试验、运行和维护等标准清单给招标人，供招标人确认。

4.8性能保证值

4.8.1过滤性能：

精滤对于ePM1的过滤精度≥87%，过滤器精滤滤芯的效率无论在任何条件下都应该高于或等于国际标准ISO29461-1:2021的T9级。

粗滤对于ePM10的过滤精度≥50%，滤网效率无论在任何条件下都应该高于或等于欧洲标准ISO29461-1:2021的T5级。

新安装的精滤滤芯，在额定工况下，初始压差应＜120Pa (3400 m³/h)。

ISO工况下，全套滤芯在保证过滤效率前提下的最终总空气流量不低于590m³/s。

每个精滤过滤面积不小于20㎡; 每个粗滤过滤面积不小于3.5㎡。

滤网产品在寿命期内不得出现破损，并在结构设计上有防止破碎产生的杂质等异物进入燃机压气机内部的防护措施，避免使用硬质防护网结构以产生安全隐患。

4.8.2滤网寿命：

进气滤网一般使用寿命要求：滤网粗滤累计运行小时数≥4500小时或滤网到厂后一个自然年份，以先到者为准。

滤网精滤累计运行小时数≥8000小时或滤网到厂后五个自然年份，以先到者为准。

4.8.3滤网应有良好的防并折措施，滤折间需采用连续热熔胶打褶点状分割技术，通过均匀的滤折间距，合理的滤折密度，最大化提高有效过滤面积，并折率≤1％。

4.8.4产品选材符合国家/国际有关环保、健康等方面的强制性要求，材料中不得含有任何石棉物质。精滤后的空气中含化学元素的质量浓度必须在以下范围：V：≤0.001ppm； Pb：≤0.002ppm；Na+K：≤0.001ppm；Ca：≤0.02ppm。产品本身不能有容易脱落造成下游设备损坏的物件，如金属物（包括包括金属或塑料防护网）。

4.8.5精滤后空气中含有固体颗粒的质量浓度必须在以下范围：总量：≤0.08ppm；d<2μm：≤0.06ppm；2<d<10μm：≤0.02ppm；d>10μm：≤0.0002ppm。

4.8.6 滤网框架采用一次注塑成型技术，框架与滤材接触面应水平连接从而避免滤芯结构运行震荡破损；滤材与框架采用气密方式连接，防止气流从框架和滤材连接处泄露。密封垫圈使用连续无缝发泡技术，禁止使用粘贴的密封条（如EPDM密封条），防止密封胶条脱落进入压气机。密封件和必要的连接件需密封可靠，不允许空气短路；连接件应具备防锈能力。保证100%无泄漏，防止气流从框架和滤材连接处泄漏。

4.8.7 投标人提供的产品应安全可靠有效，并满足以上技术要求。任一滤网如低于上述累计运行小时，投标人应无偿提供新的滤网并更换，并确保更换后达到机组运行的技术要求。

4.8.8 严禁滤网含有金属件。

4.8.9 滤网精滤耐破度（pa）: ≥6000Pa。

4.8.10 精滤抗湿要求：ISO29461-2:2022 标准下，连续240分钟喷水测试，喷水量61公斤，拦水效率达到98%，阻力升高不大于200Pa。供货方应充分考虑南方潮湿天气环境等特殊运行工况，并采取针对性的措施，并在投标文件中针对以上情况进行详细说明。

4.8.11 工作温度: -40至90℃。适用环境:城市/工业环境、潮湿/半潮湿环境、干旱环境、极寒环境。

5 设计与供货界限及接口规则

投标人负责燃机进气滤网供货，包括滤网本体、端部密封垫片及滤网端面密封圈。投标人所提供的设备的接口应和招标人的规格和材料一致，投标人应保证供货的滤网可以在现场顺利安装，如有问题，投标人应及时处理确保如期完成安装工作。

6 清洁, 包装, 装卸, 运输与储存

6.1 清洁

组装前应从每个零部件内部清除全部加工垃圾，如金属切削、填充物等，应从内外表面清除所有轧屑、锈皮油脂等。

6.2 包装﹑运输

6.2.1 滤网的包装应符合国家相关标准的规定，并采取防雨、防潮、防锈、防震等措施，以免在运输过程中，由于振动和碰撞引起滤网的损坏。设备出厂时，零部件的包装符合相关的规定，分类装箱，遵循适于运输、便于安装和查找的原则，如海运，做好防止海水侵蚀的措施。

6.2.2 设备发运前，应检查滤网内部没有其它物品遗留后在发运前重新装好并应采取保护措施，以防止在运输和储存期间遭受腐蚀、损伤及进入杂物。

6.2.3 投标人应保证提供设备的包装至少满足现场室内存放12个月的要求。

6.2.4 包装需满足叉车装卸及行车起吊要求。

6.2.5标志

6.2.5.1设备标志

每个滤网都有标识卡片。卡片上至少包括下列内容：设备名称、设备制造厂名称、制造年月、制造厂产品编号、设备净重等信息。卡片不易损坏。标志醒目、整齐、美观。型式、尺寸、技术条件和检验规则，符合《标牌》的规定。

6.2.5.2包装标志

(1)  投标人供给的设备（无论装在箱内或成捆的散件）的包装，都贴有标明合同号、主要设备名称、部件名称和组装图上的部件位置号的标签，备品备件和专用工具还应标明“备品配件”和“工具”的字样。

(2)  对装箱供给的设备，投标人在每个箱子的两面用油漆写下如下内容：

合同号、装运标志、目的港、收货人代码、设备名称和项目号（箱号、箱的序号设备总件数）、毛重、净重、外形尺寸、长*宽*高。

按照设备各特性和不同的运输及装卸要求，在箱上明显位置标上“小心”、“向上”、“防潮”、“勿倒”等通用标志，并符合GB191和GB6388的规定。

包装箱连续编号，而且在全部装运的过程中，装箱编号的顺序始终是连贯的。

(3)  对超大、超重货物标注吊钩、重心和支点的位置。

(4)  货运标志符合国际物运协定规定。

6.3 运输与储存

大部件尺寸表格见附件9。储存要求参见国家有关标准。

投标人投标时提供包装标准及示意图。

投标人应保证提供设备的包装至少满足现场室内存放12个月的要求。

7 数据表（投标人填写）

7.1结构尺寸情况表

| 序号 | 结构/配置名称 | 单位 | 尺寸情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粗滤尺寸（长*宽*高） | mm |  |  |
| 2 | 精滤尺寸（长*宽*高） | mm |  |  |

7.2材质表

| 序号 | 部件名称 | 材质及牌号 | 尺寸 | 数量/重量 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 滤布 |  |  |  |  |  |
| 2 | 外壳 |  |  |  |  |  |
| 3 | 护网 |  |  |  |  |  |
| 4 | 密封圈 |  |  |  |  |  |

7.3滤网性能参数表

7.3.1萧山粗滤

| 序号 | 参数项目 | 招标人要求 | 投标人响应参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 过滤等级ISO29461-1:2021 | T5 |  |  |
| 2 | ePM10 | ≥50% |  |  |
| 3 | 初始压差（3400m³/h） | ≤65Pa |  |  |
| 4 | 过滤面积 | ≥3.5 m² |  |  |
| 5 | 滤材材质 | 全合成纤维 |  |  |
| 6 | 容尘量（终阻375Pa） | ≥350g |  |  |
| 7 | 使用寿命 | ≥4500h |  |  |
| 8 | 滤材 | 100%合成纤维 |  |  |
| 9 | 防并折措施 | 连续热熔胶打褶点状片状分割技术，并折率≤1% |  |  |
| 10 | 结构特点 | 滤材与框架采用气密方式连接；不含金属部件 |  |  |
| 11 | 密封性能 | 一次成型无缝发泡密封垫圈,禁止使用自粘性密封条 |  |  |
| 12 | 滤纸工艺 | 滤纸打褶深度应覆盖整个框架深度，滤纸禁用金属件固定或含有金属件 |  |  |
| 13 | 上胶工艺 | 粗滤框架和滤纸连接处应整体水平连接上胶，上胶后框架和滤纸底部在一个平面，禁止使用成品胶水。 |  |  |
| 14 | 滤网测试报告ISO29461-1:2021 | 规定权威第三方机构出具 |  |  |
| 15 | 抗湿性能报告ISO29461-2:2022 | 规定权威第三方机构出具 |  |  |

7.3.2萧山精滤

| 序号 | 参数项目 | 招标人要求 | 投标人响应参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 最高使用温度 | 90° |  |  |
| 2 | 初始压差（3400m³/h） | ≤120Pa |  |  |
| 3 | 更换压差 | 625Pa |  |  |
| 4 | 过滤等级 | ISO29461-1:2021 T9 |  |  |
| 5 | 过滤效率 @ ePm1 | ≥87% |  |  |
| 6 | 过滤面积 | ≥20 |  |  |
| 7 | 空气流量 | ≥3400 |  |  |
| 8 | 密封面材料 | 一次成型无缝发泡密封垫圈 |  |  |
| 9 | 容尘量(625Pa) | ≥1100 |  |  |
| 10 | 设计寿命 | ≥8000 |  |  |
| 11 | 过滤器结构 | 采用4V结构，不得使用3V结构 |  |  |
| 12 | 滤纸防并折技术措施 | 滤芯褶子之间需采用热熔胶点状分离技术，确保气流均匀进入压气机 |  |  |
| 13 | 滤纸褶子方向 | 水平，不得使用竖向打折褶结构 |  |  |
| 14 | 过滤材质 | 拒水超细玻璃纤维 |  |  |
| 15 | 外框材料 | 聚丙烯，白色或浅色系，禁止使用回收塑料。框架需一体成型注塑 |  |  |
| 16 | 上胶工艺 | 框架和滤纸连接处应整体水平连接上胶，上胶后框架和滤纸连接处应在一个平面，禁止使用成品胶水 |  |  |
| 17 | 防护网 | 出风面加装高强度尼龙护网，避免使用硬质材料结构护网 |  |  |
| 18 | 滤网测试报告ISO29461-1:2021 | 规定权威第三方机构出具 |  |  |
| 19 | 抗湿性能报告ISO29461-2:2022 | 规定权威第三方机构出具 |  |  |

附件2 供货范围

1  一般要求

1.1 本附件规定了合同设备的供货范围。投标人保证提供备件为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且设备的技术经济性能符合附件1的要求。

1.2 投标人应提供详细供货清单，清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。对于属于整套设备运行和施工所必需的部件，即使本合同附件未列出和／或数目不足，投标人仍须在执行合同时无偿补足。

1.3 所供过滤器的主要材料为进口产品的，应提供原产地证明、海关报关单，单据中应有“XX电厂专用”字样或识别文字、标记。

1.4 投标人应提供所有安装和检修所需专用工具和消耗材料等，并提供详细供货清单。

1.5 提供满足运行、安装、调试用备品备件，并在投标书中给出具体清单。

1.6 提供所供备件中的进口件清单。

1.7 投标人提供的技术资料清单见附件3。

1.8 设备投运后一年内出现产品质量问题，投标人应在接到招标人通知后24小时内到达现场免费处理或更换。

1.9 本附件的表格应详细填写。

2  供货范围

投标人的基本供货范围是提供1套，包括 1100 件进气精滤+3件（抽样送检）、 1560件进气粗滤+3件（抽样送检）功能完整的进气滤网、专用工具、技术资料以及有关的技术服务。投标人应确保供货范围完整，以能满足用户安装、运行要求为原则，在技术规范中涉及的供货要求也作为本供货范围的补充，若在安装、调试、运行中发现缺项(属投标人供货范围)由投标人补充，并不增加任何费用。

2.1 设备范围（单台机组，但不限于此）

投标人要确认此范围并提供细化清单

| 序号 | 名称 | 规格和型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 进气粗滤（方形） | 592× 592 × 150 | 件 | 1563 |  |  | 含3件抽样送检 |
| 2 | 进气精滤（方形） | 592 × 592 ×296 | 件 | 1103 |  |  | 含3件抽样送检 |

附件3 技术资料及交付进度

1 资料提供总则

1.1 投标人提供的资料应使用国家法定单位制 (语言为中文) ，进口部件的外文图纸及文件应由投标人免费翻译成中文。图纸资料除提供书面文件外还应提供光盘形式电子文件。图纸应为CAD格式，文本文件应为Word/Excel格式。

1.2 资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容正确、准确、一致、清晰完整，满足工程要求，不得提供缩微复印的图纸。

1.3 投标人资料的提交应及时、充分、正确，满足工程进度要求。合同签订后 5 天内给出配合工程设计的全部技术资料和交付进度清单，并经招标人确认。

1.4 投标人提供的技术资料分为投标阶段、配合设计阶段、设备监造检验、施工调试试运、性能试验验收和运行维护等阶段。投标人须满足以上各阶段的具体要求。

1.5 对于其它没有列入合同技术资料清单，却是工程所必需文件和资料，一经发现，投标人应及时免费提供。

1.6 招标人要及时提供与合同设备设计制造有关的资料。

1.7投标人应在合同签订后1个月内，向招标人提供与设备设计、制造、监造、检验、施工、安装、调试、验收等有关的技术资料，为每台机组1套纸质文件，电子文件每台机组1套。

1.8投标人提供运行和维护手册、培训手册每台机组1套纸质文件，另加1套电子版。其它资料（标准规范、质量计划等）提供1套。

1.9投标人提供的图纸应清晰，不得提供缩微复印的图纸。

1.10投标人提供的所有资料均应有本工程专用标识，即盖有“浙江浙能电力股份有限公司萧山发电厂 工程专用”图章，修改版资料对修改部分应有明显的标识或标注。

2  资料提交的基本要求

2.1 随投标书提供的资料：

2.1.1 进气滤网的外形尺寸、安装尺寸图（含接口尺寸）；

2.1.2 进气滤网部件明细表（含规范、数量、重量和材料）；

2.1.3 进气滤网安装要求及说明书；

2.1.4 第三方检测机构验证的物理性能及技术指标的检测报告；

2.2 设备监造检验所需要的技术资料。

投标人应提供满足合同设备监造检验/见证所需的全部技术资料。

2.3 施工、调试、试运、机组性能试验和运行维护所需的技术资料包括但不限于：

2.3.1  提供设备安装、调试和试运说明书，以及组装、拆卸时所需用的技术资料。

2.3.2  安装、运行、维护、检修所需的详尽图纸和技术文件，包括设备总图、分图和必要的零件图等。

2.3.3  设备的安装、运行、维护、检修说明书，包括设备结构特点、安装程序和工艺要求。运行操作规定和维护说明等。

2.3.4  投标人应提供备品、配件总清单和易损零件图。

2.4 投标人须提供的其它技术资料包括以下并不限于：

2.4.1  检验记录、试验报告及质量合格证等出厂报告；

2.4.2  投标人提供在设计、制造时所遵循的规范、标准和规定清单；

2.4.3  设备和备品管理资料文件，包括设备和备品发运和装箱的详细资料(各种清单)，设备和备品存放与保管技术要求，运输超重和超大件的明细表和外形图；

2.4.4  详细的产品质量文件，包括材质、材质检验，加工质量，外形尺寸；性能检验等的证明；

附件4 设备交货进度

1 、投标人应确保在合同签订后 90 天内将货物运抵招标人现场。

相关交通运输、产品包装、保护保险及装卸费用包含在投标费用中。

2、交货日期指该批设备到现场的日期（此处的现场为招标人物资管理部仓库或者招标人燃机机房）。

3、设备到达现场，投标人派人到现场办理交接。

4、本交货时间为暂定计划，具体交货时间根据工程进度要求调整。

附件5 设备监造、检验和性能验收试验

1概述

1.1 本附件用于合同执行期间对投标人所提供的设备(包括对分包外购设备)进行监造、检查和性能验收试验，确保投标人所提供的设备符合附件1规定的要求。

1.2 投标人应在合同生效后1个月内，向招标人提供与本合同设备有关的监造、检查和性能验收试验标准。有关标准应符合附件1的规定。

2工厂检查

2.1 工厂检查是质量控制的一个重要组成部分。投标人需严格进行厂内各生产环节的检查和试验。投标人提供的合同设备须签发质量证明、检验记录和测试报告，并且作为交货时质量证明文件的组成部分。

2.2 检查的范围包括原材料和元器件的进厂，部件的加工、组装、试验、出厂试验。

2.3 投标人检验的结果要满足附件1的要求，如有不符之处或达不到标准要求，投标人要采取措施处理直至满足要求，同时向招标人提交不一致性报告。投标人发生重大质量问题时应将情况及时通知招标人。

2.4 工厂检查的所有费用包括在合同总价中。

3 设备监造

3.1监造依据

根据本合同和DL/T586《电力设备监造技术导则》、《驻大型电力设备制造厂总代表组工作条例》的规定，以及国家有关规定。

3.2 监造方式

文件见证、现场见证和停工待检，即R点、W点、H点。每次监造内容完成后，投标人和招标人监造代表均须在见证表格上履行签字手续。投标人复印3份，交招标人监造代表1份。

R点：投标人只需提供检查或试验记录或报告的项目，即文件见证。

W点：招标人监造代表参加的检验或试验的项目，即现场见证。

H点：投标人在进行至该点时必须停工等待招标人监造代表参加的检验或试验的项目，即停工待检。

招标人接到见证通知后，应及时派代表到投标人检验或试验的现场参加现场见证或停工待检。如果招标人代表不能按时参加，W点可自动转为R点，但H点如果没有招标人书面通知同意转为R点，投标人不得自行转入下道工序，应与招标人商定更改见证时间，如果更改后，招标人仍不能按时参加，则H点自动转为R点。

3.3监造内容（投标人补充填写监造部套和监造内容，最终监造内容以和监造方签订的三方监造协议为准）：

| 项目 | 内容 | 监造方式 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | H | W | R |  |
| 1．滤网、外框等 | 1．材料成份 |  |  | √ |  |
|  | 2．材料外观质量 |  |  | √ |  |

3.4 对投标人配合监造的要求

3.4.1投标人有配合招标人监造的义务，并及时提供相关资料，并不由此发生任何费用。

3.4.2 投标人应给招标人监造代表提供工作、生产方便。

3.4.3投标人应在现场见证或停工待检前10天将设备监造项目及时间通知招标人监造代表。

3.4.4招标人监造代表有权查(借)阅与合同监造设备有关的技术资料，如招标人认为需要复印存档，投标人应提供投标人便利。

3.4.5 投标人应在见证后十天内将有关检查或试验记录或报告资料提供给招标人监造代表。

4 性能验收试验

4.1 性能验收试验的目的为了检验合同设备的所有性能是否符合附件1的要求。

4.2性能验收试验的时间：滤网性能试验一般在到货后一月内进行，具体试验时间由招投标双方协商确定。

4.3性能验收试验的具体内容按标准确定。试验所需的费用等由投标人提供。

4.4性能验收试验的内容

a、试验的各项参数滤芯应符合ISO29461-1:2021标准的相关规定。

b、过滤性能试验必须在消静电的状态下进行。

c、抗湿性能按照ISO 29461-2:2022标准的相关规定测试。

4.5性能验收试验结果的确认

性能验收试验报告由测试单位编写，报告结论招投标双方均应承认。如双方对试验的结果有不一致意见，双方协商解决。若需进行第二次试验，费用由提出方承担。

进行性能验收试验时，一方接到另一方试验通知而不派人参加试验，则被视为对验收试验结果的认可。

附件6 技术服务和联络

1. 投标人现场技术服务

1.1	投标人现场服务人员的目的是使所供设备安全、正常投运。投标人要派合格的现场服务人员。在投标阶段应提供包括服务人月数的现场服务计划表（见格式）。如果此人月数不能满足工程需要，投标人要追加人月数，但招标人无须为此支付任何额外费用。

现场服务计划表（格式）

| 序号 | 技术服务内容 | 计划人月数 | 派出人员构成 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |

1.2	投标人现场服务人员应具有下列资格：

1.2.1	遵守法纪，遵守现场的各项规章和制度；

1.2.2	有较强的责任感和事业心，按时到位；

1.2.3	了解合同设备的设计，熟悉其结构，有相同或相近机组的现场工作经验，能够正确地进行现场指导；

1.2.4	身体健康，适应现场工作的条件；

1.2.5	投标人须更换招标人认为不合格的投标人现场服务人员。

1.3	投标人现场服务人员的职责

1.3.1	投标人现场服务人员的任务主要包括设备催交、货物的开箱检验、设备质量问题的处理、指导安装和调试、参加试运和性能验收试验。

在安装和调试前，投标人技术服务人员应向招标人进行技术交底，讲解和示范将要进行的程序和方法。对重要工序（见下表），投标人技术人员要对施工情况进行确认和签证，否则招标人不能进行下一道工序。经投标人确认和签证的工序如因投标人技术服务人员指导错误而发生问题，投标人负全部责任。

1.3.2投标人提供的安装、调试监督的工序表（投标人填写）

| 序号 | 工序名称 | 工序主要内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

1.3.3	投标人现场服务人员应有权全权处理现场出现的一切技术和商务问题。如现场发生质量问题，投标人现场人员要在招标人规定的时间内处理解决。如投标人委托招标人进行处理，投标人现场服务人员要出委托书并承担相应的经济责任。

质保期内由于设计制造等原因引起的质量问题，由投标人无偿更换。

在合同产品的寿命期内，如属产品设计或制造缺陷造成的招标人损失，由投标人及时修理并承担全部费用。

1.3.4	投标人对其现场服务人员的一切行为负全部责任。

1.3.5	投标人现场服务人员的正常来去和更换应事先与招标人协商。

1.4	招标人的义务

招标人要配合投标人现场服务人员工作。

2.技术联络人

投标人应指定专人负责技术联络，具体联络方式：

姓名：

电话：

邮箱：

招标人应指定专人负责技术联络，具体联络方式：

姓名：

电话：

邮箱：

附件7 分包与外购

1、投标人应根据技术要求在下列表格中填写外购情况表。

外购情况表

| 序号 | 设备/部件 | 型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 厂家名称 | 近两年同类型机组主要业绩 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2、对外购件的质量管理内容情况说明。

附件8 运行维护手册

运行维护手册格式要求如下：

浙江浙能电力股份有限公司萧山发电厂

西门子9F 燃机压气机进气滤芯

运行维护手册

要求：一式3套

纸张：A4

字体：宋体，小四号

行间距：1.5倍

页边距（mm）：左-30  右-25  上-30  下-40

页眉：XX设备运行维护手册

注：在正式提交前，先由招标人审定。

设备运行和维护手册的目的是能够把全部必要的数据和说明装订成册，这样，运行人员可以较好地查阅和理解最初调试及试运行工作、有效操作以及在正常、事故和异常(非设计情况)下怎样正确操作设备和停机。在提交之前，双方应商定操作和维护手册的形式和内容。

该手册应详细地叙述和说明设备构造，使操作和维护人员能够研究和理解设备的功能的控制方法。手册中应能够快速查阅运行参数、设备说明书、操作、维护和安全程度。

运行和维护手册应包括，但不限于下述内容：

设备概述，包括设备、系统说明、设备结构、功能说明、技术规范等。

设备安装、拆卸、维护的程序及注意事项。

设备零、部件清单，包括名称、图号、规格、材质、制造厂家全称等。

设备易损件、消耗性材料清单，包括名称、规格、制造厂家全称等。

为便于使用和查阅，手册应分成卷，每一卷包括封面的最大厚度为50mm。每一卷的版式应尽可能地一致，每一部分的系统、设备等描述顺序也应一致。

附件9 大（部）件情况

投标人应把超重超限的情况详细予以说明。

| 序 号 | 部件名称 | 数量 | 长*宽*高 |  | 重量 |  | 厂家 名称 | 货物发运 地点 | 运输方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 包装 | 未包装 | 包装 | 未包装 |  |  |  |  |

说明：

1.设备的运输费用由投标人承担。

2. 投标人应在投标文件中按附表要求提供设备各大件的运输尺寸（长*宽*高）、重量，并附运输外形尺寸图及其重心位置。

3.设备运输尺寸，指设备包装后的各部分尺寸。

4.当采用铁路运输时，设备的运输外形尺寸，应考虑该设备拟采用的运输车辆装载面至轨面的高度要求。

5.投标人应根据大件运输的线路及运输方式，对沿途中所经过的涵洞、桥梁等构、建筑物进行充分的调查和论证，在投标文件中提出大件运输的方案，确保设备大件安全运至现场。

6. 投标人还应在投标文件中说明所有其它设备的运输方案，包括车辆、船舶型号、数量、运输路线等。

附件10 技术差异表

投标人要将投标文件和招标文件的差异之处汇集成表。技术部分和商务部分要单独列表。

差  异  表

| 序号 | 招标文件 |  | 投标文件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目 | 简要内容 | 条目 | 简要内容 |

附件11 附图

1、招标人提供详细的投标设备图纸

1.1、尺寸图纸—精滤

1.2、尺寸图纸—粗滤

2、投标人提供详细的投标设备图纸

附件12 性能考核条款

- 若第三方测试结果不合格，投标人须将所有滤网免费更换为合格的滤网并承担再次性能考核检验费用，如不能按规定时间提供符合参数的产品，招标人有权解除或部分解除合同。

- 检测不合格罚则：

2.1 投标人在供应滤网时须额外提供3个滤芯，招标人按需交第三方检测机构做质量性能检测（邮寄和检验费用由投标人负责）。检测结果应完全达到ISO29461-1:2021标准要求，只要有一项指标未达到招标文件要求、投标人承诺的性能或所供滤网外观结构工艺等有一项不符合招标文件要求，所有滤网退回投标人，并赔偿招标人由此造成的所有损失，且招标人有权解除合同，并依据合同约定向投标人追偿因到货不及时产生相关损失的权力。

2.2 投标人投标时应当提供2022年1月1日后第三方机构出具的过滤器性能检测报告，至少包括ePM1以及ePM10的过滤效率、滤芯过滤精度、抗湿性能等关键参数指标。检测方法应符合ISO29461-1:2021和ISO 29461-2:2022标准。

附件13 投标人需要说明的其他问题（技术特点、质保体系及售后服务承诺等）

投标人提供在专业技术、设备设施、人员组织、业绩经验等方面具有设计、制造、质量控制、经营管理的相应的资格和能力的资料。

附件14 业绩及用户评价

1、业绩（同类型五年内投运的设备业绩）

2、用户评价

附件15 订货情况及排产计划说明