凤台发电分公司

A类

2026年度锅炉四管防磨防爆检查

技术规范书

2026年1月

目   录

1 总则	3

2 项目概况	3

3 工程执行的标准及规范	3

4 检验实施	4

5 受热面检查验收标准	11

6 工程工期及人员、仪器要求、检验质量控制	16

7 工期及人员要求	18

8 乙供工器具范围及要求	17

9 质安健环目标、要求及考核	18

10 项目管理和要求	23

11 质量管理要求与验收标准	24

12 方案报告要求	25

13质量保证	25

- 总则

  - 本技术规范书为淮浙煤电有限责任公司全厂锅炉四管防磨防爆检查而提出的技术上规范和说明，明确了全厂锅炉四管防磨防爆检查的主要内容，提出了检查、配合消缺、管理、质量、安全、进度、文明生产以及7S+管理等方面的要求。

  - 本技术规范书所提出的是最低限度的要求，并未对一切细节作出明确规定，也未充分引述有关标准、规范的条文。

  - 合同签订后，招标方有权因规范、标准、规程发生变化而提出一些补充要求，或根据机组运行情况对锅炉四管防磨防爆检查内容和工期等内容进行必要的调整，具体内容由双方共同商定。

  - 招标方提供锅炉四管防磨防爆检查检修电源等便利条件。

  - 接到通知后3天内到厂开展锅炉四管防磨防爆检查工作，设备、人员能满足现场进度要求需要。

  - 本项目检修纳入招标方的ERP、全员安健环绩效评价和企业微信等平台管理，投标方相关人员应具备相应的能力。

- 项目概况
凤台电厂位于安徽省淮南市凤台县桂集镇和城北乡境内，厂址范围南侧为阜淮铁路，东侧为凤蒙公路（S203省道）。淮浙煤电凤台电厂一期工程2×630MW国产超临界燃煤发电机组，锅炉为东方锅炉厂股份有限公司制造的超临界参数直流炉、固态排渣、单炉膛、一次再热、平衡通风、露天布置、全钢构架、全悬吊结构，Π型锅炉。二期工程2×660MW国产超超临界燃煤发电机组，锅炉为上海锅炉厂股份有限公司制造的超临界参数直流炉、固态排渣、单炉膛、一次再热、平衡通风、露天布置、全钢构架、全悬吊结构，Π型锅炉。 1、2号机组于2008年8月和9月份投产，3、4号机组于2013年12月投产。

- 工程执行的标准及规范
本技术诡诞中涉及的包括且不限于如下的所有标准，标准如有更新，则在施工过程中按最新标准执行。 
《中华人民共和国合同法》 
《中华人民共和国特种设备安全法》 
TSG 11-2020《锅炉安全技术规程》 
GB/T 16507.4-2022《水管锅炉第4部分：受压元件强度计算》 
GB/T 11344-2021《无损检测 超声测厚》 
NB/T 47013-2015《承压设备无损检测》 
DL/T 939－2016《火力发电厂锅炉受热面管监督检验技术导则》 
DL/T 438-2016 《火力发电厂金属技术监督规程》 
DL/T 869-2021《火力发电厂焊接技术规程》 
DL/T 884-2019《火电厂金相检验与评定技术导则》

- 检验实施

  - 开工前的准备

    - 检验实施前，对锅炉技术资料进行查阅，充分了解受检设备状况，特别对相关图纸和故障记录重点审查，根据被检锅炉实际情况和电厂计划编制切实可行的检验方案，包括同类机组缺陷。

    - 本检验方案经审批程序完成后，应通知到所有项目参加人进行交底，并使参与的检验人员充分了解和认识受检设备状况。

    - 做好现场组织工作

- 确保相关检验人员对所检设备和现场危险源有充分了解。

- 准备需用的仪器、设备和物资器材；确认仪器设备处于完好状态，保证其处于有效的检定周期内。

- 派相关人员到现场对锅炉受检前的准备情况进行检查核实。

- 参加检验人员应严格执行锅炉使用单位安全操作要求，确保检测安全。

- 准备好现场工作用的记录表格等。

- 检验前，安全负责人应检查确认被检设备的准备状态

- 被检设备的汽水系统、燃烧系统、风烟系统、排污系统、仪表系统已和运行设备可靠隔绝，并已悬挂不准启动的警告牌；并切断与被检设备运行有关的电源。

- 需登高检验的部位应搭设脚手架、检查平台、护拦等，为检验而搭设的内外脚手架必须牢固安全，并能牢固地固定在架子上。

- 检验部位的人孔门、手孔盖已全部打开，经通风换气冷却；高温运行的被检设备，检验前应充分冷却，待其壁温低于35℃时方可进入检验；在被检设备内部检验时，其内部应有良好的通风。

- 拆除妨碍检验的部件和受检范围内的保温材料。

- 清除被检设备内部的积水和污物；锅炉炉膛及后部受热面必要时应清理干净，露出金属表面。

- 检验中所用的照明及工作电源电压不应超过36伏，仪器设备的电压超过36伏时，必须采用绝缘良好的导线并应有可靠的接地。

  - 省煤器

    - 检查管排平整度及其间距，应不存在烟气走廊及杂物，并着重检查该处管排、弯头的磨损情况。

    - 检查省煤器管排积灰及外壁低温腐蚀状况。

    - 阻流板、护瓦等防磨装置有无脱落、歪斜等。

    - 省煤器上下管卡及阻流板附近管子应无明显磨损，必要时进行测厚。

    - 省煤器支吊架、管卡等固定装置有无烧坏和脱落。

    - 外观检查悬吊管磨损及其焊缝。

    - 检查吹灰器通道内省煤器吹损情况，必要时进行测厚。

表1省煤器及附近包墙检验项目

| 序号 | 位置 | 检查项目 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 各管排 | 1）全面检查低温再热器管排间距均匀性，特别是两侧墙是否存在烟气走廊（附照片）； 2）检查中间隔墙有无变形，是否存在烟气走廊（附照片）。 |
| 2 | 前、后部弯头、后部直段及存在烟气走廊、错位的管排、以及局部积灰的管排 | 检查测量管子的磨损情况。 |
| 3 | 防磨片 | 1）检查各阻流板、防磨瓦等防磨装置是否脱落、歪斜或磨损（附照片）； 2）检查防磨片膨胀是否正常； 3）检查防磨片与管夹固定良好、合理，无管子局部磨损； 4）检查防磨片不与其它管排碰磨。 |
| 4 | 吊挂装置 | 1）检查吊挂装置与管子接触位置是否存在磨损； 2）重点检查低再、低过侧悬吊管现场焊缝附近腐蚀情况 |
| 5 | 人孔位置 | 所有人孔、吹灰孔部位周围受热面是否磨损、拉裂、鼓包、变形。 |
| 6 | 吹灰区域 | 全面检查吹灰通道管子磨损情况； 检查更换吹灰器支架。 |
| 7 | 包墙 | 鳍片与管子的焊缝是否有开裂、严重咬边、漏焊、假焊、穿孔情况，检查与低再管相邻位置是否存在磨损。 |
| 8 | 阻流板 | 检查阻流板是否脱落、积灰（附照片）。 |

  - 水冷壁

    - 燃烧器周围和热负荷较高区域水冷壁管检查磨损及胀粗等情况，必要时测量管子壁厚及管径。磨损剩余厚度不应小于强度计算书中规定的管子设计最小需要壁厚，胀粗管径不超过原管径的2.5％。

    - 所有人孔、看火孔、吹灰孔及其它门孔周围水冷壁管应无磨损、拉裂、鼓包、变形等异常情况。

    - 外观抽查鳍片水冷壁，鳍片与管子的连接焊缝有无开裂等情况，重点手工焊部位。

    - 冷灰斗区域水冷壁管检查有无落焦砸伤、划伤等情况，冷灰斗下弯头处浇注料有无脱落、破损情况，此处管子有无磨损减薄。炉底水封板焊缝应无膨胀或焊接原因造成的开裂。

    - 检查水平烟道水冷壁悬吊管磨损情况。

    - 折焰角区域水冷壁管外观检查，高温再热器通道下方的水冷壁管段进行壁厚抽查。

    - 水冷壁拉钩、管卡、膨胀装置等应完好，无损坏和脱落等。

    - 定点对水冷壁管子进行壁厚抽查。

表2 水冷壁检查项目

| 序号 | 位置 | 工作内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 所有管子 | 全面检查咬边、机械损伤、高温腐蚀等情况。 |
|  |  | 检查鳍片与管子的焊缝，应无开裂、严重咬边、漏焊、假焊等情况，重点对水冷壁中间联箱附近、燃烧器附近、吹灰器附近、人孔门附近鳍片等部位的焊缝做100%外观检查。 |
|  |  | 管排平整，间距均匀，无变形。 |
|  |  | 全面检查安装遗留吊耳，对有怀疑部位修磨着色检查（附照片）。 |
| 2 | 冷灰斗 | 1）有无落焦砸伤、砸弯管壁情况（附照片）； 2）对斜坡及弯头管子进行壁厚抽测； 3）水封连接板对接处是否有开裂，并扩展到水冷壁管（附照片）； 4）检查直段与拐弯处水冷壁管鳍片是否有拉裂（长期受焦渣冲击）； 5）检查测量水封插板与水封槽的距离。 |
| 3 | 燃烧器喷口附近 | 各喷口周围水冷壁 1）逐一检查、记录每个喷口有无冲刷磨损情况，必要时壁厚测量、记录； 2）逐根检查，燃烧器上方约1米处过热、变形、鼓包检查（附照片）； 3）全面检查两侧墙的高温腐蚀情况，每隔1米进行测厚检查。 |
| 4 | 吹灰器喷口位置 | 全面检查各层各台吹灰器附近水冷壁是否存在吹损情况，必要时壁厚测量、记录。 |
| 5 | 后墙悬吊管 | 1）悬吊管是否受力不均，有松动现象； 2）是否过热、胀粗、变形、鼓包和疲劳裂纹等缺陷，必要时测厚抽检。 |
| 6 | 与包墙相连的水冷壁管 | 水冷壁与侧包墙管座（左右两侧、上下相连位置）、鳍片末端是否存在裂纹，宏观检查（附照片）。 |
| 7 | 鳍片焊缝 | 1）重点检查安装焊缝前后为对口而割开的安装鳍片； 2）安装对接焊缝是否存在咬边、漏焊、裂纹、机械损伤等各缺陷； 3）水冷壁与二次风箱连接处鳍片检查是否拉裂等。 |
| 8 | 人孔、看火孔位置 | - 1）所有孔周围水冷壁管是否磨损、拉裂、鼓包、变形等情况，必要时测厚。 - 2）所有吹灰器孔、看火孔等鳍片角焊缝（向火侧）及让管是否有裂纹，必要时进行渗透检测。 |
| 9 | 漏风检查 | 检查是否存在漏风，并检查漏风处管排是否磨损，特别是风箱、燃烧器周围漏风及磨损情况。 |
| 10 |  | 容易产生膨胀拉裂位置进行检查，风箱焊接部位、燃烧器连接部位、宽鳍片位置、梳型板等处。 |

  - 顶棚过热器

    - 重点关注顶棚过热器是否有塌陷、鳍片是否有开裂和脱开等。

    - 检查穿顶棚管位置是否存在卡死、管子是否存在磨损。

  - 低温过热器、包墙

    - 检查管排间距应均匀，不存在烟气走廊。重点检查后部弯头、上部管子表面及烟气走廊附近管子的磨损情况。

    - 检查低温过热器防磨板、阻流板、阻流板是否良好，无磨损、变形、移位、脱焊等现象，管子与均流板、阻流板等是否存在碰磨。

    - 检查炉前炉后弯管是否与前包墙和中隔墙管子有碰磨。

    - 人孔和吹灰器周围包墙管子及鳍片检查，是否有吹损、磨损以及鳍片开裂等情况。

    - 检查低温过热器管子与省煤器悬吊管交叉区域蒸汽吹灰侧的吹损情况。

    - 定点对低温过热器管子进行壁厚抽查。

表3 低过及附近顶棚、包墙、吊挂管检验项目

| 序号 | 位置 | 检查项目 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 各管排 | 1）全面检查低温再热器管排间距均匀性，特别是两侧墙是否存在烟气走廊（附照片）； 2）检查中间隔墙有无变形，是否存在烟气走廊（附照片）。 |
| 2 | 前、后部弯头、后部直段及存在烟气走廊、错位的管排、以及局部积灰的管排 | 检查测量管子的磨损情况。 |
| 3 | 防磨片 | 1）检查各阻流板、防磨瓦等防磨装置是否脱落、歪斜或磨损（附照片）； 2）检查防磨片膨胀是否正常； 3）检查防磨片与管夹固定良好、合理，无管子局部磨损； 4）检查防磨片不与其它管排碰磨。 |
| 4 | 吊挂装置 | 全面检查吊挂装置与管子接触位置是否存在磨损。 |
| 5 | 人孔、看火孔位置 | 所有人孔、吹灰孔部位周围受热面是否磨损、拉裂、鼓包、变形。 |
| 6 | 吹灰区域 | 全面检查吹灰通道管子磨损情况。 |
| 7 | 顶棚 | 视磨损情况，壁厚抽查。 |
| 8 | 包墙 | 鳍片与管子的焊缝是否有开裂、严重咬边、漏焊、假焊、穿孔情况，检查与低再管相邻位置是否存在磨损。 |
| 9 | 阻流板 | 检查阻流板是否脱落、积灰（附照片）。 |

  - 分隔屏过热器

    - 检查每大屏各小屏之间是否有碰磨，对碰磨部位进行壁厚测量。

    - 检查夹持管与分隔屏管子碰磨情况。

    - 检查每屏最外圈管子水平段下半周是否有烟气冲刷。

    - 检查夹持管与前墙水冷壁定位管碰磨情况。

    - 检查夹持管和定位管上的防磨块焊缝是否有裂纹、裂纹是否延伸至管子母材或有延伸迹象。

    - 检查定位卡块脱落、脱开情况，卡块焊缝是否有开裂，卡块是否对附近管子产生碰磨。

    - 检查分隔屏过热器两侧墙水冷壁吹灰器周围管子和鳍片情况检查，是否有吹损、磨损以及鳍片开裂等情况。

表4 分隔屏及附近顶棚管检验项目

| 序号 | 位置 | 检查项目 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 屏过每屏管排及下部弯头 | 1）检查管排及下弯头有无磨损、过热、腐蚀等异常现象,重点检查下部区域向火侧（附照片）； 2）胀粗测量； 3）迎风侧管子抽查测厚，有问题时扩大。 |
| 2 | 管排检查 | 1）测量管排之间节距； 2）测量每一管排的平整度，管子应无出列； 3）检查管子之间膨胀情况检查（附照片）。 |
| 3 | 滑动块 | 1) 检查有无变形松动、烧坏、脱落、裂开及管子碰磨情况（附照片）； 2) 检查滑动块的焊接情况（附照片）。 |
| 4 | 顶棚管 | 1）检查顶棚过热器管是否有变形、外壁腐蚀情况； 2）壁厚抽测。 |
| 5 | 穿墙管部位 | 1）检查穿墙管膨胀情况、裂纹； 2）检查穿墙管与顶棚管是否碰磨（附照片）； 3）重点检查屏过、高过、高再穿顶处。 |
| 6 | 异种钢接头 | 1）检查异种钢接头上方过渡段材质是否过热（附照片）； 2）对异种钢接头上方过渡段材质胀粗情况进行抽查。 |
| 7 | 吹灰区域 | 检查测量吹灰区域管子的磨损情况，必要时壁厚抽检。 |
| 8 | 屏过进出口管 | 检查超温过热情况（宏观检查）。 |

  - 后屏过热器

    - 检查脚手架搭设区域夹持管和自夹管与后屏管子是否有碰磨。

    - 检查夹持管、汽冷定位管与后屏管子碰磨情况。

    - 每屏最外圈管子水平段下半周是否有烟气冲刷。

    - 夹持管、自夹管以及汽冷定位管上的防磨块焊缝是否有裂纹、裂纹是否延伸至管子母材或有延伸迹象。

    - 卡块脱落、脱开情况检查，卡块焊缝是否有开裂。

    - 两侧墙水冷壁吹灰器周围管子和鳍片情况检查，是否有吹损、磨损以及鳍片开裂等情况。

    - 定点对后屏过热器管子进行胀粗和壁厚抽查。

  - 高温过热器

    - 检查脚手架搭设区域汽冷定位管与两侧墙水冷壁管是否有碰磨。

    - 炉后侧最内圈管子吹灰器吹扫区域迎烟侧是否有腐蚀现象。

    - 汽冷定位管与高过管子碰磨情况检查。

    - 顶棚下方高过出口段管子胀粗测量抽查。

    - 卡块脱落、脱开情况检查，卡块焊缝是否有开裂。

    - 两侧墙水冷壁吹灰器周围管子和鳍片情况检查，是否有吹损、磨损以及鳍片开裂等情况。

    - 炉前最外圈管子弯管外弧面是否有烟气冲刷。

    - 定点对高温过热器管子进行胀粗和壁厚抽查。

表5 后屏过、高过及附近顶棚检验项目

| 序号 | 位置 | 检查项目 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 管排及下部弯头 | 1）检查管排及下弯头有无磨损、过热、腐蚀等异常现象，重点检查下部区域向火侧（附照片）； 2）胀粗测量； |
| 2 | 管排检查 | 1）测量管排之间节距； 2）测量每一管排的平整度，管子应无出列； 3）检查管子之间膨胀情况检查（附照片）。 |
| 3 | 滑动块 | 1）检查有无变形松动、烧坏、脱落、裂开及管子碰磨情况（附照片）； 2）检查滑动块的焊接情况（附照片）。 |
| 4 | 吹灰器区域管排 | 1）检查测量管排是否存在磨损； 2）检查防磨片是否变形、脱落（附照片）。 |
| 5 | 顶棚管 | 1）检查顶棚过热器管是否有变形、外壁腐蚀情况； 2）壁厚抽测。 |
| 6 | 穿墙管部位 | 1）检查穿墙管膨胀情况、裂纹； 2）炉内检查每个穿墙管与顶棚管是否碰磨（附照片）。 |
| 7 | 异种钢接头 | 1）检查异种钢接头上方过渡段材质是否过热（附照片）； 2）抽查异种钢接头上方过渡段材质胀粗情况。 |
| 8 | 高过进出口管 | 检查超温过热情况（宏观检查）。 |

  - 低温再热器、包墙

    - 检查管排间距应均匀，不存在烟气走廊，管子应无明显变形。

    - 检查后部弯头、上部管子表面及烟气走廊附近管子的磨损情况。

    - 检查低温再热器防磨板、阻流板、阻流板是否良好，无磨损、变形、移位、脱焊等现象，管子与均流板、阻流板等是否存在碰磨。

    - 检查炉前炉后弯管是否与后包墙和中隔墙管子有碰磨。

    - 人孔和吹灰器周围包墙管子及鳍片检查，是否有吹损、磨损以及鳍片开裂等情况。

    - 检查低温再热器管子与省煤器悬吊管交叉区域蒸汽吹灰侧的吹损情况。

    - 定点对低温再热器管子进行壁厚抽查。

表6 低再及附近顶棚、包墙、吊挂管检验项目

| 序号 | 位置 | 检查项目 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 各管排 | 1）全面检查低温再热器管排间距均匀性，特别是两侧墙是否存在烟气走廊（附照片）； 2）检查中间隔墙有无变形，是否存在烟气走廊（附照片）。 |
| 2 | 前、后部弯头、后部直段及存在烟气走廊、错位的管排、以及局部积灰的管排 | 检查测量管子的磨损情况。 |
| 3 | 防磨片 | 1）检查各阻流板、防磨瓦等防磨装置是否脱落、歪斜或磨损（附照片）； 2）检查防磨片膨胀是否正常； 3）检查防磨片与管夹固定良好、合理，无管子局部磨损； 4）检查防磨片不与其它管排碰磨。 |
| 4 | 吊挂装置 | 全面检查吊挂装置与管子接触位置是否存在磨损。 |
| 5 | 人孔、看火孔位置 | 所有人孔、吹灰孔部位周围受热面是否磨损、拉裂、鼓包、变形。 |
| 6 | 吹灰区域 | 全面检查吹灰通道管子磨损情况。 |
| 7 | 顶棚 | 视磨损情况，壁厚抽查。 |
| 8 | 包墙 | 鳍片与管子的焊缝是否有开裂、严重咬边、漏焊、假焊、穿孔情况，检查与低再管相邻位置是否存在磨损。 |
| 9 | 阻流板 | 检查阻流板是否脱落、积灰（附照片）。 |

  - 高温再热器

    - 检查吹灰器辐射区域部位管子应无开裂、无明显冲蚀减薄，必要时进行测厚。

    - 检查高温再热器管屏有无变形，间距应均匀，无明显烟气走廊。

    - 检查高温再热器下弯头与水冷壁折焰角斜坡管间的机械磨损情况。

    - 检查高温再热器迎流面及其下弯头无磨损、高温腐蚀、变形、鼓包等情况。

    - 检查高温再热器管夹、防磨瓦应无烧坏、移位、脱落，管子间无碰磨情况。

    - 对高温再热器下弯头定点进行管径和壁厚测量。

    - 检查顶棚下方高再夹持管碰磨情况。

    - 检查两侧墙水冷壁吹灰器周围管子和鳍片情况检查，是否有吹损、磨损以及鳍片开裂等情况。

    - 定点对高温再热器管子进行胀粗和壁厚抽查。

表7 高再及附近顶棚检验项目

| 序号 | 位置 | 检查项目 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 高再每屏管排及下部弯头 | 1）检查管排及下弯头有无磨损、过热、腐蚀等异常现象，重点检查下部区域向火侧（附照片）； 2）胀粗测量。 |
| 2 | 管排检查 | 1）测量管排之间节距；测量管子与水冷壁的距离； 2）测量每一管排的平整度，管子应无出列； 3）检查管子之间膨胀情况检查（附照片）； 4）检查管排与定位板的磨损情况。 |
| 3 | 滑动块 | 1）检查有无变形松动、烧坏、脱落、裂开及管子碰磨情况（附照片）； 2）检查滑动块的焊接情况（附照片）。 |
| 4 | 内弯管 | 检查是否有超温的痕迹（是否变色或有明显的氧化皮）。 |
| 5 | 吹灰器区域管排 | 1）检查测量管排是否存在磨损； 2）检查防磨片是否变形、脱落（附照片）。 |
| 6 | 顶棚管 | 1）检查顶棚过热器管是否有变形、外壁腐蚀情况； 2）壁厚抽测。 |
| 7 | 穿墙管部位 | 1）检查穿墙管膨胀情况、裂纹； 2）炉内检查每个穿墙管与顶棚管是否碰磨（附照片）。 |
| 8 | 异种钢接头 | 1）检查异种钢接头上方过渡段材质是否过热（附照片）； 2）抽查异种钢接头上方过渡段材质胀粗情况。 |
| 9 | 高再进出口管 | 检查超温过热情况（宏观检查）。 |

    - 检查包含但不限于以上内容，投标方须根据其它机组检查经验，提出检查内容，包括需要甲方进行无损检查内容。

    - 对监督点进行测厚，并做好记录。

- 受热面检查验收标准

  - 省煤器检查验收标准

| 序号 | 检查 项目 | 标准 | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 省煤器 |
| 1 | 胀粗、鼓包 | 胀粗不大于3.5%D。 | 普查 |
| 2 | 吹灰器吹损减薄 | 减薄量不大于公称壁厚的20%。 | 检查吹灰器吹扫范围内管子，重点检查无防磨板处、第一、二排管、管排错列处 |
| 3 | 机械碰磨减薄 | 减薄量不大于公称壁厚的20%。 | 重点检查管卡、穿墙部位处 |
| 4 | 飞灰磨损减薄 | 减薄量不大于公称壁厚的20%。 | 1、检查无防磨板处； 2、检查管排错列处； 3、检查管子穿中隔墙处； 4、检查边排管和烟气走廊处； 5、检查省煤器入口联箱处； 6、省煤器弯头处； 7、省煤器管卡处。 |
| 5 | 管子氧化腐蚀 | 1、管子内壁均匀腐蚀时，壁厚减薄量不大于20%壁厚； 2、存在深度大于0.5mm的点腐蚀时，扩大抽检范围。 | 普查 |
| 6 | 管子 裂纹 | 不允许有开裂现象。 | 普查 |
| 7 | 其它表面缺陷 | 1、凹陷深度1.5mm，同时面积超过10cm2时更换新管； 2、管子表面尖锐划痕不允许超过0.3mm。 | 重点检查最上层管子 |
| 8 | 管排平整度 | 1、管排平整度不大于20mm； 2、管排间距均匀，偏差小于5mm； 3、梳形定位板、管排定位板、管排吊卡完好无损； 4、梳形定位板、管排定位板、管排吊卡无变形、无脱焊，与管排固定良好，并保证管子能自由膨胀。 | 1、检查管排有无错列现象； 2、检查各管排间距是否均匀； 3、检查各固定及定距装置； 4、管排变形弯曲情况检查、高温段蠕胀抽查。 |
| 9 | 防磨装置 | 1、防磨瓦无松动、脱落及烧损； 2、阻流板（耐火砖）无松动、脱落。 | 检查防磨瓦、阻流板 |

  - 水冷壁检查验收标准

| 序号 | 检查项目 | 标准 | 检查内容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 水冷壁 | 燃烧区域 | 冷灰斗 |
| 1 | 防磨装置检查 | 防磨喷涂无脱落、翘起。 |  |  |  |
| 2 | 管子表面 （磨损、腐蚀、重皮、硬伤）检查 | 1、管子表面光洁，无异常或严重的磨损痕迹； | 重点检查： 1、 检查管子两端有无疲劳裂纹； 2、 管子有无明显飞灰磨损； 3、检查管排变形弯曲、蠕胀检查。 | 重点检查： - 管壁的冲刷和腐蚀程度；重点检查弯管处； - 对可能出现传热恶化的部位，应检查有无热疲劳裂纹的产生； - 对高负荷区域管排进行定点测厚。 | 重点检查： 1、检查冷灰斗管自有无机械损伤； 2、检查下部弯头是否存在磨损； 3.检查冷灰斗四角是否存在磨损。 |
|  |  | 2、管子表面局部腐蚀点凹坑深度不得超过管子壁厚的20%； |  |  |  |
|  |  | 3、管子磨损深度不得超过管子壁厚的20%, 磨损深度达2mm时更换新管，磨损深度1.5mm，同时磨损面积超过10cm2时更换新管； |  |  |  |
|  |  | 4、硬伤深度超过1.5mm时进行补焊； |  |  |  |
|  |  | 5、重皮应磨掉，磨掉深度按第三条处理。 |  |  |  |
| 3 | 管子胀粗检查 | 1、管子外表无鼓包和蠕变裂纹； | 管子外表无鼓包和蠕变裂纹。 | 管子外表无鼓包和蠕变裂纹。 |  |
|  |  | 2、碳钢管子胀粗值应小于管子外径的3.5%。 |  |  |  |
| 4 | 拉裂损伤 | 炉墙及角部密封板与水冷壁管焊接质量良好；焊接咬边深度≤0.5mm 密封板无变形、烧损、开裂现象。 | 后墙水冷壁悬吊管根部密封板、承重筋板开裂、烧损、变形拉裂检查。 | 燃烧器区域各弯管之间连接密封件焊接部位开裂拉伤检查、烧损变形、焊接质量检查。 |  |

  - 过热器检查验收标准

| 序号 | 检查项目 | 标准 | 检查内容 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 屏式过热器 | 后屏过热器 | 低温过热器 | 高温过热器 |  |
| 1 | 过热胀粗、鼓包、氧化皮 | 1、碳钢管胀粗不大于3.5%D； 2、低合金管胀粗不大于2.5%D； 3、T91类管胀粗不大于1.2%D； 4、奥氏体耐热钢管胀粗不大于4.5%D。 | 可检查部位全面检查 |  |  |  |
| 2 | 吹灰器吹损减薄 | 1、高温段过热器减薄量不大于公称壁厚的20%； 2、低温段过热器减薄量不大于公称壁厚的20%。 |  | 重点检查吹扫范围内，尤其是弯管、缺少防磨装置部位。 | 检查吹灰器吹扫范围内管子，重点检查无防磨板处、第一、二排管、管排错列处。。 | 检查吹灰器吹扫范围内管子，重点检查无防磨板处、管排错列处。 |  |
| 3 | 机械碰磨减薄 | 1、高温段过热器减薄量不大于公称壁厚的20%； 2、低温段过热器减薄量不大于公称壁厚的20% | 重点检查屏过管与其它受热面管穿顶处是否存在摩擦现象。 | 重点检查前包墙穿顶与顶棚管相交处。 | 检查悬吊管处、阻流板处、管排固定装置及定距装置处。 | 1、检查冷却定位管与管屏接角处； 2、检查自夹管处，3、检查管排固定装置处。 |  |
| 4 | 飞灰磨损减薄 | 1、高温段过热器减薄量不大于公称壁厚的20%； 2、低温段过热器减薄量不大于公称壁厚的20%。 | 重点检查屏过管与其它受热面管穿顶处是否存在漏风现象。 | 1、检查前包墙拉稀管处； 2、检查左右侧包墙与边排管相邻处。 | 检查管排迎风面管一排管、管排错列处、易形成烟气走廊处、阻流板处、靠近包墙及隔墙处及边排管处。重点检查与炉墙相近位置的弯头内弧面有无飞灰磨损 | 1、检查迎风面第一根管子； 2、检查管排错列处； 3、检查管排底部。 |  |
| 5 | 管子氧化腐蚀 | 1、表面氧化皮不超过0.6mm； 2、点蚀深度不超过20%壁厚（高温段20%）。 | 普查 | 普查 | 普查 | 1、全面外观检查； 2、外壁结焦垢下高温腐蚀。 |  |
| 6 | 管子裂纹 | 不允许有开裂现象。 | 普查 |  |  |  |
| 7 | 其它表面缺陷 | 1、凹陷深度1.5mm，同时面积超过10cm2时更换新管； 2、管子表面尖锐划痕不允许超过0.3mm。 | 普查 | 普查 | 重点检查最上层管子 | 普查 |  |
| 8 | 管排平整度 | 1、管排平整度不大于20mm； 2、管排间距均匀，偏差小于5mm； 3、梳形定位板、管排定位板、管排吊卡完好无损； 4、梳形定位板、管排定位板、管排吊卡无变形、无脱焊，与管排固定良好，并保证管子能自由膨胀。 | 普查 | 检查前包墙拉稀管有无错列现象。 | 1、检查管排有无错列现象； 2、检查各管排间距是否均匀； 3、检查各固定及定距装置。 | 1、检查管排有无错列现象； 2、检查各管排间距是否均匀； 3、检查冷却定位管、自夹管、各固定及定距装置。 |  |
| 9 | 防磨装置 | 1、防磨板无松动、脱落及烧损； 2、阻流板（耐火砖）无松动、脱落。 | 屏过管与顶棚密封装置变形损伤检查。 | 1、检查前包墙拉稀管处防磨板； 2、检查阻流板（耐火砖）。 | 1、检查防磨板； 2、检查阻流板（耐火砖）。 | 检查防磨板，尤其注意烧损。 |  |

  - 再热器检查内容及标准

| 序号 | 检查项目 | 标准 | 检查内容 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 低温再热器 | 高温再热器 |  |  |
| 1 | 过热胀粗、鼓包、氧化皮 | 1、碳钢管胀粗不大于3.5%D； 2、低合金管胀粗不大于2.5%D； 3、T91类管胀粗不大于1.2%D； 4、奥氏体耐热钢管胀粗不大于4.5%D。 | 可检查部位全面检查 |  |  |  |
| 2 | 吹灰器吹损减薄 | 减薄量不大于公称壁厚的20%。 | 检查吹灰器吹扫范围内管子，重点检查无防磨板处、第一、二排管、管排错列处。 | 检查吹灰器吹扫范围内管子，重点检查无防磨板处、管排错列处。 |  |  |
| 3 | 机械碰磨减薄 | 减薄量不大于公称壁厚的20%。 | 检查悬吊管处、阻流板处、管排固定装置及定距装置处。 | 1、检查冷却定位管与管屏接角处； 2、检查自夹管处； 3、检查管排固定装置处。 |  |  |
| 4 | 飞灰磨损减薄 | 减薄量不大于公称壁厚的20%。 | 检查管排迎风面管一排管、管排错列处、易形成烟气走廊处、阻流板处、靠近包墙及隔墙处及边排管处。 | 1、检查迎风面第一根管子； 2、检查管排错列处； 3、检查管排底部； 4、检查低再与高再过渡处的弯头。 |  |  |
| 5 | 管子氧化腐蚀 | 1、表面氧化皮不超过0.6mm； 2、点蚀深度不超过20%壁厚。 | 普查 | 1、全面外观检查； 2、外壁结焦垢下高温腐蚀。 |  | 普查 |
| 6 | 管子裂纹 | 不允许有开裂现象。 | 普查 |  |  |  |
| 7 | 其它表面缺陷 | 1、凹陷深度1.5mm，同时面积超过10cm2时更换新管； 2、管子表面尖锐划痕不允许超过0.3mm； | 重点检查最上层管子 | 普查 | 普查 |  |
| 8 | 管排平整度 | 1、管排平整度不大于20mm； 2、管排间距均匀，偏差小于5mm； 3、梳形定位板、管排定位板、管排吊卡完好无损； 4、梳形定位板、管排定位板、管排吊卡无变形、无脱焊，与管排固定良好，并保证管子能自由膨胀。 | 1、检查管排有无错列现象； 2、检查各管排间距是否均匀； 3、检查各固定及定距装置。 | 1、检查管排有无错列现象； 2、检查各管排间距是否均匀； 3、检查冷却定位管、自夹管、各固定及定距装置。 |  |  |
| 9 | 防磨 装置 | 1、防磨板无松动、脱落及烧损； 2、阻流板（耐火砖）无松动、脱落。 | 1、检查防磨板； 2、检查阻流板（耐火砖）。 | 检查防磨板，尤其注意烧损。 |  |  |
| 10 | 理化 检查 |  |  | 异种钢焊口硬度金相抽查，必要时割管检查。 |  |  |

- 工程工期及人员、仪器要求、检验质量控制

  - 工期要求 
一般项目检查应在15天内完工，实际工期以现场进度安排为准，完成现场工作后45天内出具正式技术报告。

  - 人员要求 
现场管理组织机构和劳动力计划，为了顺利完成本工程，乙方合理安排人员，必须满足安全、文明和高质量完成本项目。

  - 拟安排检验人员及仪器

    - 检验人员

- 本检验项目拟安排如下检验负责人：

- 项目负责人： 1人；

- 安全负责人： 1人；

- 检验工作人员：满足现场检查需求；

    - 项目负责人

- 负责项目的组织和管理工作；

- 项目实施前，负责项目的策划和组织准备工作（包括：检查方案编制、检验人员、检验设备、检验器材、检验依据的法规、标准、被检设备的资料、现场检验所需的检验记录表以及确保项目实施所需的资源和活动）；

- 现场组织和实施项目的检验工作；

- 监控项目的实施，收集并分析实施中获得的信息，改进现场检验工作。

    - 安全负责人

- 协助项目负责人负责检验项目的安全管理工作；

- 采取措施做好安全教育和现场安全监控工作。

    - 所有检验人员

- 本项目的所有检验人员，在检验前，应熟悉并了解被检设备情况，积极做好各项准备工作；

- 项目实施中，遵守工艺纪律，积极配合，对自己检验的结果负责；

- 切实做好人身安全和检测设备保管工作；

- 主动分析检验中发现的问题，配合项目负责人采取措施，做好改进检验技术质量。

    - 检验仪器设备

表8  拟安排仪器设备使用计划

| 序号 | 仪器名称 | 制造单位及型号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 超声波测厚仪 |  |
| 2 | 卷尺 |  |
| 3 | 手电筒 | / |
| 4 | 放大镜 | / |
| 5 | 游标卡尺 | / |
| 6 | 硬度计 | / |
| 7 | 电脑 |  |

  - 检验质量控制

    - 项目负责人应有效组织进行现场检验工作，负责组织全过程的质量控制和现场安全。

    - 检验工作必须严格按照检验方案进行，若方案在实施过程中因现场条件等原因需要更改时，经双方同意并记录在案。

    - 工作开始前，项目负责人应对受检部件指定现场负责人。现场负责人负责对该部件的检验工作，掌握该部件的整体检验情况，控制检验工作质量和进度，确认所发现的问题（缺陷）并及时出具检验意见联络单，提出处理建议，负责给出该部件的最终检验结论，负责或组织编制该部件的检验报告。

    - 检验人员应按照规定的检验方案和方法进行检验，填写检验记录，并对其承担的检验质量负责，出具承担的检验分项报告并签字。

    - 项目负责人每日现场工作完毕后召开工作会，汇总检验工作情况，掌握整体工作进度，强调质量控制和现场安全，检查检验记录的填写，讨论检验结论和缺陷处理方案，协调检验工作组织，确保检验工作顺利进行。

    - 为确保现场检验工作按检验方案进行，各种检验记录应填写齐全。当某一部件的检验项目完成后，负责此项目的检验员应自查检验工作是否有遗漏、检验记录是否齐全。

    - 当日现场工作结束后，应及时整理检验记录，出具检验意见联络单（缺陷描述、处理建议），重大缺陷应于当天反馈，其他缺陷于第二日上午交于电厂相关专业负责人。当缺陷处理完毕后，及时安排人员去复检，形成闭环。

- 工期及人员要求

  - 工期要求：
锅炉四管防磨防爆检查15天/台炉，特殊情况工期另行商定。

  - 人员数量及素质要求：

    - 每次锅炉四管防磨防爆检查人员不得少于5人。

    - 投标方所派现场工作负责人及以上岗位人员应具备相关资质且近3年内有不少于10次参与600MW及以上机组锅炉四管防磨防爆检查工作经验，并且业绩良好（并提供业绩）。

    - 投标方参与锅炉四管防磨防爆检查人员应具有初中以上文化程度，掌握一定的锅炉四管防磨防爆检查安全知识，参与锅炉四管防磨防爆检查工作经验，所有锅炉四管防磨防爆检查人员必须通过招标方的相关考试后方可进入现场工作。

- 乙供工器具范围及要求

  - 锅炉四管防磨防爆检查所需所有设备，符合国家及行业规范要求；

  - 在锅炉四管防磨防爆检查时，投标方需提供至少一台适合现场使用的测厚仪供招标方检测验收使用；

- 质安健环目标、要求及考核

  - 安全管理

    - 安全政策法规：投标方必须贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，严格遵守国家有关安全生产法律、行政法规、国家标准和行业标准，并采取必要措施，强化安全管理，保证承包项目实施过程中，现场人员和设备安全。

    - 单位安全资质：投标方营业执照和资质证书、法人资格证书或其委托代理人证书符合要求，其经营范围应与招标项目涉及的业务相符；具有与招标项目相符合的安全生产许可证或经营许可证；有近3年安全生产记录良好的证明材料；无“承包商黑名单”或“不良行为供应商”记录。

    - 人员安全资质：投标方必须具有与招标项目涉及业务相适应的管理人员、特种作业人员、特种设备操作人员。项目实施期间，项目负责人、安全管理人员应依据相关规定持有效的安全合格证上岗；特种作业人员、特种设备操作人员应持有效的操作证上岗。

    - 安全管理体系：投标方必须有健全的安全生产保证体系、监督体系。项目实施前，应建立与承包项目相适应的安全组织体系，依法依规配置满足安全生产需要的安全管理人员及其他人员。

    - 安全规章制度：投标方必须有健全的制度体系。项目实施前，针对承包的项目制定有齐全的、切实有效的安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程，并严格执行。

    - 应急管理体系：投标方必须有健全的应急管理体系。项目实施前，建立与承包项目相适应的应急组织人员、应急预案（或现场处置方案）。

    - 安全费用投入：投标方应按照相关规定明确安全费用投入名目及额度。在项目实施前编制安全生产费用提取和使用计划，保证项目实施期间安全生产费用足额投入使用。

    - 设施装备安全：投标方具有与招标项目所涉及业务相适应的机具、装备、设施。项目实施中，所使用的锅炉四管防磨防爆检查设备、安全工器具等应有有效的安全检验合格证（或标志）。安全防护设施符合安全要求，满足安全生产需要。

    - 禁用工艺设备：投标方在项目实施中，禁止采用国家明文淘汰的严重危及生产安全的工艺、设备。禁止使用报废的或有明显缺陷的施工装备、设施和工具。

    - 工程分包约束：投标方不得转包、违法分包、托管或者代管承包项目，不得将承包项目的主要工作再次分包。

    - 安全管理协议：投标方在项目开工前必须与招标方签订安全生产管理协议，如有与其他外包单位在同一作业区域内进行作业，并可能危及对方生产安全的，必须与其签订交叉作业安全管理协议。

    - 人员安全培训：投标方依法对项目作业人员进行合格的安全生产教育和培训。招标方有权对项目作业人员安全教育情况进行抽查考试，考试不合格人员不得进入项目现场。

    - 技术方案措施：投标方应针对项目实际和特点，编制项目组织策划方案，项目中涉及重要临时设施、重要施工工序、特殊作业、季节性施工、危险性较大分部分项工程和超过一定规模危险性较大分部分项工程，还必须单独编制安全专项施工方案，明确各项安全技术措施，经招标方审核批准后实施。

    - 安全技术交底：投标方在项目开工前，除接受招标方项目负责人对投标方项目负责人、技术负责人、安全管理负责人的安全技术交底外，投标方应按有关规定对所有作业人员进行安全技术交底，告知每位人员可能存在的风险及预防措施等。

    - 现场监督管理：投标方在项目实施中，应遵守招标方各项安全生产规程和制度，并接受招标方管理人员的监督、检查和考核。投标方安全管理人员应对安全生产状况进行经常性检查，及时制止违章，排查和消除隐患。投标方在进行吊装、高空作业等危险作业时，应安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

    - 事故应急处置：由于投标方人员违反有关安全工作规程、规定，造成人员伤亡和设备设施损坏事故，投标方应及时报告招标方，并做好事故应急处置和善后工作，按事故调查结果，投标方承担相应的事故责任。

    - 安全考核惩处：因投标方责任发生事故、事件、违章行为及其他管理不力情况，将按照招标方《外包工程（项目）安全管理标准》及相应合同条款对投标方进行考核，或清退违章人员，甚至约谈项目负责人，通报其上级单位，并可要求更换承包单位项目负责人。

    - 安全绩效考评：项目实施过程中，招标方通过外包单位安全绩效管理平台记录投标方安全生产管理状况，每年对长期外委项目进行安全绩效考评。

    - 强调执行的安规：投标方在项目实施过程中应严格遵守最新标准的：
《电业安全工作规程(第1部分：热力和机械)》（GB 26164.1）
《电力安全工作规程（发电厂和变电站电气部分）》（GB 26860）
《电力建设安全工作规程（第1部分：火力发电厂）》（DL 5009.1）
《电力设备典型消防规程》（DL 5027）。

  - 职业健康

    - 职业健康组织体系：投标方应有职业健康组织机构、职业健康管理责任人和职业健康岗位职责。项目实施过程，应按规定配置职业健康管理人员，负责具体的职业危害防护工作。

    - 职业健康政策法规：投标方应严格遵守《中华人民共和国职业病防治法》及相配套的法律法规、凤电职业健康管理标准；投标方应根据施工特点制定相应的职业健康管理制度、岗位职业卫生操作规程等；

    - 作业项目禁止转移：投标方不得将产生职业危害的作业项目转移给其他不具备职业危害防护条件的单位和个人。

    - 职业危害因素识别：投标方在项目开工前，做好职业病危害因素识别，并在安全技术交底的同时，告知职业病危害因素；投标方应做好职业健康劳动保护的培训教育工作。

    - 职业卫生防护措施：投标方在项目实施期间，应做好职业卫生防护措施，按规定发放劳动防护用品；合理安排工作，尽可能减少员工接触职业病危害因素的时间与强度。

    - 职业健康检查要求：投标方对从事接触职业病危害的作业人员，应当按照职业病防治法的规定组织上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，费用由投标方承担。

    - 职业禁忌合理处理：投标方不得安排未经上岗前职业健康检查的从业人员从事接触职业危害的作业；不得安排有职业禁忌的从业人员从事其所禁忌的作业；对在职业健康检查中发现有与所从事职业相关的健康损害的从业人员，应当调离原工作岗位，并妥善安置；对未进行离岗前职业健康检查的从业人员，不得解除或者终止与其订立的劳动合同。

    - 职业健康档案要求：投标方应当为接触职业危害的从业人员建立职业健康监护档案，并按规定期限妥善保存。

  - 文明生产管理

    - 文明生产前期策划：投标方在编制项目组织策划、施工方案、作业指导书等技术方案时，必须同时做好文明生产策划工作，明确文明生产管控措施、定置管理方案，并内嵌到作业程序中。

    - 现场区域封闭管理：投标方在项目实施期间对现场应实行封闭管理和定置管理，现场按办公区、检修区（或施工区）、待检区（或加工区）、工具区、材料区、废料区等划分，区间界线清楚；作业现场设置封闭围栏和作业信息牌及其他图牌，并设置必要的安全警示标识等 。

    - 文明生产过程要求：项目实施过程中，现场文明生产达到如下要求：

    - 作业现场通道畅通：临时围栏规范整齐、完整牢固，所有井、坑、孔、洞必须整齐完好，盖板齐全；塔、罐、厂房等高处平台，过道、通道不准堆放设备、材料等任何物品。

    - 作业现场做到“三无”（无油迹、无积水、无积灰）、“三齐”（拆下的零部件排放整齐、检修机具摆放整齐、材料备件堆放整齐）、“三不乱”（电线不乱拉、管件不乱放、杂物不乱丢）、“三不落地”（工器具与量具不落地、设备零部件不落地、油污不落地）。每天收工前应清扫场地，做到工完料净场地清。

    - 不准随意损坏花、草、树木及厂区道路；因工作需要在绿化区施工，必须提前报相关部门批准，作业过程要将树木、花草、草坪、绿篱加以保护，作业完结后恢复原状。

    - 文明生产考核措施：对投标方文明生产管控不力情况，招标方将按照本单位《外包工程（项目）安全管理标准》及相应合同条款对投标方进行考核。

  - 环保管理

    - 环保法规政策：投标方必须严格遵守国家有关环境保护法律、行政法规、国家标准和行业标准，并采取必要措施，强化环保管理，保证承包项目实施过程中，不出现污染环境的情况。

    - 散装物管控要求：投标方在项目实施过程中产生的灰、渣等散装物应全部袋装，并与零星土建工程产生的建筑垃圾集中存放到指定地点。

    - 废弃物管控要求：投标方在项目实施过程中过程中产生（或泄漏）的灰、渣等废弃物，不得冲入雨水系统，不得扫入地下沟道，应收集后统一送到指定地点。废弃物按招标方《废品废弃物资管理标准》进行处置。

    - 环保事故处置：项目实施过程中，发生投标方责任的环保事故，投标方及时向招标方报告，并做好应急处置工作，按照环保部门的调查和责任认定，投标方承担事故责任，并负责事故的处理及上报工作。

    - 环保考核措施：因投标方责任发生违反环保规定行为及环保管理不力情况，按照招标方《外包工程（项目）安全管理标准》及相应合同条款对投标方进行考核，或清退违章人员，甚至约谈项目负责人，通报其上级单位，并可要求更换承包单位项目负责人。

  - 考核

    - 质保期1年，1年内不能因防磨防爆漏检而发生锅炉受热面受检部件泄漏现象。

    - 因管材本身质量、管子内部缺陷、异物堵塞造成的堵塞超温等，由此而造成的泄漏不包含在以上质保所要求范围内。

    - 招标方验收时，发现投标方未能发现的明显缺陷，进行考核，1000元/处；较大缺陷2000元/处。

    - 如果因投标方原因造成未能按照工期完成，或重大缺陷未能及时发现导致启机延误的，10000元/天。

    - 防磨防爆工作结束45天内提供正式报告，如未能提供，扣1000元。

    - 投标方违反凤台电厂其他相关规定的，将按照凤电《外包工程安全管理标准》Q/HZFD 2116-2018及其他考核管理制度进行考核，其中：

| 序号 | 考核内容 | 考核扣罚金额 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 发生人身轻伤事故 | 3000～10000元/轻伤人次； 10000元/轻伤人次（群伤） |
| 2 | 发生一般未遂事件 | 1000～5000元/次 |
| 3 | 检修工作无正当理由延期 | 2000元/天 |
| 4 | 发生异常事件 | 3000元/次 |
| 5 | 发生其他不安全事件 | 1000～5000元/次 |
| 6 | 现场文明生产不符合要求 | 200～1000元 |

- 项目管理和要求

  - 施工管理

    - 凤电现场始终坚持“强三基，反三违，严问责，重激励”的安全文明生产管理方法，并在生产管理全过程推行7S+管理，将对违反相关规定的行为进行严厉处罚。

    - 现场实行区域管理制度，投标方作为所检修施工区域内的管理责任单位，负责本区域的文明卫生、场地管理等事宜。

    - 投标方应完全接受招标方管理人员包括常维项目部人员和凤电各级管理人员监督、协调管理工作，自觉遵守招标方的各项规章制度，凤电主机长维单位班组人员代表招标方行使现场管理、监督权时，投标方应与其密切配合、通力合作做好相关管理工作。

    - 投标方自带工器具须符合相关标准要求，有检验合格证等证明文件。

    - 投标方管理人员应提前5天入厂联系办理入厂事宜，作业人员应提前3天入厂参加有关交底、教育、考试。

    - 招标方可根据现场情况调整施工计划，投标方必须积极配合，如招标方因生产需要必须加快锅炉四管防磨防爆检查进度的，投标方应能随时安排两个班次进行全天倒班工作，并且两个班次的相关人员均具备相应的能力和丰富经验。

    - 现场检修用电需在检修电源柜处悬挂用电信息牌，需从检修电源箱内接线端子（非插座电源）处引出电源时，必须填写《检修电源使用申请单》履行相关审批手续。

    - 锅炉四管防磨防爆检查结束后45天内，投标方向招标方提供完整的完工报告和锅炉四管防磨防爆检查总结（按照招标方要求份数和质量）。

    - 投标方在设备检修结束，未经过招标方许可不得擅自撤离相关主要作业人员。

  - 7S+管理要求
投标方需根据凤台电厂7S+管理标准执行，现场7S+规范化检修方案等标准和要求做好检修现场的布置7S+管理工作，包括设置看板、通道标示等目视化工作，投标方需充分考虑相关人力和物力投入。主要要求如下（详细请参阅凤电7S+相关管理手册）：

    - 锅炉四管防磨防爆检查区域管理：要求全面做好隔离措施，人员进出要登记，包括人员自带的工器具登记，隔离区域门口要有明显的检修作业信息牌，锅炉四管防磨防爆检查区域内要有专人负责安全管理，佩戴“安全督查”红色袖标，工作负责人要佩戴“工作负责人”红色背心，隔离区域只有1处进出口门设置，设有专人全天安全管理；

    - 锅炉四管防磨防爆检查采用规范合适的工具；

    - 明确标识检修区域通道，检修过程中严禁占用通道；

- 质量管理要求与验收标准

  - 质量验收管理要求

    - 在锅炉四管防磨防爆检查完毕后，投标方负责锅炉四管防磨防爆检查缺陷处理方案，重大缺陷与招标方共同讨论决定。

    - 投标方应负责锅炉四管防磨防爆检查缺陷处理的验收。

    - 投标时投标方要报制定的质量保证目标和措施。

    - 投标方应执行招标方制定的质量检验程序，验收代表应在验收单上签字，双方对质量有异议时，原则上协调解决，未经招标方验收合格的设备不得投入运行（或进行下道工序）。

    - 投标方必须有最基本缺陷处理的验收质量措施，如ISO9000质量体系，符合浙能集团有关质量标准的规定。

    - 投标方应执行招标方制定的不符合项管理程序。

    - 投标方需准备足够的锅炉四管防磨防爆检查用工具，满足锅炉四管防磨防爆检查工作需要。

  - 质量验收标准

    - 提供防磨防爆检查问题清单，列出详细位置，处理方法。

    - 按照防磨防爆缺陷处理方案，对处理缺陷验收完成并签字确认完成。

    - 防磨防爆检查处理清单所列内容无遗漏，处理工艺按照要求执行，检查确认无缺陷。

    - 检查验收时，不能发现遗漏有影响机组安全运行的缺陷。

    - 质保期内，不得发生因投标方原因造成的泄漏。

  - 锅炉四管防磨防爆检查纪律
为加强锅炉四管防磨防爆检查管理，提高锅炉四管防磨防爆检查质量，确保设备安全稳定运行，投标方应遵从以下工艺纪律：

    - 锅炉四管防磨防爆检查纪律

- 进入现场必须戴安全帽，安全帽带必须系牢固。

- 高空作业必须扎安全带，不准冒险违章作业。

- 锅炉四管防磨防爆检查现场，特别是夜间有工作的地方，照明必须充足，不准在照明不足的地方工作。

- 锅炉四管防磨防爆检查工作每天必须做到工完料净场地清，不准在现场遗留杂物。

- 锅炉四管防磨防爆检查用的临时电源必须接在检修电源盘或指定的设备上，电源摆放必须整齐，多余的电源线必须盘好，不准私自接在运行设备的电源盘上。

- 电源箱盖必须关闭严密，关闭装置必须灵活可靠，箱内接线必须固定牢固且做好标识, 接线不准影响门的开关。

- 临时电源线穿过通道时，应架空，如放在地面上，必须有防止碾压或被划伤的措施，不 准未采取措施而直接放在通道上。

- 在锅炉四管防磨防爆检查现场，监护人必须履行监护职责，监护人不准干与监护无关的工作。

- 锅炉四管防磨防爆检查工作进行时不准破坏和影响其他设备。不准踏踩设备或保温、铁皮。

- 方案报告要求

  - 完工文件填写规范完整、字迹清晰，无涂改和脏污现象。

  - 锅炉四管防磨防爆检查结束后，将完工文件扫描为电子版与纸质版一起交还。

- 质量保证

  - 投标方必须有足够的，经验丰富的锅炉四管防磨防爆检查人员。

  - 锅炉四管防磨防爆检查期间要连续进行，保证足够人员进行锅炉四管防磨防爆检查。

  - 使用的工器具先进，工具轻巧，便于现场锅炉四管防磨防爆检查人员使用。

  - 配备足够的工器具，不因损坏而停工耽误时间。

  - 投标方应保证所提供的锅炉四管防磨防爆检查服务满足电厂安全、可靠运行的要求，并对现场施工等过程全面负责。

2026计划工作量

| 序号 | 检查内容 | 单位 | 次数 | 单价（万元） | 总价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机组等级检修 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 机组A修 | 台.炉 | 1 |  |  |  |
| 2 | 机组C修 | 台.炉 | 1 |  |  |  |
| 临时调停（一期机组） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 冷灰斗水冷壁（一期） | 次 | 1 |  |  |  |
| 2 | 螺旋水冷壁（一期） | 次 | 1 |  |  |  |
| 3 | 垂直水冷壁（一期） | 次 | 1 |  |  |  |
| 4 | 屏式过热器（一期、13片） | 次 | 1 |  |  |  |
| 5 | 高温过热器（一期、31片） | 次 | 1 |  |  |  |
| 6 | 高温再热器（一期、84片） | 次 | 1 |  |  |  |
| 7 | 低温再热器（一期、3层） | 次 | 1 |  |  |  |
| 8 | 低温过热器（一期、1层） | 次 | 1 |  |  |  |
| 9 | 省煤器（一期、2层） | 次 | 1 |  |  |  |
| 临时调停（二期机组） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 冷灰斗水冷壁（二期） | 次 | 1 |  |  |  |
| 2 | 螺旋水冷壁（二期） | 次 | 1 |  |  |  |
| 3 | 垂直水冷壁（二期） | 次 | 1 |  |  |  |
| 4 | 分隔屏式过热器（二期、12片） | 次 | 1 |  |  |  |
| 5 | 后屏过热器（二期、20片） | 次 | 1 |  |  |  |
| 6 | 高温过热器（二期、33片） | 次 | 1 |  |  |  |
| 7 | 高温再热器（二期、82片） | 次 | 1 |  |  |  |
| 8 | 低温再热器（二期、4层） | 次 | 1 |  |  |  |
| 9 | 低温过热器（二期、4层） | 次 | 1 |  |  |  |
| 10 | 省煤器（二期、4层） | 次 | 1 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |