660MW机组技术文件

3、4号机组锅炉化学清洗项目

技术规范书

编制：

会签：

审核：

批准：

2026年1月

浙江浙能乐清发电有限责任公司

1.总则

1.1 本技术规范书提出了浙江浙能乐清发电有限责任公司（以下简称“浙能乐电”）3、4号机组锅炉化学清洗的技术要求。

1.2 本技术规范书中提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标方应提供符合本规范的优质工程服务，该项目施工质量满足国家标准、行业标准，以及环境保护标准的要求。

1.3 如果投标方没有以书面形式对本条文提出异议，则意味着投标方提供的工程服务完全符合本规范书的要求。

1.4 本技术规范书所使用的标准如与投标方所执行的标准发生矛盾时,按较高标准执行。

1.5 本技术规范书经供、需双方确认后,作为合同的技术附件，与合同正文具有同等效力。

1.6 在合同签定后，招标方有权因规范、标准、规程发生变化而提出一些补充要求，具体内容双方共同商定。

2.工程概况

浙江浙能乐清发电有限责任公司3、4号机组锅炉为660MW超超临界参数变压运行螺旋管圈直流炉，单炉膛、一次中间再热、采用四角切圆燃烧方式、平衡通风、固态排渣、全钢悬吊Π型结构、露天布置燃煤锅炉。炉膛宽度18816mm，炉膛深度18816mm，水冷壁下集箱标高为8300mm，炉顶管中心标高为75230mm。炉膛由膜式壁组成，从炉膛冷灰斗进口（标高8300mm）到标高51873mm处炉膛四周采用螺旋管圈。该锅炉主要设计参数如下：

过热蒸汽流量：        2031t/h；

过热蒸汽压力/温度：   26.15MPa/605℃；

再热蒸汽流量：        1713t/h；

再热器出口压力/温度：5.96MPa/603℃；

省煤器入口给水温度：  298℃。

水冷壁及省煤器管规格如下：

| 名称 | 规格 | 型式 | 数量（根) | 材质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 螺旋水冷壁 | Φ38.1´7.2 | 光管 | 448 | 15CrMoG |
| 垂直水冷壁 | Φ34.9´6.2/7.2/8.0 Φ57.2×15.9 | 光管 | 1344 | 15CrMoG、12Cr1MoVG、 SA213-T22 |
| 省煤器管 | Φ47.6×7.8 Φ47.6×7.8 | 光管 | 668 | SA-210C |

3号机组于2010年3月投产运行，至2026年3月运行16年时间，期间在2013年进行过锅炉化学清洗。4号机组于2010年6月投产运行，至2026年10月将超16年时间，期间在2012年进行过锅炉化学清洗。浙能乐电二期3、4号机组给水采用全挥发AVT(O)及加氧处理，给水系统和高加疏水系统加氧已经超过12年。

3号机组于2024年10月C修期间割管进行垢样检查，检查结果显示省煤器结垢量为39g/m2，结垢速率为3.57g/m2.a（一类设备），水冷壁结垢量为234.5g/m2，结垢速率为21.49g/m2.a（一类设备）。4号机组于2024年3月A修期间割管取样，检查结果显示省煤器结垢量为71.8g/m2，结垢速率为5.60g/m2.a（一类设备），水冷壁结垢量为220.4g/m2，结垢速率为17.17g/m2.a（一类设备）。

化学清洗的目标是清洗质量优良，清洗质量指标符合《火力发电厂锅炉化学清洗导则》的规定，即被清洗金属表面清洁无残留氧化物，无过洗；平均腐蚀速率＜8g/（m2·h），总腐蚀量＜80g/m2，除垢率不小于95%；钝化形成膜良好，无二次锈蚀，无镀铜。

由于3号、4号机组锅炉垢量已经超过《火力发电厂锅炉化学清洗导则》（DL/T794）规定的必须进行化学清洗的垢量标准（垢量大于200g/m2）。为提高锅炉整体效率，计划在2026年3、4号机组计划性检修期间对锅炉本体进行化学清洗，以清除炉管受热面沉积物，保持锅炉受热面内表面清洁，提高机组运行安全性和经济性，清洗后两台机组继续加氧运行。

3．技术要求

3.1基本要求

3.1.1化学清洗范围、清洗工艺及废液处理

3、4号锅炉化学清洗范围拟定为：省煤器、水冷壁系统，以及锅炉本体系统内的管道集箱等，清洗系统水容积约266m3。

招标方确定3、4号锅炉本次化学清洗采用羟基乙酸+甲酸清洗工艺，不使用EDTA或无机强酸，清洗加热采用辅助蒸汽，锅炉不点火。

在编制方案时要考虑过热器的保护方式，保证清洗液不进入过热器系统中，同时必须考虑化学清洗废液的处理方式，符合环保标准要求。

3.1.2投标方工作内容

3、4号锅炉化学清洗工作的全过程工作，包括但不限于：酸洗前的小型试验、编制化学清洗方案（经招标方认可）、提供化学清洗平台（溶药箱、清洗泵等）、提供浓缩废液相关设备、提供清洗临时系统所有管路材料和阀门，负责酸洗临时系统的安装，提供清洗所有的药品，负责化学清洗过程的临时系统操作、加药、试验分析、进行废液处理的操作及测试等各项工作，负责施工进度计划安排及工期保证措施、负责施工质量保证措施及施工安全保证措施，清洗完成提供清洗报告。

3.1.2.1根据招标方通知，在停机后及时对割下来的管样进行垢量及垢成分分析，进行清洗前的小型试验，以确定清洗浓度和清洗工艺，编制《浙江浙能乐清发电有限责任公司3、4号锅炉化学清洗方案》，清洗前应将正式的清洗方案和招标方相关技术人员进行讨论确定，并及时交与招标方批准。

3.1.2.2评估所采用的清洗工艺对清洗正式系统产生的不良影响，并提供给招标方，以便清洗后对正式系统的正确维护。

3.1.2.3投标方负责有关化学清洗的各种药品、化学试验和仪器。向招标方提供清洗药品的验收试验方法，清洗药品到厂后应通知招标方化验室共同对药品进行验收化验。提供清洗药品的产品合格证和出厂检验报告，进口药品应提供相关的证明材料。

3.1.2.4负责做好设备、材料、人员等的准备工作。施工材料必须在接到通知后两天内抵达现场。

3.1.2.5工作负责人在设备到厂前与招标方有关人员共同协商确定临时系统的布置和系统连接情况，以准备充足的管道和材料，确保顺利快速地完成清洗系统的连接（全部的施工及材料包括保温材料等由投标方负责）。

3.1.2.6接受招标方的三级安全教育，并经招标方考试合格后方可进入现场施工。

3.1.2.7负责清洗过程中临时系统的操作和加药等工作。

3.1.2.8负责化学清洗废液的处理，包括废液处理设备的拆装、加药及处理后废液的排放等操作，废液安排外运处理，处理后废液排放应达到国家环保的有关要求。

3.1.2.9化学清洗结束后，清扫施工现场，做到工完料净。

3.1.2.10化学清洗结束后，负责清理系统内的杂物，并协助招标方做好质量检查工作。

3.1.2.11负责清洗过程设备系统安全及投标方人员人身安全。

3.1.2.12因投标方原因造成工期延误及清洗质量问题，由投标方负责。

3.1.2.13清洗工作不得损坏固定设备、管道、表计等，在清洗中要采取安全可靠的保护措施，保证其工作正常。

3.1.2.14负责在清洗后15日内向招标方提供清洗报告。

3.1.2.15负责对清洗工作进行安全、技术交底，并对招标方相关人员进行安全和技术培训。

3.1.2.16负责对清洗后的锅炉水压试验和首次启动过程水汽品质控制进行现场调试和技术指导，提供快速改善水汽品质、金属钝化膜热态再造的建议，使锅炉水质满足水压试验和机组启动要求。

3.1.2.17对机组启动后的水汽品质、锅炉运行压差、机组化学水处理工况等进行全面分析

评估，提供机组水汽品质优化、降低锅炉结垢速率的技术方案，重点对对机组加氧处理可行性进行评估。

3.1.3招标方工作内容：

3.1.3.1负责对化学清洗方案、作业指导书、操作票的审核及确定。

3.1.3.2在清洗工作开始前两周以传真或电话的形式通知投标方施工人员按期进入施工现场。

3.1.3.3负责对投标方施工人员进行进入现场前的三级安全教育，经考试合格后方可进入现场。

3.1.3.4负责指定电源柜间隔及电源侧的接线工作，负责电源接引时的安全监护。

3.1.3.6负责提供化学清洗过程中的用水、用汽、用电，并协助联络。

3.1.3.7设立专责人员负责化学清洗的有关协调工作。

3.1.3.8按照清洗方案要求进行正式系统阀门的操作。

3.1.3.9负责化学清洗全过程的技术监督工作，包括监督投标方化验数据的准确性，复查投标方分析数据，复查指示片重量，检查监视管段清洗效果，检查与正式系统接口的焊接质量、隔离措施的实施情况等。

3.1.3.10负责清洗临时系统的全部安装工作，包括机务、电气。

3.1.3.11负责清洗前的系统隔离检查工作。

3.1.3.12负责清洗现场的临时照明、消防和保卫值班。

3.2质量验收

3.2.1  化学清洗结束后2日内完成验收。

3.2.2  验收过程中执行《火力发电厂锅炉化学清洗导则》（DL/T794）的规定。

3.2.3  验收方式：对监视管、腐蚀指示片及清洗后割取的有代表性的管样进行分析和评估。

3.2.4  清洗后，须达到如下质量指标：

3.2.4.1  清洗后的金属表面应清洁，基本上无残留氧化物和焊渣，无明显金属粗晶析出的过洗现象，不应有镀铜现象；

3.2.4.2  用腐蚀指示片测量的金属平均腐蚀速度应小于4克/平方米·时，腐蚀总量应小于60克/平方米，除垢率不小于90%为合格，除垢率不小于95%为优良；

3.2.4.3  清洗后的表面应形成良好的钝化保护膜，不应出现二次锈蚀和点蚀；

3.2.4.4  固定设备上的阀门、仪表等不应受到损伤。

3.3安全措施及责任：

3.3.1项目负责人、工程技术人员和工人安全施工的技术素质符合工程要求。

3.3.2现场施工中，投标方必须严格执行《电业安全工作规程》、《电力建设安全工作规程》和招标方颁发的安全、消防、治安、劳动纪律及文明生产等有关管理标准，严格执行电力生产的工作票、动火工作票等规定。投标方必须与招标方安监部签定“承包项目安全协议”。

3.3.3安全施工的组织机构健全、配有专职安全员管理整个施工过程。

3.3.4开工前结合现场实际投标方制定施工安全技术措施，经招标方审查后贯彻落实。并要自上而下地进行安全、技术交底，全体施工人员要掌握工程技术要求、特点和施工安全措施。

3.3.5锅炉清洗前，双方有关人员必须学习化学清洗的安全操作规程。

3.3.6为避免误操作，在清洗过程中招标方按投标方提供的方案和技术交底进行操作。

3.3.7清洗现场必须配备有消防设备、急救设备及安全防护设备。由投标方张贴和悬挂必要的安全标志牌。在药品储存和清洗液配制地点由投标方进行可靠地隔离。

3.3.8搬运浓酸、碱或其它有毒或腐蚀性的溶液时，应有专用工具，禁止肩扛或手抱。直接接触苛性碱或酸的人员，应配备必要的个人防护用品。

3.3.9投标方施工中出现由于投标方原因造成的安全及质量责任事故，由投标方负责。

3.3.10在施工过程中不中途更换人员，特殊情况须征得招标方安全监察部门的同意，并重新履行安全教育、考试手续。

3.4其它：

3.4.1开工前双方组成化学清洗领导小组，各指定1名负责人，负责联系配合工作。

3.4.2在清洗完成后十五日内，投标方提交正式的化学清洗总结报告给招标方。

3.4.3双方在清洗完毕后共同进行验收，并签署验收报告。

3.4.4提供分项报价（单位：元）如该项未完成，则扣除该项费用。

分项报价表：

单位：元

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备拆、装费 | 单次清洗 | 2 |  |  |
| 2 | 药品费、材料费等 | 单次清洗 | 2 |  |  |
| 3 | 其他费 |  |  |  |  |
| 3.1 | 化验费 | 单次清洗 | 2 |  |  |
| 3.2 | 废液处理及运输 | 单次清洗 | 2 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

4.人员资质要求

4.1投标方推荐的项目经理须为投标单位正式员工（以劳动合同、社保证明为准并提供复印件）应具有丰富的相关专业技术知识、管理经验和责任性，高中及以上学历；现场项目经理1名，项目副经理1名（可由技术负责人兼职），每月在现场的工作时间不得低于当月工作日天数。

4.2投标方推荐的项目技术负责人须为投标单位正式员工（以劳动合同、社保证明为准并提供复印件）应具有丰富的相关专业技术知识、管理经验和责任性高中及以上学历；技术负责人1名，每月在现场的工作时间不得低于当月工作日天数。

4.3投标方推荐的项目安全员须为投标单位正式员工（以劳动合同、社保证明为准并提供复印件）应具有丰富的相关专业技术知识、管理经验和责任性，高中及以上学历；人员不少于1名，每月在现场的工作时间不得低于当月工作日天数。

4.4投标方推荐的作业人员年龄需符合劳动法，禁止55周岁以上男性、45周岁以上女性进入施工现场从事繁重体力劳动或其他影响身体健康以及危险性、风险性高的特殊工作，特种作业人员需持证上岗。作业人员须有保险。

5.施工时间要求

化学清洗工作计划在2026年3、4号机组检修期间，预计检修开工时间分别为2026年4月1日、2026年9月16日，检修工期分别为75天、70天，实际进度根据检修的具体情况进行。投标方应根据招标方要求在规定的截止日期前完成3、4机组锅炉的清洗工作，截止日期由招标方确定并提前20天通知投标方，如由于投标方化学清洗原因影响招标方检修工期，扣除投标方履约保证金，并按进度考核办法进行考核（具体开、竣工日期将根据检修进度由双方协商确定）。投标方应根据招标方要求按时提供清洗后的现场技术服务，保证机组按时启动。

6.资料要求：

提供《3、4号锅炉化学清洗方案》、《3、4号锅炉化学清洗后启动过程水汽品质优化控制方案》和《3、4号锅炉化学清洗总结报告》各4份。开、竣工报告及其它过程控制文件执行招标方项目管理规定和档案管理标准。

7.其它要求：

7.1 本文件所涉及的标准如有最新版本，则执行最新标准。

7.2 未尽事宜，双方协商解决。

8.考核条款：

8.1酸洗期间发生由于酸洗单位引起的质量问题(不仅包括欠洗及过洗等），扣合同款10万元/台。

8.2酸洗期间发生由于酸洗单位引起的环境污染事件，扣合同款15万元每次，由于酸洗单位引起的工期延误，每延期一天，扣合同款5万元。

8.3本技术规范书的安全管理和考核按照浙能集团新发布的《外包工程（项目）安全管理办法》相关要求和条款执行。乙方无法做好相关要求，且拒绝整改；甲方有权中止合同。

8.4本技术规范书的各类考核内容按公司《外包工程安全管理》考核内容（见附录A）及浙能乐电设备管理部《检修质量及进度考核》（见附录B）考核规定执行，表内的“考核者”指的是招标方管理机构或人员。涉及生产现场考核内容按《生产现场考核标准》（见附录C）进行。

8.5其他未尽事项，参照《承发包项目安全管理实施细则》、《个人安全绩效考核办法》等浙江浙能乐清发电有限责任公司相关制度

- 《外包单位安全考核明细表》

| 序号 | 违章考核条款内容 | 扣奖金额 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、事故事件 |  |  |  |  |
| 1 | 发生设备考核障碍。 | 扣款50000元。 |  |  |
| 2 | 发生设备一类障碍。 | 扣款20000元。 |  |  |
| 3 | 发生设备二类障碍。 | 扣款10000元。 |  |  |
| 4 | 发生设备异常事件。 | 扣款5000元。 |  |  |
| 5 | 发生伤亡事故 | 参照《承发包项目安全管理实施细则》6.11条款考核。 |  |  |
| 6 | 发生人身重伤。 | 参照《承发包项目安全管理实施细则》6.11条款考核。 |  |  |
| 7 | 发生人身轻伤。 | 参照《承发包项目安全管理实施细则》6.11条款考核。 |  |  |
| 8 | 发生人身轻微伤。 | 扣款5000元。 |  |  |
| 9 | 发生未遂事件。 | 扣款5000元。 |  |  |
| 10 | 发生直接经济损失30万以上100万以下火灾事故。 | 扣款50000元。 |  |  |
| 11 | 发生直接经济损失30万以下火灾事故。 | 扣款20000元。 |  |  |
| 12 | 发生火险。 | 扣款10000元。 |  |  |
| 13 | 发生一般以下环境污染事件。 | 扣款20000元。 |  |  |
| 14 | 发生人员滋事、斗殴造成的治安事件。 | 扣款10000元。 |  |  |
| 序号 | 违章考核条款内容 |  | 违章类型 | 扣奖金额 |
| 1 | 进入生产现场不戴安全帽。 |  | 作业性 | 8000 |
| 2 | 现场作业安全帽不系帽带。 |  | 作业性 | 1500 |
| 3 | 参观学习人员进入生产现场未规范佩戴安全帽，或穿着不符合要求，考核接待部门。 |  | 管理性 | 1500 |
| 4 | 作业人员未穿着工作服，或着装不符合安规要求。 |  | 作业性 | 1000 |
| 5 | 使用中的防护用品不符合国家有关标准和公司要求。 |  | 作业性 | 1000 |
| 6 | 在禁止使用无线通讯设备场所使用无线通讯设备。 |  | 作业性 | 1000 |
| 7 | 超出范围作业，或擅自出入重要生产场所。 |  | 作业性 | 1500 |
| 8 | 进入配电室、电子室、工程师站、供氢站、油库等区域时违反进入该区域的相关规定。 |  | 作业性 | 1500 |
| 9 | 不按工种或作业要求佩带、使用安全用具。 |  | 作业性 | 1500 |
| 10 | 使用未经检验合格或检验过期的工器具。 |  | 作业性 | 1000 |
| 11 | 未经入厂教育并考试合格即参与施工作业。 |  | 作业性 | 8000 |
| 12 | 实习、代培、临时用工以及外来人员的安全教育不符合规定。 |  | 管理性 | 1000 |
| 13 | 无故不参加公司组织的安全会议、培训，或违反会议管理规定。 |  | 管理性 | 1000 |
| 14 | 未按规定执行双确认。 |  | 管理性 | 1500 |
| 15 | 无证从事特种作业或特种设备作业，或证书已过期。 |  | 作业性 | 8000 |
| 16 | 在易燃、易爆危险区内吸烟。 |  | 作业性 | 2500 |
| 17 | 在生产区域其它场所内吸烟（指定的吸烟点、室除外）。 |  | 作业性 | 1000 |
| 18 | 酒后作业。 |  | 作业性 | 8000 |
| 19 | 修工作结束未做到工完料尽、场地清洁，值班人员未把关而注销工作票或缺陷单（如确系一时无法完成的，可在检修交待本上注明完成清理时间，在规定期限内完成），视未清理面积。 |  | 作业性 | 500 |
| 20 | 因检修等工作损坏有关固定设施（如沟板、门窗）未及时联系恢复，或未采取措施恢复的。 |  | 管理性 | 1000 |
| 21 | 生产现场进行电、气焊作业，地面拌水泥及保温泥，未做好防护措施，损坏地面、墙面设施， |  | 管理性 | 500 |
| 22 | 在室内外场地、路旁、门厅、走廊及楼梯等处乱堆设备、器材或杂物垃圾，或私搭违章建筑根据面积。 |  | 管理性 | 500 |
| 23 | 乱倒垃圾。 |  | 作业性 | 500 |
| 24 | 车辆在厂区道路行驶随地散落，造成道路不洁。 |  | 作业性 | 500 |
| 25 | 自行车、电动自行车、摩托车进入生产区域。 |  | 作业性 | 500 |
| 26 | 在生产、生活设备、设施、墙面等处乱涂、乱画、乱写、乱刻、有意印手印、脚印等。 |  | 作业性 | 500 |
| 27 | 在宣传栏、广告栏以外的地方张贴、涂写。 |  | 作业性 | 500 |
| 28 | 资料台帐有撕页、缺页、乱涂乱画现象。 |  | 管理性 | 500 |
| 29 | 未按文明生产整改单所列要求及时整改（提出整改计划，并经同意除外）。 |  | 管理性 | 500 |
| 30 | 未按要求定期组织进行安全、文明生产检查，或无检查记录的。 |  | 管理性 | 1000 |
| 31 | 无操作票或工作票（检修作业联系单、检修作业通知单）作业。 |  | 管理性 | 8000 |
| 32 | 擅自扩大工作票（检修作业联系单、检修作业通知单）作业范围，及擅自变更、破坏、撤销工作票（检修作业联系单、检修作业通知单）安全措施。 |  | 管理性 | 8000 |
| 33 | 工作票（检修作业联系单）安措未执行完毕，工作票（检修作业联系单）已许可。 |  | 管理性 | 8000 |
| 34 | 未查明工作票（检修作业联系单、检修作业通知单）是否已押回或终结、现场设备是否具备送电、送气、送油、送危化品等条件即输送介质或能量。 |  | 管理性 | 8000 |
| 35 | 特殊作业前未开展危险源辨识，作业中未严格执行危险源管控措施。 |  | 管理性 | 8000 |
| 36 | 工作票（检修作业联系单、检修作业通知单）负责人与风险预控措施交底单中工作负责人不一致。 |  | 管理性 | 1000 |
| 37 | 工作票（检修作业联系单）安全措施填写错误。 |  | 管理性 | 2500 |
| 38 | 工作票安措执行存在漏项。 |  | 管理性 | 2500 |
| 39 | 工作票（检修作业联系单、检修作业通知单）种类选择错误或工作内容填写错误。 |  | 管理性 | 1500 |
| 40 | 工作票（检修作业联系单、检修作业通知单）中安全措施设备名称描述与现场设备名称不一致。 |  | 管理性 | 1500 |
| 41 | 工作票（检修作业联系单、检修作业通知单）涉及的工作单位、班组与实际不符。 |  | 管理性 | 1000 |
| 42 | 动火工作票上未填写可燃可爆气体的检测值。 |  | 管理性 | 1000 |
| 43 | 设备检修前，工作许可人未和工作负责人同时到检修现场检查安全措施是否已正确执行。 |  | 管理性 | 1000 |
| 44 | 进场工作前，工作负责人未向工作班成员交代安全措施、危险点预控措施及注意事项，并经双方签字认可即开工。 |  | 管理性 | 1000 |
| 45 | 工作班成员工作前未了解安全措施、危险点预控措施、注意事项和工作任务即工作。 |  | 管理性 | 1000 |
| 46 | 作业人员与工作票（检修作业联系单、检修作业通知单）成员不符合。 |  | 管理性 | 1500 |
| 47 | 现场作业时，工作票未随身携带。 |  | 作业性 | 1000 |
| 48 | 检修工作中工作负责人离开现场，未指定临时工作负责人。 |  | 管理性 | 1500 |
| 49 | 工作中更换工作负责人，但未办理变更手续。 |  | 管理性 | 1500 |
| 50 | 现场动火作业，防火措施不到位，监护不到位。 |  | 管理性 | 1500 |
| 51 | 焊工工作完毕，不及时清理皮管导线，不关闭乙炔、氧气阀门，或作业结束未做到工完料尽场地清。 |  | 作业性 | 1500 |
| 52 | 擅自变更检修安全措施。 |  | 作业性 | 8000 |
| 53 | 临时工作负责人已超过2小时，未进行工作负责人变更。 |  | 管理性 | 1000 |
| 54 | 检修工作期限超限，未及时办理延期手续。 |  | 管理性 | 1000 |
| 55 | 全部工作完毕后，工作负责人未与运行人员同时到检修现场检查。 |  | 作业性 | 1000 |
| 56 | 检修工作结束，未及时进行工作票（检修作业联系单、检修作业通知单）终结。 |  | 管理性 | 1000 |
| 57 | 工作票（检修作业联系单）终结后安措涉及的标识牌未收回。 |  | 作业性 | 1000 |
| 58 | 工作结束未及时封堵孔洞、盖好沟道盖板。 |  | 作业性 | 1500 |
| 59 | 检修后的设备试运时，未认真检查即在设备试运单上签字，设备试验数据未进行记录。 |  | 管理性 | 1000 |
| 60 | 检修完毕未按规定在检修记录交代本上交代检修结果的。 |  | 管理性 | 1000 |
| 61 | 操作票操作步骤未执行，操作票票面已打“√”确认。 |  | 管理性 | 1500 |
| 62 | 同时持两份不同操作票，交叉操作。 |  | 管理性 | 2500 |
| 63 | 操作前未检查验电笔、摇表等安全工器具是否完好。 |  | 作业性 | 1000 |
| 64 | 操作时操作人未确认设备名称、编号、位置就开始操作。 |  | 管理性 | 1500 |
| 65 | 操作监护人不到位，操作人擅自操作。 |  | 管理性 | 1500 |
| 66 | 操作监护人未监护，与操作人一起操作，或脱离岗位去从事其他活动。 |  | 管理性 | 2500 |
| 67 | 操作时未唱票、复诵，复诵不严肃，声音微弱，双方听不清。 |  | 作业性 | 1000 |
| 68 | 携带操作票未使用。 |  | 作业性 | 8000 |
| 69 | 操作中未按操作票顺序逐项操作，并打“√”。 |  | 作业性 | 1000 |
| 70 | 电气几个操作任务合写在一张操作票上，未分别填写。 |  | 作业性 | 1000 |
| 71 | 在填写操作票时涂改，电气设备不按规定使用双重名称。 |  | 作业性 | 1000 |
| 72 | 远方操作启动设备未到就地检查。 |  | 作业性 | 1000 |
| 73 | 操作过程中给学习人员讲解。 |  | 作业性 | 1000 |
| 74 | 操作完未进行复查。 |  | 作业性 | 1000 |
| 75 | 倒闸操作时，监护人协助操作。 |  | 作业性 | 1000 |
| 76 | 操作票未执行项目，未进行备注说明。 |  | 作业性 | 1000 |
| 77 | 监护人员未按操作票制度执行监护职责，监护不到位。 |  | 管理性 | 1000 |
| 78 | 操作票发令时间在操作开始时间之后。 |  | 管理性 | 1000 |
| 79 | 现场考问工作负责人、作业人员，未掌握主要风险和防范措施。 |  | 管理性 | 1000 |
| 80 | 操作票开始操作时间未进行记录，操作结束后未及时填写结束时间。 |  | 作业性 | 1000 |
| 81 | 操作票票面填写的操作开始至操作结束时间段，与实际操作需要的时间偏差较大。 |  | 管理性 | 1000 |
| 82 | 操作票内须记录的数据、编号等内容，未按照要求进行填写。 |  | 管理性 | 1000 |
| 83 | 电气倒闸操作结束后未对使用的接地线进行记录。 |  | 管理性 | 1000 |
| 84 | 未按规定对“两票”执行情况进行检查评价并形成记录，或对存在问题没有采取措施整改的。 |  | 管理性 | 1000 |
| 85 | 交接班不认真，交接内容不清楚。 |  | 管理性 | 1000 |
| 86 | 岗位交接班制度不严，未开展交班会、接班会，未在岗位进行交接，或未按规定进行设备系统工况检查即交接班。 |  | 管理性 | 1000 |
| 87 | 未到正点以及接班人未签字即交接班。 |  | 管理性 | 1000 |
| 88 | 值班记录本记录内容不齐全，字迹不清楚。 |  | 管理性 | 1000 |
| 89 | 巡回检查不准时，未按巡回路线检查设备，检查不到位。 |  | 管理性 | 1000 |
| 90 | 设备未按规定时间进行定期切换工作。 |  | 管理性 | 1000 |
| 91 | 交接班巡检制度执行不规范，现场部分重点设备检查不到位。 |  | 管理性 | 1000 |
| 92 | 班组设备巡回检查台账记录不全。 |  | 管理性 | 1000 |
| 93 | 巡检记录内容不真实。 |  | 管理性 | 1000 |
| 94 | 值班监盘不认真，表计变化发现不及时，抄表弄虚作假。 |  | 管理性 | 1000 |
| 95 | 未经审批擅自修改逻辑及保护定值或退出热控、电气保护。 |  | 作业性 | 1500 |
| 96 | 未按规定批准擅自解除“五防”闭锁装置。 |  | 作业性 | 2500 |
| 97 | 单人在高压室或室外高压设备区从事维修工作。 |  | 作业性 | 1500 |
| 98 | 约时停、送电或启动设备。 |  | 作业性 | 1500 |
| 99 | 未经申请使用临时检修电源或乱拉乱接。 |  | 作业性 | 1500 |
| 100 | 电源线放置在热体上烘烤或放置在尖硬物上，或经过道路未做好防护措施。 |  | 作业性 | 1500 |
| 101 | 电缆破损或敷设不规范。 |  | 作业性 | 1500 |
| 102 | 配电箱不按规定接地，未做好封堵、无图纸或检查记录。 |  | 管理性 | 1500 |
| 103 | 配电箱无漏电保护器、无检验合格证，或不按一机一闸一保护使用。 |  | 管理性 | 1500 |
| 104 | 配电箱内部接线混乱，固定部件松脱，安装不符合要求，箱门敞开、变形损坏。 |  | 管理性 | 1500 |
| 105 | 使用不合格或无检验合格证的安全工器具、电动工具。 |  | 作业性 | 1500 |
| 106 | 使用电气工具后或遇临时停电没有及时切断电源。 |  | 作业性 | 1500 |
| 107 | 带电移动低压电气设备，或检修工作结束后电动工具或行灯电源未切断电源就收线。 |  | 作业性 | 1500 |
| 108 | 在停运中的皮带上行走或跨越皮带。 |  | 作业性 | 1500 |
| 109 | 使用砂轮时不戴防护眼镜。 |  | 作业性 | 1500 |
| 110 | 设备修复后未将设备标示牌、安全标志恢复。 |  | 作业性 | 1000 |
| 111 | 在转动的机械、输煤皮带上从事清除作业。 |  | 作业性 | 2500 |
| 112 | 在码头系缆绳作业不穿救生衣，或在码头、轮船边沿作业不穿救生衣。 |  | 作业性 | 1500 |
| 113 | 高处作业未使用安全带。 |  | 作业性 | 8000 |
| 114 | 高处作业安全带使用不规范。 |  | 作业性 | 1500 |
| 115 | 5米及以上爬梯不使用防坠器。 |  | 作业性 | 2500 |
| 116 | 脚手架未验收、未签字或未挂验收牌即投入使用。 |  | 作业性 | 1500 |
| 117 | 脚手架搭设不符合要求。 |  | 作业性 | 1500 |
| 118 | 高处作业随意抛掷工具、材料杂物、垃圾或造成施工现场污染。 |  | 作业性 | 1500 |
| 119 | 脚手架搭设、拆除未做好防护措施。 |  | 作业性 | 1500 |
| 120 | 使用带缺陷的梯子或底部无防滑装置的梯子进行高处作业。 |  | 作业性 | 1500 |
| 121 | 两家及以上单位在同一区域交叉作业时，未签订交叉作业协议。 |  | 管理性 | 2500 |
| 122 | 交叉作业无防护隔离措施。 |  | 作业性 | 1500 |
| 123 | 违反汽轮机上缸作业规定。 |  | 作业性 | 1500 |
| 124 | 气瓶使用不符合安规及管理制度要求。 |  | 作业性 | 1000 |
| 125 | 违反规定进行电焊作业。 |  | 作业性 | 1500 |
| 126 | 使用有缺陷的焊接工器具。 |  | 作业性 | 1000 |
| 127 | 电焊机外壳无接地或接地不规范。 |  | 作业性 | 1000 |
| 128 | 违规使用、储存易燃易爆物品或危险化学品。 |  | 作业性 | 1500 |
| 129 | 起重作业现场无人指挥和监护。 |  | 作业性 | 1500 |
| 130 | 起重作业现场无安全围栏和警示标志。 |  | 作业性 | 1000 |
| 131 | 用不合格的钢丝绳、麻绳起吊设备或重物，或超负荷起吊。 |  | 作业性 | 1500 |
| 132 | 利用管道、栏杆悬吊重物和起重滑车。 |  | 作业性 | 1500 |
| 133 | 使用有缺陷的起重工器具（如手拉葫芦吊钩损坏、千斤顶头盖缺失等）。 |  | 作业性 | 1000 |
| 134 | 在起重过程中，人员在起重物和起重臂下随意行走或逗留。 |  | 作业性 | 1500 |
| 135 | 有限空间作业未严格执行“先通风、再检测、后进入”原则。 |  | 作业性 | 2500 |
| 136 | 未办理有限空间准入证进行作业。 |  | 管理性 | 8000 |
| 137 | 有限空间作业人员出入登记未签名或记录不规范。 |  | 作业性 | 1000 |
| 138 | 有限空间作业现场无人监护。 |  | 作业性 | 2500 |
| 139 | 有限空间作业不符合其他安全管理要求。 |  | 作业性 | 1000-1500 |
| 140 | 挖掘的基坑、井坑未做好防滑坡措施，坡边堆积土方、材料等。 |  | 作业性 | 1500 |
| 141 | 在高粉尘区域作业，没有采取防尘措施，或措施不全。 |  | 作业性 | 1000 |
| 142 | 在有毒有害场所作业未按规定使用排风扇等设施。 |  | 管理性 | 1000 |
| 143 | 违反《工作票管理》《操作票管理》《危险化学品管理》《安全作业管理》《特种作业人员管理》《有限（密闭）空间作业管理》等，无明确考核条款适用的。 |  | 管理性/作业性 | 1000-2500 |
| 144 | 不执行安全风险分级管控工作要求。 |  | 作业性 | 1500 |
| 145 | 未签订《承发包工程安健环及文明施工安全协议》，擅自开始检修作业。 |  | 管理性 | 8000 |
| 146 | 外包单位未按规定签署开工报审表，擅自开工的。 |  | 管理性 | 2500 |
| 147 | 不执行安全技术措施或施工作业方案，冒险作业。 |  | 作业性 | 2500 |
| 148 | 责任部门未按规定对责任区内的消防设施、器材进行自查、记录的。 |  | 管理性 | 1000 |
| 149 | 发生火险使用消防器材未及时报告消防队的。 |  | 作业性 | 1000 |
| 150 | 非火警擅自启用、使用消防器材及设施。 |  | 作业性 | 1000 |
| 151 | 任意折卸、涂改各类消防警告标牌的。 |  | 作业性 | 1000 |
| 152 | 易燃易爆危险化学品使用、储存、运输、管理部门，未按规定进行自查、整改、记录。 |  | 管理性 | 1500 |
| 153 | 擅自堆放物资阻塞消防设施、消防通道或防火间距的。 |  | 作业性 | 1500 |
| 154 | 未经审批，擅自搭建临时建筑违反用火、用电安全规定，发现后仍不整改的。 |  | 管理性 | 2500 |
| 155 | 对出入禁火区域（油库区、储氢区、特殊材料库）的车辆未按规定佩戴防火罩的。 |  | 作业性 | 1500 |
| 156 | 指使或者强令他人违反安全规定，冒险作业，尚未造成后果的。 |  | 指挥性 | 2500 |
| 157 | 无证驾驶机动车辆。 |  | 作业性 | 8000 |
| 158 | 货运车辆和其他专用车辆载人。 |  | 作业性 | 1500 |
| 159 | 非作业车辆进入主厂房的。 |  | 作业性 | 1000 |
| 160 | 随意在厂区道路上堆物，影响正常通行的。 |  | 作业性 | 1000 |
| 161 | 未经审批随意在厂区道路上挖沟（坑）、开凿或已办审批未设置警示标志等防护措施的。 |  | 管理性 | 1500 |
| 162 | 其他违反安规及公司有关安全生产管理标准、规程、规定的行为、现象。 |  | 管理性/作业性 | 500～8000 |

注：治安、消防、交通等违章行为的考核，在公司Q/ZNYD 2020《奖金考核分配及奖惩管理》中另有明确规定的，则根据相关条款进行考核。

- 《检修质量及进度考核》

| 序号 | 考核内容 | 考核标准 | 考核值 | 被考核对象 | 考核者 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 参修队伍 | 人员数量无法保证检修项目 | 扣2000元/项 | 责任单位 | 检修项目经理或专业主管 | 超出限期未调整，加倍考核 |
|  |  | 无资质人员进行项目施工 | 扣500-1000元/项 | 责任单位 | 检修项目经理或专业主管 | 超出限期未调整，加倍考核 |
|  | 施工文件 | 未执行施工工艺文件，或对施工人员交底不清的 | 扣500-1000元/项 | 责任单位 | 检修项目经理或专业主管 | 发生检修质量问题的加倍考核 |
|  | 施工方案 | 施工方案报审时发现，可操作性差，关键步骤、质量要求以及安全事项未明确的 | 扣200-800元/件 | 责任单位 | 检修项目经理或专业主管 |  |
|  |  | 报审超时 | 扣200元/份 | 责任单位 | 检修项目经理或专业主管 | 施工方案必须在开工前一周完成报审 |
|  | 施工中的工器具、测量器具或装备 | 超出定期安全校验期的而未检验而使用者； 使用未检验的测量器具设备 | 扣100－300元/件 | 责任单位 | 检修项目经理或专业主管 |  |
|  | 施工工艺文件（文件包、检修卡、施工方案等）内容 | 发现作业书中有重大原则性错误的，可能导致影响施工质量，安全和进度的 | 奖50-500元/项 | 参修单位或个人 | 检修项目经理或专业主管 | 已得到设备部认可 |
|  | 施工中的备品配件材料 | 发现项目中重要备品配件缺少，不齐，错误或存在质量问题的，可能导致影响施工质量进度和安全的 | 奖50-500元/项 | 参修单位或个人 | 检修项目经理或专业主管 | 已得到设备部认可 |
|  |  | 已领用的备品备件发生损坏，或遗失 | 按遗失备件原价赔偿，若导致工期延误，按本表的第12点考核 | 参修单位或个人 | 检修项目经理或专业主管 |  |
|  | 问题发现 | 检修过程中发现重大缺陷 | 奖200-1000元/条 | 发现者 | 检修项目经理或专业主管 | 已得到设备部认可 |
|  | H、W、S点验收 | 未按规定进行H/W/S点验收申请 | 扣200元/点 | 责任单位 | 质量监督组或专业点检 |  |
|  |  | 验收一次不合格的 | 扣50-200元/点 |  |  |  |
|  |  | 验收二次不合格的 | 扣200-500元/点 |  |  |  |
|  | 项目验收 | 验收一次不合格的 | 扣500-1000元 | 责任单位 | 质量监督组或专业点检 |  |
|  |  | 验收二次不合格的 | 扣800-2000元 |  |  |  |
|  | 返工 | 因施工方法不当或不按工艺文件施工导致返工的 | 扣2000~5000元 | 责任单位 | 质量监督组或专业点检 |  |
|  | 质量记录 | 未按程序记录 | 扣100元/项 | 责任单位 | 质量监督组或专业点检 |  |
|  |  | 不符合记录要求 | 扣100元/项 |  |  |  |
|  |  | 编造、伪造、任意涂改记录数据 | 扣800元/项 |  |  |  |
|  | 施工进度 | 因参修单位自身原因未达到原定单个项目进度要求的 | 扣1000～2000元 | 责任单位 | 检修项目经理或专业主管 |  |
|  |  | 因参修单位自身原因导致整个检修进度延迟的 | 扣合同款5%~30% | 责任单位 | 检修项目经理或专业主管 |  |
|  | 设备试运行 | 1.单项试运行项目漏项 | 扣300元/项 | 责任单位 | 操作隔离与试运调试组或设备管理部主任 |  |
|  |  | 2.单项试运行一次未成功 | 扣200元/项 | 责任单位 |  |  |
|  |  | 3.单项试运行二次及以上未成功 | 按13.2加倍考核 |  |  |  |
|  |  | 4.独立系统试运行一次未成功 | 扣1000元/项 | 责任单位 |  |  |
|  |  | 5.独立系统试运行二次及以上未成功 | 13.4加倍考核 |  |  |  |
|  | 检修质量事件延误机组并网复役 | 超过计划复役时间 | 扣合同款5%~20% | 责任单位 | 检修领导小组组长 |  |
|  | 启动后至满负荷期间的缺陷 | 一类缺陷 | 扣10000元/条 | 责任单位 | 检修项目经理 |  |
|  |  | 二类缺陷 | 扣3000元/条 | 责任单位 | 检修项目经理 |  |
|  |  | 消缺不及时 | 扣100元/条 | 责任单位 | 现场指挥及协调组 | 每条每超24小时扣100元 |
|  |  | 由检修质量原因产生的延期缺陷 | 扣200~3000元/条 | 责任单位 | 现场指挥及协调组 |  |
|  |  | 由检修质量原因产生重复缺陷 | 扣300元/条 | 责任单位 | 现场指挥及协调组 | 重复次数在3次及以上的，加倍考核 |
|  | 机组C、D级检修 | 由参修单位承接的项目，由检修质量原因致使机组连续运行未达到60天 | 扣除质保金 | 责任单位 | 检修领导小组组长 |  |
|  | 机组A级检修 | 由参修单位承接的项目，由检修质量原因致使机组连续运行未达到150天 | 扣除质保金 | 责任单位 | 检修领导小组组长 |  |
|  | 资料移交 | 按文件管理要求，超时一天移交 | 扣100元/天 | 责任单位 | 设备部专业主管 |  |
|  |  | 移交文件缺少 | 扣300元/份 | 责任单位 | 设备部专业主管 |  |
|  | 修后缺陷（C、D检修复役后60天内，A级检修复役后150天内） | 由检修质量原因产生的延期缺陷 | 扣200元/条 | 责任单位 | 设备管理部 | 在质保金内扣除 |
|  | 嘉奖 | 满足以下所有条款 (一) 全部执行规定的检修项目，无漏项； (二) 符合检修质量标准的规定，检修质量良好； (三) 检修后设备外表完好，保温完整，油漆齐全，设备编号、标志清晰牢固，介质流向、色环齐全、清晰，屏柜内接线整齐美观，屏柜内无积灰、无杂物、柜门关闭严密、电缆封堵良好；符合公司文明生产的各项规定； (四) 检修单位的周考评表综合排名在第2名以上； (五) 检修中无不合格和返工的项目； (六) 检修和试验记录、图纸及验收记录详细齐全，字迹端正清晰； (七) 修后设备各项性能指标达到国内国际标准、行业标准、设计要求、制造厂要求或本企业标准的优良水平，如送风机、一次风机振动值，参照GB20275,振动合格值为＜4.6mm/s，参照ASME标准优秀值为＜1.8mm/s。又如汽轮机轴振小于76um（微米）为优良。 (八) 修后设备缺陷的24h消缺率100%（具备消缺条件的情况下），设备移交时无延期缺陷。 (九) 保护及自动装置动作准确可靠，投入率100%，主要监视仪表及信号指示正确。 | 合同金额的1% | 参修单位 | 检修项目经理 |  |

- 《生产现场考核标准》

| 序号 | 项目 | 考核标准 | 考核值 | 考核者 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本体及附属设备 | 设备本体无沉积的污染物、无积粉、积灰、积油，无杂物、油漆无起皮、脱落、壳体见本色。基础台板内部无积水、积油、积尘、杂物。 | 每发现一处不符合扣100元 | 检修项目经理或专业主管 |
|  |  | 阀门牌、设备标牌、转向标识、警示标识齐全完整，表面无灰尘、锈蚀、油迹，字迹清晰、齐全、牢固。 | 每发现一处不符合扣100元 | 检修项目经理或专业主管 |
|  |  | 法兰接口无泄漏、螺栓无缺失、断裂。 | 每发现一处不符合扣100~500元 | 检修项目经理或专业主管 |
|  |  | 转动机械运行平稳、无异音。滤网完整，无吸附杂物。 | 有异音、振动超标不得分，其余每发现一处扣100元/处 | 检修项目经理或专业主管 |
|  |  | 电缆槽盒、电缆线保护套无缺失、变形、腐蚀；电缆通道封堵规范、电缆标号标识牌完整。接地线紧固无松动，色漆完整。 | 扣100元/处 | 检修项目经理或专业主管 |
|  |  | 管道整齐、保温完好，无泄漏 | 支吊架变形扣100-500元/处 | 检修项目经理或专业主管 |
|  |  |  | 保温破损扣200元/处 | 检修项目经理或专业主管 |
|  |  | 警示线完好，管道的箭头标注要与管道的直径相匹配，同类设备的箭头大小、形状统一，管道上要标示介质流向，色环、介质名称、流向。管道支架无积灰，无变形。 | 每发现一处不符合扣100元 | 检修项目经理或专业主管 |
|  | 控制柜及仪表 | 铭牌字迹清晰、齐全，牢固；柜体无变形，油漆无脱落、变色；表面无灰尘、锈蚀、油迹、柜门关闭严密、门锁完好，开关灵活，柜内清洁无杂物、图纸准确清晰。 | 每发现一处不符合扣100元 | 检修项目经理或专业主管 |
|  |  | 电缆槽盒、电缆线保护套无缺失、变形、腐蚀；电缆通道封堵规范、电缆标号标识牌完整；电缆套管整齐，不凌乱。 | 电缆通道无封堵、接线无标识每发现一处不符合扣200元 | 检修项目经理或专业主管 |
|  |  |  | 标识不清晰每发现一处不符合扣100元 | 检修项目经理或专业主管 |
|  |  | 仪表、执行机构等设备见本色，表面无灰尘、锈蚀、油迹、杂物；仪表安装整齐、规范、便于观察，测量管张、汽源管线无渗漏；压力表、温度表表盘用色带划分区间。色带宽为3mm，绿色区间表示设备参数处于正常范围，黄色区间表示设备参数处于异常状态，红色区间表示设备参数处于故障状态。热工仪表的检定标志贴在表盘下部。 | 渗漏每发现一处不符合扣100元 | 检修项目经理或专业主管 |
|  |  |  | 仪表校验过期或无检定标志每发现一处不符合扣100元 | 检修项目经理或专业主管 |
|  |  |  | 其他每发现一处不符合扣100元 | 检修项目经理或专业主管 |
|  |  | 标识正确，接线紧固无松动，号头完整准确 | 接线松动每发现一处不符合扣500元 | 检修项目经理或专业主管 |
|  |  |  | 接线无标识每发现一处不符合扣200元 | 检修项目经理或专业主管 |
|  |  |  | 标识不清晰每发现一处不符合扣100元 | 检修项目经理或专业主管 |
|  | 看板及现场目示化管理 | 看板布置符合项目管理手册要求 | 未布置扣300元 | 检修项目经理或专业主管 |
|  |  | 看板内容不符合现场实际、空洞、可操性缺乏 | 扣100元。 | 检修项目经理或专业主管 |
|  | 安全设施配置 | 无缺失、断裂、油漆无脱落，栏杆无积粉、积灰，设施见本色。区域内设备、设施地面警戒线齐全、符合要求；非承重区、盖板境界色齐全、符合要求。区域内安全围栏、爬梯护栏设置符合安规要求。 | 每发现一处不符合扣100元 | 检修项目经理或专业主管 |
|  |  | 临时照明满足需要、光线明亮、灯具无损坏、积灰，线管整齐无弯曲、脱落、锈蚀。 | 每发现一处不符合扣100元 | 检修项目经理或专业主管 |