2026年#5机组A级检修

技术规范书

编写：

会签：

审核：

批准：

浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司

2025年12月

目     录

1. 总则	1

2. 检修工程范围及工期	1

3. 检修相关技术规范、标准	2

4. 主要设备规范及参数	3

5. 施工承包综合管理	4

6. 质量标准及有关要求	6

7. 双方职责	10

8. 材料供应及储存要求	12

9. 质量保证	13

10. 安全文明管理	15

11. 考核条款	18

附表	20

- 总则

  - 本技术规范适用于浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司2026年#5机组A级检修项目(主机部分)，它提出了对该工程的招标范围、工期、质量标准及要求、双方职责、材料供应和储存、质量保证等方面的要求。

  - 本技术规范所涉及的要求是最低限度的要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分地详述有关标准和规范的条文，投标人应保证提供符合本招标文件和工业标准的应服务。对国家有关安全、环保、节能等强制性标准，必须满足其要求。投标人应执行本招标文件所列标准，有不一致时，按较高标准执行，或招标人商量决定。投标人在施工服务中所涉及的各项规程、规范和标准必须遵循现行最新标准版本。

  - 投标人在近3年内不得有根据相关电力法规确定的人为重大责任事故记录。

  - 技术规范签订后，招标人有权因规范、标准、规程发生变化而提出一些补充要求，具体内容双方共同商定。

  - 投标人应执行本技术规范所列标准，有矛盾时，按较高标准执行。

  - 投标人在履行协议义务时应遵守所有适用的法律法规，任何适用的环保限制和国家、地方政府、浙能集团、浙能电力、滨海热电颁发的有关环保、消防、保卫、职业健康规定。

- 检修工程范围及工期

  - 主要检修工程范围(详见项目清单)

本项目包含2个阶段：

阶段一：2026年#5机组A级检修(汽机侧：汽机、电气本体、汽机侧电/仪)。

阶段二：2026年#5机组A级检修(锅炉侧：锅炉、锅炉侧电/仪)。

    - 阶段一检修范围(详见项目清单)

汽机专业：汽轮机润滑油系统、EH油系统、给水泵汽轮机组、闭式水泵、开式水泵、管阀等汽机设备检修工作。

电气专业：发电机抽穿转子、发电机试验、励磁系统、发电机出线及中性点配电装置、6kV开关及母线、6kV厂用变压器、高压电机及电缆、低压电机及控制回路、直流系统等电气设备检修。

仪控专业：机侧就地接线箱、压力开关、变送器、温度系统、表计送检等仪控检修工作。

    - 阶段二检修范围(详见项目清单)

锅炉专业：锅炉本体、风烟系统、制粉系统、脱硫废水零排放系统、燃油系统、脱硝系统、干渣系统等检修工作。

电气专业：6kV开关及母线、6kV厂用变压器、高压电机及电缆、低压电机及控制回路等电气设备检修。

仪控专业：炉侧就地接线箱、压力开关、变送器、温度系统、表计送检、给煤机测量系统、氧量系统校验等检修工作。

  - 工期

#5汽机侧A修停复役时间预计为2026年3月26日至6月9日(包含启停机及复役时间)，计划工期75天(实际以调度批复时间为准)，投标人应按招标人一级网络进度计划完成检修任务，无故延期将按相关考核条款进行考核。

#5锅炉侧A修停复役时间，招标人提前15天书面通知，计划工期35天(包含启停炉时间)，投标人应按招标人一级网络进度计划完成检修任务，无故延期将按相关考核条款进行考核。

请投标人充分考虑二次进场检修费用。

- 检修相关技术规范、标准

以下规范或标准执行过程中遵从就高原则。

DL/T 322        火电厂烟气脱硝(SCR)装置检修规程

DL/T 838       发电企业设备检修导则

DL/T 869       电力建设施工及验收技术规范焊接篇

DL/T 5047      电力建设施工及验收技术规范锅炉机组篇

DL/T 5048      电力建设施工及验收技术规范管道焊接接头无损检测篇

DL/T 5190.4    电力建设施工及验收技术规范 热工自动化篇

DL/T 5190.5    电力建设施工及验收技术规范 管道及系统篇

DL/T 5210.1    电力建设施工及验收技术规范电气篇

DL/T 5210.3    电力建设施工及验收技术规范汽轮发电机组篇

电力建设施工及验收技术规范化学篇

滨海热电检修规程各专业内容、标准

浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司作业指导书、检修文件包等的有关技术标准

- 主要设备规范及参数

  - 汽轮机技术参数(改造后)

    - 型号：CB60-9.1/535/3.3/0.981

    - 型式：高压高温、单轴、1级调整抽汽，背压式汽轮发电机组

    - 制造厂：上海汽轮机厂公司

    - 转速：3000r／min

    - 转向(从汽轮机向发电机方向看)：顺时针方向

  - 锅炉技术参数

    - 型号：NG-500/10.10-M

    - 型式：高温高压、自然循环、单汽包、Π型布置、单炉膛四角切圆燃烧、平衡通风、固态排渣、喷水减温、全钢构架悬吊结构

    - 制造厂：杭州锅炉集团股份有限公司

  - 发电机技术参数

    - 型号：50WX18Z-054LLT

    - 制造厂：山东济南发电设备厂有限公司

    - 功率：57MW

    - 冷却方式：密闭循环式空气冷却(简称空冷式)，转子绕组为空内冷，其余为空外冷。

  - 厂用电继电保护装置参数

    - 进线开关、备用进线开关：北京四方CSC-211

    - 母线PT间隔：北京四方CSC-298

    - 变压器间隔：北京四方CSC-241C、北京四方CSC-241G

    - 电动机间隔：北京四方CSC-237A

  - DCS、DEH、ETS系统参数

    - DCS、DEH、ETS系统软硬件均采用南京科远NT6000-V4系统。

  - TSI系统参数

    - TSI系统采用的是本特利3500系统。

- 施工承包综合管理

  - 项目管理、组织机构和人员配置

    - 项目管理组织机构

投标人应在项目场地设置项目经理部(以下简称“项目经理部”)，以对其履行合同项目服务的行为进行管理。项目经理部是投标人履行其在合同项目服务的执行机构，在工程竣工前应为常设机构。项目经理部应为投标人履行其在合同项目服务的唯一机构，其所有行为均视为投标人本身的行为。

投标人任命的项目经理应经项目招标人同意，如果招标人有充分理由认为投标人的项目经理不合格或不能正常履行其职责，则可以要求投标人撤换其项目经理，投标人应在规定期限内更换项目经理。

本项目要求设置独立的项目经理部，具备明确清晰的组织架构，具体的人员配置不应少于表1

表1 项目经理部人员配置表

| 序号 | 项目部岗位 | 人员职责 | 人员数量 | 资质要求 | 能力要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理(项目负责人) | 全面负责本项目的施工管理 | 1 | - 取得注册二级建造师或取得中级专业技术职称或技师专业职称。至少有1个担任火力发电机组设备检修或安装或改造项目经理的经历。 | 有2年及以上相关工作经验，有较好的组织、协调、沟通能力。 |
| 2 | 安全负责人 | 负责本项目施工安全管理工作 | 1 | - 具有建筑施工企业三类人员C证资质。 | 有良好的组织、协调、沟通能力，经安全培训合格后持证上岗。 |
| 3 | 技术负责人 | 负责本项目施工技术管理工作 | 1 | - 有大专及以上学历，并具有相关工作经验；且取得初级专业技术职称或高级工。 | 熟悉项目管理、设备工艺图纸、掌握技术标准。 |
| 4 | 班长/专工 | 负责本项目具体施工安排、人员安排 | 3 | - 有大专及以上学历，并具有相关工作经验。 | 熟悉设备工艺，掌握专业知识。 |
| 5 | 资料管理员 | 负责本项目施工相关的资料收集、发放、整理 | 1 | 熟悉电厂设备检修、改造等各类资料。 | 具备专业知识，有较强的责任心。 |

    - 投标人的现场组织机构人员的配置，要根据工程特点，施工规模、建设工期、管理目标以及合理的管理跨度进行配置，应在提高管理人员整体素质的基础上优化组合，组成精干高效的管理工作班子。

    - 投标人现场组织机构管理人员的配置要有合理的专业机构，各专业人员应配套，并要有合理的技术职务、职称机构，且不得兼任多个项目。

    - 投标人现场组织机构的管理人员应具有其所承担管理任务相适应的技术水平、管理水平和相应资质。

    - 关于特种作业相关规定如下

- 投标人在各项目策划启动阶段要明确工程项目涉及的特种作业人员(包括特种设备作业人员)持证要求。

- 投标人的项目负责人应对项目上报的特种作业人员(包括特种设备作业人员)持有证件真伪进行核实验证，同时督促项目单位将特种作业人员相关资料上报智慧安全平台备案。

- 项目实施期间，投标人如需新增特种作业人员，项目单位应及时将新增人员相关资料上报智慧安全平台备案更新。

- 特种作业人员须持《中华人民共和国特种作业操作证》，特种设备操作人员须持《特种设备作业人员证》，方可参加相应工作。

    - 如发现作业现场有未备案人员进行特种作业的，按公司相关制度考核。根据马鞍街道电气焊作业专项整治要求，作以下补充：

- 投标人对现有的电焊机、气割工具及电气焊工人员进行统计，建立表格；

- 投标人应制作设备责任牌(每台电焊机和气割设备上都要黏贴悬挂)，注明设备操作人姓名，使用人员固定，出借必须审核人员资质情况并登记，建立“一机一档”；

- 投标人应确保所有电气焊作业人员、监护人员、安全管理人员已参加浙江省安全生产网络学院“电气焊作业专栏”学习，取得学时证明截图上交备案；

- 投标人应开展动火作业管理、电气焊作业十不准、火灾逃生、动火作业典型事故案例为主要内容的现场安全培训。

  - 项目分包

    - 本项目不得分包

  - 施工所用的标准及规范

投标人实施本合同下的改造施工工作时应遵守和符合下列规定和标准：

    - 国家和电力行业的有关规定

《中华人民共和国安全生产法》

DL/T838 《发电企业设备检修导则》

DL5011  《电力建设施工及验收技术规范》汽轮发电机组

GB26164《电业安全工作规程》

DL5031《电力建设施工及验收技术规范》管道篇

DL/T 5210《电力建设施工及验收技术规范》

    - DL/T869《火力发电厂焊接技术规程》设备制造厂家提供的有关图纸和技术标准。

    - 招标人提供的其他相关标准、规范、施工图。

    - 招标人确认的设备检修文件包或技术方案。

- 质量标准及有关要求

  - QHSE(质量、健康、安全、环境)要求

    - 贯彻“谁施工、谁负责安全”的管理原则。

    - 投标人进场施工，至少须在施工前7天提交参与本项目的入厂人员名单，安全质量组织体系名单至招标人，经审核合格后，方可办理有关入厂证件和入厂施工。

    - 机组停役前部分人员须提前进场，做好检修现场准备工作，机组停役后根据招标人检修网络进度要求安排人员进场施工。

    - 投标人法定代表人(或委托代理人)是本工程的安全工作的第一责任人，对本工程工作期间所有施工项目的实施过程中涉及的安全负责，以及施工现场、施工过程中的安全负责。对派遣的工作人员，编制的《施工方案》《作业指导书》，以及提供的工程车辆、施工机械的安全负责，并保证所派遣的工作人员具有完成本工程内任何工作的安全知识和能力。投标人参加施工的特种作业人员必须具备当地政府主管部门颁发的有效证书或证明，提交招标人审核、备案。

    - 投标人应认真贯彻国家和地方劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产的方针、政策，严格执行有关劳动保护法规、法令、条例、电业安全工作规程、安全生产工作规定及电力建设安全施工管理规定。

    - 在施工中，投标人必须认真对本工程有关施工人员进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强职工法制观念，提高职工安全思想意识和自我保护能力，督促职工自觉遵守安全生产纪律、制度和法规。投标人应对施工人员加强教育和管理，增强质量、安全第一的观念，进行安全、文明施工，做到工完料尽场地清。投标人对施工人员必须按规定配备劳动保护用品、用具，保证施工人员的安全和身心健康，符合职业劳动保护的规定要求。

    - 投标人应有健全的安全管理组织体系，应有安全管理制度，包括各工种的安全操作规程、特种作业人员的审证考核制度、各级安全生产岗位责任制和定期安全检查、安全教育制度等。

    - 招标人负责对投标人进行安全生产进场教育，指明施工区域和相关的安全要求及规定，完成工作票上规定的安全隔离措施。招标人有权监督、抽查投标人安全措施、有权监督安全责任落实情况并根据生产和安全要求，请投标人临时转移施工地点或暂停施工。招标人有权对投标人违章作业或危及设备的施工提出警告或要求停止施工。

    - 投标人的工作人员必须严格遵守招标人的管理要求，严格按安全规程文明施工，服从招标人生产调度，接受招标人文明生产考核。投标人必须有专职安全员，制定与本工程有关的安全措施。针对有可能发生火灾、爆炸、触电、高空坠落、中毒、窒息、机械伤害、烧烫伤等危险或引起严重设备事故的施工，投标人应事先向招标人详细了解情况，并制定施工安全技术措施，经招标人确认后实施。针对高空作业、交叉、动火等作业，特别是带电设备区域作业，必须制定并落实针对性的安全防范保护措施，确保人身、设备、施工机械的安全。投标人还应落实好保证消防安全的措施，施工时注意留出安全消防通道，不得妨碍交通。施工单位作业人员在作业区域内必须遵守招标人安全管理的有关规定和制度，佩好胸卡，戴好安全帽等个人安全器具，不准进入与作业无关的区域，并随时接受招标人的项目负责人的工作指导和安监人员现场的安全监督。

  - 双方必须严格执行工作票制度。工作票由招标人签发，并写明安全措施，投标人必须严格执行。有关工作票的办理按照招标人《工作票管理制度》执行,严禁无票作业。

  - 由于投标人人员违反安全规程、违章作业和违反招标人厂纪厂规造成招标人设施损坏，或人员的伤亡事故，则由投标人承担全部责任，招标人负责处理。

    - 由于投标人人员违反安全规程和招标人厂纪厂规而造成投标人人身或设备事故的，则由投标人承担全部责任并负责处理。

    - 由于招标人原因造成投标人人身或设备事故，投标人负责处理，招标人承担责任并配合处理。

    - 在检修过程中出现的被更换下来的任何废旧设备、配件和装置性材料均为招标人所有，应妥善保护并及时向招标人移交被更换下来的设备或材料。应每天对施工现场的废物、垃圾进行一次清理，并将其集中堆放在招标人同意的地点。

  - 技术及质量要求

    - 投标人应按经招标人审核、批准的施工方案开展施工，并按规定履行验收签字手续。

    - 在施工期间，投标人负责施工的设备渗漏点数量达到“无渗漏标准”水平。招标人鼓励投标人提出更高的质量标准，并在设备检修中实施。

    - 国家及部颁与本标工程有关的各种现行有效版本的技术规范、规程、设计院和制造厂技术文件上的质量要求适用于本标工程。

    - 施工时投标人要报出所制定的总体质量保证目标和措施，各分专业要有相应的质量保证体系及控制点，这些文件须经招标人审核后实施。

    - 投标人承包的特殊检修项目要制定专门的技术措施，经招标人审核后实施。

    - 投标人承包项目的检修质量及验收标准，均按招标人提供的标准执行，若遇招标人没有提供质量和验收标准的，则经招标人同意，可按照国家和行业相关标准或设备制造厂家标准执行，如遇冲突，就高的标准执行。

    - 招标人应向投标人对其所承包项目的技术要求和质量标准进行交底，并提供相关图纸资料。

    - 拆除或切割后的管口端须加装封堵管盖，防异物落入。工作中仔细操作，管口切开后，暂停工作时，管口要及时可靠封堵，避免铁渣和其它异物掉入。

    - 电气装置安装施工应遵循相关规范、规程与标准的规定，如采用标准及规范不能满足电气装置安装及施工的要求，则由投标人推荐有关规定、标准，经招标人批准后实施。

    - 仪表及控制设备安装施工应遵循(或符合)6.3规范、规程与标准的规定，如采用标准及规范不能满足仪控装置安装及施工的要求，则由投标人推荐有关规定、标准，经招标人批准后实施。

    - 测量表面温度的热电偶感热端应与被测热表面接触良好，测温元件护套根据被测介质特性采用耐磨、耐高温等材质，护套应可靠保温。

    - 电缆及管道安装应依照标准(IEEE422)。由投标人设计电缆及敷设系统。控制电缆导线应经端子盒或设备的端子排端接。端子排上的接线端子部分可以采用卷口，也可采用平口或者垫片。压接导线应用棘爪型工具以防压力不当引起松动。仪表和控制设备应遵循(或符合)但不限于DL/T5190.5电力建设施工及验收技术规范第五部分(热工仪表及控制装置)的规定。

    - 投标人应执行招标人制定的质量检验程序，按照三级验收制度执行，验收代表应在验收单上签字，双方对质量有异议时，原则上协调解决，未经招标人验收合格的设备不得投入运行(或进行下道工序)。

    - 投标人必须有最基本检修、维护质量措施，如ISO9000质量体系，技改方案整体措施等，符合公司有关质量标准的规定。

    - 投标人应执行招标人制定的不符合项管理程序，投标人承包范围内的不符合项处理由投标人承担，直到验证合格，特殊情况下难以达到要求时，由双方协商做出变通决定并签署意见。

    - 分部试运转按招标人制度执行，双方配合安排好试转计划且提前通知招标人运行部门，并做好各专业间的协调平衡工作。

    - 投标人所检修承压焊口一次合格率应在大于95%，低于1%考核5000元。投标人的焊工在入厂考试时焊接合格率应在100%，焊接工作中一次合格率应大于95%(以20个当量为基础)，不合格的不允许继续担任焊接工作。

    - 工程验收：工程完工后，招标人组织人员对工程的施工质量、施工范围等内容开展静态验收；满负荷投入使用72小时后，全面达到技术协议的要求，办理验收手续。

    - 投标人必须保证现场7S成品保护和现场文明生产，如有损坏，必须无偿恢复，并且按照招标人相关制度进行考核。

    - 投标人在检修范围内的焊接等工作需要进行油漆修补时，该工作由投标人完成。

- 双方职责

  - 招标人职责

    - 招标人负责为投标人就本工程提供安全可靠的施工条件。

    - 招标人负责提供投标人完成上述检修工作所需要的有关图纸、说明书及其他相关资料。

    - 招标人负责提供投标人完成上述检修工作所需要的检修技术指导文件、质检点清单。

    - 招标人就本工程设备结构向投标人做技术交底。

    - 招标人负责组织投标人进厂人员的安全教育工作。

    - 招标人负责检修用备件和外加工件的准备及落实。

    - 招标人负责提供水源、现场检修电源箱及照明用电。

    - 招标人负责提供检修现场在装的行车、电动葫芦等起重设施，并保证安全可靠。

    - 招标人负责提供检修所需的专用工器具，并确认完整好用。

    - 检修作业期间，招标人各专业配备适当数量的质量验收技术人员，配合监督投标人工作，及时对投标人进行整个检修期间的施工质量验收工作。

    - 招标人负责提供投标人其他与检修有关的帮助和技术支持。

    - 招标人负责检修现场的安全、保卫工作。

  - 投标人职责

    - 投标人应随带必要、合格、齐备的检修工器具、计量器具和安全用具。

    - 投标人应随带必要的有关技术记录卡、签证单、主设备及主要辅机设备的检修文件包。

    - 开工前，投标人检修人员应认真学习招标人相关生产管理制度，加强检修规范化管理，并在开工后严格执行招标人相关生产管理制度。

    - 投标人须在开工前制定详细的工程检修组织措施、技术措施、安全措施、施工方案。

    - 投标人须在开工前制度详细的项目策划书及检修现场7S管理方案。

    - 做好现场成品保护、地面保护等检修现场文明工作。

    - 投标人负责对本工程检修作业过程中的各种问题进行现场处理，并负责人员调配(包括投标人起重工)，对检修作业过程中的技术管理工作、QHSE工作和检修质量负责。

    - 投标人负责本工程备件以外的全部检修工具及耗材。投标人负责保管检修期间招标人提供的材料配件，如有损坏丢失按价赔偿。

    - 投标人要有超前意识，充分发挥自己的主动性、创造性，不等不靠，主动出击，保证施工过程顺利进行。投标人负责按招标人要求的工期制定合理的检修计划和方案并确保完成。

    - 投标人应强化工程计划管理和现场调度工作，做到现场跟踪和靠前指挥，合理安排交叉作业，做到掌握问题清楚准确，决策处理迅速。

  - 其他约定

    - 投标人应对检修班组实行任务包干、责任到人，在项目负责人统一指挥下，对本工程检修质量、进度、安全等工作全面管理。

    - 投标人进厂后必须严格执行招标人各种规章制度，听从招标人指挥，按规定办理各种票证。

    - 投标人在检修过程中应做好现场成品保护和地面保护工作，以防损坏设备和地面。

    - 投标人应做好检修现场的文明施工工作，每天收工前做到检修场地清洁、整齐。

    - 投标人不能应招标人检修项目漏(错)写检修要求、检修措施而拒绝执行，投标人应要保证检修项目的完整性与整体配合，如：电仪配合拆接线、调试，后期调试消缺、试验消缺等等。

    - 投标人负责检修记录的齐全、真实、完整。

    - 投标人出具的签证单应对照相应的项目清单填写完整、清楚，并应针对具体施工范围内的工作内容如实填写，认真做好签证工作。工程结束后交给招标人，招标人按签证单内的工作量进行工程结算。

    - 投标人应按招标人工期要求完成承包范围内所有检修工作。

    - 投标人应在检修后二周内将承包范围检修工作的检修总结和有关技术资料提供给招标人。

- 材料供应及储存要求

  - 所有备品和设备填充用材料(设备填充用材料的定义：除特别申明外，系指设备投入运转后，附着在设备上的物品，如润滑油、脂等)由招标人提供，其清单由投标人在开工前提出，逾期招标人将视为投标人自己负责。

  - 招标人供材料由招标人负责组织材料进场，投标人使用前必须办理相关的领料手续。

  - 检修所需消耗性材料由投标人负责(消耗性材料的定义：除特别申明外，系指设备投入运转后不附着在设备上的材料，如清洗用的汽油、棉纱、砂纸等)。

  - 投标人供消耗性材料应保证符合国家、地方、相关行业规范标准、满足正常的环保要求及工程使用需要，由投标人负责组织材料进场。

  - 投标人任何进入施工现场材料，包括投标人自有的施工设施设备，未报经招标人签字同意，不得外运，否则由此造成的一切损失投标人自负。

  - 投标人须负责施工现场所有材料之安全、保护、防火、防盗、防潮、防水，并承担遗失、损毁等责任。

  - 检修所需的工器具设备原则上由投标人自理，这些设备应处于良好状态，持有适用法律应具备的所有必要的证书，适合预期的用途，并能马上投入使用。投标人保证不因施工设备的修理或更换而对工程进度造成延误。

  - 招标人提供的专用工器具、机具的安装和拆解都属于投标人的工作范畴，使用后的工器具、机具(含使用招标人提供材料加工的专用工具)验收后包装好交还给招标人相关部门。

  - 检修现场禁用石棉制品等国家禁用材料。

  - 乙炔、氧气、焊材由招标人负责。

  - 工程配套的脚手架(含材料)搭设及拆除由招标人负责。

  - 工程配套的保温(含材料)拆除及恢复由招标人负责。

  - 投标人必须按招标人指定的施工现场布置施工机械和堆放材料，在特殊情况下招标人有权根据现场工程的整体情况对已确定的场地进行调整，投标人同意无条件进行配合。

- 质量保证

  - 质保范围

投标人负责招标人交付的全部工程的质量保修。

  - 质保期限

    - 投标人交付的全部工程质保期为#5机/炉热态调试结束并网之时起1年。

    - 维修或更换的部分的质保期自维修或更换完成并经双方验收合格之日起重新计算。

    - 质保期内，如因工程质量问题导致设备(或机组)停机，相应设备(或整个机组)质保期均相应顺延。

  - 维修、更换

    - 投标人在接到招标人报修通知后8小时内回复，并在24小时内派遣合格的工程技术服务人员到达招标人现场处理。投标人到场的技术人员应持有投标人有效授权(或介绍信)、具备相应资质(如需)。投标人人员到场后应立即核查情况、分析问题原因并按招标人要求时限向招标人提供维修方案。投标人的维修方案、工艺应当科学、合理、以根本性维修为目的，足以保证设备、机组的长期、安全、稳定运行；如现场暂不具备实施根本性维修方案的条件，投标人人员应同时提供临时性处理方案并保证安全性。

    - 一般修理、临时性处理应在投标人人员到场后48小时内完成，特殊情况或需返工、重新施工或更换部件、设备的，按招标人确认的时间进行。采取临时性处理措施的，投标人应在现场具备实施根本性维修方案后按招标人安排时间进行根本性维修、处理。

    - 投标人至现场履行保修义务时应自备充足的工具、材料、备用零部件或易损件。

  - 维修、更换费用

    - 质保期内招标人正常使用情况下出现检修质量问题，投标人按约定维修、更换，维修、更换相关费用由投标人自行承担；如因检修质量问题造成招标人或第三方损失，投标人按实赔偿。

    - 投标人逾期未派员、未修复合格、二次维修后仍出现问题或采取临时措施后未在现场具备根本性维修条件时按招标人安排时间处理、解决问题的，招标人可自行或另行委托他人维修、处理、更换，因此所发生的费用投标人双倍承担，由此造成的其他损失投标人按实赔偿。

    - 完全因招标人原因造成损坏，投标人仍按9.4.1款约定及时修复，相关合理费用由招标人按本合同约定承担，双方于修复后招标人验收合格后结算。如投标人未按约定维修，应承担9.4.2款约定的责任。

    - 如投标人未在招标人要求时间内确定问题原因或提供根本性维修解决方案，招标人可委托其他单位查找原因、另行设计维修方案及实施维修，所需费用及因此造成的其他损失投标人双倍承担。

  - 紧急抢修

    - 发生严重影响安全或使用功能的故障, 投标人应在接到报修通知后12小时内到达现场抢修。如投标人未及时到场，招标人有权自行或另行委托第三方进行抢修，投标人双倍支付抢修费用并按实赔偿由此造成的其他损失。投标人应当尽快派员到场，确认抢修质量；如抢修为临时性处理，投标人应按本质量保修协议约定根本性解决问题。

    - 投标人如发生严重影响安全或使用功能必须立即抢修的故障或问题，招标人可先自行或另行委托第三方抢修，同时或随后通知投标人。投标人同意在接到通知后最短时间内派员到场协助抢修、确认抢修质量；如抢修为临时性处理，投标人应按本质量保修协议约定根本性解决问题。抢修费用及造成的其他损失由投标人承担。

  - 其他

    - 质保期满，招标人按合同约定一次性无息支付应付的质保金。

    - 因工程检修质量缺陷造成招标人、使用人或者第三方人身、财产损害的，质量缺陷的责任方应按法律规定赔偿受害人的全部损失。

    - 因保修不及时造成的人身、财产损害，生产经营损失，由造成拖延的责任方承担赔偿责任。

- 安全文明管理

  - 投标人应贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，根据地方承包工程有关安全管理规定、国家电监委、国家电力公司有关安全管理文件和国家有关法律法规的规定，明确双方的安全责任，确保设备和人身安全，双方在签订工程项目承包合同的同时必须签订“安全协议”。

  - 投标人必须贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，严格遵守《电业安全工作规程(第1部分：热力和机械)》(GB26164.1)、《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》(GB26860)、《电力建设安全工作规程(第1部分：火力发电厂)》(DL5009.1)、《电力设备典型消防规程》(DL5027)等国家有关安全生产法律、行政法规、国家标准和行业标准，并采取必要措施，强化安全管理，保证承包项目实施过程中，现场人员和设备安全。

  - 投标人营业执照和资质证书、法人资格证书或其委托代理人证书符合要求，其经营范围应与招标项目涉及的业务相符；具有与招标项目相符合的安全生产许可证或经营许可证；无“投标人黑名单”或“不良行为供应商”等失信记录。

  - 投标人必须具有与招标项目涉及业务相适应的管理人员、特种作业人员、特种设备操作人员。项目实施期间，项目负责人、安全管理人员应依据相关规定持有效的安全合格证上岗；特种作业人员、特种设备操作人员应持有效的操作证上岗。

  - 投标人项目实施前，应建立与承包项目相适应的安全组织体系，依法依规配置满足安全生产需要的安全管理人员及其他人员。

  - 投标人必须有健全的制度体系。项目实施前，针对承包的项目制定有齐全的、切实有效的安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程，并严格执行。

  - 投标人应按照相关规定明确安全费用投入名目及额度。在项目实施前编制安全生产费用提取和使用计划，保证项目实施期间安全生产费用足额投入使用。

  - 投标人具有与招标项目所涉及业务相适应的机具、装备、设施。项目实施中，所使用的起重机械、场(厂)内专用机动车辆等特种设备，电动工具、安全工器具等应有有效的安全检验合格证(或标志)。安全防护设施符合安全要求，满足安全生产需要。

  - 投标人在项目实施中，禁止采用国家明文淘汰的严重危及生产安全的工艺、设备。禁止使用报废的或有明显缺陷的施工装备、设施和工具。

  - 投标人不得转包和分包、托管或者代管承包项目。

  - 投标人在项目开工前必须与招标方签订安全生产管理协议，如有与其他外包单位在同一作业区域内进行作业，并可能危及对方生产安全的，必须与其签订交叉作业安全管理协议。

  - 投标人依法对项目作业人员进行合格的安全生产教育和培训。招标方有权对项目作业人员安全教育情况进行抽查考试，考试不合格人员不得进入项目现场。

  - 投标人应针对项目中涉及重要临时设施、重要施工工序、特殊作业、季节性施工、多工种交叉等施工项目、危险性较大分部分项工程和超过一定规模危险性较大分部分项工程，必须单独编制安全专项施工方案，明确各项安全技术措施，经招标方审核批准后实施。

  - 投标人在项目开工前，除接受招标方项目负责人对投标人项目负责人、技术负责人、安全管理负责人的安全技术交底外，投标人应按有关规定对所有作业人员进行安全技术交底，告知每位人员可能存在的风险及预防措施等。

  - 投标人严格执行招标方《工作票管理标准》，熟练掌握工作票(包括动火工作票)执行流程，负责做好工作票签发人、工作负责人技术培训工作。工作票签发人、工作负责人经招标方考试考核合格后，给予办理工作票权限，严禁无票作业。

  - 投标人在项目实施中，应遵守招标方各项安全生产规程和制度，并接受招标方管理人员的监督、检查和考核。投标人安全管理人员应对安全生产状况进行经常性检查，及时制止违章，排查和消除隐患。投标人在进行吊装、高空作业等危险作业时，应安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

  - 项目作业过程中发生任何人员伤亡和设备设施损坏事故，投标人应及时报告招标方，并做好事故应急处置和善后工作；由于投标人人员违反有关安全工作规程、规定，造成人员伤亡和设备设施损坏事故，按事故调查结果，投标人承担相应的事故责任。

  - 因投标人责任发生事故、事件、违章行为及其他管理不力情况，将按照招标方《承发包项目安全管理规定》及相应合同条款对投标人进行考核，或清退违章人员，甚至约谈项目负责人，通报其上级单位，并可要求更换承包单位项目负责人。

  - 未经许可，不得进入项目无关区域，不得擅动设备设施及压缩空气、消防水、工业水等系统。

  - 施工时拆除的安全防护设施设备，检修完毕后必须回复原装；工作中需掀开的井、坑、孔、洞、沟道盖板或拆除的栏杆必须装设坚固的临时围栏，并设置明显的警告标志，夜间应悬挂红灯警示。

  - 施工现场，特别是通道上的盖板必须坚固且与周围地面平齐，盖板不允许晃动，不允许高出或低于周围地面。

  - 吊装作业应严格按照国家、行业以及招标方的规范进行。并遵守以下要求：

- 吊装作业要做到“十不吊”：起吊重量不明确不吊；绳索安全系数不够不吊；绳索及吊具(包括吊车、行车等)有缺陷不吊；被吊物件棱角不包好不吊；物件绑扎不牢靠不吊；物件超载不吊；大风、雷雨、大雾、扬尘天气等不吊。

- 起吊重物必须垂直，不准歪拉斜吊。

- 起吊作业时，必须专人统一指挥，手势、信号准确、规范，不准多人同时指挥，不准使用不规范的手势、信号。

- 起重用的钢丝绳捆绑在金属梁柱的棱角处时，必须用木块或胶皮垫在中间，不准不加垫块直接捆绑。

- 吊运设备或零部件时，必须使用专用吊具、吊鼻卡环，不允许用其他东西代替。

  - 投标人应有安全管理组织体系，包括具体负责安全生产的领导。投标人工作人员超过100人的必须配有专职安全员，100人以下的可设兼职安全员。

  - 投标人服务人员应经考试合格后持证上岗，投标人必须检查、督促工作人员严格遵守、认真执行规章制度。投标人若在工作中要新进、增添起重人员必须向业主提出申报。投标人应对新进、增添工作人员进行全面的现场安全技术交底。

  - 投标人应有各种突发事件的应急预案，并在实际中按照预案要求安全有序地开展各项工作。

  - 投标人必须遵守招标人有关安全、文明生产的管理制度，对违反有关制度及规定的进行考核。

  - 劳保用品(安全)要求

- 投标人应向管辖的工作人员提供符合电力生产要求的，统一的工作服。

- 投标人必须向管辖的工作人员提供符合国家规定的，适合相关工种的其他劳动防护用品，诸如手套、口罩、耳塞、防雨器具、工作鞋等。

- 安全帽必须使用建设部认证的厂家供货，无合格证的安全帽禁止使用。安全帽必须具有抗冲击、抗侧压力、绝缘、耐穿刺等性能，使用中必须正确佩戴。

- 采购安全带必须要有劳动保护研究所认可合格的产品。

- 安全带使用半年后，必须通过检验合格方可使用。

- 安全带应高挂低用(架子工除外)，注意防止摆动碰撞，不准将绳打结使用，也不准将钩直接挂在安全绳上使用，应挂在连接环上用，要选择在牢固构件上悬挂。

- 安全带上的各种部件不得任意拆掉，更新绳时要注意加绳套。

- 考核条款

招标人技术人员按相应职责负责现场管理，对施工质量、安全文明生产工作进行考核。出现以下情况招标人将对投标人进行考核：

  - 投标人检修过程中，由投标人原因造成设备损坏及系统瘫痪，投标人须无偿恢复，并考核投标人至少10000元，上不封顶。

  - 因投标人施工原因导致的质量问题，投标人应负相应责任免费将其修复，否则每项考核5000元。

  - 项目完工时间以机组报复役或锅炉点火时间为准，因投标人造成的延期15天内每天考核1万元，延期超过15天每天考核2万元。

  - 投标人工作人员有违法、违纪、违章行为时，按招标人有关厂规、厂纪处理。

  - 投标人现场文明不符合招标人文明生产标准，在招标人发出生产现场文明整改通知单后，仍旧不按期整改的，每发生一次考核投标人200元。

  - 如果合同或招标人《外包工程(项目)安全管理制度》等相关制度中规定由投标人负责赔偿的金额高于本规范的金额，按高的考核标准执行。未列入本规范中或未注明考核数额的，按招标人《外包工程(项目)安全管理制度》等相关制度考核办法执行。

  - 在项目动态验收合格一年内，因投标人施工原因导致的设备异常，投标人应负相应责任免费将其修复，否则每项考核1万元。

  - 项目完工后，投标人应安排充足的施工人员保证调试期间的缺陷处理，如未能按照招标人员的要求完成所有缺陷处理，招标人有权将缺陷外包处置，并考核相应工程款。

  - 本施工项目设置安全绩效金，安全绩效金视施工情况根据“安全绩效金设置比例表”中具体条款支付，绩效金金额比例设置为合同金额的5%，项目完工后(以机组报复役为准)，按照安全绩效金设置比例表，根据条件满足程度进行支付，不满足则扣除相应安全绩效金。

表2 安全绩效金设置比例表

| 序号 | 项 目 | 绩效金比例 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目如期完成，项目期间未发生责任性不安全事件。 | 2% |
| 2 | 项目骨干人员按要求配置，满足出勤率要求。 | 1% |
| 3 | 项目实施过程中，未被滨电公司约谈。 | 1% |
| 4 | 项目实施全过程，文明生产管理符合公司滨电公司要求。 | 1% |