## 1_1 报价总表
2026年＃5机组A级检修 报价表
序号 | 项目 | 价格 | 备注
1 | 阶段一合计 | 0 | 等于（1.1+1.2）
1.1 | 标准检修项目 | 0 | 详见《1_2 阶段一 标准检修》
1.2 | 仪控就地控制箱检修项目 | 0 | 详见《1_3 阶段一 仪控就地控制箱检修》
1.3 | 安全绩效金（包含在1内） | 0 | 包含在（1.1+1.2）内，占比为（1.1+1.2）的5%
2 | 阶段二合计 | 0 | 等于（2.1+2.2+2.3+2.4）
2.1 | 标准检修项目 | 0 | 详见《1_4 阶段二 标准检修》， 其中两项标黄阀门检修工作费用为避免重复计费，不计入标准检修项目合计价格，在2.2项单列
2.2 | 阀门检修项目 | 0 | 详见《1_5 阶段二 阀门检修》
2.3 | 仪控就地控制箱修理项目 | 0 | 详见《1_6 阶段二 仪控就地控制箱修理》
2.4 | 风量测量装置吹扫项目 | 0 | 详见《1_7 阶段二风量测量装置吹扫》
2.5 | 安全绩效金（包含在2内） | 0 | 包含在（2.1+2.2+2.3+2.4）内，占比为（2.1+2.2+2.3+2.4）的5%
3 | 检修后缺陷处理项目 | 0 | 详见《1_8 检修后缺陷处理》
3.1 | 其中 安全绩效金（包含在3内） | 0 | 包含在3内，占比为3的5%
4 | 合计 | 0 | 等于（1+2+3）
项目负责人: 税种及税率:
要求： 1、以上报价包含员工工资及五金、工作服、节假日加班费、福利、各种劳保用品、交通费、管理费、专家费（如有）、会务费（如有）等全部费用 2、如本项目在报价及履行期间，遇国家税率政策发生变化，我公司将维持税前价不变的原则。 3、注意：报价时需将报价表、报价明细（若有）打印后盖章上传。若技术协议规范或方案有资质业绩等要求，需一并上传，否则我公司有权保留对贵司报价视作无效报价的权利 4、如有缺漏项则根据其他单位报价最高价计算

## 1_2 阶段一 标准检修
序号 | 检修项目 | 在装量 | 机务工作 | 电气工作 | 仪控工作 | 单价 | 总价
|  |  | 主要检修内容 | 主要检修内容 | 主要检修内容
汽机专业(注：分包所属设备及区域文明卫生工作。所有滤网均包含大修调试期的清扫维护工作)
1 | 发电机机务部分 | 1 | 1.发电机轴承拆装、大修。 | 具体见本表电气专业1 | 瓦温、振动测点拆装 |  | 0
2.发电机抽、穿转子，返厂。
3.发电机空冷器清理、端盖检修并水压检测。
4.发电机空冷小室检查清理 。
5.发电机润滑油、顶轴油管检查。
6.发电机端盖拆装。
2 | 主机润滑油系统 | 1 | 1.油箱倒油、内部检查及清理。 | 交流油泵2台、辅助油泵1台、排油烟风机2台大修电机拆接线 |  |  | 0
2.交流油泵2台、辅助油泵1台大修、排油烟风机2台大修，排油烟风机滤芯更换(清理)。
3.油泵弹性块更换(3台)。
4.油泵逆止阀检查(4台，含直流油泵)。
5.油循环后双联滤油器滤芯更换。
6.100L蓄能器返厂检修(2台)。
7.油系统漏点整治、支吊架检查调整。
8.系统启动配合，滤油机滤油(必要时更换滤油机滤芯)。
9.顶轴油泵进口滤芯更换2个。
10.润滑油管焊缝抽查(10个)，返修(按4个焊口)
3 | #6小机 | 1 | 1.前后轴承箱解体，支撑瓦、推力瓦翻瓦检查，轴承箱内各油管接头拆装及紧固。 |  | 瓦温、振动测点拆装 |  | 0
2.滑销系统检查清理。
3.汽缸保温检查。
4 | #6小机润滑油系统 | 1 | 1.油箱倒油、内部检查及清理。 | 小机交流油泵2台、直流油泵1台、排油烟风机2台大修电机拆接线、调试配合 |  |  | 0
2.小机交流油泵2台、直流油泵1台、排油烟风机2台大修，排油烟风机滤芯更换(清理)。
3.油泵弹性块更换(3台)。
4.油泵调压逆止阀检查(2台)
5.油循环后双联滤油器滤芯更换，小机、给水泵轴承进油滤芯清理。
6.润滑油蓄能器返厂检修(3台)。
7.油系统漏点整治、支吊架检查调整。
8.外接滤油机滤油(必要时更换滤油机滤芯)。
5 | #6汽泵 | 1 | 1.联轴器检查。 |  |  |  | 0
2.进口滤网清理，滤网法兰密封面检查。
机械密封水滤网清理。
6 | 闭式水泵系统 | 1 | 1.#5、6机A闭式水泵大修、进口滤网清理。 | 电气工作见电气部分 |  |  | 0
7 | 开式水泵 | 1 | 1.#5开式水泵大修。 | 电气拆接线、调试 |  |  | 0
8 | 高压加热器 | 2 | 1.配合高加涡流探伤，人孔门拆装、水室隔板拆装、堵管(若需)。 |  |  |  | 0
9 | 配合液压部套外送修理 | 11 | 负责主机润滑油蓄能器2个、小机润滑油蓄能器3个、EH油站蓄能器1个、EH油泵2台、EH冷却泵1台、小机主汽门油动机1台、小机调门油动机1台外送检修，拆卸、安装、装卸、消缺、调试等工作。 |  |  |  | 0
10 | 闭式水系统阀门检修 | 10 | 发电机空冷器冷却水进、回水阀（DN80,10个），更换阀门法兰垫片。 |  |  |  | 0
11 | 给水系统阀门检修 | 2 | 1. 中压供热减温水DN50电动调节阀解体检修、研磨、密封件更换。 | 拆接线、调试 |  |  | 0
2. DN50通径中压供热减温水滤网清理。
12 | 抽汽系统阀门检修 | 1 | 1. #2高加抽汽电动闸阀（DN200，PN40）检修、研磨、密封件更换。 |  | 拆接线、调试 |  | 0
2. #2高加抽汽气动止回阀（DN200，PN40）阀门解体检修，研磨。
电气专业(注：分包所属设备及区域文明卫生工作)
1 | 发电机
1.1 | 发电机定子 | 1 | 具体见本表汽机专业1 | (1)拆装导风板。 | 检查、校验测温元件。 |  | 0
|  |  |  | (2)检查端盖、护板、导风板。 | 漏水检测装置检查。
(3)测量间隙。
(4)配合抽穿转子。
(5)检查和清扫定子绕组引出线、支撑瓷瓶、夹件。
(6)检查和清扫铁芯压板、绕组端部绝缘，并检查紧固情况，必要时绕组端部喷漆。
(7)风室清扫检查。
(8)电晕试验配合。
1.2 | 发电机转子 | 1 |  | (1)转子返厂，配合装车、卸车。 |  |  | 0
(2)拆装风叶并检查，风叶打包返厂。
(3)检查护环、心环、风扇、轴颈及平衡重块。 内窥镜检查。
(4)转子护环、叶片金属探伤检查配合(金属)。
(5)转子RSO试验配合。
1.3 | 发电机转子碳刷回路 | 1 |  | (1)碳刷架拆装，刷架底板拆装(返厂，配合装车、卸车) |  |  | 0
(2)吹灰清扫、碳刷活动及弹簧压力检查，过短碳刷更换。
(3)大轴接地碳刷、励磁阻尼碳刷检查更换。
(4)检查、清扫滑环、引线，必要时打磨或车削滑环。
1.4 | 发电机启动试验 | 1 |  |  |  |  | 0
1.5 | 试验项目 | 1 |  | 按照预试规程要求，主要包括： |  |  | 0
(1)定子绕组绝缘电阻、吸收比(修前、修后)。
(2)定子绕组直流电阻。
(3)定子绕组泄漏电流及直流耐压试验(修前、修后)。
(4)定子绕组交流耐压试验。
(5)电晕试验(技术研究院)。
(6)转子绕组绝缘电阻(转子清扫前、后)。
(7)转子绕组直流电阻。
(8)转子膛内交流阻抗和功率损耗。
(9)转子膛外交流阻抗和功率损耗。
(10)转子RSO试验(技术研究院)。
(11)转子不同转速下交流阻抗和功率损耗(启动试验)。
(12)检温计绝缘电阻。
(13)轴承座绝缘电阻。
(14)定子绕组端部手包绝缘。
(15)轴电压(启动试验)。
(16)发电机空载特性曲线(启动试验)。
(17)发电机残压(启动试验)。
2 | 励磁系统
2.1 | 励磁变本体及励磁回路 | 1 |  | 励磁变本体及励磁回路清扫、检查、试验。 |  |  | 0
2.2 | 励磁变冷却风机 | 1 |  | 检查、清理通风装置和冷却器。 |  |  | 0
2.3 | 灭磁柜 | 1 |  | (1)灭磁开关主触头、灭弧触头检查。 |  |  | 0
(2)灭磁开关清扫。
2.4 | 试验项目 | 1 |  | 按照预试规程要求，主要包括： |  |  | 0
(1)励磁变高、低压侧绝缘电阻。
(2)励磁变穿芯螺栓绝缘电阻。
(3)励磁变高、低压侧直流电阻。
(4)励磁变交流耐压。
(5)全部励磁回路绝缘电阻(含碳刷架、励磁电缆、母排等)。
(6)操动机构合闸接触器和分、合闸电磁铁的最低动作电压。
(7)合闸接触器和分、合闸电磁铁线圈的绝缘电阻和直流电阻，辅助回路和控制回路绝缘电阻。
3 | 发电机出线、中性点配电装置
3.1 | 发电机出线压变柜 | 1 |  | 出线压变(9台)、避雷器(3台)、支柱瓷瓶、闸刀触头等清扫检查，紧固二次接线端子，预试。 |  |  | 0
3.2 | 发电机中性点接地变压器柜 | 1 |  | 接地变压器、接地电阻及控制回路清扫检查试验。 |  |  | 0
3.3 | 发电机出线CT | 1 |  | 发电机出线CT清扫检查。 |  |  | 0
3.4 | 管型母线 | 1 |  | 管型母线清扫检查，夹具清扫检查。 |  |  | 0
3.5 | 封闭母线 | 1 |  | 封闭母线查漏及处理。 |  |  | 0
3.6 | 微正压装置 | 1 |  | 清扫检查。 |  |  | 0
3.7 | 热风保养装置 | 1 |  | 清扫检查。 |  |  | 0
3.8 | 试验项目 | 1 |  | 按照预试规程要求，主要包括： |  |  | 0
(1)发电机出线压变高、低压侧绝缘电阻(包括穿芯螺丝、铁芯等)。
(2)发电机出线压变高、低压侧直流电阻。
(3)熔断器直流电阻。
(4)空载电流测量。
(5)发电机出线压变交流耐压。
(7)发电机出线避雷器绝缘电阻。
(8)避雷器U1mA直流参考电压和75%U1mA下泄漏电流。
(9)压变柜母线耐压。
(10)压变一次电缆(接发电机中性点)绝缘电阻(含屏蔽层绝缘)。
(11)仪用、保护、专用PT二次电缆绝缘电阻。
(12)发电机出线压变柜母线配电装置绝缘电阻。
(13)发电机出线压变柜母线配电装置交流耐压。
(14)发电机中性点接地变压器高、低压绕组和铁芯的绝缘电阻。
(15)接地变压器高、低压绕组直流电阻。
(16)中性点接地柜电阻器绝缘电阻、直流电阻。
(17)发电机中性点电缆绝缘电阻(含屏蔽层绝缘)。
(18)发电机封闭母线、管型母线绝缘电阻。
(19)发电机封闭母线、管型母线交流耐压。
4 | 6kV系统开关及母线
4.1 | #5、6机A、B闭式水泵、#14除盐水泵 | 3 |  | 开关柜内设备清扫、检修、预试。 |  |  | 0
4.2 | 变压器负荷开关“#03低压备变、#5低压厂变、#0A补给水变、#14一级反渗透高压泵变频柜、#0A气膜上仓变化。” | 5 |  | 开关柜内设备清扫、检修、预试。 |  |  | 0
4.3 | 备用开关 | 6 |  | 开关柜内设备清扫、检修、预试。 |  |  | 0
4.4 | 试验项目 | 1 |  | 按照预试规程要求，主要包括： |  |  | 0
真空开关
(1)回路电阻。
(2)绝缘电阻。
(3)机械特性。
(4)分、合闸线圈直流电阻和绝缘电阻。
(5)分、合闸电磁铁的最低动作电压。
(6)交流耐压。
(4)辅助回路和控制回路交流耐压。
6kV电压保护器。
(1)6kV电压保护器绝缘电阻。
(2)6kV电压保护器工频放电电压。
5 | 高压电机及电缆
5.1 | #5、6机A、B闭式水泵、#14除盐水泵、空压站#2开式循环水泵电机大修。 | 3 | 靠背轮拆除、电机吊装、找中心等机务工作 | (1)拆装电缆头,卸靠背轮及解体。 | 检查、校验测温元件。 |  | 0
(2)定子吹灰清扫,槽锲,端部垫块引出线夹板等检查处理、测温元件检查校验。
(3)转子吹灰清扫,各部检查,更换轴承。
(4)冷却器清扫。
(5)组装、试验。
(6)电缆试验。
(7)接电缆头、试转,清扫现场,终结。
5.2 | 试验项目 | 1 |  | 按照预试规程要求，主要包括： |  |  | 0
(1)绕组的绝缘电阻及吸收比。
(2)绕组的直流电阻。
(3)定子绕组泄漏电流和直流耐压试验(2.5U)。
(4)子绕组的交流耐压试验(1.5U)。
(5)6kV电缆主绝缘绝缘电阻。
6 | 6kV厂用变压器及电缆
6.1 | #03低压备变、#5低压厂变、#0A补给水变、#14一级反渗透高压泵变频柜、#0A气膜上仓变化。” | 5 |  | 变压器本体清扫、检查、预试，冷却器清扫、检查，6kV电缆试验。 | 拆装、检查、校验测温元件。 |  | 0
6.2 | 试验项目 | 1 |  | 按照预试规程要求，主要包括：： |  |  | 0
(1)变压器高、低压侧直流电阻。
(2)变压器高、低压侧绝缘电阻。
(3)变压器铁芯绝缘电阻。
(4)6kV电缆主绝缘绝缘电阻。
7 | 高频电源油耐压 | 12 |  | 高频电源油耐压。 |  |  | 0
8 | 接地导通试验 | 30 |  | 在#5机A修期间，对涉及到检修的电气设备均应进行接地引下线导通试验。 |  |  | 0
9 | 低压电机及控制回路
9.1 | 小机交流油泵 | 2 | 具体见机务部分 | 电动机大修标准项目，电缆试验，开关就地控制箱清扫检查 |  |  | 0
9.2 | 小机油箱排油烟风机 | 2 | 具体见机务部分 | 电动机大修标准项目，电缆试验，开关就地控制箱清扫检查 |  |  | 0
9.3 | 小机直流油泵 | 1 | 具体见机务部分 | 电动机大修标准项目，电缆试验，开关就地控制箱清扫检查 |  |  | 0
9.4 | 低位疏水泵 | 2 | 靠背轮拆除、电机吊装、找中心等机务工作 | 电动机大修标准项目，电缆试验，开关清扫检查 |  |  | 0
9.5 | 主油泵 | 1 | 具体见机务部分 | 电动机大修标准项目，电缆试验，开关清扫检查 |  |  | 0
9.6 | 辅助油泵 | 1 | 具体见机务部分 | 电动机大修标准项目，电缆试验，开关清扫检查 |  |  | 0
9.7 | #5、#6补水加热器疏水泵A、B | 2 | 靠背轮拆除、电机吊装、找中心等机务工作 | 电动机大修标准项目，电缆试验，开关清扫检查 |  |  | 0
9.8 | #5、#6机疏水箱A疏水泵 | 1 | 靠背轮拆除、电机吊装、找中心等机务工作 | 电动机大修标准项目，电缆试验，开关清扫检查 |  |  | 0
10 | 二次系统
10.1 | 事故油泵控制箱更换 | 1 |  | 事故油泵控制箱更换 | 增加#5机润滑油压低开关量信号启动直流事故油泵硬回路 |  | 0
10.2 | 6kV5A、5B段母线设备及开关 | 8 |  | 6kV 5A、5B段母线及附属设备开关保护及二次回路校验,6kV电能表校验。 |  |  | 0
10.3 | #5机直流系统 | 2 |  | #5机主厂房直流段清扫。 |  |  | 0
10.4 | #5机整组启动试验 | 1 |  | 配合#5机整组启动试验 |  |  | 0
仪控专业(注：分包所属设备及区域文明卫生工作)
1 | 热控就地控制设备
1.1 | 就地接线箱 | 88 |  |  | 接线箱卫生清理，内部接线紧固 |  | 0
1.2 | AST/OPC电磁阀电阻测量 | 6 |  |  | AST电磁阀电阻测量 |  | 0
1.3 | 小机停机电磁阀电阻测量 | 4 |  |  | 小机停机电磁阀电阻测量 |  | 0
1.4 | 中低压供热电磁阀电阻测量 | 8 |  |  | 中低压供热电磁阀电阻测量 |  | 0
1.5 | 发电机系统 | 1 |  |  | 发电机温度短接试验 |  | 0
2 | 主机热工仪表
2.1 | 变送器 | 220 |  |  | 检定，登记与调整，卫生清洁，标志完整，设备及安装无泄漏，安装接线规范整齐，防水性能良好，远方联调 |  | 0
2.2 | 主机逻辑开关 | 90 |  |  | 检定，登记与调整，卫生清洁，标志完整，设备及安装无泄漏，安装接线规范整齐，防水性能良好，远方联调 |  | 0
2.3 | 主机压力表 | 170 |  |  | 检定，登记与调整，卫生清洁，标志完整，表计及安装无泄漏，安装规范整齐，朝向正确，防水性能良好(电接点接线)，强检仪表正常范围刻度标志清晰 |  | 0
2.4 | 主机热电偶 | 390 |  |  | 检定/检查，登记与调整，卫生清洁，标志完整，设备及安装无泄漏，安装接线规范整齐，防水性能良好，补偿导线检查，远方联调 |  | 0
2.5 | 主机热电阻 | 190 |  |  | 检定/检查，登记与调整，卫生清洁，标志完整，设备及安装无泄漏，安装接线规范整齐，防水性能良好，远方联调 |  | 0
2.6 | 现场调试配合 | 1 |  |  | 联锁试验、信号核对、单体调试等配合工作 |  | 0
金属监督(注：分包所属设备及区域文明卫生工作)
1 | 主蒸汽管道检验 | 1 | UT、MT、HT、ME、ST：Ø325,5个弯头，5个背弧面，18道对接焊缝，打磨及消缺工作 |  |  |  | 0
2 | 汽轮机受监部件检验 | 1 | 汽轮机高温紧固件、轴瓦等，根据实际检修情况安排 |  |  |  | 0
3 | 发电机受监部件检验 | 1 | 发电机风扇叶等，根据实际检修情况安排 |  |  |  | 0
总计 |  | - | - | - | - | - | 0

## 1_3 阶段一 仪控就地控制箱检修
序号 | 设备名称 | 检修性质 | 报价 | 备注
1 | #6给泵汽机振动监测接线箱(6X,6Y) | 检查、清扫、接线紧固
2 | #6小机电动盘车接线箱 | 检查、清扫、接线紧固
3 | #6汽泵振动监测接线箱 | 检查、清扫、接线紧固
4 | #6给泵汽机后汽缸接线箱 | 检查、清扫、接线紧固
5 | #6给泵汽机后汽缸接线箱 | 检查、清扫、接线紧固
6 | #6给泵汽机主汽阀行程开关接线箱 | 检查、清扫、接线紧固
7 | #6给泵汽机前轴承接线箱 | 检查、清扫、接线紧固
8 | #6给泵汽机高压折(遮)断接线箱 | 检查、清扫、接线紧固
9 | #6给泵盘车控制柜 | 检查、清扫、接线紧固
10 | #6给泵汽机润滑油压力接线箱 | 检查、清扫、接线紧固
11 | #6给泵汽机仪表接线箱 | 检查、清扫、接线紧固
12 | #5机EH油冷却泵控制箱 | 检查、清扫、接线紧固
13 | #5机低压供热排汽快关阀LVDT接线箱 | 检查、清扫、接线紧固
14 | #5机低压供热油动机接线箱 | 检查、清扫、接线紧固
15 | #6汽泵交流油泵控制柜 | 检查、清扫、接线紧固
16 | #6汽泵直流流油泵控制柜 | 检查、清扫、接线紧固
17 | #5机油箱仪控接线箱 | 检查、清扫、接线紧固
18 | #5机中压供热排汽快关阀LVDT接线箱 | 检查、清扫、接线紧固
19 | #5机低压供热抽汽快关阀油动机接线箱 | 检查、清扫、接线紧固
20 | #5机封闭母线测温箱 | 检查、清扫、接线紧固
21 | #5发电机本体接线箱1 | 检查、清扫、接线紧固
22 | #5发电机本体接线箱2 | 检查、清扫、接线紧固
23 | 总计 | - | 0

## 1_4 阶段二 标准检修
序号 | 检修项目 | 在装量 | 机务工作 | 电气工作 | 仪控工作 | 单价 | 总价
|  |  | 主要检修内容 | 主要检修内容 | 主要检修内容
电气专业(注：分包所属设备及区域文明卫生工作)
1 | 6kV系统开关及母线
1.1 | 电动机负荷开关(#5A、#5B引风机、#5A、#5B一次风机、#5A、#5B送风机、#8主厂房空压机、#5A、#5B、#5C、#5D磨煤机、#5A、#5B、#5C、#5D浆液循环泵) | 15 |  | 开关柜内设备清扫、检修、预试。 |  |  | 0
1.2 | 变压器负荷开关(#5除尘变、#5脱硫变) | 2 |  | 开关柜内设备清扫、检修、预试。 |  |  | 0
1.3 | 试验项目 | 1 |  | 按照预试规程要求，主要包括： |  |  | 0
真空开关
(1)回路电阻。
(2)绝缘电阻。
(3)机械特性。
(4)分、合闸线圈直流电阻和绝缘电阻。
(5)分、合闸电磁铁的最低动作电压。
(6)交流耐压。
(4)辅助回路和控制回路交流耐压。
6kV电压保护器。
(1)6kV电压保护器绝缘电阻。
(2)6kV电压保护器工频放电电压。
2 | 高压电机及电缆
2.1 | #5A、#5B引风机、#5A、#5B一次风机、#5A、#5B送风机、#8主厂房空压机、#5A、#5B、#5C、#5D磨煤机、#5A、#5B、#5C、#5D浆液循环泵 | 15 | 靠背轮拆除、电机吊装、电机找中心。 | (1)拆装电缆头,卸靠背轮及解体。 | 检查、校验测温元件。 |  | 0
(2)定子吹灰清扫,槽锲,端部垫块引出线夹板等检查处理、测温元件检查校验。
(3)转子吹灰清扫,各部检查,更换轴承。
(4)冷却器清扫。
(5)组装、试验。
(6)电缆试验。
(7)接电缆头、试转,清扫现场,终结。
2.2 | 试验项目 | 1 |  | 按照预试规程要求，主要包括： |  |  | 0
(1)绕组的绝缘电阻及吸收比。
(2)绕组的直流电阻。
(3)定子绕组泄漏电流和直流耐压试验(2.5U)。
(4)子绕组的交流耐压试验(1.5U)。
(5)6kV电缆主绝缘绝缘电阻。
3 | 6kV厂用变压器及电缆
3.1 | #5除尘变、#5脱硫变 | 2 |  | 变压器本体清扫、检查、预试，冷却器清扫、检查，6kV电缆试验。 | 拆装、检查、校验测温元件。 |  | 0
3.2 | 试验项目 | 1 |  | 按照预试规程要求，主要包括：： |  |  | 0
(1)变压器高、低压侧直流电阻。
(2)变压器高、低压侧绝缘电阻。
(3)变压器铁芯绝缘电阻。
(4)6kV电缆主绝缘绝缘电阻。
4 | 高频电源油耐压 | 12 |  | 高频电源油耐压。 |  |  | 0
5 | 接地导通试验 | 30 |  | 在#3机A修期间，对涉及到检修的电气设备均应进行接地引下线导通试验。 |  |  | 0
6 | 低压电机及控制回路
6.1 | 密封风机 | 2 | 机务配合，找中心等机务工作 | 电动机大修标准项目，电缆试验，开关清扫检查 |  |  | 0
6.2 | 磨煤机油泵 | 8 | 机务配合，找中心等机务工作 | 电动机大修标准项目，电缆试验，开关清扫检查 |  |  | 0
6.3 | 给煤机 | 4 | 机务配合，找中心等机务工作 | 电动机大修标准项目，电缆试验，开关就地控制箱清扫检查 |  |  | 0
6.4 | 给煤机清扫链电机 | 4 | 机务配合，找中心等机务工作 | 电动机大修标准项目，电缆试验 |  |  | 0
6.5 | 空预器电机 | 4 | 机务配合，找中心等机务工作 | 电动机大修标准项目，电缆试验，开关就地控制箱清扫检查 |  |  | 0
6.6 | 干渣机液压油站电机 | 2 | 机务配合，找中心等机务工作 | 电动机大修标准项目，电缆试验，开关就地控制箱清扫检查 |  |  | 0
6.7 | 干渣机 | 1 | 机务配合，找中心等机务工作 | 电动机大修标准项目，电缆试验，开关就地控制箱清扫检查 |  |  | 0
6.8 | 斗提机A/B | 2 | 机务配合，找中心等机务工作 | 电动机大修标准项目，电缆试验，开关就地控制箱清扫检查 |  |  | 0
6.9 | 碎渣机 | 1 | 机务配合，找中心等机务工作 | 电动机大修标准项目，电缆试验，开关就地控制箱清扫检查 |  |  | 0
6.1 | 尿素水解废水箱A/B排水泵 | 2 | 机务配合，找中心等机务工作 | 电动机大修标准项目，电缆试验，开关清扫检查 |  |  | 0
6.11 | 尿素水解减温水A/B增压泵 | 2 | 机务配合，找中心等机务工作 | 电动机大修标准项目，电缆试验，开关清扫检查 |  |  | 0
6.12 | 尿素溶液A/B供给泵 | 2 | 机务配合，找中心等机务工作 | 电动机大修标准项目，电缆试验，开关清扫检查 |  |  | 0
6.13 | 脱硫废水离心雾化器电机 | 1 | 机务配合，找中心等机务工作 | 电动机大修标准项目，电缆试验，开关就地控制箱清扫检查 |  |  | 0
6.14 | 脱硫废水输送泵 | 1 | 机务配合，找中心等机务工作 | 电动机大修标准项目，电缆试验，开关清扫检查 |  |  | 0
6.15 | 脱硫废水输送泵 | 1 | 机务配合，找中心等机务工作 | 电动机大修标准项目，电缆试验，开关清扫检查 |  |  | 0
6.16 | 脱硫废水缓冲箱搅拌器 | 1 | 机务配合，找中心等机务工作 | 电动机大修标准项目，电缆试验，开关清扫检查 |  |  | 0
7 | 二次系统
7.1 | 给煤机高低压穿越装置柜清扫 | 1 |  | 给煤机高低压穿越装置清扫检查 |  |  | 0
7.2 | 6kV5A、5B段母线设备及开关 | 23 |  | 6kV 5A、5B段母线及附属设备开关保护及二次回路校验,6kV电能表校验。 |  |  | 0
锅炉专业(注：分包所属设备及区域文明卫生工作)
1 | 锅炉本体
1.1 | 汽包 | 1 | 1.拆卸人孔门，检查接合面并清理，螺栓更换，更换密封垫床，回装。 |  |  |  | 0
2.汽包内部汽水分离器拆装检查
3.分离器销子更换成长销，拆除所有分离器垫片，并在分离器圆销与分离器本体斜角上堆焊，以填补因拆除垫片产生的安装间隙（共72只分离器）。
4.汽包内部清理，检查内部变形、腐蚀和结垢情况，检查并校正膨胀指示器。
5.热紧汽包人孔门螺栓。
6.汽包各水位计零位校对。
1.2 | 受热面及联箱 | 1 | 1.水冷壁割管取样(两侧各1.8米)，60*5mm，材质SA-210C |  |  |  | 0
2.高过割管取样(1.8米/根，2根)。 42*5mm，材质T91
3省煤器割管取样(1.8米/根，2根) 38*4mm，材质SA-210C
1.3 | 启动排污系统 | 1 | 定排扩容器内部检查清理 |  |  |  | 0
1.4 | 本体检修人孔门 | 1 | 人孔门、看火孔、打焦孔等检查、消漏、校正 |  |  |  | 0
1.5 | 锅炉清灰清焦 | 1 | 1.炉膛及后烟井所有人孔门开启及关闭。 |  |  |  | 0
2.炉膛底部渣斗、水平烟道及后烟道清灰。
3.水冷壁及对流过热器结焦清除。
4.省煤器灰斗、空预器灰斗清灰。
5.干式排渣机/过渡渣仓清渣。
6.空预器出口烟道清灰。
7.脱硝系统进、出口水平烟道清灰。
8.炉顶大罩清灰。
9.干渣系统清灰、清渣。
10.脱硫废水干燥塔进、出口烟道清灰。
11.脱硫废水干燥塔本体清灰。
12.脱硝催化剂检查、清灰。
2 | 燃烧系统
2.1 | 微油燃烧器 | 4 | 四角微油燃烧器外护板割除及恢复，燃烧器及油燃烧室检查、修补或更换(暂估更换4只) |  | 配合机务调试燃烧器系统档板 |  | 0
2.2 | 煤粉燃烧器 | 16 | 煤粉燃烧器喷嘴角度内外校对，燃烧器检查、修补或更换(暂估更换12只) |  | 配合机务调试燃烧器系统档板 |  | 0
2.3 | 二次风小风门 | 48 | 二次风小风门挡板及燃尽风挡板气动执行机构校对检查。（共48只小风门） |  | 拆接线、配合机务调试二次风门 |  | 0
|  | 2 | 必要时更换部分气缸(若需更换，暂估2只小风门） |  |  |  | 0
3 | 锅炉压力容器
3.1 | 锅炉内、外部检查 | 1 | 锅炉内、外部检查配合及查后消缺。 |  |  |  | 0
3.2 |  | 10 | 水冷壁管暂估更换10根，每根长2米。 |  |  |  | 0
3.3 |  | 10 | 12Cr1MoVG材质炉管暂估更换10根，每根长1米2。 |  |  |  | 0
3.4 |  | 15 | T91材质炉管暂估更换15根，每根长1米2。 |  |  |  | 0
3.5 |  | 10 | 20G材质炉管暂估更换10根，每根长1米2。 |  |  |  | 0
3.6 |  | 1 | 锅炉内部检查及水压试验配合。 |  |  |  | 0
4 | 吹灰系统
4.1 | 炉膛固定旋转式吹灰器 | 26 | 解体检修 | 配合拆线及调试 |  |  | 0
4.2 | 过热器长伸缩式吹灰器 | 8 | 解体检修 | 配合拆线及调试 |  |  | 0
4.3 | 省煤器固定回转吹 | 12 | 解体检修 | 配合拆线及调试 |  |  | 0
4.4 | 空预器吹灰器 | 4 | 解体检修 | 配合拆线及调试 |  |  | 0
4.5 | 吹灰疏水管路安装 | 1 | 加装DN25，PN25手动阀及自动疏水器，材质碳钢，暂估25套 |  |  |  | 0
4.6 |  | 1 | 加装DN25疏水管道，材质#20钢，暂估200米长 |  |  |  | 0
4.7 | 烟温探针 | 2 | 解体检修 | 配合拆线及调试 |  |  | 0
4.8 |  | 52 | 50台吹灰器及2台烟温探针调试 | 配合拆线及调试 |  |  | 0
5 | 炉侧管阀 | - | 详见清单《1_5 标段二 阀门检修》 | 电动门配合机务拆接线及调试 | 气动阀拆接线、调试 | -
6 | 风烟系统
6.1 | A送风机 | 1 | 1. 叶轮. 导流器. 机壳清灰. 磨损检查。 | 配合找中心，电机拆接线。 | 1个勺管电动执行机构调试,振动元件4个拆装,风机轴承温度元件4个拆装，液偶转速探头1个拆装，液偶轴承温度元件拆装，液偶油压、温度元件拆装 |  | 0
2. 风机轴承更换，风机前后轴承垂直度校验，轴承箱二次换油。
3. 液耦拆装(返厂检修)，换油，液偶电机侧联轴器改造，联轴器找中心。
4. 液偶冷油器、风机前后轴承箱冲洗。
5. 电机吊装配合，联轴器尼龙柱销检查更换。
6. 进口滤网清理，消音器检查。
7. 勺管开度校对。
8. 风机试运。
6.2 | B送风机 | 1 | 1. 叶轮. 导流器. 机壳清灰. 磨损检查。 | 配合找中心，电机拆接线。 | 1个勺管电动执行机构调试,振动元件4个拆装,风机轴承温度元件4个拆装，液偶转速探头1个拆装，液偶轴承温度元件拆装，液偶油压、温度元件拆装 |  | 0
2. 风机轴承更换，风机前后轴承垂直度校验，轴承箱二次换油。
3. 液耦拆装(返厂检修)，换油，液偶电机侧联轴器改造，联轴器找中心。
4. 液偶冷油器、风机前后轴承箱冲洗。
5. 电机吊装配合，联轴器尼龙柱销检查更换。
6. 进口滤网清理，消音器检查。
7. 勺管开度校对。
8. 风机试运。
6.3 | A一次风机 | 1 | 1. 叶轮. 导流器. 机壳清灰. 磨损检查。 | 配合找中心，电机拆接线。 | 1个勺管电动执行机构调试,振动元件4个拆装,风机轴承温度元件4个拆装，液偶转速探头1个拆装，液偶轴承温度元件拆装，液偶油压、温度元件拆装 |  | 0
2. 风机轴承更换，风机前后轴承垂直度校验，轴承箱二次换油。
3. 液耦拆装(返厂检修)，换油，液偶电机侧联轴器改造，联轴器找中心。
4. 液偶冷油器、风机前后轴承箱冲洗。
5. 电机吊装配合，联轴器尼龙柱销检查更换。
6. 进口滤网清理，消音器检查。
7. 勺管开度校对。
8. 风机试运。
6.4 | B一次风机 | 1 | 1. 叶轮. 导流器. 机壳清灰. 磨损检查。 | 配合找中心，电机拆接线。 | 1个勺管电动执行机构调试,振动元件4个拆装,风机轴承温度元件4个拆装，液偶转速探头1个拆装，液偶轴承温度元件拆装，液偶油压、温度元件拆装 |  | 0
2. 风机轴承更换，风机前后轴承垂直度校验，轴承箱二次换油。
3. 液耦拆装(返厂检修)，换油，液偶电机侧联轴器改造，联轴器找中心。
4. 液偶冷油器、风机前后轴承箱冲洗。
5. 电机吊装配合，联轴器尼龙柱销检查更换。
6. 进口滤网清理，消音器检查。
7. 勺管开度校对。
8. 风机试运。
6.5 | A引风机 | 1 | 1. 叶轮. 导流器. 机壳清灰. 磨损检查。 | 配合找中心，电机拆接线。 | 1个勺管电动执行机构拆除,振动元件4个拆装,风机轴承温度元件4个拆装，液偶转速探头拆装至风机轴上，液偶轴承温度元件拆除，液偶油压、温度元件拆除 |  | 0
2. 风机轴承更换，风机前后轴承垂直度校验，轴承箱二次换油。
3. 配合电气专业电机改型，液偶及附属管道、冷油器拆除，电机与风机直连，液偶测速盘改装至风机轴上，联轴器改造，联轴器找中心。
4. 风机前后轴承箱冲洗。
5. 电机吊装配合。
6. 风机试运。
6.6 | B引风机 | 1 | 1. 叶轮. 导流器. 机壳清灰. 磨损检查。 | 配合找中心，电机拆接线。 | 1个勺管电动执行机构拆除,振动元件4个拆装,风机轴承温度元件4个拆装，液偶转速探头拆装至风机轴上，液偶轴承温度元件拆除，液偶油压、温度元件拆除 |  | 0
2. 风机轴承更换，风机前后轴承垂直度校验，轴承箱二次换油。
3. 配合电气专业电机改型，液偶及附属管道、冷油器拆除，电机与风机直连，液偶测速盘改装至风机轴上，联轴器改造，联轴器找中心。
4. 液偶冷油器、风机前后轴承箱冲洗。
5. 电机吊装配合。
6. 风机试运。
6.7 | 六大风机检修 | 1 | 1.风机修后动平衡试验。 |  |  |  | 0
2.其余消缺项目。
6.8 | 烟风道 | 1 | 1.烟风道及膨胀节检查消漏、烟道支撑磨损检查并消缺、烟风道人孔门开关、二次风道清灰。 | 20个电动挡板调试 | 7个调节挡板调试 |  | 0
2.#5A、#5B一次风机出口电动挡板检查，轴头消漏、校松、加油、开度校对。
3.#5A、#5B一次风机冷一次风电动挡板检查，轴头消漏、校松、加油、开度校对。
4.#5A、#5B空预器出口一次风电动挡板检查，轴头消漏、校松、加油、开度校对。
5.#5A、#5B送风机出口电动挡板检查，轴头消漏、校松、加油、开度校对。
6.#5A、#5B送风机热风再循环电动挡板检查，轴头消漏、校松、加油、开度校对。
7.#5炉送风机出口联络电动挡板检查，轴头消漏、校松、加油、开度校对。
8.#5A、#5B一次风机进口电动调节挡板检查，轴头消漏、校松、加油、开度校对。
9.#5A、#5B送风机进口电动调节挡板检查，轴头消漏、校松、加油、开度校对。
10.#5A、#5B空预器进口烟气电动挡板检查，轴头消漏、校松、加油、开度校对。
11.#5A、#5B引风机进口电动挡板检查，轴头消漏、校松、加油、开度校对。
12.#5A、#5B引风机进口电动调节挡板检查，轴头消漏、校松、加油、开度校对。
13.#5A、#5B引风机出口电动挡板检查，轴头消漏、校松、加油、开度校对，外部连杆加固。
14.#5A、#5B脱硫废水干燥塔进口电动挡板检查，轴头消漏、校松、加油、开度校对。
15.#5脱硫废水干燥塔进口电动调节挡板、#5脱硫废水干燥塔出口电动挡板检查，轴头消漏、校松、加油、开度校对。
6.9 | #5A空预器 | 1 | 机务部分为单项工程(无需报价) 氨气母管管道15米(DN50、材质316L)移位(需报价) 水解器仪用压缩空气管道15米(DN32、材质304)移位(需报价) 水解器除盐水管道15米(DN32、材质304)移位(需报价) | 配合拆接线、调试。 | 配合拆接线、调试。 |  | 0
6.1 | #5B空预器 | 1 | 机务部分为单项工程(无需报价) 氨气母管管道15米(DN50、材质316L)移位(需报价) 水解器仪用压缩空气管道15米(DN32、材质304)移位(需报价) 水解器除盐水管道15米(DN32、材质304)移位(需报价) | 配合拆接线、调试。 | 配合拆接线、调试。 |  | 0
7 | 火检冷却风机
7.1 | A火检冷却风机 | 1 | 进口滤网清理 |  |  |  | 0
7.2 | B火检冷却风机 | 1 | 进口滤网清理 |  |  |  | 0
8 | 制粉系统
8.1 | 密封风机 | 2 | 1.叶轮检查，积灰清理。 |  |  |  | 0
2.轴承箱清洗、换油、轴承更换。
3.联轴器找中心。
4.密封风机进口电动挡板检查、修理、开关度校对。
5.密封风机进口滤网清理。
8.2 | 磨煤机 | 4 | 1.磨煤机减速机联轴器中心校正。 |  |  |  | 0
8.3 | 磨煤机润滑油站 | 4 | 1.润滑油站润滑油更换，油箱清理。 | 电加热棒拆装、清理，检查，损坏的更换 |  |  | 0
2.油系统阀门检查消漏，油过滤器清理或更换滤芯。
3.油管路检查，密封件更换，油循环试运行。
8.4 | 磨煤机进口风管道 | 18 | 1.磨煤机进口热风气动插板清灰、检修，密封盘根检查、更换，轴头盘根更换，开关度校对。 | 电动头拆接线配合工作 | 4个冷风隔绝气动门，4个冷风调节挡板，5个热风隔绝气动门，5个热风调节挡板调试 |  | 0
2.磨煤机进口热风电动调节挡板检修，轴头盘根更换，轴承检查、加油、开关度校对。
3.磨煤机冷风气动插板及冷风电动调节挡板门轴盘根更换，轴承检查、加油、更换、开关度校对。
4.风道检查消漏。
5.微油暖风器入口气动档板门检修，密封盘根更换，开关度校对。
6.微油暖风器出口电动调节挡板轴头密封盘根更换，轴承更换、开关度校对。
7.微油暖风器割孔检查、清灰。
8.5 | 给煤机进口煤闸门及落煤管 | 4 | 4台给煤机进口电动插板解体检修，清理煤粉，托轮清理或更换，并开关校核、校松 | 煤闸门电动头拆接线，调试 |  |  | 0
#5A原煤仓短接更换。
#5B、#5C、#5D原煤仓短接磨损检查，
#5B、#5C、#5D原煤仓短接必要时更换(需报价)
8.6 | 给煤机 | 4 | 1.清理给煤机内部煤粉。 | 拆接线配合工作 | 4台给煤机标定 |  | 0
2.给煤机部件拆卸，并装复。
3.给煤机主减速箱更换润滑油、骨架油封。
4.皮带、滚筒磨损检查、必要时更换。
5.主、从动滚筒轴承更换。
6.各托辊检查，弯曲或转动不灵活时更换。
7.清扫链条及刮板检查修理或更换。
8.清扫减速箱更换润滑油、骨架油封。
9.各转动部件轴承润滑脂补充。
10.皮带、清扫链条张力及运行轨迹的调整。
11.观察镜及附件的清理、检修。
12.各检修门、观察门严密情况的检修，密封垫更换。
13.4台给煤机人孔门更换
9 | 脱硫废水零排放系统
9.1 | 脱硫废水缓冲箱 | 1 | 1.脱硫废水缓冲箱内部检查清理。 |  |  |  | 0
2.脱硫废水缓冲箱搅拌器叶片检查、更换搅拌器减速箱润滑油。
10 | 燃油系统
10.1 |  | 1 | 1. 炉前燃油操作台和炉前各路油滤油器解体清理或更换，燃油系统管道清除渗油。 |  |  |  | 0
2. 油枪(共计8支). 雾化片清理疏通，必要时更换新部件。
3. 燃油进油调节阀解体检修1只(详见1_5 标段二 阀门检修)
11 | 微油点火系统
11.1 |  | 1 | 1. 微油系统油管路消漏。 |  |  |  | 0
2. 微油点火油枪(共计4只)清理，雾化片疏通或更换。
12 | 炉底干排渣系统
12.1 | #5炉液压关断门及渣破碎装置(各1台) | 1 | 1.关断门检查，推杆、导柱检查，磨损量测量。 | 结合电动机检修项目进行拆接线配合工作 |  |  | 0
2.关断门液压油站液压油更换，油箱清理，吸、回油过滤器更换。
3.液压油管路、接头消漏。
4.液压关断门及渣破碎装置，开关位校正。
5.液压关断门试运。
6.油站外送修理拆装，调试配合。
12.2 | #5炉干式排渣机(1台) | 1 | 1.渣斗内部浇注料检查，脱落浇注料修补。 | 结合电动机检修项目进行拆接线配合工作 |  |  | 0
2.套筒模锻链全部更换。套筒模锻链前后驱动链轮更换。
3.干渣机头部、尾部轴承更换。
4.干渣机所有托辊开盖检查，更换损坏托辊。防偏轮，磨损情况检查，更坏损坏防偏轮。鳞斗、挡灰板、防磨底板情况检查、测厚，更换损坏部件。
5.机械张紧、液压自动张紧装置检查、消缺、调整。张紧液压油站液压油更换，油箱清理，油过滤器更换，油管路、接头消漏。
6.减速机检查，减速机润滑油更换，传动链条润滑脂添加。
7.炉底密封更换。
12.3 | #5炉碎渣机及渣斗(1台) | 1 | 1.碎渣机齿板解体，更换固定螺栓，鄂板磨损情况检查。 | 结合电动机检修项目进行拆接线配合工作 |  |  | 0
2.减速机检查，减速机润滑油更换，传动链条润滑脂添加。
3.轴承开盖检查，更换轴承。
4.碎渣机进口事故排渣门检查。
12.4 | #5A斗式提升机 | 1 | 1.斗提机上、下链轮、链条更换，轴承更换。 | 结合电动机检修项目进行拆接线配合工作 |  |  | 0
2.提升机驱动装置轴承、传动链条磨损情况检查，润滑脂添加。
3.减速机检查，减速机更换润滑油。
4.头提机配重检查，调整。
5.进口三通切换挡板检查。
12.5 | #5B斗式提升机 | 1 | 1.斗提机上、下链轮、链条更换，轴承更换。 | 结合电动机检修项目进行拆接线配合工作 |  |  | 0
2.提升机驱动装置轴承、传动链条磨损情况检查，润滑脂添加。
3.减速机检查，减速机更换润滑油。
4.头提机配重检查，调整。
13 | 脱硝系统
13.1 | 脱硝系统 | 1 | 1.A、B侧空-氨混合器及前、后管道解体检查并疏通。 |  | 气动阀拆接线、调试 |  | 0
2.所有喷氨格栅喷头、喷氨分路阀管道疏通。
3.脱硝进出口烟道内部及膨胀节磨损情况检查，消除漏点。
4.脱硝催化剂检查、清灰。
5.脱硝稀释风前后管道阀门拆除清灰，阀门垫片更换。
13.2 | 尿素水解器 | 2 | 尿素水解器内部盘管拉出测厚，清理污垢，水解器内部污垢清理。 |  |  |  | 0
13.3 | 尿素水解系统阀门 | - | 尿素水解系统阀门解体检修，更换损坏阀门。(详见1_5 标段二 阀门检修) |  | 气动阀拆接线、调试 | -
14 | #5炉暖风器更换 | 2 | #5炉2台暖风器更换（包含旧暖风器拆除，新暖风器安装，相关管道阀门拆除后恢复） |  |  |  | 0
15 | 连排扩容器管理检查 | 1 | 连排扩容器左右侧弯头4至更换，弯管制作。DN40/12Cr1MOVG |  |  |  | 0
仪控专业(注：分包所属设备及区域文明卫生工作)
1 | 热控就地控制设备
1.1 | 炉膛负压等取样装置及风烟系统、制粉系统风量、风压取样管路吹扫(具体见吹扫测点清单) | 91 |  |  | 取样装置疏通、检查、更换，管路吹扫。(炉膛负压(压力开关和变送器)，热二次风量，空预器入、出口压力、送风机出口压力，引风机入口压力，炉膛与风箱差压、烟道风压热一次风压力、磨煤机进口风量、风压、热一次风压力) |  | 0
1.2 | 火检探头检查清灰 | 28 |  |  | 进炉膛逐个检查、清理火箭探头，检查冷却风管是否正常，如有故障更换设备 |  | 0
1.3 | 脱硝系统 | 6 |  |  | CEMS系统取样装置吹扫，采样探头清理、过滤器更换。采样管路清理、检查 |  | 0
|  | 10 |  |  | 控制柜清理、变送器校验，接线紧固 |  | 0
|  | 4 |  |  | 脱硝喷氨流量计清理 |  | 0
|  | 4 | 配合开人孔门 |  | 流量、风压变送器取样管路疏通、吹扫 |  | 0
|  | 8 |  |  | 喷氨调节阀、快关阀配合机务调试 |  | 0
|  | 2 | 配合拆装 |  | 脱硝反应器入口烟气温度拆出检查磨损情况及更换 |  | 0
|  | 8 |  |  | 用5%稀盐酸清洗测量管内部在重新标定零位 |  | 0
1.4 | 氨气模块A/B喷氨流量计清理 | 2 | 配合拆装 |  | 喷氨调节阀、快关阀配合机务调试 |  | 0
2 | 干渣系统 | 2 |  |  | 料位开关拆出检查、更换 |  | 0
|  | 2 |  |  | 打滑开关检查、更换 |  | 0
|  | 2 |  |  | 断链开关检查、更换 |  | 0
|  | 2 |  |  | 堵料开关检查、更换 |  | 0
|  | 12 |  |  | 行程开关检查、更换 |  | 0
|  | 2 |  |  | 电磁阀及阀箱清理、试验 |  | 0
3 | #5炉低过出口至吹灰蒸汽流量新增 | 1 | 管路开孔、流量孔板焊接工作 |  | #5炉低过出口至吹灰蒸汽流量新增需接线 |  | 0
4 | #5炉炉管泄漏取样测点清理 | 1 |  |  | #5炉炉管泄漏取样测点清理 |  | 0
5 | 脱硝供氨管路增设A/B侧带手轮的供氨气动快关阀 | 2 | 安装气动阀 |  | 1.敷设控制及电源线6根，每根约220米，共需敷设1320米线缆 |  | 0
2.就地电磁阀气管路制作，镀锌管制作，接线并调试。
6 | 二期化学排涝集水坑增设超声波液位计 | 2 |  |  | 二期综合水泵房、二期补给水泵房安装2台超声波液位计，信号接入DCS（敷设线缆约400米） |  | 0
7 | #5炉火检系统改造 | 1 |  |  | #5炉火检系统改造：火检探头更换、旧控制柜拆线、机柜拆除，新立控制柜、接线调试。 |  | 0
8 | 磨煤机冷、热风门执行机构灵敏度检查 | 8 |  |  | 检查执行机构本体灵敏度，连接风门后灵敏度，空行程过大的更换执行机构 |  | 0
金属专业(注：分包所属设备及区域文明卫生工作)
1 | 主蒸汽管道阀门检验（出口电动阀2只） | 1 | 锅炉专业负责脚手架、保温拆、打磨及消缺工作。 |  |  |  | 0
MT、ST、HT、ME:Ø325,4道焊缝，2只阀门本体。
2 | 主给水管道检验 | 1 | 锅炉专业负责脚手架、保温拆、打磨及消缺工作。 |  |  |  | 0
UT、MT、HT、ME、ST：Ø273,10道焊缝，5个阀门。
3 | 机炉外管检验 | 1 | 锅炉、汽机专业负责脚手架、保温拆、打磨及消缺工作 |  |  |  | 0
MT、ST、HT:机炉外小管检验，40处。
4 | 高温过热器氧化皮检查 | 1 | 锅炉专业负责管卡拆装、拉管排。 |  |  |  | 0
5 | 减温器检查 | 1 | 锅炉专业负责脚手架、保温拆、打磨、割口及消缺工作。 |  |  |  | 0
过热器二级减温器内窥镜检查
|  | 1 | 过热器二级减温器内窥镜割手孔1只检查，并恢复 |  |  |  | 0
6 | 省煤器集箱接管检验 | 1 | 锅炉专业负责脚手架、保温拆、打磨、割口及消缺工作。 |  |  |  | 0
接管座焊缝MT检验：Ø32，800处。
7 | 高温过热器出口集箱检验 | 1 | 锅炉专业负责脚手架、保温拆、打磨、割口及消缺工作。 |  |  |  | 0
Ø325筒体焊缝4处，Ø32接管座焊缝250处。
8 | 低温过热器出口集箱检验 | 1 | 锅炉专业负责脚手架、保温拆、打磨、割口及消缺工作。 |  |  |  | 0
UT检验：Ø273焊缝3道，Ø32接管座焊缝300处。
9 | 高温过热器进口集箱检验 | 1 | 锅炉专业负责脚手架、保温拆、打磨、割口及消缺工作。 |  |  |  | 0
Ø325筒体焊缝4处，Ø32接管座焊缝250处。
10 | 屏过进出口集箱 | 1 | 锅炉专业负责脚手架、保温拆、打磨、割口及消缺工作。 |  |  |  | 0
Ø273筒体焊缝4处，Ø133接管座焊缝及对接焊缝12处，Ø42接管座焊缝100处，
总计 |  | - | - | - | - | - | 0

## 1_5 阶段二 锅炉阀门检修
序号 | 系统 | 阀门类型 | 规格 | 现场型号 | 通径 | 温度 | 压力 | 检修要求 | 报价
注：阀门解体检修包括解体研磨、解体消缺(阀座补焊、阀芯补焊、阀杆补焊等缺陷消缺)、密封件更换、装复、拆接线、调试、消缺等工作。
一 | 给水系统
1 |  |  | #5炉给水大旁路电动调节阀 |  | DN20 | 300 | 20 | 解体检修
2 |  |  | #5炉给水小旁路电动调节阀 |  | DN20 | 300 | 20 | 解体检修
2 |  |  | DN225,PN200,300℃，20G，273*20 |  |  |  | 20 | 解体检修
3 |  | 截止阀 | DN225,PN200,300℃，20G，273*20 | J561Y-200 | 225 | 425 | 20 | 解体检修
4 |  | 闸阀 | DN225,PN200,300℃，20G，273*20 | GA251-6013 | 10" | 300 | 166bar | 解体检修
5 |  | 截止阀 | DN225,PN200,300℃，20G，273*20 |  |  |  |  | 解体检修
6 |  | 截止阀 | DN225,PN200,300℃，20G，273*20 |  |  |  |  | 更换
7 |  | 截止阀 | DN225,PN200,300℃，20G，273*20 | J561Y-200 | 225 | 425 | 20 | 解体检修
8 |  | 截止阀 | DN100,PN200,300℃，20G，133*10 |  |  |  |  | 解体检修
9 |  | 截止阀 | DN225,PN200,300℃，20G，273*20 | J561Y-200 | 225 | 425 | 20 | 解体检修
10 |  | 截止阀 | DN100,PN200,300℃，20G，133*10 |  |  |  |  | 解体检修
11 |  | 截止阀 | DN100,PN200,350℃，20G，133*10 |  |  |  |  | 解体检修
12 |  | 截止阀 | DN100,PN200,350℃，20G，133*10 |  |  |  |  | 解体检修
二 | 汽包系统
1 |  | 截止阀 | DN20,PN320,350℃，20G，28*4 | J61Y-320 | 20 | 450 | 32 | 解体检修
2 |  | 截止阀 | DN20,PN320,350℃，20G，28*4 | J61Y-320 | 20 | 450 | 32 | 解体检修
3 |  | 截止阀 | DN20,PN320,350℃，20G，28*4 | J61Y-320 | 20 | 450 | 32 | 解体检修
4 |  | 截止阀 | DN20,PN320,350℃，20G，28*4 | J61Y-320 | 20 | 450 | 32 | 解体检修
5 |  | 截止阀 | DN20,PN320,350℃，20G，28*4 | J61Y-320 | 20 | 450 | 32 | 解体检修
6 |  | 截止阀 | DN20,PN320,350℃，20G，28*4 | J61Y-320 | 20 | 450 | 32 | 解体检修
7 |  | 截止阀 | DN20,PN320,350℃，20G，28*4 | J61Y-320 | 20 | 450 | 32 | 解体检修
8 |  | 截止阀 | DN20,PN320,350℃，20G，28*4 | J61Y-320 | 20 | 450 | 32 | 解体检修
9 |  | 截止阀 | DN20,PN320,350℃，20G，28*4 | J61Y-320 | 20 | 450 | 32 | 解体检修
10 |  | 截止阀 | DN20,PN320,350℃，20G，28*4 | J61Y-320 | 20 | 450 | 32 | 解体检修
11 |  | 截止阀 | DN20,PN320,350℃，20G，28*4 | J61Y-320 | 20 | 450 | 32 | 解体检修
12 |  | 截止阀 | DN20,PN320,350℃，20G，28*4 | J61Y-320 | 20 | 450 | 32 | 解体检修
13 |  | 截止阀 | DN20,PN320,350℃，20G，28*4 | J61Y-320 | 20 | 450 | 32 | 解体检修
14 |  | 截止阀 | DN20,PN320,350℃，20G，28*4 | J61Y-320 | 20 | 450 | 32 | 解体检修
15 |  | 截止阀 | DN20,PN320,350℃，20G，28*4 | J61Y-320 | 20 | 450 | 32 | 解体检修
16 |  | 截止阀 | DN20,PN320,350℃，20G，28*4 | J61Y-320 | 20 | 450 | 32 | 解体检修
17 |  | 截止阀 | DN20,PN320,350℃，20G，28*4 | J61Y-320 | 20 | 450 | 32 | 解体检修
18 |  | 截止阀 | DN20,PN320,350℃，20G，28*4 | J61Y-320 | 20 | 450 | 32 | 解体检修
19 |  | 截止阀 | DN20,PN320,350℃，20G，28*4 | J61Y-320 | 20 | 450 | 32 | 解体检修
20 |  | 截止阀 | DN20,PN320,350℃，20G，28*4 | J61Y-320 | 20 | 450 | 32 | 解体检修
21 |  | 截止阀 | DN20,PN320,350℃，20G，28*4 | J61Y-320 | 20 | 450 | 32 | 解体检修
22 |  | 截止阀 | DN20,PN320,350℃，20G，28*4 | J61Y-320 | 20 | 450 | 32 | 解体检修
23 |  | 截止阀 | DN20,PN320,350℃，20G，28*4 | J61Y-320 | 20 | 450 | 32 | 解体检修
24 |  | 截止阀 | DN20,PN320,350℃，20G，28*4 | J61Y-320 | 20 | 450 | 32 | 解体检修
25 |  | 截止阀 | DN20,PN320,350℃，20G，28*4 | J61Y-320 | 20 | 450 | 32 | 解体检修
26 |  | 截止阀 | DN20,PN320,350℃，20G，28*4 | J61Y-320 | 20 | 450 | 32 | 解体检修
27 |  | 截止阀 | DN20,PN320,350℃，20G，28*4 | J61Y-320 | 20 | 450 | 32 | 解体检修
28 |  | 截止阀 | DN20,PN320,350℃，20G，28*4 | J61Y-320 | 20 | 450 | 32 | 解体检修
29 |  | 截止阀 | DN20,PN320,350℃，20G，28*4 | J61Y-320 | 20 | 450 | 32 | 解体检修
30 |  | 截止阀 | DN20,PN320,350℃，20G，28*4 | J61Y-320 | 20 | 450 | 32 | 解体检修
31 |  | 截止阀 | DN20,PN320,350℃，20G，28*4 | J61Y-320 | 20 | 450 | 32 | 解体检修
32 |  | 截止阀 | DN20,PN320,350℃，20G，28*4 | J61Y-320 | 20 | 450 | 32 | 解体检修
33 |  | 截止阀 | DN20,PN320,350℃，20G，28*4 | J61Y-320 | 20 | 450 | 32 | 解体检修
34 |  | 截止阀 | DN20,PN320,350℃，20G，28*4 | J61Y-320 | 20 | 450 | 32 | 解体检修
35 |  | 截止阀 | DN20,PN320,350℃，20G，28*4 | J61Y-320 | 20 | 450 | 32 | 解体检修
36 |  | 截止阀 | DN20,PN320,350℃，20G，28*4 | J61Y-320 | 20 | 450 | 32 | 解体检修
37 |  | 截止阀 | DN20,PN320,350℃，20G，28*4 | J61Y-320 | 20 | 450 | 32 | 解体检修
38 |  | 截止阀 | DN20,PN320,350℃，20G，28*4 | J61Y-320 | 20 | 450 | 32 | 解体检修
三 | 减温水系统
1 |  | 截止阀 | DN80,PN200,220℃，20G，108*10 | J61Y-200 | 80 | 425 | 20 | 解体检修
2 |  | 截止阀 | DN80,PN200,220℃，20G，108*10 | J61Y-200 | 50 | 425 | 20 | 更换
3 |  | 截止阀 | DN50,PN200,220℃，20G，76*6 | J961Y-200 | 50 | 450 | 20 | 解体检修
4 |  | 截止阀 | DN50,PN320,220℃，20G，76*6 | J61Y-320 | 50 | 450 | 32 | 解体检修
5 |  | 截止阀 | DN20,PN320,220℃，20G，28*4 | J61Y-320 | 20 | 450 | 32 | 解体检修
6 |  | 截止阀 | DN50,PN200,220℃，20G，76*6 | J961Y-200 | 50 | 450 | 20 | 解体检修
7 |  | 截止阀 | DN50,PN320,220℃，20G，76*6 | J61Y-320 | 50 | 450 | 32 | 解体检修
8 |  | 截止阀 | DN20,PN320,220℃，20G，28*4 | J61Y-320 | 20 | 450 | 32 | 解体检修
9 |  | 截止阀 | DN50,PN200,220℃，20G，76*6 | J961Y-200 | 50 | 450 | 20 | 解体检修
10 |  | 截止阀 | DN50,PN320,220℃，20G，76*6 | J61Y-320 | 50 | 450 | 32 | 解体检修
11 |  | 截止阀 | DN20,PN320,220℃，20G，28*4 | J61Y-320 | 20 | 450 | 32 | 解体检修
12 |  | 截止阀 | DN50,PN200,220℃，20G，76*6 | J961Y-200 | 50 | 450 | 20 | 解体检修
13 |  | 截止阀 | DN50,PN320,220℃，20G，76*6 | J61Y-320 | 50 | 450 | 32 | 解体检修
14 |  | 截止阀 | DN20,PN320,220℃，20G，28*4 | J61Y-320 | 20 | 450 | 32 | 解体检修
四 | 排污系统
1 |  | 截止阀 | J43H-160, DN20, 28*4 | J43H-160 | 20 | 425 | 16 | 解体检修
2 |  | 截止阀 | J43H-160, DN20, 28*4 | J43H-160 | 20 | 425 | 16 | 解体检修
3 |  | 截止阀 | J43H-160, DN40, 48*4.5 | J43H-160 | 40 | 425 | 16 | 解体检修
4 |  | 闸阀 | Z41H-16C, DN150 | Z41H-16C | 150 | 425 | 1.6 | 解体检修
5 |  | 闸阀 | PN16,DN150 | VT648H-16C | 150 | 425 | 1.6 | 解体检修
6 |  | 闸阀 | Z41H-16C, DN150 | Z41H-16C | 150 | 425 | 1.6 | 解体检修
7 |  | 闸阀 | Z41H-16C, DN150 | Z41H-16C | 150 | 425 | 1.6 | 解体检修
8 |  | 闸阀 | Z41H-16C, DN150 | Z41H-16C | 150 | 425 | 1.6 | 解体检修
9 |  | 截止阀 | DN20 | KJ961Y-320 | 20 | 450 | 32 | 解体检修
10 |  | 截止阀 | DN20 | KJ61Y-320 | 20 | 450 | 32 | 解体检修
11 |  | 截止阀 | DN20 | KJ961Y-320 | 20 | 450 | 32 | 解体检修
12 |  | 截止阀 | DN20 | KJ61Y-320 | 20 | 450 | 32 | 解体检修
13 |  | 截止阀 | DN20 | KJ961Y-320 | 20 | 450 | 32 | 解体检修
14 |  | 截止阀 | DN20 | KJ61Y-320 | 20 | 450 | 32 | 解体检修
15 |  | 截止阀 | DN20 | KJ961Y-320 | 20 | 450 | 32 | 解体检修
16 |  | 截止阀 | DN20 | KJ61Y-320 | 20 | 450 | 32 | 解体检修
17 |  | 截止阀 | DN20 | KJ961Y-320 | 20 | 450 | 32 | 解体检修
18 |  | 截止阀 | DN20 | KJ61Y-320 | 20 | 450 | 32 | 解体检修
19 |  | 截止阀 | DN20 | KJ961Y-320 | 20 | 450 | 32 | 更换4只
20 |  | 截止阀 | DN20 | KJ961Y-320 | 20 | 450 | 32 | 解体检修
21 |  | 截止阀 | DN20 | KJ61Y-320 | 20 | 450 | 32 | 解体检修
22 |  | 截止阀 | DN20,PN320,350℃，20G，28*4 | KJ61Y-320 | 20 | 350 | 32 | 解体检修
23 |  | 截止阀 | DN20,PN320,350℃，20G，28*4 | KJ61Y-320 | 20 | 350 | 32 | 解体检修
24 |  | 截止阀 | DN20 | KJ961Y-320 | 20 | 450 | 32 | 解体检修
25 |  | 截止阀 | DN20 | KJ961Y-320 | 20 | 450 | 32 | 解体检修
26 |  | 截止阀 | DN20 | KJ961Y-320 | 20 | 450 | 32 | 解体检修
27 |  | 截止阀 | DN20 | KJ961Y-320 | 20 | 450 | 32 | 解体检修
28 |  | 截止阀 | DN20 | KJ61Y-320 | 20 | 450 | 32 | 解体检修
29 |  | 截止阀 | DN20 | KJ61Y-320 | 20 | 450 | 32 | 解体检修
30 |  | 截止阀 | DN20 | KJ61Y-320 | 20 | 450 | 32 | 解体检修
31 |  | 截止阀 | DN20 | KJ61Y-320 | 20 | 450 | 32 | 解体检修
32 |  | 截止阀 | DN20 | KJ961Y-320 | 20 | 450 | 32 | 解体检修
33 |  | 截止阀 | DN20 | KJ961Y-320 | 20 | 450 | 32 | 解体检修
34 |  | 截止阀 | DN20 | KJ961Y-320 | 20 | 450 | 32 | 解体检修
35 |  | 截止阀 | DN20 | KJ961Y-320 | 20 | 450 | 32 | 解体检修
36 |  | 截止阀 | DN20 | KJ61Y-320 | 20 | 450 | 32 | 解体检修
37 |  | 截止阀 | DN20 | KJ61Y-320 | 20 | 450 | 32 | 解体检修
38 |  | 截止阀 | DN20 | KJ61Y-320 | 20 | 450 | 32 | 解体检修
39 |  | 截止阀 | DN20 | KJ61Y-320 | 20 | 450 | 32 | 解体检修
40 |  | 截止阀 | DN20 | KJ961Y-320 | 20 | 450 | 32 | 解体检修
41 |  | 截止阀 | DN20 | KJ961Y-320 | 20 | 450 | 32 | 解体检修
42 |  | 截止阀 | DN20 | KJ961Y-320 | 20 | 450 | 32 | 解体检修
43 |  | 截止阀 | DN20 | KJ961Y-320 | 20 | 450 | 32 | 解体检修
44 |  | 截止阀 | DN20 | KJ61Y-320 | 20 | 450 | 32 | 解体检修
45 |  | 截止阀 | DN20 | KJ61Y-320 | 20 | 450 | 32 | 解体检修
46 |  | 截止阀 | DN20 | KJ61Y-320 | 20 | 450 | 32 | 解体检修
47 |  | 截止阀 | DN20 | KJ61Y-320 | 20 | 450 | 32 | 解体检修
48 |  | 截止阀 | DN20 | KJ961Y-320 | 20 | 450 | 32 | 解体检修
49 |  | 截止阀 | DN20 | KJ961Y-320 | 20 | 450 | 32 | 解体检修
50 |  | 截止阀 | DN20 | KJ961Y-320 | 20 | 450 | 32 | 解体检修
51 |  | 截止阀 | DN20 | KJ961Y-320 | 20 | 450 | 32 | 解体检修
52 |  | 截止阀 | DN20 | KJ61Y-320 | 20 | 450 | 32 | 解体检修
53 |  | 截止阀 | DN20 | KJ61Y-320 | 20 | 450 | 32 | 解体检修
54 |  | 截止阀 | DN20 | KJ61Y-320 | 20 | 450 | 32 | 解体检修
55 |  | 截止阀 | DN20 | KJ61Y-320 | 20 | 450 | 32 | 解体检修
五 | 放空气系统
1 |  |  | DN10,PN320,350℃，20G，16*3 | J61Y-320 | DN10 | ≤450℃ | PN320 | 解体检修
2 |  |  | DN10,PN320,350℃，20G，16*3 |  |  |  |  | 解体检修
3 |  |  | DN50,PN200,350℃，20G，76*6 |  | DN50 |  | PN200 | 解体检修
4 |  |  | DN50,PN200,350℃，20G，76*6 |  |  |  |  | 解体检修
5 |  |  | DN10,PN320,450℃，20G，16*3 |  | DN10 |  | PN320 | 解体检修
6 |  |  | DN10,PN320,450℃，20G，16*3 |  |  |  |  | 解体检修
7 |  |  | DN10,PN320,450℃，20G，16*3 |  |  |  |  | 解体检修
8 |  |  | DN10,PN320,450℃，20G，16*3 |  |  |  |  | 解体检修
9 |  |  | DN10,PN320,450℃，20G，16*3 |  |  |  |  | 解体检修
10 |  |  | DN10,PN320,450℃，20G，16*3 |  |  |  |  | 解体检修
11 |  |  | DN10,PN320,450℃，20G，16*3 |  |  |  |  | 解体检修
12 |  |  | DN10,PN320,450℃，20G，16*3 |  |  |  |  | 解体检修
13 |  |  | DN10 PW54 170,545℃，12Cr1MoVG，16*3 | J61Y-170 | DN10 | ≤540℃ | PN170 | 解体检修
14 |  |  | DN10 PW54 170,545℃，12Cr1MoVG，16*3 |  |  |  |  | 解体检修
15 |  |  | DN10 PW54 170,545℃，12Cr1MoVG，16*3 |  |  |  |  | 解体检修
16 |  |  | DN10 PW54 170,545℃，12Cr1MoVG，16*3 |  |  |  |  | 解体检修
17 |  |  | DN10 PW54 170,545℃，12Cr1MoVG，16*3 |  |  |  |  | 解体检修
18 |  |  | DN10 PW54 170,545℃，12Cr1MoVG，16*3 |  |  |  |  | 解体检修
19 |  |  | DN10,PN320,300℃，20G，16*3 | J61Y-320 | DN10 | ≤450℃ | PN320 | 解体检修
20 |  |  | DN10,PN320,300℃，20G，16*3 |  |  |  |  | 解体检修
21 |  |  | J61H-16C, DN20 |  |  |  |  | 解体检修
22 |  |  | DN10 PN170 |  |  |  |  | 阀门更换5只
六 | 疏水系统
1 |  |  | DN20,PN320,400℃，20G，28*4 | J61Y-320 | DN20 | ≤450℃ | PN320 | 解体检修
2 |  |  | DN20,PN320,400℃，20G，28*4 |  |  |  |  | 解体检修
3 |  |  | DN20,PN320,400℃，20G，28*4 |  |  |  |  | 解体检修
4 |  |  | DN20,PN320,400℃，20G，28*4 |  |  |  |  | 解体检修
5 |  |  | DN20,PN320,400℃，20G，28*4 |  |  |  |  | 解体检修
6 |  |  | DN20,PN320,400℃，20G，28*4 |  |  |  |  | 解体检修
7 |  |  | DN20,PN320,400℃，20G，28*4 |  |  |  |  | 解体检修
8 |  |  | DN20,PN320,400℃，20G，28*4 |  |  |  |  | 解体检修
9 |  |  | DN20,PN320,400℃，20G，28*4 |  |  |  |  | 解体检修
10 |  |  | DN20,PN320,400℃，20G，28*4 |  |  |  |  | 解体检修
11 |  |  | DN20 PW54 170,545℃，12Cr1MoVG，28*4 | J61Y-170 |  | ≤540℃ | PN170 | 解体检修
12 |  |  | DN20 PW54 170,545℃，12Cr1MoVG，28*4 |  |  |  |  | 解体检修
13 |  |  | DN20 PW54 170,545℃，12Cr1MoVG，28*4 |  |  |  |  | 解体检修
14 |  |  | DN20 PW54 170,545℃，12Cr1MoVG，28*4 |  |  |  |  | 解体检修
15 |  |  | DN20 PW54 170,545℃，12Cr1MoVG，28*4 |  |  |  |  | 解体检修
16 |  |  | DN20 PW54 170,545℃，12Cr1MoVG，28*4 |  |  |  |  | 解体检修
17 |  |  | DN20 PW54 170,545℃，12Cr1MoVG，28*4 |  |  |  |  | 解体检修
18 |  |  | DN20 PW54 170,545℃，12Cr1MoVG，28*4 |  |  |  |  | 解体检修
19 |  |  | DN20 PW54 170,545℃，12Cr1MoVG，28*4 |  |  |  |  | 解体检修
20 |  |  | DN20 PW54 170,545℃，12Cr1MoVG，28*4 |  |  |  |  | 解体检修
21 |  |  | DN20 PW54 170,545℃，12Cr1MoVG，28*4 |  |  |  |  | 解体检修
22 |  |  | DN20 PW54 170,545℃，12Cr1MoVG，28*4 |  |  |  |  | 解体检修
23 |  |  | DN20,PN320,300℃，20G，28*4 | J61Y-320 |  | ≤450℃ | PN320 | 解体检修
24 |  |  | DN20,PN320,300℃，20G，28*4 |  |  |  |  | 解体检修
25 |  |  | DN20,PN320,300℃，20G，28*4 |  |  |  |  | 解体检修
26 |  |  | DN20,PN320,300℃，20G，28*4 |  |  |  |  | 解体检修
27 |  |  | DN20,PN320,300℃，20G，28*4 |  |  |  |  | 解体检修
28 |  |  | DN50,PN200,300℃，20G，76*6 | J961Y-200 | DN50 |  | PN200 | 解体检修
29 |  |  | DN50,PN200,300℃，20G，76*6 |  |  |  |  | 解体检修
30 |  |  | DN50,PN200,300℃，20G，76*6 |  |  |  |  | 解体检修
31 |  |  | PN64,DN25 | J961H-64 | DN25 | ≤425℃ | PN64 | 解体检修
32 |  |  | PN64,DN25 | J61H-64 |  |  |  | 解体检修
33 |  |  | PN64,DN25 |  |  |  |  | 解体检修
34 |  |  | PN64,DN25 |  |  |  |  | 解体检修
35 |  |  | PN64,DN25 |  |  |  |  | 解体检修
36 |  |  | PN64,DN25 |  |  |  |  | 解体检修
37 |  |  | PN64,DN25 | J961H-64 |  |  |  | 解体检修
38 |  |  | PN64,DN25 | J61H-64 |  |  |  | 解体检修
39 |  |  | PN64,DN25 |  |  |  |  | 解体检修
40 |  |  | PN64,DN25 |  |  |  |  | 解体检修
41 |  |  | PN64,DN25 |  |  |  |  | 解体检修
42 |  |  | PN64,DN25 |  |  |  |  | 解体检修
43 |  |  | DN20,PN320,350℃，20G，28*4 | J61Y-320 | DN20 | ≤450℃ | PN320 | 解体检修
44 |  |  | DN20,PN320,350℃，20G，28*4 |  |  |  |  | 解体检修
45 |  |  | DN20,PN320,350℃，20G，28*4 |  |  |  |  | 解体检修
46 |  |  | DN20,PN320,350℃，20G，28*4 |  |  |  |  | 解体检修
七 | 炉底加热系统
1 |  |  | DN50，PN200 | H61Y-200 | DN50 | ≤450℃ | PN200 | 解体检修
2 |  |  | DN50，PN320 | J61Y-320 |  |  | PN320 | 解体检修
3 |  |  | DN50，PN200 |  |  |  | PN200 | 解体检修
4 |  |  | DN50，PN320 |  |  |  | PN320 | 解体检修
5 |  |  | DN20，PN320 |  | DN20 |  |  | 解体检修
6 |  |  | DN20，PN320 |  |  |  |  | 解体检修
7 |  |  | DN20，PN320 |  |  |  |  | 解体检修
8 |  |  | DN20，PN320 |  |  |  |  | 解体检修
9 |  |  | DN20，PN320 |  |  |  |  | 解体检修
10 |  |  | DN20，PN320 |  |  |  |  | 解体检修
11 |  |  | DN20，PN320 |  |  |  |  | 解体检修
12 |  |  | DN20，PN320 |  |  |  |  | 解体检修
13 |  |  | DN20，PN320 |  |  |  |  | 解体检修
14 |  |  | DN20，PN320 |  |  |  |  | 解体检修
15 |  |  | DN20，PN320 |  |  |  |  | 解体检修
16 |  |  | DN20，PN320 |  |  |  |  | 解体检修
17 |  |  | DN20，PN320 |  |  |  |  | 解体检修
18 |  |  | DN20，PN320 |  |  |  |  | 解体检修
19 |  |  | DN20，PN320 |  |  |  |  | 解体检修
20 |  |  | DN20，PN320 |  |  |  |  | 解体检修
八 | 吹灰蒸汽系统
1 |  |  | DN100 | J668Y-64CG | DN100 | ≤425℃ | PN64 | 解体检修
2 |  |  | PN64,DN100 | J61H-64 |  |  |  | 解体检修
3 |  |  | PN64,DN100 |  |  |  |  | 解体检修
九 | 化学取样系统
1 |  |  | DN10,PN320,350℃，20G，16*3 | J61Y-320 | DN10 | ≤450℃ | PN320 | 解体检修
2 |  |  | DN10,PN320,350℃，20G，16*3 |  |  |  |  | 解体检修
3 |  |  | DN10,PN320,350℃，20G，16*3 |  |  |  |  | 解体检修
4 |  |  | DN10,PN320,350℃，20G，16*3 |  |  |  |  | 解体检修
5 |  |  | DN10,PN320,350℃，20G，16*3 |  |  |  |  | 解体检修
6 |  |  | DN10,PN320,350℃，20G，16*3 |  |  |  |  | 解体检修
7 |  |  | DN10,PN320,350℃，20G，16*3 |  |  |  |  | 解体检修
8 |  |  | DN10,PN320,350℃，20G，16*3 |  |  |  |  | 解体检修
9 |  |  | DN10 PW54 170,545℃，12Cr1MoVG，16*3 | J61Y-170V |  |  |  | 解体检修
10 |  |  | DN10 PW54 170,545℃，12Cr1MoVG，16*3 |  |  |  |  | 解体检修
11 |  |  | DN10,PN320,300℃，20G，16*3 | J61Y-320 |  |  |  | 解体检修
12 |  |  | DN10,PN320,300℃，20G，16*3 |  |  |  |  | 解体检修
13 |  |  | DN10,PN320,300℃，20G，16*3 |  |  |  |  | 解体检修
十 | 充氮系统
1 |  |  | DN50,PN200,350℃，20G，76*6 |  |  |  |  | 解体检修
十一 | 主蒸汽系统
1 |  | 闸阀 | DN250,545℃，SA335P22，325*40 | GA251-6014 | 12" | 545 | 106BAR | 解体检修
2 |  | 闸阀 | DN250,545℃，SA335P22，325*40 | GA251-6014 | 12" | 545 | 106BAR | 解体检修
3 |  | 闸阀 | DN20 PW54 170,545℃，12Cr1MoVG，28*4 |  |  |  |  | 解体检修
4 |  | 闸阀 | DN20 PW54 170,545℃，12Cr1MoVG，28*4 |  |  |  |  | 解体检修
5 |  | 闸阀 | DN65 PW54 14V,545℃，12Cr1MoVG，89x10 | Z60Y-14V | 65 | ≤540℃ | 14 | 解体检修
6 |  | 截止阀 | DN10 PW54 170,545℃，12Cr1MoVG，16*3 | J61Y-170V | 10 | ≤540℃ | 17 | 解体检修
7 |  | 截止阀 | DN10 PW54 170,545℃，12Cr1MoVG，16*3 | J61Y-170V | 10 | ≤540℃ | 17 | 解体检修
8 |  | 截止阀 | DN100 PW54 14V,545℃，12Cr1MoVG，133*13 | J961Y-140V | 100 | ≤540℃ | 14 | 解体检修
9 |  | 截止阀 | DN100 PW54 14V,545℃，12Cr1MoVG，133*13 | J961Y-140V | 100 | ≤540℃ | 14 | 解体检修
10 |  | 闸阀 | Z960Y-P55 170V 325*40 | Z960Y-P55 170V | DN250 | ≤540℃ | 17 | 解体检修
11 |  | 闸阀 | Z960Y-P55 170V 325*40 | Z960Y-P55 170V | DN250 | ≤540℃ | 17 | 解体检修
十二 | 尿素水解系统蒸汽阀门
1 | #5炉尿素水解器气相泄压手动阀 | 球阀 | Q41F-25P |  | DN40 |  |  | 检查阀内件，更换阀门，尚好更换缠绕垫
2 | #5炉尿素水解器气相泄压气动阀 | 气动球阀 | Q41F-25P |  | DN40 |  |  | 检查阀内件，更换阀门，尚好更换缠绕垫
3 | #5炉尿素水解器安全阀 | 安全阀 | A41H-25P |  | DN50 |  |  | 更换爆破片、缠绕垫
4 | #5炉尿素水解器液相回流手动阀 | 球阀 | Q41F-25P |  | DN50 |  |  | 检查阀内件，更换阀门，尚好更换缠绕垫
5 | #5炉尿素水解器液相回流气动阀 | 气动球阀 | Q41F-25P |  | DN50 |  |  | 检查阀内件，更换阀门，尚好更换缠绕垫
6 | #5炉尿素水解器液相回流管手动总阀 | 球阀 | Q41F-25P |  | DN50 |  |  | 检查阀内件，更换阀门，尚好更换缠绕垫
7 | #5炉尿素水解器液相回流管道放水阀 | 球阀 | Q41F-25P |  | DN15 |  |  | 检查阀内件，更换阀门，尚好更换缠绕垫
8 | #5炉尿素水解器底部排污一次阀 | 球阀 | Q41F-25P |  | DN50 |  |  | 检查阀内件，更换阀门，尚好更换缠绕垫
9 | #5炉尿素水解器底部排污二次阀 | 球阀 | Q41F-25P |  | DN50 |  |  | 检查阀内件，更换阀门，尚好更换缠绕垫
10 | #5炉尿素水解器表面排污一次阀 | 球阀 | Q41F-25P |  | DN50 |  |  | 检查阀内件，更换阀门，尚好更换缠绕垫
11 | #5炉尿素水解器表面排污二次阀 | 球阀 | Q41F-25P |  | DN50 |  |  | 检查阀内件，更换阀门，尚好更换缠绕垫
12 | #5炉尿素水解器溶液排尽阀 | 球阀 | Q41F-25P |  | DN50 |  |  | 检查阀内件，更换阀门，尚好更换缠绕垫
13 | #5炉尿素水解器排污总阀 | 球阀 | Q41F-25P |  | DN50 |  |  | 检查阀内件，更换阀门，尚好更换缠绕垫
14 | #5炉尿素水解器排污管放水阀 | 球阀 | Q41F-25P |  | DN15 |  |  | 检查阀内件，更换阀门，尚好更换缠绕垫
15 | #5炉尿素水解器出口氨气管道吹扫气动阀 | 球阀 | Q41F-25P |  | DN25 |  |  | 检查阀内件，更换阀门，尚好更换缠绕垫
16 | #5炉尿素水解器出口氨气管道吹扫手动阀 | 气动球阀 | Q41F-25P |  | DN25 |  |  | 检查阀内件，更换阀门，尚好更换缠绕垫
17 | #5炉尿素水解器气相泄压管道吹扫气动阀 | 球阀 | Q41F-25P |  | DN25 |  |  | 检查阀内件，更换阀门，尚好更换缠绕垫
18 | #5炉尿素水解器出口氨气手动隔离阀 | 球阀 | Q41F-25P |  | DN50 |  |  | 检查阀内件，更换阀门，尚好更换缠绕垫
19 | #5炉尿素水解器出口氨气气动调节阀 | 气动球阀 | Q41F-25P |  | DN50 |  |  | 检查阀内件，更换阀门，尚好更换缠绕垫
20 | #5炉尿素水解器出口氨气管道放水阀 | 球阀 | Q41F-25P |  | DN25 |  |  | 检查阀内件，更换阀门，尚好更换缠绕垫
21 | #5炉尿素水解器出口氨气手动总阀 | 球阀 | Q41F-25P |  | DN50 |  |  | 检查阀内件，更换阀门，尚好更换缠绕垫
22 | #5炉尿素水解器氨气出口气动总阀 | 气动球阀 | Q41F-25P |  | DN50 |  |  | 检查阀内件，更换阀门，尚好更换缠绕垫
23 | #5炉尿素水解器至#5炉氨气流量调节模块手动阀 | 球阀 | Q41F-25P |  | DN50 |  |  | 检查阀内件，更换阀门，尚好更换缠绕垫
24 | #5炉氨气调节模块进口气动总阀 | 气动球阀 | fisher |  | DN50 |  |  | 检查阀内件，更换阀门，尚好更换缠绕垫
25 | #5炉氨气调节模块进口手动总阀 | 球阀 | Q41F-25P |  | DN50 |  |  | 检查阀内件，更换阀门，尚好更换缠绕垫
26 | #5炉氨气调节模块A侧手动阀 | 球阀 |  |  | DN25 |  |  | 检查阀内件，更换阀门，尚好更换缠绕垫
27 | #5炉氨气调节模块A侧气动调节阀前手动隔离阀 | 球阀 | Q41F-25P |  | DN25 |  |  | 检查阀内件，更换阀门，尚好更换缠绕垫
28 | #5炉氨气调节模块A侧气动调节阀 | 调节阀 | fisher |  | DN25 |  |  | 更换密封件，填料，阀芯研磨。
29 | #5炉氨气调节模块A侧气动调节阀后手动隔离阀 | 球阀 | Q41F-25P |  | DN25 |  |  | 检查阀内件，更换阀门，尚好更换缠绕垫
30 | #5炉氨气调节模块A侧气动调节阀旁路阀 | 球阀 | Q41F-25P |  | DN32 |  |  | 检查阀内件，更换阀门，尚好更换缠绕垫
31 | #5炉氨气调节模块A侧气动调节阀前放水阀 | 球阀 | Q41F-25P |  | DN25 |  |  | 检查阀内件，更换阀门，尚好更换缠绕垫
32 | #5炉氨气调节模块B侧手动阀 | 球阀 | Q41F-25P |  | DN25 |  |  | 检查阀内件，更换阀门，尚好更换缠绕垫
33 | #5炉氨气调节模块B侧气动调节阀前手动隔离阀 | 球阀 | Q41F-25P |  | DN50 |  |  | 检查阀内件，更换阀门，尚好更换缠绕垫
34 | #5炉氨气调节模块B侧气动调节阀 | 调节阀 | fisher |  | DN25 |  |  | 更换密封件，填料，阀芯研磨。
35 | #5炉氨气调节模块B侧气动调节阀后手动隔离阀 | 球阀 | Q41F-25P |  | DN25 |  |  | 检查阀内件，更换阀门，尚好更换缠绕垫
36 | #5炉氨气调节模块B侧气动调节阀旁路阀 | 球阀 | Q41F-25P |  | DN32 |  |  | 检查阀内件，更换阀门，尚好更换缠绕垫
37 | #5炉氨气调节模块B侧气动调节阀前放水阀 | 球阀 | Q41F-25P |  | DN25 |  |  | 检查阀内件，更换阀门，尚好更换缠绕垫
38 | #5炉氨气管道排放阀 | 球阀 | Q41F-25P |  | DN25 |  |  | 检查阀内件，更换阀门，尚好更换缠绕垫
39 | #5炉氨气联络管#1联络阀 | 球阀 | Q41F-25P |  | DN50 |  |  | 检查阀内件，更换阀门，尚好更换缠绕垫
40 | #5炉氨气联络管排污阀 | 球阀 | Q41F-25P |  | DN25 |  |  | 检查阀内件，更换阀门，尚好更换缠绕垫
41 | #5炉氨气联络管排空阀 | 球阀 | Q41F-25P |  | DN25 |  |  | 检查阀内件，更换阀门，尚好更换缠绕垫
十三 | 尿素水解系统涉氨阀门
1 | #5炉脱硝减温减压器减压阀旁路阀 | 截止阀 | J41W-64P |  | DN50 |  |  | 更换密封件，填料，阀芯研磨。
2 | #5、6炉氨气联络管伴热蒸汽手动阀 | 截止阀 | J61W-64P |  | DN25 |  |  | 更换密封件，填料，阀芯研磨。
3 | #5炉氨气管道伴热蒸汽手动阀 | 调节阀 | J61W-64P |  | DN25 |  |  | 更换密封件，填料，阀芯研磨。
4 | #5炉脱硝区域蒸汽压力调节阀前隔离阀 | 截止阀 | J61W-64P |  | DN50 |  |  | 更换密封件，填料，阀芯研磨。
5 | #5炉脱硝区域蒸汽压力调节阀 | 机械调压阀 | J61W-64P |  | DN50 |  |  | 更换密封件，填料，阀芯研磨。
6 | #5炉脱硝区域蒸汽压力调节阀后隔离阀 | 截止阀 | J61W-64P |  | DN50 |  |  | 更换密封件，填料，阀芯研磨。
7 | #5炉脱硝区域蒸汽压力调节阀旁路阀 | 截止阀 | 60646.02 |  | DN50 |  |  | 更换密封件，填料，阀芯研磨。
8 | #5炉脱硝减温减压器出口安全阀 | 安全阀 | A46Y-16C |  | DN25 |  |  | 更换密封件，填料，阀芯研磨。
9 | #5炉脱硝区域进汽气动总阀 | 气动阀 | fisher |  | DN50 |  |  | 更换密封件，填料，阀芯研磨。
10 | #5炉脱硝减温减压器减压阀 | 截止阀 | 60646.02 |  | DN25 |  |  | 更换密封件，填料，阀芯研磨。
11 | #5炉脱硝减温减压器出口管道疏水阀 | 截止阀 | J41W-25P |  | DN25 |  |  | 更换密封件，填料，阀芯研磨。
12 | #5炉尿素水解器气相泄压管伴热蒸汽手动阀 | 截止阀 | J41W-25P |  | DN25 |  |  | 更换密封件，填料，阀芯研磨。
13 | #5炉尿素水解器出口氨气管道吹扫蒸汽手动总阀 | 截止阀 | J41W-25P |  | DN25 |  |  | 更换密封件，填料，阀芯研磨。
14 | #5炉尿素水解器出口氨气管道吹扫蒸汽逆止阀 | 逆止阀 |  |  | DN25 |  |  | 更换密封件，填料，阀芯研磨。
15 | #5炉尿素水解器出口氨气管道吹扫蒸汽管道放水阀 | 截止阀 | J41W-25P |  | DN15 |  |  | 更换密封件，填料，阀芯研磨。
16 | #5炉尿素溶液管道伴热蒸汽手动阀 | 截止阀 | J41W-25P |  | DN25 |  |  | 更换密封件，填料，阀芯研磨。
17 | #5炉尿素水解器加热蒸汽管道放气阀 | 截止阀 | J41W-25P |  | DN25 |  |  | 更换密封件，填料，阀芯研磨。
18 | #5炉尿素水解器加热蒸汽手动隔离阀 | 截止阀 | J41W-25P |  | DN50 |  |  | 更换密封件，填料，阀芯研磨。
19 | #5炉尿素水解器加热蒸汽管道放水阀 | 截止阀 | J41W-25P |  | DN25 |  |  | 更换密封件，填料，阀芯研磨。
20 | #5炉尿素水解器加热蒸汽气动调节阀后放水阀 | 调节阀 | fisher |  | DN50 |  |  | 更换密封件，填料，阀芯研磨。
21 | #5炉尿素水解器加热蒸汽气动调节阀前隔离阀 | 截止阀 | J41W-25P |  | DN50 |  |  | 更换密封件，填料，阀芯研磨。
22 | #5炉尿素水解器加热蒸汽气动调节阀 | 截止阀 | J41W-25P |  | DN50 |  |  | 更换密封件，填料，阀芯研磨。
23 | #5炉尿素水解器加热蒸汽气动调节阀后隔离阀 | 截止阀 | J41W-25P |  | DN50 |  |  | 更换密封件，填料，阀芯研磨。
24 | #5炉尿素水解器加热蒸汽气动调节阀旁路阀 | 截止阀 | J41W-25P |  | DN50 |  |  | 更换密封件，填料，阀芯研磨。
25 | #5炉尿素水解器加热蒸汽气动快关阀 | 球阀 | J41W-25P |  | DN50 |  |  | 更换密封件，填料，阀芯研磨。
26 | #5炉尿素水解器加热蒸汽疏水器前隔离阀 | 截止阀 | J41W-25P |  | DN40 |  |  | 更换密封件，填料，阀芯研磨。
27 | #5炉尿素水解器加热蒸汽疏水器后隔离阀 | 截止阀 | J41W-25P |  | DN40 |  |  | 更换密封件，填料，阀芯研磨。
28 | #5炉尿素水解器加热蒸汽疏水器旁路阀 | 截止阀 | J41W-25P |  | DN40 |  |  | 更换密封件，填料，阀芯研磨。
29 | #5炉尿素水解器加热蒸汽疏水器后放水阀 | 截止阀 | J41W-25P |  | DN40 |  |  | 更换密封件，填料，阀芯研磨。
30 | #5炉尿素水解器加热蒸汽疏水逆止阀 | 逆止阀 |  |  | DN40 |  |  | 更换密封件，填料，阀芯研磨。
31 | #5炉尿素水解器疏水至#2尿素水解疏水箱隔离阀 | 截止阀 | J41W-25P |  | DN40 |  |  | 更换密封件，填料，阀芯研磨。
32 | #5炉尿素水解器疏水至尿素溶液管道伴热手动阀 | 截止阀 | J41W-25P |  | DN25 |  |  | 更换密封件，填料，阀芯研磨。
33 | 尿素溶液至#5炉尿素水解器逆止阀 | 止回阀 | Q41F-25P |  | DN25 |  |  | 更换密封件，填料，阀芯研磨。
34 | 尿素溶液至#5炉尿素水解器气动调节阀 | 调节阀 | fisher |  | DN25 |  |  | 更换密封件，填料，阀芯研磨。
35 | 除盐水至#5炉尿素水解器逆止阀 | 止回阀 | Q41F-25P |  | DN25 |  |  | 更换密封件，填料，阀芯研磨。
十四 | 燃油系统阀门
|  | 调节阀 | #5炉炉前进油气动调节阀 |  | DN50 |  | PN100 | 解体检修
十五 | 总计 | - | - | - | - | - | - | - | 0
注：阀门解体检修包括解体研磨、解体消缺(阀座补焊、阀芯补焊、阀杆补焊等缺陷消缺)、密封件更换、装复、拆接线、调试、消缺等工作。

## 1_6 标段二 仪控就地控制箱修理
序号 | 设备名称 | 检修性质 | 备注 | 报价
1 | #5A磨煤机进口冷风气动快关门控制箱 | 检查、清扫、接线紧固
2 | #5A磨煤机进口热风气动快关门控制箱 | 检查、清扫、接线紧固
3 | #5B磨煤机进口冷风气动快关门控制箱 | 检查、清扫、接线紧固
4 | #5B磨煤机进口热风气动快关门控制箱 | 检查、清扫、接线紧固
5 | #5C磨煤机进口冷风气动快关门控制箱 | 检查、清扫、接线紧固
6 | #5C磨煤机进口热风气动快关门控制箱 | 检查、清扫、接线紧固
7 | #5D磨煤机进口冷风气动快关门控制箱 | 检查、清扫、接线紧固
8 | #5D磨煤机进口热风气动快关门控制箱 | 检查、清扫、接线紧固
9 | #5D磨煤机暖风器进风气动挡板控制箱 | 检查、清扫、接线紧固
10 | #5尿素水解制氨模块阀门仪表接线柜 | 检查、清扫、接线紧固
11 | #5尿素水解制器电伴热控制柜 | 检查、清扫、接线紧固
12 | #5炉空预器着火报警控制柜 | 检查、清扫、接线紧固
13 | #5机CYP05二期3号机工业电视5 | 检查、清扫、接线紧固
14 | #5炉#1微油稳压罐就地控制箱 | 检查、清扫、接线紧固
15 | #5炉#2微油稳压罐就地控制箱 | 检查、清扫、接线紧固
16 | #5炉OA层#1角大油枪控制箱 | 检查、清扫、接线紧固
17 | #5炉OA层#2角大油枪控制箱 | 检查、清扫、接线紧固
18 | #5炉OA层#3角大油枪控制箱 | 检查、清扫、接线紧固
19 | #5炉OA层#4角大油枪控制箱 | 检查、清扫、接线紧固
20 | #5炉OB层#1角大油枪控制箱 | 检查、清扫、接线紧固
21 | #5炉OB层#2角大油枪控制箱 | 检查、清扫、接线紧固
22 | #5炉OB层#3角大油枪控制箱 | 检查、清扫、接线紧固
23 | #5炉OB层#4角大油枪控制箱 | 检查、清扫、接线紧固
24 | #5炉#1角火检就地接线箱 | 检查、清扫、接线紧固
25 | #5炉#2角火检就地接线箱 | 检查、清扫、接线紧固
26 | #5炉#3角火检就地接线箱 | 检查、清扫、接线紧固
27 | #5炉#4角火检就地接线箱 | 检查、清扫、接线紧固
28 | #5炉微油油枪控制箱 | 检查、清扫、接线紧固
29 | #5炉#1角微油高能打火器就地箱 | 检查、清扫、接线紧固
30 | #5炉#2角微油高能打火器就地箱 | 检查、清扫、接线紧固
31 | #5炉#3角微油高能打火器就地箱 | 检查、清扫、接线紧固
32 | #5炉#4角微油高能打火器就地箱 | 检查、清扫、接线紧固
33 | #5炉A侧炉膛火焰工业电视控制柜 | 检查、清扫、接线紧固
34 | #5炉B侧炉膛火焰工业电视控制柜 | 检查、清扫、接线紧固
35 | #5炉A侧空预器出口#1氧量就地箱 | 检查、清扫、接线紧固
36 | #5炉A侧空预器出口#2氧量就地箱 | 检查、清扫、接线紧固
37 | #5炉A侧空预器出口#3氧量就地箱 | 检查、清扫、接线紧固
38 | #5炉B侧空预器出口#1氧量就地箱 | 检查、清扫、接线紧固
39 | #5炉B侧空预器出口#2氧量就地箱 | 检查、清扫、接线紧固
40 | #5炉B侧空预器出口#3氧量就地箱 | 检查、清扫、接线紧固
41 | #5炉#9热元件接线盒 | 检查、清扫、接线紧固
42 | #5炉#1热元件接线盒 | 检查、清扫、接线紧固
43 | #5炉#2热元件接线盒 | 检查、清扫、接线紧固
44 | #5炉#5热元件接线盒 | 检查、清扫、接线紧固
45 | #5炉#4热元件接线盒 | 检查、清扫、接线紧固
46 | #5炉#8热元件接线盒 | 检查、清扫、接线紧固
47 | #5炉电接点水位计1 就地接线箱 | 检查、清扫、接线紧固
48 | #5炉汽包水位工业电视控制柜 | 检查、清扫、接线紧固
49 | #5炉电接点水位计2 就地接线箱 | 检查、清扫、接线紧固
50 | #5炉汽包水位工业电视控制柜 | 检查、清扫、接线紧固
51 | #5炉#3热元件接线箱 | 检查、清扫、接线紧固
52 | #5炉#4热元件接线箱 | 检查、清扫、接线紧固
53 | #5炉#6热元件接线箱 | 检查、清扫、接线紧固
54 | #5干渣系统输送链就地控制柜 | 检查、清扫、接线紧固
55 | #5A斗提机就地控制柜 | 检查、清扫、接线紧固
56 | #5B斗提机就地控制柜 | 检查、清扫、接线紧固
57 | #5干渣系统碎渣机就地控制柜 | 检查、清扫、接线紧固
58 | #5干渣系统布袋除尘器就地控制柜 | 检查、清扫、接线紧固
59 | #5A一次风机就地转速箱 | 检查、清扫、接线紧固
60 | #5B一次风机就地转速箱 | 检查、清扫、接线紧固
61 | #5A送风机就地转速箱 | 检查、清扫、接线紧固
62 | #5B送风机就地转速箱 | 检查、清扫、接线紧固
63 | #5A引风机就地转速箱 | 检查、清扫、接线紧固
64 | #5B引风机就地转速箱 | 检查、清扫、接线紧固
65 | 总计 | - | - | 0

## 1_7 标段二风量测量装置吹扫
序号 | 系统 | 测点名称 | 检修要求 | 备注 | 报价
1 | 风烟系统 | 下级省煤器进口负压1 | 管路吹扫、疏通 | 50HAC11CP101
2 | 风烟系统 | 下级省煤器进口负压2 | 管路吹扫、疏通 | 50HAC11CP102
3 | 风烟系统 | 上级省煤器进口负压1 | 管路吹扫、疏通 | 50HAC21CP101
4 | 风烟系统 | 上级省煤器进口负压2 | 管路吹扫、疏通 | 50HAC21CP102
5 | 风烟系统 | 上级省煤器出口负压1 | 管路吹扫、疏通 | 50HAC21CP103
6 | 风烟系统 | 上级省煤器出口负压2 | 管路吹扫、疏通 | 50HAC21CP104
7 | 风烟系统 | 炉膛压力1 | 管路吹扫、疏通 | 50HHA10CP101
8 | 风烟系统 | 炉膛压力2 | 管路吹扫、疏通 | 50HHA10CP102
9 | 风烟系统 | 炉膛压力3 | 管路吹扫、疏通 | 50HHA10CP103
10 | 风烟系统 | 炉膛压力4 | 管路吹扫、疏通 | 50HHA10CP104
11 | 风烟系统 | 炉膛风箱差压1 | 管路吹扫、疏通 | 50HHA10CP105
12 | 风烟系统 | 炉膛风箱差压2 | 管路吹扫、疏通 | 50HHA10CP106
13 | 风烟系统 | 炉膛风箱压力1 | 管路吹扫、疏通 | 50HHA10CP107
14 | 风烟系统 | 炉膛风箱压力2 | 管路吹扫、疏通 | 50HHA10CP108
15 | 风烟系统 | A空预器出口二次风流量1 | 管路吹扫、疏通 | 50HHL10CF101
16 | 风烟系统 | A空预器出口二次风流量2 | 管路吹扫、疏通 | 50HHL10CF102
17 | 风烟系统 | A空预器出口二次风流量3 | 管路吹扫、疏通 | 50HHL10CF103
18 | 风烟系统 | B空预器出口二次风流量1 | 管路吹扫、疏通 | 50HHL10CF104
19 | 风烟系统 | B空预器出口二次风流量2 | 管路吹扫、疏通 | 50HHL10CF105
20 | 风烟系统 | B空预器出口二次风流量3 | 管路吹扫、疏通 | 50HHL10CF106
21 | 风烟系统 | A空预器出口二次风压力 | 管路吹扫、疏通 | 50HHL10CP101
22 | 风烟系统 | B空预器出口二次风压力 | 管路吹扫、疏通 | 50HHL10CP102
23 | 风烟系统 | A一次风机出口压力 | 管路吹扫、疏通 | 50HLA10CP101
24 | 风烟系统 | 热一次风母管压力1 | 管路吹扫、疏通 | 50HLA10CP111
25 | 风烟系统 | 热一次风母管压力2 | 管路吹扫、疏通 | 50HLA10CP112
26 | 风烟系统 | 热一次风母管压力3 | 管路吹扫、疏通 | 50HLA10CP113
27 | 风烟系统 | B一次风机出口压力 | 管路吹扫、疏通 | 50HLA20CP101
28 | 风烟系统 | A送风机出口压力 | 管路吹扫、疏通 | 50HLA30CP101
29 | 风烟系统 | B送风机出口压力 | 管路吹扫、疏通 | 50HLA40CP101
30 | 风烟系统 | 空预器入口负压1 | 管路吹扫、疏通 | 50HNA10CP101
31 | 风烟系统 | 空预器入口负压2 | 管路吹扫、疏通 | 50HNA10CP102
32 | 风烟系统 | 空预器A出口压力 | 管路吹扫、疏通 | 50HNA20CP102
33 | 风烟系统 | 空预器B出口压力 | 管路吹扫、疏通 | 50HNA30CP102
34 | 风烟系统 | 引风机A入口压力 | 管路吹扫、疏通 | 50HNA41CP101
35 | 风烟系统 | 引风机B入口压力 | 管路吹扫、疏通 | 50HNA42CP101
36 | 风烟系统 | 炉膛压力低 | 管路吹扫、疏通 | 50HHA10CP001
37 | 风烟系统 | 炉膛压力低低1 | 管路吹扫、疏通 | 50HHA10CP002
38 | 风烟系统 | 炉膛压力低低2 | 管路吹扫、疏通 | 50HHA10CP003
39 | 风烟系统 | 炉膛压力低低3 | 管路吹扫、疏通 | 50HHA10CP004
40 | 风烟系统 | 炉膛压力高 | 管路吹扫、疏通 | 50HHA10CP005
41 | 风烟系统 | 炉膛压力高高1 | 管路吹扫、疏通 | 50HHA10CP006
42 | 风烟系统 | 炉膛压力高高2 | 管路吹扫、疏通 | 50HHA10CP007
43 | 风烟系统 | 炉膛压力高高3 | 管路吹扫、疏通 | 50HHA10CP008
44 | 风烟系统 | 火检冷却风机出口母管压力低 | 管路吹扫、疏通 | 50HLB20CP001
45 | 风烟系统 | 火检冷却风机出口母管压力低低1 | 管路吹扫、疏通 | 50HLB20CP002
46 | 风烟系统 | 火检冷却风机出口母管压力低低2 | 管路吹扫、疏通 | 50HLB20CP003
47 | 风烟系统 | 火检冷却风机出口母管压力低低3 | 管路吹扫、疏通 | 50HLB20CP004
48 | 制粉系统 | A磨煤机出口风粉压力 | 管路吹扫、疏通 | 50HFC10CP101
49 | 制粉系统 | B磨煤机出口风粉压力 | 管路吹扫、疏通 | 50HFC20CP101
50 | 制粉系统 | C磨煤机出口风粉压力 | 管路吹扫、疏通 | 50HFC30CP101
51 | 制粉系统 | D磨煤机出口风粉压力 | 管路吹扫、疏通 | 50HFC40CP101
52 | 制粉系统 | A磨煤机进口一次风量1 | 管路吹扫、疏通 | 50HFE31CF101
53 | 制粉系统 | A磨煤机进口一次风量2 | 管路吹扫、疏通 | 50HFE31CF102
54 | 制粉系统 | A磨煤机进口一次风压 | 管路吹扫、疏通 | 50HFE31CP101
55 | 制粉系统 | B磨煤机进口一次风量1 | 管路吹扫、疏通 | 50HFE32CF101
56 | 制粉系统 | B磨煤机进口一次风量2 | 管路吹扫、疏通 | 50HFE32CF102
57 | 制粉系统 | B磨煤机进口一次风压 | 管路吹扫、疏通 | 50HFE32CP101
58 | 制粉系统 | C磨煤机进口一次风量1 | 管路吹扫、疏通 | 50HFE33CF101
59 | 制粉系统 | C磨煤机进口一次风量2 | 管路吹扫、疏通 | 50HFE33CF102
60 | 制粉系统 | C磨煤机进口一次风压 | 管路吹扫、疏通 | 50HFE33CP101
61 | 制粉系统 | D磨煤机进口一次风量1 | 管路吹扫、疏通 | 50HFE34CF101
62 | 制粉系统 | D磨煤机进口一次风量2 | 管路吹扫、疏通 | 50HFE34CF102
63 | 制粉系统 | D磨煤机进口一次风压 | 管路吹扫、疏通 | 50HFE34CP101
64 | 制粉系统 | A磨煤机密封风压力 | 管路吹扫、疏通 | 50HFW31CP101
65 | 制粉系统 | A磨煤机密封风一次风差压 | 管路吹扫、疏通 | 50HFW31CP102
66 | 制粉系统 | B磨煤机密封风压力 | 管路吹扫、疏通 | 50HFW32CP101
67 | 制粉系统 | B磨煤机密封风一次风差压 | 管路吹扫、疏通 | 50HFW32CP102
68 | 制粉系统 | C磨煤机密封风压力 | 管路吹扫、疏通 | 50HFW33CP101
69 | 制粉系统 | C磨煤机密封风一次风差压 | 管路吹扫、疏通 | 50HFW33CP102
70 | 制粉系统 | D磨煤机密封风压力 | 管路吹扫、疏通 | 50HFW34CP101
71 | 制粉系统 | D磨煤机密封风一次风差压 | 管路吹扫、疏通 | 50HFW34CP102
72 | 制粉系统 | 磨煤机A层#1角煤粉一次风速 | 管路吹扫、疏通 | 50HHE11CF101
73 | 制粉系统 | 磨煤机A层#2角煤粉一次风速 | 管路吹扫、疏通 | 50HHE12CF101
74 | 制粉系统 | 磨煤机A层#3角煤粉一次风速 | 管路吹扫、疏通 | 50HHE13CF101
75 | 制粉系统 | 磨煤机A层#4角煤粉一次风速 | 管路吹扫、疏通 | 50HHE14CF101
76 | 制粉系统 | 磨煤机B层#1角煤粉一次风速 | 管路吹扫、疏通 | 50HHE21CF101
77 | 制粉系统 | 磨煤机B层#2角煤粉一次风速 | 管路吹扫、疏通 | 50HHE22CF101
78 | 制粉系统 | 磨煤机B层#3角煤粉一次风速 | 管路吹扫、疏通 | 50HHE23CF101
79 | 制粉系统 | 磨煤机B层#4角煤粉一次风速 | 管路吹扫、疏通 | 50HHE24CF101
80 | 制粉系统 | 磨煤机C层#1角煤粉一次风速 | 管路吹扫、疏通 | 50HHE31CF101
81 | 制粉系统 | 磨煤机C层#2角煤粉一次风速 | 管路吹扫、疏通 | 50HHE32CF101
82 | 制粉系统 | 磨煤机C层#3角煤粉一次风速 | 管路吹扫、疏通 | 50HHE33CF101
83 | 制粉系统 | 磨煤机C层#4角煤粉一次风速 | 管路吹扫、疏通 | 50HHE34CF101
84 | 制粉系统 | 磨煤机D层#1角煤粉一次风速 | 管路吹扫、疏通 | 50HHE41CF101
85 | 制粉系统 | 磨煤机D层#2角煤粉一次风速 | 管路吹扫、疏通 | 50HHE42CF101
86 | 制粉系统 | 磨煤机D层#3角煤粉一次风速 | 管路吹扫、疏通 | 50HHE43CF101
87 | 制粉系统 | 磨煤机D层#4角煤粉一次风速 | 管路吹扫、疏通 | 50HHE44CF101
88 | 制粉系统 | A磨煤机进出口差压高 | 管路吹扫、疏通 | 50HFC10CP001
89 | 制粉系统 | B磨煤机进出口差压高 | 管路吹扫、疏通 | 50HFC20CP001
90 | 制粉系统 | C磨煤机进出口差压高 | 管路吹扫、疏通 | 50HFC30CP001
91 | 制粉系统 | D磨煤机进出口差压高 | 管路吹扫、疏通 | 50HFC40CP001
92 | 总计 |  |  |  | 0

## 1_8 检修后缺陷处理
序号 | 工种 | 预估工日 | 单价 | 总价
1 | 普工 | 150
2 | 钳工 | 90
3 | 普焊工 | 50
4 | 高压焊工 | 100
5 | 起重工 | 30
6 | 高压电工 | 30
7 | 低压电工 | 25
8 | 总计 | - | - | 0
注：此部分报价计入总价，按实结算。1工日为1个人8小时工作报价。