2026年#2机组A修服务（一）部分标准

和特殊项目技术规范书

批准

审核

会签

编写

2025年12月

目  录

一、 总则	1

二、 项目概述	2

三、 技术规范和采用的标准	4

四、 招标范围	6

五、 工程期限	9

六、 招标工作内容及技术要求	9

七、 双方职责	15

八、 质量验收	18

九、 质量保证	19

十、 安健环及文明施工、危险源（环境因素）控制要求	20

十一、 考核管理	22

十二、 技术差异表	27

十三、 投标方提供的技术资料	28

十四、 技术评分因素	29

技术评分因素表（满分100分）	29

附件1、2026年#2机组A修项目清单	30

附件2、2026年#2机组A修汽机阀门清单	97

附件3、2026年#2机组A级检修锅炉阀门检修清单	101

附件4、2026年#2机组A修就地控制柜检修清单	105

附件5、2026年#2机组A修干式变检修清单	106

附件6、2026年#2机组A修6kV电动机（C级）检修清单	107

附件7、2026年#2机组A修低压电机检修清单	107

附件8、2026年#2机组A修期间仪控专业电缆敷设清册	110

附件、2026年#2机组A修期间电气专业电缆敷设清册	112

### 2026年#2机组A修服务（一）部分标准和特殊项目技术规范书

# 总则

- 本技术规范书适用于宁夏枣泉发电有限责任公司#2机组2026年3月A级检修项目,提出了招标方对于本次检修服务的范围、服务期、技术要求、验收标准、安全管理、文明卫生、质量与考核等方面的要求。

- 本技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术要求作出详细规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标方应保证提供符合本技术规范书技术要求和最新国家标准的检修服务。

- 投标方没有以书面形式对本技术规范书的条文提出异议，则招标方认为投标方完全按照本技术规范书的要求执行。

- 本技术规范书所使用的标准若与投标方执行的标准发生矛盾时，按较严格和最新发布标准执行。

- 如投标方没有对本技术规范书提出书面异议，招标方则可认为投标方提供的服务完全满足本技术规范书的要求。

- 投标方应承诺签订合同时，由本技术规范书、投标过程中的技术澄清文件和投标方认可的投标技术文件合成为技术协议书。

- 本技术规范书经招、投标双方共同确认和签字后作为服务合同的附件，与服务合同正文具有同等效力。未尽事宜由双方协商解决。

- 在合同签订后，招标方有权因规范、标准、规程发生变化而提出一些补充要求，具体内容双方共同商定。

- 本技术规范书中可能会涉及到项目的增减，双方以办理项目增减单的方式予以确认，相关事宜由招、投标双方协商解决。

- 本项目投标方不得进行分包或转让。

- 招标方不为投标方提供食宿，由投标方自理。

# 项目概述

- 电厂简述

宁夏枣泉发电有限责任公司是国家“西电东送”宁东至浙江±800kV特高压直流输电工程电源点项目之一。该项目建设规模为2×660MW超超临界凝汽式燃煤空冷汽轮发电机组，同步建设烟气脱硫装置和脱硝装置。宁夏枣泉发电有限责任公司厂址位于宁夏回族自治区宁东能源化工基地灵州综合工业园区A区（银川市所辖灵武市境内），距银川市55公里。宁夏枣泉发电有限责任公司两台机组于2015年3月份开工建设,2017年12月并网运行。

- 设备概况

2.1 锅炉概况

锅炉为北京B&W公司制造的超超临界参数变压运行直流炉、单炉膛、前后墙对冲燃烧、一次再热、平衡通风、紧身封闭布置、固态排渣、全钢构架、全悬吊结构Π型锅炉。

- 锅炉主要设计参数

| 项 目 | 单 位 | BMCR | BRL |
| --- | --- | --- | --- |
| 过热蒸汽流量 | t/h | 1975 | 1881 |
| 过热蒸汽压力 | MPa（g） | 28.3 | 28.17 |
| 过热蒸汽温度 | ℃ | 605 | 605 |
| 给 水 温 度 | ℃ | 301 | 298 |
| 再热蒸汽流量 | t/h | 1658 | 1578 |
| 再热蒸汽进口/出口压力 | MPa | 5.779/5.589 | 5.49/5.31 |
| 再热蒸汽进口/出口温度 | ℃ | 361/612 | 352/612 |
| NOX排放保证值 | mg/Nm³ | — | 240 |

2.2 汽机概况

汽轮机为上海汽轮机有限公司采用德国SIEMENS公司技术设计制造的超超临界、一次中间再热、单轴、三缸双排汽、间接空冷、反动凝汽式汽轮机。

- 热力系统设计参数

| 工况 项目 | - TRL | TMCR | VWO | THA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 功率MW | 625.825 | 660 | 684.127 | 660 |
| 主蒸汽压力MPa(a) | 27 | 27 | 27 | 27 |
| 再热蒸汽压力MPa(a) | 5.22 | 5.231 | 5.491 | 5.221 |
| 主蒸汽温度℃ | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 高压缸排汽温度℃ | 353.6 | 353.8 | 362.9 | 353.1 |
| 再热蒸汽温度℃ | 610 | 610 | 610 | 610 |
| 主蒸汽流量t/h | 1880.86 | 1880.86 | 19749.02 | 1869.47 |
| 再热蒸汽流量t/h | 1578.22 | 1579.15 | 1658.03 | 1574.86 |
| 高压缸排汽压力MPa(a) | 5.677 | 5.687 | 5.972 | 5.675 |
| 中压缸排汽压力MPa(a) | 0.565 | 0.576 | 0.605 | 0.578 |
| 低压缸排汽压力kPa(a) | 27 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
| 最终给水温度℃ | 298.7 | 298.6 | 302.2 | 298.3 |

2.3 灰硫设备概况

灰硫系统包含除尘系统、输灰系统、脱硫系统、湿式除尘系统。除尘系统采用双室五电场高压静电除尘器，供电装置采用2.0A/80kV高频电源。每台机组配置2台电除尘器，除尘效率不低于99.94%，控制出口烟尘浓度不高于15mg/Nm3。除尘器和省煤器灰斗的飞灰采用正压浓相气力输送技术，采用单元制运行方式。厂内设3座干灰库，采取粗细灰分贮。库顶设有管路切换阀，以实现粗灰管原、粗灰库间的切换。细灰管原、细灰库间的切换。2台炉设1套出力80t/h干灰分选系统。

每台机组配置一套脱硫系统，采用石灰石-石膏湿法脱硫工艺，一炉两塔串联布置。每座吸收塔配置3台浆液循环泵对应3层喷淋层，1号吸收塔配置3台离心氧化风机，2号吸收塔配置2台罗茨氧化风机，提供氧化所需的氧化风。在1号吸收塔进口设置有两级事故喷淋装置以防止高温烟气损坏吸收塔及烟道。脱硫系统在燃用设计和校核煤种时，脱硫效率分别为98.9%和99.2%，控制出口二氧化硫浓度均不高于35mg/Nm3。

湿式除尘系统采用双室一电场高压静电除尘器，由湿电除尘器本体及附属冲洗水等系统组成。供电装置采用1.2A/60kV高频电源，除尘效率不低于70%，控制烟囱入口净烟气含尘量不高于5mg/Nm3。

# 技术规范和采用的标准

投标方完成本技术规范范围内的工作应遵守下列规程、标准、导则、规范和规定等（不限于此），所列文件若有新版本发布则执行新版本。国家或行业如有新的强制性规程或规定等发布，则这些新的文件也应得到投标方的遵守。各标准规定条款如有冲突，按较高等级的标准规定执行。

《中华人民共和国安全生产法》

《中华人民共和国劳动法》

《中华人民共和国消防法》

《高处作业分级》GB/T 3608—2008

《氢气使用安全技术规程》GB 4962—2008

《起重机械安全规程》GB 6067—2010

《生产过程安全卫生要求总则》GB/T 12801—2008

《电力设备典型消防规程》DL5027—2015

《电力系统安全稳定导则》GB 38755—2019

《电业安全工作规程》（热力和机械/发电厂和变电所电气部分/高压试验室部分）

《事故调查规程》

《发电企业设备检修导则》DL/T 838—2017

《电力建设安全工作规程（第1部分：火力发电）》DL 5009.1—2014

《电力建设安全健康与环境管理工作规定》

《国家电力公司火电优质工程评选办法（2000年版）》

《防止电力生产事故的二十五项重点要求》国能安全（2014）161号

《火电机组达标投产考核标准（2006年版）》

《电力建设施工与验收技术规范》（现行版本、全套）

《火电施工质量检验及评定标准》（现行版本、全套）

《电力建设工程质量监督规定》

《电力工业标准汇编 火电卷5热工自动化》

《火力发电厂热工仪表及控制装置技术监督规定》

《火力发电厂汽轮发电机的检测与控制系统技术条件》DL/T 591—2022

《中华人民共和国职业技能鉴定规范 热工仪表及自动装置专业》

《火力发电厂锅炉机组检修导则》DL/T 748

宁夏枣泉发电有限责任公司相关检修规程、检修文件包、检修卡。

以上标准若有新的标准则执行新标准，替代原有标准。

如果本技术规范与上述规程、规范和标准有明显抵触的条件，执行较高标准。

# 招标范围

- 此标段招标范围为汽机、锅炉、电气、环保、化学、仪控专业等检修相关工作，包括但不限于以下内容：

- 汽机专业检修工作，主要包括：本体滑销系统及盘车检修、#1-#4轴承解体检修、低压部分解体检修、低压缸喷水减温装置改造及控制优化项目、低压转子末级叶片超音速喷涂，配汽机构阀门解体检修，左、右侧高压主汽阀阀座密封面更换，盘车回转装置返厂解体检查，配合发电机抽、穿转子、#5-#7轴承解体检查、发电机定子汽侧端盖修复、定子底载试验、给水泵汽轮机解体检修、减速机、前置泵解体大修，真空泵解体检修及高效真空泵改造，A凝结水泵解体检修、凝汽器检查，B、C循环水泵解体检修、进、出口蝶阀解体检修，高、低加及除氧器预防性检查，间冷系统三角散热器、地下水箱、紧急疏水阀及附件解体检修，机侧阀门解体检修，详见检修项目表。

- 锅炉专业检修工作，主要包括：锅炉炉膛内升降平台搭拆及运维，锅炉受热面、风烟系统、汽水系统检修，燃烧器检查，减温器检查，安全阀检修、低温省煤器联合暖风器改造，再热减温水阀门更换，2台磨煤机减速器外送检修，微油暖风器改造，锅炉酸洗、空预器传热元件清洗，SCR第一、二层催化剂更换，引风机转子、轮毂、轴承箱返厂检修、引风机出口烟道修复以及配合金属检测的打磨工作等标准项目和特殊项目的检修，详见检修项目表。

- 电气专业检修工作，主要包括：发电机大修，发电机系统（发电机及附属设备预试），主变系统，高压厂变系统，6kV2A、2B段开关柜及母线（63面屏，含变压器），输煤公用B段开关柜及母线（17面屏、含变压器）检修预试，UPS系统，直流系统、凝泵、循泵变频器，分布式光伏系统，储能系统电气设备检修预试，电动机（7台6kV电机C级检修、87台380V低压电机大修）、电除尘高频电源检修，含配合各专业拆接线及电气电缆敷设等标准项目和部分特殊项目的检修内容，详见检修项目表。

- 环保专业检修工作，主要包括：干式电除尘、湿式电除尘、输灰系统、脱硫烟道、吸收塔本体、吸收塔浆液循环泵、石膏脱水系统、2号吸收塔氧化风机换型等检修项目，详见检修项目表。

- 化学专业检修工作，主要包括：精处理系统相关设备解体检修，废水处理系统设备解体检修，汽水取样系统设备解体检修，化学制水系统设备解体检修，详见检修项目表。

- 仪控专业检修工作，主要包括：#2炉2B-2F磨煤机入口风量装置改造，#2炉燃烧器中心风内壁温、锅炉壁温损坏元件更换，#2机组汽轮机二瓦处信号电缆及炉膛压力信号电缆更换，氢冷器增加振动测点，真空泵吸气压力/真空泵入口阀后等压力开关改变送器，汽轮机各轴瓦顶轴油压增加远传测点，汽轮机主汽门调门接线盒移位，大机润滑油冷油器旁路手动阀改电动阀，循泵坑、凝泵坑、循门坑增加远传液位高信号，吸收塔增加远传液位计，检查脱硫原烟气流速装置，小机润滑油冷油器旁路手动阀改电动阀，辅汽联箱母管温度表更换（重新焊接底座），配合特殊改造项目电缆敷设及拆接线，项目及改造工作，详见检修项目表。

- 分工与界限

- 上述范围内的热工仪表校验不在本标段内，但机务需提供仪表拆装过程中必要的配合工作。

- 气动、电动执行机构等随机务设备检修、调试。

- 以上检修工作需焊工、机务、吊机、油漆等其它工种（保温、脚手架的工作不在本标段内）的配合工作也在本标段内，另有说明的除外。检修过程中发现的缺陷、检修工程中产生的其它配合工作在本标段内。投标人应做好工作范围内设备清洁工作，见本色。

- 投标人负责机组启动报复役前，工程项目所属系统及设备的缺陷的消除工作。各系统间的信号互送按招标人公司设备划分原则之送信原则执行，专业分工分界可参考Q/ZNZQ 2004-2020执行，班组检修界限参考维护班组与设备班组分工分界划分，出现分歧按照招标方要求进行协调，最终解释权归招标人。

3、材料提供方式

- 所有备品和设备填充用材料（设备填充用材料的定义：除特别申明外，系指设备投入运转后，附着在设备上的物品，如润滑油、脂等）由招标人提供，其清单由投标人在投标时提出，逾期招标人将视为投标人自己负责。

- 检修所需消耗性材料由投标人负责（消耗性材料的定义：除特别申明外，系指设备投入运转后不附着在设备上的材料，如清洗用的汽油、棉纱、砂纸等）。

- 除招标人提供专用工具清单所列工器具外，检修所需的工器具，均由投标人负责提供。检修中投标人如需要使用叉车（招标人现有机具），可由招标人提供，但应提前一天向检修项目部提出申请。使用后的工器具、机具，归还时必须经由招标人相关人员验收后，包装好交还存放到指定地点。在使用过程中，如因投标人原因造成专用工器具或借用的叉车的损坏（或遗失等），由投标人照价赔偿。

- 检修现场禁用石棉制品等国家禁用材料。

- 项目工程中使用的油漆、氧气、乙炔、氩气和各类焊材等（焊材的品牌须经招标人认可），由投标人提供。

- 配合电机大修时联轴器的拆解安装以及机务找正工作。

# 工程期限

1、#2机组A修时间暂定为2026年03月20日-2026年05月26日，具体开工、结束时间以招标方通知为准，并根据招标方要求在检修期间内按期完成，为保证检修进度，需在检修开始前提前组织人员进厂。

2、此次A修为68天，投标人应保质保量，按期完成检修任务。中标后投标人应按招标人一级网络进度计划完成检修任务，无故延期将按招标人相关考核条款进行考核。

3、投标人在检修过程中若发生不可预见的重大问题而影响工期时，应在总工期未过半前向招标人提出延期申请，以便向上级主管部门申请延期。

# 招标工作内容及技术要求

1、在设备检修期间，投标方负责检修的设备必须达到最新版的《电力建设施工、验收及质量验评标准汇编》规定，设备渗漏点数量达到“无渗漏标准”水平。招标方鼓励投标方提出更高的质量标准，并在设备检修中实施。

2、国家及部颁与本项目有关的各种现行有效版本的技术规范、规程、设计院和制造厂技术文件上的质量要求适用于本项目。

3、投标方报出所制定的总体质量保证目标和措施，各分专业要有相应的质量保证体系及控制点，这些文件须经招标方审核后实施。

4、投标方承包的特殊检修项目要制定专门的技术措施，经招标方审核后实施。

5、投标方承包项目的检修质量及验收标准，均按招标方提供的标准执行，若遇招标方没有提供质量和验收标准的，则经招标方同意，可按照国家和行业相关标准或设备制造厂家标准执行，如遇冲突，就高的标准执行。

6、招标方应向投标方对其所承包项目的技术要求和质量标准进行交底，并提供相关图纸资料。

7、投标方应执行招标方制定的质量检验程序，按照三级验收制度执行，验收代表应在验收单上签字，甲乙双方对质量有异议时，原则上协调解决，未经招标方验收合格的设备不得投入运行（或进行下道工序）。

8、投标方必须有最基本检修、维护质量措施，如ISO9000质量体系，技改方案整体措施等，符合浙能集团有关质量标准的规定。

9、投标方应执行招标方制定的不符合项管理程序，投标方承包范围内的不符合项处理由投标方承担，直到验证合格。特殊情况下难以达到要求时，由双方协商做出变通决定并签署意见。

10、分部试运转按招标方制度执行，投标方应主动安排好试转计划且提前通知招标方，并做好各专业间的协调平衡工作。

11、设备修后整组启动至机组报复役试运合格时间范围内，投标方应安排维护人员值班，以便及时消除设备缺陷。在检修质量保证期内，若因投标方检修质量问题造成机组被迫停运或降低出力运行，投标方负责检修，并按相关条款进行考核。

12、电缆接线规范、美观，接线标志完整，配线整齐，屏蔽线接地完好，电缆线槽盖板完整，封堵完好。

13、投标方如违反检修质量标准及相关要求的行为，按招标方相关考核条款进行考核。

13.1检修项目一次验收合格率达到100％。

13.2修后设备达“四保持”（保持设备外观整洁、保持设备结构完整、保持设备的性能和精度、保持设备的自动化程度）标准，完好率达100%。

13.3所有检修设备应保证在三个月内不发生由于检修原因所造成的缺陷。

13.4机组检修后一次点火、冲转、并网成功，修后180天不发生因检修质量造成的机组非计划停运。

13.5机组检修中发生不符合招标方要求的违章作业和其他违反现场管理规定的情况，招标方将按照公司相关要求考核，现场临时用气、用电、用汽、用地需告知招标方并按照流程执行。

- 招标方不做人数的特殊要求，但必须满足招标方现场施工的进度、质量要求。否则将按相关考核管理制度执行，并必须无条件增加或更换人员以满足施工的安全、质量、进度要求。

- 低压电机A修技术要求：①接线盒内引线检查、清扫，螺丝紧固；②电动机解体，定、转子检查、清理。③电动机轴承更换，端盖、轴承室、轴颈检查。④引线和接线盒检查。⑤电气试验：绝缘电阻、直流电阻测量。⑥电机电缆附件、接地线整理。⑦电缆软管整理更换。

- 高压电机C修技术要求：①C修电机接线盒内瓷瓶和电缆头清扫检查、冷却器吊开检查清扫；电机风扇清扫；②电机外壳清扫。保护软管整理（破损更换），检查电加热器正常（绝缘、直阻）；③电机绕组试验（绝缘、直阻）；④中性点CT检查试验配合。

- 低压控制柜检修技术要求：①控制柜清扫检查；孔洞封堵、柜门密封检査及处理;损坏的电缆保护管、柜门、锁修复或更换；②电气一次回路连接检查紧固，检查一次、二次回路接线并紧固所有连接螺丝，若有灼伤、变色等情况应进行处理或更换，如有破损导线应进行包扎或更换处理。③柜内二次回路转换开关，按钮及指示灯等配件检查更换。柜内继电器检查、校验。

- 18 锅炉专业

18.1炉膛升降平台搭拆

- 炉膛升降平台炉外传动系统布置在炉顶板梁上，钢丝绳经炉顶转向滑轮经炉顶绳孔导入炉内与升降平台吊点相连。升降平台采用有线控制方式。

- 炉膛升降平台搭设前进行大屏等受热面结焦情况检查、清理，防止落焦伤人。

- 炉膛平台组装前，必须进行全面检查，对型材弯曲变形严重的要进行修正，无法修正的必须更换。

- 炉膛升降平台组装后需进行专项验收和带负载起升试验，试验后进行全面检查，重点检查结构件有无永久变形，钢丝绳有无磨损、断丝等缺陷，各紧固件有无松动等。

- 炉膛升降平台在使用过程中在卷扬机平台始终有起重工值守。

18.2受热面管子更换

- 管子切割全部采用机械切割。制作坡口时，对割口向上时把扎有铁丝的布条插入管内，坡口完成后清理铁屑并拿出布条，必要时采用磁铁清理，焊口清理完后均采用塑料盖或胶布封条封堵。

- 新管子内外壁无锈蚀、裂纹、重皮、刻痕等情况。

- 水冷壁管子材质是12Cr1MoV，允许的焊接操作的最低环境温度为10℃， 氩弧焊接方法，环境风速不大于2m/s。

- 铁素体材料 焊口在施焊前应进行预热。采用火焰预热，预热温度200℃—300℃，预热温度和层间温度用远红外测温仪进行监控和测量，并做好烘把预热记录。火焰预热时，火焰焰心至工件的距离应严格控制在10mm以上，喷嘴的移动速度要稳定，不得在一个位置长期停留，以防止局部过热，注意控制火焰的燃烧状况，防止金属的氧化和增碳；火焰加热应以焊缝为中心，加热宽度为焊缝两侧各外延不少于100mm。

- 管子对口需做到内壁齐平，如有错口其错口值不大于壁厚的10%，且不大于1mm。对口间隙应符合图纸要求，严禁在间隙内加填塞物。禁止强力对口，不允许利用热膨胀对口。

- 管口焊接完成后恢复施工中拆除的鳍片、填板、刚性梁等附件。鳍片一般采用双面焊接。

18.3安全阀检修

- 检修人必须有市场监督管理局颁发的安全阀检验资质证书（含FD1,FD2）。

- 安全阀磨阀座和阀芯需细研，将阀芯上涂抹少量研磨剂，重复研磨过程，直至形成一个闪亮的圆环。为一条窄的、干净的、连续的密封线。

- 安全阀门其它部件表面锈垢等清理干净，保证各部件配合良好。

- 安全阀阀体、阀杆、弹簧、导向套的检查检修标准执行TSG ZF001《安全阀安全技术监察规程》。

18.4锅炉四管检修

- 检查省煤器管子减薄量不大于公称壁厚的30%；检查水冷壁、过热器、再热器管子减薄量不大于公称壁厚的20%；

- 检查梳形定位板、管排定位板、管排吊卡无变形、无脱焊，与管排固定良好，并保证管子能自由膨胀。

- 检查防磨瓦无松动、脱落及烧损

- 碳钢管胀粗不大于3.5%D；低合金管胀粗不大于2.5%D；T91类管胀粗不大于1.2%D；奥氏体耐热钢管胀粗不大于4.5%D。

- 膜式壁无裂纹或裂纹按引导方向开裂，或裂纹没有扩展到管子。

- 配合防磨防爆检查，对隐蔽部位制定检查措施，如：水冷壁管背面、折焰角小室内、水冷壁中间混合集箱小室、水冷壁出口集箱下部填板、水平烟道侧包墙管背面、中隔墙密封处、水平烟道侧包墙进口集箱焊缝、顶棚管往上炉顶大罩内低过、屏过、中过、末过集箱下部等。

- 对照防磨防爆整改单进行缺陷处理。

18.5锅炉其他部件检修

- 36只燃烧器、12只NOx喷口喷嘴、导向器、钝体磨损、变形等情况检查修补，检查燃烧器喷嘴组件，检查修复中心内筒和一次风管耐磨部件，OFA层喷口区域消漏。

- 燃烧器内外二次风门及过渡风门检查处理；风档板传动销轴的磨损情况检查；记录燃烧器二次风内、外档板及调风盘原始开度，调整每块档板的同步性。

- 水冷壁转角处吹灰器移位至刚性梁对称侧，具体为A3、A7、A10、A14；B1、B4、B8、B11；C3、C7、C10、C14；D1、D4、D8、D11共16只。

- 燃烧器浇注料修补、水平烟道浇筑料重做、包墙下集箱浇注料重做，水冷壁斜坡段浇注料加装、人孔门浇注料修补。中间集箱垂直段和螺旋段之间的卫燃带制作。

18.6其他阀门检修

- 检查截止阀阀芯、阀座密封线，确保阀座和阀塞密封面之间形成一条窄的、干净的、连续的密封线。

- 阀门更换时拆除阀门及附近管道保温，用机械切割方式在焊口位置切下阀门。

- 阀门锯下后，将管道的管口磨平，管管口须打磨破口，坡口角度30°～35°。

- 阀门的焊接处也应打磨出金属光泽。焊接一般为氩弧焊打底焊接，具体参照焊接规程，焊口必须100％无损检测。

18.7水压试验

- 受压元件金属壁和焊缝无泄漏及湿润现象。

- 受压元件没用明显的残余变形。

- 升压到试验压力后停止进水，保压期间，一次系统5分钟内压力下降值不超过0.5MPa，二次系统5分钟内压力下降值不超过0.25MPa。

18.8一次风机、送风机检修

- 联轴器端面平整光滑，销孔及销磨损小于孔径的3／10，弹簧片无裂纹、变形。

- 叶片应无裂纹、损伤；叶片磨损2mm或弦长减短8％时需更换叶片。

- 叶片窜动：0.4mm-0.6mm； 叶柄轴窜隙：0.5mm～1mm，最大不得使叶片底部在轮毂表面的凸出量超过0.8mm。

- 液压缸的圆跳动公差<0.05mm。

- 伺服阀旋转油密封跳动值公差＜0.05mm。

- 风机和电机同心度公差：<0.025mm；联轴器端面间隙偏差：<0.10mm。

18.9给煤机检修

- 所有减速器解体检查。减速器蜗轮齿面无凹坑锈蚀，磨损量≤1/3，蜗杆表面无锈蚀麻点，弯曲度≤0.05mm，啮合良好。

- 减速器清理后装复，调整蜗轮、蜗杆轴间隙，并加入少量润滑油。

- 所有轴承油封均进行更换。

- 皮带输送减速箱内注油量16L，清扫输送减速箱内注油量1.6L，油位正确，外壳干净无油迹。

- 皮带表面光滑平整无凸起，无裂纹老化、划伤，两侧裙边无严重损伤、破旧；帆布层未有暴露在外情况。

- 清理进口煤闸门腔内的积煤及杂物。

# 双方职责

- 招标方应承担的义务

1、审查投标方的资质和检查其安全、质量管理体系及实施情况。

2、负责对投标方作业现场、设备检修管理工作的检查、指导、监督与考核。

3、负责提供施工前安全交底情况。

4、负责提供设备检修所需相关技术资料及图纸。

5、审核投标方提供的检修施工进度计划和安全环境控制措施、施工组织措施、施工技术措施。

6、招标方负责监督投标方在整个施工过程中遵守宁夏枣泉发电有限责任公司的相关管理规定，并对之进行考核。

7、负责对工作票审核签发。

8、负责检修设备与系统的隔离工作，保证检修作业的安全。

9、对作业现场的安全、文明施工及检修工艺、质量、进度负有监督责任，但招标方的监督并不免除投标方对本合同承担的责任。

10、负责项目施工过程中及竣工的验收工作。

11、工作中如需与其他专业、部门、单位进行协调时，由招标方负责联系、协调。

12、招标方有权对投标方的检修工作按合同条款规定进行考核，对严重违章违纪、玩忽职守造成恶劣后果的人员有逐出生产现场的权利，对有关资质和技术水平不能胜任上岗条件的人员有要求受托方撤换的权利，由此造成的后果投标方自负。

13、因准备工作不充分、技术力量不足或组织管理不合理等因素造成招标方某项检修工期延误或检修质量问题，招标方有权另行委托其它施工队伍进行现场作业，由此发生的全部委托费用及造成的损失由投标方承担，同时核减此项检修工作的合同价款。

- 投标方应承担的义务

- 1、除不可抗力因素外，投标方应严格按本规范书要求优质、高效、按期完成工程范围内的所有热力设备检修、治理工作。

- 2、投标方应根据招标方热力设备检修工作的需要，设立完善的组织管理机构，施工人员的数量和素质，应能满足现场施工的需要，并服从招标方的生产指挥管理。对施工人员要求如下：

- 2.1投标方应根据工程项目的具体要求、特点和性质，选派合格的人员担任工作。特殊工种必须持证上岗。施工人员至少应有2年以上从事设备检修经验。

- 2.2施工岗位基本配置由投标方自行确定。人员配置应满足本工程项目要求。如由于人员原因造成检修工期延误，责任由投标方承担。

- 2.3对招标方认为投标方不称职的人员，招标方有权要求进行更换。如投标方由于人员、技术或管理等原因而无法履行合同时，招标方有权提前终止合同。

- 2.4在合同签字3日内，投标方应向招标方提供本次施工方案、施工人员、特殊工种人员名单及其技术等级、安全资格证书、职务等资料。同时提供施工项目的工作负责人的名单，质量验收人员名单，以及专业负责人的联系方式等。名单经双方协商、招标方认可后，不得随意调动。

- 2.5投标方在现场的施工管理和施工人员应与名单相符，任何情况下的变动都应提前通知招标方设备管理部，并需征得招标方设备管理部的同意。

- 3、在合同签订3日内，投标方项目负责人、工作负责人及其他检修工作人员进入现场，参加招标方组织的安全培训和考试，合格后办理相关进入现场的手续、编写工作票、施工项目开工报告及其他前期准备工作等，其工作的安排由招标方确定。设备检修所须的工器具由投标方自行解决。

- 4、投标方应严格遵守、执行招标方的各项管理规章制度，积极主动接受招标方的检查、指导、监督。如发生违规事件，应虚心接受建议和考核，并按期整改，如有异议，应通过正常途径向招标方申述，由招标方负责协调解决。

- 5、投标方对施工安全、质量和进度负责，合理、科学地制定本项目施工方案、施工进度计划，并严格执行，实现按期优质完工（在正式开工前，投标方将施工方案、施工进度计划报招标方审批）。

- 6、投标方应全面细致地了解本项目工程的施工范围及地点，对于不了解的内容应在施工前及时向招标方咨询。

- 7、投标方应在规定工期内完成本次施工的全部项目，不准漏项、甩项，使修前存在的设备问题全部得到处理。

- 8、在施工过程中，招标方有权根据设备状况临时增加项目，投标方应先开展施工工作，其它事宜在施工后双方协商解决。

- 9、在施工期间，投标方应及时在八小时内向招标方汇报当日施工工作情况，对因没有及时汇报而延误工作的，引起的后果由投标方负责。

- 10、投标方不得将合同范围内检修工作分包给任何第三方，投标方对本合同项下的工作负全部责任。

# 质量验收

- 1、投标方应执行招标方制定的质量检验程序，按照三级验收制度执行，验收代表应在验收单上签字，甲乙双方对质量有异议时，原则上协调解决，未经招标方验收合格的设备不得投入运行（或进行下道工序）。

- 2、投标方施工所做的各项技术记录、检查试验（校验）报告、测绘图纸等必须齐全准确、符合招标方归档要求，并及时提供给招标方。

- 3、投标方如违反检修质量标准及相关要求的行为，按招标方相关考核条款进行考核。

- 4、修后设备应保持设备外观整洁、设备热力性能达到设计要求。

- 5、完工验收应在完工之日前2天向招标方发出通知，申请进行完工验收。检修结束后7天内，投标方向招标方提供完整的完工报告及总结。

# 质量保证

- 1、本项目质保期以完工验收签字开始计算。

- 2、投标人应保证所提供的检修服务和设备、材料，满足电厂安全、可靠运行的要求，并对检修服务质量和提供的设备、材料等质量全面负责。投标人提供12个月质保期，在质保期内，投标人对检修服务范围内主要设备的重大缺陷进行免费修复。发生重大缺陷，修复后重新计算质保期。

# 安健环及文明施工、危险源（环境因素）控制要求

- 投标方应贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，根据地方承包工程有关安全管理规定、国家电监委、国家电力公司有关安全管理文件和国家有关法律法规的规定，明确双方的安全责任，确保施工安全，双方在签订工程项目承包合同的同时必须签订“安全协议”，投标方承担本工作的全部安全责任。

- 严禁使用无漏电保护装置的电源箱（盘），且电源线不能直接裸挂在刀闸上。

- 正确使用安全带，无安全带禁止进行高空作业，禁止人员在施工现场打盹或躺在平台上休息，杜绝各类高空落物。

- 现场严禁流动吸烟，以防发生火灾。

- 投标方施工方员应经持证上岗，必须遵守招标方有关安全、文明生产的有关管理制度，对违反有关制度的，按招标方管理规定进行考核。

- 投标方必须遵守招标方现场安全管理的各项规定，施工期间，投标方方员出现任何安全问题（伤、亡、病、残及安全质量考核）均由投标方自行负责。

- 投标方应自觉加强自身施工队伍的安全技术管理，严格执行招标方及国家的有关规定，保证本工程现场施工及验收期间的设备、人员安全。

- 现场电焊皮线不允许有破损、裸露现象，如有必须及时包扎好。火焊皮管不允许使用鼓包、裂纹、老化的软管，接头处必须用铁丝扎牢，并按规定装设回火防止器。电焊线、火焊皮带作到沿柱、梁成束牵设，走向合理，消除乱拉乱扯现象。

- 施工人员严格遵守文明施工规定，将每日收工前的清理工作当作日常任务完成，做到“工完、料净、场地清”。

- 投标方应认真贯彻国家和地方劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产的方针、政策，严格执行有关劳动保护法规、法令、条例、电业安全工作规程、安全生产工作规定及电力建设安全施工管理规定。

- 在施工中，投标方必须认真对本工程有关施工方员进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强职工法制观念，提高职工安全思想意识和自我保护能力，督促职工自觉遵守安全生产纪律、制度和法规。

- 投标方应对施工方员加强教育和管理，增强质量、安全第一的观念，进行安全、文明施工，做到工完料尽场地清。投标方对施工方员必须按规定配备劳动保护用品、用具，保证施工方员的安全和身心健康，符合职业劳动保护的规定要求。

- 投标方应有健全的安全管理组织体系，应有安全管理制度，包括各工种的安全操作规程、特种作业方员的审证考核制度、各级安全生产岗位责任制和定期安全检查、安全教育制度等。

- 招标方负责对投标方进行安全生产进场教育，指明施工区域和相关的安全要求及规定，完成工作票上规定的安全隔离措施。招标方有权监督、抽查投标方安全措施、有权监督安全责任落实情况并根据生产和安全要求，请投标方临时转移施工地点或暂停施工。招标方有权对投标方违章作业或危及设备的施工提出警告或要求停止施工。

- 由于投标方人员违反安全规程、违章作业和违反招标方管理要求造成招标方设施损坏，或人员的伤亡事故，则由投标方承担全部责任，投标方负责处理。

- 由于投标方人员违反安全规程和投标方管理要求而造成招标方人身或设备事故的，则由投标方承担全部责任并负责处理。

- 由于招标方原因造成投标方人身或设备事故，投标方负责处理，招标方承担责任并配合处理。

- 在检修过程中出现的任何废旧设备、配件和装置性材料均为招标方所有，应妥善保护并及时向投标方移交被更换下来的设备或材料。应每天对施工现场的废物、垃圾进行一次清理，并将其集中堆放在招标方同意的地点。

# 考核管理

检修过程中发生其他不在下表内的问题，按照招标方相关安全管理标准进行考核，考核项目重叠则按照最高考核标准进行考核，对于频发、恶意、严重违规违章问题考核标准视严重程度给予1-5倍惩罚。

- 项目管理考核条款

| 序号 | 考 核 项 目 | 考 核 标 准 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理或副经理在岗率85%。 | 每缺1天考核500元/人天 |  |
| 2 | 项目负责人、技术负责人、质量负责人、安全负责人等主要管理人员的到位率不低于85%；项目人员流动率不超过10%。 | 每缺1天考核200元/天 |  |
| 3 | 工作人员工作态度不端正（如无故缺席要求参加的会议，工作拖拉等） | 200-1000元/次 | 严重者要求辞退 |
| 4 | 需专业资质的作业项目，投标方工作人员无证上岗或持虚假资质。 | 1000元/次 |  |
| 5 | 质量验收制度执行不规范 | 1000元/项 |  |
| 6 | 不服从招标方的生产调度指挥或其他管理要求 | 1000-2000元/次 |  |
| 7 | 投标方专业负责人未做到每天向招标方管理人员汇报当天工作情况，未按要求报送招标方要求的各类记录。 | 100-500元/次 |  |
| 8 | - 各类数据、报表、报告、分析等填写不规范，或内容出现较大错误的。 | 100-500元/次 |  |
| 9 | - 投标方有关负责人不如实汇报工作情况，或隐瞒事实真相。 | 1000-2000元/次 |  |
| 10 | 提交的检修、测量记录报表不真实或不完整。 | 200-2000元/项 |  |
| 11 | - 工作内容、进度、方式未按照会议要求执行。 | 1000-2000元/次 |  |
| 12 | - 破坏现场构建筑物、设备等。 | 按照实际损失情况原价赔偿 |  |
| 13 | 不符合检修工艺要求的作业行为 | 200-1000元/次 |  |
| 14 | 未按标准执行检修规程及检修文件包的 | 200元-500元/次 |  |
| 15 | 使用不符合要求的工器具、测量仪器仪表或消耗性材料的 | 200-1000元/次 | 造成后果的加重考核。 |

- 2.安全管理考核细则

| 序号 | 考 核 项 目 | 考 核 标 准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 安全生产事故事件类考核 |  |  |
| 1 | 发生人身死亡事故和特大、重大伤亡事故 。 | 按有关法律法规和事故调查的处罚结果。另考核投标方100000元。招标方可终止合同。 |  |
| 2 | 发生人身重伤事件。 | 重伤1人考核50000元，每增加1人金额翻倍。 |  |
| 3 | 发生人身轻伤事故。 | 每轻伤1人考核20000元；每增加1人金额翻倍。 |  |
| 4 | 发生未遂事故。 | 5000-20000元/次。 |  |
| 5 | 在厂区范围内发生交通伤亡事故。 | 按生产人身伤亡的性质考核。 |  |
| 6 | 在厂区范围内发生一般责任交通事故。 | 500-5000元/次 |  |
| 7 | 发生设备系统的较大及以上设备安全责任事故。（合同期满后3个月内能追溯为本合同期内相关责任的仍不能免除责任） | 按事故调查的定性责任考核，严重者招标方可终止合同。 |  |
| 8 | 发生管辖范围内的投标方责任的火灾事故。 | 按火灾的损失程度考核，不低于10000元/次，最高按有关法律法规。 | 含检修厂房、生活区域和运输车辆等 |
| 9 | 发生管辖范围内投标方责任的一般火灾险情 | 1000-10000元/次。 | 含检修厂房、生活区域和运输车辆等 |
| 10 | 3个月内发生同样性质的人身轻伤、重伤、未遂、一般性火灾事故、交通事故类事故事件。 | 对应上述款项加倍处罚。 |  |
| 11 | 发生安全事故不及时汇报，或隐瞒事实真相。 | 1000-5000元/次（事故责任另计）。 |  |
| （二） | 违反浙能集团安全生产十大禁令及“两票三制”类负面清单考核 |  |  |
| 1 | 在安全生产条件不具备、安全措施不到位的情况下组织生产；使用不具备国家规定资质和安全生产保障能力的承包商和分包商；违反程序擅自压缩工期、改变技术方案和工艺流程。 | 违反任一禁令：考核5000-10000元/次，造成事故的另行考核。 |  |
| 2 | 未进行风险辨识，未办理相关作业证进行电气、起重、动火、登高、临时用电、进入受限空间等特殊作业。 | 500-1000元/次。 |  |
| 3 | 违章指挥、违章作业、违反劳动纪律。 | 300-2000元/次。 |  |
| 4 | 使用未经检验合格、无安全保障的特种设备。 | 1000-5000元/次。 |  |
| 5 | 安排不具备相应资格的人员从事特种作业，安排岗位技能考核不合格的人员上岗。 | 1000-5000元/次。 |  |
| 6 | 安排未经安全培训教育并考试合格的人员上岗作业。 | 1000-5000元/次。 |  |
| 7 | 酒后驾车和无证驾车。（含电瓶车、叉车、装载机等） | 500-3000元/次。 |  |
| 8 | “两票三制”类I类违章。 | 1000-3000元/次。 |  |
| 9 | “两票三制”类II类违章。 | 500-1000元/次。 |  |
| （三） | 安全培训教育类考核 |  |  |
| 1 | 不定期开展各类安全教育，未按规定组织学习安全规程、安全通报和安全管理文件，或组织涣散、学习弄虚作假。 | 500-2000元/人次。 |  |
| 2 | 各级安全培训考试作弊的。 | 500元/人次。 |  |
| 3 | 安全教育培训台账不健全或弄虚作假的。 | 500元/次。 |  |
| 4 | 未制定演练计划或未按计划开展演练以及演练开展不认真的。 | 500-1000元/次。 |  |
| （四） | 消防交通安全类考核 |  |  |
| 1 | 未严格履行施工现场消防安全主体责任，未按规定开展消防培训和消防隐患排查治理的。 | 200-2000元/项，扩大火灾事故的按相应责任考核。 | 含招标方提供的生活、办公场所 |
| 2 | 工作人员不了解施工现场危险品源（如易燃气体库、油库、压力容器、化学药品、高压电区域等），行为违反有关风险管理规定。 | 200-2000元/次。 |  |
| 3 | 施工区域消防措施不落实、消防设施不按规定进行定期检查、维护和整改。 | 100-2000元/项，扩大火灾事故的按相应责任考核。 | 含招标方提供的生活、办公场所 |
| 4 | 禁烟区域吸烟，施工区域发现烟头。 | 发现吸烟行为3000元/次；施工区域发现烟头500元/个。 |  |
| 5 | 在生产区域使用不符合安全规定的交通工具，超速驾驶、违章载人等违章行为。 | 200-500元/次。 |  |
| （五） | 招标方其他安全管理考核 |  |  |
| 1 | 不严格落实双重预防机制的 | 200-2000元/次 |  |
| 2 | 投标方负责人或专职安全员不实际履行职责，不参加招标方要求的安全会议、安全工作汇报等，不服从招标方管理人员的安全工作调度。 | 200-1000元/次，严重者责令撤换。 |  |
| 3 | 不配合招标方的安全专项检查等工作。 | 200-2000元/次 |  |
| 4 | 不落实招标方提出的反事故措施、安全整改通知或整改落实不及时、不到位的 | 200-2000元/项。 |  |
| 5 | 对现场维修和试验作业未按要求采取安全措施 | 200-2000元/项。 |  |
| 6 | 不发放或发放不合格劳动防护用品，或不按规定正确使用劳动防护用品。 | 200元/人。 |  |
| 7 | 未按要求提取、使用安全生产费用或记录与实际不符、记录不全的 | 500-1000元/次 |  |
| 8 | 使用不合格或未定期检验的安全工器具。 | 500-1000元/次 |  |
| 9 | 不执行招标方应急管理制度、临时方案，或组织不力。 | 500-5000元/次 |  |
| 10 | 将招标方对投标方的安全违章考核转嫁给其他人员。 | 发现1次，考核1000元，以后每增加1次，加倍考核 |  |
| 11 | 违反平安建设管理要求的 | 200-5000元/次，造成损失的还应赔偿招标方经济损失。 |  |

- 3.文明生产考核细则

| 序号 | 考核项目 | 考核标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不执行各类形式的生产现场文明生产整改通知，或不按期整改的。 | 200-1000元/项 |  |
| 2 | 设备作业区域、生产区域内不及时进行清理、或不按指定地点堆放垃圾的。 | 100-500元/次 |  |
| 3 | 在建筑物、设备上乱写、乱涂乱画等。 | 100-500元/处，并负责恢复 |  |
| 4 | 不经招标方批准在设备、结构、建筑物上开孔或焊接临时构件。 | 200-2000元/处 |  |
| 5 | 检修作业未做到“工完、料净、场地清”。 | 200-1000元/处 |  |
| 6 | 检修时不采取措施，造成灰渣和杂物随处掉落、尘土飞扬，影响其它作业的。 | 200-500元/次 |  |
| 7 | 设备检修区域不采取隔离和保护措施，或由此造成设备、备品备件、零配件丢失、杂物掉入、地板污蚀等。 | 500-1000元/次，设备和备件丢失按原价赔偿。 |  |
| 8 | 损坏或丢弃设备标示牌，未按时恢复的。 | 50-300元/个 |  |
| 9 | 投标方现场车辆、工程机械不及时或定期清洗、保养、除污。 | 100-500元/台 |  |

- 4.环保考核细则

| 序号 | 考核项目 | 考核标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 未按规定收集、暂存、处置固体危险废弃物 | 500-2000元/次 | 造成环境事件的另行考核 |
| 2 | 未按规定收集、暂存、转运工业垃圾、生活垃圾及建筑垃圾 | 200-1000元/次 |  |
| 3 | 将煤粉、灰渣及污泥（废水）排入雨水管路 | 200～2000元/次 |  |

- 5.性能考核

| 序号 | 考核项目 | 考核标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目施工结束后未达到招标方确定的验收标准。 | 3000元/项 |  |
| 2 | 因投标方施工质量原因在1个月内发生重复性缺陷。 | 1000元/条 |  |

- 6.进度考核

| 序号 | 考核项目 | 考核标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公司一级网络进度节点未完成。 | 扣责任单位2000元，每延期一天考核500元。 |  |
| 2 | 公司二级网络进度节点未完成。 | 扣责任单位1000元，每延期一天考核300元。 |  |
| 3 | 不按已批准的技术方案执行或擅自变更技术细节。视情况严重程度考核300-1000元/项。 | 视情况严重程度考核300-1000元/项。 |  |
| 4 | 技术方案编制不完善实施后造成设备故障或返修。 | 500元/次 |  |

# 技术差异表

投标人要将投标文件和招标文件的差异之处汇集成表。技术部分和商务部分要单独列表。

差  异  表

| 序号 | 招标文件 |  | 投标文件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目 | 简要内容 | 条目 | 简要内容 |

# 投标方提供的技术资料

13.1  技术资料表

表1  主要施工机械设备表

| 序号 | 机械或设备名称 | 型号规格 | 数量 | 制造年份 | 额定功率kW | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表2   劳动力计划表

投标人应按所列格式提交包括分包人在内的估计的劳动力计划表。本计划表是以每班八小时工作制为基础的。

单位：工日

| 序号 | 专业 | 工作范围 | 工种 |  |  |  | 总计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 管理人员 | 技工 | 普工 | 焊工 |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  |

表3  主要材料表

| 序号 | 材料名称 | 型号规格 | 数量 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

13.2 施工方案

投标方提供施工方案。

# 技术评分因素

- 技术评分因素表（满分100分）

| 序号 | 项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 项目管理 | 40 |  |
| 1 | 项目经理等级证书及任职经历证明材料 | 10 | 项目经理等级证书齐全且有过往履职证明材料的得7-10分；有证书无履职证明材料的得5分；无证书及履职证明的得0分。 |
| 2 | 人员配置 | 15 | 关键管理人员配置数量充足、专业组成合理，得13-15分；配置数量与专业组成情况一般，得9-12分；配置数量与专业组成情况差，得1-8分；无配置情况说明的得0分。 |
| 3 | 人员胜任能力 | 5 | 维护骨干人员至少有大专（或相当于）及以上文化程度（有毕业证书）且具有相应的有效证件，维护一般人员至少初中以上文化程度。有1-6人满足要求得0-5分。 |
|  |  | 5 | 维护骨干有其他项目2年以上工作经验。有1-6人满足要求得0-5分。 |
| 4 | 安全管理制度健全 | 5 | 公司安全管理制度：制度齐全5分，个别缺失2-4分，基本未设置0-1分。 |
| 二 | 检修质量与工艺 | 48 |  |
| 1 | 施工方案的科学性、合理性 | 15 | 方案结合服务实际，具有针对性，且科学有效，得13-15分；方案内容完整，但针对性一般，得9-12分；方案空洞泛指，无现场指导意义，得4-8分；无相应施工方案的得0分。 |
| 2 | 质量保证措施 | 6 | 质量保证措施得力有效的最高得6分；措施一般的最高得3分；无措施的得0分。 |
| 3 | 安全文明施工保证措施 | 6 | 安全文明施工措施可靠有效的最高得6分；措施一般的最高得3分；无措施的得0分。 |
| 4 | 技术工种具备相应技术证书 | 6 | 焊工、钳工、电工等技术工种具备相应特种作业证、职业资格证、技能作业证等证明材料。种类齐全得6分，种类缺失得1-5分，无证明材料得0分。 |
| 5 | 劳动力组织计划 | 9 | 劳动力安排合理有效的最高得9分；一般的最高得5分；无劳动力进场计划的得0分。 |
| 6 | 安全工器具 | 6 | 进厂安全工器具安排合理有效齐全的最高得6分；一般的最高得3分；无工器具进厂计划的得0分。 |
| 三 | 其他 | 12 |  |
| 1 | 投标人业绩 | 7 | 2021年1月至投标截止日，投标人具有单机容量为660MW等级及以上火电机组A级检修合同业绩，得3分，每增加1个业绩，加2分，最高得7分。 |
| 2 | 用户评价 | 5 | 用户反馈评价较好得4-5分，用户评价一般得2-3分，用户反馈较差得0-1分，提供1家评价取低值。 |
| 合计 |  | 100分 |  |

- 附件1、2026年#2机组A修项目清单

| 序号 | 检 修 项 目 | 类别 | 机务工作 |  | 电气工作 |  | 仪控工作 |  | 所需工日数量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 主要检修内容 | 技术措施 | 主要检修内容 | 技术措施 | 主要检修内容 | 技术措施 | 机务 | 电气 | 仪控 |
|  | 一：汽机专业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 现场文明生产配合 | 标准 | 1.运转层、吊物孔场地铺设、现场文明生产，专用工器具（运输）就位，检修过程的场地维护。 |  |  |  |  |  | 招标方 | 招标方 | 招标方 |
|  |  | 一般特殊 | 2.汽机房热力系统保温治理及运转层平台优化。现场统计汽机侧热力系统（包括汽轮机本体、发电机外护板、小机化妆板拆除）保温多处出现超温现象，需进行治理及不合理部位优化。 | 技术协议 |  |  |  |  | 招标方 |  |  |
| 1 | 汽机本体 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 高压缸部分 | 标准 | 1.滑销系统清理、检查。 | 检修卡 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 低压缸部分 | 标准 | 1.检查、修理外汽缸、内缸，清理、检查汽缸螺栓、疏水孔、压力表孔及温度计套管； | 文件包 |  |  | 1、配合机务进行测点拆装 |  |  |  | 招标方 |
|  |  |  | 2.清理、检查隔板及静叶片，测量隔板挠度并记录； |  |  |  | 2、低压缸静叶环温度更换 |  |  |  | 招标方 |
|  |  |  | 3.隔板焊缝探伤（招标方进行），必要时补焊； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.清理、检查滑销系统； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.检查、测量上、下汽缸结合面间隙及纵横向水平； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.测量、调整低压隔板及轴封的洼窝中心； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.检查、更换防爆门膜片，检查去湿装置、喷水装置、连通管膨胀节； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.中低压连通管法兰垫更换； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9.金相检查全部配合工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 一般特殊 | 1.低压缸喷水减温装置安装，在低压外缸电机端和调阀端各打四个孔，每个孔处焊接一个凸台，每个凸台安装两个喷头。 2.在汽轮机外部安装喷水控制阀、管道（约200米，预估DN50）及流量计。 3.热控需要安装15个温度测点和9个压力测点，测点电缆约4700米需要从汽轮机低压缸引到电子间DEH控制柜 | 技术方案 |  |  | 配合新装设备电缆敷设与接线，引压管敷设及隔离阀焊接 |  |  |  |  |
|  |  | 技改 | 低压缸喷水减温装置改造及控制优化项目 | 技术方案 |  |  |  |  |  | 招标方 | 招标方 |
| 1.3 | 轴承检修 | 标准 | 1.#1、#2、#3、#4轴承检修 | 文件包 |  |  | 配合测点拆装、绝对振动、转速、轴位移探头换新。 |  |  |  | 招标方 |
| 1.4 | 通流部分汽封、轴封 | 标准 | - 清理、检查、调整、少量更换轴封、隔板汽封和叶顶汽封； - 清理、检查汽封套，调整膨胀间隙。 | 文件包 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 一般特殊 | 低压部分汽封片车背弧修复。 | 技术方案 |  |  |  |  | 招标方 |  |  |
| 1.5 | 低压转子 | 标准 | 1.检查、清理主轴、叶片及其他轴上附件，测量及调整通流部分间隙、轴颈扬度及中低、低发对轮中心（轴系）； | 文件包 |  |  | 测点拆装调试配合； |  |  |  | 招标方 |
|  |  |  | 2.检查测量轴颈锥度、椭圆度及转子弯曲，测量叶轮、联轴器。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.打磨修复研磨轴颈； |  |  |  |  |  | 招标方 |  |  |
|  |  |  | 4.清理、检查动叶片、拉筋、复环、铆钉、硬质合金片； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.配合部分叶片测频，叶片、叶根探伤检查；低压转子叶片宏观检查根部无损探伤配合等； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.对轮联接螺栓及螺栓孔，清理打磨，探伤检查配合； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.配合叶片喷涂，转子起吊等工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 一般特殊 | 1.低压缸末级叶片进行超音速火焰喷涂Cr3C2-NiCr涂层喷涂，增加其抗腐蚀能力。 | 技术方案 |  |  |  |  | 招标方 |  |  |
| 1.6 | 盘车 | 标准 | 1.复测盘车中心； | 文件包 |  |  | 配合拆接线、探头拆装 |  |  |  | 招标方 |
|  |  |  | 2.拆除盘车装置； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.盘车复装，调整中心数据，连接盘车。各间隙符合验收质量标准等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | 发电机本体 | 标准 | 1.#5、#6轴承解体检查，测量、调整轴承及油挡的间隙、轴承紧力； | 文件包 | 1.配合开展定子核心部件检查(定子线棒、铁芯、槽锲、绝缘引水管等部位核心检查)； | 文件包 | 配合测点拆装 |  |  |  | 招标方 |
|  |  |  | 2.清理、检查密封瓦，修理，测量、调整密封瓦间隙； |  | 2.发电机定子内部全面清理； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.氢冷器拆、装解体并进行水压试验； |  | 3.发电机本体检修及试验配合，定子槽楔波纹板测量，槽楔松紧度检查配合； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.气密性试验及检查； |  | 4.发电机出线接头、中性点接头拆装； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.发电机抽、穿转子； |  | 5.发电机挡风板拆装； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.发电机大端盖拆装检查，配合底载试验。 |  | 6.发电机修前试验（直流电阻、绝缘电阻、直流泄露、交流耐压）；发电机修中试验：定子绕组出线手包绝缘施加直流电压测量；；发电机定子水压试验；发电机修后试验（绝缘电阻、直流泄露）； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.励发对轮中心测量、调整。 |  | 7.电气整套启动试验时的相关配合工作（发电机空载）； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 8.发电机励磁碳刷、接地碳刷、碳刷小室拆装、励磁引线拆装、检查；发电机端盖拆装配合； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 9.配合机务抽、穿转子及转子防护措施执行工作； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 10.测量空气间隙、护环与铁芯轴向间隙； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 11.拆、装转子风叶； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 12.转子返修后进厂交接试验：转子通风试验；转子气密试验；转子直流电阻；转子绝缘电阻；转子交流耐压试验；发电机和励磁回路所连接设备的绝缘电阻；发电机和励磁回路所连接设备的交流耐压；测量励磁轴承座对地绝缘电阻；测量转子绕组交流阻抗和功率损耗（膛外、堂内、膛内500r/min、膛内3000r/min）；转子风扇叶探伤试验；护环无损探伤金属检查；转子极平衡试验；转子极平衡试验； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 13.技术研究院：定子绕组电晕试验；定冷水系统流量试验；定子绕组端部动态特性和振动测量；转子RSO试验； |  |  |  |  | 招标方 |  |
|  |  | 重大特殊 | 1.氢冷器管束涡流探伤 | 技术协议 |  |  | 1.氢冷器增加振动测点2个。 |  | 招标方 |  |  |
|  |  |  | 2.配合振动测点开孔安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.发电机底载试验。 | 技术方案 |  |  |  |  | 招标方 |  |  |
|  |  |  | 4.发电机汽端端盖修复 | 技术方案 |  |  |  |  | 招标方 |  |  |
|  |  |  | 5.配合改造#7轴承座排油烟管道布置及焊接 |  | 1.原厂家开展定子核心部件检查(定子线棒、铁芯、槽锲、绝缘引水管等部位核心检查) | 技术协议 | 定子温度测点检查，更换损坏温度元件。 |  |  | 招标方 | 招标方 |
|  |  |  |  |  | 2.发电机转子返厂重绝缘； | 技术协议 |  |  |  | 招标方 |  |
|  |  |  |  |  | 3.发电机集电环返厂清理检查:排风蜗壳改造，刷架镀银、碳刷酸洗镀银，弹簧拉力检查等。 | 技术协议 |  |  |  | 招标方 |  |
| 1.8 | 集电环支承轴承 | 标准 | 1.清理、检查#7支持轴承，必要时进行修理，测量、调整轴承及油挡的间隙、轴承紧力； | 文件包 |  |  | 配合测点拆装 |  |  |  | 招标方 |
|  |  |  | 2.清扫轴承箱（座）； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.转子清理、检查、晃动度调整。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 轴封系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 轴封系统 | 标准 | 1.轴封供汽滤网清理； | 检修卡 | 1.A、B轴加风机电机A修 | 文件包 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.A、B轴加风机检修。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.#2机A、B轴加风机电机A修对轮配合拆装及找中心工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 凝汽器、真空系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 凝汽器 | 标准 | 1.内部检查清理，凝汽器热井清理； | 文件包 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.汽侧压水查漏及相应检查、消缺； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.凝汽器各水室清理、防腐检查，阳极检查更换； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.胀口检查（抽查按2%计算） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.凝汽器四只进出口蝶阀密封条更换、蝶阀减速箱内部检查清理、油脂更换； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.凝汽器磁棒清理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 一般特殊 | 1.凝汽器水侧高压水冲洗。 | 检修卡 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 水环式真空泵 | 标准 | 1.A、B真空泵解体检查、转子清理及密封件更换； | 文件包 | 1.A、B真空泵电机A修 | 检修卡 | 1.电机温度测点检查及配合拆装 |  |  |  | 招标方 |
|  |  |  | 2.A、B泵组冷却器清洗； |  | 2.配合机务拆接线及调试。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.A、B、C泵真空泵进口逆止阀阀板检查； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.A、B真空泵电机对轮配合拆装及找中心工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 一般特殊 | 1.高效真空泵改造项目(C泵改造） | 技术协议 |  |  | 1.A、B、C真空泵吸气压力、真空泵入口阀后等压力开关改变送器 |  | 招标方 |  |  |
| 3 | 主机调速保安系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 主机油系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 主油箱及附属油泵 | 标准 | 1.储油箱脏、净油室检查清理；人孔盖拆装，更换人孔盖垫床； | 文件包 | 1.A、B主机交流润滑油泵电机A修、#2机直流润滑油泵电机A修 | 检修卡 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.油箱倒油清理、附件检查（配合化学检查）；滤网更换。 |  | 2.#2机主机直流事故油泵控制柜清扫检查及检修 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.A、B风机及各逆止阀检修，油箱顶部人孔门配合拆装； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.A、B交流润滑油泵解体检修；直流油泵解体检修。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.板式冷油器解体清洗并打压（含更换全部密封条）；切换阀检修； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.主机油净化处理装置更换所有滤芯；检查油泵联轴器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.油系统各法兰检查，并消除漏点； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.润滑油管路碰磨检查，并更换损伤的管路； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9.主机润滑油循环，拆装临时滤网，滤油至合格，主油箱补油。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10.主机抬轴试验，修后顶轴油压调整。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 11.A、B主机交流润滑油泵电机电机A修、#2机直流润滑油泵电机A修对轮配合拆装及找中心工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 一般特殊 |  |  |  |  | 大机润滑油冷油器旁路手动阀改电动阀 |  |  |  |  |
| 3.3 | 顶轴油 | 标准 | 1.检查A、B、C顶轴油泵联轴器； | 检修卡 | 1.A、B、C顶轴油泵电机A修 | 检修卡 | 电机测点检查及配合拆装 |  |  |  | 招标方 |
|  |  |  | 2.顶轴油进口、出口滤网清洗更换； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.系统接口密封圈更换； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.顶轴油管路碰磨检查，并更换损伤的管路； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.更换轴瓦顶轴油软管（现场检查有磨损） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.A、B、C顶轴油泵电机A修配合拆装及找中心工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 一般特殊 | 1.顶轴油模块返厂解体检修。 | 技术协议 |  |  | #2机组汽轮机各轴瓦顶轴油压增加远传测点（共7台），从各轴瓦顶轴油压压力表引压管并出远传测点引压管。 | 现场交底 | 招标方 |  |  |
|  |  |  | 2.顶轴油油压调节模块拆装及配合装卸车。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | 主机EH油 | 标准 | 1.EH油系统各类滤芯更换；各蓄能器测压、充氮；各个油泵联轴器检查；EH油箱清理； | 检修卡 |  | 文件包 | 1.拆接线及调试 |  |  |  | 招标方 |
|  |  |  | 2.EH油系统换冲洗板油冲洗、EH滤油机滤芯更换滤油至油质合格、调试，EH油系统油管渗漏点检查，EH油管道碰磨检查、配合焊缝着色探伤； |  | 2.A、B EH油冷却循环泵电机A修 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.EH油系统所有接头、堵头密封件检查并更换； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.EH油系统冷油器清理； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.A、B EH油泵电机及A、B EH油冷却循环泵电机A修配合拆装、找中心工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 一般特殊 | 1.EH油泵及伺服阀拆装及配合装卸车，各汽阀油动机配合装车。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 主再热蒸汽系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 高中压主汽门、调门、补汽阀 | 一般特殊 | 1.高压主汽门、高压调门、中压主汽门、中压调门、补汽阀解体清理检查，更换密封垫； | 文件包 |  |  | 1.配合机务拆接线及调试。 |  |  |  | 招标方 |
|  |  |  | 2.检查阀碟和阀座的接触情况； |  |  |  | 2.汽轮机主汽门、调门（中主门除外）接线盒移位。汽轮机主汽门调门接线盒固定在油动机本体上，为防止振动导致接线盒内接线松动的问题，需将汽轮机主汽门调门接线盒从油动机本体移出。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.各部件氧化皮打磨； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.修前、后测量各部间隙、预启阀行程、阀门行程、阀杆弯曲度； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.疏水及门杆漏汽后管道法兰更换垫床；更换损坏的螺栓； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.配合金相做PT检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 一般特殊 | 1.左、右侧高压主汽门密封面更换、研磨修复处理。 |  |  |  |  |  | 招标方 |  |  |
| 4.2 | 高低旁阀 | 标准 | 1.检查高低旁减温水喷嘴；环形减温水管道焊口检查； | 文件包 |  |  | 1.控制柜内设备检查、紧固、清灰； | 文件包 |  |  | 招标方 |
|  |  |  | 2.检查高低旁油站蓄能器氮气压力，并充氮至合格压力，更换皮囊； |  |  |  | 2.控制元件的检查、维修； |  |  |  | 招标方 |
|  |  | 一般特殊 | 1.高旁、低旁解体检修、高低旁路减温水隔离阀、调节阀解体、研磨、更换密封件（包括高、低旁阀）；配合金相对高、低旁螺栓进行硬度检查 |  |  |  | 1.控制门锁及密封条检查修复； |  | 招标方 |  | 招标方 |
|  |  |  | 2.高、低旁阀及减温水隔离阀、调节阀油动机、比例阀等返厂检修拆装； |  |  |  | 2.控制柜图纸完善更新。 |  |  |  | 招标方 |
|  |  |  | 3.高旁阀冷却水套安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | 密封油系统 | 标准 | 1.密封油过滤器滤芯更换； | 检修卡 | 1.A、B交流密封油泵电机、直流密封油泵电机A修 | 文件包 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.密封油空、氢侧交、直流油泵解体检修； |  | 2.密封油真空泵电机电机A修 | 文件包 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.密封油贮油箱、氢侧回油箱及真空油箱清理检查； |  | 3.#2机主机密封油事故直流油泵控制柜清扫检查及检修 | 文件包 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.冷油器清洗打压； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.油系统漏点处理工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.A、B交流密封油泵电机、直流密封油泵电机A修、密封油真空泵电机A修配合拆装及找中心工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 小机油系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 小机润滑油 | 标准 | 1.蓄能器测压、充氮； | 检修卡 | 1.2A、2B小机交流润滑油泵电机A修 | 文件包 | 1.拆接线及调试 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.调速油、润滑油滤网滤芯更换； |  | 2.直流润滑油泵电机A修 | 文件包 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.油系统消漏、油循环、调试； |  | 3.#2机小机直流事故油泵控制柜清扫检查及检修； | 文件包 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.配合仪控小机调速系统静态调试； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.高、低调门行程检查； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.小机油箱清理； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.小机润滑油滤网清洗检查；A、B交流油泵、直流油泵解体检修、出口逆止阀解体检查；除铁器清理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.#2A、2B小机交流润滑油泵电机、直流润滑油泵电机A修配合拆装对轮及找中心工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 一般特殊 | 1.小机滤油机智能化改造。 |  |  |  | 1.大小机润滑油冷油器旁路手动阀改电动阀 |  | 招标方 |  |  |
| 5.2 | 小机控制油 | 标准 | 1.小机控制油蓄能器测压、充氮；更换皮囊； | 检修卡 |  |  | 1.拆接线及调试 |  |  |  | 招标方 |
|  |  |  | 2速关阀（含油缸）拆卸及回装、更换密封件； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.进、回油管路各接口密封圈更换。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 一般特殊 | 1.小机速关组合件（整套）拆装及配合装卸车。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.小机高、低压调节阀油动机拆装及配合装卸车。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 给水系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 小机本体 | 标准 | 1.检查盘车装置； | 检修卡 | 1.#2机小机盘车电机控制箱清扫检查及检修； |  | 1.配合机务拆接线及调试。 |  |  |  | 招标方 |
|  |  |  | 2.解体检查低压调阀，检查阀芯及阀座密封面，检查调阀行程及同心度； |  |  |  | 2.小机轴承温度出缸接头改造 |  |  |  | 招标方 |
|  |  |  | 3.小机大修，本体开缸检查、通流间隙调整等 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 一般特殊 | 1.小机转子、高、低持环返厂维修配合吊装、卸车。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 一般特殊 | 1.小机外缸增加疏水一路，缸体开孔、管道预制并安装、电缆敷设、配合系统调试 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | 汽泵 | 标准 | 1.主给水泵两侧进口磁性滤网检查清洗、两侧密封水冷却器清理检查； | 检修卡 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.主给水泵入口及旁路滤网清理、检查； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.给泵组挠性联轴器检查、给水泵组中心复核； |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | 前置泵 | 标准 | 1.前置泵进口滤网清理，前置泵密封水冷却器清理检查。 | 检修卡 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 一般特殊 | 2.拆装前置泵及装卸车 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 | 减速机 | 标准 | 1.减速机拆装 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 一般特殊 | 2.减速机返厂大修； | 检修卡 |  |  |  |  | 招标方 |  |  |
| 7 | 抽汽回热系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | 高加 | 标准 | 1.#1、#2、#3高加及蒸冷器检修：开人孔门，规范性检查，隔板、焊缝、管座、附件等检查，筒体、疏水管弯头测厚，焊缝探伤； | 文件包 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.试压查漏； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.高加三通阀解体检修。 |  |  |  |  |  | 招标方 |  |  |
|  |  | 一般特殊 | 1.管束涡流探伤 |  |  |  |  |  | 招标方 |  |  |
| 7.2 | 低加 | 标准 | 1.#5#6#7低加检修：开人孔门，规范性检查，隔板、焊缝、管座、附件等检查，筒体、疏水管弯头测厚，焊缝探伤； | 文件包 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.试压查漏； |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | 除氧器 | 标准 | 1.内部清扫及除锈； | 检修卡 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.喷嘴解体检查清理、更换密封垫； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.内部各部件、焊口检查并消缺。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.配合技术监督检查。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.清理、补充耐高温除铁器。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 闭式水系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | 闭冷泵 | 标准 | 1.A、B闭冷泵解体检查，更换机封轴承等； | 文件包 | 1.A、B闭冷泵电机A修 | 文件包 | 1.电机温度测点检查及配合拆装 |  |  |  | 招标方 |
|  |  |  | 2.A、B闭冷泵进口滤网检查、清理；逆止阀检修 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.闭式水换热器清洗； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.闭式水箱内部清理检查，各附件检查。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.A、B闭冷泵电机对轮配合拆装及找中心工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 凝结水（包括凝结水用户）系统、凝输水系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | 凝结水泵 | 标准 | 1.A凝泵解体检修； | 检修卡 | 1.A、B凝泵电机A修 | 文件包 | 1.电机温度测点检查及配合拆装 |  |  | 招标方 | 招标方 |
|  |  |  | 2.A、B凝泵进口滤网清洗检查。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.A、B凝泵电机对轮配合拆装及找中心工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 发电机冷却系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | 定冷水装置 | 标准 | 1.定冷水过滤器滤芯检查、更换； | 检修卡 | 1.A、B定冷水泵电机A修 | 文件包 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.定冷水反冲洗滤网及补水滤网检查清理； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.定冷水泵联轴器减震垫检查更换；轴承室换油； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.定冷水系统漏点消除； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.定冷水箱清理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.A、B定冷水泵解体检修，更换机封、轴承等； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.A、B定冷水泵电机对轮配合拆装及找中心工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 氢气系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | 氢干机 | 标准 | 1.配合运行气体置换工作； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.氢气干燥装置机务部分检查，更换不合格垫片，氢干燥装置检查调整阀及干燥剂更换； | 检修卡 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.供氢阀门解体检查； |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 辅冷水系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | 电动滤水器 | 标准 | 1.滤水器检修； | 检修卡 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2 | 辅冷泵 | 标准 | 1.B、C辅冷泵解体检修（随6Kv母线检修计划） | 文件包 | 1.B辅冷泵电机A修 | 文件包 | 电机温度测点检查及配合拆装 |  |  | 招标方 | 招标方 |
|  |  |  | 2.B辅冷泵电机电机对轮配合拆装及找中心工作。 |  | 2.C辅冷泵电机C修 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 循环水系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | 循环水泵 | 标准 | 1.B、C循环水泵解体检查，更换机封轴承等。 | 文件包 | 1.A、B循泵电机A修 | 文件包 | 电机测点检查及配合拆装 |  |  | 招标方 | 招标方 |
|  |  |  | 2.2A、2B循泵电机对轮配合拆装及找中心工作。 |  | 2.2C循环水泵电动机C修 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2C循泵内冷却风机、2C循泵外冷却风机1、2C循泵外冷却风机2电机A修配合拆装及找中心工作。 |  | 3.2C循泵内冷却风机、2C循泵外冷却风机1、2C循泵外冷却风机2电机A修 |  | 电机测点检查及配合拆装 |  |  |  | 招标方 |
| 13.2 | 循泵进、出口蝶阀 | 标准 | 1.蝶阀密封条更换，蓄能器充氮检查、油箱清理及滤油，油站管路接口密封件检查更换；油泵联轴器检查；调试。 | 检修卡 |  |  | 1.拆接线及调试 |  |  |  | 招标方 |
|  |  | 一般特殊 | 1.油缸返厂配合拆装。 | 检修卡 |  |  | 1.拆接线及调试 |  |  |  | 招标方 |
|  |  |  | 2.油缸返厂检修 |  |  |  | 2.循泵液控蝶阀PLC改DCS |  | 招标方 |  | 招标方 |
| 14 | 间冷系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | 扇区三角散热器 | 标准 | 1.抽检2个三角散热管束，检查管口有无腐蚀及冲刷。 | 检修卡 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.2 | 地下水箱 | 标准 | 1.清理间冷塔地下水箱及膨胀水箱。 | 检修卡 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.清理地下输水泵出口滤网。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.地下输水泵解体检修。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.3 | 紧急疏水阀 | 标准 | 1.紧急疏水阀油站清理油箱及换油。 | 检修卡 |  |  | 1.配合拆接线 |  |  |  | 招标方 |
|  |  | 一般特殊 | 1.油站油压模块拆卸及回装、配合装车。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.油站油压模块返厂检修 |  |  |  |  |  | 招标方 |  |  |
| 15 | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | 汽机侧阀门检修（详见阀门清单） |  | 详见清单 | 检修卡 |  |  | 1.气动阀门过滤器检查排污、电磁阀检查、减压器压力设定核对检查； | 文件包 |  |  | 招标方 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.集控联调。 |  |  |  | 招标方 |
| 15.2 | 金属监督项目的配合工作 | 标准 | 1.金属监督项目的配合工作（包括汽机侧压力管道打磨等检查配合），汽机侧小管径管道检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二、化学专业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | #2机组精处理系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 高速混床检修 | 标准 | 1.A、B、C精处理高速混床内部进出水水帽检查及更换； | 文件包 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.A、B、C精处理高速混床内部衬胶检查及防腐修复配合； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.A、B、C精处理高速混床内部布水板检查检修 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.A、B、C精处理高速混床内部其他配件检查检修 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.A、B、C精处理高速混床树脂捕捉器检查、树脂捕捉器内部防腐层检查及防腐修复配合； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6、A、B、C精处理高速混床内部防腐层损坏修复 |  |  |  |  |  | 招标方 |  |  |
|  |  |  | 7、A、B、C精处理高速混床树脂捕捉器防腐层损坏修复 |  |  |  |  |  | 招标方 |  |  |
| 1.2 | 前置过滤器检修 | 标准 | 1.A、B精处理前置过滤器内部防腐层检查； | 文件包 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.A、B精处理前置过滤器内部其他部件检查及处理； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.A、B精处理前置过滤器内部滤芯检查及更换 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1A、B精处理前置过滤器内部损坏防腐层修复 |  |  |  |  |  | 招标方 |  |  |
| 1.3 | 精处理再循环泵 | 标准 | 1.A、B再循环泵的叶轮、泵轴、密封环、泵壳等部件清理、检查、测量，轴承、骨架油封更换，联轴器找中心。 | 检修卡 | 1.电气配合拆、装线 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | 精处理排水泵 | 标准 | 1.A、B排水泵的叶轮、泵轴、密封环、泵壳等部件清理、检查、测量，轴承、骨架油封更换。 | 检修卡 | 1.电气配合拆、装线 |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | 精处理罗茨风机 | 标准 | 1.A、B罗茨风机解体检修、进风管清理，进出、口阀检查，逆止阀清理、查漏。 | 检修卡 | 1.电气配合拆、装线 |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | 精处理高位酸罐储罐检修 | 标准 | 1.检查A酸罐内部防腐层是否完好，并使用记号笔将损坏防腐层进行标注 2.配合防腐单位对酸储罐进行电火花检测 3.配合防腐单位对酸储罐防腐破损点进行修复 | 检修卡 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 标准 | 1.对A酸罐进行内部防腐层电火花检测 2.对A酸罐内部损坏防腐层进行修复 |  |  |  |  |  | 招标方 |  |  |
| 1.7 | 再生系统阴阳塔、树脂分离塔 | 标准 | 1.塔体内部衬胶检查，使用记号笔标注损坏防腐层，并配合防腐单位处理损坏防腐层。 | 检修卡 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 标准 | 2.塔体内部部件检查及处理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 标准 | 3.阴阳塔中排检查及处理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 标准 | 4.修复塔体内部损坏防腐层 |  |  |  |  |  | 招标方 |  |  |
| 1.8 | 再生水泵 | 标准 | 1.A、B再生水泵叶轮、泵轴、密封环、泵壳等部件清理、检查、测量，轴承、骨架油封更换，联轴器找中心。 | 检修卡 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | 反洗水泵 | 标准 | 1.A、B反洗水泵叶轮、泵轴、密封环、泵壳等部件清理、检查、测量，轴承、骨架油封更换，联轴器找中心。 | 检修卡 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 废水处理系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 机组排水槽排水泵检修 | 标准 | 1.A、B排水水泵解体检查，橡胶轴承更换，进口管滤网清理，逆止阀解体。 |  | 1.电气配合 拆、装线 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 汽水取样系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | #2机水汽集中取样系统检修 | 标准 | 1.割管检查汽水取样间高温取样架所有取样点预冷器、冷却器，并对预冷器、冷却器进行打压查漏，清理内部杂物。针对问题预冷器、冷却器进行更换（回装要求高压焊工进行焊接割开点） 2.检查汽水取样间高温取样架所有取样阀门、排污阀门、减压阀，过滤器针对问题阀门进行更换 3.配合金属检测人员对焊口进行金属检测 4.检查并清理低温取样架恒温水箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 化学制水系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | B除盐水箱检修 | 标准 | 1.检查水箱内部防腐层，使用记号笔将防腐破损点标注清楚；检查水箱进出口阀门、排污阀，并针对问题阀门进行更换。 | 检修卡 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.配合防腐单位修复水箱内部损坏防腐层 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.检查清理水箱内部杂物 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.检查水箱内部浮顶，针对浮顶破损处进行维修处理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.除盐水箱内部损坏防腐修复 |  |  |  |  |  | 招标方 |  |  |
| 4.2 | 超滤水箱检修 | 标准 | 1.检查水箱内部防腐层，使用记号笔将防腐破损点标注清楚；检查水箱进出口阀门、水箱排污阀，针对问题阀门进行更换 | 检修卡 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.配合防腐单位修复水箱内部损坏防腐层 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.检查清理水箱内部杂物 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.超滤水箱内部损坏防腐修复 |  |  |  |  |  | 招标方 |  |  |
|  | 三、锅炉专业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 锅炉本体 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 疏水扩容器及疏水箱检修 | 标准 | 1.内部清理检查； | 检修卡 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.防冲板检查及修复； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.焊缝检查； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.磁翻板水位计解体清理； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.排汽管支吊架检查处理； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.排水管膨胀节检查处理； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.减温水管、排水管角焊缝检查补焊。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 炉本检修 | 标准 | 1.水冷壁、省煤器、过热器、再热器系统及集箱外观检查（管子磨损、胀粗、弯曲、腐蚀、变形）消缺，割管取样； | 文件包 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.管排及管夹检查处理； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.吹灰孔、人孔门、观火孔等处鳍片修整； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.下弯头部分RT抽检（305）、异种钢接头抽检（504个）配合工作； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.弯头、集汽联箱焊缝抽检打磨配合； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.配合四管防磨防爆检查及其检查后消缺工作（包括炉外检查出的缺陷）； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.受热面加装防磨瓦。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.大屏清灰、打焦，水冷壁高压水清灰，省煤器灰斗清灰。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 金属无损检验补充 | 一般特殊 | - 使用机器人垂直水冷壁1100m2清焦、全面厚度检测； - 马氏体与奥氏体焊口568道焊缝RT或相控阵检验； - 汽轮机低压缸、持环PT检验，高调门、中调门、高压缸、中压缸螺栓超声检验 |  |  |  |  |  | 招标方 |  |  |
| 1.4 | 锅炉密封检修 | 标准 | 1.检修观火门、人孔门、膨胀节，更换部分密封盘根、消除漏风； | 检修卡 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.大包内清灰、炉顶可塑料拆除、密封盒消漏处理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | 省煤器灰斗检修 | 标准 | - 检查灰斗是否漏灰、变形和脱焊并进行处理等； - 灰斗出口烟道导流板检查及处理。 | 检修卡 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | 膨胀指示器检修 | 标准 | 各膨胀指示器原始数据记录，并检查、调整、修复或更换。 | 检修卡 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | 受热面取样、换管 | 一般特殊 | 取样割管(预估热处理10根，不热处理20根) | 检修卡 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | 水冷壁喷涂 | 重大特殊 | 1.锅炉水冷壁四面墙18米至45米喷砂除垢。 | 方案 |  |  |  |  | 招标方 |  |  |
|  |  |  | 2.螺旋水冷壁进行防结焦、防腐蚀纳米喷涂2500㎡。 |  |  |  |  |  | 招标方 |  |  |
| 1.9 | 燃烧器检修 | 标准 | 1.36只燃烧器、12只NOx喷口喷嘴、导向器、钝体磨损、变形等情况检查修补，检查燃烧器喷嘴组件，检查修复中心内筒和一次风管耐磨部件，OFA层喷口区域消漏，拆除该区域保温； | 检修卡 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.燃烧器粉管及内部装置磨损情况检查，燃烧器周围结焦清理； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.燃烧器内外二次风门及过渡风门检查处理；风档板传动销轴的磨损情况检查；记录燃烧器二次风内、外档板及调风盘原始开度，调整每块档板的同步性； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.看火孔镜片完善、清理； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.燃烧器进口弯头拆装检查（C、E层12个） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | 集箱手孔检查 | 一般特殊 | 1.再热、过热一、二级喷水减温器（8只）割喷嘴检查及消缺。 | 检修卡 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.减温器检查手孔割开检查（过热器一级减温器2个、再热减温器2个，过热器二级减温器2个、再热器减温器2个），内窥检查减温器内套筒。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.A、B侧再热二级减温器内套筒切管（￠610×27）修理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | 炉外管检修 | 一般特殊 | 1.#2炉支吊架检查调整配合 | 技术方案 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.#2机组主要汽水管道支吊架检验（含调整方案） | 技术方案 |  |  |  |  | 招标方 |  |  |
|  |  |  | 3.四大管道焊缝抽检（主汽20道、再汽25道、给水30道） | 技术方案 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12 | 金属监督项目的配合工作 | 标准 | 1.高再、高过、水冷壁中间集箱短管打磨配合（160个） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13 | 炉内升降平台搭设及运维 | 一般特殊 | 1.搭拆炉内升降平台、并调试验收合格（钢丝绳的装拆等所有工作，要求全面检查设备完整情况和设备安装情况，其中少量缺少的螺栓施工单位自行负责，平台要求安装调整后具备使用条件）； | 技术方案 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.负责整个检修期间所有需使用该平台的单位的平台操作及维护。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14 | 锅炉浇筑料 | 一般特殊 | 1.燃烧器浇注料修补、水平烟道浇筑料重做、包墙下集箱浇注料重做，水冷壁斜坡段浇注料加装、人孔门浇注料修补。中间集箱 炉内浇注料重做。 | 检修卡 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.15 | 锅炉防磨防爆检查 | 一般特殊 | 1.水冷壁管测厚（高温腐蚀、吹灰区域加强）； | 技术方案 |  |  |  |  | 招标方 |  |  |
|  |  |  | 2.省煤器管检查； |  |  |  |  |  | 招标方 |  |  |
|  |  |  | 3.低过、屏过、后屏、高过管检查； |  |  |  |  |  | 招标方 |  |  |
|  |  |  | 4.低再、高再管检查； |  |  |  |  |  | 招标方 |  |  |
|  |  |  | 5.包墙、顶棚管检查。 |  |  |  |  |  | 招标方 |  |  |
|  |  |  | 6.开人孔门、过程监护。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.16 | 电梯轿厢拆装及操作 | 一般特殊 | 1.锅炉房电梯轿厢内加装防护板及拆除工作，设专职电梯司机操作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.17 | 水冷壁换管 | 重大特殊 | 1.冷灰斗角部严重磨损区更换管段（96道） | 技术方案 |  |  |  |  | 招标方 |  |  |
|  |  |  | 2.根据防磨防爆检查结果进行的炉膛零星换管(248道） |  |  |  |  |  | 招标方 |  |  |
|  |  |  | 3.螺旋水冷壁角部吹灰器移位（256道）换管 |  |  |  |  |  | 招标方 |  |  |
| 1.18 | 炉膛吹灰器移位 | 一般特殊 | 1.水冷壁转角处吹灰器移位至刚性梁对称侧，具体为A3、A7、A10、A14；B1、B4、B8、B11；C3、C7、C10、C14；D1、D4、D8、D11共16只 | 方案 | 16只吹灰器电缆移位、配合拆接线 |  |  |  |  |  |  |
| 1.19 | 锅炉酸洗 | 重大特殊 | 1.对省煤器、水冷壁进行闭式循环酸洗，特检院监检 | 方案 |  |  |  |  | 招标方 |  |  |
| 2 | 汽水阀门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 汽水系统阀门 | 标准 | 1.一般阀门检修（详见阀门清单） | 文件包 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.炉外阀门隔离消缺。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.水压试验及阀门隔离配合工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 一般特殊 | 1.进口气动、电动阀门检修（详见阀门清单） | 检修卡 |  |  | 1.配合拆接线及阀门对位调试 |  |  |  | 招标方 |
|  |  |  | 2.再热减温水阀门更换及热处理（4个） | 检修卡 |  |  | 1.铺设并焊接气源管及隔离阀 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.341-1调阀更换为气缸式执行器 |  |  |  |  |  | 招标方 |  |  |
|  |  |  | 4.再热冷段疏水阀更换（3个） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 安全阀 | 一般特殊 | 1.所有安全阀排气管及接水盘清理 | 检修卡 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.7台再热安全阀解体检修。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 干渣机系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 渣井浇注料 | 一般特殊 | 1.炉底渣井浇注料检查修补。 | 检修卡 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 干渣机本体 | 标准 | 1.链条与链板检查 | 文件包 | 1.干渣机链条电机A修 | 文件包 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.链条张紧装置检修 |  | 2.#2炉干渣机控制柜清扫检查及检修 | 检修卡 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.驱动链轮及减速箱检修 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.托辊、托轮检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.液压油站检修 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.干渣机链条电机A修配合拆装及找中心工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.碎渣机检修 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | 渣仓 | 标准 | 1.渣仓清理积渣 | 文件包 | 1.碎渣机电机A修 | 文件包 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.检查渣仓支撑、内壁腐蚀、磨损、减薄、焊缝等情况修复，钢结构锈蚀、变形、加强筋焊缝检查补焊。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.碎渣机电机A修配合拆装及找中心工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 锅炉制粉系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 磨煤机 | 标准 | 1.4台磨煤机减速箱检查（通过检查孔检查齿轮、轴承），润滑油站润滑油泵联轴器检查，更换弹性块，漏点处理。 | 文件包 | 1.2A、2B、2C、2D、2E、2F磨煤机电机A修 | 文件包 | 1.控制柜内（磨煤机冷、热风隔离门等）设备检查、紧固、清灰； | 文件包 |  | 招标方 | 招标方 |
|  |  |  | 2.动态分离器电机（6台）配合拆装，更换润滑油。 |  | 2.2A、2B、2C、2D、2E、2F磨煤机动态分离器电机A修 |  | 2.控制元件（磨煤机冷、热风隔离门等）的检查、维修； |  |  |  | 招标方 |
|  |  |  | 3.磨煤机电机（6台）配合拆装。 |  | 3.2A、2B、2C、2D、2E、2F磨煤机润滑油站电机A修 |  | 3.控制门锁及密封条检查修复； |  |  |  | 招标方 |
|  |  |  | 5.磨煤机减速箱换油 |  | 4.2A、2B、2C、2D、2E、2F动态分离器控制柜清扫检查； | 检修卡 | 4.控制柜图纸完善更新。 |  |  |  | 招标方 |
|  |  |  | 6.2A、2B、2C、2D、2E、2F磨煤机润滑油站电机配合拆装及找中心工作。 |  |  |  | 5.电机温度测点检查及配合拆装 |  |  |  | 招标方 |
|  |  | 一般特殊 | 1.6台磨煤机轮修 | 文件包 |  |  |  |  | 招标方 |  |  |
|  |  |  | 2.2台磨煤机减速器拆卸、回装，吊装、装车，以及拆卸吊装工器具准备。 | 文件包 |  |  | 1.减速机温度测点检查及配合拆装 |  |  |  | 招标方 |
| 4.2 | 给煤机 | 标准 | 1.皮带电机（各6台）配合拆装及找中心工作 | 文件包 | 1.2A、2B、2C、2D、2E、2F给煤机电机A修 | 文件包 | 1.控制柜清灰、密封条检查； | 文件包 |  |  | 招标方 |
|  |  |  | 2.清扫链电机（各6台）配合拆装及找中心工作 |  | 2.2A、2B、2C、2D、2E、2F给煤机清扫链电机A修 |  | 2.控制柜紧线； |  |  |  | 招标方 |
|  |  |  | 3.驱动轮、从动轮解体更换， |  | 3.2A、2B、2C、2D、2E、2F低电压穿越控制柜清扫检查； |  | 3.给煤机称重传感器固定情况检查及给煤机标定。 |  |  |  | 招标方 |
|  |  |  | 4.给煤机皮带更换、张力和跑偏调整； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.固定托辊及计量辊检查更换， |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.清扫链解体检修， |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.给煤机减速机解体检查，涡轮蜗杆更换，润滑油更换。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.给煤机进口闸板门解体检修。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9.给煤机密封风风门解体检修。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | 磨煤机进口风管道 | 一般特殊 | 1.磨煤机进口热风气动隔绝门焊缝检查、双闸板清灰、风门调试、气缸活塞组件更换。 | 检修卡 |  |  | 1.6个冷风隔绝气动门，6个热风隔绝气动门，6个热风调节挡板调试。1个电动隔绝门调试 |  |  |  | 招标方 |
|  |  |  | 2.磨煤机进口冷风气动隔绝门焊缝检查、双闸板清灰、风门调试、气缸活塞组件更换。 |  |  |  | 2.检查热一次风量取样装置，堵塞的取样管进行疏通。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.磨煤机进口热风调整门轴头盘根更换、风门调试，门板补焊。 |  |  |  | 3.2B、2C、2D、2E磨煤机（共计4台）入口风量装置取样管增加自动吹扫装置，实现在线自动吹扫 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.磨煤机进口风道检查修补。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.6台磨煤机冷热一次风交汇三通及膨胀节更换 | 技术方案 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | 原煤仓 | 标准 | 1.原煤仓清堵装置空气锤解体检查、活塞组件更换 | 检修卡 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 一般特殊 | 1.原煤仓内壁清理 | 技术方案 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.原煤仓衬板加固（柱塞焊）及补充 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | 微油暖风器加装 | 一般特殊 | 1.A、B磨之间加装冷一次风板式暖风器1台，蒸汽系统加装调阀减温器，旧微油暖风器拆除，风道恢复 | 技术方案 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6 | 煤粉管道 | 标准 | 1.煤粉管道、弯头磨损情况检查，修复； | 检修卡 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.24个卡箍更换及管内贴陶瓷开孔配合，粉管弯头更换（30个） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.检查修复各煤粉管道支吊架、三向型煤粉补偿器约3件； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.煤粉管各取样阀检查检修。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.磨煤机出口气动快关门盘根更换（36个）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 一般特殊 | 1.粉管内贴陶瓷90㎡ | 检修卡 |  |  |  |  | 招标方 |  |  |
| 5 | 锅炉吹灰系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 锅炉短吹检查及调试 | 标准 | 1.74只短吹起吹位置、伸出量重新标定，枪管检查更换，减速机解体换油。 | 检修卡 | 1.配合机务拆接线及调试。 |  | 1.配合机务拆接线及调试。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.内漏的提升阀及空气阀解体检修，疏水阀门解体检修； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.吹灰器压力调整。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.冷热态调试。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | 长吹、半长吹检查及调试 | 标准 | 1.68只吹灰器内外枪管测厚、填料更换、托轮托架检查更换，提升阀及空气阀解体检修，齿条、齿轮、链条及张紧轮视情况更换，润滑油更换；减速机解体换油。 | 检修卡 | 1.配合机务拆接线及调试。 |  | 1.配合机务拆接线及调试。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.内外枪管更换。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.冷热态调试。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | 空预器吹灰器检查及调试 | 标准 | 1.4只吹灰器内外枪管测厚视情况更换、填料更换、托轮托架检查更换，内漏的提升阀及空气阀解体检修，齿条、齿轮、链条及张紧轮视情况更换，润滑油更换。 | 检修卡 | 1.配合机务拆接线及调试。 |  | 1.配合机务拆接线及调试。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.内部支架检修。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.冷热态调试。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | 烟温探针检查及调试 | 标准 | 1.解体检修，传动装置检查保养，烟温探针调试。 | 检修卡 | 1.配合机务拆接线及调试。 |  | 1.配合机务拆接线及调试。 |  |  |  |  |
| 5.5 | 声波吹灰器检查及调试 | 标准 | 1.炉本及脱硝声波吹灰器检查消缺及单体调试。 | 检修卡 |  |  | 1.配合机务拆接线及调试。 |  |  |  |  |
| 6 | 空预器系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 空预器检修 | 标准 | 1.2台空预器传动减速箱检查修理，联轴器检修； | 文件包 | 1.2A空预器A、B电机A修；2B空预器A、B电机A修； | 文件包 | 1.电机测点检查及配合拆装 |  | 招标方 |  | 招标方 |
|  |  |  | 2.减速箱检修、更换润滑油； |  |  |  |  |  | 招标方 |  |  |
|  |  |  | 3.三向密封检查更换、间隙测量调整； |  |  |  |  |  | 招标方 |  |  |
|  |  |  | 4.空预器导向轴承检查，气封消漏，导向轴承油站检修，润滑油检查更换，滤网清理； |  |  |  |  |  | 招标方 |  |  |
|  |  |  | 5.空预器支承轴承检查、更换，气封消漏，支承轴承油站检修，润滑油检查更换，滤网清理； |  |  |  |  |  | 招标方 |  |  |
|  |  |  | 6.扇形板内部清灰；吹灰管安装； |  |  |  |  |  | 招标方 |  |  |
|  |  |  | 7.空预器内部支撑件及壳体磨损检查、漏点处理；进出口膨胀节检查修补； |  |  |  |  |  | 招标方 |  |  |
|  |  |  | 8.空预器冷却水管路清理，冲洗水管路、消防水管路检修； |  |  |  |  |  | 招标方 |  |  |
|  |  |  | 9.空预器烟气进口、二次风出口及一次风出口风门挡板检修消漏； |  |  |  |  |  | 招标方 |  |  |
|  |  |  | 10.空预器下灰斗积灰清理； |  |  |  |  |  | 招标方 |  |  |
|  |  |  | 11.空预器膨胀节检查消缺； |  |  |  |  |  | 招标方 |  |  |
|  |  |  | 12.空预器开、关人孔门，密封盘根更换； |  |  |  |  |  | 招标方 |  |  |
|  |  |  | 13.驱动电机（4台）配合拆装及找中心工作。 |  |  |  |  |  | 招标方 |  |  |
|  |  | 一般特殊 | 1.热段、中段换热元件吊出冲洗，其中中段换热元件拆包；冷端元件原位置水吹洗，出口烟道清灰，废水处理； | 技术方案 |  |  |  |  | 招标方 |  |  |
| 7 | 脱硝系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | SCR反应区设备检查 | 标准 | 1.SCR区域及入口段清灰； | 检修卡 |  |  |  |  | 招标方 |  |  |
|  |  |  | 2.脱硝反应器膨胀节检查消漏； |  |  |  |  |  | 招标方 |  |  |
|  |  |  | 3.SCR烟道消缺； |  |  |  |  |  | 招标方 |  |  |
|  |  |  | 4.第三层模块及防护网检查消缺。 |  |  |  |  |  | 招标方 |  |  |
|  |  | 一般特殊 | 5.进入烟道检查脱硝CEMS多点取样管及防磨瓦磨损情况，将磨损的取样管或防磨瓦更换。疏通所有多点取样管。 |  |  |  | 验收CEMS多点取样管 |  | 招标方 |  | 招标方 |
| 7.2 | 催化剂更换 | 重大特殊 | SCR第一、二层催化剂更换 | 技术方案 |  |  |  |  | 招标方 |  |  |
| 7.3 | SCR区域供氨设备检修 | 标准 | 1.供氨管路蒸汽伴热管道检查消缺； | 检修卡 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.供氨管道压缩空气吹扫，通气检查。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4 | SCR脱硝系统效能优化改造 | 重大特殊 | 1.喷氨格栅均匀优化改造，加装氨空扰流装置、烟氨预混合器。 | 技术方案 |  |  |  |  | 招标方 |  |  |
|  |  |  | 2.喷氨前加装颗粒飞灰拦截装置。 |  |  |  |  |  | 招标方 |  |  |
|  |  |  | 3.省煤器出口和SCR入口加装导流装置 |  |  |  |  |  | 招标方 |  |  |
|  |  |  | 4.其他 |  |  |  |  |  | 招标方 |  |  |
| 7.5 | 废旧催化剂处置 | 一般特殊 | 两层废旧催化剂处置、再生 |  |  |  |  |  | 招标方 |  |  |
| 8 | 风机系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | 送风机检修 | 标准 | 1.2A、2B进口段、扩散段、主体风筒、出口挠性连接静止部件检修、清灰、进口消音器、滤网清理检修； | 文件包 | 1.2A、2B送风机电机A修 | 文件包 | 1.监测仪表与振动探头的拆除、外观检查； | 文件包 |  | 招标方 | 招标方 |
|  |  |  | 2.2A、2B叶片轴组件检查，叶片轴承添加油脂、叶片检查清理、间隙及角度调整； |  | 2.2A送风机液压油泵A、B电机A修；2B送风机液压油泵A、B电机A修； |  | 2.监测仪表与振动探头装复； |  |  |  | 招标方 |
|  |  |  | 3.2A、2B液压调节装置检查、旋转油密封更换，液压缸阀芯检查、“o”型圈更换，液压缸耐压试验；液压缸、旋转油封找正； |  | 3.2A、2B送风机油站控制柜清扫检查及检修 |  | 3.系统报警检查； |  |  |  | 招标方 |
|  |  |  | 4.2A、2B伺服机构检查、轴承清洗（更换），添加油脂； |  |  |  | 4.机柜门锁、照明、标志检查完善； |  |  |  | 招标方 |
|  |  |  | 5.2A、2B轴承箱清理、换油，漏点消除、油位标定复核； |  |  |  | 5.接线整理，封堵检查； |  |  |  | 招标方 |
|  |  |  | 6.2A、2B液压油站及冷却水管阀检修，漏点消除，滤网清洗（更换）、冷油器检查清洗、水压、油质化验（更换）；油站油泵、联轴器检查（更换）、油站溢流阀整定；油管更换； |  |  |  | 6.软件数据备份。 |  |  |  | 招标方 |
|  |  |  | 7.2A、2B动平衡配合、动叶开度调平； |  |  |  | 7.配合行程对位及调试 |  |  |  | 招标方 |
|  |  |  | 8.2A、2B液压油泵电机（4台）配合拆装及找中心工作。 |  |  |  | 8.电机温度测点检查及配合拆装 |  |  |  | 招标方 |
|  |  |  | 9.2A、2B送风机电机对轮配合拆装及找中心工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 | 一次风机检修 | 标准 | 1.2A、2B进口段、扩散段、主体风筒、出口挠性连接静止部件检修、清灰、进口消音器、滤网清理检修； | 文件包 | 1.2A、2B一次风机电机A修 | 文件包 | 1.监测仪表与振动探头的拆除、外观检查； | 文件包 |  | 招标方 | 招标方 |
|  |  |  | 2..2A、2BB叶片轴组件检查，叶片轴承添加油脂、叶片检查清理、间隙及角度调整； |  | 2.2A一次风机液压油泵A、B电机A修；2B一次风机液压油泵A、B电机A修； |  | 2.监测仪表与振动探头装复； |  |  |  | 招标方 |
|  |  |  | 3..2A、2B液压调节装置检查、旋转油密封更换，液压缸阀芯检查、“o”型圈更换，液压缸耐压试验；液压缸、旋转油封找正； |  | 3.2A一次风机润滑油泵A、B电机A修；2B一次风机润滑油泵A、B电机 A修 |  | 3.系统报警检查； |  |  |  | 招标方 |
|  |  |  | 4..2A、2B伺服机构检查、轴承清洗（更换），添加油脂； |  | 4.2A、2B一次风机液压油/润滑油站控制柜清扫检查及检修 | 检修卡 | 4.机柜门锁、照明、标志检查完善； |  |  |  | 招标方 |
|  |  |  | 5..2A、2B轴承箱清理、换油，漏点消除、油位标定复核； |  |  |  | 5.接线整理，封堵检查； |  |  |  | 招标方 |
|  |  |  | 6.2A、2B液压油站及冷却水管阀检修，漏点消除，滤网仪控配合行程调试清洗（更换）、冷油器检查清洗、水压、油质化验（更换）；油站油泵、联轴器检查（更换）、油站溢流阀整定；油管更换； |  |  |  | 6.软件数据备份。 |  |  |  | 招标方 |
|  |  |  | 7.2A、2B风机动平衡配合、动叶开度调平； |  |  |  | 7.配合行程对位及调试 |  |  |  | 招标方 |
|  |  |  | 8.2A一次风机液压油泵A、B电机；2A一次风机润滑油泵A、B电机 ;2B一次风机液压油泵A、B电机；2B一次风机润滑油泵A、B电机 A修配合拆装及找中心工作。 |  |  |  | 8.电机温度测点检查及配合拆装 |  |  |  | 招标方 |
|  |  |  | 9.2A、2B一次风机电机对轮配合拆装及找中心工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 一般特殊 | 2B一次风机轴承箱拆卸解体大修，轴承更换 |  |  |  |  |  | 招标方 |  |  |
|  |  |  | 2B一次风机轮毂拆卸解体大修，滑块更换， |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3 | 引风机检修 | 标准 | 1.引风机揭缸检查；进口段、扩散段、主体风筒、挠性联接部件检修、清灰； | 文件包 | 1.2A引风机电机A修 | 文件包 | 1.监测仪表与振动探头的拆除、外观检查； | 文件包 |  | 招标方 | 招标方 |
|  |  |  | 2.轴承箱拆卸、叶片拆装及密封检查（更换），轮毂及轴承箱返厂检修； |  | 2.2B引风机电机C修 |  | 2.监测仪表与振动探头装复； |  |  |  | 招标方 |
|  |  |  | 3.液压缸、伺服阀中心复核； |  | 3.2A引风机润滑油泵A、B电机A修；2B引风机润滑油泵A、B电机A修 |  | 3.系统报警检查； |  |  |  | 招标方 |
|  |  |  | 4.叶片拆装、清灰、间隙测量，动叶角度及指示核对，两侧风机调平；调节连杆及连接柱销检查更换；调节装置轴承检查更换，添加油脂； |  | 4.2A引风机液压油泵A、B电机A修；2B引风机液压油泵A、B电机A修 |  | 4.机柜门锁、照明、标志检查完善； |  |  |  | 招标方 |
|  |  |  | 5.引风机油站油箱清洗，液压油、润滑油更换，油泵检查及检修； |  | 5.2A引风机A、B密封风机电机A修；2B引风机A、B密封风电机A修 |  | 5.接线整理，封堵检查； |  |  |  | 招标方 |
|  |  |  | 6.油站消漏，更换密封圈或卡套，油压调整，滤网更换；蓄能器检修； |  | 6.2A、2B引风机液压油/润滑油站控制柜清扫检查及检修 | 检修卡 | 6.软件数据备份。 |  |  |  | 招标方 |
|  |  |  | 7.冷却风机解体检修、切换挡板检修； |  |  |  | 7.配合行程对位及调试 |  |  |  | 招标方 |
|  |  |  | 8.电机轴承座解体修理，轴瓦修刮（更换）；漏点消缺； |  |  |  | 8.电机温度测点检查及配合拆装 |  |  |  | 招标方 |
|  |  |  | 9.风机中心找正； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 11.液压油泵电机（4台）、润滑油泵电机（4台）配合拆装及找中心工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 一般特殊 | 2B引风机更换伺服阀 |  | 1.2A、2B引风机水冷却器更换、冷却器水压试验，端盖金属探伤检查配合 |  | 漏水报警测点配合拆装及检查 |  |  |  | 招标方 |
|  |  |  | 引风机液压油站增加固定式滤油装置及自力式冷却水调阀 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | 密封风机检修 | 标准 | 1.风机外壳、联接检查消漏； | 文件包 | 1.#2机密封风机A、B电机电机A修 | 检修卡 | 电机温度测点检查及配合拆装 |  |  |  | 招标方 |
|  |  |  | 2.轴承箱、联轴器解体检查，更换润滑油，轴封调整，更换轴承； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.检查叶轮、复核叶轮位置； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.进口滤网清洗； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.进口隔离门检查，出口换向挡板检查校松等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | #2机密封风机A、B电机对轮配合拆装及找中心工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2 | 火检冷却风机检修 | 一般特殊 | 1.2台火检风机换型安装； | 文件包 | 1.电气配合 拆、装线 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.风机接口管路改接至原管路 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.换向挡板更换。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3 | 冷、热一次风道检修 | 标准 | 1.一次风机出口至冷、热一次风道母管风道查漏消缺、支撑筋板、膨胀节检查处理等； | 检修卡 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.风门（一次风机出口风门、冷一次风风门、空预器出口一次风风门）严密性、轴套检查消缺，轴封更换，风门校松、调试； |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.4 | 冷、热二次风道检修 | 标准 | 1.风道查漏消缺、支撑筋板、膨胀节检查处理等； | 检修卡 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.风门（送风机出口风门、送风机出口联络挡板、送风机热风再循环挡板、空预器出口二次风风门）严密性、轴套检查，轴封更换，风门校松、调试； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.二次风箱内部清灰。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.5 | 二次风箱漏点处理及膨胀节更换 | 一般特殊 | 1.D、F层二次风箱、OFA风箱及内部钢架清灰，风箱消漏； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.16个膨胀节蒙皮更换 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.6 | 烟道检修 | 标准 | 1.烟道（电除尘前、后烟道）查漏消缺，支撑筋板、导流板、膨胀节检查处理等； | 检修卡 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.风门烟气挡板（引风机进、出口挡板、电除尘出口联络挡板）严密性、轴套检查消缺，轴封更换，风门校松、调试、消缺； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 一般特殊 | 1.引风机出口烟道修复（防腐预估3200m²） | 技术方案 |  |  |  |  | 招标方 |  |  |
|  |  |  | 2.视内部检查情况，烟道磨损防磨处理（预估110m²) | 技术方案 |  |  |  |  | 招标方 |  |  |
| 9.7 | 低温省煤器改造 | 重大特殊 | 1.拆除电除尘器入口原低温省煤器及其附属设备。 | 技术方案 |  |  | 1.组态 |  | 招标方 |  | 招标方 |
|  |  |  | 2.安装新设计的烟气换热器，根据CFD数值模拟结果，对换热器进出口烟道及导流装置进行改造。 |  |  |  | 2.系统调试 |  | 招标方 |  | 招标方 |
|  |  |  | 3.拆除原蒸汽暖风器，在空预器一、二次风进口风道上各增设2台水暖式暖风器。增设蒸汽加热循环冷凝水功能，以备低温省煤器吸热不足以加热暖风时，采用蒸汽加热提高循环水温度从而保证暖风器效果。 |  |  |  |  |  | 招标方 |  |  |
|  |  |  | 4.安装烟气换热器和一、二次风暖风器附属壳体、管道、保温、平台楼梯等。 |  |  |  |  |  | 招标方 |  |  |
|  |  |  | 5.对低温省煤器烟道支撑结构及基础进行复核，根据核算结果对原有支撑结构进行加固。 |  |  |  |  |  | 招标方 |  |  |
| 9.8 | 油系统检查消缺 | 标准 | 1.油枪清洗及雾化片检查或更换； | 检修卡 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.燃油滤网清理； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.油枪软套管检修或更换。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.9 | 压力容器定期检验打磨配合 |  | 压力容器20%焊缝打磨配合：#2炉疏水箱、#2炉疏水扩容器、#2炉脱硝仪用压缩空气储罐、#2机辅助蒸汽联箱、#2机#1高加、#2机#3高加、#2机蒸汽冷却器、#2机#2高加、#2机除氧器、#2机#5低加、#2机#6低加、#2机仪用气储气罐、#2机#7低加 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 四、电气专业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 发电机系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 发电机附件 | 标准 |  |  | 1.清扫紧固、检查并视情况消缺：含1、发电机出口PT柜；中性点变压器柜，碳粉收集装置；碳刷风扇检查清理、励磁小室滤网清洗；氢气循环风机电气控制柜。 | 文件包 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.发电机出口避雷器、出口PT、中性点变压器、中性点柜至机端PT柜一次电气设备A修试验； |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 励磁变及灭磁开关 | 标准 |  |  | 1.灭磁开关检修预试； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.小电流试验配合； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3.清扫、检查、试验并视情况消缺：含(1）、检查、清扫励磁变本体及软连接，共箱母线清扫检查，螺丝紧固；（2）、检查清理通风装置及冷却器；（3）、A修电气试验及内窥镜检查；（4）、校验绕组温度元件并检查送DCS信号；（5）、本体端子箱接线检查；（6）、励磁系统整流柜、灭磁柜等检查清扫。 | 检修卡 | 温度元器件校验 |  |  |  | 招标方 |
|  |  | 特殊 |  |  | 1.灭磁开关解体检查、紧固、清理，触头、易损件更换（需联系原厂家）。 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 发电机封母及附属件 | 标准 |  |  | 1.封闭母线及微正压装置、热风保养装置检查、紧固各紧固件； | 检修卡 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.检查封母系统内密封件是否老化并更换，密封胶层是否脱落及整改，接地线是否可靠、测温电缆护套检查更换等； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3.检查、清理空气干燥装置柜内有无异常，接线有否松动，触头接触是否良好，风机及电机检查,对柜内的电气元件进行调试。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4.封闭母线A修预试（绝缘、耐压）； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5.封母红外测温装置探头检查。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6.微正压检查，封闭母线保压试验应符合要求。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 7.外壳温度测点检查。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 一般特殊 |  |  | 1.微正压装置内干燥机更换。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.主变低压侧、高厂变高压侧软连接护套更换。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3.支撑绝缘子密封垫更换及清扫。 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 主变系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 主变 | 标准 |  |  | 1.高低压侧引线检查有无发热现象，低压侧升高座密封性检查，配合试验拆接线；高压套管油位检查，末屏接地检查； | 文件包 | 测温装置校验 |  |  |  | 招标方 |
|  |  |  |  |  | 2.主变本体及小电抗器检查（外壳及附件；检查铁芯接地；检查压力释放阀，渗漏油检查及清扫油枕，瓦斯继电器、呼吸器检查清扫），渗油处理。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3.测温装置校验配合(CT、PT、温度计、瓦斯继电器等涉及保护和控制的二次回路拆接线由电厂负责)； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4.主变本体及小电抗器气体继电器校验； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5.冷却器冲洗检查，潜油泵、风扇电机绝缘检查、试转； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6.主变龙门架绝缘子、金具、均压环检查紧固清扫； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 7.主变中性点隔直装置开关试验、闸刀检修，电容检查、清扫、预试。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 8.主变油在线监测柜清扫检查； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 9.主变区域电缆破损蛇皮套管更换； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 10.各瓷瓶及各附件清扫检查消缺；主变区域电缆破损蛇皮套管更换，中性点电缆接头检查，主变区域试验配合。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 主变试验（含避雷器） | 标准 |  |  | 1.变压器及小电抗预试试验（绝缘电阻、吸收比和极化指数；直流电阻；变压器本体连同套管介损及电容；套管绝缘介损及电容；铁心和夹件绝缘电阻）； | 文件包 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.中性点避雷器预试试验。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3.绝缘油试验及油气体分析化验。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4.短路阻抗、频率响应测试配合； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5.短路阻抗、频率响应测试； |  |  |  |  | 招标方 |  |
| 3 | 高厂变系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 高厂变 | 标准 |  |  | 1.高低压侧引线检查有无发热现象，配合试验拆接线；蛇皮套管更换； | 文件包 | 测温装置校验 |  |  |  | 招标方 |
|  |  |  |  |  | 2.检查外壳、铁芯接地；检查清扫压力释放阀；检查清扫油枕，检查瓦斯继电器、呼吸器、全部套管等附件检查、紧固清扫、渗油处理； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3.厂变冷却系统清扫、检查，风扇电机大修； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4.厂变接地电阻柜检查、清扫； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5.测温装置校验配合； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6.气体继电器校验(CT、PT、温度计、瓦斯继电器等涉及保护和控制的二次回路拆接线由电厂负责)； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 7.高厂变区域锈蚀螺栓更换，破损蛇皮套管更换； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 8.变压器滤油。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 9.高厂变共箱母线检查、清扫，螺丝紧固，绝缘子检查、清扫。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 10.检查共箱母线箱盖处的密封垫，压块及螺栓是否紧固。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 11.高厂变共箱母线内伴热系统元器件检查及试运。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 12.检查、紧固共箱母线连接接口处的铜编子、软连接； |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 高厂变试验 | 标准 |  |  | 1.绝缘油试验及油气体分析化验及配合； | 文件包 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.共箱母线绝缘、耐压试验。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3.电气预防性试验（包括感应耐压、绝缘、直阻、介损、铁芯绝缘等试验）。 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 厂用6kV系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | #2机主厂房6kV2A、2B段开关柜及母线检查、试验（63面屏） | 标准（一次） |  |  | 1.断路器、柜体、母线、小母线、支撑绝缘子、柜内附件、封堵检查、负荷电缆检查、清扫、所有连接螺栓及端子检查紧固； | 文件包 | 远方合分、开关信号传动 |  |  |  | 招标方 |
|  |  |  |  |  | 2.断路器本体部件清扫检查、电气元件功能检查测试、机械各部件润滑； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3.断路器真空泡外观检査、空气断路器触头、灭孤罩、熔断器检查； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4.母线、避雷器、PT等A修预防性试验。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5.各开关电缆各部淸扫，电缆接头、终端头检查，引线螺栓紧固，一次电缆绝缘测量。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6.各断路器A修预防性试验、五防传动、调整试验；工作后开关室卫生清洁。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 特殊 |  |  | 1.更换2B引风机电机中间接头电缆，电缆敷设、电缆头制作及试验（3*150）。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 标准（保护及自动装置、二次回路，含PT快切） |  |  | 1.外观及接线检查 | 文件包、传动卡、技术方案 |  |  |  | 招标方 |  |
|  |  |  |  |  | 2.外观及接线检查 |  |  |  |  | 招标方 |  |
|  |  |  |  |  | 3.电源的检验 |  |  |  |  | 招标方 |  |
|  |  |  |  |  | 4.通电初步检验 |  |  |  |  | 招标方 |  |
|  |  |  |  |  | 5.开关量输入回路检验 |  |  |  |  | 招标方 |  |
|  |  |  |  |  | 6.数模变换系统检验 |  |  |  |  | 招标方 |  |
|  |  |  |  |  | 7.保护全部校验 |  |  |  |  | 招标方 |  |
|  |  |  |  |  | 8.装置输出接点检查 |  |  |  |  | 招标方 |  |
|  |  |  |  |  | 9.二次回路检查、通流（含电机、变压器本体部分） |  |  |  |  | 招标方 |  |
|  |  |  |  |  | 10.保护带开关传动试验（整组试验） |  |  |  |  | 招标方 |  |
|  |  |  |  |  | 11.清除报告和定值核查 |  |  |  |  | 招标方 |  |
|  |  | 一般特殊（保护） |  |  | 1.6kV2A、2B段所有保护装置增加GPS对时。 | 异动 |  |  |  | 招标方 |  |
| 4.2 | 6kV干式变（17台）（清单） | 标准 |  |  | 1.本体清扫元件紧固、温度元件检查；线圈检査、铁芯接地检查，护套破损处理。 | 文件卡 | 测温装置校验 |  |  |  | 招标方 |
|  |  |  |  |  | 2.CT检査；温控器及测温元件校验配合；冷却风机检查试转，温度显示控制装置检査。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3.母线接触面检査、处理；高低压侧及中性点引线检查及配合拆除； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4.干式变本体A修预防性试验;本体CT预防性试验。 |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | 输煤公用B段开关柜及母线检查、试验（17面屏） | 标准（一次） |  |  | 1.断路器、柜体、母线、小母线、支撑绝缘子、柜内附件、封堵检查、负荷电缆检查、清扫、所有连接螺栓及端子检查紧固； | 文件包 | 远方合分、开关信号传动 |  |  |  | 招标方 |
|  |  |  |  |  | 2.断路器本体部件清扫检查、电气元件功能检查测试、机械各部件润滑； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3.断路器真空泡外观检査、空气断路器触头、灭孤罩、熔断器检查； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4.母线、避雷器、PT等A修预防性试验。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5.各开关电缆各部淸扫，电缆接头、终端头检查，引线螺栓紧固，一次电缆绝缘测量。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6.各断路器A修预防性试验、五防传动、调整试验；工作后开关室卫生清洁。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 标准（保护及自动装置、二次回路，含PT快切） |  |  | 1.外观及接线检查 | 文件包、传动卡、技术方案 |  |  |  | 招标方 |  |
|  |  |  |  |  | 2.外观及接线检查 |  |  |  |  | 招标方 |  |
|  |  |  |  |  | 3.电源的检验 |  |  |  |  | 招标方 |  |
|  |  |  |  |  | 4.通电初步检验 |  |  |  |  | 招标方 |  |
|  |  |  |  |  | 5.开关量输入回路检验 |  |  |  |  | 招标方 |  |
|  |  |  |  |  | 6.数模变换系统检验 |  |  |  |  | 招标方 |  |
|  |  |  |  |  | 7.保护全部校验 |  |  |  |  | 招标方 |  |
|  |  |  |  |  | 8.装置输出接点检查 |  |  |  |  | 招标方 |  |
|  |  |  |  |  | 9.二次回路检查、通流（含电机、变压器本体部分） |  |  |  |  | 招标方 |  |
|  |  |  |  |  | 10.保护带开关传动试验（整组试验） |  |  |  |  | 招标方 |  |
|  |  |  |  |  | 11.清除报告和定值核查 |  |  |  |  | 招标方 |  |
|  |  | 一般特殊（保护） |  |  | 1.6kV输煤公用段所有保护装置增加GPS对时。 | 异动 |  |  |  | 招标方 |  |
| 5 | 高压变频器及电动机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 凝泵变频器 | 标准 |  |  | 1.变压器、电缆、母线各接头部位、支撑绝缘子等设备检查清扫，螺栓紧固，滤网清理； | 检修卡 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.中间变压器A修预试试验，系统内PT检查预试 |  | 测温装置检查 |  |  |  | 招标方 |
|  |  |  |  |  | 3.开关室地刀及闸刀操作机构检查； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4.凝泵变频器深度维保配合工作。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5.二次线紧固、元件检查、试验；深度维保配合工作。 |  |  |  |  | 招标方 |  |
|  |  | 特殊 |  |  | 凝泵变频器深度维保（更换冷却风扇；更换功率单元控制板；升级主控板；空载、带载调试。） | 技术方案、异动 |  |  |  | 招标方 |  |
| 5.2 | 循泵变频器 | 标准 |  |  | 1.变压器、电缆、母线各接头部位、支撑绝缘子等设备检查清扫，螺栓紧固，滤网清理； | 检修卡 | 测温装置检查 |  |  |  | 招标方 |
|  |  |  |  |  | 2.中间变压器A修预试试验，系统内PT检查预试； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3.开关室地刀及闸刀操作机构检查； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4.循泵变频器深度维保配合工作。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5.二次线紧固、元件检查、试验；深度维保配合工作。 |  |  |  |  | 招标方 |  |
|  |  | 特殊 |  |  | 循泵变频器深度维保（更换冷却风扇；升级更换功率单元控制板；各元件深度检测；空载、带载调试。） | 技术方案、异动 |  |  |  | 招标方 |  |
| 5.3 | 低压电机（机务系统外3台）（清单） | 标准 | 机务专业对轮配合拆装及找中心工作 |  | #2石灰石浆液箱搅拌器电机检修 | 文件包 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 机务专业对轮配合拆装及找中心工作 |  | 01A脱硫工艺水泵电机检修 | 文件包 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 机务专业对轮配合拆装及找中心工作 |  | 01C脱硫工艺水泵电机检修 | 文件包 |  |  |  |  |  |
| 5.4 | 高压电机（机务系统外4台）（清单） | 标准 | 机务专业对轮配合拆装及找中心工作。 |  | B碎煤机电机大修 | 文件包 | 温度测点检查及配合拆装 |  |  | 招标方 | 招标方 |
|  |  |  | 机务专业对轮配合拆装及找中心工作。 |  | #5B皮带机电机大修 |  | 温度测点检查及配合拆装 |  |  | 招标方 | 招标方 |
|  |  |  | 机务专业对轮配合拆装及找中心工作。 |  | #6B皮带机电机大修 |  | 温度测点检查及配合拆装 |  |  | 招标方 | 招标方 |
|  |  |  | 机务专业对轮配合拆装及找中心工作。 |  | #2皮带机电机大修 |  | 温度测点检查及配合拆装 |  |  | 招标方 | 招标方 |
| 6 | 光伏系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 厂内光伏6kV母线及开关、PT（3面屏） | 标准（一次） |  |  | 1.断路器、柜体、母线、小母线、支撑绝缘子、柜内附件、封堵检查、负荷电缆检查、清扫、所有连接螺栓及端子检查紧固； | 检修卡、传动卡 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.断路器本体部件清扫检查、电气元件功能检查测试、机械各部件润滑； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3.断路器真空泡外观检査、空气断路器触头、灭孤罩、熔断器检查； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4.各开关电缆各部淸扫，电缆接头、终端头检查，引线螺栓紧固，一次电缆绝缘测量。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5.五防传动、调整试验，母线绝缘测量，开关特性测试； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 标准（保护及二次回路） |  |  | 1.保护回路检查，绝缘测试，端子紧固，定值核对 | 文件包 |  |  |  | 招标方 |  |
|  |  |  |  |  | 2.保护装置调试 |  |  |  |  | 招标方 |  |
|  |  |  |  |  | 3.主监控系统、DCS信号传动 |  |  |  |  | 招标方 |  |
|  |  |  |  |  | 4.保护带开关传动试验 |  |  |  |  | 招标方 |  |
| 6.2 | #1箱变、#2箱变（2台） | 标准（一次） |  |  | 1.本体清扫元件紧固、温度元件检查；线圈检査、铁芯接地检查，护套破损处理。 | 检修卡 | 测温装置检查 |  |  |  | 招标方 |
|  |  |  |  |  | 2.CT检査；温控器及测温元件校验配合；冷却风机检查试转，温度显示控制装置检査。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3.箱变内开关、铜排、支撑绝缘子、柜内附件、封堵检查、负荷电缆检查、清扫、所有连接螺栓及端子检查紧固； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4.母线接触面检査、处理；高低压侧及中性点引线检查及配合拆除； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5.电缆各部淸扫，电缆接头、终端头检查，引线螺栓紧固，一次电缆绝缘测量； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6.干式变预防性试验（绝缘、直阻）本体CT预防性试验。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 标准（保护及二次回路） |  |  | 1.保护回路检查，绝缘测试，端子紧固，定值核对 | 文件包 |  |  |  | 招标方 |  |
|  |  |  |  |  | 2.保护装装置调试 |  |  |  |  | 招标方 |  |
|  |  |  |  |  | 3.主监控系统、DCS信号传动 |  |  |  |  | 招标方 |  |
|  |  |  |  |  | 4.保护带开关传动试验 |  |  |  |  | 招标方 |  |
| 7 | 储能系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | 储能干式变（2台） | 标准（一次） |  |  | 1.本体清扫元件紧固、温度元件检查；线圈检査、铁芯接地检查，护套破损处理。 | 检修卡 | 测温装置检查 |  |  |  | 招标方 |
|  |  |  |  |  | 2.CT检査；温控器及测温元件校验配合；冷却风机检查试转，温度显示控制装置检査。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3.母线接触面检査、处理；高低压侧及中性点引线检查及配合拆除； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4.干式变本体A修预防性试验;本体CT预防性试验。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 标准（保护及二次回路） |  |  | 1.控制保护回路检查，绝缘测试，端子紧固，定值核对 | 文件包 |  |  |  | 招标方 |  |
|  |  |  |  |  | 2.保护装置调试 |  |  |  |  | 招标方 |  |
|  |  |  |  |  | 3.主监控系统、DCS信号传动 |  |  |  |  | 招标方 |  |
|  |  |  |  |  | 4.保护带开关传动试验 |  |  |  |  | 招标方 |  |
| 7.2 | 储能变开关（2台） | 标准（一次） |  |  | 1.开关设备一、二次设备清扫检查检修试验及消缺:含1、断路器、柜体、母线、小母线、支撑绝缘子、柜内附件、封堵检查、负荷电缆检查、清扫、所有连接螺栓及端子检查紧固； | 检修卡 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.断路器本体部件清扫检查、电气元件功能检查测试、机械各部件润滑； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3.断路器真空泡外观检査、空气断路器触头、灭孤罩、熔断器检查； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4.各开关电缆各部淸扫，电缆接头、终端头检查，引线螺栓紧固，一次电缆绝缘测量。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5.五防传动、调整试验，母线绝缘测量，开关特性测试； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 标准（保护及二次回路） |  |  | 1.控制保护回路检查，绝缘测试，端子紧固，定值核对 | 文件包 |  |  |  | 招标方 |  |
|  |  |  |  |  | 2.保护装置调试 |  |  |  |  | 招标方 |  |
|  |  |  |  |  | 3.主监控系统、DCS信号传动 |  |  |  |  | 招标方 |  |
|  |  |  |  |  | 4.保护带开关传动试验 |  |  |  |  | 招标方 |  |
| 7.3 | PCS设备（9台） | 标准 |  |  | PCS储能变流器试验及清扫检修消缺：含直流断路器、接触器检查，紧固；交流断路器、接触器检查、紧固，接触器分合传动；变流器滤网积灰清理检查。 |  |  |  |  |  |  |
| 7.4 | 电池仓（1个） | 标准 |  |  | 电池仓内汇流柜及电池架检修消缺；含汇流柜电气一次设备检查紧固清扫，电池模组抽出检查清扫，接线紧固，检查有无异常发热变色，烧糊等现象，配合充放电试验。 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 厂用380V母线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | 380V PC母线段（清单） | 标准 |  |  | 1.检查、清扫全部母排、主引流、母线隔板、瓷瓶、夹件；包括母线下各配电柜。 | 检修卡 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.PC段母线PT、各CT本体清扫检查、一二次回路检查、核对、预试。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3.开关清扫、检查、调试、开关分合闸检查调试及传动试验、联锁试验；开关机构检查润滑、灭弧罩、触头检查,电缆检查紧固、封堵检查。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4.开关柜内测量装置及所有相关二次回路电气指示灯、仪表、变送器定校检查、螺丝紧固、临时电源搭接； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5.母线绝缘检查测量，工作后开关室卫生清洁。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 一般特殊 |  |  | 各PC负荷开关分、合闸回路线圈OF1触点短接工作（共计185个）。 | 技术方案、异动 |  |  |  |  |  |
|  |  | 标准（保护及二次回路） |  |  | 1.外观及二次回路接线检查 | 检修卡 |  |  |  | 招标方 |  |
|  |  |  |  |  | 2.绝缘检查 |  |  |  |  | 招标方 |  |
|  |  |  |  |  | 3.外接零序保护校验 |  |  |  |  | 招标方 |  |
|  |  |  |  |  | 4.定值核对 |  |  |  |  | 招标方 |  |
|  |  | 一般特殊（保护及二次回路） |  |  | 将零序继电器动作信号接点并接至相应开关"保护动作"信号接线端子上，当零序保护动作时触发DCS画面告警。 | 异动 | 仪控专业配合增加DCS报警点。 |  |  | 招标方 | 招标方 |
| 8.2 | 380V MCC母线段（清单） | 标准 |  |  | 1.检查、清扫全部母排、主引流、母线隔板、瓷瓶、夹件；包括母线下各配电柜。 | 检修卡 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.检查有关电气指示灯、仪表、变送器。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3.开关清扫、检查、调试、开关分合闸检查调试及传动试验、联锁试验等。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4.开关柜内保护装置及所有相关二次回路定校检查、螺丝紧固。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5.母线绝缘检查测量；检修完后开关室内地面清洁。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 标准（保护及二次回路） |  |  | 1.外观及二次回路接线检查 | 检修卡 |  |  |  | 招标方 |  |
|  |  |  |  |  | 2.绝缘检查 |  |  |  |  | 招标方 |  |
|  |  |  |  |  | 3.外接零序保护校验 |  |  |  |  | 招标方 |  |
|  |  |  |  |  | 4.定值核对 |  |  |  |  | 招标方 |  |
| 9 | 就地箱、柜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | 就地控制箱、（机务系统外1个）（清单） | 标准 |  |  | #2锅炉启动疏水泵变频控制柜检查检修 | 检修卡 |  |  |  |  |  |
| 11 | 保护及自动装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | 发变组系统保护及二次回路 | 标准 |  |  | 1.外观及接线检查 | 文件包 |  |  |  | 招标方 |  |
|  |  |  |  |  | 2.绝缘检查 |  |  |  |  | 招标方 |  |
|  |  |  |  |  | 3.直流逆变电源检验 |  |  |  |  | 招标方 |  |
|  |  |  |  |  | 4.开关量输入回路检验 |  |  |  |  | 招标方 |  |
|  |  |  |  |  | 5.数模变换系统检验 |  |  |  |  | 招标方 |  |
|  |  |  |  |  | 6.开关量输出回路检查 |  |  |  |  | 招标方 |  |
|  |  |  |  |  | 7.保护全部校验 |  |  |  |  | 招标方 |  |
|  |  |  |  |  | 8.二次回路检查 |  |  |  |  | 招标方 |  |
|  |  |  |  |  | 9.发电机、主变、厂变、励磁变等CT、PT端子箱、接线盒、主变、厂变冷却器控制柜等检修 |  |  |  |  | 招标方 |  |
|  |  |  |  |  | 10.保护带开关传动试验、通流通压 | 技术方案 |  |  |  | 招标方 |  |
|  |  |  |  |  | 11.清除报告和定值核查 |  |  |  |  | 招标方 |  |
|  |  |  |  |  | 12.整组启动试验 |  |  |  |  | 招标方 |  |
|  |  | 特殊 |  |  | 1.备用芯用压线帽封装检查 | 文件包 |  |  |  | 招标方 |  |
|  |  |  |  |  | 2.发电机机端、中性点CT回路接线及穿线套管检查 |  |  |  |  | 招标方 |  |
|  |  |  |  |  | 3.穿管电缆破损情况检查 |  |  |  |  | 招标方 |  |
|  |  |  |  |  | 4.接线端子短接方式检查 |  |  |  |  | 招标方 |  |
| 11.2 | 励磁调节器 | 标准 |  |  | 1.调节器、整流柜、灭磁柜等二次回路图纸核对、查线 | 文件包 |  |  |  | 招标方 |  |
|  |  |  |  |  | 2.继电器校验 |  |  |  |  | 招标方 |  |
|  |  |  |  |  | 3.DCS信号传动 |  |  |  |  | 招标方 |  |
|  |  |  |  |  | 4.灭磁开关检查、试验 |  |  |  |  | 招标方 |  |
|  |  |  |  |  | 5.端子紧固，滤网清理 |  |  |  |  | 招标方 |  |
|  |  |  |  |  | 6.励磁系统表计校验 |  |  |  |  | 招标方 |  |
|  |  |  |  |  | 7.励磁系统静态试验 |  |  |  |  | 招标方 |  |
|  |  |  |  |  | 8.保护带开关传动试验 |  |  |  |  | 招标方 |  |
|  |  |  |  |  | 9.通流通压 |  |  |  |  | 招标方 |  |
|  |  |  |  |  | 10.整组启动试验 |  |  |  |  | 招标方 |  |
| 11.3 | 发电机自动准同期装置 | 标准 |  |  | 1.二次回路常规检查 | 文件包 |  |  |  | 招标方 |  |
|  |  |  |  |  | 2.二次回路绝缘电阻检测 |  |  |  |  | 招标方 |  |
|  |  |  |  |  | 3.装置常规检查、试验 |  |  |  |  | 招标方 |  |
|  |  |  |  |  | 4.模拟量采样精度检查 |  |  |  |  | 招标方 |  |
|  |  |  |  |  | 5.开关量输入、输出检查 |  |  |  |  | 招标方 |  |
| 11.4 | 机组故录 | 标准 |  |  | 1.外观及接线检查 | 文件包 |  |  |  | 招标方 |  |
|  |  |  |  |  | 2.绝缘检查 |  |  |  |  | 招标方 |  |
|  |  |  |  |  | 3.电源的检验 |  |  |  |  | 招标方 |  |
|  |  |  |  |  | 4.数模变换系统检测 |  |  |  |  | 招标方 |  |
|  |  |  |  |  | 5.开关量启动检验 |  |  |  |  | 招标方 |  |
|  |  |  |  |  | 6.模拟量启动校验 |  |  |  |  | 招标方 |  |
|  |  |  |  |  | 7.对时、通讯、信号回路检查 |  |  |  |  | 招标方 |  |
|  |  |  |  |  | 8.通流 |  |  |  |  | 招标方 |  |
|  |  |  |  |  | 9.定值核对 |  |  |  |  | 招标方 |  |
| 11.7 | 保安电源系统保护及二次回路 | 标准 |  |  | 1.#2柴油发电机控制保护回路检查，绝缘测试，端子紧固，定值核对 | 文件包 |  |  |  | 招标方 |  |
|  |  |  |  |  | 2.保安电源自动切换装置调试 |  |  |  |  | 招标方 |  |
|  |  |  |  |  | 3.DCS信号传动 |  |  |  |  | 招标方 |  |
|  |  |  |  |  | 4.保安电源系统联锁试验 |  |  |  |  | 招标方 |  |
| 11.8 | 380V电除尘电源自动切换装置 | 标准 |  |  | 1.外观及二次回路接线检查 | 文件包 |  |  |  | 招标方 |  |
|  |  |  |  |  | 2.绝缘检查 |  |  |  |  | 招标方 |  |
|  |  |  |  |  | 3.BZT切换装置调试，信号试验 |  |  |  |  | 招标方 |  |
|  |  |  |  |  | 4.工备电源系统联锁试验 |  |  |  |  | 招标方 |  |
| 12 | 220V直流系统 | 技改 |  |  | 1.充电屏：纹波系数、稳流稳压精度检测。馈电屏：更换安装，接线，封堵，配合改造工作。 | 技术方案/检修卡 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.蓄电池更换：旧蓄电池拆除，新电池安装。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3.蓄电池及其监测系统：蓄电池更换，外观及极性检查、绝缘电阻测试、容量试验（核对性或全容量放电、开路电压）、单节电池电压及内阻测量、浮充、均充等状态验证。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4.绝缘检测装置，装置更换，更换后绝缘电阻测试、正负极接地及绝缘降低模拟报警试验、支路接地判断准确性验证、与监控系统通讯测试。 |  |  |  |  | 招标方 |  |
|  |  |  |  |  | 5.电压监测系统：检测精度验证、实时性测试、过欠压报警功能试验、绝缘电阻测试、与监控系统通讯及数据上传验证。 |  |  |  |  | 招标方 |  |
|  |  |  |  |  | 6.微机监控系统：各类监测数据（电压、电流、温度等）准确性与实时性测试、报警功能（异常状态、通讯中断等）验证、数据存储与查询功能检查、与其他设备的通讯及联动性能测试。 |  |  |  |  | 招标方 |  |
|  |  |  |  |  | 7. 馈电屏：绝缘电阻测试、各回路通断及接线正确性检查。 |  |  |  |  | 招标方 |  |
|  |  |  |  |  | 8.系统整体联动试验：模拟母线绝缘异常、充电模块异常、支路接地、交直流过欠压、蓄电池过欠压等故障时，装置动作正确，DCS各信号正确。 |  |  |  |  | 招标方 |  |
| 13 | 110V直流系统 | 技改 |  |  | #2机110V直流充电屏、微机监控系统、绝缘检测系统、蓄电池监测系统改造，蓄电池更换，改造后交接试验。试验项目如下： | 技术方案/检修卡 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.充电屏：纹波系数、稳流稳压精度检测。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.蓄电池及其监测系统：蓄电池更换，外观及极性检查、绝缘电阻测试、容量试验（核对性或全容量放电、开路电压）、单节电池电压及内阻测量、浮充、均充等状态验证。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3.绝缘检测装置：绝缘电阻测试、正负极接地及绝缘降低模拟报警试验、支路接地判断准确性验证、与监控系统通讯测试。 |  |  |  |  | 招标方 |  |
|  |  |  |  |  | 4.电压监测系统：检测精度验证、实时性测试、过欠压报警功能试验、绝缘电阻测试、与监控系统通讯及数据上传验证。 |  |  |  |  | 招标方 |  |
|  |  |  |  |  | 5.微机监控系统：各类监测数据（电压、电流、温度等）准确性与实时性测试、报警功能（异常状态、通讯中断等）验证、数据存储与查询功能检查、与其他设备的通讯及联动性能测试。 |  |  |  |  | 招标方 |  |
|  |  |  |  |  | 6. 馈电屏：绝缘电阻测试、各回路通断及接线正确性检查。 |  |  |  |  | 招标方 |  |
|  |  |  |  |  | 7.系统整体联动试验：模拟母线绝缘异常、充电模块异常、支路接地、交直流过欠压、蓄电池过欠压等故障时，装置动作正确，DCS各信号正确。 |  |  |  |  | 招标方 |  |
| 14 | 主机A/B UPS | 标准 |  |  | 1.主机柜、旁路柜、馈线柜深度维修（联系原厂家进行）。 | 检修卡 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.交、直流电容容量检测，系统内所有进线电缆、出线电缆的检查，柜内、柜顶冷切风扇检查。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3.临时电源转接。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4.二次回路图纸核对检查，信号核对、变送器校验。 |  |  |  |  | 招标方 |  |
|  |  |  |  |  | 5.切换试验及波形录取。 |  |  |  |  | 招标方 |  |
| 15 | 发变组变送器屏 | 标准 |  |  | 1.二次回路常规检查 | 检修卡 |  |  |  | 招标方 |  |
|  |  |  |  |  | 2.二次回路绝缘电阻检测 |  |  |  |  | 招标方 |  |
|  |  |  |  |  | 3.装置检定 |  |  |  |  | 招标方 |  |
|  |  |  |  |  | 4.模拟量通道核对 |  |  |  |  | 招标方 |  |
|  | 电度表屏 | 标准 |  |  | 清理卫生、端子紧固、接线检查。 | 检修卡 |  |  |  | 招标方 |  |
| 16 | AGC、AVC、GPS、PMU屏回路清扫检查 | 标准 |  |  | 1.二次回路图纸核对检查；⑵二次回路清扫检查；螺丝紧固；⑶电度表送校；采样检查、事故总信号逻辑检查传动 | 检修卡 |  |  |  | 招标方 |  |
|  |  | 特殊 |  |  | 1.#2机对时扩展时钟增加光B码对时板卡 |  |  |  |  | 招标方 |  |
| 17 | 机组测控、PMU校验 | 标准 |  |  | #2机机组测控装置、PMU装置检修，卫生清扫检查，端子紧固。 | 文件包 |  |  |  | 招标方 |  |
| 18 | 输煤电子间增加GPS屏 | 特殊 |  |  | 输煤电子间增加GPS对时分屏 | 技术方案、异动 |  |  |  | 招标方 |  |
| 19 | 电气拆接线配合 | 特殊 |  |  | 机组A修临时电源配合安装及拆接线，机务拆接线配合工作。 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 电缆敷设 | 特殊 |  |  | 专业检修及改造工作，敷设电气电缆（约13000m），包含电缆头制作（详见电气电缆清册。） |  |  |  |  |  |  |
|  | 五、仪控专业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | DCS控制系统检修 | 标准 |  |  |  |  | 1.停运前系统检查、报警故障记录； | 文件包 |  |  | 招标方 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.停运后系统一般性检查； |  |  |  | 招标方 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3.DCS系统接地检查并记录数据； |  |  |  | 招标方 |
|  |  |  |  |  |  |  | 4.检修前后数据备份 |  |  |  | 招标方 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5.机柜、操作员站清灰； |  |  |  | 招标方 |
|  |  |  |  |  |  |  | 6.DCS接地线检查紧固； |  |  |  | 招标方 |
|  |  |  |  |  |  |  | 7.通道检查，精度抽查； |  |  |  | 招标方 |
|  |  |  |  |  |  |  | 8.电源、网络及控制器冗余切换试验； |  |  |  | 招标方 |
|  |  |  |  |  |  |  | 9.24V电源模块性能检测。 |  |  |  | 招标方 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10.逻辑画面修改优化。 |  |  |  | 招标方 |
| 2 | 炉膛安全监控系统(FSSS)检修 | 标准 |  |  |  |  | 1.火检探头清扫、校对； | 文件包 |  |  | 招标方 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.点火系统动作试验； |  |  |  | 招标方 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3.信号电缆绝缘测试、检查； |  |  |  | 招标方 |
|  |  |  |  |  |  |  | 4.MFT硬回路检查、试验； |  |  |  | 招标方 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5.FSSS系统联锁试验。 |  |  |  | 招标方 |
| 3 | 汽轮机数字电液控制系统(DEH)检修 | 标准 |  |  |  |  | 1.检查、清理、紧固速关阀、调阀就地接线盒及接线端子； | 文件包 |  |  | 招标方 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.伺服阀线圈检查； |  |  |  | 招标方 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3.控制系统硬件检查：输出继电器检查，LVDT反馈调整； |  |  |  | 招标方 |
|  |  |  |  |  |  |  | 4.各调门电缆拆装，检查、阀门LVDT标定。 |  |  |  | 招标方 |
| 4 | 给水泵汽机数字电液控制系统(MEH)检修 | 标准 |  |  |  |  | 1.检查、清理、紧固速关阀、调阀就地接线盒及接线端子； | 文件包 |  |  | 招标方 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.伺服阀线圈检查； |  |  |  | 招标方 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3.控制系统硬件检查：输出继电器检查，LVDT反馈调整； |  |  |  | 招标方 |
|  |  |  |  |  |  |  | 4.各调门电缆拆装，检查、阀门LVDT标定。 |  |  |  | 招标方 |
| 5 | 汽轮机监测仪表系统(TSI)检修 | 标准 |  |  |  |  | 1.机柜门锁、照明、标志检查完善； | 文件包 |  |  | 招标方 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.接线整理，机柜卫生清扫，封堵检查； |  |  |  | 招标方 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3.软件数据备份； |  |  |  | 招标方 |
|  |  |  |  |  |  |  | 4.电源检查，电缆绝缘检查，接地线检查，报警、保护定值检查与测试； |  |  |  | 招标方 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5.就地接线盒及元件接线整理，封堵检查，绝缘检查。 |  |  |  | 招标方 |
|  |  | 技改 |  |  |  |  | 6.大机TSI轴位移信号框架独立改造。 | 技术方案 |  |  | 招标方 |
| 6 | 小机监测仪表系统(TSI)检修 | 标准 |  |  |  |  | 1.机柜门锁、照明、标志检查完善； | 文件包 |  |  | 招标方 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.接线整理，机柜卫生清扫，封堵检查； |  |  |  | 招标方 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3.软件数据备份； |  |  |  | 招标方 |
|  |  |  |  |  |  |  | 4.电源检查，电缆绝缘检查，接地线检查，报警、保护定值检查与测试； |  |  |  | 招标方 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5.就地接线盒及元件接线整理，封堵检查，绝缘检查。 |  |  |  | 招标方 |
|  |  | 技改 |  |  |  |  | 6.小机TSI轴位移信号框架独立改造。 | 技术方案 |  |  | 招标方 |
| 7 | 汽轮机保护系统(ETS)检修 | 标准 |  |  |  |  | 1.检查、清理、紧固就地接线盒及接线端子； | 文件包 |  |  | 招标方 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.电缆绝缘、电磁阀线圈、继电器检查； |  |  |  | 招标方 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3.冗余电源切换试验； |  |  |  | 招标方 |
|  |  |  |  |  |  |  | 4.进行保护试验、定值确认，系统功能试验。 |  |  |  | 招标方 |
| 8 | 热工电源系统检修 | 标准 |  |  |  |  | 1.核对更新图纸，完善盘柜及内部元器件标识； | 检修卡 |  |  | 招标方 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.开关容量配置核查，接地检查； |  |  |  | 招标方 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3.内部接线、短接铜排紧固 ，封堵检查，卫生清扫，门锁检查维修； |  |  |  | 招标方 |
|  |  |  |  |  |  |  | 4、电源冗余切换试验。 |  |  |  | 招标方 |
| 9 | 化学仪表及控制系统 | 标准 |  |  |  |  | 1.在线化学仪表清洗、标定； | 文件包 |  |  | 招标方 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.就地压力表，液位计，压力变送器，差压变送器，温度开关检查、校验； |  |  |  | 招标方 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3.恒温装置检查； |  |  |  | 招标方 |
| 10 | 四管泄漏系统检修 | 标准 |  |  |  |  | 1.上位机软件备份。 | 检修卡 |  |  | 招标方 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.接线整理，清洁卫生，完善标识。 |  |  |  | 招标方 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3.就地探头检查，标志检查，设备卫生清洁，测点取样管积灰清除和疏通。 |  |  |  | 招标方 |
|  |  |  |  |  |  |  | 4.电缆及护套管检查整理。 |  |  |  | 招标方 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5.就地发声测试。 |  |  |  | 招标方 |
| 11 | 主机热工仪表校验 | 标准 |  |  |  |  | 1.拆卸仪表； | 文件包 |  |  | 招标方 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.仪表检查清洁及校验； |  |  |  | 招标方 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3.仪表装复投用。 |  |  |  | 招标方 |
|  |  |  |  |  |  |  | 4.远方测点传动。 |  |  |  | 招标方 |
| 12 | 就地小UPS检查 | 标准 |  |  |  |  | 1.UPS报警信息检查； | 检修卡 |  |  | 招标方 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.装置接线回路接线紧固； |  |  |  | 招标方 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3.主供电源切换试验及充放电测试。 |  |  |  | 招标方 |
| 13 | 联锁试验 | 标准 |  |  |  |  | 1.主机联锁保护试验； | 连锁卡 |  |  | 招标方 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.机电炉联跳传动试验； |  |  |  | 招标方 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3、手动跳闸试验。 |  |  |  | 招标方 |
| 14 | 重要信号端子紧固 | 标准 |  |  |  |  | 1.重要联锁、保护信号测点两端接线进行紧固。 | 技术方案 |  |  | 招标方 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.重要辅机就地接线盒及控制柜内端子紧固、电缆号头核对。 |  |  |  | 招标方 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3.对DCS系统通讯卡件进行检查，检查DCS卡件金手指、冗余电缆、预制电缆及网络接口情况。 |  |  |  | 招标方 |
| 15 | 配合特殊改造项目电缆敷设及拆接线 | 一般特殊 |  |  |  |  | 需A修单位配合特殊改造项目电缆敷设约16420米，项目如下： 1.#2机组循泵液控蝶阀PLC改DCS项目，需敷设ABC三台循泵液控蝶阀油泵启停指令、反馈、油压信号等电缆约3000米。 2.#2机组汽轮机二瓦处信号电缆及炉膛压力信号电缆更换项目，将汽轮机二瓦处转速、轴位移、绝对振动、轴承温度、推力轴承温度、炉膛压力信号、小机速关阀信号等信号至DCS电缆更换为耐高温电缆。需A修单位敷设信号电缆约5800米。 3.#2炉2B-2E磨煤机入口风量装置改造项目，需A修单位敷设信号电缆约800米。 4. A、B、C真空泵吸气压力、真空泵入口阀后等压力开关改变送器项目，需A修单位敷设信号电缆约1800米。 5.循泵坑、凝泵坑、循门坑增加远传液位高信号项目， 需A修单位敷设信号电缆约900米。 6.大小机润滑油冷油器旁路手动阀改电动阀项目， 需A修单位敷设信号电缆约1200米。 7.吸收塔增加液位计项目， 需A修单位敷设信号电缆约200米。 8.氢冷器增加振动测点2个，需A修单位敷设信号电缆约600米。 9.汽轮机各轴瓦顶轴油压增加远传测点（共7台） ，需A修单位敷设信号电缆约1800米。 10. 辅汽至小机供汽母管逆止阀前增加壁温1支， 需A修单位敷设信号电缆约220米。 11.低压缸喷水减温装置改造项目，新增15个温度测点与9个压力测点电缆敷设，需A修单位敷设电缆约6000米。 12.配合脱硫氧化风机改造项目，需A修单位敷设电缆约5000米。 | 现场交底 |  |  |  |
| 16 | 损坏的炉管壁温、燃烧器温度元件更换 | 一般特殊 | 配合使用炉内升降平台 |  |  |  | 损坏的炉管壁温、燃烧器温度元件更换，需同步更换集热块。 | 现场交底 |  |  |  |
| 17 | 循泵坑、凝泵坑、循门坑增加远传液位高信号 | 一般特殊 |  |  |  |  | 循泵坑增加远传液位高信号，并在DCS中报警。 | 现场交底 |  |  |  |
| 18 | 辅汽联箱母管温度表更换 | 一般特殊 | 焊接温度表底座 |  |  |  | 辅汽联箱母管温度表底座重新焊接，更换新的温度元件。 | 现场交底 |  |  |  |
| 19 | 辅汽至小机供汽母管逆止阀前增加壁温 | 一般特殊 | 焊接集热块 |  |  |  | 辅汽至小机供汽母管逆止阀前增加壁温元件1支，远传至DCS | 现场交底 |  |  |  |
|  | 六、环保专业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 脱硫系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 吸收塔本体检查消缺 | 标准 | 1.1、2号吸收塔清淤及转运； | 文件包 | 1.#2机组#1吸收塔A氧化风机电机C修 | 文件包 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1、2号吸收塔内部检查消缺：防腐层、喷淋层、托盘、除雾器、氧化风管、氧化风减温水喷嘴清理、吸收塔搅拌器冲洗水管道及阀门检查； |  | 2.#2机#1吸收塔C氧化风机、#2机#1吸收塔B氧化风机电机A修 | 文件包 | 电机温度测点检查及配合拆装 |  |  | 招标方 |  |
|  |  |  | 3.1、2号吸收塔喷淋层上方亚硫酸盐结晶清理； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.1、2号吸收塔内部防腐脱落处理检查处理； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.配合该区域防腐打磨。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.1、2号吸收塔A、B、C、D、E搅拌器机械密封、主轴、叶片检查以及更换。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.#2机#1吸收塔C氧化风机、#2机#1吸收塔B氧化风机电机对轮配合拆装及找中心工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 一般特殊 | 1.1、2号吸收塔本体防腐修复 | 有限空间方案 |  |  |  |  | 招标方 |  |  |
|  |  |  | 2.吸收塔本体开孔安装液位计，布置冲洗水管路至液位计，并安装相应隔离阀。 |  |  |  | #1、2吸收塔各增加远传液位计1台 |  |  |  |  |
| 1.2 | 脱硫烟道内部检查消缺 | 标准 | 1.原烟道、吸收塔联络烟道、净烟道（含珐琅板烟道）内部检查消缺； | 文件包 |  |  | 检查脱硫原烟气流速装置，如有腐蚀部位进行修复。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.事故喷淋喷淋支管更换；联络烟道支撑管更换，约100米。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.配合该区域防腐打磨。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 一般特殊 | 1.原烟道、吸收塔联络烟道、净烟道防腐修复； | 有限空间方案 |  |  |  |  | 招标方 |  |  |
| 1.3 | #2机吸收塔烟道织物补偿器更换 | 一般特殊 | 将#2机#1吸收塔入口、联络烟道垂直段烟道织物补偿器换新；共计两个膨胀节，长约26000mm,宽350mm。 | 有限空间方案 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | 吸收塔浆液循环泵检修 | 标准 | 1号吸收塔C浆液循环泵检修。解体检修；叶轮更换、前后防磨板等易损件更换、壳体检查；叶轮间隙调整；轴承箱润滑油、轴承更换，轴承箱清理；机封水管及冷却水管疏通更换； | 文件包 | #2机#1吸收塔C再循环泵电机、#2机#1吸收塔B再循环泵电机、#2机#2吸收塔C再循环泵电机、#2机#2吸收塔B再循环泵电机 A修 | 文件包 | 电机温度测点检查及配合拆装 |  |  | 招标方 |  |
|  |  |  | 2号吸收塔C浆液循环泵检修。解体检修；叶轮更换、前后防磨板等易损件更换、壳体检查；叶轮间隙调整；轴承箱润滑油、轴承更换，轴承箱清理；机封水管及冷却水管疏通更换； |  | #2机组#1吸收塔A浆液泵电机、#2机组#2吸收塔A浆液泵电机C修 | 文件包 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | #2机#1吸收塔C再循环泵电机、#2机#1吸收塔B再循环泵电机、#2机#2吸收塔C再循环泵电机、#2机#2吸收塔B再循环泵电机对轮配合拆装及找中心工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | 2号吸收塔A氧化风机换型 | 一般特殊 | 1.原2号吸收塔A氧化风机（罗茨风机）拆除 | 施工方案 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.新氧化风机阀门、管道铺设及安装、风机操作平台及管道支架制作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2号吸收塔A氧化风机（磁浮风机）安装及调试 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | 01A石膏脱水系统大修 | 标准 | 1.脱硫真空泵解体检修（含连接管路） | 文件包 |  | 文件包 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.真空泵转子动平衡 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.真空皮带机落料口检查疏通、落料口防护罩重新制作安装、 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.真空槽盒、真空管、密封水管及管道接头更换、 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.真空皮带机减速机检修 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.皮带机滤布更换 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.皮带托辊更换、滤布托辊轴承座更换 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.真空箱升降气缸检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9.冲洗喷嘴检查更换 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10.纠偏装置检查更换 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 11.石膏旋流子检查更换 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12.皮带机围堰内淤泥清理（清理至石膏库）、设备清洁及刷漆等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 13.B脱硫真空泵电机对轮配合拆装及找中心工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 湿式电除尘系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | #2机组湿电出口珐琅板烟道水平段更换 | 重大特殊 | 将#2机组湿电出口珐琅板烟道水平段（第一至间冷塔入口大小头处）更换为5mm的2205双向不锈钢材质，预估更换面积1000平方米，包括CEMS测点拆装等项目。 | 施工方案 |  |  |  |  | 招标方 |  |  |
| 2.2 | 湿式电除尘检查消缺 | 标准 | 1.喷嘴检查疏通； | 文件包 | 1.变压器本体及相关元器件清扫、检查，油样试验、渗漏检查、补油； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.自清洗过滤器检查消缺，湿电循环水管道冲洗； |  | 2.变压器本体油位检查调整、冷却器检查，散热片冲洗处理；风扇试转检查； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.极板、极线检查消缺，间距调整； |  | 3.整流变二次高压穿墙套管、绝缘瓷套、阻尼电阻；一次接线及开关箱清扫检查； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.配合烟道、膨胀节、湿电系统渗漏点查找、挖补； |  | 4.高频电源进线柜及柜内电抗器、IGBT等元器件清扫检查； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.湿电循环水箱、湿电排水箱搅拌器解体检修及水箱内部清理； |  | 5.清扫检查闸刀箱内的闸刀支持瓷瓶和相关附件； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.湿式电除尘绝缘子检查清理。 |  | 6.四点式隔离闸刀检修及辅助接点检查、更换； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 7.电场空升试验配合，电气试验。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 8.二次部分：干式/湿式电除尘高频电源刀闸箱、控制箱、通讯箱二次清扫，端子紧固。上位机通讯检查，卫生清扫。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 9.所有绝缘子加热器、密封风加热器检查、电缆转接箱、电缆清扫、检查更换； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 一般特殊 | 1.湿电循环水箱、排水箱、湿电烟道、湿电本体、膨胀节防腐修复 | 有限空间方案 |  |  |  |  | 招标方 |  |  |
| 3 | 干式电除尘系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 电除尘内部检查消缺 | 标准 | 1.阴、阳打装置检查消缺（含减速机、振动轴系、振打锤、阴打花盘等）；更换1、2电场16个阴打花盘。 | 文件包 | 1.变压器本体及相关元器件清扫、检查，油样试验、渗漏检查、补油； | 文件包 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.极板、极线检查消缺（含所有阴极线两端焊接固定）； |  | 2.变压器本体油位检查调整、冷却器检查，散热片冲洗处理；风扇试转检查； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.绝缘瓷轴检查消缺； |  | 3.整流变二次高压穿墙套管、绝缘瓷套、阻尼电阻；一次接线及开关箱清扫检查； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.电除尘灰斗及气化风板检查； |  | 4.高频电源进线柜及柜内电抗器、IGBT等元器件清扫检查； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.电除尘灰斗支撑梁及焊点检查消缺，灰斗壁厚测量，灰斗挡尘板检查； |  | 5.清扫检查闸刀箱内的闸刀支持瓷瓶和相关附件； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.阳极框架悬挂支撑检查、焊接；阴极框架绝缘瓷套检查及瓷套清灰； |  | 6.四点式隔离闸刀检修及辅助接点检查、更换； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 7.电场空升试验配合，电气试验。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 8.二次部分：干式/湿式电除尘高频电源刀闸箱、控制箱、通讯箱二次清扫，端子紧固。上位机通讯检查，卫生清扫。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 9.所有电除尘瓷轴、瓷套加热器、电缆转接箱、电缆清扫、检查； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 10.阴、阳极振打电机清扫、检查； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 一般特殊 | 1.A、B电除尘增加一电场阳极板凹凸套，共计1200个。 |  | 11.#2机电除尘低压动力1A/1B屏,#2机电除尘低压控制电源1A屏,#2机电除尘低压控制动力2A/2B屏,#2机380V电除尘低压电源1B屏控制柜清扫检查及检修 | 检修卡 |  |  |  |  |  |
| 4 | 输灰系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 省煤器、电除尘输灰系统检查消缺 | 标准 | 1.电除尘仓泵圆顶阀、膨胀节检查消缺； | 文件包 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.电除尘仓泵进料膨胀节、手动插板门检查消缺； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.电除尘仓泵下部三通检查清理； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.2号炉电除尘1、2电场16个灰斗仓泵排气管更换（包括灰斗内部弯头）及排气阀检查。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 一般特殊 | 1.2号炉省煤器及电除尘输灰管局部更换（约200米管道包括6个弯头）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.省煤器排气管更换； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.更换省煤器仓泵2个/4、更换12个省煤器仓泵膨胀节。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 附件2、2026年#2机组A修汽机阀门清单

| 序号 | 系统名称 | 检修项目 | 规格型号 | 数量 | 主要检修内容 | 仪控配合 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 进口阀门 |  |  |  |  |  |
| 1 | 主蒸汽系统 | 补汽阀上游管道疏水隔离阀（左侧）阀杆填料更换 | 2"-F91-4500S-T-BW | 1 | 更换阀杆填料。 |  |
| 2 | 主蒸汽系统 | 补汽阀上游管道疏水隔离阀（右侧）阀杆填料更换 | 2"-F91-4500S-T-BW | 1 | 更换阀杆填料。 |  |
| 3 | 主蒸汽系统 | 高压缸疏水隔离阀阀杆填料更换 | 1.5"-F22-2500-T-BW | 1 | 更换阀杆填料。 |  |
| 4 | 主蒸汽系统 | 补汽阀上游疏水隔离阀阀杆填料更换 | 2"-F91-4500S-T-BW | 1 | 更换阀杆填料。 |  |
| 5 | 主蒸汽系统 | 补汽阀下游疏水隔离阀阀杆填料更换 | 2"-F91-2500S-T-BW | 1 | 更换阀杆填料。 |  |
| 6 | 主蒸汽系统 | 高压缸疏水隔离阀（内外缸夹层）阀杆填料更换 | 2"-F91-2500-T-BW | 1 | 更换阀杆填料。 |  |
| 7 | 主蒸汽系统 | 再热主汽门（左侧）疏水隔离阀阀杆填料更换 | 2"-F92-2500-T-BW | 1 | 更换阀杆填料。 |  |
| 8 | 主蒸汽系统 | 再热主汽门（右侧）疏水隔离阀阀杆填料更换 | 2"-F92-2500-T-BW | 1 | 更换阀杆填料。 |  |
| 9 | 主蒸汽系统 | 再热调门（左侧）疏水隔离阀阀杆填料更换 | 2"-F92-2500-T-BW | 1 | 更换阀杆填料。 |  |
| 10 | 主蒸汽系统 | 再热调门（右侧）疏水隔离阀阀杆填料更换 | 2"-F92-2500-T-BW | 1 | 更换阀杆填料。 |  |
| 11 | 主蒸汽系统 | 再热调门与中压缸间疏水隔离阀阀杆填料更换 | 1.5"-F92-2500-T-BW | 1 | 更换阀杆填料。 |  |
| 12 | 抽汽系统 | 1#抽汽管疏水隔离阀阀杆填料更换 | 2"-F22-2500-T-BW | 1 | 更换阀杆填料。 |  |
| 13 | 抽汽系统 | 2#抽汽管疏水隔离阀阀杆填料更换 | 2"-F22-1500-T-BW | 1 | 更换阀杆填料。 |  |
| 14 | 主蒸汽系统 | 高排逆止阀前疏水隔离阀阀杆填料更换 | 2"-F22-1500-T-BW | 1 | 更换阀杆填料。 |  |
| 二 | 进口阀门 |  |  |  |  |  |
| 1 | 小机油系统 | 小机高调阀解体检修 | VF150/150/125 | 1 | 解体检修阀体、阀芯密封面，打磨氧化皮，测量各部件配合间隙；更换阀杆密封件。 | 拆接线，定位 调试。 |
| 2 | 小机油系统 | 小机低压调节阀解体检修 | 总成F500/500/200 | 1 | 解体检修阀体、阀芯密封面，打磨氧化皮，测量各部件配合间隙；更换阀杆密封件。 | 拆接线，定位 调试。 |
| 3 | 小机油系统 | 小机速关阀（含油缸）解体检修 | 0-0006-2300-08 | 1 | 解体检修阀体、阀芯密封面，打磨氧化皮，测量各部件配合间隙；更换密封件。 | 拆接线，定位 调试。 |
| 4 | 闭式水系统 | 化补水至闭冷箱补水电动阀解体检修 | Z94H-64F DN65 | 1 | 1、解体检修阀芯、阀座密封面，消缺、研磨、红丹检查；2、更换密封件。 | 拆接线，定位 调试。 |
| 5 | 闭式水系统 | 闭冷水压力调节阀解体检修 | Z25ZDLMS-16K DN250 | 1 | 1、解体检修阀芯、阀座密封面，消缺、研磨、红丹检查；2、更换密封件。 | 拆接线，定位 调试。 |
| 6 | 凝结水系统 | #5低加开车放水阀解体检修 | D941H-10C\DN250 | 1 | 1、解体检修阀芯、阀座密封面，消缺、研磨、红丹检查；2、更换密封件。 | 拆接线，定位 调试。 |
| 7 | 给水系统 | 启动疏水至除氧器调节阀解体检修 | 200ZDLMS-16K DN200 | 1 | 1、解体检修阀芯、阀座密封面，消缺、研磨、红丹检查；2、更换密封件。 | 拆接线，定位 调试。 |
| 8 | 定冷水系统 | A、B定冷水泵出口逆止阀解体检修 | JH42-16P\DN80\CF8 | 2 | 1、解体检修阀芯、阀座密封面，消缺、研磨、红丹检查；2、更换密封件。 | / |
| 9 | 定冷水系统 | A、B定冷水泵进口阀解体检修 | J41W-16P\DN125\CF8\手动 | 2 | 1、解体检修阀芯、阀座密封面，消缺、研磨、红丹检查；2、更换密封件。 | / |
| 10 | 凝结水系统 | 凝结水泵出口电动阀解体检修 | DN450，PN64 | 2 | 1、解体检修阀芯、阀座密封面，消缺、研磨、红丹检查；2、更换密封件。 |  |
| 11 | 真空系统 | 凝汽器至真空泵电动阀解体检修 | NKZ964H-16C，DN200 | 2 | 1、解体检修阀芯、阀座密封面，消缺、研磨、红丹检查；2、更换密封件。 |  |
| 12 | 轴封系统 | 主机轴封供汽调节阀前、后隔离阀解体检修 | DN300，PN10 | 2 | 1、解体检修阀芯、阀座密封面，消缺、研磨、红丹检查；2、更换密封件。 |  |
| 13 | 凝结水系统 | 高加正常疏水调节阀前、后手动阀解体检修 | DN350，PN40 | 2 | 1、解体检修阀芯、阀座密封面，消缺、研磨、红丹检查；2、更换密封件。 |  |
| 14 | 给水系统 | 汽泵泵体放气阀解体检修 | J61Y-500 DN50 | 1 | 1、解体检修阀芯、阀座密封面，消缺、研磨、红丹检查；2、更换密封件。 |  |
| 15 | 给水系统 | 启动疏水至除氧器调节阀解体检修 | 200ZDLMS-16K DN200 | 1 | 1、解体检修阀芯、阀座密封面，消缺、研磨、红丹检查；2、更换密封件。 |  |
| 16 | 抽汽系统 | 四抽至辅汽电动阀前疏水旁路调节阀解体检修 | J661H-25,DN50 | 1 | 1、解体检修阀芯、阀座密封面，消缺、研磨、红丹检查；2、更换密封件。 |  |
| 17 | 轴封系统 | 轴封电加热器排水电动阀解体检修 | DN50，PN40 | 1 | 1、解体检修阀芯、阀座密封面，消缺、研磨、红丹检查；2、更换密封件。 |  |
| 18 | 轴封系统 | 轴封电加热器前、后电动阀解体检修 | DN100，PN40 | 2 | 1、解体检修阀芯、阀座密封面，消缺、研磨、红丹检查；2、更换密封件。 |  |
| 19 | 凝结水系统 | 凝汽器启动补水调节阀前、后及旁路手动阀解体检修 | Z61H-25P，DN300 | 3 | 1、解体检修阀芯、阀座密封面，消缺、研磨、红丹检查；2、更换密封件。 |  |
| 20 | 辅冷水系统 | 小机A\B冷油器进、出水手动阀解体检修 | J41W-16P\DN125\CF8\手动 | 4 | 1、解体检修阀芯、阀座密封面，消缺、研磨、红丹检查；2、更换密封件。 |  |
| 21 | 轴封系统 | 轴封系统电加热器疏水总电动阀解体检查 | KJ41Y-40C\DN40 | 1 | 1、解体检查阀芯、阀座密封面，研磨、红丹检查。2、更换密封件。 | 拆接线，定位 |
| 22 | 凝结水系统 | 凝泵自密封水减压阀解体检查 | Y12F-64P\DN15\CF8\3-4.4MPa\水\≤100℃ | 1 | 解体检查阀芯、阀座密封面，研磨、红丹检查。 |  |
| 23 | 主机润滑油系统 | 主机润滑油双筒过滤器切换阀解体检修 | QF44-16C DN200 | 1 | 解体检查切换阀密封面、更换密封圈，检查各部连接件磨损情况。 |  |
| 24 | 主机润滑油系统 | 主机润滑油冷油器切换阀解体检修 | LDL200A-CY0040-6 | 1 | 解体检查切换阀密封面、更换密封圈，检查各部连接件磨损情况。 |  |
| 25 | 闭式水系统 | 汽泵吐出端密封水调节阀前、后及旁路手动阀解体检查 |  | 3 | 1、解体检查阀芯、阀座密封面，研磨、红丹检查。2、更换密封件。 |  |
| 26 | 辅冷水系统 | 电动滤水器进、出口及旁路电动蝶阀更换 | D941H-16C\DN600\2Cr13\WCB\不带头 | 3 | 更换新阀门。 | 拆接线，定位 |
| 27 | 辅冷水系统 | 小机冷油器出水调节阀前、后及旁路隔离阀解体检查 | J41W-16P\DN125\CF8\手动 | 3 | 1、解体检查阀芯、阀座密封面，研磨、红丹检查。2、更换密封件。 |  |
| 28 | 小机油系统 | 1号机小机低压调节阀阀杆密封更换 | 总成F500/500/200 | 1 | 更换阀杆密封件。 | 油压调整，定位 |
| 29 | 小机油系统 | 小机润滑油A、B冷油器切换阀解体检修 | 100Q44F-16C-00 | 2 | 解体检查切换阀密封面、更换密封圈，检查各部连接件磨损情况。 |  |
| 30 | 闭式水系统 | A/B闭冷泵出口逆止阀解体检修 |  | 2 | 解体检查阀板密封及连接销。 |  |
| 31 | 闭式水系统 | A/B密封油冷却器进、出水阀更换 | J41H-16C,DN100 | 4 | 更换新阀门。 |  |
| 32 | 闭式水系统 | 密封油冷却器出水调节阀前后及旁路隔离阀更换 | J41H-16C,DN100 | 3 | 更换新阀门。 |  |
| 33 | 凝结水系统 | 除氧器水位主调节阀前、后电动阀解体检修 | 14”,CL300 | 2 | 解体检查阀芯、阀座密封面，研磨、红丹检查。 |  |
| 34 | 凝结水系统 | 除氧器水位主调节阀前、后电动阀解体检修 | 6”,CL300 | 2 | 解体检查阀芯、阀座密封面，研磨、红丹检查。 |  |
| 35 | 辅冷水系统 | 发电机汽端氢冷器出水调节阀前、后及旁路电动阀更换 | D941H-16C\DN250 | 3 | 更换新阀门。 |  |
| 36 | 辅冷水系统 | 发电机励端氢冷器出水调节阀前、后及旁路电动阀更换 | D941H-16C\DN250 | 3 | 更换新阀门。 |  |
| 37 | 辅冷水系统 | 2C氢冷器进、出水阀解体检修 | Z41W-16P,DN200 | 2 | 解体检查阀芯、阀座密封面，研磨、红丹检查。 |  |
| 33 | 凝结水系统 | 除氧器水位主调节阀前、后电动阀解体检修 | 14”,CL300 | 2 | 解体检查阀芯、阀座密封面，研磨、红丹检查。 |  |

- 附件3、2026年#2机组A级检修锅炉阀门检修清单

| 序号 | 阀门名称 | 规格型号 | 数量 | 检修内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 341管道反冲洗截止阀 | AHST DN40 PN400 | 2 | 解体检修，密封面检查、研磨、更换密封件 |
| 2 | 高温再热器出口集箱放气截止阀 | AHST DN32 PN100 | 1 | 解体检修，密封面检查、研磨、更换密封件 |
| 3 | 高温再热器进口集箱充氮截止阀 | AHST DN32 PN100 | 1 | 解体检修，密封面检查、研磨、更换密封件 |
| 4 | 高温再热器进口集箱放气截止阀 | AHST DN32 PN100 | 1 | 解体检修，密封面检查、研磨、更换密封件 |
| 5 | 贮水箱水位变送器截止阀 | AHST DN32 PN400 | 6 | 解体检修，密封面检查、研磨、更换密封件 |
| 6 | 包墙下集箱疏水电动截止阀： | AHST DN32 PN400 | 10 | 解体检修，密封面检查、研磨、更换密封件 |
| 7 | 贮水箱出口管道酸洗截止阀 | AHST DN80 PN400 | 2 | 解体检修，密封面检查、研磨、更换密封件 |
| 8 | 隔墙上集箱充氮截止阀 | ANSI DN25 PN400 | 1 | 解体检修，密封面检查、研磨、更换密封件 |
| 9 | 隔墙上集箱放气截止阀 | ANSI DN25 PN400 | 1 | 解体检修，密封面检查、研磨、更换密封件 |
| 10 | 末级过热器出口集箱充氮截止阀 | ANSI DN25 PN400 | 1 | 解体检修，密封面检查、研磨、更换密封件 |
| 11 | 末级过热器出口集箱放气截止阀 | ANSI DN25 PN400 | 1 | 解体检修，密封面检查、研磨、更换密封件 |
| 12 | 屏过出口集箱放气截止阀 | ANSI DN25 PN400 | 1 | 解体检修，密封面检查、研磨、更换密封件 |
| 13 | 一过出口集箱充氮截止阀 | ANSI DN25 PN400 | 1 | 解体检修，密封面检查、研磨、更换密封件 |
| 14 | 一过出口集箱放气截止阀 | ANSI DN25 PN400 | 1 | 解体检修，密封面检查、研磨、更换密封件 |
| 15 | 分离器出口蒸汽管道充氮,放气截止阀 | ANSI DN32 PN400 | 2 | 解体检修，密封面检查、研磨、更换密封件 |
| 16 | 末级过热器出口集箱反冲洗截止阀 | ANSI DN32 PN400 | 1 | 解体检修，密封面检查、研磨、更换密封件 |
| 17 | 省煤器出口集箱充氮截止阀 | ANSI DN32 PN400 | 1 | 解体检修，密封面检查、研磨、更换密封件 |
| 18 | 省煤器出口集箱放气截止阀 | ANSI DN32 PN400 | 1 | 解体检修，密封面检查、研磨、更换密封件 |
| 19 | 水冷壁出口混合集箱充氮截止阀 | ANSI DN32 PN400 | 1 | 解体检修，密封面检查、研磨、更换密封件 |
| 20 | 水冷壁出口混合集箱放气截止阀 | ANSI DN32 PN400 | 1 | 解体检修，密封面检查、研磨、更换密封件 |
| 21 | 省煤器进口集箱酸洗截止阀 | ANSI DN80 PN400 | 2 | 解体检修，密封面检查、研磨、更换密封件 |
| 22 | 高温再热器出口管道压力测点截止阀 | ASV-1/2-CL1500 F91 | 8 | 解体检修，密封面检查、研磨、更换密封件 |
| 23 | 高温再热器出口蒸汽取样截止阀 | ASV-1/2-CL1500 F91 | 4 | 解体检修，密封面检查、研磨、更换密封件 |
| 24 | 再热器喷水管路流量测量截止阀 | ASV-1/2-CL1500SPL A105 | 32 | 解体检修，密封面检查、研磨、更换密封件 |
| 25 | 再热器喷水管路压力测量截止阀 | ASV-1/2-CL1500SPL A105 | 2 | 解体检修，密封面检查、研磨、更换密封件 |
| 26 | 341管道过滤器差压测点截止阀 | ASV-1/2-CL2500SPL A105 | 4 | 解体检修，密封面检查、研磨、更换密封件 |
| 27 | 二级喷水管路流量测量截止阀 | ASV-1/2-CL2500SPL A105 | 8 | 解体检修，密封面检查、研磨、更换密封件 |
| 28 | 二级喷水管路流量测量截止阀 | ASV-1/2-CL2500SPL A105 | 8 | 解体检修，密封面检查、研磨、更换密封件 |
| 29 | 给水取样截止阀 | ASV-1/2-CL2500SPL A105 | 4 | 解体检修，密封面检查、研磨、更换密封件 |
| 30 | 给水压力测点截止阀 | ASV-1/2-CL2500SPL A105 | 6 | 解体检修，密封面检查、研磨、更换密封件 |
| 31 | 过热器喷水总管路压力测量截止阀 | ASV-1/2-CL2500SPL A105 | 2 | 解体检修，密封面检查、研磨、更换密封件 |
| 32 | 省煤器出口压力测点截止阀 | ASV-1/2-CL2500SPL A105 | 2 | 解体检修，密封面检查、研磨、更换密封件 |
| 33 | 一级喷水管路流量测量截止阀 | ASV-1/2-CL2500SPL A105 | 8 | 解体检修，密封面检查、研磨、更换密封件 |
| 34 | 一级喷水管路流量测量截止阀 | ASV-1/2-CL2500SPL A105 | 8 | 解体检修，密封面检查、研磨、更换密封件 |
| 35 | 贮水箱出口水质分析取样截止阀 | ASV-1/2-CL2500SPL A105 | 2 | 解体检修，密封面检查、研磨、更换密封件 |
| 36 | 分离器出口管道压力测量截止阀 | ASV-1/2-CL2500SPL F22 | 4 | 解体检修，密封面检查、研磨、更换密封件 |
| 37 | 分离器出口母管蒸汽取样截止阀 | ASV-1/2-CL2500SPL F22 | 2 | 解体检修，密封面检查、研磨、更换密封件 |
| 38 | 水冷壁出口混合集箱压力测点截止阀 | ASV-1/2-CL2500SPL F22 | 4 | 解体检修，密封面检查、研磨、更换密封件 |
| 39 | 水冷壁中间过渡混合集箱压力测点截止阀 | ASV-1/2-CL2500SPL F22 | 4 | 解体检修，密封面检查、研磨、更换密封件 |
| 40 | 贮水箱水位变送器截止阀 | ASV-1/2-CL2500SPL F22 | 6 | 解体检修，密封面检查、研磨、更换密封件 |
| 41 | 贮水箱压力测量截止阀 | ASV-1/2-CL2500SPL F22 | 2 | 解体检修，密封面检查、研磨、更换密封件 |
| 42 | 末级过热器出口压力测点截止阀 | ASV-1/2-CL4500SPL F91 | 14 | 解体检修，密封面检查、研磨、更换密封件 |
| 43 | 末级过热器出口蒸汽测氢截止阀 | ASV-1/2-CL4500SPL F91 | 4 | 解体检修，密封面检查、研磨、更换密封件 |
| 44 | 末级过热器出口蒸汽取样截止阀 | ASV-1/2-CL4500SPL F91 | 4 | 解体检修，密封面检查、研磨、更换密封件 |
| 45 | 低温再热器进口管道蒸汽取样截止阀 | ASV-1/2-CL900 F22 | 4 | 解体检修，密封面检查、研磨、更换密封件 |
| 46 | 低温再热器进口压力测点截止阀 | ASV-1/2-CL900 F22 | 8 | 解体检修，密封面检查、研磨、更换密封件 |
| 47 | 过热器二级喷水管路止回阀 | CSD DN100 PN500 | 2 | 解体检修，密封面检查、研磨、更换密封件 |
| 48 | 过热器一级喷水管路止回阀 | CSD DN100 PN500 | 2 | 解体检修，密封面检查、研磨、更换密封件 |
| 49 | 给水管道止回阀 | CSD DN500 PN400 | 1 | 解体检修，密封面检查、研磨、更换密封件 |
| 50 | 暖管系统管道(384)止回阀 | EHST DN40 PN400 | 1 | 解体检修，密封面检查、研磨、更换密封件 |
| 51 | 贮水箱至减温水管道(387)止回阀 | EHST DN40 PN400 | 2 | 解体检修，密封面检查、研磨、更换密封件 |
| 52 | 再热器二级喷水管路截止止回阀 | K88-AK1 DN65 PN250 | 2 | 解体检修，密封面检查、研磨、更换密封件 |
| 53 | 再热器二级喷水管路截止止回阀 | K88-AK1 DN65 PN250 | 2 | 解体检修，密封面检查、研磨、更换密封件 |
| 54 | 再热器一级喷水管路截止止回阀 | K88-AK1 DN65 PN250 | 2 | 解体检修，密封面检查、研磨、更换密封件 |
| 55 | 疏水箱电动溢流阀 | 电动蝶阀\D941H-16P\DN250\2Cr13\CF8\国产头 | 1 | 解体检修，密封面检查、研磨、更换密封件 |
| 56 | 疏水箱放水电动阀 | Z961H-25 DN250 | 1 | 解体检修，密封面检查、研磨、更换密封件 |
| 57 | 吹灰支路隔离阀 | DN80 PN64 | 3 | 解体检修，密封面检查、研磨、更换密封件 |
| 58 | 吹灰疏水支路疏水电动阀 | J961Y-64 DN50 | 5 | 解体检修，密封面检查、研磨、更换密封件 |
| 59 | 吹灰疏水支路疏水器 | 疏水阀\DT65W-64\DN25\A105\自动 | 5 | 疏水器更换，焊接 |
| 60 | 吹灰疏水支路手动阀 | J61Y-64 DN25 | 10 | 阀门更换，焊接 |
| 61 | 冷再疏水阀 | DN50 PN64 | 3 | 阀门更换，焊接 |
| 62 | 再热器堵阀 | DN650/750 PN100 | 4 | 阀门解体、水压试验堵板拆装、密封件更换 |

- 附件4、2026年#2机组A修就地控制柜检修清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 检修单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | #2机主机密封油事故直流油泵控制柜 | 1 | A修单位 |
| 2 | #2机小机直流事故油泵控制箱 | 1 | A修单位 |
| 3 | #2机主机直流事故油泵控制箱 | 1 | A修单位 |
| 4 | #2锅炉启动疏水泵变频控制柜 | 1 | A修单位 |
| 5 | #2机小机盘车电机控制箱 | 1 | A修单位 |
| 6 | #2炉干渣机控制柜 | 1 | A修单位 |
| 7 | 2A送风机润滑油站控制柜 | 1 | A修单位 |
| 8 | 2B送风机润滑油站控制柜 | 1 | A修单位 |
| 9 | 2A一次风机润滑油站控制柜 | 1 | A修单位 |
| 10 | 2B一次风机润滑油站控制柜 | 1 | A修单位 |
| 11 | 2A一次风机液压油站控制柜 | 1 | A修单位 |
| 12 | 2B一次风机液压油站控制柜 | 1 | A修单位 |
| 13 | 2A引风机润滑油站控制柜 | 1 | A修单位 |
| 14 | 2B引风机润滑油站控制柜 | 1 | A修单位 |
| 15 | 2A引风机液压油站控制柜 | 1 | A修单位 |
| 16 | 2B引风机液压油站控制柜 | 1 | A修单位 |
| 17 | #2机电除尘低压动力1A屏 | 1 | A修单位 |
| 18 | #2机电除尘低压动力1B屏 | 1 | A修单位 |
| 19 | #2机电除尘低压控制电源1A屏 | 1 | A修单位 |
| 20 | #2机电除尘低压控制动力2A屏 | 1 | A修单位 |
| 21 | #2机电除尘低压控制动力2B屏 | 1 | A修单位 |
| 22 | #2机380V电除尘低压电源1B屏 | 1 | A修单位 |
| 23 | 2A给煤机低穿柜 | 1 | A修单位 |
| 24 | 2B给煤机低穿柜 | 1 | A修单位 |
| 25 | 2C给煤机低穿柜 | 1 | A修单位 |
| 26 | 2D给煤机低穿柜 | 1 | A修单位 |
| 27 | 2E给煤机低穿柜 | 1 | A修单位 |
| 28 | 2F给煤机低穿柜 | 1 | A修单位 |
| 29 | 2A磨煤机动态分离器控制柜 | 1 | A修单位 |
| 30 | 2B磨煤机动态分离器控制柜 | 1 | A修单位 |
| 31 | 2C磨煤机动态分离器控制柜 | 1 | A修单位 |
| 32 | 2D磨煤机动态分离器控制柜 | 1 | A修单位 |
| 33 | 2E磨煤机动态分离器控制柜 | 1 | A修单位 |
| 34 | 2F磨煤机动态分离器控制柜 | 1 | A修单位 |

- 附件5、2026年#2机组A修干式变检修清单

| 序号 | 设备名称 | 台数 | 检修单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | B输煤综合变 | 1 | A修单位 |
| 2 | 输煤T1转运站B变 | 1 | A修单位 |
| 3 | B化水变 | 1 | A修单位 |
| 4 | 2A汽机变 | 1 | A修单位 |
| 5 | 2A除尘变 | 1 | A修单位 |
| 6 | 2A锅炉变 | 1 | A修单位 |
| 7 | 2A脱硫变 | 1 | A修单位 |
| 8 | B循泵变 | 1 | A修单位 |
| 9 | B照明变 | 1 | A修单位 |
| 10 | 2C除尘变 | 1 | A修单位 |
| 11 | 2B汽机变 | 1 | A修单位 |
| 12 | 2B除尘变 | 1 | A修单位 |
| 13 | 2B锅炉变 | 1 | A修单位 |
| 14 | 2B脱硫变 | 1 | A修单位 |
| 15 | B公用变 | 1 | A修单位 |
| 16 | B检修变 | 1 | A修单位 |
| 17 | B厂前区变 | 1 | A修单位 |

- 附件6、2026年#2机组A修6kV电动机（C级）检修清单

| 序号 | 设备名称 | 台数 | 检修单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2B引风机电动机 | 1 | A修单位 |
| 2 | 2C循环水泵电动机 | 1 | A修单位 |
| 3 | #2机组#1吸收塔A浆液泵电动机 | 1 | A修单位 |
| 4 | #2机组#1吸收塔A氧化风机 | 1 | A修单位 |
| 5 | #2机组#2吸收塔A浆液泵电动机 | 1 | A修单位 |
| 6 | C辅冷泵电机 | 1 | A修单位 |

- 附件7、2026年#2机组A修低压电机检修清单

| 序号 | 设备名称 | 台数 | 检修单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2A闭冷水泵 | 1 | A修单位 |
| 2 | 2B闭冷水泵 | 1 | A修单位 |
| 3 | #2B机水环式真空泵电机 | 1 | A修单位 |
| 4 | #2C机水环式真空泵电机 | 1 | A修单位 |
| 5 | #2机直流密封油泵电机 | 1 | A修单位 |
| 6 | #2机A交流密封油泵电机 | 1 | A修单位 |
| 7 | #2机B交流密封油泵电机 | 1 | A修单位 |
| 8 | #2机密封油真空泵电机 | 1 | A修单位 |
| 9 | #2A小机交流润滑油泵电机 | 1 | A修单位 |
| 10 | #2B小机交流润滑油泵电机 | 1 | A修单位 |
| 11 | #2机小机直流事故油泵电机 | 1 | A修单位 |
| 12 | #2机A EH油冷却循环泵电机 | 1 | A修单位 |
| 13 | #2机B EH油冷却循环泵电机 | 1 | A修单位 |
| 14 | #2机A顶轴油泵电机 | 1 | A修单位 |
| 15 | #2机B顶轴油泵电机 | 1 | A修单位 |
| 16 | #2机C顶轴油泵电机 | 1 | A修单位 |
| 17 | #2机A主机交流润滑油泵电机 | 1 | A修单位 |
| 18 | #2机B主机交流润滑油泵电机 | 1 | A修单位 |
| 19 | #2机直流润滑油泵电机 | 1 | A修单位 |
| 20 | #2机A轴加风机电机 | 1 | A修单位 |
| 21 | #2机B轴加风机电机 | 1 | A修单位 |
| 22 | #2机A定子冷却水泵电机 | 1 | A修单位 |
| 23 | #2机B定子冷却水泵电机 | 1 | A修单位 |
| 24 | #2机磨煤机润滑油站A电机 | 1 | A修单位 |
| 25 | #2机磨煤机润滑油站B电机 | 1 | A修单位 |
| 26 | #2机磨煤机润滑油站C电机 | 1 | A修单位 |
| 27 | #2机磨煤机润滑油站D电机 | 1 | A修单位 |
| 28 | #2机磨煤机润滑油站E电机 | 1 | A修单位 |
| 29 | #2机磨煤机润滑油站F电机 | 1 | A修单位 |
| 30 | #2机密封风机A电机 | 1 | A修单位 |
| 31 | #2机密封风机B电机 | 1 | A修单位 |
| 32 | 干渣机链条电机 | 1 | A修单位 |
| 33 | 碎渣机电机 | 1 | A修单位 |
| 34 | 2A送风机液压油泵电机A | 1 | A修单位 |
| 35 | 2A送风机液压油泵电机B | 1 | A修单位 |
| 36 | 2B送风机液压油泵电机A | 1 | A修单位 |
| 37 | 2B送风机液压油泵电机B | 1 | A修单位 |
| 38 | 2A一次风机液压油泵A电机 | 1 | A修单位 |
| 39 | 2A一次风机液压油泵B电机 | 1 | A修单位 |
| 40 | 2A一次风机润滑油泵A电机 | 1 | A修单位 |
| 41 | 2A一次风机润滑油泵B电机 | 1 | A修单位 |
| 42 | 2B一次风机液压油泵A电机 | 1 | A修单位 |
| 43 | 2B一次风机液压油泵B电机 | 1 | A修单位 |
| 44 | 2B一次风机润滑油泵A电机 | 1 | A修单位 |
| 45 | 2B一次风机润滑油泵B电机 | 1 | A修单位 |
| 46 | 2A引风机润滑油泵A电机 | 1 | A修单位 |
| 47 | 2A引风机润滑油泵B电机 | 1 | A修单位 |
| 48 | 2B引风机润滑油泵A电机 | 1 | A修单位 |
| 49 | 2B引风机润滑油泵B电机 | 1 | A修单位 |
| 50 | 2A引风机A密封风机电机 | 1 | A修单位 |
| 51 | 2A引风机B密封风机电机 | 1 | A修单位 |
| 52 | 2B引风机A密封风机电机 | 1 | A修单位 |
| 53 | 2B引风机B密封风机电机 | 1 | A修单位 |
| 54 | 2A引风机液压油泵A电机 | 1 | A修单位 |
| 55 | 2A引风机液压油泵B电机 | 1 | A修单位 |
| 56 | 2B引风机液压油泵A电机 | 1 | A修单位 |
| 57 | 2B引风机液压油泵B电机 | 1 | A修单位 |
| 58 | 2A磨煤机动态分离器电机 | 1 | A修单位 |
| 59 | 2B磨煤机动态分离器电机 | 1 | A修单位 |
| 60 | 2C磨煤机动态分离器电机 | 1 | A修单位 |
| 61 | 2D磨煤机动态分离器电机 | 1 | A修单位 |
| 62 | 2E磨煤机动态分离器电机 | 1 | A修单位 |
| 63 | 2F磨煤机动态分离器电机 | 1 | A修单位 |
| 64 | 2A给煤机电机 | 1 | A修单位 |
| 65 | 2B给煤机电机 | 1 | A修单位 |
| 66 | 2C给煤机电机 | 1 | A修单位 |
| 67 | 2D给煤机电机 | 1 | A修单位 |
| 68 | 2E给煤机电机 | 1 | A修单位 |
| 69 | 2F给煤机电机 | 1 | A修单位 |
| 70 | 2A给煤机清扫链 | 1 | A修单位 |
| 71 | 2B给煤机清扫链 | 1 | A修单位 |
| 72 | 2C给煤机清扫链 | 1 | A修单位 |
| 73 | 2D给煤机清扫链 | 1 | A修单位 |
| 74 | 2E给煤机清扫链 | 1 | A修单位 |
| 75 | 2F给煤机清扫链 | 1 | A修单位 |
| 76 | 2A空预器A电机 | 1 | A修单位 |
| 77 | 2A空预器B电机 | 1 | A修单位 |
| 78 | 2B空预器A电机 | 1 | A修单位 |
| 79 | 2B空预器B电机 | 1 | A修单位 |
| 80 | #2石灰石浆液箱搅拌器电机 | 1 | A修单位 |
| 81 | 2C循泵内冷却风机 | 1 | A修单位 |
| 82 | 2C循泵外冷却风机1 | 1 | A修单位 |
| 83 | 2C循泵外冷却风机2 | 1 | A修单位 |
| 84 | 01A脱硫工艺水泵 | 1 | A修单位 |
| 85 | 01C脱硫工艺水泵 | 1 | A修单位 |

- 附件8、2026年#2机组A修期间仪控专业电缆敷设清册

| 序号 | 项目名称 | 始 点 | 终 点 | 长度 | 型号及电压 | 芯数×截面 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (m) | (kV) | (mm²) |  |
| 1 | #2机组循泵液控蝶阀PLC改DCS | #2机组ABC循泵液控蝶阀控制柜 | #2机组循泵电子间 | 3000 | ZR-KVVP | 4X1.5mm² |  |
| 2 | #2机组汽轮机二瓦处信号电缆更换项目 | #2机组汽轮机二瓦处 | #2机组主机电子间 | 3600 | ZR-KVVP | 4X1.5mm² |  |
| 3 | #2机组炉膛压力信号电缆更换项目 | #2炉炉膛压力开关保温箱 | #2机组主机电子间 | 2000 | ZR-KVVP | 4X1.5mm² |  |
| 4 | #2机组小机速关阀信号电缆 | #2机组小机速关阀 | #2机组主机电子间 | 200 | ZR-KVVP | 4X1.5mm² |  |
| 5 | #2炉2B-2E磨煤机入口风量装置改造项目 | 2B-2E磨煤机入口风量变送器保护柜 | #2炉锅炉电源柜 | 800 | ZR-DJJV | 4X2.5mm² |  |
| 6 | A、B、C真空泵吸气压力、真空泵入口阀后等压力开关改变送器项目 | A、B、C真空泵处 | #2机组主机电子间 | 1800 | ZR-KVVP | 4X1.5mm² |  |
| 7 | 循泵坑、凝泵坑、循门坑增加远传液位高信号项目 | 循泵坑、凝泵坑、循门坑新增液位计 | #2机组主机电子间 | 900 | ZR-KVVP | 4X1.5mm² |  |
| 8 | 大机润滑油冷油器旁路手动阀改电动阀项目 | 大机润滑油冷油器旁路电动阀 | #2机组主机电子间、汽机380V配电柜 | 600 | ZR-KVVP/ZR-DJJV | 4X1.5mm²/4X2.5mm² |  |
| 9 | 小机润滑油冷油器旁路手动阀改电动阀项目 | 小机润滑油冷油器旁路电动阀 | #2机组主机电子间、汽机380V配电柜 | 600 | ZR-KVVP/ZR-DJJV | 4X1.5mm²/4X2.5mm² |  |
| 10 | 吸收塔增加液位计项目 | 吸收塔增加液位计 | 脱硫电子间 | 200 | ZR-KVVP | 4X1.5mm² |  |
| 11 | 氢冷器增加振动测点2个 | 氢冷器增加振动测点处 | #2机组主机电子间 | 600 | ZR-KVVP | 4X1.5mm² |  |
| 12 | 汽轮机各轴瓦顶轴油压增加远传测点（共7台） | 汽轮机各轴瓦顶轴油压测点处 | #2机组主机电子间 | 1800 | ZR-KVVP | 4X1.5mm² |  |
| 13 | 辅汽至小机供汽母管逆止阀前增加壁温1支 | 辅汽至小机供汽母管逆止阀前增加壁温测点处 | #2机组主机电子间 | 220 | ZR-KX-HAFP2GP2F | 1×2×1.5mm² |  |
| 14 | 低压缸喷水减温装置改造项目 | 新增15个温度测点与9个压力测点处 | #2机组主机电子间 | 6000 | ZR-KVVP/ZR-DJJV，ZR-KVVP | 1×2×1.5mm²4X1.5mm² |  |
| 15 | 脱硫氧化风机改造项目 | #2吸收塔A氧化风机处 | 脱硫电子间 | 5000 | ZR-KVVP/ZR-DJJV，ZR-KVVP | 1×2×1.5mm²4X1.5mm² |  |
| 合计 |  |  |  | 27520 |  |  |  |
| 备注：暂按此估算，据实结算 |  |  |  |  |  |  |  |

- 附件、2026年#2机组A修期间电气专业电缆敷设清册

| 序号 | 项目名称 | 始 点 | 终 点 | 长度 | 型号及电压 | 芯数×截面 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (m) | (kV) | (mm²) |  |
| 1 | 输煤增加GPS对时分屏 | 升压站继电器室GPS主屏 | 输煤电子间GPS分屏 | 600 | GYTA | 4X4 |  |
| 2 | 烟气子站#2机采集装置移位 | #2机CMIS小室 | #1机循泵电子间 | 750 | ZR-KVVP22 | 14X1.5mm² |  |
| 3 | 烟气子站#2机采集装置移位 | #2机CMIS小室 | #1机循泵电子间 | 250 | YJV\4*4 | 4X4mm² |  |
| 4 | PMU宽频改造 | #2机继电器室PMU分屏 | #2机电子间 | 600 | ZR-KVVP22 | 14X1.5mm² |  |
| 5 | 2B引风机电机电缆更换 | 2B引风机电机开关 | 2B引风机电机处 | 430m | ZR-YJV\6kV | 3*150mm² |  |
| 6 | 循泵PC B段开关保护动作信号接引至DCS | 循泵PC B段 | 循泵电子间 | 150 | KVVP2-22 | 4X1.5mm² |  |
| 7 | #2机电除尘PC 2A段开关保护动作信号接引至DCS | 电除尘PC 2A段 | 除灰电子间 | 650 | KVVP2-22 | 4X1.5mm² |  |
| 8 | #2机电除尘PC 2B段开关保护动作信号接引至DCS | 电除尘PC 2B段 | 除灰电子间 | 650 | KVVP2-22 | 4X1.5mm² |  |
| 9 | #2机锅炉PC 2B段开关保护动作信号接引至DCS | 锅炉PC 2B段 | 二号电子间 | 600 | KVVP2-22 | 4X1.5mm² |  |
| 10 | 公用PC B段开关保护动作信号接引至DCS | 公用PC B段 | 一号电子间 | 150 | KVVP2-22 | 4X1.5mm² |  |
| 11 | 化水PC B段开关保护动作信号接引至DCS | 化水PC B段 | 化水电子间 | 2200 | KVVP2-22 | 4X1.5mm² |  |
| 12 | #2机保安MCC 2A段开关保护动作信号接引至DCS | 保安MCC 2A段 | 二号电子间 | 700 | KVVP2-22 | 4X1.5mm² |  |
| 13 | #2机保安MCC 2B段开关保护动作信号接引至DCS | 保安MCC 2B段 | 二号电子间 | 700 | KVVP2-22 | 4X1.5mm² |  |
| 14 | #2机6kV 2A段开关对时接引至GPS | #2机6kV 2A段 | #2机GPS分屏 | 1650 | ZR-DJYP2VP2 | 2X2X1.5mm² |  |
| 15 | #2机6kV 2B段开关对时接引至GPS | #2机6kV 2B段 | #2机GPS分屏 | 1500 | ZR-DJYP2VP2 | 2X2X1.5mm² |  |
| 16 | 6kV 输煤公用B段开关对时接引至GPS | 6kV 输煤公用B段 | 6kV 输煤GPS分屏 | 700 | ZR-DJYP2VP2 | 2X2X1.5mm² |  |
| 合计 |  |  |  | 11850 |  |  |  |
| 备注：暂按此估算，据实结算 |  |  |  |  |  |  |  |