## 总体
2026年#2机组A级检修项目预算表（3.20-05.26检修） 单位：万
序号 | 专业 | 项目名称 | 合计工日 | WBS元素编码 | 物资 | 服务（万元） | 技改、重特大批复（万元） | 合计 （不含税：万元） | 备 注
一、材料费用
1 | 汽机 | 标准检修项目 | 10513 |  | 60 | 473.085 |  | 533.085
2 |  | 低压缸喷水减温装置改造及控制优化项目 |  |  | 210 |  | 210 |  | 定向上海汽轮机厂
3 |  | 低压缸末级叶片进行超音速火焰喷涂项目 |  |  | 100 |  |  | 100 | 公开招标
4 |  | 盘车返厂解体检修 |  |  | 15 |  |  | 15 | 定向上海汽轮机厂
6 |  | 发电机底载试验 |  |  |  | 42 | 42 |  | 定向上海发电机厂
7 |  | 发电机汽端端盖修复 |  |  | 40 |  | 40 |  | 定向上海发电机厂
8 |  | 高效真空泵改造项目(C泵改造） |  |  | 70 |  |  | 70 | 公开招标
9 |  | 主机汽门解体检修 |  |  | 70 |  |  | 70 | 公开招标
10 |  | 左、右侧高压主汽门密封面更换、研磨修复处理 |  |  | 90 |  |  | 90 | 公开招标
12 |  | 小机转子、高、低持环返厂维修 |  |  | 80 |  |  | 80 | 定向杭汽厂
|  | 小机缸体增加疏水管路 |  |  | 10 |  |  | 10 | 定向杭汽厂
13 |  | 前置泵返厂大修 |  |  | 40 |  |  | 40 | 定向上电修
14 |  | 减速机大修 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 | 合同续签南高齿
15 |  | 高排、抽汽逆止阀备件 |  |  | 18 |  |  | 18 | 国产化替代，已询问集团内同类型机组
17 |  | 氢密封油差压阀 |  |  | 18 |  |  | 18
18 |  | #2机低压汽封修复 |  |  | 17 |  |  | 17 | 约20道，每道8500。
1 | 锅炉 | 标准检修项目 | 6979 |  | 60 | 314.055 |  | 374.055
2 |  | 水冷壁喷涂 |  |  |  | 365 | 365 |  | 公开招标
3 |  | #2机组主要汽水管道支吊架检验 |  |  |  | 35 |  |  | 公开招标
6 |  | 水冷壁换管管材采购 |  |  | 147 |  | 147 |  | 定向采购（巴威）
7 |  | 锅炉酸洗 |  |  |  | 170 | 170 |  | 公开招标
8 |  | 再热减温水阀门更换阀门采购 |  |  | 40 |  |  | 40 | 公开招标
9 |  | 磨煤机减速箱换油油品采购 |  |  | 15 |  |  | 15 | 集中采购
10 |  | 给煤机减速机涡轮蜗杆更换，润滑油更换材料 |  |  | 12 |  |  | 12 | 公开招标
12 |  | 粉管检修（（弯头更换、开孔、煤阀检修） |  |  | 15 | 30 |  | 45 | 公开招标
14 |  | 加装微油暖风器改造 |  |  | 50 | 8 |  | 58 | 公开招标（含安装）
|  | 磨煤机减速器解体检修（2台） |  |  |  | 60 |  | 60 | 公开招标
16 |  | 空预器元件清洗及废水处理 |  |  |  | 60 |  | 60 | 公开招标
17 |  | SCR第一、二层催化剂更换 |  |  |  | 50 |  | 50 | 公开招标
18 |  | SCR脱硝系统效能优化改造 |  |  | 300 |  | 300 |  | 公开招标/合同续签
19 |  | 引风机转子、轮毂、轴承箱返厂检修 |  |  |  | 90 |  | 90 | 公开招标/定向成都风机厂
21 |  | 引风机出口烟道修复（防腐预估3200m²） |  |  | 70 | 190 |  | 260 | 公开招标
23 |  | 低温省煤器改造 |  |  | 1900 |  | 1900 |  | 公开招标
|  | 341-1调阀更换为气缸式执行器 |  |  | 10
|  | 再热冷段疏水阀更换（3个） |  |  | 15
|  | 两层废旧催化剂处置、再生 |  |  | 50
|  | 送、一次风机液压缸及伺服阀返厂检修 |  |  | 10
|  | 引风机液压油站增加固定式滤油装置及自力式冷却水调阀 |  |  | 32
|  | 吹灰蒸汽调阀检修（阀笼、阀座更换） |  |  | 10
1 | 电气 | 标准检修项目 | 7770 |  | 60 | 349.65 |  | 409.65
2 |  | 发电机定子检查修理 |  |  | 30 |  | 30 |  | 定向上海发电机厂
3 |  | 发电机转子返厂检查修理 |  |  | 475 |  | 475 |  | 定向上海发电机厂
4 |  | 发电机集电环返厂检查及改造 |  |  | 50 |  | 50 |  | 定向上海发电机厂
5 |  | 凝泵变频器深度维保 |  |  |  | 30 |  | 30 | 定向东方日立
6 |  | 循泵变频器深度维保 |  |  |  | 20 |  | 20 | 定向辽宁荣信
7 |  | 蓄电池改造升级 |  |  | 75 |  | 75 |  | 蓄电池：走框架协议；绝缘监察系统：定向杭州中恒
4 | 仪控 | 标准检修项目 | 973 |  | 60 | 43.785 |  | 103.785
|  | 汽轮机二瓦处TSI测点更换 |  |  | 30 |  |  | 30
|  | 2B-2E磨煤机入口风量装置取样管增加自动吹扫装置 |  |  | 22 |  |  | 22 | 共计4台
|  | TSI轴位移信号框架独立改造 |  |  | 64 |  | 64
1 | 环保 | 标准检修项目 | 3367 |  | 60 | 151.515 |  | 211.515
2 |  | 2号吸收塔A氧化风机换型 |  |  | 50 |  |  | 50 | 公开招标
3 |  | #2机组湿电出口珐琅板烟道水平段更换 |  |  | 420 |  | 420 |  | 公开招标
小计 |  |  | 29602 |  | 4980.5 | 2482.09 | 4288 | 3012.59
二、服务费用
1 | 综合 | 保温、脚手架配合 |  |  |  | 280 |  | 290
2 | 综合 | 现场布置及防护（含电梯） |  |  |  | 40 |  | 40
3 | 综合 | 检修监理 |  |  |  | 50 |  | 30
4 | 综合 | 机组A修前、后试验 |  |  |  | 100 |  | 100
小计 | [7 empty] | 460
[5 empty] | 合计 |  |  | 7882.59 | 含技改重特大批复费用
[8 empty] | 3472.59 | 不含技改重特大批复费用

## 2026年#2机组A修项目汇总
序号 | 检 修 项 目 | 在装量 | 类别 | 机务工作 |  | 电气工作 |  | 仪控工作 |  | 项目负责人 |  |  | 所需工日数量 |  |  | 外包项目费用（万元） | 备注
|  |  |  | 主要检修内容 | 技术措施 | 主要检修内容 | 技术措施 | 主要检修内容 | 技术措施 | 机务 | 电气 | 仪控 | 机务 | 电气 | 仪控
一：汽机专业
0 | 现场文明生产配合 |  | 标准 | 1.运转层、吊物孔场地铺设、现场文明生产，专用工器具（运输）就位，检修过程的场地维护。 | [5 empty] | 王林林 | [5 empty] | 50 | 公开招标 | 综合配合
|  |  | 一般特殊 | 2.汽机房热力系统保温治理及运转层平台优化。现场统计汽机侧热力系统（包括汽轮机本体、发电机外护板、小机化妆板拆除）保温多处出现超温现象，需进行治理及不合理部位优化。 | 技术协议 |  |  |  |  | 王林林 | [6 empty] | 公开招标 | 日常维护费用列支
1 | 汽机本体
1.1 | 高压缸部分 | 1 | 标准 | 1.滑销系统清理、检查。 | 检修卡 |  |  |  |  | 王林林 |  |  | 100
1.2 | 低压缸部分 | 1 | 标准 | 1.检查、修理外汽缸、内缸，清理、检查汽缸螺栓、疏水孔、压力表孔及温度计套管； | 文件包 |  |  | 1、配合机务进行测点拆装 |  | 雍天瑞 |  | 谢松 | 300 |  | 仪控一班
|  |  |  | 2.清理、检查隔板及静叶片，测量隔板挠度并记录； |  |  |  | 2、低压缸静叶环温度更换 |  | 雍天瑞 |  | 谢松 | 300 |  | 仪控一班 |  | 低压缸静叶环温度元件费用2万
|  |  |  | 3.隔板焊缝探伤，必要时补焊； | [5 empty] | 雍天瑞 |  |  | 20
|  |  |  | 4.清理、检查滑销系统； | [5 empty] | 雍天瑞 |  |  | 100
|  |  |  | 5.检查、测量上、下汽缸结合面间隙及纵横向水平； | [5 empty] | 雍天瑞 |  |  | 150
|  |  |  | 6.测量、调整低压隔板及轴封的洼窝中心； | [5 empty] | 雍天瑞 |  |  | 200
|  |  |  | 7.检查、更换防爆门膜片，检查去湿装置、喷水装置、连通管膨胀节； | [5 empty] | 雍天瑞 |  |  | 100
|  |  |  | 8.中低压连通管法兰垫更换； | [5 empty] | 雍天瑞 |  |  | 80
|  |  |  | 9.金相检查全部配合工作 | [5 empty] | 雍天瑞 |  |  | 20
|  |  | 一般特殊 | 1.低压缸喷水减温装置安装，在低压外缸电机端和调阀端各打四个孔，每个孔处焊接一个凸台，每个凸台安装两个喷头。 2.在汽轮机外部安装喷水控制阀、管道（约200米，预估DN50）及流量计。 3.热控需要安装15个温度测点和9个压力测点，测点电缆约4700米需要从汽轮机低压缸引到电子间DEH控制柜 | 技术方案 |  |  | 配合新装设备电缆敷设与接线，引压管敷设及隔离阀焊接 |  | 王林林 |  |  | 500 |  | 60 |  | 材料甲方提供，乙方负责现场安装施工
|  |  | 技改 | 低压缸喷水减温装置改造及控制优化项目 | 技术方案 |  |  |  |  | 王林林 | [5 empty] | 210 | 定向上海汽轮机厂
1.3 | 轴承检修 | 4 | 标准 | 1.#1、#2、#3、#4轴承检修 | 文件包 |  |  | 配合测点拆装、绝对振动、转速、轴位移探头换新。 |  | 王志锋 |  | 谢松 | 210 |  | 仪控一班
1.4 | 通流部分汽封、轴封 | 1 | 标准 | 1.清理、检查、调整、少量更换轴封、隔板汽封和叶顶汽封；2.清理、检查汽封套，调整膨胀间隙。 | 文件包 |  |  |  |  | 雍天瑞 |  |  | 540
|  |  | 一般特殊 | 低压部分汽封片调整、车背弧修复。 | 技术方案 |  |  |  |  | 王林林 | [5 empty] | 外委
1.5 | 低压转子 | 1 | 标准 | 1.检查、清理主轴、叶片及其他轴上附件，测量及调整通流部分间隙、轴颈扬度及中低、低发对轮中心（轴系）； | 文件包 |  |  | 测点拆装调试配合； |  | 雍天瑞 |  | 谢松 | 180 |  | 仪控一班
|  |  |  | 2.检查测量轴颈锥度、椭圆度及转子弯曲，测量叶轮、联轴器。 | [5 empty] | 雍天瑞 |  |  | 50
|  |  |  | 3.打磨修复研磨轴颈； | [5 empty] | 雍天瑞 | [6 empty] | 外委
|  |  |  | 4.清理、检查动叶片、拉筋、复环、铆钉、硬质合金片； | [5 empty] | 雍天瑞 |  |  | 30
|  |  |  | 5.配合部分叶片测频，叶片、叶根探伤检查；低压转子叶片宏观检查根部无损探伤配合等； | [5 empty] | 雍天瑞 |  |  | 20
|  |  |  | 6.对轮联接螺栓及螺栓孔，清理打磨，探伤检查配合； | [5 empty] | 雍天瑞 |  |  | 30
|  |  |  | 7.配合叶片喷涂，转子起吊等工作。 | [5 empty] | 雍天瑞 |  |  | 10
|  |  | 一般特殊 | 1.低压缸末级叶片进行超音速火焰喷涂Cr3C2-NiCr涂层喷涂，增加其抗腐蚀能力。 | 技术方案 |  |  |  |  | 王林林 | [5 empty] | 100 | 公开招标
1.6 | 盘车 | 1 | 标准 | 1.复测盘车中心； | 文件包 |  |  | 配合拆接线、探头拆装 |  | 雍天瑞 |  | 谢松 | 30 |  | 仪控一班
|  |  |  | 2.拆除盘车装置； | [5 empty] | 雍天瑞 |  |  | 10
|  |  |  | 3.盘车复装，调整中心数据，连接盘车。各间隙符合验收质量标准等。 | [5 empty] | 雍天瑞 |  |  | 15
1.7 | 发电机本体 | 1 | 标准 | 1.#5、#6轴承解体检查，测量、调整轴承及油挡的间隙、轴承紧力； | 文件包 | 1.配合开展定子核心部件检查(定子线棒、铁芯、槽锲、绝缘引水管等部位核心检查)； | 文件包 | 配合测点拆装 |  | 李家丰 | 闫宏亮 | 谢松 | 100 | 30 | 仪控一班
|  |  |  | 2.清理、检查密封瓦，修理，测量、调整密封瓦间隙； |  | 2.发电机定子内部全面清理； |  |  |  | 李家丰 | 闫宏亮 |  | 120 | 20
|  |  |  | 3.氢冷器拆、装解体并进行水压试验； |  | 3.发电机本体检修及试验配合，定子槽楔波纹板测量，槽楔松紧度检查配合； |  |  |  | 李家丰 | 闫宏亮 |  | 100 | 50
|  |  |  | 4.气密性试验及检查； |  | 4.发电机出线接头、中性点接头拆装； |  |  |  | 李家丰 | 闫宏亮 |  | 40 | 80
|  |  |  | 5.发电机抽、穿转子； |  | 5.发电机挡风板拆装； |  |  |  | 李家丰 | 闫宏亮 |  | 300 | 80
|  |  |  | 6.发电机大端盖拆装检查、底载试验配合。 |  | 6.发电机修前试验（直流电阻、绝缘电阻、直流泄露、交流耐压）；发电机修中试验：定子绕组出线手包绝缘施加直流电压测量；；发电机定子水压试验；发电机修后试验（绝缘电阻、直流泄露）； |  |  |  | 李家丰 | 闫宏亮 |  | 40 | 80
|  |  |  | 7.励发对轮中心测量、调整。 |  | 7.电气整套启动试验时的相关配合工作（发电机空载）； |  |  |  | 李家丰 | 闫宏亮 |  |  | 20
[6 empty] | 8.发电机励磁碳刷、接地碳刷、碳刷小室拆装、励磁引线拆装、检查；发电机端盖拆装配合； |  |  |  |  | 闫宏亮 |  |  | 90
[6 empty] | 9.配合机务抽、穿转子及转子防护措施执行工作； |  |  |  |  | 闫宏亮 |  |  | 20
[6 empty] | 10.测量空气间隙、护环与铁芯轴向间隙； |  |  |  |  | 闫宏亮 |  |  | 20
[6 empty] | 11.拆、装转子风叶； |  |  |  |  | 闫宏亮 |  |  | 20
[6 empty] | 12.转子返修后进厂交接试验：转子通风试验；转子气密试验；转子直流电阻；转子绝缘电阻；转子交流耐压试验；发电机和励磁回路所连接设备的绝缘电阻；发电机和励磁回路所连接设备的交流耐压；测量励磁轴承座对地绝缘电阻；测量转子绕组交流阻抗和功率损耗（膛外、堂内、膛内500r/min、膛内3000r/min）；转子风扇叶探伤试验；护环无损探伤金属检查；转子极平衡试验；转子极平衡试验； |  |  |  |  | 闫宏亮 |  |  | 80
[6 empty] | 13.技术研究院：定子绕组电晕试验；定冷水系统流量试验；定子绕组端部动态特性和振动测量；转子RSO试验； |  |  |  |  | 闫宏亮
|  |  | 重大特殊 | 1.氢冷器管束涡流探伤 | 技术协议 |  |  | 1.氢冷器增加振动测点2个。 |  | 雍天瑞 |  | 谢松 |  |  | 20 |  | 宁波恒信（年度合同）
|  |  |  | 2.配合振动测点开孔安装 | [5 empty] | 王林林 |  |  | 5
|  |  |  | 3.发电机底载试验。 | 技术方案 |  |  |  |  | 王林林 | [5 empty] | 42 | 上海发电机厂合同
|  |  |  | 4.发电机汽端端盖修复 | 技术方案 |  |  |  |  | 王林林 | [5 empty] | 40
[6 empty] | 1.原厂家开展定子核心部件检查(定子线棒、铁芯、槽锲、绝缘引水管等部位核心检查) | 技术协议 | 定子温度测点检查，更换损坏温度元件。 |  |  | 闫宏亮 |  |  |  | 孙岩 | 30 | 上海发电机厂（重特大）
[6 empty] | 2.发电机转子返厂重绝缘； | 技术协议 |  |  |  | 闫宏亮 |  |  |  |  | 475 | 上海发电机厂（重特大）
|  |  |  | 配合改造#7轴承座排油烟管道布置及焊接 |  | 3.发电机集电环返厂清理检查:排风蜗壳改造，刷架镀银、碳刷酸洗镀银，弹簧拉力检查等。 | 技术协议 |  |  | 王林林 | 闫宏亮 |  | 30 |  |  | 50 | 上海发电机厂（重特大）
1.8 | 集电环支承轴承 | 1 | 标准 | 1.清理、检查#7支持轴承，必要时进行修理，测量、调整轴承及油挡的间隙、轴承紧力； | 文件包 |  |  | 配合测点拆装 |  | 王林林 |  | 谢松 | 50 |  | 仪控一班
|  |  |  | 2.清扫轴承箱（座）； | [5 empty] | 王林林 |  |  | 5
|  |  |  | 3.转子清理、检查、晃动度调整。 | [5 empty] | 王林林 |  |  | 30
2 | 轴封系统 | [8 empty] | 李家丰
2.1 | 轴封系统 | 1 | 标准 | 1.轴封供汽滤网清理； | 检修卡 | 1.A、B轴加风机电机A修 | 文件包 |  |  | 李家丰 | 曹若冉 |  | 20 | 24
|  |  |  | 2.A、B轴加风机检修。 | [5 empty] | 李家丰 |  |  | 50
|  |  |  | 3.#2机A、B轴加风机电机A修对轮配合拆装及找中心工作。 | [5 empty] | 李家丰 |  |  | 6
3 | 凝汽器、真空系统
3.1 | 凝汽器 | 1 | 标准 | 1.内部检查清理，凝汽器热井清理； | 文件包 |  |  |  |  | 李家丰 |  |  | 70
|  |  |  | 2.汽侧压水查漏及相应检查、消缺； | [5 empty] | 李家丰 |  |  | 10
|  |  |  | 3.凝汽器各水室清理、防腐检查，阳极检查更换； | [5 empty] | 李家丰 |  |  | 20
|  |  |  | 4.胀口检查（抽查按2%计算） | [5 empty] | 李家丰 |  |  | 20
|  |  |  | 5.凝汽器四只进出口蝶阀密封条更换、蝶阀减速箱内部检查清理、油脂更换； | [5 empty] | 李家丰 |  |  | 100
|  |  |  | 6.凝汽器磁棒清理 | [5 empty] | 李家丰 |  |  | 20
|  |  | 一般特殊 | 1.凝汽器水侧高压水冲洗。 | 检修卡 |  |  |  |  | 李家丰 |  |  | 100
3.2 | 水环式真空泵 | 3 | 标准 | 1.A、B真空泵解体检查、转子清理及密封件更换； | 文件包 | 1.A、B真空泵电机A修 | 检修卡 | 1.电机温度测点检查及配合拆装 |  | 王志锋 | 曹若冉 | 孙岩 | 244 | 105 | 10
|  |  |  | 2.A、B泵组冷却器清洗； |  | 2.配合机务拆接线及调试。 |  |  |  | 王志锋 | 曹若冉 |  | 10 | 4
|  |  |  | 3.A、B、C泵真空泵进口逆止阀阀板检查； | [5 empty] | 王志锋 |  |  | 6
|  |  |  | 4.A、B真空泵电机对轮配合拆装及找中心工作。 | [5 empty] | 王志锋 |  |  | 8
|  |  | 一般特殊 | 1.高效真空泵改造项目(C泵改造） | 技术协议 |  |  | 1.A、B、C真空泵吸气压力、真空泵入口阀后等压力开关改变送器 |  | 王志锋 |  | 孙岩 |  |  | 60 | 70 | 公开招标（含施工）
3 | 主机调速保安系统
3.1 | 主机油系统
3.2 | 主油箱及附属油泵 | 1 | 标准 | 1.储油箱脏、净油室检查清理；人孔盖拆装，更换人孔盖垫床； | 文件包 | 1.A、B主机交流润滑油泵电机A修、#2机直流润滑油泵电机A修 | 检修卡 |  |  | 王志锋 | 曹若冉 |  | 40 | 60
|  |  |  | 2.油箱倒油清理、附件检查（配合化学检查）；滤网更换。 |  | 2.#2机主机直流事故油泵控制柜清扫检查及检修 |  |  |  | 王志锋 | 王立军 |  | 70 | 4
|  |  |  | 3.A、B风机及各逆止阀检修，油箱顶部人孔门配合拆装； | [5 empty] | 王志锋 |  |  | 60
|  |  |  | 4.A、B交流润滑油泵解体检修；直流油泵解体检修。 | [5 empty] | 王志锋 |  |  | 150
|  |  |  | 5.板式冷油器解体清洗并打压（含更换全部密封条）；切换阀检修； | [5 empty] | 王志锋 |  |  | 300
|  |  |  | 6.主机油净化处理装置更换所有滤芯；检查油泵联轴器 | [5 empty] | 王志锋 |  |  | 15
|  |  |  | 7.油系统各法兰检查，并消除漏点； | [5 empty] | 王志锋 |  |  | 10
|  |  |  | 8.润滑油管路碰磨检查，并更换损伤的管路； | [5 empty] | 王志锋 |  |  | 10
|  |  |  | 9.主机润滑油循环，拆装临时滤网，滤油至合格，主油箱补油。 | [5 empty] | 王志锋 |  |  | 30
|  |  |  | 10.主机抬轴试验，修后顶轴油压调整。 | [5 empty] | 王志锋 |  |  | 10
|  |  |  | 11.A、B主机交流润滑油泵电机电机A修、#2机直流润滑油泵电机A修对轮配合拆装及找中心工作。 | [5 empty] | 王志锋 |  |  | 9
|  |  | 一般特殊 | 配合拆装旁路手动阀 |  |  |  | 大机润滑油冷油器旁路手动阀改电动阀 |  | 王志锋 |  | 谢松 | 2 |  | 10
3.3 | 顶轴油 | 1 | 标准 | 1.检查A、B、C顶轴油泵联轴器； | 检修卡 | 1.A、B、C顶轴油泵电机A修 | 检修卡 | 电机测点检查及配合拆装 |  | 王志锋 | 曹若冉 | 谢松 | 57 | 60 | 仪控一班
|  |  |  | 2.顶轴油进口、出口滤网清洗更换； | [5 empty] | 王志锋 |  |  | 15
|  |  |  | 3.系统接口密封圈更换； | [5 empty] | 王志锋 |  |  | 5
|  |  |  | 4.顶轴油管路碰磨检查，并更换损伤的管路； | [5 empty] | 王志锋 |  |  | 10
|  |  |  | 5.更换轴瓦顶轴油软管（现场检查有磨损） | [5 empty] | 王志锋 |  |  | 10
|  |  |  | 6.A、B、C顶轴油泵电机A修配合拆装及找中心工作。 | [5 empty] | 王志锋 |  |  | 9
|  |  | 一般特殊 | 1.顶轴油模块返厂解体检修。 | 技术协议 |  |  | #2机组汽轮机各轴瓦顶轴油压增加远传测点（共7台），从各轴瓦顶轴油压压力表引压管并出远传测点引压管。 | 现场交底 | 王志锋 |  | 孙岩 |  |  | 140 |  | 机务：长协（工程公司）；仪控：购置7台变送器、仪表管、电缆、仪表阀等材料费约10万。
|  |  |  | 2.顶轴油油压调节模块拆装及配合装卸车。 | [5 empty] | 王志锋 |  |  | 5
3.4 | 主机EH油 | 1 | 标准 | 1.EH油系统各类滤芯更换；各蓄能器测压、充氮；各个油泵联轴器检查；EH油箱清理； | 检修卡 |  |  |  |  | 李家丰 |  | 孙岩 | 30 |  | 仪控一班
|  |  |  | 2.EH油系统换冲洗板油冲洗、EH滤油机滤芯更换滤油至油质合格、调试，EH油系统油管渗漏点检查，EH油管道碰磨检查、配合焊缝着色探伤； |  | 2.A、B EH油冷却循环泵电机A修 | 文件包 |  |  | 李家丰 | 曹若冉 |  | 10 | 24
|  |  |  | 3.EH油系统所有接头、堵头密封件检查并更换； | [5 empty] | 李家丰 |  |  | 10
|  |  |  | 4.EH油系统冷油器清理； | [5 empty] | 李家丰 |  |  | 30
|  |  |  | 5.A、B EH油泵电机及A、B EH油冷却循环泵电机A修配合拆装、找中心工作。 | [5 empty] | 李家丰 |  |  | 10
|  |  | 一般特殊 | 1.EH油泵及伺服阀拆装及配合装卸车，各汽阀油动机配合装车。 | [5 empty] | 李家丰 |  |  | 30
4 | 主再热蒸汽系统 | [8 empty] | 李家丰
4.1 | 高中压主汽门、调门、补汽阀 | 9 | 一般特殊 | 1.高压主汽门、高压调门、中压主汽门、中压调门、补汽阀解体清理检查，更换密封垫； | 文件包 |  |  | 1.配合机务拆接线及调试。 |  | 王志锋 | 谢松 |  | 350 |  | 仪控一班 | 70 | 单独招标服务70万（包含密封U型环修复）
|  |  |  | 2.检查阀碟和阀座的接触情况； |  |  |  | 2.汽轮机主汽门调门（中主门除外）接线盒移位。汽轮机主汽门调门接线盒固定在油动机本体上，为防止振动导致接线盒内接线松动的问题，需将汽轮机主汽门调门接线盒从油动机本体移出。 |  | 王志锋 | 谢松 |  | 50 |  | 40
|  |  |  | 3.各部件氧化皮打磨； | [5 empty] | 王志锋 |  |  | 50
|  |  |  | 4.修前、后测量各部间隙、预启阀行程、阀门行程、阀杆弯曲度； | [5 empty] | 王志锋 |  |  | 50
|  |  |  | 5.疏水及门杆漏汽后管道法兰更换垫床；更换损坏的螺栓； | [5 empty] | 王志锋 |  |  | 50
|  |  |  | 6.配合金相做PT检查 | [5 empty] | 王志锋 |  |  | 10
|  |  | 一般特殊 | 1.左、右侧高压主汽门密封面更换、研磨修复处理。 | [5 empty] | 王志锋 |  |  | 30 |  |  | 90 | 定向上海汽轮机厂，现场吊装、封堵等工作需要施工单位配合。
4.2 | 高低旁阀 | 3 | 标准 | 1.检查高低旁减温水喷嘴；环形减温水管道焊口检查； | 文件包 |  |  | 1.控制柜内设备检查、紧固、清灰； | 文件包 | 李家丰 | 谢松 |  | 25 |  | 仪控一班
|  |  |  | 2.检查高低旁油站蓄能器氮气压力，并充氮至合格压力，更换皮囊； |  |  |  | 2.控制元件的检查、维修； |  | 李家丰 | 谢松 |  | 75 |  | 仪控一班
|  |  | 一般特殊 | 1.高旁、低旁解体检修、高低旁路减温水隔离阀、调节阀解体、研磨、更换密封件（包括高、低旁阀）；配合金相对高、低旁螺栓进行硬度检查 |  |  |  | 1.控制门锁及密封条检查修复； |  | 李家丰 | 谢松 |  |  |  | 仪控一班 |  | 阀门检修单位
|  |  |  | 2.高、低旁阀及减温水隔离阀、调节阀油动机、比例阀等返厂检修拆装； |  |  |  | 2.控制柜图纸完善更新。 |  | 李家丰 | 谢松 |  | 15 |  | 仪控一班 |  | 长协（工程公司）
|  |  |  | 3.高旁阀冷却水套安装 | [5 empty] | 李家丰 |  |  | 25 |  |  |  | 长协（工程公司）负责设计及制造，其余（DN25,长度约150米）管路等部分施工单位负责。
4.3 | 密封油系统 | 3 | 标准 | 1.密封油过滤器滤芯更换； | 检修卡 | 1.A、B交流密封油泵电机、直流密封油泵电机A修 | 文件包 |  |  | 王志锋 | 曹若冉 |  | 130 | 36
|  |  |  | 2.密封油空、氢侧交、直流油泵解体检修； |  | 2.密封油真空泵电机电机A修 | 文件包 |  |  | 王志锋 | 曹若冉 |  | 50 | 8
|  |  |  | 3.密封油贮油箱、氢侧回油箱及真空油箱清理检查； |  | 3.#2机主机密封油事故直流油泵控制柜清扫检查及检修 | 文件包 |  |  | 王志锋 | 王立军 |  | 10 | 4
|  |  |  | 4.冷油器清洗打压； | [5 empty] | 王志锋 |  |  | 30
|  |  |  | 5.油系统漏点处理工作。 | [5 empty] | 王志锋 |  |  | 10
|  |  |  | 6.A、B交流密封油泵电机、直流密封油泵电机A修、密封油真空泵电机A修配合拆装及找中心工作。 | [5 empty] | 王志锋 |  |  | 10
5 | 小机油系统
5.1 | 小机润滑油 | 1 | 标准 | 1.蓄能器测压、充氮； | 检修卡 | 1.2A、2B小机交流润滑油泵电机A修 | 文件包 | 1.拆接线及调试 |  | 李家丰 | 曹若冉 | 谢松 | 10 | 25 | 4
|  |  |  | 2.调速油、润滑油滤网滤芯更换； |  | 2.直流润滑油泵电机A修 | 文件包 |  |  | 李家丰 | 曹若冉 |  | 20 | 15
|  |  |  | 3.油系统消漏、油循环、调试； |  | 3.#2机小机直流事故油泵控制柜清扫检查及检修； | 文件包 |  |  | 李家丰 | 王立军 |  | 10 | 12
|  |  |  | 4.配合仪控小机调速系统静态调试； | [5 empty] | 李家丰 |  |  | 5
|  |  |  | 5.高、低调门行程检查； | [5 empty] | 李家丰 |  |  | 5
|  |  |  | 6.小机油箱清理； | [5 empty] | 李家丰 |  |  | 50
|  |  |  | 7.小机润滑油滤网清洗检查；A、B交流油泵、直流油泵解体检修、出口逆止阀解体检查；除铁器清理。 | [5 empty] | 李家丰 |  |  | 70
|  |  |  | 8.#2A、2B小机交流润滑油泵电机、直流润滑油泵电机A修配合拆装对轮及找中心工作。 | [5 empty] | 李家丰 |  |  | 30
|  |  | 一般特殊 | 1.小机滤油机智能化改造。 |  |  |  | 1.大小机润滑油冷油器旁路手动阀改电动阀 |  | 李家丰 |  | 谢松 | 4 |  | 10 |  | 公开招标
|  |  |  | 2.配合拆装旁路手动阀 | [5 empty] | 李家丰 |  |  | 2
5.2 | 小机控制油 | 1 | 标准 | 1.小机控制油蓄能器测压、充氮；更换皮囊； | 检修卡 |  |  | 1.拆接线及调试 |  | 李家丰 |  | 谢松 | 10 |  | 仪控一班
|  |  |  | 2速关阀（含油缸）拆卸及回装、更换密封件； | [5 empty] | 李家丰 |  |  | 10
|  |  |  | 3.进、回油管路各接口密封圈更换。 | [5 empty] | 李家丰 |  |  | 10
|  |  | 一般特殊 | 1.小机速关组合件（整套）拆装及配合装卸车。 | [5 empty] | 李家丰 |  |  | 20
|  |  |  | 2.小机高、低压调节阀油动机拆装及配合装卸车。 | [5 empty] | 李家丰 |  |  | 20
6 | 给水系统
6.1 | 小机本体 | 1 | 标准 | 1.检查盘车装置； | 检修卡 | 1.#2机小机盘车电机控制箱清扫检查及检修； |  | 1.配合机务拆接线及调试。 |  | 王志锋 | 王立军 | 孙岩 | 60 | 4 | 仪控一班
|  |  |  | 2.解体检查低压调阀，检查阀芯及阀座密封面，检查调阀行程及同心度； |  |  |  | 2.小机轴承温度出缸接头改造 |  | 王志锋 |  | 孙岩 | 50 |  | 仪控一班 |  | 出缸接头物资费用8万
|  |  |  | 3.小机大修，本体开缸检查、通流间隙调整等 | [5 empty] | 王志锋 |  |  | 300
|  |  | 一般特殊 | 1.小机转子、高、低持环返厂维修。配合吊装、卸车。 | [5 empty] | 雍天瑞 |  |  | 15 |  |  | 80 | 定向杭汽厂
|  |  | 一般特殊 | 1、小机外缸增加疏水一路，缸体开孔、管道预制并安装、电缆敷设、配合系统调试 | [5 empty] | 雍天瑞 |  | 孙岩 | 40 |  |  | 10 | 定向杭汽厂
6.2 | 汽泵 | 1 | 标准 | 1.主给水泵两侧进口磁性滤网检查清洗、两侧密封水冷却器清理检查； | 检修卡 |  |  |  |  | 李家丰 |  |  | 10
|  |  |  | 2.主给水泵入口及旁路滤网清理、检查； | [5 empty] | 李家丰 |  |  | 50
|  |  |  | 3.给泵组挠性联轴器检查、给水泵组中心复核； | [5 empty] | 李家丰 |  |  | 100
6.3 | 前置泵 | 1 | 标准 | 1.前置泵进口滤网清理，前置泵密封水冷却器清理检查。 | 检修卡 |  |  |  |  | 雍天瑞 |  |  | 50
|  |  | 一般特殊 | 2.拆装前置泵及装卸车 | [5 empty] | 雍天瑞 |  |  | 50 |  |  | 40 | 定向上电修
6.4 | 减速机 | 1 | 标准 | 1.减速机拆装 | [5 empty] | 雍天瑞 |  |  | 30
|  |  | 一般特殊 | 2.减速机返厂大修； | 检修卡 |  |  |  |  | 雍天瑞 | [5 empty] | 10.5 | 合同续签南高齿
7 | 抽汽回热系统
7.1 | 高加 | 4 | 标准 | 1.#1、#2、#3高加及蒸冷器检修：开人孔门，规范性检查，隔板、焊缝、管座、附件等检查，筒体、疏水管弯头测厚，焊缝探伤； | 文件包 |  |  |  |  | 李家丰 |  |  | 160
|  |  |  | 2.试压查漏； | [5 empty] | 李家丰 |  |  | 10
|  |  |  | 3.高加三通阀解体检修。 | [5 empty] | 李家丰 | [6 empty] | 专项合同
|  |  | 一般特殊 | 1.管束涡流探伤 | [5 empty] | 李家丰 | [6 empty] | 武汉华振
7.2 | 低加 | 4 | 标准 | 1.#5#6#7低加检修：开人孔门，规范性检查，隔板、焊缝、管座、附件等检查，筒体、疏水管弯头测厚，焊缝探伤； | 文件包 |  |  |  |  | 李家丰 |  |  | 120
|  |  |  | 2.试压查漏； | [5 empty] | 李家丰 |  |  | 20
7.3 | 除氧器 | 1 | 标准 | 1.内部清扫及除锈； | 检修卡 |  |  |  |  | 李家丰 |  |  | 30
|  |  |  | 2.喷嘴解体检查清理、更换密封垫； | [5 empty] | 李家丰 |  |  | 15
|  |  |  | 3.内部各部件、焊口检查并消缺。 | [5 empty] | 李家丰 |  |  | 5
|  |  |  | 4.配合技术监督检查。 | [5 empty] | 李家丰 |  |  | 5
|  |  |  | 5.清理、补充耐高温除铁器。 | [5 empty] | 李家丰 |  |  | 10
8 | 闭式水系统
8.1 | 闭冷泵 | 2 | 标准 | 1.A、B闭冷泵解体检查，更换机封轴承等； | 文件包 | 1.A、B闭冷泵电机A修 | 文件包 | 1.电机温度测点检查及配合拆装 |  | 王志锋 | 曹若冉 | 谢松 | 60 | 70 | 仪控一班
|  |  |  | 2.A、B闭冷泵进口滤网检查、清理；逆止阀检修 | [5 empty] | 王志锋 |  |  | 10
|  |  |  | 3.闭式水换热器清洗； | [5 empty] | 王志锋 |  |  | 100
|  |  |  | 4.闭式水箱内部清理检查，各附件检查。 | [5 empty] | 王志锋 |  |  | 10
|  |  |  | 5.A、B闭冷泵电机对轮配合拆装及找中心工作。 | [5 empty] | 王志锋 |  |  | 8
9 | 凝结水（包括凝结水用户）系统、凝输水系统
9.1 | 凝结水泵 | 2 | 标准 | 1.A凝泵解体检修； | 检修卡 | 1.A、B凝泵电机A修 | 文件包 | 1.电机温度测点检查及配合拆装 |  | 王志锋 | 闫宏亮 | 谢松 | 250 | 包钢集团 | 仪控一班 |  | 电机合同包钢集团
|  |  |  | 2.A、B凝泵进口滤网清洗检查。 | [5 empty] | 王志锋 |  |  | 15
|  |  |  | 3.A、B凝泵电机对轮配合拆装及找中心工作。 | [5 empty] | 王志锋 |  |  | 20
10 | 发电机冷却系统
10.1 | 定冷水装置 | 1 | 标准 | 1.定冷水过滤器滤芯检查、更换； | 检修卡 | 1.A、B定冷水泵电机A修 | 文件包 |  |  | 王林林 | 曹若冉 |  | 80 | 40
|  |  |  | 2.定冷水反冲洗滤网及补水滤网检查清理； | [5 empty] | 王林林 |  |  | 10
|  |  |  | 3.定冷水泵联轴器减震垫检查更换；轴承室换油； | [5 empty] | 王林林 |  |  | 5
|  |  |  | 4.定冷水系统漏点消除； | [5 empty] | 王林林 |  |  | 5
|  |  |  | 5.定冷水箱清理。 | [5 empty] | 王林林 |  |  | 10
|  |  |  | 6.A、B定冷水泵解体检修，更换机封、轴承等； | [5 empty] | 王林林 |  |  | 70
|  |  |  | 7.A、B定冷水泵电机对轮配合拆装及找中心工作。 | [5 empty] | 王林林 |  |  | 8
11 | 氢气系统
11.1 | 氢干机 | 1 | 标准 | 1.配合运行气体置换工作； | 检修卡 |  |  |  |  | 李家丰 |  |  | 10
|  |  |  | 2.氢气干燥装置机务部分检查，更换不合格垫片，氢干燥装置检查调整阀及干燥剂更换； | [5 empty] | 李家丰 |  |  | 20
|  |  |  | 3.供氢阀门解体检查； | [5 empty] | 李家丰 |  |  | 10
12 | 辅冷水系统
12.1 | 电动滤水器 | 1 | 标准 | 1.滤水器检修； | 检修卡 |  |  |  |  | 王林林 |  |  | 50
12.2 | 辅冷泵 | 3 | 标准 | 1.B、C辅冷泵解体检修（随6Kv母线检修计划） | 文件包 | 1.B辅冷泵电机A修 | 文件包 | 电机温度测点检查及配合拆装 |  | 王林林 | 闫宏亮 | 谢松 | 120 | 包钢集团 | 仪控一班
|  |  |  | 2.B辅冷泵电机电机对轮配合拆装及找中心工作。 |  | 2.C辅冷泵电机C修 |  |  |  | 王林林 | 闫宏亮 |  | 10 | 18
13 | 循环水系统
13.1 | 循环水泵 | 3 | 标准 | 1.B、C循环水泵解体检查，更换机封轴承等。 | 文件包 | 1.A、B循泵电机A修 | 文件包 | 电机测点检查及配合拆装 |  | 王林林 | 闫宏亮 | 谢松 | 440 | 包钢集团 | 仪控一班
|  |  |  | 2.2A、2B循泵电机对轮配合拆装及找中心工作。 |  | 2.2C循环水泵电动机C修 |  |  |  | 王林林 | 闫宏亮 |  | 20 | 18
|  |  |  | 3.2C循泵内冷却风机、2C循泵外冷却风机1、2C循泵外冷却风机2电机A修配合拆装及找中心工作。 |  | 3.2C循泵内冷却风机、2C循泵外冷却风机1、2C循泵外冷却风机2电机A修 |  | 电机测点检查及配合拆装 |  | 王林林 | 曹若冉 | 谢松 | 6 | 28 | 仪控一班
13.2 | 循泵进、出口蝶阀 | 6 | 标准 | 1.蝶阀密封条更换，蓄能器充氮检查、油箱清理及滤油，油站管路接口密封件检查更换；油泵联轴器检查；调试。 | 检修卡 |  |  | 1.拆接线及调试 |  | 王志锋 |  | 谢松 | 120 |  | 仪控一班
|  |  | 一般特殊 | 1.油缸返厂配合拆装。 | 检修卡 |  |  | 1.拆接线及调试 |  | 王志锋 |  | 谢松 | 10 |  | 仪控一班 |  | 长协（工程公司）
[8 empty] | 2.循泵液控蝶阀PLC改DCS |  |  |  | 谢松 |  |  | 仪控一班
14 | 间冷系统
14.1 | 扇区三角散热器 | 156 | 标准 | 1.抽检2个三角散热管束，检查管口有无腐蚀及冲刷。 | 检修卡 |  |  |  |  | 李家丰 |  |  | 50
14.2 | 地下水箱 | 1 | 标准 | 1.清理间冷塔地下水箱及膨胀水箱。 | 检修卡 |  |  |  |  | 李家丰 |  |  | 40
|  |  |  | 2.清理地下输水泵出口滤网。 | [5 empty] | 李家丰 |  |  | 10
|  |  |  | 3.地下输水泵解体检修。 | [5 empty] | 李家丰 |  |  | 40
14.3 | 紧急疏水阀 | 2 | 标准 | 1.紧急疏水阀油站清理油箱及换油。 | 检修卡 |  |  | 1.配合拆接线 |  | 李家丰 |  | 谢松 | 10 |  | 仪控一班
|  |  | 一般特殊 | 1.油站油压模块拆卸及回装、配合装车。 | [5 empty] | 李家丰 |  |  | 10 |  |  |  | 长协（工程公司）
15 | 其他
15.1 | 汽机侧阀门检修（详见阀门清单） |  |  | 详见清单 | 检修卡 |  |  | 1.气动阀门过滤器检查排污、电磁阀检查、减压器压力设定核对检查； | 文件包 | 王志锋 |  | 谢松 | 160 |  | 仪控一班 |  | 清单
[8 empty] | 2.集控联调。 | [6 empty] | 仪控一班
15.2 | 金属监督项目的配合工作 |  | 标准 | 1.金属监督项目的配合工作（包括汽机侧压力管道打磨等检查配合），汽机侧小管径管道检查 | [5 empty] | 王林林 |  |  | 150
二、化学专业
1 | #2机组精处理系统
1.1 | 高速混床检修 | 3 | 标准 | 1.A、B、C精处理高速混床内部进出水水帽检查及更换； | 文件包 |  |  |  |  | 李家丰 |  |  | 50
|  |  |  | 2.A、B、C精处理高速混床内部衬胶检查及防腐修复配合； | [5 empty] | 李家丰 |  |  | 45
|  |  |  | 3.A、B、C精处理高速混床内部布水板检查检修 | [5 empty] | 李家丰 |  |  | 45
|  |  |  | 4.A、B、C精处理高速混床内部其他配件检查检修 | [5 empty] | 李家丰 |  |  | 45
|  |  |  | 5.A、B、C精处理高速混床树脂捕捉器检查、树脂捕捉器内部防腐层检查及防腐修复配合； | [5 empty] | 李家丰 |  |  | 45
|  |  |  | 6、A、B、C精处理高速混床内部防腐层损坏修复 | [12 empty] | 招标方
|  |  |  | 7、A、B、C精处理高速混床树脂捕捉器防腐层损坏修复 | [12 empty] | 招标方
1.2 | 前置过滤器检修 | 2 | 标准 | 1.A、B精处理前置过滤器内部防腐层检查及修复； | 文件包 |  |  |  |  | 李家丰 |  |  | 50
|  |  |  | 2.A、B精处理前置过滤器内部其他部件检查及处理； | [5 empty] | 李家丰 |  |  | 50
|  |  |  | 3.A、B精处理前置过滤器内部滤芯检查及更换 | [5 empty] | 李家丰 |  |  | 50
|  |  |  | 1A、B精处理前置过滤器内部损坏防腐层修复 | [12 empty] | 招标方
1.3 | 精处理再循环泵 | 1 | 标准 | 1.A、B再循环泵的叶轮、泵轴、密封环、泵壳等部件清理、检查、测量，轴承、骨架油封更换，联轴器找中心。 | 检修卡 | 1.电气配合 拆、装线 |  |  |  | 李家丰 | 曹若冉 |  | 60 | 6
1.4 | 精处理排水泵 | 2 | 标准 | 1.A、B排水泵的叶轮、泵轴、密封环、泵壳等部件清理、检查、测量，轴承、骨架油封更换。 | 检修卡 | 1.电气配合 拆、装线 |  |  |  | 王林林 | 曹若冉 |  | 60 | 6
1.5 | 精处理罗茨风机 | 2 | 标准 | 1.A、B罗茨风机解体检修、进风管清理，进出、口阀检查，逆止阀清理、查漏。 | 检修卡 | 1.电气配合 拆、装线 |  |  |  | 王林林 | 曹若冉 |  | 50 | 6
1.6 | 精处理高位酸罐储罐检修 | 1 | 标准 | 1.检查A酸罐内部防腐层是否完好，并使用记号笔将损坏防腐层进行标注 2.配合防腐单位对酸储罐进行电火花检测 3.配合防腐单位对酸储罐防腐破损点进行修复 | 检修卡 |  |  |  |  | 李家丰 |  |  | 50
|  |  | 标准 | 1.对A酸罐进行内部防腐层电火花检测 2.对A酸罐内部损坏防腐层进行修复 | [5 empty] | 李家丰 | [6 empty] | 招标方
1.7 | 再生系统阴阳塔、树脂分离塔 | 3 | 标准 | 1.塔体内部衬胶检查，使用记号笔标注损坏防腐层，并配合防腐单位处理损坏防腐层。 | 检修卡 |  |  |  |  | 李家丰 |  |  | 40
|  |  | 标准 | 2.塔体内部部件检查及处理。 | [5 empty] | 李家丰 |  |  | 40
|  |  | 标准 | 3.阴阳塔中排检查及处理。 | [5 empty] | 李家丰 |  |  | 40
|  |  | 标准 | 4.修复塔体内部损坏防腐层 | [5 empty] | 李家丰 | [6 empty] | 招标方
1.8 | 再生水泵 | 2 | 标准 | 1.A、B再生水泵叶轮、泵轴、密封环、泵壳等部件清理、检查、测量，轴承、骨架油封更换，联轴器找中心。 | 检修卡 |  |  |  |  | 王林林 |  |  | 52
1.9 | 反洗水泵 | 2 | 标准 | 1.A、B反洗水泵叶轮、泵轴、密封环、泵壳等部件清理、检查、测量，轴承、骨架油封更换，联轴器找中心。 | 检修卡 |  |  |  |  | 王林林 |  |  | 52
2 | 废水处理系统
2.1 | 机组排水槽排水泵检修 | 2 | 标准 | 1.A、B排水水泵解体检查，橡胶轴承更换，进口管滤网清理，逆止阀解体。 |  | 1.电气配合 拆、装线 |  |  |  | 王林林 | 曹若冉 |  | 90 | 6
3 | 汽水取样系统
3.1 | #2机水汽集中取样系统检修 |  | 标准 | 1、割管检查汽水取样间高温取样架所有取样点预冷器、冷却器，并对预冷器、冷却器进行打压查漏，清理内部杂物。针对问题预冷器、冷却器进行更换（回装要求高压焊工进行焊接割开点） 2、检查汽水取样间高温取样架所有取样阀门、排污阀门、减压阀，过滤器针对问题阀门进行更换 3、配合金属检测人员对焊口进行金属检测 4、检查并清理低温取样架恒温水箱 | [5 empty] | 李家丰 |  |  | 80
4 | 化学制水系统
4.1 | B除盐水箱检修 | 1 | 标准 | 1.检查水箱内部防腐层，使用记号笔将防腐破损点标注清楚；检查水箱进出口阀门、排污阀，并针对问题阀门进行更换。 2、配合防腐单位修复水箱内部损坏防腐层 | 检修卡 |  |  |  |  | 李家丰 |  |  | 10
|  |  | 标准 | 2.检查清理水箱内部杂物 | [5 empty] | 李家丰 |  |  | 20
|  |  | 标准 | 3.检查水箱内部浮顶，针对浮顶破损处进行维修处理 | [5 empty] | 李家丰 |  |  | 20
|  |  | 标准 | 除盐水箱内部损坏防腐修复 | [5 empty] | 李家丰 | [6 empty] | 招标方
4.2 | 超滤水箱检修 | 2 | 标准 | 1.检查水箱内部防腐层，使用记号笔将防腐破损点标注清楚；检查水箱进出口阀门、水箱排污阀，针对问题阀门进行更换 2.配合防腐单位修复水箱内部损坏防腐层 | 检修卡 |  |  |  |  | 李家丰 |  |  | 25
|  |  | 标准 | 2.检查清理水箱内部杂物 | [8 empty] | 25
|  |  | 标准 | 1.超滤水箱内部损坏防腐修复 | [12 empty] | 招标方
三、锅炉专业
1 | 锅炉本体
1.1 | 疏水扩容器及疏水箱检修 | 1 | 标准 | 1.内部清理检查； | 检修卡 |  |  |  |  | 牛志刚 |  |  | 5
|  |  |  | 2.防冲板检查及修复； | [5 empty] | 牛志刚 |  |  | 5
|  |  |  | 3.焊缝检查； | [5 empty] | 牛志刚 |  |  | 4
|  |  |  | 4.磁翻板水位计解体清理； | [5 empty] | 牛志刚 |  |  | 4
|  |  |  | 5.排汽管支吊架检查处理； | [5 empty] | 牛志刚 |  |  | 4
|  |  |  | 6.排水管膨胀节检查处理； | [5 empty] | 牛志刚 |  |  | 4
|  |  |  | 7.减温水管、排水管角焊缝检查补焊。 | [5 empty] | 牛志刚 |  |  | 4
1.2 | 炉本检修 | 1 | 标准 | 1.水冷壁、省煤器、过热器、再热器系统及集箱外观检查（管子磨损、胀粗、弯曲、腐蚀、变形）消缺，割管取样； | 文件包 |  |  |  |  | 陈英国 |  |  | 130
|  |  |  | 2.管排及管夹检查处理； | [5 empty] | 陈英国 |  |  | 40
|  |  |  | 3.吹灰孔、人孔门、观火孔等处鳍片修整； | [5 empty] | 陈英国 |  |  | 20
|  |  |  | 4.下弯头部分RT抽检（305）、异种钢接头抽检（504个）配合工作； | [5 empty] | 陈英国 |  |  | 15
|  |  |  | 5.弯头、集汽联箱焊缝抽检打磨配合； | [5 empty] | 陈英国 |  |  | 40
|  |  |  | 6.配合四管防磨防爆检查及其检查后消缺工作（包括炉外检查出的缺陷）； | [5 empty] | 陈英国 |  |  | 180
|  |  |  | 7.受热面加装防磨瓦。 | [5 empty] | 陈英国 |  |  | 100
|  |  |  | 8.大屏清灰、打焦，水冷壁高压水清灰，省煤器灰斗清灰。 | [5 empty] | 陈英国 |  |  | 130 |  |  |  |  | 大屏部位水冷壁检查项目
1.3 | 金属无损检验补充 |  | 一般特殊 | 1.使用机器人垂直水冷壁1100m2清焦、全面厚度检测；2.马氏体与奥氏体焊口568道焊缝RT或相控阵检验；3.汽轮机低压缸、持环PT检验，高调门、中调门、高压缸、中压缸螺栓超声检验 | [5 empty] | 牛志刚 | [5 empty] | 41 | 服务：水冷壁机器人检验30万元；异种钢焊口检验6.8万元，汽轮机揭缸检验4万元
1.4 | 锅炉密封检修 |  | 标准 | 1.检修观火门、人孔门、膨胀节，更换部分密封盘根、消除漏风； | 检修卡 |  |  |  |  | 陈英国 |  |  | 40
|  |  |  | 2.大包内清灰、炉顶可塑料拆除、密封盒消漏处理。 | [5 empty] | 陈英国 |  |  | 90
1.5 | 省煤器灰斗检修 | 1 | 标准 | 1.检查灰斗是否漏灰、变形和脱焊并进行处理等；2.灰斗出口烟道导流板检查及处理。 | 检修卡 |  |  |  |  | 陈英国 |  |  | 40
1.6 | 膨胀指示器检修 |  | 标准 | 各膨胀指示器原始数据记录，并检查、调整、修复或更换。 | 检修卡 |  |  |  |  | 陈英国 |  |  | 10
1.7 | 受热面取样、换管 |  | 一般特殊 | 取样割管(预估热处理10根，不热处理20根) | 检修卡 |  |  |  |  | 陈英国 |  |  | 120
1.8 | 水冷壁喷涂 |  | 重大特殊 | 1.锅炉水冷壁四面墙18米至45米喷砂除垢。 | 方案 |  |  |  |  | 牛志刚 |  |  | 0 |  |  | 365 | 服务
|  |  |  | 2.螺旋水冷壁进行防结焦、防腐蚀纳米喷涂2500㎡。 | [5 empty] | 牛志刚 |  |  | 0
1.9 | 燃烧器检修 |  | 标准 | 1.36只燃烧器、12只NOx喷口喷嘴、导向器、钝体磨损、变形等情况检查修补，检查燃烧器喷嘴组件，检查修复中心内筒和一次风管耐磨部件，OFA层喷口区域消漏，拆除该区域保温； | 检修卡 |  |  |  |  | 陈英国 |  |  | 50
|  |  |  | 2.燃烧器粉管及内部装置磨损情况检查，燃烧器周围结焦清理； | [5 empty] | 陈英国 |  |  | 8
|  |  |  | 3.燃烧器内外二次风门及过渡风门检查处理；风档板传动销轴的磨损情况检查；记录燃烧器二次风内、外档板及调风盘原始开度，调整每块档板的同步性； | [5 empty] | 陈英国 |  |  | 20
|  |  |  | 4.看火孔镜片完善、清理； | [5 empty] | 陈英国 |  |  | 4
|  |  |  | 5.燃烧器进口弯头拆装检查（C、E层12个） | [5 empty] | 陈英国 |  |  | 100
1.10 | 集箱手孔检查 | 8 | 一般特殊 | 1.再热、过热一、二级喷水减温器（8只）割喷嘴检查及消缺。 | 检修卡 |  |  |  |  | 牛志刚 |  |  | 250
|  |  |  | 2.减温器检查手孔割开检查（过热器一级减温器2个、再热减温器2个，过热器二级减温器2个、再热器减温器2个），内窥检查减温器内套筒。 | [5 empty] | 牛志刚 |  |  | 100
|  |  |  | 3.A、B侧再热二级减温器内套筒切管（￠610×27）修理 | [5 empty] | 牛志刚 |  |  | 1300
1.11 | 炉外管检修 | 1 | 一般特殊 | 1.#2炉支吊架检查调整配合 | 技术方案 |  |  |  |  | 牛志刚 |  |  | 20
|  |  |  | 2.#2机组主要汽水管道支吊架检验（含调整方案） | 技术方案 |  |  |  |  | 牛志刚 | [5 empty] | 35 | 单独招标
|  |  |  | 3.四大管道焊缝抽检（主汽20道、再汽25道、给水30道） | 技术方案 |  |  |  |  | 牛志刚 |  |  | 80
1.12 | 金属监督项目的配合工作 | 1 | 标准 | 1.高再、高过、水冷壁中间集箱短管打磨配合（160个） | [5 empty] | 牛志刚 |  |  | 20
1.13 | 炉内升降平台搭设及运维 | 1 | 一般特殊 | 1.搭拆炉内升降平台、并调试验收合格（钢丝绳的装拆等所有工作，要求全面检查设备完整情况和设备安装情况，其中少量缺少的螺栓施工单位自行负责，平台要求安装调整后具备使用条件）； | 技术方案 |  |  |  |  | 陈英国 |  |  | 400
|  |  |  | 2.负责整个检修期间所有需使用该平台的单位的平台操作及维护。 | [5 empty] | 陈英国 |  |  | 50
1.14 | 锅炉浇筑料 | 1 | 一般特殊 | 1.燃烧器浇注料修补、水平烟道浇筑料重做、包墙下集箱浇注料重做，水冷壁斜坡段浇注料加装、人孔门浇注料修补。中间集箱 炉内浇注料重做。 | 检修卡 |  |  |  |  | 陈英国 |  |  | 250 |  |  |  | 材料费用8万
1.15 | 锅炉防磨防爆检查 |  | 一般特殊 | 1.水冷壁管测厚（高温腐蚀、吹灰区域加强）； | 技术方案 |  |  |  |  | 牛志刚 | [5 empty] | 28 | 2台炉服务56万 | 日常维护费用列支
|  |  |  | 2.省煤器管检查； | [5 empty] | 牛志刚
|  |  |  | 3.低过、屏过、后屏、高过管检查； | [5 empty] | 牛志刚
|  |  |  | 4.低再、高再管检查； | [5 empty] | 牛志刚
|  |  |  | 5.包墙、顶棚管检查。 | [5 empty] | 牛志刚
|  |  |  | 6.开人孔门、过程监护。 | [5 empty] | 牛志刚 |  |  | 40
1.16 | 电梯轿厢拆装及操作 | 1 | 一般特殊 | 1.锅炉房电梯轿厢内加装防护板及拆除工作，设专职电梯司机操作。 | [5 empty] | 徐玉刚 |  |  | 60
1.17 | 水冷壁换管 |  | 重大特殊 | 1.冷灰斗角部严重磨损区更换管段（96道） | 技术方案 |  |  |  |  | 陈英国 |  |  | 270 |  |  | 147 | 物资：147万
|  |  |  | 2.根据防磨防爆检查结果进行的炉膛零星换管(248道） | [5 empty] | 陈英国 |  |  | 930 |  |  |  |  | 招标方
|  |  |  | 3.螺旋水冷壁角部吹灰器移位（256道）换管 | [5 empty] | 陈英国 |  |  | 1000
1.18 | 炉膛吹灰器移位 |  | 一般特殊 | 1.水冷壁转角处吹灰器移位至刚性梁对称侧，具体为A3、A7、A10、A14；B1、B4、B8、B11；C3、C7、C10、C14；D1、D4、D8、D11共16只 | 方案 | 16只吹灰器电缆移位、配合拆接线 |  |  |  | 陈英国 | 曹若冉 |  | 100 | 8
1.19 | 锅炉酸洗 |  | 重大特殊 | 1.对省煤器、水冷壁进行闭式循环酸洗，特检院监检 | 方案 |  |  |  |  | 李文成 | [5 empty] | 170 | 单独招标
2 | 汽水阀门
2.1 | 汽水系统阀门 |  | 标准 | 1.一般阀门检修（详见阀门清单） | 文件包 |  |  |  |  | 陈英国 |  |  | 560
|  |  |  | 2.炉外阀门隔离消缺。 | [5 empty] | 陈英国 |  |  | 30
|  |  |  | 3.水压试验及阀门隔离配合工作。 | [5 empty] | 陈英国 |  |  | 30
|  |  | 一般特殊 | 1.进口气动、电动阀门检修（详见阀门清单） | 检修卡 |  |  | 1.配合拆接线及阀门对位调试 |  | 陈英国 |  | 谢松 |  |  | 仪控二班 |  | 阀门检修单位
|  |  |  | 2.再热减温水阀门更换及热处理（4个） | 检修卡 |  |  | 铺设并焊接气源管及隔离阀 |  | 陈英国 |  |  | 80 |  | 40 | 40 | 物资40万元
|  |  |  | 3、341-1调阀更换为气缸式执行器 | [5 empty] | 陈英国 | [5 empty] | 10 | 物资：执行器10万元
|  |  |  | 4、再热冷段疏水阀更换（3个） | [5 empty] | 陈英国 | [5 empty] | 15 | 物资：3台气动截止阀15万元
2.2 | 安全阀 |  | 一般特殊 | 1.所有安全阀排气管及接水盘清理 | 检修卡 |  |  |  |  | 陈英国 |  |  | 8
|  |  |  | 2.7台再热安全阀解体检修。 | [5 empty] | 陈英国 |  |  | 460 |  |  |  | 特种设备作业证
3 | 干渣机系统
3.1 | 渣井浇注料 | 1 | 一般特殊 | 1.炉底渣井浇注料检查修补。 | 检修卡 |  |  |  |  | 徐玉刚 |  |  | 80
3.2 | 干渣机本体 | 1 | 标准 | 1.链条与链板检查 | 文件包 | 1.干渣机链条电机A修 | 文件包 |  |  | 徐玉刚 | 曹若冉 |  | 8 | 12
|  |  |  | 2.链条张紧装置检修 |  | 2.#2炉干渣机控制柜清扫检查及检修 | 检修卡 |  |  | 徐玉刚 | 王立军 |  | 8 | 4
|  |  |  | 3.驱动链轮及减速箱检修 | [5 empty] | 徐玉刚 |  |  | 10
|  |  |  | 4.托辊、托轮检查 | [5 empty] | 徐玉刚 |  |  | 8
|  |  |  | 5.液压油站检修 | [5 empty] | 徐玉刚 |  |  | 8
|  |  |  | 6.干渣机链条电机A修配合拆装及找中心工作。 | [5 empty] | 徐玉刚 |  |  | 6
|  |  |  | 7.碎渣机检修 | [5 empty] | 徐玉刚 |  |  | 10
3.3 | 渣仓 | 1 | 标准 | 1.渣仓清理积渣 | 文件包 | 1.碎渣机电机A修 | 文件包 |  |  | 徐玉刚 | 曹若冉 |  | 10 | 20
|  |  |  | 2.检查渣仓支撑、内壁腐蚀、磨损、减薄、焊缝等情况修复，钢结构锈蚀、变形、加强筋焊缝检查补焊。 | [5 empty] | 徐玉刚 |  |  | 10
|  |  |  | 3.碎渣机电机A修配合拆装及找中心工作。 | [5 empty] | 徐玉刚 |  |  | 4
4 | 锅炉制粉系统
4.1 | 磨煤机 | 6 | 标准 | 1.4台磨煤机减速箱检查，润滑油站润滑油泵联轴器检查，更换弹性块，漏点处理。 | 文件包 | 1.2A、2B、2C、2D、2E、2F磨煤机电机A修 | 文件包 | 1.控制柜内（磨煤机冷、热风隔离门等）设备检查、紧固、清灰； | 文件包 | 李文成 | 闫宏亮 | 雍鹏 | 50 | 包钢集团 | 仪控二班
|  |  |  | 2.动态分离器电机（6台）配合拆装，更换润滑油。 |  | 2.2A、2B、2C、2D、2E、2F磨煤机动态分离器电机A修 |  | 2.控制元件（磨煤机冷、热风隔离门等）的检查、维修； |  | 李文成 | 曹若冉 | 雍鹏 | 25 | 120 | 仪控二班
|  |  |  | 3.磨煤机电机（6台）配合拆装。 |  | 3.2A、2B、2C、2D、2E、2F磨煤机润滑油站电机A修 |  | 3.控制门锁及密封条检查修复； |  | 李文成 | 曹若冉 | 雍鹏 | 70 | 72 | 仪控二班
|  |  |  | 5.磨煤机减速箱换油 |  | 4.2A、2B、2C、2D、2E、2F动态分离器控制柜清扫检查； | 检修卡 | 4.控制柜图纸完善更新。 |  | 李文成 | 王立军 | 雍鹏 | 30 | 24 | 仪控二班 | 15 | 物资15
|  |  |  | 6.2A、2B、2C、2D、2E、2F磨煤机润滑油站电机配合拆装及找中心工作。 |  |  |  | 5.电机温度测点检查及配合拆装 |  | 李文成 |  | 雍鹏 | 30
|  |  | 一般特殊 | 1.6台磨煤机轮修 | 文件包 |  |  |  |  | 李文成 | [6 empty] | 单独招标
|  |  |  | 2.2台磨煤机减速器拆卸、回装，吊装，以及拆卸吊装工器具准备。 | 文件包 |  |  | 1.减速机温度测点检查及配合拆装 |  | 李文成 |  | 雍鹏 | 480 |  | 仪控二班 |  | A修单位
4.2 | 给煤机 | 6 | 标准 | 1.皮带电机（各6台）配合拆装及找中心工作 | 文件包 | 1.2A、2B、2C、2D、2E、2F给煤机电机A修 | 文件包 | 1.控制柜清灰、密封条检查； | 文件包 | 李文成 | 曹若冉 | 雍鹏 | 15 | 48 | 仪控二班
|  |  |  | 2.清扫链电机（各6台）配合拆装及找中心工作 |  | 2.2A、2B、2C、2D、2E、2F给煤机清扫链电机A修 |  | 2.控制柜紧线； |  | 李文成 | 曹若冉 | 雍鹏 | 15 | 48 | 仪控二班
|  |  |  | 3.驱动轮、从动轮解体更换， |  | 3.2A、2B、2C、2D、2E、2F低电压穿越控制柜清扫检查； |  | 3.给煤机称重传感器固定情况检查及给煤机标定。 |  | 李文成 | 曹若冉 | 雍鹏 | 36 | 24 | 仪控二班
|  |  |  | 4.给煤机皮带更换、张力和跑偏调整； | [5 empty] | 李文成 |  |  | 15
|  |  |  | 5.固定托辊及计量辊检查更换， | [5 empty] | 李文成 |  |  | 6
|  |  |  | 6.清扫链解体检修， | [5 empty] | 李文成 |  |  | 6
|  |  |  | 7.给煤机减速机解体检查，涡轮蜗杆更换，润滑油更换。 | [5 empty] | 李文成 |  |  | 14 |  |  | 12 | 物资12
|  |  |  | 8.给煤机进口闸板门解体检修。 | [5 empty] | 李文成 |  |  | 14
|  |  |  | 9.给煤机密封风风门解体检修。 | [5 empty] | 李文成 |  |  | 14
4.3 | 磨煤机进口风管道 | 12 | 一般特殊 | 1.磨煤机进口热风气动隔绝门焊缝检查、双闸板清灰、风门调试、气缸活塞组件更换。 | 检修卡 |  |  | 1.6个冷风隔绝气动门，6个热风隔绝气动门，6个热风调节挡板调试。1个电动隔绝门调试 |  | 李文成 |  | 谢松 | 10 |  | 仪控二班
|  |  |  | 2.磨煤机进口冷风气动隔绝门焊缝检查、双闸板清灰、风门调试、气缸活塞组件更换。 |  |  |  | 2.检查热一次风量取样装置，堵塞的取样管进行疏通。 |  | 李文成 |  | 谢松 | 15 |  | 4
|  |  |  | 3.磨煤机进口热风调整门轴头盘根更换、风门调试，门板补焊。 |  |  |  | 3.2B、2C、2D、2E磨煤机（共计4台）入口风量装置取样管增加自动吹扫装置，实现在线自动吹扫 |  | 李文成 |  | 孙岩 | 15 |  | 40
|  |  |  | 4.磨煤机进口风道检查修补。 | [5 empty] | 李文成 |  |  | 35
|  |  |  | 5.6台磨煤机冷热一次风交汇三通及膨胀节更换 | 技术方案 |  |  |  |  | 李文成 |  |  | 250 |  |  |  | 物资6万
4.4 | 原煤仓 | 6 | 标准 | 1.原煤仓清堵装置空气锤解体检查、活塞组件更换 | 检修卡 |  |  |  |  | 李文成 |  |  | 50
|  |  | 一般特殊 | 1.原煤仓内壁清理 | 技术方案 |  |  |  |  | 李文成 |  |  | 15 |  |  |  | 物资2万
|  |  |  | 2.原煤仓衬板加固（柱塞焊）及补充 | [5 empty] | 李文成 |  |  | 420 |  |  |  |  | 大包单独描述内容 | 脚手架单独加量
4.5 | 微油暖风器加装 | 9 | 一般特殊 | 1.A、B磨之间加装冷一次风板式暖风器1台，蒸汽系统加装调阀减温器，旧微油暖风器拆除，风道恢复 | 技术方案 |  |  |  |  | 徐玉刚 | [5 empty] | 58 | 物资50万，服务8万
4.6 | 煤粉管道 | 24 | 标准 | 1.煤粉管道、弯头磨损情况检查，修复； | 检修卡 |  |  |  |  | 李文成 |  |  | 24 |  |  |  | A修单位
|  |  |  | 2.24个卡箍更换及管内贴陶瓷开孔配合，粉管弯头更换（30个） | [5 empty] | 李文成 |  |  | 1380
|  |  |  | 3.检查修复各煤粉管道支吊架、三向型煤粉补偿器约3件； | [5 empty] | 李文成 |  |  | 30
|  |  |  | 4.煤粉管各取样阀检查检修。 | [5 empty] | 李文成 |  |  | 4
|  |  |  | 5.磨煤机出口气动快关门盘根更换（36个）。 | [5 empty] | 李文成 |  |  | 6
|  |  | 一般特殊 | 1.粉管内贴陶瓷90㎡ | 检修卡 |  |  |  |  | 李文成 |  |  | 0 |  |  | 10 | 防腐单位服务10万元
5 | 锅炉吹灰系统
5.1 | 锅炉短吹检查及调试 | 96 | 标准 | 1.74只短吹起吹位置、伸出量重新标定，枪管检查更换，减速机解体换油。 | 检修卡 | 1.配合机务拆接线及调试。 |  | 1.配合机务拆接线及调试。 |  | 陈英国 | 曹若冉 | 谢松 | 60 | 24 | 24
|  |  |  | 2.内漏的提升阀及空气阀解体检修，疏水阀门解体检修； | [5 empty] | 陈英国 |  |  | 28
|  |  |  | 3.吹灰器压力调整。 | [5 empty] | 陈英国 |  |  | 28
|  |  |  | 4.冷热态调试。 | [5 empty] | 陈英国 |  |  | 12
5.2 | 长吹、半长吹检查及调试 | 76 | 标准 | 1.68只吹灰器内外枪管测厚、填料更换、托轮托架检查更换，提升阀及空气阀解体检修，齿条、齿轮、链条及张紧轮视情况更换，润滑油更换；减速机解体换油。 | 检修卡 | 1.配合机务拆接线及调试。 |  | 1.配合机务拆接线及调试。 |  | 陈英国 | 曹若冉 | 谢松 | 60 | 19 | 19
|  |  |  | 2.内外枪管更换。 | [5 empty] | 陈英国 |  |  | 20
|  |  |  | 3.冷热态调试。 | [5 empty] | 陈英国 |  |  | 8
5.3 | 空预器吹灰器检查及调试 | 4 | 标准 | 1.4只吹灰器内外枪管测厚视情况更换、填料更换、托轮托架检查更换，内漏的提升阀及空气阀解体检修，齿条、齿轮、链条及张紧轮视情况更换，润滑油更换。 | 检修卡 | 1.配合机务拆接线及调试。 |  | 1.配合机务拆接线及调试。 |  | 陈英国 | 曹若冉 | 谢松 | 40 | 2 | 2
|  |  |  | 2.内部支架检修。 | [5 empty] | 陈英国 |  |  | 4
|  |  |  | 3.冷热态调试。 | [5 empty] | 陈英国 |  |  | 2
5.4 | 烟温探针检查及调试 | 2 | 标准 | 1.解体检修，传动装置检查保养，烟温探针调试。 | 检修卡 | 1.配合机务拆接线及调试。 |  | 1.配合机务拆接线及调试。 |  | 陈英国 | 曹若冉 | 谢松 | 10 | 2 | 2
5.5 | 声波吹灰器检查及调试 |  | 标准 | 1.炉本及脱硝声波吹灰器检查消缺及单体调试。 | 检修卡 |  |  | 1.配合机务拆接线及调试。 |  | 陈英国 |  | 谢松 | 40 |  | 6
6 | 空预器系统
6.1 | 空预器检修 | 2 | 标准 | 1.2台空预器传动减速箱检查修理，联轴器检修； | 文件包 | 1.2A空预器A、B电机A修；2B空预器A、B电机A修； | 文件包 | 1.电机测点检查及配合拆装 |  | 徐玉刚 | 曹若冉 | 雍鹏 | 4 | 80 | 仪控二班 |  | 整体单独招标
|  |  |  | 2.减速箱检修、更换润滑油； | [5 empty] | 徐玉刚 |  |  | 8 |  |  |  | 整体单独招标
|  |  |  | 3.三向密封检查更换、间隙测量调整； | [5 empty] | 徐玉刚 |  |  | 10 |  |  |  | 整体单独招标
|  |  |  | 4.空预器导向轴承检查，气封消漏，导向轴承油站检修，润滑油检查更换，滤网清理； | [5 empty] | 徐玉刚 |  |  | 6 |  |  |  | 整体单独招标
|  |  |  | 5.空预器支承轴承检查、更换，气封消漏，支承轴承油站检修，润滑油检查更换，滤网清理； | [5 empty] | 徐玉刚 |  |  | 10 |  |  |  | 整体单独招标
|  |  |  | 6.扇形板内部清灰；吹灰管安装； | [5 empty] | 徐玉刚 |  |  | 10 |  |  |  | 整体单独招标
|  |  |  | 7.空预器内部支撑件及壳体磨损检查、漏点处理；进出口膨胀节检查修补； | [5 empty] | 徐玉刚 |  |  | 10 |  |  |  | 整体单独招标
|  |  |  | 8.空预器冷却水管路清理，冲洗水管路、消防水管路检修； | [5 empty] | 徐玉刚 |  |  | 5 |  |  |  | 整体单独招标
|  |  |  | 9.空预器烟气进口、二次风出口及一次风出口风门挡板检修消漏； | [5 empty] | 徐玉刚 |  |  | 40 |  |  |  | 整体单独招标
|  |  |  | 10.空预器下灰斗积灰清理； | [5 empty] | 徐玉刚 |  |  | 80 |  |  |  | 整体单独招标
|  |  |  | 11.空预器膨胀节检查消缺； | [5 empty] | 徐玉刚 |  |  | 4 |  |  |  | 整体单独招标
|  |  |  | 12.空预器开、关人孔门，密封盘根更换； | [5 empty] | 徐玉刚 |  |  | 2 |  |  |  | 整体单独招标
|  |  |  | 13.空预器试运行； | [5 empty] | 徐玉刚 |  |  | 2 |  |  |  | 整体单独招标
|  |  |  | 15.驱动电机（4台）配合拆装及找中心工作。 | [5 empty] | 徐玉刚 |  |  | 12 |  |  |  | 整体单独招标
|  |  | 一般特殊 | 1.热段、中段换热元件吊出冲洗，其中中段换热元件拆包；冷端元件原位置水吹洗，出口烟道清灰，废水处理； | 技术方案 |  |  |  |  | 徐玉刚 | [5 empty] | 60 | 整体单独招标
7 | 脱硝系统
7.1 | SCR反应区设备检查 | 2 | 标准 | 1.SCR区域及入口段清灰； | 检修卡 |  |  |  |  | 徐玉刚 |  |  | 20 |  |  |  | 整体单独招标
|  |  |  | 2.脱硝反应器膨胀节检查消漏； | [5 empty] | 徐玉刚 |  |  | 5 |  |  |  | 整体单独招标
|  |  |  | 3.SCR烟道消缺； | [5 empty] | 徐玉刚 |  |  | 10 |  |  |  | 整体单独招标
|  |  |  | 4.第三层模块及防护网检查消缺。 | [5 empty] | 徐玉刚 |  |  | 10 |  |  |  | 整体单独招标
|  |  | 一般特殊 | 5.进入烟道检查脱硝CEMS多点取样管及防磨瓦磨损情况，将磨损的取样管或防磨瓦更换。疏通所有多点取样管。 |  |  |  | 验收CEMS多点取样管 |  | 徐玉刚 |  | 孙岩 | 20 |  |  |  | 整体单独招标
7.2 | 催化剂更换 |  | 重大特殊 | SCR第一、二层催化剂更换 | 技术方案 |  |  |  |  | 徐玉刚 | [5 empty] | 50 | 整体单独招标
7.3 | SCR区域供氨设备检修 | 2 | 标准 | 1.供氨管路蒸汽伴热管道检查消缺； | 检修卡 |  |  |  |  | 徐玉刚 |  |  | 5
|  |  |  | 2.供氨管道压缩空气吹扫，通气检查。 | [5 empty] | 徐玉刚 |  |  | 10
7.4 | SCR脱硝系统效能优化改造 |  | 重大特殊 | 1.喷氨格栅均匀优化改造，加装氨空扰流装置、烟氨预混合器。 | 技术方案 |  |  |  |  | 徐玉刚 | [5 empty] | 300 | 技改项目
|  |  |  | 2.喷氨前加装颗粒飞灰拦截装置。 | [5 empty] | 徐玉刚
|  |  |  | 3.省煤器出口和SCR入口加装导流装置 | [5 empty] | 徐玉刚
|  |  |  | 4.其他 | [5 empty] | 徐玉刚
7.5 | 废旧催化剂处置 |  | 一般特殊 | 两层废旧催化剂处置、再生 | [11 empty] | 50 | 单独招标
8 | 风机系统
8.1 | 送风机检修 | 2 | 标准 | 1.2A、2B进口段、扩散段、主体风筒、出口挠性连接静止部件检修、清灰、进口消音器、滤网清理检修； | 文件包 | 1.2A、2B送风机电机A修 | 文件包 | 1.监测仪表与振动探头的拆除、外观检查； | 文件包 | 徐玉刚 | 闫宏亮 | 谢松 | 10 | 包钢集团 | 仪控二班 |  | 送、一次风机液压缸及伺服阀返厂检修,共计10万。
|  |  |  | 2.2A、2B叶片轴组件检查，叶片轴承添加油脂、叶片检查清理、间隙及角度调整； |  | 2.2A送风机液压油泵A、B电机A修；2B送风机液压油泵A、B电机A修； |  | 2.监测仪表与振动探头装复； |  | 徐玉刚 | 闫宏亮 | 谢松 | 45 | 32 | 仪控二班
|  |  |  | 3.2A、2B液压调节装置检查、旋转油密封更换，液压缸阀芯检查、“o”型圈更换，液压缸耐压试验；液压缸、旋转油封找正； |  | 3.2A、2B送风机油站控制柜清扫检查及检修 |  | 3.系统报警检查； |  | 徐玉刚 | 闫宏亮 | 谢松 | 18 | 8 | 仪控二班
|  |  |  | 4.2A、2B伺服机构检查、轴承清洗（更换），添加油脂； |  |  |  | 4.机柜门锁、照明、标志检查完善； |  | 徐玉刚 |  | 谢松 | 4 |  | 仪控二班
|  |  |  | 5.2A、2B轴承箱清理、换油，漏点消除、油位标定复核； |  |  |  | 5.接线整理，封堵检查； |  | 徐玉刚 |  | 谢松 | 25 |  | 仪控二班
|  |  |  | 6.2A、2B联轴器找正； |  |  |  | 6.软件数据备份。 |  | 徐玉刚 |  | 谢松 | 8 |  | 仪控二班
|  |  |  | 7.2A、2B液压油站及冷却水管阀检修，漏点消除，滤网清洗（更换）、冷油器检查清洗、水压、油质化验（更换）；油站油泵、联轴器检查（更换）、油站溢流阀整定；油管更换； |  |  |  | 7.配合行程对位及调试 |  | 徐玉刚 |  | 谢松 | 20 |  | 仪控二班
|  |  |  | 8.2A、2B风机试车、动平衡配合、动叶开度调平； |  |  |  | 8.电机温度测点检查及配合拆装 |  | 徐玉刚 |  | 谢松 | 5 |  | 仪控二班
|  |  |  | 10.2A、2B液压油泵电机（4台）配合拆装及找中心工作。 | [5 empty] | 徐玉刚 |  |  | 20
|  |  |  | 12.2A、2B送风机电机对轮配合拆装及找中心工作。 | [5 empty] | 徐玉刚 |  |  | 45
8.2 | 一次风机检修 | 2 | 标准 | 1.2A、2B进口段、扩散段、主体风筒、出口挠性连接静止部件检修、清灰、进口消音器、滤网清理检修； | 文件包 | 1.2A、2B一次风机电机A修 | 文件包 | 1.监测仪表与振动探头的拆除、外观检查； | 文件包 | 徐玉刚 | 闫宏亮 | 谢松 | 4 | 包钢集团 | 仪控二班 |  | 送、一次风机液压缸及伺服阀返厂检修，共计10万。
|  |  |  | 2..2A、2BB叶片轴组件检查，叶片轴承添加油脂、叶片检查清理、间隙及角度调整； |  | 2.2A一次风机液压油泵A、B电机A修；2B一次风机液压油泵A、B电机A修； |  | 2.监测仪表与振动探头装复； |  | 徐玉刚 | 曹若冉 | 谢松 | 25 | 32 | 仪控二班
|  |  |  | 3..2A、2B液压调节装置检查、旋转油密封更换，液压缸阀芯检查、“o”型圈更换，液压缸耐压试验；液压缸、旋转油封找正； |  | 3.2A一次风机润滑油泵A、B电机A修；2B一次风机润滑油泵A、B电机 A修 |  | 3.系统报警检查； |  | 徐玉刚 | 曹若冉 | 谢松 | 8 | 32 | 仪控二班
|  |  |  | 4..2A、2B伺服机构检查、轴承清洗（更换），添加油脂； |  | 4.2A、2B一次风机液压油/润滑油站控制柜清扫检查及检修 | 检修卡 | 4.机柜门锁、照明、标志检查完善； |  | 徐玉刚 | 王立军 | 谢松 | 2 | 16 | 仪控二班
|  |  |  | 5..2A、2B轴承箱清理、换油，漏点消除、油位标定复核； |  |  |  | 5.接线整理，封堵检查； |  | 徐玉刚 |  | 谢松 | 15 |  | 仪控二班
|  |  |  | 6..2A、2B联轴器找正； |  |  |  | 6.软件数据备份。 |  | 徐玉刚 |  | 谢松 | 5 |  | 仪控二班
|  |  |  | 7..2A、2B液压油站及冷却水管阀检修，漏点消除，滤网仪控配合行程调试清洗（更换）、冷油器检查清洗、水压、油质化验（更换）；油站油泵、联轴器检查（更换）、油站溢流阀整定；油管更换； |  |  |  | 7.配合行程对位及调试 |  | 徐玉刚 |  | 谢松 | 10 |  | 仪控二班
|  |  |  | 8..2A、2B风机试车、动平衡配合、动叶开度调平； |  |  |  | 8.电机温度测点检查及配合拆装 |  | 徐玉刚 |  | 谢松 | 3 |  | 仪控二班
|  |  |  | 10.2A一次风机液压油泵A、B电机；2A一次风机润滑油泵A、B电机 ;2B一次风机液压油泵A、B电机；2B一次风机润滑油泵A、B电机 A修配合拆装及找中心工作。 | [5 empty] | 徐玉刚 |  |  | 20
|  |  |  | 11.2A、2B一次风机电机对轮配合拆装及找中心工作。 | [5 empty] | 徐玉刚 |  |  | 20
|  | 1 | 一般特殊 | 2B一次风机轴承箱拆卸解体大修，轴承更换 | [5 empty] | 徐玉刚 |  |  | 90
|  |  |  | 2B一次风机轮毂拆卸解体大修，滑块更换， | [5 empty] | 徐玉刚 |  |  | 100
8.3 | 引风机检修 | 2 | 标准 | 1.引风机揭缸检查；进口段、扩散段、主体风筒、挠性联接部件检修、清灰； | 文件包 | 1.2A引风机电机A修 | 文件包 | 1.监测仪表与振动探头的拆除、外观检查； | 文件包 | 徐玉刚 | 闫宏亮 | 谢松 | 3 | 包钢集团 | 仪控二班 | 90 | 服务：转子、轮毂、轴承箱返厂检修2台90万元 物资：油品
|  |  |  | 2.轴承箱拆卸、叶片拆装及密封检查（更换），轮毂及轴承箱返厂检修； |  | 2.2B引风机电机C修 |  | 2.监测仪表与振动探头装复； |  | 徐玉刚 | 闫宏亮 | 谢松 | 10 | 18 | 仪控二班
|  |  |  | 3.液压缸、伺服阀中心复核； |  | 3.2A引风机润滑油泵A、B电机A修；2B引风机润滑油泵A、B电机A修 |  | 3.系统报警检查； |  | 徐玉刚 | 曹若冉 | 谢松 | 3 | 32 | 仪控二班
|  |  |  | 4.叶片拆装、清灰、间隙测量，动叶角度及指示核对，两侧风机调平；调节连杆及连接柱销检查更换；调节装置轴承检查更换，添加油脂； |  | 4.2A引风机液压油泵A、B电机A修；2B引风机液压油泵A、B电机A修 |  | 4.机柜门锁、照明、标志检查完善； |  | 徐玉刚 | 曹若冉 | 谢松 | 40 | 48 | 仪控二班
|  |  |  | 5.引风机油站油箱清洗，液压油、润滑油更换，油泵检查及检修； |  | 5.2A引风机A、B密封风机电机A修；2B引风机A、B密封风电机A修 |  | 5.接线整理，封堵检查； |  | 徐玉刚 | 曹若冉 | 谢松 | 8 | 48 | 仪控二班
|  |  |  | 6.油站消漏，更换密封圈或卡套，油压调整，滤网更换；蓄能器检修； |  | 6.2A、2B引风机液压油/润滑油站控制柜清扫检查及检修 | 检修卡 | 6.软件数据备份。 |  | 徐玉刚 | 王立军 | 谢松 | 7 | 16 | 仪控二班
|  |  |  | 7.冷却风机解体检修、切换挡板检修； |  |  |  | 7.配合行程对位及调试 |  | 徐玉刚 |  | 谢松 | 5 |  | 仪控二班
|  |  |  | 8.电机轴承座解体修理，轴瓦修刮（更换）；漏点消缺； |  |  |  | 8.电机温度测点检查及配合拆装 |  | 徐玉刚 |  | 谢松 | 8 |  | 仪控二班
|  |  |  | 9.风机中心找正； | [5 empty] | 徐玉刚 |  |  | 4
|  |  |  | 10.风机试运行； | [5 empty] | 徐玉刚 |  |  | 2
|  |  |  | 11.液压油泵电机（4台）、润滑油泵电机（4台）配合拆装及找中心工作。 | [5 empty] | 徐玉刚 |  |  | 30
|  |  | 一般特殊 | 2B引风机更换伺服阀 |  | 1.2A、2B引风机水冷却器更换、新旧冷却器端盖探伤、水压试验； |  | 漏水报警测点配合拆装及检查 |  |  | 闫宏亮 | 谢松 |  | 100 | 仪控二班
|  |  |  | 引风机液压油站增加固定式滤油装置及自力式冷却水调阀 | [5 empty] | 徐玉刚 |  |  | 60 |  |  | 32 | #NAME?
9 | 其他
9.1 | 密封风机检修 | 2 | 标准 | 1.风机外壳、联接检查消漏； | 文件包 | 1.#2机密封风机A、B电机电机A修 | 检修卡 | 电机温度测点检查及配合拆装 |  | 徐玉刚 | 曹若冉 | 谢松 | 2 | 70 | 仪控二班
|  |  |  | 2.轴承箱、联轴器解体检查，更换润滑油，轴封调整，更换轴承； | [5 empty] | 徐玉刚 |  |  | 25
|  |  |  | 3.检查叶轮、复核叶轮位置； | [5 empty] | 徐玉刚 |  |  | 5
|  |  |  | 4.进口滤网清洗； | [5 empty] | 徐玉刚 |  |  | 2
|  |  |  | 5.进口隔离门检查，出口换向挡板检查校松等。 | [5 empty] | 徐玉刚 |  |  | 1
|  |  |  | #2机密封风机A、B电机对轮配合拆装及找中心工作。 | [5 empty] | 徐玉刚 |  |  | 8
9.2 | 火检冷却风机检修 | 2 | 一般特殊 | 1.2台火检风机换型安装； | 文件包 | 1.电气配合 拆、装线 |  |  |  | 徐玉刚 | 曹若冉 |  | 25 | 4 |  |  | 货物5.8万 | 日常维护费用列支
|  |  |  | 2.风机接口管路改造 | [5 empty] | 徐玉刚 |  |  | 4
|  |  |  | 3.换向挡板更换。 | [5 empty] | 徐玉刚 |  |  | 2
9.3 | 冷、热一次风道检修 | 2 | 标准 | 1.一次风机出口至冷、热一次风道母管风道查漏消缺、支撑筋板、膨胀节检查处理等； | 检修卡 |  |  |  |  | 李文成 |  |  | 10
|  |  |  | 2.风门（一次风机出口风门、冷一次风风门、空预器出口一次风风门）严密性、轴套检查消缺，轴封更换，风门校松、调试； | [5 empty] | 李文成 |  |  | 15
9.4 | 冷、热二次风道检修 | 2 | 标准 | 1.风道查漏消缺、支撑筋板、膨胀节检查处理等； | 检修卡 |  |  |  |  | 李文成 |  |  | 25
|  |  |  | 2.风门（送风机出口风门、送风机出口联络挡板、送风机热风再循环挡板、空预器出口二次风风门）严密性、轴套检查，轴封更换，风门校松、调试； | [5 empty] | 李文成 |  |  | 10
|  |  |  | 3.二次风道内部清灰。 | [5 empty] | 李文成 |  |  | 10
9.5 | 二次风箱漏点处理及膨胀节更换 | 4 | 一般特殊 | 1.D、F层二次风箱、OFA风箱及内部钢架清灰，风箱消漏； | [5 empty] | 陈英国 |  |  | 50
|  |  |  | 2.16个膨胀节蒙皮更换 | [5 empty] | 陈英国 |  |  | 650
9.6 | 烟道检修 | 2 | 标准 | 1.烟道（电除尘前、后烟道）查漏消缺，支撑筋板、导流板、膨胀节检查处理等； | 检修卡 |  |  |  |  | 陈英国 |  |  | 200
|  |  |  | 2.风门烟气挡板（引风机进、出口挡板、电除尘出口联络挡板）严密性、轴套检查消缺，轴封更换，风门校松、调试、消缺； | [5 empty] | 陈英国 |  |  | 50
|  |  | 一般特殊 | 1.引风机出口烟道修复（防腐预估3200m²） | 技术方案 |  |  |  |  | 陈英国 | [5 empty] | 260 | 服务：喷砂、喷涂190万，更换保温外护板65万（含材料） 材料：钢板5万
|  |  |  | 2.视内部检查情况，烟道磨损防磨处理（预估110m²) | 技术方案 |  |  |  |  | 陈英国 | [5 empty] | 10 | 防腐单位服务10万元
9.7 | 低温省煤器改造 |  | 重大特殊 | 1.拆除电除尘器入口原低温省煤器及其附属设备。 | 技术方案 |  |  | 1.组态 |  | 牛志刚 |  | 谢松 |  |  | 仪控二班 | 1900 | 技改项目
|  |  |  | 2.安装新设计的烟气换热器，根据CFD数值模拟结果，对换热器进出口烟道及导流装置进行改造。 |  |  |  | 2.系统调试 |  | 牛志刚 |  | 谢松
|  |  |  | 3.拆除原蒸汽暖风器，在空预器一、二次风进口风道上各增设2台水暖式暖风器。增设蒸汽加热循环冷凝水功能，以备低温省煤器吸热不足以加热暖风时，采用蒸汽加热提高循环水温度从而保证暖风器效果。 | [5 empty] | 牛志刚
|  |  |  | 4.安装烟气换热器和一、二次风暖风器附属壳体、管道、保温、平台楼梯等。 | [5 empty] | 牛志刚
|  |  |  | 5.对低温省煤器烟道支撑结构及基础进行复核，根据核算结果对原有支撑结构进行加固。 | [5 empty] | 牛志刚
9.8 | 油系统检查消缺 | 12 | 标准 | 1.油枪清洗及雾化片检查或更换； | 检修卡 |  |  |  |  | 牛志刚 |  |  | 8
|  |  |  | 2.燃油滤网清理； | [5 empty] | 牛志刚 |  |  | 10
|  |  |  | 3.油枪软套管检修或更换。 | [5 empty] | 牛志刚 |  |  | 10
9.9 | 压力容器定期检验打磨配合 |  |  | 压力容器20%焊缝打磨配合：#2炉疏水箱、#2炉疏水扩容器、#2炉脱硝仪用压缩空气储罐、#2机辅助蒸汽联箱、#2机#1高加、#2机#3高加、#2机蒸汽冷却器、#2机#2高加、#2机除氧器、#2机#5低加、#2机#6低加、#2机仪用气储气罐、#2机#7低加 | [5 empty] | 陈英国 王林林 |  |  | 198
四、电气专业
1 | 发电机系统
1.1 | 发电机附件 | 1 | 标准 |  |  | 1.清扫紧固、检查并视情况消缺：含1、发电机出口PT柜；中性点变压器柜，碳粉收集装置；碳刷风扇检查清理、励磁小室滤网清洗；氢气循环风机电气控制柜。 | 文件包 |  |  |  | 闫宏亮 |  |  | 75
[6 empty] | 2.发电机出口避雷器、出口PT、中性点变压器、中性点柜至机端PT柜一次电气设备A修试验； |  |  |  |  | 闫宏亮 |  |  | 75
1.2 | 励磁变及灭磁开关 | 1 | 标准 |  |  | 1.灭磁开关检修预试； |  |  |  |  | 曹若冉 |  |  | 10
[6 empty] | 2.小电流试验配合； |  |  |  |  | 曹若冉 |  |  | 10
[6 empty] | 3.清扫、检查、试验并视情况消缺：含(1）、检查、清扫励磁变本体及软连接，共箱母线清扫检查，螺丝紧固；（2）、检查清理通风装置及冷却器；（3）、A修电气试验及内窥镜检查；（4）、校验绕组温度元件并检查送DCS信号；（5）、本体端子箱接线检查；（6）、励磁系统整流柜、灭磁柜等检查清扫。 | 检修卡 | 温度元器件校验 |  |  | 曹若冉 | 谢松 |  | 50 | 仪控一班
|  | 1 | 特殊 |  |  | 1.灭磁开关解体检查、紧固、清理，触头、易损件更换（需联系原厂家）。 |  |  |  |  | 曹若冉 |  |  | 170
1.3 | 发电机封母及附属件 | 1 | 标准 |  |  | 1.封闭母线及微正压装置、热风保养装置检查、紧固各紧固件； | 检修卡 |  |  |  | 闫宏亮 |  |  | 8
[6 empty] | 2.检查封母系统内密封件是否老化并更换，密封胶层是否脱落及整改，接地线是否可靠、测温电缆护套检查更换等； |  |  |  |  | 闫宏亮 |  |  | 10
[6 empty] | 3.检查、清理空气干燥装置柜内有无异常，接线有否松动，触头接触是否良好，风机及电机检查,对柜内的电气元件进行调试。 |  |  |  |  | 闫宏亮 |  |  | 10
[6 empty] | 4.封闭母线A修预试（绝缘、耐压）； |  |  |  |  | 闫宏亮 |  |  | 20
[6 empty] | 5.封母红外测温装置探头检查。 |  |  |  |  | 闫宏亮 |  |  | 8
[6 empty] | 6.微正压检查，封闭母线保压试验应符合要求。 |  |  |  |  | 闫宏亮 |  |  | 10
[6 empty] | 7.外壳温度测点检查。 |  |  |  |  | 闫宏亮 |  |  | 4
|  |  | 一般特殊 |  |  | 1.微正压装置内干燥机更换。 |  |  |  |  | 闫宏亮 |  |  | 10
[6 empty] | 2.主变低压侧、高厂变高压侧软连接护套更换。 |  |  |  |  | 闫宏亮 |  |  | 10
[6 empty] | 3.支撑绝缘子密封垫更换及清扫。 |  |  |  |  | 闫宏亮 |  |  | 50
2 | 主变系统 | 1
2.1 | 主变 | 1 | 标准 |  |  | 1.高低压侧引线检查有无发热现象，低压侧升高座密封性检查，配合试验拆接线；高压套管油位检查，末屏接地检查； | 文件包 | 测温装置校验 |  |  | 闫宏亮 |  |  | 30
[6 empty] | 2.主变本体及小电抗器检查（外壳及附件；检查铁芯接地；检查压力释放阀，渗漏油检查及清扫油枕，瓦斯继电器、呼吸器检查清扫），渗油处理。 |  |  |  |  | 闫宏亮 |  |  | 30
[6 empty] | 3.测温装置校验配合(CT、PT、温度计、瓦斯继电器等涉及保护和控制的二次回路拆接线由电厂负责)； |  |  |  |  | 闫宏亮 |  |  | 20
[6 empty] | 4.主变本体及小电抗器气体继电器校验； |  |  |  |  | 闫宏亮 |  |  | 20
[6 empty] | 5.冷却器冲洗检查，潜油泵、风扇电机绝缘检查、试转； |  |  |  |  | 闫宏亮 |  |  | 100
[6 empty] | 6.主变龙门架绝缘子、金具、均压环检查紧固清扫； |  |  |  |  | 闫宏亮 |  |  | 80
[6 empty] | 7.主变中性点隔直装置开关试验、闸刀检修，电容检查、清扫、预试。 |  |  |  |  | 闫宏亮 |  |  | 20
[6 empty] | 8.主变油在线监测柜清扫检查； |  |  |  |  | 闫宏亮 |  |  | 3
[6 empty] | 9.主变区域电缆破损蛇皮套管更换； |  |  |  |  | 闫宏亮 |  |  | 5
[6 empty] | 10.各瓷瓶及各附件清扫检查消缺；主变区域电缆破损蛇皮套管更换，中性点电缆接头检查，主变区域试验配合。 |  |  |  |  | 闫宏亮 |  |  | 20
2.2 | 主变试验（含避雷器） | 1 | 标准 |  |  | 1.变压器及小电抗预试试验（绝缘电阻、吸收比和极化指数；直流电阻；变压器本体连同套管介损及电容；套管绝缘介损及电容；铁心和夹件绝缘电阻）； | 文件包 |  |  |  | 闫宏亮 |  |  | 100
[6 empty] | 2.中性点避雷器预试试验。 |  |  |  |  | 闫宏亮 |  |  | 20
[6 empty] | 3.绝缘油试验及油气体分析化验。 |  |  |  |  | 闫宏亮 |  |  | 20
[6 empty] | 4.技术研究院负责：短路阻抗、频率响应测试配合； |  |  |  |  | 闫宏亮 |  |  | 浙能技院
3 | 高厂变系统
3.1 | 高厂变 | 1 | 标准 |  |  | 1.高低压侧引线检查有无发热现象，配合试验拆接线；蛇皮套管更换； | 文件包 | 测温装置校验 |  |  | 闫宏亮 | 谢松 |  | 30 | 仪控二班
[6 empty] | 2.检查外壳、铁芯接地；检查清扫压力释放阀；检查清扫油枕，检查瓦斯继电器、呼吸器、全部套管等附件检查、紧固清扫、渗油处理； |  |  |  |  | 闫宏亮 |  |  | 20
[6 empty] | 3.厂变冷却系统清扫、检查，风扇电机大修； |  |  |  |  | 闫宏亮 |  |  | 10
[6 empty] | 4.厂变接地电阻柜检查、清扫； |  |  |  |  | 闫宏亮 |  |  | 5
[6 empty] | 5.测温装置校验配合； |  |  |  |  | 闫宏亮 |  |  | 5
[6 empty] | 6.气体继电器校验(CT、PT、温度计、瓦斯继电器等涉及保护和控制的二次回路拆接线由电厂负责)； |  |  |  |  | 闫宏亮 |  |  | 10
[6 empty] | 7.高厂变区域锈蚀螺栓更换，破损蛇皮套管更换； |  |  |  |  | 闫宏亮 |  |  | 10
[6 empty] | 8.变压器滤油。 |  |  |  |  | 闫宏亮 |  |  | 20
[6 empty] | 9.高厂变共箱母线检查、清扫，螺丝紧固，绝缘子检查、清扫。 |  |  |  |  | 闫宏亮 |  |  | 40
[6 empty] | 10.检查共箱母线箱盖处的密封垫，压块及螺栓是否紧固。 |  |  |  |  | 闫宏亮 |  |  | 20
[6 empty] | 11.高厂变共箱母线内伴热系统元器件检查及试运。 |  |  |  |  | 闫宏亮 |  |  | 10
[6 empty] | 12.检查、紧固共箱母线连接接口处的铜编子、软连接； |  |  |  |  | 闫宏亮 |  |  | 20
3.2 | 高厂变试验 | 1 | 标准 |  |  | 1.绝缘油试验及油气体分析化验及配合； | 文件包 |  |  |  | 闫宏亮 |  |  | 10
[6 empty] | 2.共箱母线绝缘、耐压试验。 |  |  |  |  | 闫宏亮 |  |  | 50
[6 empty] | 3.电气预防性试验（包括感应耐压、绝缘、直阻、介损、铁芯绝缘等试验）。 |  |  |  |  | 闫宏亮 |  |  | 70
4 | 厂用6kV系统
4.1 | #2机主厂房6kV2A、2B段开关柜及母线检查、试验（63面屏） | 63 | 标准（一次） |  |  | 1.断路器、柜体、母线、小母线、支撑绝缘子、柜内附件、封堵检查、负荷电缆检查、清扫、所有连接螺栓及端子检查紧固； | 文件包 | 远方合分、开关信号传动 |  |  | 曹若冉 | 谢松 |  | 300 | 仪控一、二班
[6 empty] | 2.断路器本体部件清扫检查、电气元件功能检查测试、机械各部件润滑； |  |  |  |  | 曹若冉 |  |  | 60
[6 empty] | 3.断路器真空泡外观检査、空气断路器触头、灭孤罩、熔断器检查； |  |  |  |  | 曹若冉 |  |  | 60
[6 empty] | 4.母线、避雷器、PT等A修预防性试验。 |  |  |  |  | 曹若冉 |  |  | 120
[6 empty] | 5.各开关电缆各部淸扫，电缆接头、终端头检查，引线螺栓紧固，一次电缆绝缘测量。 |  |  |  |  | 曹若冉 |  |  | 120
[6 empty] | 6.各断路器A修预防性试验、五防传动、调整试验；工作后开关室卫生清洁。 |  |  |  |  | 曹若冉 |  |  | 120
|  |  | 特殊 |  |  | 1.更换2B引风机电机中间接头电缆，电缆敷设、电缆头制作及试验（3*150）。 |  |  |  |  | 闫宏亮 |  |  | 100
|  | 55 | 标准（保护及自动装置、二次回路，含PT快切） |  |  | 1.外观及接线检查 | 文件包、传动卡、技术方案 |  |  |  | 王俊红 |  |  | 电气班
[6 empty] | 2.外观及接线检查 |  |  |  |  | 王俊红 |  |  | 电气班
[6 empty] | 3.电源的检验 |  |  |  |  | 王俊红 |  |  | 电气班
[6 empty] | 4.通电初步检验 |  |  |  |  | 王俊红 |  |  | 电气班
[6 empty] | 5.开关量输入回路检验 |  |  |  |  | 王俊红 |  |  | 电气班
[6 empty] | 6.数模变换系统检验 |  |  |  |  | 王俊红 |  |  | 电气班
[6 empty] | 7.保护全部校验 |  |  |  |  | 王俊红 |  |  | 电气班
[6 empty] | 8.装置输出接点检查 |  |  |  |  | 王俊红 |  |  | 电气班
[6 empty] | 9.二次回路检查、通流（含电机、变压器本体部分） |  |  |  |  | 王俊红 |  |  | 电气班
[6 empty] | 10.保护带开关传动试验（整组试验） |  |  |  |  | 王俊红 |  |  | 电气班
[6 empty] | 11.清除报告和定值核查 |  |  |  |  | 王俊红 |  |  | 电气班
|  |  | 一般特殊（保护） |  |  | 1.6kV2A、2B段所有保护装置增加GPS对时。 | 异动 |  |  |  | 王俊红 |  |  | 电气班
4.2 | 6kV干式变（17台）（清单） | 17 | 标准 |  |  | 1.本体清扫元件紧固、温度元件检查；线圈检査、铁芯接地检查，护套破损处理。 | 文件卡 | 测温装置校验 |  |  | 闫宏亮 | 谢松 |  | 130 | 仪控一、二班
[6 empty] | 2.CT检査；温控器及测温元件校验配合；冷却风机检查试转，温度显示控制装置检査。 |  |  |  |  | 闫宏亮 |  |  | 70
[6 empty] | 3.母线接触面检査、处理；高低压侧及中性点引线检查及配合拆除； |  |  |  |  | 闫宏亮 |  |  | 40
[6 empty] | 4.干式变本体A修预防性试验;本体CT预防性试验。 |  |  |  |  | 闫宏亮 |  |  | 100
4.3 | 输煤公用B段开关柜及母线检查、试验（17面屏） | 17 | 标准（一次） |  |  | 1.断路器、柜体、母线、小母线、支撑绝缘子、柜内附件、封堵检查、负荷电缆检查、清扫、所有连接螺栓及端子检查紧固； | 文件包 | 远方合分、开关信号传动 |  |  | 曹若冉 | 谢松 |  | 80 | 仪控二班
[6 empty] | 2.断路器本体部件清扫检查、电气元件功能检查测试、机械各部件润滑； |  |  |  |  | 曹若冉 |  |  | 15
[6 empty] | 3.断路器真空泡外观检査、空气断路器触头、灭孤罩、熔断器检查； |  |  |  |  | 曹若冉 |  |  | 15
[6 empty] | 4.母线、避雷器、PT等A修预防性试验。 |  |  |  |  | 曹若冉 |  |  | 30
[6 empty] | 5.各开关电缆各部淸扫，电缆接头、终端头检查，引线螺栓紧固，一次电缆绝缘测量。 |  |  |  |  | 曹若冉 |  |  | 30
[6 empty] | 6.各断路器A修预防性试验、五防传动、调整试验；工作后开关室卫生清洁。 |  |  |  |  | 曹若冉 |  |  | 30
|  | 19 | 标准（保护及自动装置、二次回路，含PT快切） |  |  | 1.外观及接线检查 | 文件包、传动卡、技术方案 |  |  |  | 王俊红 |  |  | 电气班
[6 empty] | 2.外观及接线检查 |  |  |  |  | 王俊红 |  |  | 电气班
[6 empty] | 3.电源的检验 |  |  |  |  | 王俊红 |  |  | 电气班
[6 empty] | 4.通电初步检验 |  |  |  |  | 王俊红 |  |  | 电气班
[6 empty] | 5.开关量输入回路检验 |  |  |  |  | 王俊红 |  |  | 电气班
[6 empty] | 6.数模变换系统检验 |  |  |  |  | 王俊红 |  |  | 电气班
[6 empty] | 7.保护全部校验 |  |  |  |  | 王俊红 |  |  | 电气班
[6 empty] | 8.装置输出接点检查 |  |  |  |  | 王俊红 |  |  | 电气班
[6 empty] | 9.二次回路检查、通流（含电机、变压器本体部分） |  |  |  |  | 王俊红 |  |  | 电气班
[6 empty] | 10.保护带开关传动试验（整组试验） |  |  |  |  | 王俊红 |  |  | 电气班
[6 empty] | 11.清除报告和定值核查 |  |  |  |  | 王俊红 |  |  | 电气班
|  |  | 一般特殊（保护） |  |  | 1.6kV输煤公用段所有保护装置增加GPS对时。 | 异动 |  |  |  | 王俊红 |  |  | 电气班
5 | 高压变频器及电动机
5.1 | 凝泵变频器 | 1 | 标准 |  |  | 1.变压器、电缆、母线各接头部位、支撑绝缘子等设备检查清扫，螺栓紧固，滤网清理； | 检修卡 |  |  |  | 闫宏亮 |  |  | 20
[6 empty] | 2.中间变压器A修预试试验，系统内PT检查预试 |  | 测温装置校验 |  |  | 闫宏亮 |  |  | 20
[6 empty] | 3.开关室地刀及闸刀操作机构检查； |  |  |  |  | 闫宏亮 |  |  | 20
[6 empty] | 4.凝泵变频器深度维保配合工作。 |  |  |  |  | 闫宏亮 |  |  | 20
[6 empty] | 5.二次线紧固、元件检查、试验；深度维保配合工作。 |  |  |  |  | 闫宏亮 |  |  | 电气班
|  |  | 特殊 |  |  | 凝泵变频器深度维保（更换冷却风扇；更换功率单元控制板；升级主控板；空载、带载调试。） | 技术方案、异动 |  |  |  | 闫宏亮 |  |  |  |  | 30 | 定向原厂家
5.2 | 循泵变频器 | 1 | 标准 |  |  | 1.变压器、电缆、母线各接头部位、支撑绝缘子等设备检查清扫，螺栓紧固，滤网清理； | 检修卡 | 测温装置校验 |  |  | 闫宏亮 | 谢松 |  | 20 | 仪控一班
[6 empty] | 2.中间变压器A修预试试验，系统内PT检查预试； |  |  |  |  | 闫宏亮 |  |  | 20
[6 empty] | 3.开关室地刀及闸刀操作机构检查； |  |  |  |  | 闫宏亮 |  |  | 20
[6 empty] | 4.循泵变频器深度维保配合工作。 |  |  |  |  | 闫宏亮 |  |  | 20
[6 empty] | 5.二次线紧固、元件检查、试验；深度维保配合工作。 |  |  |  |  | 闫宏亮 |  |  | 电气班
|  |  | 特殊 |  |  | 循泵变频器深度维保（更换冷却风扇；升级更换功率单元控制板；各元件深度检测；空载、带载调试。） | 技术方案、异动 |  |  |  | 闫宏亮 |  |  |  |  | 20 | 定向原厂家
5.3 | 低压电机（机务系统外3台）（清单） | 3 | 标准 | 机务专业对轮配合拆装及找中心工作 |  | #2石灰石浆液箱搅拌器电机检修 | 文件包 |  |  | 王伟 | 曹若冉 |  | 4 | 14
|  |  |  | 机务专业对轮配合拆装及找中心工作 |  | 01A脱硫工艺水泵电机检修 | 文件包 |  |  | 王伟 | 曹若冉 |  | 4 | 14
|  |  |  | 机务专业对轮配合拆装及找中心工作 |  | 01C脱硫工艺水泵电机检修 | 文件包 |  |  | 王伟 | 曹若冉 |  | 4 | 14
5.4 | 高压电机（机务系统外4台）（清单） | 7 | 标准 | 机务专业对轮配合拆装及找中心工作。 |  | B碎煤机电机大修 | 文件包 | 温度测点检查及配合拆装 |  | 闫伟佳 | 闫宏亮 | 韩鹏飞 | 10 | 包钢集团
|  |  |  | 机务专业对轮配合拆装及找中心工作。 |  | #5B皮带机电机大修 |  | 温度测点检查及配合拆装 |  | 闫伟佳 | 闫宏亮 | 韩鹏飞 | 10 | 包钢集团
|  |  |  | 机务专业对轮配合拆装及找中心工作。 |  | #6B皮带机电机大修 |  | 温度测点检查及配合拆装 |  | 闫伟佳 | 闫宏亮 | 韩鹏飞 | 10 | 包钢集团
|  |  |  | 机务专业对轮配合拆装及找中心工作。 |  | #2皮带机电机大修 |  | 温度测点检查及配合拆装 |  | 闫伟佳 | 闫宏亮 | 韩鹏飞 | 10 | 包钢集团
6 | 光伏系统
6.1 | 厂内光伏6kV母线及开关、PT（3面屏） | 3 | 标准（一次） |  |  | 1.断路器、柜体、母线、小母线、支撑绝缘子、柜内附件、封堵检查、负荷电缆检查、清扫、所有连接螺栓及端子检查紧固； | 检修卡、传动卡 |  |  |  | 闫宏亮 |  |  | 15
[6 empty] | 2.断路器本体部件清扫检查、电气元件功能检查测试、机械各部件润滑； |  |  |  |  | 闫宏亮 |  |  | 3
[6 empty] | 3.断路器真空泡外观检査、空气断路器触头、灭孤罩、熔断器检查； |  |  |  |  | 闫宏亮 |  |  | 3
[6 empty] | 4.各开关电缆各部淸扫，电缆接头、终端头检查，引线螺栓紧固，一次电缆绝缘测量。 |  |  |  |  | 闫宏亮 |  |  | 9
[6 empty] | 5.五防传动、调整试验，母线绝缘测量，开关特性测试； |  |  |  |  | 闫宏亮 |  |  | 9
|  | 3 | 标准（保护及二次回路） |  |  | 1.保护回路检查，绝缘测试，端子紧固，定值核对 | 文件包 |  |  |  | 王俊红 |  |  | 电气班
[6 empty] | 2.保护装置调试 |  |  |  |  | 王俊红 |  |  | 电气班
[6 empty] | 3.主监控系统、DCS信号传动 |  |  |  |  | 王俊红 |  |  | 电气班
[6 empty] | 4.保护带开关传动试验 |  |  |  |  | 王俊红 |  |  | 电气班
6.2 | #1箱变、#2箱变（2台） | 2 | 标准（一次） |  |  | 1.本体清扫元件紧固、温度元件检查；线圈检査、铁芯接地检查，护套破损处理。 | 检修卡 | 测温装置校验 |  |  | 闫宏亮 | 谢松 |  | 16 | 仪控一、二班
[6 empty] | 2.CT检査；温控器及测温元件校验配合；冷却风机检查试转，温度显示控制装置检査。 |  |  |  |  | 闫宏亮 |  |  | 8
[6 empty] | 3.箱变内开关、铜排、支撑绝缘子、柜内附件、封堵检查、负荷电缆检查、清扫、所有连接螺栓及端子检查紧固； |  |  |  |  | 闫宏亮 |  |  | 6
[6 empty] | 4.母线接触面检査、处理；高低压侧及中性点引线检查及配合拆除； |  |  |  |  | 闫宏亮 |  |  | 8
[6 empty] | 5.电缆各部淸扫，电缆接头、终端头检查，引线螺栓紧固，一次电缆绝缘测量； |  |  |  |  | 闫宏亮 |  |  | 6
[6 empty] | 6.干式变预防性试验（绝缘、直阻）本体CT预防性试验。 |  |  |  |  | 闫宏亮 |  |  | 12
|  | 2 | 标准（保护及二次回路） |  |  | 1.保护回路检查，绝缘测试，端子紧固，定值核对 | 文件包 |  |  |  | 王俊红 |  |  | 电气班
[6 empty] | 2.保护装装置调试 |  |  |  |  | 王俊红 |  |  | 电气班
[6 empty] | 3.主监控系统、DCS信号传动 |  |  |  |  | 王俊红 |  |  | 电气班
[6 empty] | 4.保护带开关传动试验 |  |  |  |  | 王俊红 |  |  | 电气班
7 | 储能系统
7.1 | 储能干式变（2台） | 2 | 标准（一次） |  |  | 1.本体清扫元件紧固、温度元件检查；线圈检査、铁芯接地检查，护套破损处理。 | 检修卡 | 测温装置校验 |  |  | 闫宏亮 | 谢松 |  | 15 | 仪控一、二班
[6 empty] | 2.CT检査；温控器及测温元件校验配合；冷却风机检查试转，温度显示控制装置检査。 |  |  |  |  | 闫宏亮 |  |  | 8
[6 empty] | 3.母线接触面检査、处理；高低压侧及中性点引线检查及配合拆除； |  |  |  |  | 闫宏亮 |  |  | 4
[6 empty] | 4.干式变本体A修预防性试验;本体CT预防性试验。 |  |  |  |  | 闫宏亮 |  |  | 12
|  | 2 | 标准（保护及二次回路） |  |  | 1.控制保护回路检查，绝缘测试，端子紧固，定值核对 | 文件包 |  |  |  | 王俊红 |  |  | 电气班
[6 empty] | 2.保护装置调试 |  |  |  |  | 王俊红 |  |  | 电气班
[6 empty] | 3.主监控系统、DCS信号传动 |  |  |  |  | 王俊红 |  |  | 电气班
[6 empty] | 4.保护带开关传动试验 |  |  |  |  | 王俊红 |  |  | 电气班
7.2 | 储能变开关（2台） | 2 | 标准（一次） |  |  | 1.开关设备一、二次设备清扫检查检修试验及消缺:含1、断路器、柜体、母线、小母线、支撑绝缘子、柜内附件、封堵检查、负荷电缆检查、清扫、所有连接螺栓及端子检查紧固； | 检修卡 |  |  |  | 闫宏亮 |  |  | 10
[6 empty] | 2.断路器本体部件清扫检查、电气元件功能检查测试、机械各部件润滑； |  |  |  |  | 闫宏亮 |  |  | 2
[6 empty] | 3.断路器真空泡外观检査、空气断路器触头、灭孤罩、熔断器检查； |  |  |  |  | 闫宏亮 |  |  | 2
[6 empty] | 4.各开关电缆各部淸扫，电缆接头、终端头检查，引线螺栓紧固，一次电缆绝缘测量。 |  |  |  |  | 闫宏亮 |  |  | 6
[6 empty] | 5.五防传动、调整试验，母线绝缘测量，开关特性测试； |  |  |  |  | 闫宏亮 |  |  | 6
|  | 2 | 标准（保护及二次回路） |  |  | 1.控制保护回路检查，绝缘测试，端子紧固，定值核对 | 文件包 |  |  |  | 王俊红 |  |  | 电气班
[6 empty] | 2.保护装置调试 |  |  |  |  | 王俊红 |  |  | 电气班
[6 empty] | 3.主监控系统、DCS信号传动 |  |  |  |  | 王俊红 |  |  | 电气班
[6 empty] | 4.保护带开关传动试验 |  |  |  |  | 王俊红 |  |  | 电气班
7.3 | PCS设备（9台） | 9 | 标准 |  |  | PCS储能变流器试验及清扫检修消缺：含直流断路器、接触器检查，紧固；交流断路器、接触器检查、紧固，接触器分合传动；变流器滤网积灰清理检查。 |  |  |  |  | 闫宏亮 |  |  | 90
7.4 | 电池仓（1个） | 1 | 标准 |  |  | 电池仓内汇流柜及电池架检修消缺；含汇流柜电气一次设备检查紧固清扫，电池模组抽出检查清扫，接线紧固，检查有无异常发热变色，烧糊等现象，配合充放电试验。 |  |  |  |  | 闫宏亮 |  |  | 270
8 | 厂用380V母线
8.1 | 380V PC母线段（清单） | 14 | 标准 |  |  | 1.检查、清扫全部母排、主引流、母线隔板、瓷瓶、夹件；包括母线下各配电柜。 | 检修卡 |  |  |  | 曹若冉 |  |  | 120
[6 empty] | 2.PC段母线PT、各CT本体清扫检查、一二次回路检查、核对、预试。 |  |  |  |  | 曹若冉 |  |  | 56
[6 empty] | 3.开关清扫、检查、调试、开关分合闸检查调试及传动试验、联锁试验；开关机构检查润滑、灭弧罩、触头检查,电缆检查紧固、封堵检查。 |  |  |  |  | 曹若冉 |  |  | 174
[6 empty] | 4.开关柜内测量装置及所有相关二次回路电气指示灯、仪表、变送器定校检查、螺丝紧固、临时电源搭接； |  |  |  |  | 曹若冉 |  |  | 174
[6 empty] | 5.母线绝缘检查测量，工作后开关室卫生清洁。 |  |  |  |  | 曹若冉 |  |  | 56
|  |  | 一般特殊 |  |  | 各PC负荷开关分、合闸回路线圈OF1触点短接工作（共计185个）。 | 技术方案、异动 |  |  |  | 王俊红 |  |  | 185
|  |  | 标准（保护及二次回路） |  |  | 1.外观及二次回路接线检查 | 检修卡 |  |  |  | 王俊红 |  |  | 电气班
[6 empty] | 2.绝缘检查 |  |  |  |  | 王俊红 |  |  | 电气班
[6 empty] | 3.外接零序保护校验 |  |  |  |  | 王俊红 |  |  | 电气班
[6 empty] | 4.定值核对 |  |  |  |  | 王俊红 |  |  | 电气班
|  |  | 一般特殊（保护及二次回路） |  |  | 将零序继电器动作信号接点并接至相应开关"保护动作"信号接线端子上，当零序保护动作时触发DCS画面告警。 | 异动 | 仪控专业配合增加DCS报警点。 |  |  | 王俊红 |  |  | 电气班 |  |  | 85个开关需要重新配线，另26个开关需仪控配合增加开关量
8.2 | 380V MCC母线段（清单） | 13 | 标准 |  |  | 1.检查、清扫全部母排、主引流、母线隔板、瓷瓶、夹件；包括母线下各配电柜。 | 检修卡 |  |  |  | 曹若冉 |  |  | 182
[6 empty] | 2.检查有关电气指示灯、仪表、变送器。 |  |  |  |  | 曹若冉 |  |  | 39
[6 empty] | 3.开关清扫、检查、调试、开关分合闸检查调试及传动试验、联锁试验等。 |  |  |  |  | 曹若冉 |  |  | 104
[6 empty] | 4.开关柜内保护装置及所有相关二次回路定校检查、螺丝紧固。 |  |  |  |  | 曹若冉 |  |  | 26
[6 empty] | 5.母线绝缘检查测量；检修完后开关室内地面清洁。 |  |  |  |  | 曹若冉 |  |  | 39
|  |  | 标准（保护及二次回路） |  |  | 1.外观及二次回路接线检查 | 检修卡 |  |  |  | 王俊红 |  |  | 电气班
[6 empty] | 2.绝缘检查 |  |  |  |  | 王俊红 |  |  | 电气班
[6 empty] | 3.外接零序保护校验 |  |  |  |  | 王俊红 |  |  | 电气班
[6 empty] | 4.定值核对 |  |  |  |  | 王俊红 |  |  | 电气班
9 | 就地箱、柜
9.1 | 就地控制箱、（机务系统外1个）（清单） | 1 | 标准 |  |  | #2锅炉启动疏水泵变频控制柜检查检修 | 检修卡 |  |  |  | 王立军 |  |  | 4
11 | 保护及自动装置
11.1 | 发变组系统保护及二次回路 | 5 | 标准 |  |  | 1.外观及接线检查 | 文件包 |  |  |  | 王俊红 |  |  | 电气班
[6 empty] | 2.绝缘检查 |  |  |  |  | 王俊红 |  |  | 电气班
[6 empty] | 3.直流逆变电源检验 |  |  |  |  | 王俊红 |  |  | 电气班
[6 empty] | 4.开关量输入回路检验 |  |  |  |  | 王俊红 |  |  | 电气班
[6 empty] | 5.数模变换系统检验 |  |  |  |  | 王俊红 |  |  | 电气班
[6 empty] | 6.开关量输出回路检查 |  |  |  |  | 王俊红 |  |  | 电气班
[6 empty] | 7.保护全部校验 |  |  |  |  | 王俊红 |  |  | 电气班
[6 empty] | 8.二次回路检查 |  |  |  |  | 王俊红 |  |  | 电气班
[6 empty] | 9.发电机、主变、厂变、励磁变等CT、PT端子箱、接线盒、主变、厂变冷却器控制柜等检修 |  |  |  |  | 王俊红 |  |  | 电气班
[6 empty] | 10.保护带开关传动试验、通流通压 | 技术方案 |  |  |  | 王俊红 |  |  | 电气班
[6 empty] | 11.清除报告和定值核查 |  |  |  |  | 王俊红 |  |  | 电气班
[6 empty] | 12.整组启动试验 |  |  |  |  | 王俊红 |  |  | 电气班
|  | 5 | 特殊 |  |  | 1.备用芯用压线帽封装检查 | 文件包 |  |  |  | 王俊红 |  |  | 电气班
[6 empty] | 2.发电机机端、中性点CT回路接线及穿线套管检查 |  |  |  |  | 王俊红 |  |  | 电气班
[6 empty] | 3.穿管电缆破损情况检查 |  |  |  |  | 王俊红 |  |  | 电气班
[6 empty] | 4.接线端子短接方式检查 |  |  |  |  | 王俊红 |  |  | 电气班
11.2 | 励磁调节器 | 1 | 标准 |  |  | 1.调节器、整流柜、灭磁柜等二次回路图纸核对、查线 | 文件包 |  |  |  | 王俊红 |  |  | 电气班
[6 empty] | 2.继电器校验 |  |  |  |  | 王俊红 |  |  | 电气班
[6 empty] | 3.DCS信号传动 |  |  |  |  | 王俊红 |  |  | 电气班
[6 empty] | 4.灭磁开关检查、试验 |  |  |  |  | 王俊红 |  |  | 电气班
[6 empty] | 5.端子紧固，滤网清理 |  |  |  |  | 王俊红 |  |  | 电气班
[6 empty] | 6.励磁系统表计校验 |  |  |  |  | 王俊红 |  |  | 电气班
[6 empty] | 7.励磁系统静态试验 |  |  |  |  | 王俊红 |  |  | 电气班
[6 empty] | 8.保护带开关传动试验 |  |  |  |  | 王俊红 |  |  | 电气班
[6 empty] | 9.通流通压 |  |  |  |  | 王俊红 |  |  | 电气班
[6 empty] | 10.整组启动试验 |  |  |  |  | 王俊红 |  |  | 电气班
11.3 | 发电机自动准同期装置 | 1 | 标准 |  |  | 1.二次回路常规检查 | 文件包 |  |  |  | 王俊红 |  |  | 电气班
[6 empty] | 2.二次回路绝缘电阻检测 |  |  |  |  | 王俊红 |  |  | 电气班
[6 empty] | 3.装置常规检查、试验 |  |  |  |  | 王俊红 |  |  | 电气班
[6 empty] | 4.模拟量采样精度检查 |  |  |  |  | 王俊红 |  |  | 电气班
[6 empty] | 5.开关量输入、输出检查 |  |  |  |  | 王俊红 |  |  | 电气班
11.4 | 机组故录 | 1 | 标准 |  |  | 1.外观及接线检查 | 文件包 |  |  |  | 王俊红 |  |  | 电气班
[6 empty] | 2.绝缘检查 |  |  |  |  | 王俊红 |  |  | 电气班
[6 empty] | 3.电源的检验 |  |  |  |  | 王俊红 |  |  | 电气班
[6 empty] | 4.数模变换系统检测 |  |  |  |  | 王俊红 |  |  | 电气班
[6 empty] | 5.开关量启动检验 |  |  |  |  | 王俊红 |  |  | 电气班
[6 empty] | 6.模拟量启动校验 |  |  |  |  | 王俊红 |  |  | 电气班
[6 empty] | 7.对时、通讯、信号回路检查 |  |  |  |  | 王俊红 |  |  | 电气班
[6 empty] | 8.通流 |  |  |  |  | 王俊红 |  |  | 电气班
[6 empty] | 9.定值核对 |  |  |  |  | 王俊红 |  |  | 电气班
11.7 | 保安电源系统保护及二次回路 | 2 | 标准 |  |  | 1.#2柴油发电机控制保护回路检查，绝缘测试，端子紧固，定值核对 | 文件包 |  |  |  | 王俊红 |  |  | 电气班
[6 empty] | 2.保安电源自动切换装置调试 |  |  |  |  | 王俊红 |  |  | 电气班
[6 empty] | 3.DCS信号传动 |  |  |  |  | 王俊红 |  |  | 电气班
[6 empty] | 4.保安电源系统联锁试验 |  |  |  |  | 王俊红 |  |  | 电气班
11.8 | 380V电除尘电源自动切换装置 | 2 | 标准 |  |  | 1.外观及二次回路接线检查 | 文件包 |  |  |  | 王俊红 |  |  | 电气班
[6 empty] | 2.绝缘检查 |  |  |  |  | 王俊红 |  |  | 电气班
[6 empty] | 3.BZT切换装置调试，信号试验 |  |  |  |  | 王俊红 |  |  | 电气班
[6 empty] | 4.工备电源系统联锁试验 |  |  |  |  | 王俊红 |  |  | 电气班
12 | 220V直流系统 | 1 | 技改 |  |  | 1.充电屏：纹波系数、稳流稳压精度检测。馈电屏：更换安装，接线，封堵，配合改造工作。 | 技术方案/检修卡 |  |  |  | 王俊红 |  |  | 20 |  | 75 | 外委单位负责 厂家指导
[6 empty] | 2.蓄电池更换：旧蓄电池拆除，新电池安装。 |  |  |  |  | 王俊红 |  |  | 20
[6 empty] | 3.蓄电池及其监测系统：蓄电池更换，外观及极性检查、绝缘电阻测试、容量试验（核对性或全容量放电、开路电压）、单节电池电压及内阻测量、浮充、均充等状态验证。 |  |  |  |  | 王俊红 |  |  | 50
[6 empty] | 4.绝缘检测装置，装置更换，更换后绝缘电阻测试、正负极接地及绝缘降低模拟报警试验、支路接地判断准确性验证、与监控系统通讯测试。 |  |  |  |  | 王俊红 |  |  | 电气班 |  |  | 电气班负责，厂家指导
[6 empty] | 5.电压监测系统：检测精度验证、实时性测试、过欠压报警功能试验、绝缘电阻测试、与监控系统通讯及数据上传验证。 |  |  |  |  | 王俊红 |  |  | 电气班
[6 empty] | 6.微机监控系统：各类监测数据（电压、电流、温度等）准确性与实时性测试、报警功能（异常状态、通讯中断等）验证、数据存储与查询功能检查、与其他设备的通讯及联动性能测试。 |  |  |  |  | 王俊红 |  |  | 电气班
[6 empty] | 7. 馈电屏：绝缘电阻测试、各回路通断及接线正确性检查。 |  |  |  |  | 王俊红 |  |  | 电气班
[6 empty] | 8.系统整体联动试验：模拟母线绝缘异常、充电模块异常、支路接地、交直流过欠压、蓄电池过欠压等故障时，装置动作正确，DCS各信号正确。 |  |  |  |  | 王俊红 |  |  | 电气班
13 | 110V直流系统 | 2 | 技改 |  |  | #2机110V直流充电屏、微机监控系统、绝缘检测系统、蓄电池监测系统改造，蓄电池更换，改造后交接试验。试验项目如下： | 技术方案/检修卡 |  |  |  | 王俊红 |  |  | 10 |  |  | 外委单位负责 厂家指导
[6 empty] | 1.充电屏：纹波系数、稳流稳压精度检测。 |  |  |  |  | 王俊红 |  |  | 20
[6 empty] | 2.蓄电池及其监测系统：蓄电池更换，外观及极性检查、绝缘电阻测试、容量试验（核对性或全容量放电、开路电压）、单节电池电压及内阻测量、浮充、均充等状态验证。 |  |  |  |  | 王俊红 |  |  | 50
[6 empty] | 3.绝缘检测装置：绝缘电阻测试、正负极接地及绝缘降低模拟报警试验、支路接地判断准确性验证、与监控系统通讯测试。 |  |  |  |  | 王俊红 |  |  | 电气班 |  |  | 电气班负责，厂家指导
[6 empty] | 4.电压监测系统：检测精度验证、实时性测试、过欠压报警功能试验、绝缘电阻测试、与监控系统通讯及数据上传验证。 |  |  |  |  | 王俊红 |  |  | 电气班
[6 empty] | 5.微机监控系统：各类监测数据（电压、电流、温度等）准确性与实时性测试、报警功能（异常状态、通讯中断等）验证、数据存储与查询功能检查、与其他设备的通讯及联动性能测试。 |  |  |  |  | 王俊红 |  |  | 电气班
[6 empty] | 6. 馈电屏：绝缘电阻测试、各回路通断及接线正确性检查。 |  |  |  |  | 王俊红 |  |  | 电气班
[6 empty] | 7.系统整体联动试验：模拟母线绝缘异常、充电模块异常、支路接地、交直流过欠压、蓄电池过欠压等故障时，装置动作正确，DCS各信号正确。 |  |  |  |  | 王俊红 |  |  | 电气班
14 | 主机A/B UPS | 2 | 标准 |  |  | 1.主机柜、旁路柜、馈线柜深度维修（联系原厂家进行）。 | 检修卡 |  |  |  | 王俊红 |  |  | 90
[6 empty] | 2.交、直流电容容量检测，系统内所有进线电缆、出线电缆的检查，柜内、柜顶冷切风扇检查。 |  |  |  |  | 王俊红 |  |  | 15
[6 empty] | 3.临时电源转接。 |  |  |  |  | 王俊红 |  |  | 5
[6 empty] | 4.二次回路图纸核对检查，信号核对、变送器校验。 |  |  |  |  | 王俊红 |  |  | 电气班
[6 empty] | 5.切换试验及波形录取。 |  |  |  |  | 王俊红 |  |  | 电气班
15 | 发变组变送器屏 | 5 | 标准 |  |  | 1.二次回路常规检查 | 检修卡 |  |  |  | 王立军 |  |  | 电气班
[6 empty] | 2.二次回路绝缘电阻检测 |  |  |  |  | 王立军 |  |  | 电气班
[6 empty] | 3.装置检定 |  |  |  |  | 王立军 |  |  | 电气班
[6 empty] | 4.模拟量通道核对 |  |  |  |  | 王立军 |  |  | 电气班
| 电度表屏 | 1 | 标准 |  |  | 清理卫生、端子紧固、接线检查。 | 检修卡 |  |  |  | 王立军 |  |  | 电气班
16 | AGC、AVC、GPS、PMU屏回路清扫检查 | 1 | 标准 |  |  | 1.二次回路图纸核对检查；⑵二次回路清扫检查；螺丝紧固；⑶电度表送校；采样检查、事故总信号逻辑检查传动 | 检修卡 |  |  |  | 王立军 |  |  | 电气班
|  |  | 特殊 |  |  | 1.#2机对时扩展时钟增加光B码对时板卡 |  |  |  |  | 王立军 |  |  | 电气班
17 | 机组测控、PMU校验 | 1 | 标准 |  |  | #2机机组测控装置、PMU装置检修，卫生清扫检查，端子紧固。 | 文件包 |  |  |  | 王立军 |  |  | 电气班
18 | 输煤电子间增加GPS屏 | 1 | 特殊 |  |  | 输煤电子间增加GPS对时分屏 | 技术方案、异动 |  |  |  | 王立军 |  |  | 电气班
19 | 电气拆接线配合 | 1 | 特殊 |  |  | 机组A修临时电源配合安装及拆接线，机务拆接线配合工作。 |  |  |  |  | 闫宏亮 |  |  | 100
20 | 电缆敷设 | 1 | 特殊 |  |  | 专业检修及改造工作，敷设电气电缆（约13000m），包含电缆头制作（详见电气电缆清册。） |  |  |  |  | 闫宏亮 |  |  | 250
五、仪控专业
1 | DCS控制系统检修 | 1 | 标准 |  |  |  |  | 1.停运前系统检查、报警故障记录； | 文件包 |  |  | 孙岩 |  |  | 仪控一、二班
[8 empty] | 2.停运后系统一般性检查； |  |  |  | 孙岩 |  |  | 仪控一、二班
[8 empty] | 3.DCS系统接地检查并记录数据； |  |  |  | 孙岩 |  |  | 仪控一、二班
[8 empty] | 4.检修前后数据备份 |  |  |  | 孙岩 |  |  | 仪控一、二班
[8 empty] | 5.机柜、操作员站清灰； |  |  |  | 孙岩 |  |  | 仪控一、二班
[8 empty] | 6.DCS接地线检查紧固； |  |  |  | 孙岩 |  |  | 仪控一、二班
[8 empty] | 7.通道检查，精度抽查； |  |  |  | 孙岩 |  |  | 仪控一、二班
[8 empty] | 8.电源、网络及控制器冗余切换试验； |  |  |  | 孙岩 |  |  | 仪控一、二班
[8 empty] | 9.24V电源模块性能检测。 |  |  |  | 孙岩 |  |  | 仪控一、二班
[8 empty] | 10.逻辑画面修改优化。 |  |  |  | 孙岩 |  |  | 仪控一、二班
2 | 炉膛安全监控系统(FSSS)检修 | 1 | 标准 |  |  |  |  | 1.火检探头清扫、校对； | 文件包 |  |  | 雍鹏 |  |  | 仪控二班
[8 empty] | 2.点火系统动作试验； |  |  |  | 雍鹏 |  |  | 仪控二班
[8 empty] | 3.信号电缆绝缘测试、检查； |  |  |  | 雍鹏 |  |  | 仪控二班
[8 empty] | 4.MFT硬回路检查、试验； |  |  |  | 雍鹏 |  |  | 仪控二班
[8 empty] | 5.FSSS系统联锁试验。 |  |  |  | 雍鹏 |  |  | 仪控二班
3 | 汽轮机数字电液控制系统(DEH)检修 | 1 | 标准 |  |  |  |  | 1.检查、清理、紧固速关阀、调阀就地接线盒及接线端子； | 文件包 |  |  | 孙岩 |  |  | 仪控一班
[8 empty] | 2.伺服阀线圈检查； |  |  |  | 孙岩 |  |  | 仪控一班
[8 empty] | 3.控制系统硬件检查：输出继电器检查，LVDT反馈调整； |  |  |  | 孙岩 |  |  | 仪控一班
[8 empty] | 4.各调门电缆拆装，检查、阀门LVDT标定。 |  |  |  | 孙岩 |  |  | 仪控一班
4 | 给水泵汽机数字电液控制系统(MEH)检修 | 1 | 标准 |  |  |  |  | 1.检查、清理、紧固速关阀、调阀就地接线盒及接线端子； | 文件包 |  |  | 孙岩 |  |  | 仪控一班
[8 empty] | 2.伺服阀线圈检查； |  |  |  | 孙岩 |  |  | 仪控一班
[8 empty] | 3.控制系统硬件检查：输出继电器检查，LVDT反馈调整； |  |  |  | 孙岩 |  |  | 仪控一班
[8 empty] | 4.各调门电缆拆装，检查、阀门LVDT标定。 |  |  |  | 孙岩 |  |  | 仪控一班
5 | 汽轮机监测仪表系统(TSI)检修 | 1 | 标准 |  |  |  |  | 1.机柜门锁、照明、标志检查完善； | 文件包 |  |  | 孙岩 |  |  | 仪控一班
[8 empty] | 2.接线整理，机柜卫生清扫，封堵检查； |  |  |  | 孙岩 |  |  | 仪控一班
[8 empty] | 3.软件数据备份； |  |  |  | 孙岩 |  |  | 仪控一班
[8 empty] | 4.电源检查，电缆绝缘检查，接地线检查，报警、保护定值检查与测试； |  |  |  | 孙岩 |  |  | 仪控一班
[8 empty] | 5.就地接线盒及元件接线整理，封堵检查，绝缘检查。 |  |  |  | 孙岩 |  |  | 仪控一班
|  |  | 技改 |  |  |  |  | 6.大机TSI轴位移信号框架独立改造。 | 技术方案 |  |  | 谢松 |  |  |  | 64万
6 | 小机监测仪表系统(TSI)检修 | 1 | 标准 |  |  |  |  | 1.机柜门锁、照明、标志检查完善； | 文件包 |  |  | 孙岩 |  |  | 仪控一班
[8 empty] | 2.接线整理，机柜卫生清扫，封堵检查； |  |  |  | 孙岩 |  |  | 仪控一班
[8 empty] | 3.软件数据备份； |  |  |  | 孙岩 |  |  | 仪控一班
[8 empty] | 4.电源检查，电缆绝缘检查，接地线检查，报警、保护定值检查与测试； |  |  |  | 孙岩 |  |  | 仪控一班
[8 empty] | 5.就地接线盒及元件接线整理，封堵检查，绝缘检查。 |  |  |  | 孙岩 |  |  | 仪控一班
|  |  | 技改 |  |  |  |  | 6.小机TSI轴位移信号框架独立改造。 | 技术方案 |  |  | 谢松 |  |  |  | 64万
7 | 汽轮机保护系统(ETS)检修 | 1 | 标准 |  |  |  |  | 1.检查、清理、紧固就地接线盒及接线端子； | 文件包 |  |  | 孙岩 |  |  | 仪控一班
[8 empty] | 2.电缆绝缘、电磁阀线圈、继电器检查； |  |  |  | 孙岩 |  |  | 仪控一班
[8 empty] | 3.冗余电源切换试验； |  |  |  | 孙岩 |  |  | 仪控一班
[8 empty] | 4.进行保护试验、定值确认，系统功能试验。 |  |  |  | 孙岩 |  |  | 仪控一班
8 | 热工电源系统检修 | 16 | 标准 |  |  |  |  | 1.核对更新图纸，完善盘柜及内部元器件标识； | 检修卡 |  |  | 雍鹏 |  |  | 仪控一、二班
[8 empty] | 2.开关容量配置核查，接地检查； |  |  |  | 雍鹏 |  |  | 仪控一、二班
[8 empty] | 3.内部接线、短接铜排紧固 ，封堵检查，卫生清扫，门锁检查维修； |  |  |  | 雍鹏 |  |  | 仪控一、二班
[8 empty] | 4、电源冗余切换试验。 |  |  |  | 雍鹏 |  |  | 仪控一、二班
9 | 化学仪表及控制系统 | 34 | 标准 |  |  |  |  | 1.在线化学仪表清洗、标定； | 文件包 |  |  | 孙岩 |  |  | 仪控二班
[8 empty] | 2.就地压力表，液位计，压力变送器，差压变送器，温度开关检查、校验； |  |  |  | 孙岩 |  |  | 仪控二班
[8 empty] | 3.恒温装置检查； |  |  |  | 孙岩 |  |  | 仪控二班
10 | 四管泄漏系统检修 | 1 | 标准 |  |  |  |  | 1.上位机软件备份。 | 检修卡 |  |  | 雍鹏 |  |  | 仪控二班
[8 empty] | 2.接线整理，清洁卫生，完善标识。 |  |  |  | 雍鹏 |  |  | 仪控二班
[8 empty] | 3.就地探头检查，标志检查，设备卫生清洁，测点取样管积灰清除和疏通。 |  |  |  | 雍鹏 |  |  | 仪控二班
[8 empty] | 4.电缆及护套管检查整理。 |  |  |  | 雍鹏 |  |  | 仪控二班
[8 empty] | 5.就地发声测试。 |  |  |  | 雍鹏 |  |  | 仪控二班
11 | 主机热工仪表校验 | 2780 | 标准 |  |  |  |  | 1.拆卸仪表； | 文件包 |  |  | 雍鹏 |  |  | 仪控一、二班
[8 empty] | 2.仪表检查清洁及校验； |  |  |  | 雍鹏 |  |  | 仪控一、二班
[8 empty] | 3.仪表装复投用。 |  |  |  | 雍鹏 |  |  | 仪控一、二班
[8 empty] | 4.远方测点传动。 |  |  |  | 雍鹏 |  |  | 仪控一、二班
12 | 就地小UPS检查 | 4 | 标准 |  |  |  |  | 1.UPS报警信息检查； | 检修卡 |  |  | 孙岩 |  |  | 仪控一、二班
[8 empty] | 2.装置接线回路接线紧固； |  |  |  | 孙岩 |  |  | 仪控一、二班
[8 empty] | 3.主供电源切换试验及充放电测试。 |  |  |  | 孙岩 |  |  | 仪控一、二班
13 | 联锁试验 | 52 | 标准 |  |  |  |  | 1.主机联锁保护试验； | 连锁卡 |  |  | 孙岩 |  |  | 仪控一、二班
[8 empty] | 2.机电炉联跳传动试验； |  |  |  | 孙岩 |  |  | 仪控一、二班
[8 empty] | 3、手动跳闸试验。 |  |  |  | 孙岩 |  |  | 仪控一、二班
14 | 重要信号端子紧固 | 根据技术方案 | 标准 |  |  |  |  | 1.重要联锁、保护信号测点两端接线进行紧固。 | 技术方案 |  |  | 孙岩 |  |  | 仪控一、二班
[8 empty] | 2.重要辅机就地接线盒及控制柜内端子紧固、电缆号头核对。 |  |  |  | 孙岩 |  |  | 仪控一、二班
[8 empty] | 3.对DCS系统通讯卡件进行检查，检查DCS卡件金手指、冗余电缆、预制电缆及网络接口情况。 |  |  |  | 孙岩 |  |  | 仪控一、二班
15 | 配合特殊改造项目电缆敷设及拆接线 | 1 | 一般特殊 |  |  |  |  | 需A修单位配合特殊改造项目电缆敷设约16420米，项目如下： 1.#2机组循泵液控蝶阀PLC改DCS项目，需敷设ABC三台循泵液控蝶阀油泵启停指令、反馈、油压信号等电缆约3000米。 2.#2机组汽轮机二瓦处信号电缆及炉膛压力信号电缆更换项目，将汽轮机二瓦处转速、轴位移、绝对振动、轴承温度、推力轴承温度、炉膛压力信号、小机速关阀信号等信号至DCS电缆更换为耐高温电缆。需A修单位敷设信号电缆约5800米。 3.#2炉2B-2E磨煤机入口风量装置改造项目，需A修单位敷设信号电缆约800米。 4. A、B、C真空泵吸气压力、真空泵入口阀后等压力开关改变送器项目，需A修单位敷设信号电缆约1800米。 5.循泵坑、凝泵坑、循门坑增加远传液位高信号项目， 需A修单位敷设信号电缆约900米。 6.大小机润滑油冷油器旁路手动阀改电动阀项目， 需A修单位敷设信号电缆约1200米。 7.吸收塔增加液位计项目， 需A修单位敷设信号电缆约200米。 8.氢冷器增加振动测点2个，需A修单位敷设信号电缆约600米。 9.汽轮机各轴瓦顶轴油压增加远传测点（共7台） ，需A修单位敷设信号电缆约1800米。 10. 辅汽至小机供汽母管逆止阀前增加壁温1支， 需A修单位敷设信号电缆约220米。 | 现场交底 |  |  | 孙岩 |  |  | 300
16 | 损坏的炉管壁温、燃烧器温度元件更换 | 46 | 一般特殊 | 配合使用炉内升降平台 |  |  |  | 损坏的炉管壁温、燃烧器温度元件更换，需同步更换集热块。 | 现场交底 | 陈英国 |  | 谢松 | 4 |  | 200
17 | 循泵坑、凝泵坑、循门坑增加远传液位高信号 | 3 | 一般特殊 |  |  |  |  | 循泵坑增加远传液位高信号，并在DCS中报警。 | 现场交底 |  |  | 谢松 |  |  | 30
18 | 辅汽联箱母管温度表更换 | 4 | 一般特殊 | 焊接温度表底座 |  |  |  | 辅汽联箱母管温度表底座重新焊接，更换新的温度元件。 | 现场交底 |  |  | 谢松 | 4 |  | 4
19 | 辅汽至小机供汽母管逆止阀前增加壁温 | 5 | 一般特殊 | 焊接集热块 |  |  |  | 辅汽至小机供汽母管逆止阀前增加壁温元件1支，远传至DCS | 现场交底 |  |  | 谢松 | 2 |  | 2
六、环保专业
1 | 脱硫系统
1.1 | 吸收塔本体检查消缺 | 2 | 标准 | 1.1、2号吸收塔清淤及转运； | 文件包 | 1.#2机组#1吸收塔A氧化风机电机C修 | 文件包 |  |  | 陆卫 | 闫宏亮 |  | 120 | 18
|  |  |  | 2.1、2号吸收塔内部检查消缺：防腐层、喷淋层、托盘、除雾器、氧化风管、氧化风减温水喷嘴清理、吸收塔搅拌器冲洗水管道及阀门检查； |  | 2.#2机#1吸收塔C氧化风机、#2机#1吸收塔B氧化风机电机A修 | 文件包 | 电机温度测点检查及配合拆装 |  | 陆卫 | 闫宏亮 |  | 200 | 包钢集团
|  |  |  | 3.1、2号吸收塔喷淋层上方亚硫酸盐结晶清理； | [5 empty] | 陆卫 |  |  | 80
|  |  |  | 4.1、2号吸收塔内部防腐脱落处理检查处理； | [5 empty] | 陆卫 |  |  | 100
|  |  |  | 5.配合该区域防腐打磨。 | [5 empty] | 陆卫 |  |  | 100
|  |  |  | 6.1、2号吸收塔A、B、C、D、E搅拌器机械密封、主轴、叶片检查以及更换。 | [5 empty] | 陆卫 |  |  | 100
|  |  |  | 7.#2机#1吸收塔C氧化风机、#2机#1吸收塔B氧化风机电机对轮配合拆装及找中心工作。 | [5 empty] | 陆卫 |  |  | 20
|  |  | 一般特殊 | 1.1、2号吸收塔本体防腐修复 | 有限空间方案 |  |  |  |  | 陆卫 | [6 empty] | 防腐单位
|  |  |  | 2.吸收塔本体开孔安装液位计，布置冲洗水管路至液位计，并安装相应隔离阀。 |  |  |  | #1、2吸收塔各增加远传液位计1台 |  | 陆卫 |  | 孙岩 | 30 |  | 30
1.2 | 脱硫烟道内部检查消缺 | 1 | 标准 | 1.原烟道、吸收塔联络烟道、净烟道（含珐琅板烟道）内部检查消缺； | 文件包 |  |  | 检查脱硫原烟气流速装置，如有腐蚀部位进行修复。 |  | 陆卫 |  |  | 60 |  | 20
|  |  |  | 2.事故喷淋喷淋支管更换；联络烟道支撑管更换，约100米。 | [5 empty] | 陆卫 |  |  | 20
|  |  |  | 3.配合该区域防腐打磨。 | [5 empty] | 陆卫 |  |  | 20
|  |  | 一般特殊 | 1.原烟道、吸收塔联络烟道、净烟道防腐修复； | 有限空间方案 |  |  |  |  | 陆卫 | [6 empty] | 防腐单位
1.3 | #2机吸收塔烟道织物补偿器更换 | 1 | 一般特殊 | 将#2机#1吸收塔入口、联络烟道垂直段烟道织物补偿器换新；共计两个膨胀节，长约26000mm,宽350mm。 | 有限空间方案 |  |  |  |  | 陆卫 |  |  | 200
1.4 | 吸收塔浆液循环泵检修 | 6 | 标准 | 1号吸收塔C浆液循环泵检修。解体检修；叶轮更换、前后防磨板等易损件更换、壳体检查；叶轮间隙调整；轴承箱润滑油、轴承更换，轴承箱清理；机封水管及冷却水管疏通更换； | 文件包 | #2机#1吸收塔C再循环泵电机、#2机#1吸收塔B再循环泵电机、#2机#2吸收塔C再循环泵电机、#2机#2吸收塔B再循环泵电机 A修 | 文件包 | 电机温度测点检查及配合拆装 |  | 陆卫 | 闫宏亮 |  | 40 | 包钢集团
|  |  |  | 2号吸收塔C浆液循环泵检修。解体检修；叶轮更换、前后防磨板等易损件更换、壳体检查；叶轮间隙调整；轴承箱润滑油、轴承更换，轴承箱清理；机封水管及冷却水管疏通更换； |  | #2机组#1吸收塔A浆液泵电机、#2机组#2吸收塔A浆液泵电机C修 | 文件包 |  |  | 陆卫 | 闫宏亮 |  | 40 | 20
|  |  |  | #2机#1吸收塔C再循环泵电机、#2机#1吸收塔B再循环泵电机、#2机#2吸收塔C再循环泵电机、#2机#2吸收塔B再循环泵电机对轮配合拆装及找中心工作。 | [5 empty] | 陆卫 |  |  | 40
1.5 | 2号吸收塔A氧化风机换型 | 2 | 一般特殊 | 1.原2号吸收塔A氧化风机（罗茨风机）拆除 | 施工方案 |  |  |  |  | 张孝凯 |  |  | 50 |  |  | 50 | 单独招标（物资50）
|  |  |  | 2.新氧化风机阀门、管道铺设及安装、风机操作平台及管道支架制作。 | [5 empty] | 张孝凯 |  |  | 280
|  |  |  | 3.2号吸收塔A氧化风机（磁浮风机）安装及调试 | [5 empty] | 张孝凯 |  |  | 100
1.6 | 01A石膏脱水系统大修 | 2 | 标准 | 1.脱硫真空泵解体检修（含连接管路） | 文件包 |  | 文件包 |  |  | 张孝凯 |  |  | 20
|  |  |  | 2.真空泵转子动平衡 | [5 empty] | 张孝凯 |  |  | 30
|  |  |  | 3.真空皮带机落料口检查疏通、落料口防护罩重新制作安装、 | [5 empty] | 张孝凯 |  |  | 20
|  |  |  | 4.真空槽盒、真空管、密封水管及管道接头更换、 | [5 empty] | 张孝凯 |  |  | 30
|  |  |  | 5.真空皮带机减速机检修 | [5 empty] | 张孝凯 |  |  | 15
|  |  |  | 6.皮带机滤布更换 | [5 empty] | 张孝凯 |  |  | 15
|  |  |  | 7.皮带托辊更换、滤布托辊轴承座更换 | [5 empty] | 张孝凯 |  |  | 30
|  |  |  | 8.真空箱升降气缸检查 | [5 empty] | 张孝凯 |  |  | 10
|  |  |  | 9.冲洗喷嘴检查更换 | [5 empty] | 张孝凯 |  |  | 10
|  |  |  | 10.纠偏装置检查更换 | [5 empty] | 张孝凯 |  |  | 10
|  |  |  | 11.石膏旋流子检查更换 | [5 empty] | 张孝凯 |  |  | 20
|  |  |  | 12.皮带机围堰内淤泥清理（清理至石膏库）、设备清洁及刷漆等。 | [5 empty] | 张孝凯 |  |  | 30
|  |  |  | 13.B脱硫真空泵电机对轮配合拆装及找中心工作。 | [5 empty] | 张孝凯 |  |  | 10
2 | 湿式电除尘系统
2.1 | #2机组湿电出口珐琅板烟道水平段更换 | 1 | 重大特殊 | 将#2机组湿电出口珐琅板烟道水平段（第一至间冷塔入口大小头处）更换为5mm的2205双向不锈钢材质，预估更换面积1000平方米，包括CEMS测点拆装等项目。 | 施工方案 |  |  |  |  | 王伟 | [5 empty] | 420 | 单独招标 服务+物资：420万
2.2 | 湿式电除尘检查消缺 | 2 | 标准 | 1.喷嘴检查疏通； | 文件包 | 1.变压器本体及相关元器件清扫、检查，油样试验、渗漏检查、补油； |  |  |  | 王伟 | 闫宏亮 |  | 20 | 8
|  |  |  | 2.自清洗过滤器检查消缺，湿电循环水管道冲洗； |  | 2.变压器本体油位检查调整、冷却器检查，散热片冲洗处理；风扇试转检查； |  |  |  | 王伟 | 闫宏亮 |  | 20 | 8
|  |  |  | 3.极板、极线检查消缺，间距调整； |  | 3.整流变二次高压穿墙套管、绝缘瓷套、阻尼电阻；一次接线及开关箱清扫检查； |  |  |  | 王伟 | 闫宏亮 |  | 60 | 8
|  |  |  | 4.配合烟道、膨胀节、湿电系统渗漏点查找、挖补； |  | 4.高频电源进线柜及柜内电抗器、IGBT等元器件清扫检查； |  |  |  | 王伟 | 闫宏亮 |  | 60 | 8
|  |  |  | 5.湿电循环水箱、湿电排水箱搅拌器解体检修及水箱内部清理； |  | 5.清扫检查闸刀箱内的闸刀支持瓷瓶和相关附件； |  |  |  | 王伟 | 闫宏亮 |  | 60 | 8
|  |  |  | 6.湿式电除尘绝缘子检查清理。 |  | 6.四点式隔离闸刀检修及辅助接点检查、更换； |  |  |  | 王伟 | 闫宏亮 |  | 20 | 8
[6 empty] | 7.电场空升试验配合，电气试验。 |  |  |  | 王伟 | 闫宏亮 |  |  | 24
[6 empty] | 8.二次部分：干式/湿式电除尘高频电源刀闸箱、控制箱、通讯箱二次清扫，端子紧固。上位机通讯检查，卫生清扫。 |  |  |  | 王伟 | 王立军 |  |  | 24
[6 empty] | 9.所有绝缘子加热器、密封风加热器检查、电缆转接箱、电缆清扫、检查更换； |  |  |  | 王伟 | 闫宏亮 |  |  | 15
|  |  | 一般特殊 | 1.湿电循环水箱、排水箱、湿电烟道、湿电本体、膨胀节防腐修复 | 有限空间方案 |  |  |  |  | 王伟 | [6 empty] | 防腐单位
3 | 干式电除尘系统
3.1 | 电除尘内部检查消缺 | 2 | 标准 | 1.阴、阳打装置检查消缺（含减速机、振动轴系、振打锤、阴打花盘等）；更换1、2电场16个阴打花盘。 | 文件包 | 1.变压器本体及相关元器件清扫、检查，油样试验、渗漏检查、补油； | 文件包 |  |  | 卢世毅 | 闫宏亮 |  | 160 | 20
|  |  |  | 2.极板、极线检查消缺（含所有阴极线两端焊接固定）； |  | 2.变压器本体油位检查调整、冷却器检查，散热片冲洗处理；风扇试转检查； |  |  |  | 卢世毅 | 闫宏亮 |  | 200 | 20
|  |  |  | 3.绝缘瓷轴检查消缺； |  | 3.整流变二次高压穿墙套管、绝缘瓷套、阻尼电阻；一次接线及开关箱清扫检查； |  |  |  | 卢世毅 | 闫宏亮 |  | 20 | 20
|  |  |  | 4.电除尘灰斗及气化风板检查； |  | 4.高频电源进线柜及柜内电抗器、IGBT等元器件清扫检查； |  |  |  | 卢世毅 | 闫宏亮 |  | 100 | 20
|  |  |  | 5.电除尘灰斗支撑梁及焊点检查消缺，灰斗壁厚测量，灰斗挡尘板检查； |  | 5.清扫检查闸刀箱内的闸刀支持瓷瓶和相关附件； |  |  |  | 卢世毅 | 闫宏亮 |  | 60 | 20
|  |  |  | 6.阳极框架悬挂支撑检查、焊接；阴极框架绝缘瓷套检查及瓷套清灰； |  | 6.四点式隔离闸刀检修及辅助接点检查、更换； |  |  |  | 卢世毅 | 闫宏亮 |  | 60 | 20
[6 empty] | 7.电场空升试验配合，电气试验。 |  |  |  | 卢世毅 | 闫宏亮 |  |  | 60
[6 empty] | 8.二次部分：干式/湿式电除尘高频电源刀闸箱、控制箱、通讯箱二次清扫，端子紧固。上位机通讯检查，卫生清扫。 |  |  |  | 卢世毅 | 王立军 |  |  | 60
[6 empty] | 9.所有电除尘瓷轴、瓷套加热器、电缆转接箱、电缆清扫、检查； |  |  |  | 卢世毅 | 闫宏亮 |  |  | 40
[6 empty] | 10.阴、阳极振打电机清扫、检查； |  |  |  | 卢世毅 | 闫宏亮 |  |  | 40
|  |  | 一般特殊 | 1.A、B电除尘增加一电场阳极板凹凸套，共计1200个。 |  | 11.#2机电除尘低压动力1A/1B屏,#2机电除尘低压控制电源1A屏,#2机电除尘低压控制动力2A/2B屏,#2机380V电除尘低压电源1B屏控制柜清扫检查及检修 | 检修卡 |  |  | 卢世毅 | 王立军 |  | 40 | 24
4 | 输灰系统
4.1 | 省煤器、电除尘输灰系统检查消缺 | 1 | 标准 | 1.电除尘仓泵圆顶阀、膨胀节检查消缺； | 文件包 |  |  |  |  | 卢世毅 |  |  | 50
|  |  |  | 2.电除尘仓泵进料膨胀节、手动插板门检查消缺； | [5 empty] | 卢世毅 |  |  | 50
|  |  |  | 3.电除尘仓泵下部三通检查清理； | [5 empty] | 卢世毅 |  |  | 20
|  |  |  | 4.2号炉电除尘1、2电场16个灰斗仓泵排气管更换（包括灰斗内部弯头）及排气阀检查。 | [5 empty] | 卢世毅 |  |  | 80
|  |  | 一般特殊 | 1.2号炉省煤器及电除尘输灰管局部更换（约200米管道包括6个弯头）。 | [5 empty] | 卢世毅 |  |  | 200
|  |  |  | 2.省煤器排气管更换； | [5 empty] | 卢世毅 |  |  | 40
|  |  |  | 3.更换省煤器仓泵2个/4、更换12个省煤器仓泵膨胀节。 | [5 empty] | 卢世毅 |  |  | 160

## 锅炉阀门清单
2026年#2机组A级检修锅炉阀门检修清单
序号 | 阀门名称 | 规格型号 | 数量 | 主要检修内容 | 热控配合 | 单个工时 | 总工时 | 检修单位
1 | 贮水箱溢流水管道（341-2）气动调节阀 | 6"2500,WC6,A | 1 | 解体检修，密封面检查、研磨、更换密封件 | 拆接线，定位 调试。 |  |  | 专项合同
2 | 再热器喷水管路疏水电动截止阀 | AHST DN25 PN100 | 4 | 解体检修，密封面检查、研磨、更换密封件 | 拆接线，定位 调试。 |  |  | 专项合同
3 | 再热器喷水管路疏水电动截止阀 | AHST DN25 PN250 | 2 | 解体检修，密封面检查、研磨、更换密封件 | 拆接线，定位 调试。 |  |  | 专项合同
4 | 高温再热器出口集箱放气电动截止阀 | AHST DN32 PN100 | 1 | 解体检修，密封面检查、研磨、更换密封件 | 拆接线，定位 调试。 |  |  | 专项合同
5 | 高温再热器进口集箱放气电动截止阀 | AHST DN32 PN100 | 1 | 解体检修，密封面检查、研磨、更换密封件 | 拆接线，定位 调试。 |  |  | 专项合同
6 | 后屏过热器进口集箱疏水电动截止阀 | AHST DN32 PN400 | 2 | 解体检修，密封面检查、研磨、更换密封件 | 拆接线，定位 调试。 |  |  | 专项合同
7 | 一过进口集箱疏水电动截止阀 | AHST DN32 PN400 | 2 | 解体检修，密封面检查、研磨、更换密封件 | 拆接线，定位 调试。 |  |  | 专项合同
8 | 自备吹灰蒸汽（一过出口）电动截止阀 | AHST DN40 PN400 | 1 | 解体检修，密封面检查、研磨、更换密封件 | 拆接线，定位 调试。 |  |  | 专项合同
9 | 341管道排污、疏水电动截止阀 | AHST DN40 PN400 | 2 | 解体检修，密封面检查、研磨、更换密封件 | 拆接线，定位 调试。 |  |  | 专项合同
10 | 炉膛下降管疏水电动截止阀 | AHST DN50 PN400 | 2 | 解体检修，密封面检查、研磨、更换密封件 | 拆接线，定位 调试。 |  |  | 专项合同
11 | 省煤器进口集箱疏水电动截止阀 | AHST DN50 PN400 | 2 | 解体检修，密封面检查、研磨、更换密封件 | 拆接线，定位 调试。 |  |  | 专项合同
12 | 贮水箱至减温水管道(387)电动截止阀 | AHST DN50 PN400 | 1 | 解体检修，密封面检查、研磨、更换密封件 | 拆接线，定位 调试。 |  |  | 专项合同
13 | 再热器喷水管路电动闸阀 | AHST DN65 PN250 | 4 | 解体检修，密封面检查、研磨、更换密封件 | 拆接线，定位 调试。 |  |  | 专项合同
14 | 再热器喷水管路疏水电动截止阀 | ANSI DN25 PN250 | 2 | 解体检修，密封面检查、研磨、更换密封件 | 拆接线，定位 调试。 |  |  | 专项合同
15 | 隔墙上集箱放气电动截止阀 | ANSI DN25 PN400 | 1 | 解体检修，密封面检查、研磨、更换密封件 | 拆接线，定位 调试。 |  |  | 专项合同
16 | 末级过热器出口集箱放气电动截止阀 | ANSI DN25 PN400 | 1 | 解体检修，密封面检查、研磨、更换密封件 | 拆接线，定位 调试。 |  |  | 专项合同
17 | 屏过出口集箱放气电动截止阀 | ANSI DN25 PN400 | 1 | 解体检修，密封面检查、研磨、更换密封件 | 拆接线，定位 调试。 |  |  | 专项合同
18 | 一过出口集箱放气电动截止阀 | ANSI DN25 PN400 | 1 | 解体检修，密封面检查、研磨、更换密封件 | 拆接线，定位 调试。 |  |  | 专项合同
19 | 低温再热器出口集箱疏水电动截止阀 | ANSI DN32 PN400 | 2 | 解体检修，密封面检查、研磨、更换密封件 | 拆接线，定位 调试。 |  |  | 专项合同
20 | 低温再热器进口延伸段疏水电动截止阀 | ANSI DN32 PN400 | 2 | 解体检修，密封面检查、研磨、更换密封件 | 拆接线，定位 调试。 |  |  | 专项合同
21 | 分离器出口蒸汽管道放气电动截止阀 | ANSI DN32 PN400 | 1 | 解体检修，密封面检查、研磨、更换密封件 | 拆接线，定位 调试。 |  |  | 专项合同
22 | 高温再热器出口管道疏水电动截止阀 | ANSI DN32 PN400 | 2 | 解体检修，密封面检查、研磨、更换密封件 | 拆接线，定位 调试。 |  |  | 专项合同
23 | 过热器喷水总管路疏水电动截止阀 | ANSI DN32 PN400 | 2 | 解体检修，密封面检查、研磨、更换密封件 | 拆接线，定位 调试。 |  |  | 专项合同
24 | 后水冷壁前屏疏水电动截止阀 | ANSI DN32 PN400 | 2 | 解体检修，密封面检查、研磨、更换密封件 | 拆接线，定位 调试。 |  |  | 专项合同
25 | 末级过热器出口管道疏水电动截止阀 | ANSI DN32 PN400 | 2 | 解体检修，密封面检查、研磨、更换密封件 | 拆接线，定位 调试。 |  |  | 专项合同
26 | 屏过进口集箱疏水电动截止阀 | ANSI DN32 PN400 | 2 | 解体检修，密封面检查、研磨、更换密封件 | 拆接线，定位 调试。 |  |  | 专项合同
27 | 省煤器出口集箱至分离器电动截止阀 | ANSI DN32 PN400 | 1 | 解体检修，密封面检查、研磨、更换密封件 | 拆接线，定位 调试。 |  |  | 专项合同
28 | 水冷壁出口混合集箱放气电动截止阀 | ANSI DN32 PN400 | 1 | 解体检修，密封面检查、研磨、更换密封件 | 拆接线，定位 调试。 |  |  | 专项合同
29 | 水平烟道前侧包墙疏水电动截止阀 | ANSI DN32 PN400 | 2 | 解体检修，密封面检查、研磨、更换密封件 | 拆接线，定位 调试。 |  |  | 专项合同
30 | 水冷壁中间过渡集箱疏水电动截止阀 | ANSI DN50 PN400 | 4 | 解体检修，密封面检查、研磨、更换密封件 | 拆接线，定位 调试。 |  |  | 专项合同
31 | 贮水箱溢流水管道（341-1）气动调节阀 | ANSI2500#,WC6, 8", 7200/G300 | 1 | 解体检修，密封面检查、研磨、更换密封件 | 拆接线，定位 调试。 |  |  | 专项合同
32 | 暖管系统管路（384）电动调节阀 | ANSI2500#SPL,WC6, 1", 1200/ELEC | 1 | 解体检修，密封面检查、研磨、更换密封件 | 拆接线，定位 调试。 |  |  | 专项合同
33 | 过热器二级喷水电动调节阀 | ANSI2500#SPL,WCB, 3", 1200/ELEC | 2 | 解体检修，密封面检查、研磨、更换密封件 | 拆接线，定位 调试。 |  |  | 专项合同
34 | 过热器一级喷水电动调节阀 | ANSI2500#SPL,WCB, 3", 1200/ELEC | 2 | 解体检修，密封面检查、研磨、更换密封件 | 拆接线，定位 调试。 |  |  | 专项合同
35 | 给水旁路电动调节阀 | ANSI2500#SPL,WCB, 8", 1200/ELEC | 1 | 解体检修，密封面检查、研磨、更换密封件 | 拆接线，定位 调试。 |  |  | 专项合同
36 | 再热器喷水总管路电动闸阀 | KTD DN100 PN250 | 1 | 解体检修，密封面检查、研磨、更换密封件 | 拆接线，定位 调试。 |  |  | 专项合同
37 | 过热器二级喷水管路电动闸阀 | KTD DN100 PN400 | 2 | 解体检修，密封面检查、研磨、更换密封件 | 拆接线，定位 调试。 |  |  | 专项合同
38 | 过热器二级喷水管路闸阀 | KTD DN100 PN400 | 2 | 解体检修，密封面检查、研磨、更换密封件 | 拆接线，定位 调试。 |  |  | 专项合同
39 | 过热器一级喷水管路电动闸阀 | KTD DN100 PN400 | 2 | 解体检修，密封面检查、研磨、更换密封件 | 拆接线，定位 调试。 |  |  | 专项合同
40 | 过热器一级喷水管路闸阀 | KTD DN100 PN400 | 2 | 解体检修，密封面检查、研磨、更换密封件 | 拆接线，定位 调试。 |  |  | 专项合同
41 | 过热器喷水总管路电动闸阀 | KTD DN200 PN400 | 1 | 解体检修，密封面检查、研磨、更换密封件 | 拆接线，定位 调试。 |  |  | 专项合同
42 | 给水旁路管道电动闸阀 | KTD DN250 PN400 | 2 | 解体检修，密封面检查、研磨、更换密封件 | 拆接线，定位 调试。 |  |  | 专项合同
43 | 贮水箱溢流水管道(341-1、2)电动闸阀 | KTD DN300 PN400 | 2 | 解体检修，密封面检查、研磨、更换密封件 | 拆接线，定位 调试。 |  |  | 专项合同
44 | 给水管道电动闸阀 | KTD DN500 PN400 | 1 | 解体检修，密封面检查、研磨、更换密封件 | 拆接线，定位 调试。 |  |  | 专项合同
45 | 过热器出口PCV阀钱隔离手动阀 | T5920B-6X4-P DN80 PN400 | 3 | 解体检修，密封面检查、研磨、更换密封件 |  |  |  | 专项合同
合计 |  |  | 79
46 | 341管道反冲洗截止阀 | AHST DN40 PN400 | 2 | 解体检修，密封面检查、研磨、更换密封件 |  | 6 | 12 | A修单位
47 | 高温再热器出口集箱放气截止阀 | AHST DN32 PN100 | 1 | 解体检修，密封面检查、研磨、更换密封件 |  | 6 | 6 | A修单位
48 | 高温再热器进口集箱充氮截止阀 | AHST DN32 PN100 | 1 | 解体检修，密封面检查、研磨、更换密封件 |  | 6 | 6 | A修单位
49 | 高温再热器进口集箱放气截止阀 | AHST DN32 PN100 | 1 | 解体检修，密封面检查、研磨、更换密封件 |  | 6 | 6 | A修单位
50 | 贮水箱水位变送器截止阀 | AHST DN32 PN400 | 6 | 解体检修，密封面检查、研磨、更换密封件 |  | 6 | 36 | A修单位
51 | 包墙下集箱疏水电动截止阀： | AHST DN32 PN400 | 10 | 解体检修，密封面检查、研磨、更换密封件 |  | 6 | 60 | A修单位
52 | 贮水箱出口管道酸洗截止阀 | AHST DN80 PN400 | 2 | 解体检修，密封面检查、研磨、更换密封件 |  | 6 | 12 | A修单位
53 | 隔墙上集箱充氮截止阀 | ANSI DN25 PN400 | 1 | 解体检修，密封面检查、研磨、更换密封件 |  | 6 | 6 | A修单位
54 | 隔墙上集箱放气截止阀 | ANSI DN25 PN400 | 1 | 解体检修，密封面检查、研磨、更换密封件 |  | 6 | 6 | A修单位
55 | 末级过热器出口集箱充氮截止阀 | ANSI DN25 PN400 | 1 | 解体检修，密封面检查、研磨、更换密封件 |  | 6 | 6 | A修单位
56 | 末级过热器出口集箱放气截止阀 | ANSI DN25 PN400 | 1 | 解体检修，密封面检查、研磨、更换密封件 |  | 6 | 6 | A修单位
57 | 屏过出口集箱放气截止阀 | ANSI DN25 PN400 | 1 | 解体检修，密封面检查、研磨、更换密封件 |  | 6 | 6 | A修单位
58 | 一过出口集箱充氮截止阀 | ANSI DN25 PN400 | 1 | 解体检修，密封面检查、研磨、更换密封件 |  | 6 | 6 | A修单位
59 | 一过出口集箱放气截止阀 | ANSI DN25 PN400 | 1 | 解体检修，密封面检查、研磨、更换密封件 |  | 6 | 6 | A修单位
60 | 分离器出口蒸汽管道充氮,放气截止阀 | ANSI DN32 PN400 | 2 | 解体检修，密封面检查、研磨、更换密封件 |  | 6 | 12 | A修单位
61 | 末级过热器出口集箱反冲洗截止阀 | ANSI DN32 PN400 | 1 | 解体检修，密封面检查、研磨、更换密封件 |  | 6 | 6 | A修单位
62 | 省煤器出口集箱充氮截止阀 | ANSI DN32 PN400 | 1 | 解体检修，密封面检查、研磨、更换密封件 |  | 6 | 6 | A修单位
63 | 省煤器出口集箱放气截止阀 | ANSI DN32 PN400 | 1 | 解体检修，密封面检查、研磨、更换密封件 |  | 6 | 6 | A修单位
64 | 水冷壁出口混合集箱充氮截止阀 | ANSI DN32 PN400 | 1 | 解体检修，密封面检查、研磨、更换密封件 |  | 6 | 6 | A修单位
65 | 水冷壁出口混合集箱放气截止阀 | ANSI DN32 PN400 | 1 | 解体检修，密封面检查、研磨、更换密封件 |  | 6 | 6 | A修单位
66 | 省煤器进口集箱酸洗截止阀 | ANSI DN80 PN400 | 2 | 解体检修，密封面检查、研磨、更换密封件 |  | 12 | 24 | A修单位
67 | 高温再热器出口管道压力测点截止阀 | ASV-1/2-CL1500 F91 | 8 | 解体检修，密封面检查、研磨、更换密封件 |  | 4 | 32 | A修单位
68 | 高温再热器出口蒸汽取样截止阀 | ASV-1/2-CL1500 F91 | 4 | 解体检修，密封面检查、研磨、更换密封件 |  | 4 | 16 | A修单位
69 | 再热器喷水管路流量测量截止阀 | ASV-1/2-CL1500SPL A105 | 32 | 解体检修，密封面检查、研磨、更换密封件 |  | 4 | 128 | A修单位
70 | 再热器喷水管路压力测量截止阀 | ASV-1/2-CL1500SPL A105 | 2 | 解体检修，密封面检查、研磨、更换密封件 |  | 4 | 8 | A修单位
71 | 341管道过滤器差压测点截止阀 | ASV-1/2-CL2500SPL A105 | 4 | 解体检修，密封面检查、研磨、更换密封件 |  | 4 | 16 | A修单位
72 | 二级喷水管路流量测量截止阀 | ASV-1/2-CL2500SPL A105 | 8 | 解体检修，密封面检查、研磨、更换密封件 |  | 4 | 32 | A修单位
73 | 二级喷水管路流量测量截止阀 | ASV-1/2-CL2500SPL A105 | 8 | 解体检修，密封面检查、研磨、更换密封件 |  | 4 | 32 | A修单位
74 | 给水取样截止阀 | ASV-1/2-CL2500SPL A105 | 4 | 解体检修，密封面检查、研磨、更换密封件 |  | 4 | 16 | A修单位
75 | 给水压力测点截止阀 | ASV-1/2-CL2500SPL A105 | 6 | 解体检修，密封面检查、研磨、更换密封件 |  | 4 | 24 | A修单位
76 | 过热器喷水总管路压力测量截止阀 | ASV-1/2-CL2500SPL A105 | 2 | 解体检修，密封面检查、研磨、更换密封件 |  | 4 | 8 | A修单位
77 | 省煤器出口压力测点截止阀 | ASV-1/2-CL2500SPL A105 | 2 | 解体检修，密封面检查、研磨、更换密封件 |  | 4 | 8 | A修单位
78 | 一级喷水管路流量测量截止阀 | ASV-1/2-CL2500SPL A105 | 8 | 解体检修，密封面检查、研磨、更换密封件 |  | 4 | 32 | A修单位
79 | 一级喷水管路流量测量截止阀 | ASV-1/2-CL2500SPL A105 | 8 | 解体检修，密封面检查、研磨、更换密封件 |  | 4 | 32 | A修单位
80 | 贮水箱出口水质分析取样截止阀 | ASV-1/2-CL2500SPL A105 | 2 | 解体检修，密封面检查、研磨、更换密封件 |  | 4 | 8 | A修单位
81 | 分离器出口管道压力测量截止阀 | ASV-1/2-CL2500SPL F22 | 4 | 解体检修，密封面检查、研磨、更换密封件 |  | 4 | 16 | A修单位
82 | 分离器出口母管蒸汽取样截止阀 | ASV-1/2-CL2500SPL F22 | 2 | 解体检修，密封面检查、研磨、更换密封件 |  | 4 | 8 | A修单位
83 | 水冷壁出口混合集箱压力测点截止阀 | ASV-1/2-CL2500SPL F22 | 4 | 解体检修，密封面检查、研磨、更换密封件 |  | 4 | 16 | A修单位
84 | 水冷壁中间过渡混合集箱压力测点截止阀 | ASV-1/2-CL2500SPL F22 | 4 | 解体检修，密封面检查、研磨、更换密封件 |  | 4 | 16 | A修单位
85 | 贮水箱水位变送器截止阀 | ASV-1/2-CL2500SPL F22 | 6 | 解体检修，密封面检查、研磨、更换密封件 |  | 4 | 24 | A修单位
86 | 贮水箱压力测量截止阀 | ASV-1/2-CL2500SPL F22 | 2 | 解体检修，密封面检查、研磨、更换密封件 |  | 4 | 8 | A修单位
87 | 末级过热器出口压力测点截止阀 | ASV-1/2-CL4500SPL F91 | 14 | 解体检修，密封面检查、研磨、更换密封件 |  | 4 | 56 | A修单位
88 | 末级过热器出口蒸汽测氢截止阀 | ASV-1/2-CL4500SPL F91 | 4 | 解体检修，密封面检查、研磨、更换密封件 |  | 4 | 16 | A修单位
89 | 末级过热器出口蒸汽取样截止阀 | ASV-1/2-CL4500SPL F91 | 4 | 解体检修，密封面检查、研磨、更换密封件 |  | 4 | 16 | A修单位
90 | 低温再热器进口管道蒸汽取样截止阀 | ASV-1/2-CL900 F22 | 4 | 解体检修，密封面检查、研磨、更换密封件 |  | 4 | 16 | A修单位
91 | 低温再热器进口压力测点截止阀 | ASV-1/2-CL900 F22 | 8 | 解体检修，密封面检查、研磨、更换密封件 |  | 4 | 32 | A修单位
92 | 过热器二级喷水管路止回阀 | CSD DN100 PN500 | 2 | 解体检修，密封面检查、研磨、更换密封件 |  | 16 | 32 | A修单位
93 | 过热器一级喷水管路止回阀 | CSD DN100 PN500 | 2 | 解体检修，密封面检查、研磨、更换密封件 |  | 16 | 32 | A修单位
94 | 给水管道止回阀 | CSD DN500 PN400 | 1 | 解体检修，密封面检查、研磨、更换密封件 |  | 45 | 45 | A修单位
95 | 暖管系统管道(384)止回阀 | EHST DN40 PN400 | 1 | 解体检修，密封面检查、研磨、更换密封件 |  | 6 | 6 | A修单位
96 | 贮水箱至减温水管道(387)止回阀 | EHST DN40 PN400 | 2 | 解体检修，密封面检查、研磨、更换密封件 |  | 6 | 12 | A修单位
97 | 再热器二级喷水管路截止止回阀 | K88-AK1 DN65 PN250 | 2 | 解体检修，密封面检查、研磨、更换密封件 |  | 12 | 24 | A修单位
98 | 再热器一级喷水管路截止止回阀 | K88-AK1 DN65 PN250 | 2 | 解体检修，密封面检查、研磨、更换密封件 |  | 12 | 24 | A修单位
99 | 疏水箱电动溢流阀 | 电动蝶阀\D941H-16P\DN250\2Cr13\CF8\国产头 | 1 | 解体检修，密封面检查、研磨、更换密封件 |  | 45 | 45 | A修单位
100 | 疏水箱放水电动阀 | Z961H-25 DN250 | 1 | 解体检修，密封面检查、研磨、更换密封件 |  | 45 | 45 | A修单位
101 | 吹灰支路隔离阀 | DN80 PN64 | 3 | 解体检修，密封面检查、研磨、更换密封件 |  | 12 | 36 | A修单位
102 | 吹灰疏水支路疏水电动阀 | J961Y-64 DN50 | 5 | 解体检修，密封面检查、研磨、更换密封件 | 拆接线，定位 调试。 | 6 | 30 | A修单位
103 | 吹灰疏水支路疏水器 | 疏水阀\DT65W-64\DN25\A105\自动 | 5 | 疏水器更换，焊接 |  | 16 | 80 | A修单位
104 | 吹灰疏水支路手动阀 | J61Y-64 DN25 | 10 | 阀门更换，焊接 |  | 16 | 160 | A修单位
105 | 冷再疏水气动阀 | DN50 PN64 | 3 | 阀门更换，焊接 | 拆接线，定位 调试。 | 16 | 48 | A修单位
106 | 冷再疏水手动阀 | DN50 PN64 | 3 | 解体检修，密封面检查、研磨、更换密封件 |  | 6 | 18 | A修单位
107 | 再热器堵阀 | DN650/750 PN100 | 4 | 阀门解体、水压试验堵板拆装、密封件更换 |  | 90 | 360 | A修单位
合计 |  |  | 240 |  |  |  | 1859

## 汽机阀门清单
2026年#2机组A级检修汽机阀门检修清单
序号 | 系统名称 | 检修项目 | 规格型号 | 数量 （台） | 主要检修内容 | 热控配合 | 单个工时 | 总工时 | 检修单位 | 项目负责人
一 | 进口阀门
1 | 主蒸汽系统 | 补汽阀上游管道疏水隔离阀（左侧）阀杆填料更换 | 2"-F91-4500S-T-BW | 1 | 更换阀杆填料。 |  |  |  | A修单位 | 王志锋
2 | 主蒸汽系统 | 补汽阀上游管道疏水隔离阀（右侧）阀杆填料更换 | 2"-F91-4500S-T-BW | 1 | 更换阀杆填料。 |  |  |  | A修单位 | 王志锋
3 | 主蒸汽系统 | 高压缸疏水隔离阀阀杆填料更换 | 1.5"-F22-2500-T-BW | 1 | 更换阀杆填料。 |  |  |  | A修单位 | 王志锋
4 | 主蒸汽系统 | 补汽阀上游疏水隔离阀阀杆填料更换 | 2"-F91-4500S-T-BW | 1 | 更换阀杆填料。 |  |  |  | A修单位 | 王志锋
5 | 主蒸汽系统 | 补汽阀下游疏水隔离阀阀杆填料更换 | 2"-F91-2500S-T-BW | 1 | 更换阀杆填料。 |  |  |  | A修单位 | 王志锋
6 | 主蒸汽系统 | 高压缸疏水隔离阀（内外缸夹层）阀杆填料更换 | 2"-F91-2500-T-BW | 1 | 更换阀杆填料。 |  |  |  | A修单位 | 王志锋
7 | 主蒸汽系统 | 再热主汽门（左侧）疏水隔离阀阀杆填料更换 | 2"-F92-2500-T-BW | 1 | 更换阀杆填料。 |  |  |  | A修单位 | 王志锋
8 | 主蒸汽系统 | 再热主汽门（右侧）疏水隔离阀阀杆填料更换 | 2"-F92-2500-T-BW | 1 | 更换阀杆填料。 |  |  |  | A修单位 | 王志锋
9 | 主蒸汽系统 | 再热调门（左侧）疏水隔离阀阀杆填料更换 | 2"-F92-2500-T-BW | 1 | 更换阀杆填料。 |  |  |  | A修单位 | 王志锋
10 | 主蒸汽系统 | 再热调门（右侧）疏水隔离阀阀杆填料更换 | 2"-F92-2500-T-BW | 1 | 更换阀杆填料。 |  |  |  | A修单位 | 王志锋
11 | 主蒸汽系统 | 再热调门与中压缸间疏水隔离阀阀杆填料更换 | 1.5"-F92-2500-T-BW | 1 | 更换阀杆填料。 |  |  |  | A修单位 | 王志锋
12 | 抽汽系统 | 1#抽汽管疏水隔离阀阀杆填料更换 | 2"-F22-2500-T-BW | 1 | 更换阀杆填料。 |  |  |  | A修单位 | 王志锋
13 | 抽汽系统 | 2#抽汽管疏水隔离阀阀杆填料更换 | 2"-F22-1500-T-BW | 1 | 更换阀杆填料。 |  |  |  | A修单位 | 王志锋
14 | 主蒸汽系统 | 高排逆止阀前疏水隔离阀阀杆填料更换 | 2"-F22-1500-T-BW | 1 | 更换阀杆填料。 |  |  |  | A修单位 | 王志锋
15 | 主蒸汽系统 | 高旁阀前疏水气动一次阀解体检修 | 2.50-18G5DJ-F928F（接管尺寸：Φ60×3.5/Φ76×5.5）。 | 1 | 1、解体检修阀座密封面，消缺、研磨、红丹检查；2、更换阀杆组件、密封件。 | 拆接线，定位 调试。 |  |  | 专项合同 | 王志锋
16 | 主蒸汽系统 | 高旁阀前疏水气动二次阀解体检修 | 2.50-18G5DJ-F928F（接管尺寸：Φ60×3.5/Φ76×5.5）。 | 1 | 1、解体检修阀座密封面，消缺、研磨、红丹检查；2、更换阀杆组件、密封件。 | 拆接线，定位 调试。 |  |  | 专项合同 | 王志锋
17 | 主蒸汽系统 | 高压缸疏水阀解体检修 | 1.5/2.5"-F22-2500-A-PA3240SO02C-BW | 1 | 1、解体检修阀座密封面，消缺、研磨、红丹检查；2、更换阀杆组件、密封件。 | 拆接线，定位 调试。 |  |  | 专项合同 | 王志锋
18 | 主蒸汽系统 | 高压缸疏水阀（内外缸夹层）解体检修 | 2/2.5"-F91-2500-A-PA3240OT31C-BW | 1 | 1、解体检修阀座密封面，消缺、研磨、红丹检查；2、更换阀杆组件、密封件。 | 拆接线，定位 调试。 |  |  | 专项合同 | 王志锋
19 | 主蒸汽系统 | 再热主汽门（左侧）疏水阀解体检修 | 2/2.5"-F92-2500-A-PA3240SO02C-BW | 1 | 1、解体检修阀座密封面，消缺、研磨、红丹检查；2、更换阀杆组件、密封件。 | 拆接线，定位 调试。 |  |  | 专项合同 | 王志锋
20 | 主蒸汽系统 | 再热主汽门（右侧）疏水阀解体检修 | 2/2.5"-F92-2500-A-PA3240SO02C-BW | 1 | 1、解体检修阀座密封面，消缺、研磨、红丹检查；2、更换阀杆组件、密封件。 | 拆接线，定位 调试。 |  |  | 专项合同 | 王志锋
21 | 主蒸汽系统 | 轴封漏汽管疏水阀解体检修 | 1.5/2.5"-F22-900-A-PA3240SO02C-BW | 1 | 1、解体检修阀座密封面，消缺、研磨、红丹检查；2、更换阀杆组件、密封件。 | 拆接线，定位 调试。 |  |  | 专项合同 | 王志锋
22 | 主蒸汽系统 | 再热调门（左侧）疏水阀解体检修 | 2/2.5"-F92-2500-A-PA3240SO02C-BW | 1 | 1、解体检修阀座密封面，消缺、研磨、红丹检查；2、更换阀杆组件、密封件。 | 拆接线，定位 调试。 |  |  | 专项合同 | 王志锋
23 | 主蒸汽系统 | 再热调门（右侧）疏水阀解体检修 | 2/2.5"-F92-2500-A-PA3240SO02C-BW | 1 | 1、解体检修阀座密封面，消缺、研磨、红丹检查；2、更换阀杆组件、密封件。 | 拆接线，定位 调试。 |  |  | 专项合同 | 王志锋
24 | 主蒸汽系统 | 再热调门与中压缸间疏水阀解体检修 | 1.5/2.5"-F92-2500-A-PA3240SO02C-BW | 1 | 1、解体检修阀座密封面，消缺、研磨、红丹检查；2、更换阀杆组件、密封件。 | 拆接线，定位 调试。 |  |  | 专项合同 | 王志锋
25 | 主蒸汽系统 | 高排逆止阀前疏水阀解体检修 | 2/2.5"-F22-900-A-PA3240SO02C-BW | 1 | 1、解体检修阀座密封面，消缺、研磨、红丹检查；2、更换阀杆组件、密封件。 | 拆接线，定位 调试。 |  |  | 专项合同 | 王志锋
26 | 主蒸汽系统 | 汽封溢流阀门站前管道疏水阀解体检修 | 1/2"-F22-900-A-PA2520SO01C-BW | 1 | 1、解体检修阀座密封面，消缺、研磨、红丹检查；2、更换阀杆组件、密封件。 | 拆接线，定位 调试。 |  |  | 专项合同 | 王志锋
27 | 主蒸汽系统 | 冷再至小机进汽电动阀解体检修 | NGWA DN200,PN100 | 1 | 1、解体检修阀芯、阀座密封面，消缺、研磨、红丹检查；2、更换密封件。 | 拆接线，定位 调试。 |  |  | 专项合同 | 王志锋
28 | 旁路系统 | 高压旁路阀（不含油缸）解体检修 | DCE 4.140 | 1 | 1、解体检修阀芯、阀座密封面，消缺、研磨、红丹检查；2、更换密封件。 | 拆接线，定位 调试。 |  |  | 专项合同 | 李家丰
29 | 旁路系统 | 低压旁路阀（不含油缸）解体检修 | DCE4.320.650 | 1 | 1、解体检修阀芯、阀座密封面，消缺、研磨、红丹检查；2、更换密封件。 | 拆接线，定位 调试。 |  |  | 专项合同 | 李家丰
30 | 给水系统 | 高加快关三通阀解体检修 | ZJSVM DN500/500/500 | 2 | 1、解体检修阀芯、阀座密封面，消缺、研磨、红丹检查；2、更换密封件。 | 拆接线，定位 调试。 |  |  | 专项合同 | 李家丰
31 | 给水系统 | 高加三通阀控制阀解体检修 | NORI500 ZXSV DN25 PN500 | 1 | 1、解体检修阀芯、阀座密封面，消缺、研磨、红丹检查；2、更换密封件。 | 拆接线，定位 调试。 |  |  | 专项合同 | 李家丰
32 | 给水系统 | 高加三通阀控制阀前手动阀解体检修 | 1" | 1 | 1、解体检修阀芯、阀座密封面，消缺、研磨、红丹检查；2、更换密封件。 | / |  |  | 专项合同 | 李家丰
33 | 给水系统 | 高加三通阀后放水阀解体检修 | NORI500 ZXSV/7641.1 DN20 PN40\手动 | 1 | 1、解体检修阀芯、阀座密封面，消缺、研磨、红丹检查；2、更换密封件。 | 拆接线，定位 调试。 |  |  | 专项合同 | 李家丰
34 | 给水系统 | 高加管侧放水阀解体检修 | NORI 500 ZXSV/7641.1 DN20 | 1 | 1、解体检修阀芯、阀座密封面，消缺、研磨、红丹检查；2、更换密封件。 | / |  |  | 专项合同 | 李家丰
35 | 给水系统 | 高加注水阀解体检修 | Nori500 ZXSV DN25 | 1 | 1、解体检修阀芯、阀座密封面，消缺、研磨、红丹检查；2、更换密封件。 | / |  |  | 专项合同 | 李家丰
36 | 给水系统 | #1、#2、#3高加正常疏水调节阀解体检修 | NPS4×3HPT\NPS6EWT\NPS8EWT | 3 | 1、解体检修阀芯、阀座密封面，消缺、研磨、红丹检查；2、更换密封件。 | 拆接线，定位 调试。 |  |  | 专项合同 | 李家丰
37 | 给水系统 | #1、#2、#3高加事故疏水阀解体检修 | NPS8EWT | 3 | 1、解体检修阀芯、阀座密封面，消缺、研磨、红丹检查；2、更换密封件。 | 拆接线，定位 调试。 |  |  | 专项合同 | 李家丰
38 | 给水系统 | 给水泵最小流量阀解体检修 | DN150,PN42 | 1 | 1、解体检修阀芯、阀座密封面，消缺、研磨、红丹检查；2、更换密封件。 | 拆接线，定位 调试。 |  |  | 专项合同 | 李家丰
39 | 给水系统 | 除氧器紧急放水气动调节阀解体检修 | DN150 | 1 | 1、解体检修阀芯、阀座密封面，消缺、研磨、红丹检查；2、更换密封件。 | 拆接线，定位 调试。 |  |  | 专项合同 | 李家丰
40 | 给水系统 | 汽动给水泵最小流量装置前、后电动隔离阀解体检修 | DN150，PN42 | 2 | 1、解体检修阀芯、阀座密封面，消缺、研磨、红丹检查；2、更换密封件。 | 拆接线，定位 调试。 |  |  | 专项合同 | 李家丰
41 | 凝结水系统 | 低旁阀减温水调节阀解体检修 | WRD 80.200/200.313 | 1 | 1、解体检修阀芯、阀座密封面，消缺、研磨、红丹检查；2、更换密封件。 | 拆接线，定位 调试。 |  |  | 专项合同 | 雍天瑞
42 | 凝结水系统 | 低旁阀减温水隔离阀解体检修 | WAD 100.200/200.313 | 1 | 1、解体检修阀芯、阀座密封面，消缺、研磨、红丹检查；2、更换密封件。 | 拆接线，定位 调试。 |  |  | 专项合同 | 雍天瑞
43 | 凝结水系统 | 高旁阀减温水调节阀解体检修 | WRD 30.150/150.113 | 1 | 1、解体检修阀芯、阀座密封面，消缺、研磨、红丹检查；2、更换密封件。 | 拆接线，定位 调试。 |  |  | 专项合同 | 雍天瑞
44 | 凝结水系统 | 高旁阀减温水隔离阀解体检修 | WAD 40.150/150.113 | 1 | 1、解体检修阀芯、阀座密封面，消缺、研磨、红丹检查；2、更换密封件。 | 拆接线，定位 调试。 |  |  | 专项合同 | 雍天瑞
45 | 凝结水系统 | 低旁阀减温水调节阀解体检修 | WRD-L 80 | 1 | 1、解体检修阀芯、阀座密封面，消缺、研磨、红丹检查；2、更换密封件。 | 拆接线，定位 调试。 |  |  | 专项合同 | 雍天瑞
46 | 凝结水系统 | 凝结水主调阀解体检修 | 90-35212，14”,CL300 | 1 | 1、解体检修阀芯、阀座密封面，消缺、研磨、红丹检查；2、更换密封件。 | 拆接线，定位 调试。 |  |  | 专项合同 | 雍天瑞
47 | 凝结水系统 | 凝结水副调阀解体检修 | 87-41325,6”,CL300 | 1 | 1、解体检修阀芯、阀座密封面，消缺、研磨、红丹检查；2、更换密封件。 | 拆接线，定位 调试。 |  |  | 专项合同 | 雍天瑞
48 | 凝结水系统 | 凝汽器正常补水管道调节阀解体检修 | 87-21124,3",CL150 | 1 | 1、解体检修阀芯、阀座密封面，消缺、研磨、红丹检查；2、更换密封件。 | 拆接线，定位 调试。 |  |  | 专项合同 | 雍天瑞
49 | 凝结水系统 | 低压缸喷水调节阀解体检修 | NPS2EZ | 1 | 1、解体检修阀芯、阀座密封面，消缺、研磨、红丹检查；2、更换密封件。 | 拆接线，定位 调试。 |  |  | 专项合同 | 雍天瑞
50 | 凝结水系统 | 凝汽器真空破坏阀解体检修 | 8"，PN1.6 | 1 | 1、解体检修阀芯、阀座密封面，消缺、研磨、红丹检查；2、更换密封件。 | 拆接线，定位 调试。 |  |  | 专项合同 | 雍天瑞
51 | 凝结水系统 | 低旁汽端、励端减温水调节阀 | DN50，PN42 | 2 | 1、解体检修阀芯、阀座密封面，消缺、研磨、红丹检查；2、更换密封件。 | 拆接线，定位 调试。 |  |  | 专项合同 | 雍天瑞
52 | 轴封系统 | 主机轴封供汽调节阀解体检修 | NPS4ED | 1 | 1、解体检修阀芯、阀座密封面，消缺、研磨、红丹检查；2、更换密封件。 | 拆接线，定位 调试。 |  |  | 专项合同 | 王林林
53 | 轴封系统 | 小机轴封供汽调节阀解体检修 | DN20，PN25 | 1 | 1、解体检修阀芯、阀座密封面，消缺、研磨、红丹检查；2、更换密封件。 | 拆接线，定位 调试。 |  |  | 专项合同 | 王林林
54 | 抽汽系统 | 1-3级抽汽管道疏水阀解体检修 | 1.5"，Φ48×3/Φ60×3.5 | 3 | 1、解体检修阀芯、阀座密封面，消缺、研磨、红丹检查；2、更换密封件。 | 拆接线，定位 调试。 |  |  | 专项合同 | 王林林
55 | 抽汽系统 | 4-6级抽汽管道疏水阀解体检修 | 2"，Φ60×3.5/Φ76×5.5 | 3 | 1、解体检修阀芯、阀座密封面，消缺、研磨、红丹检查；2、更换密封件。 | 拆接线，定位 调试。 |  |  | 专项合同 | 王林林
56 | 抽汽系统 | 1-6级抽汽管道逆止阀解体检修 | SCV-PN DN200/PN160/WC6 SCV DN250/PN160/WC6SCV DN300/PN160/WC6 SCV-PN DN600/PN160/WC6 SCV-PN DN700/PN160/WC6 MAG-S DN900/PN160/WC6 | 6 | 1、解体检修阀芯、阀座密封面，消缺、研磨、红丹检查；2、更换密封件。 | 拆接线，定位 调试。 |  |  | 专项合同 | 王林林
57 | 抽汽系统 | 高排逆止阀解体检修 | DN900/PN100 | 1 | 1、解体检修阀芯、阀座密封面，消缺、研磨、红丹检查；2、更换密封件。 | 拆接线，定位 调试。 |  |  | 专项合同 | 王林林
56 | 抽汽系统 | 汽动给水泵抽头隔离阀解体检修 | Fo7 | 1 | 1、解体检修阀芯、阀座密封面，消缺、研磨、红丹检查；2、更换密封件。 | 拆接线，定位 调试。 |  |  | 专项合同 | 王林林
57 | 抽汽系统 | 小机进汽端缸体气动疏水阀 | 1.5",260bar | 1 | 1、解体检修阀芯、阀座密封面，消缺、研磨、红丹检查；2、更换密封件。 | 拆接线，定位 调试。 |  |  | 专项合同 | 王林林
58 | 闭冷水系统 | 汽泵密封水调节阀解体检修 | DN40,PN40 | 2 | 1、解体检修阀芯、阀座密封面，消缺、研磨、红丹检查；2、更换密封件。 | 拆接线，定位 调试。 |  |  | 专项合同 | 王林林
59 | 闭冷水系统 | 发电机氢冷器励端、汽端出水调节阀解体检修 | 10"×10" | 2 | 1、解体检修阀芯、阀座密封面，消缺、研磨、红丹检查；2、更换密封件。 | 拆接线，定位 调试。 |  |  | 专项合同 | 王林林
60 | 闭冷水系统 | 密封油冷油器冷却水调节阀解体检修 | 1200/3" | 1 | 1、解体检修阀芯、阀座密封面，消缺、研磨、红丹检查；2、更换密封件。 | 拆接线，定位 调试。 |  |  | 专项合同 | 王林林
61 | 闭式水系统 | 定冷器闭冷水出水调节阀解体检修 | 1200/6" | 1 | 1、解体检修阀芯、阀座密封面，消缺、研磨、红丹检查；2、更换密封件。 | 拆接线，定位 调试。 |  |  | 专项合同 | 王林林
合计 |  |  |  | 81台
二 | 国产阀门
1 | 主机润滑油系统 | 主机润滑油双筒过滤器切换阀解体检修 | QF44-16C DN200 | 1 | 解体检查切换阀密封面、更换密封圈，检查各部连接件磨损情况。 |  | 15 | 15 | A修单位 | 王志锋
2 | 主机润滑油系统 | 主机润滑油冷油器切换阀解体检修 | LDL200A-CY0040-6 | 1 | 解体检查切换阀密封面、更换密封圈，检查各部连接件磨损情况。 |  | 20 | 20 | A修单位 | 王志锋
3 | 辅汽系统 | 小机高调阀解体检修 | VF150/150/125 | 1 | 解体检修阀体、阀芯密封面，打磨氧化皮，测量各部件配合间隙；更换阀杆密封件。 | 拆接线，定位 调试。 | 25 | 25 | A修单位 | 王志锋
4 | 辅汽系统 | 小机低压调节阀解体检修 | 总成F500/500/200 | 1 | 解体检修阀体、阀芯密封面，打磨氧化皮，测量各部件配合间隙；更换阀杆密封件。 | 拆接线，定位 调试。 | 20 | 20 | A修单位 | 王志锋
5 | 辅汽系统 | 小机速关阀（含油缸）解体检修 | 0-0006-2300-08 | 1 | 解体检修阀体、阀芯密封面，打磨氧化皮，测量各部件配合间隙；更换密封件。 | 拆接线，定位 调试。 | 20 | 20 | A修单位 | 王志锋
6 | 辅汽系统 | 1号机小机低压调节阀阀杆密封更换 | 总成F500/500/200 | 1 | 更换阀杆密封件。 | 油压调整，定位 | 10 | 10 | A修单位 | 王志锋
7 | 闭式水系统 | 化补水至闭冷箱补水电动阀解体检修 | Z94H-64F DN65 | 1 | 1、解体检修阀芯、阀座密封面，消缺、研磨、红丹检查；2、更换密封件。 | 拆接线，定位 调试。 | 8 | 8 | A修单位 | 王志锋
8 | 闭式水系统 | 闭冷水压力调节阀解体检修 | Z25ZDLMS-16K DN250 | 1 | 1、解体检修阀芯、阀座密封面，消缺、研磨、红丹检查；2、更换密封件。 | 拆接线，定位 调试。 | 25 | 25 | A修单位 | 王志锋
9 | 闭式水系统 | A/B闭冷泵出口逆止阀解体检修 |  | 2 | 解体检查阀板密封及连接销。 |  | 8 | 16 | A修单位 | 王志锋
10 | 闭式水系统 | A/B密封油冷却器进、出水阀更换 | J41H-16C,DN100 | 4 | 更换新阀门。 |  | 5 | 20 | A修单位 | 王志锋
11 | 闭式水系统 | 密封油冷却器出水调节阀前后及旁路隔离阀更换 | J41H-16C,DN100 | 3 | 更换新阀门。 |  | 5 | 15 | A修单位 | 王志锋
12 | 闭式水系统 | 汽泵吐出端密封水调节阀前、后及旁路手动阀解体检查 |  | 3 | 1、解体检查阀芯、阀座密封面，研磨、红丹检查。2、更换密封件。 |  | 5 | 15 | A修单位 | 王志锋
13 | 凝结水系统 | 除氧器水位主调节阀前、后电动阀解体检修 | 14”,CL300 | 2 | 解体检查阀芯、阀座密封面，研磨、红丹检查。 |  | 25 | 50 | A修单位 | 雍天瑞
14 | 凝结水系统 | 除氧器水位主调节阀前、后电动阀解体检修 | 6”,CL300 | 2 | 解体检查阀芯、阀座密封面，研磨、红丹检查。 |  | 15 | 30 | A修单位 | 雍天瑞
15 | 凝结水系统 | 凝结水泵出口电动阀解体检修 | DN450，PN64 | 2 | 1、解体检修阀芯、阀座密封面，消缺、研磨、红丹检查；2、更换密封件。 |  | 50 | 100 | A修单位 | 雍天瑞
16 | 凝结水系统 | #5低加开车放水阀解体检修 | D941H-10C\DN250 | 1 | 1、解体检修阀芯、阀座密封面，消缺、研磨、红丹检查；2、更换密封件。 | 拆接线，定位 调试。 | 25 | 25 | A修单位 | 雍天瑞
17 | 凝结水系统 | 凝汽器启动补水调节阀前、后及旁路手动阀解体检修 | Z61H-25P，DN300 | 3 | 1、解体检修阀芯、阀座密封面，消缺、研磨、红丹检查；2、更换密封件。 |  | 20 | 60 | A修单位 | 雍天瑞
18 | 凝结水系统 | 高加正常疏水调节阀前、后手动阀解体检修 | DN350，PN40 | 2 | 1、解体检修阀芯、阀座密封面，消缺、研磨、红丹检查；2、更换密封件。 |  | 50 | 50 | A修单位 | 雍天瑞
19 | 凝结水系统 | 凝泵自密封水减压阀解体检查 | Y12F-64P\DN15\CF8\3-4.4MPa\水\≤100℃ | 1 | 解体检查阀芯、阀座密封面，研磨、红丹检查。 |  | 5 | 5 | A修单位 | 雍天瑞
20 | 辅冷水系统 | 小机A\B冷油器进、出水手动阀解体检修 | J41W-16P\DN125\CF8\手动 | 4 | 1、解体检修阀芯、阀座密封面，消缺、研磨、红丹检查；2、更换密封件。 |  | 12 | 48 | A修单位 | 王林林
21 | 辅冷水系统 | 电动滤水器进、出口及旁路电动蝶阀更换 | D941H-16C\DN600\2Cr13\WCB\不带头 | 3 | 更换新阀门。 | 拆接线，定位 | 5 | 15 | A修单位 | 王林林
22 | 辅冷水系统 | 小机冷油器出水调节阀前、后及旁路隔离阀解体检查 | J41W-16P\DN125\CF8\手动 | 3 | 1、解体检查阀芯、阀座密封面，研磨、红丹检查。2、更换密封件。 |  | 8 | 24 | A修单位 | 王林林
23 | 辅冷水系统 | 发电机汽端氢冷器出水调节阀前、后及旁路电动阀更换 | D941H-16C\DN250 | 3 | 更换新阀门。 |  | 12 | 36 | A修单位 | 王林林
24 | 辅冷水系统 | 发电机励端氢冷器出水调节阀前、后及旁路电动阀更换 | D941H-16C\DN250 | 3 | 更换新阀门。 |  | 12 | 36 | A修单位 | 王林林
25 | 辅冷水系统 | 2C氢冷器进、出水阀解体检修 | Z41W-16P,DN200 | 2 | 解体检查阀芯、阀座密封面，研磨、红丹检查。 |  | 12 | 24 | A修单位 | 王林林
26 | 给水系统 | 汽泵泵体放气阀解体检修 | J61Y-500 DN50 | 1 | 1、解体检修阀芯、阀座密封面，消缺、研磨、红丹检查；2、更换密封件。 |  | 6 | 6 | A修单位 | 王林林
27 | 给水系统 | 启动疏水至除氧器调节阀解体检修 | 200ZDLMS-16K DN200 | 1 | 1、解体检修阀芯、阀座密封面，消缺、研磨、红丹检查；2、更换密封件。 |  | 15 | 15 | A修单位 | 王林林
28 | 给水系统 | 启动疏水至除氧器调节阀解体检修 | 200ZDLMS-16K DN200 | 1 | 1、解体检修阀芯、阀座密封面，消缺、研磨、红丹检查；2、更换密封件。 | 拆接线，定位 调试。 | 15 | 15 | A修单位 | 王林林
29 | 抽汽系统 | 四抽至辅汽电动阀前疏水旁路调节阀解体检修 | J661H-25,DN50 | 1 | 1、解体检修阀芯、阀座密封面，消缺、研磨、红丹检查；2、更换密封件。 |  | 10 | 10 | A修单位 | 王林林
30 | 轴封系统 | 轴封电加热器排水电动阀解体检修 | DN50，PN40 | 1 | 1、解体检修阀芯、阀座密封面，消缺、研磨、红丹检查；2、更换密封件。 |  | 10 | 10 | A修单位 | 李家丰
31 | 轴封系统 | 轴封电加热器前、后电动阀解体检修 | DN100，PN40 | 2 | 1、解体检修阀芯、阀座密封面，消缺、研磨、红丹检查；2、更换密封件。 |  | 30 | 30 | A修单位 | 李家丰
32 | 轴封系统 | 轴封系统电加热器疏水总电动阀解体检查 | KJ41Y-40C\DN40 | 1 | 1、解体检查阀芯、阀座密封面，研磨、红丹检查。2、更换密封件。 | 拆接线，定位 | 8 | 8 | A修单位 | 李家丰
33 | 轴封系统 | 主机轴封供汽调节阀前、后隔离阀解体检修 | DN300，PN10 | 2 | 1、解体检修阀芯、阀座密封面，消缺、研磨、红丹检查；2、更换密封件。 |  | 50 | 50 | A修单位 | 李家丰
34 | 定冷水系统 | A、B定冷水泵出口逆止阀解体检修 | JH42-16P\DN80\CF8 | 2 | 1、解体检修阀芯、阀座密封面，消缺、研磨、红丹检查；2、更换密封件。 | / | 8 | 16 | A修单位 | 李家丰
35 | 定冷水系统 | A、B定冷水泵进口阀解体检修 | J41W-16P\DN125\CF8\手动 | 2 | 1、解体检修阀芯、阀座密封面，消缺、研磨、红丹检查；2、更换密封件。 | / | 12 | 24 | A修单位 | 李家丰
36 | 小机油系统 | 小机润滑油A、B冷油器切换阀解体检修 | 100Q44F-16C-00 | 2 | 解体检查切换阀密封面、更换密封圈，检查各部连接件磨损情况。 |  | 15 | 30 | A修单位 | 李家丰
37 | 真空系统 | 凝汽器至真空泵电动阀解体检修 | NKZ964H-16C，DN200 | 2 | 1、解体检修阀芯、阀座密封面，消缺、研磨、红丹检查；2、更换密封件。 |  | 30 | 30 | A修单位 | 李家丰
合计 |  |  |  | 69 |  |  |  | 956

## 高压电动机检修清单
2026年#2机组A修6kV电动机C修清单
序号 | 设备名称 | 台数 | 检修单位
1 | 2B引风机电动机 | 1 | A修单位
2 | 2C循环水泵电动机 | 1 | A修单位
3 | #2机组#1吸收塔A浆液泵电动机 | 1 | A修单位
4 | #2机组#1吸收塔A氧化风机 | 1 | A修单位
5 | #2机组#2吸收塔A浆液泵电动机 | 1 | A修单位
6 | C辅冷泵电机 | 1 | A修单位
总计 |  | 6 | A修单位
2026年#2机组A修6kV电动机A修清单
序号 | 设备名称 | 台数 | 检修单位
1 | #2A磨煤机电机 | 1 | 包钢集团
2 | #2B磨煤机电机 | 1 | 包钢集团
3 | #2C磨煤机电机 | 1 | 包钢集团
4 | #2D磨煤机电机 | 1 | 包钢集团
5 | #2E磨煤机电机 | 1 | 包钢集团
6 | #2F磨煤机电机 | 1 | 包钢集团
7 | #2B凝结水泵电机 | 1 | 包钢集团
8 | #2A凝结水泵电机 | 1 | 包钢集团
9 | #2A引风机电机 | 1 | 包钢集团
10 | #2A送风机电机 | 1 | 包钢集团
11 | #2B送风机电机 | 1 | 包钢集团
12 | #2B循环水泵电机 | 1 | 包钢集团
13 | #2A循环水泵电机 | 1 | 包钢集团
14 | #2B一次风机电机 | 1 | 包钢集团
15 | #2A一次风机电机 | 1 | 包钢集团
16 | B辅冷泵电机 | 1 | 包钢集团
17 | #2机#1吸收塔C再循环泵电机 | 1 | 包钢集团
18 | #2机#1吸收塔C氧化风机 | 1 | 包钢集团
19 | #2机#2吸收塔C再循环泵电机 | 1 | 包钢集团
20 | #2机#1吸收塔B再循环泵电机 | 1 | 包钢集团
21 | #2机#1吸收塔B氧化风机 | 1 | 包钢集团
22 | #2机#2吸收塔B再循环泵电机 | 1 | 包钢集团
23 | B碎煤机电机 | 1 | 包钢集团 | 系统外
24 | #5B皮带机电机 | 1 | 包钢集团 | 系统外
25 | #6B皮带机电机 | 1 | 包钢集团 | 系统外
26 | #2皮带机电机 | 1 | 包钢集团 | 系统外
共计 |  | 26

## 低压电机检修清单
2026年#2机组A修低压电机检修清单
序号 | 设备名称 | 台数 | 检修单位
1 | 2A闭冷水泵 | 1 | A修单位
2 | 2B闭冷水泵 | 1 | A修单位
3 | #2A机水环式真空泵电机 | 1 | A修单位
4 | #2B机水环式真空泵电机 | 1 | A修单位
5 | #2机直流密封油泵电机 | 1 | A修单位
6 | #2机A交流密封油泵电机 | 1 | A修单位
7 | #2机B交流密封油泵电机 | 1 | A修单位
8 | #2机密封油真空泵电机 | 1 | A修单位
9 | #2A小机交流润滑油泵电机 | 1 | A修单位
10 | #2B小机交流润滑油泵电机 | 1 | A修单位
11 | #2机小机直流事故油泵电机 | 1 | A修单位
12 | #2机A EH油冷却循环泵电机 | 1 | A修单位
13 | #2机B EH油冷却循环泵电机 | 1 | A修单位
14 | #2机A顶轴油泵电机 | 1 | A修单位
15 | #2机B顶轴油泵电机 | 1 | A修单位
16 | #2机C顶轴油泵电机 | 1 | A修单位
17 | #2机A主机交流润滑油泵电机 | 1 | A修单位
18 | #2机B主机交流润滑油泵电机 | 1 | A修单位
19 | #2机直流润滑油泵电机 | 1 | A修单位
20 | #2机A轴加风机电机 | 1 | A修单位
21 | #2机B轴加风机电机 | 1 | A修单位
22 | #2机A定子冷却水泵电机 | 1 | A修单位
23 | #2机B定子冷却水泵电机 | 1 | A修单位
24 | #2机磨煤机润滑油站A电机 | 1 | A修单位
25 | #2机磨煤机润滑油站B电机 | 1 | A修单位
26 | #2机磨煤机润滑油站C电机 | 1 | A修单位
27 | #2机磨煤机润滑油站D电机 | 1 | A修单位
28 | #2机磨煤机润滑油站E电机 | 1 | A修单位
29 | #2机磨煤机润滑油站F电机 | 1 | A修单位
30 | #2机密封风机A电机 | 1 | A修单位
31 | #2机密封风机B电机 | 1 | A修单位
32 | 干渣机链条电机 | 1 | A修单位
33 | 碎渣机电机 | 1 | A修单位
34 | 2A送风机液压油泵电机A | 1 | A修单位
35 | 2A送风机液压油泵电机B | 1 | A修单位
36 | 2B送风机液压油泵电机A | 1 | A修单位
37 | 2B送风机液压油泵电机B | 1 | A修单位
38 | 2A一次风机液压油泵A电机 | 1 | A修单位
39 | 2A一次风机液压油泵B电机 | 1 | A修单位
40 | 2A一次风机润滑油泵A电机 | 1 | A修单位
41 | 2A一次风机润滑油泵B电机 | 1 | A修单位
42 | 2B一次风机液压油泵A电机 | 1 | A修单位
43 | 2B一次风机液压油泵B电机 | 1 | A修单位
44 | 2B一次风机润滑油泵A电机 | 1 | A修单位
45 | 2B一次风机润滑油泵B电机 | 1 | A修单位
46 | 2A引风机润滑油泵A电机 | 1 | A修单位
47 | 2A引风机润滑油泵B电机 | 1 | A修单位
48 | 2B引风机润滑油泵A电机 | 1 | A修单位
49 | 2B引风机润滑油泵B电机 | 1 | A修单位
50 | 2A引风机A密封风机电机 | 1 | A修单位
51 | 2A引风机B密封风机电机 | 1 | A修单位
52 | 2B引风机A密封风机电机 | 1 | A修单位
53 | 2B引风机B密封风机电机 | 1 | A修单位
54 | 2A引风机液压油泵A电机 | 1 | A修单位
55 | 2A引风机液压油泵B电机 | 1 | A修单位
56 | 2B引风机液压油泵A电机 | 1 | A修单位
57 | 2B引风机液压油泵B电机 | 1 | A修单位
58 | 2A磨煤机动态分离器电机 | 1 | A修单位
59 | 2B磨煤机动态分离器电机 | 1 | A修单位
60 | 2C磨煤机动态分离器电机 | 1 | A修单位
61 | 2D磨煤机动态分离器电机 | 1 | A修单位
62 | 2E磨煤机动态分离器电机 | 1 | A修单位
63 | 2F磨煤机动态分离器电机 | 1 | A修单位
64 | 2A给煤机电机 | 1 | A修单位
65 | 2B给煤机电机 | 1 | A修单位
66 | 2C给煤机电机 | 1 | A修单位
67 | 2D给煤机电机 | 1 | A修单位
68 | 2E给煤机电机 | 1 | A修单位
69 | 2F给煤机电机 | 1 | A修单位
70 | 2A给煤机清扫链 | 1 | A修单位
71 | 2B给煤机清扫链 | 1 | A修单位
72 | 2C给煤机清扫链 | 1 | A修单位
73 | 2D给煤机清扫链 | 1 | A修单位
74 | 2E给煤机清扫链 | 1 | A修单位
75 | 2F给煤机清扫链 | 1 | A修单位
76 | 2A空预器A电机 | 1 | A修单位
77 | 2A空预器B电机 | 1 | A修单位
78 | 2B空预器A电机 | 1 | A修单位
79 | 2B空预器B电机 | 1 | A修单位
80 | #2石灰石浆液箱搅拌器电机 | 1 | A修单位 | 系统外
81 | 2C循泵内冷却风机 | 1 | A修单位
82 | 2C循泵外冷却风机1 | 1 | A修单位
83 | 2C循泵外冷却风机2 | 1 | A修单位
84 | 01A脱硫工艺水泵 | 1 | A修单位 | 系统外
85 | 01C脱硫工艺水泵 | 1 | A修单位 | 系统外
85

## 380V母线检修清单
2026年#2机组A修380V母线检修清单
序号 | 母线段名称 | 数量 | 检修单位
1 | #2机380V汽机 PC 2A段 | 1 | A修单位
2 | #2机380V汽机 PC 2B段 | 1 | A修单位
3 | #2机380V汽机 MCC 2A段 | 1 | A修单位
4 | #2机380V汽机 MCC 2B段 | 1 | A修单位
5 | #2机380V锅炉 PC 2A段 | 1 | A修单位
6 | #2机380V锅炉 PC 2B段 | 1 | A修单位
7 | #2机380V锅炉 MCC 2A段 | 1 | A修单位
8 | #2机380V锅炉 MCC 2B段 | 1 | A修单位
9 | #2机380V除尘 PC 2A段 | 1 | A修单位
10 | #2机380V除尘 PC 2B段 | 1 | A修单位
11 | #2机380V除尘 MCC 2A段 | 1 | A修单位
12 | #2机380V除尘 MCC 2B段 | 1 | A修单位
13 | #2机380V脱硫 PC 2A段 | 1 | A修单位
14 | #2机380V脱硫 PC 2B段 | 1 | A修单位
15 | #2机380V脱硫 MCC段 | 1 | A修单位
16 | #2机380V湿电 MCC段 | 1 | A修单位
17 | 380V脱硫公用 MCC B段 | 1 | A修单位
18 | 380V化水 PC B段 | 1 | A修单位
19 | 380V循泵 PC B段 | 1 | A修单位
20 | 380V保安MCC 2A段 | 1 | A修单位
21 | 380V保安MCC 2B段 | 1 | A修单位
22 | 380V保安MCC 2C段 | 1 | A修单位
23 | 380V检修 PC B段 | 1 | A修单位
24 | 380V照明 PC B段 | 1 | A修单位
25 | 380V公用 PC B段 | 1 | A修单位
26 | 380V储能MCC段 | 1 | A修单位
27 | 380V厂前区 PC B段 | 1 | A修单位
合计 |  | 27

## 干式变检修清单
2026年#2机组A修干式变检修清单
序号 | 干式变名称 | 数量 | 检修单位
1 | B输煤综合变 | 1 | A修单位
2 | 输煤T1转运站B变 | 1 | A修单位
3 | B化水变 | 1 | A修单位
4 | 2A汽机变 | 1 | A修单位
5 | 2A除尘变 | 1 | A修单位
6 | 2A锅炉变 | 1 | A修单位
7 | 2A脱硫变 | 1 | A修单位
8 | B循泵变 | 1 | A修单位
9 | B照明变 | 1 | A修单位
10 | 2C除尘变 | 1 | A修单位
11 | 2B汽机变 | 1 | A修单位
12 | 2B除尘变 | 1 | A修单位
13 | 2B锅炉变 | 1 | A修单位
14 | 2B脱硫变 | 1 | A修单位
15 | B公用变 | 1 | A修单位
16 | B检修变 | 1 | A修单位
17 | B厂前区变 | 1 | A修单位
合计 |  | 17

## 就地控制柜检修清单
2026年#2机组A修就地控制柜检修清单
序号 | 就地控制柜名称 | 数量 | 检修单位
1 | #2机主机密封油事故直流油泵控制柜 | 1 | A修单位
2 | #2机小机直流事故油泵控制箱 | 1 | A修单位
3 | #2机主机直流事故油泵控制箱 | 1 | A修单位
4 | #2锅炉启动疏水泵变频控制柜 | 1 | A修单位 | 系统外
5 | #2机小机盘车电机控制箱 | 1 | A修单位
6 | #2炉干渣机控制柜 | 1 | A修单位
7 | 2A送风机润滑油站控制柜 | 1 | A修单位
8 | 2B送风机润滑油站控制柜 | 1 | A修单位
9 | 2A一次风机润滑油站控制柜 | 1 | A修单位
10 | 2B一次风机润滑油站控制柜 | 1 | A修单位
11 | 2A一次风机液压油站控制柜 | 1 | A修单位
12 | 2B一次风机液压油站控制柜 | 1 | A修单位
13 | 2A引风机润滑油站控制柜 | 1 | A修单位
14 | 2B引风机润滑油站控制柜 | 1 | A修单位
15 | 2A引风机液压油站控制柜 | 1 | A修单位
16 | 2B引风机液压油站控制柜 | 1 | A修单位
17 | #2机电除尘低压动力1A屏 | 1 | A修单位
18 | #2机电除尘低压动力1B屏 | 1 | A修单位
19 | #2机电除尘低压控制电源1A屏 | 1 | A修单位
20 | #2机电除尘低压控制动力2A屏 | 1 | A修单位
21 | #2机电除尘低压控制动力2B屏 | 1 | A修单位
22 | #2机380V电除尘低压电源1B屏 | 1 | A修单位
23 | 2A给煤机低穿柜 | 1 | A修单位
24 | 2B给煤机低穿柜 | 1 | A修单位
25 | 2C给煤机低穿柜 | 1 | A修单位
26 | 2D给煤机低穿柜 | 1 | A修单位
27 | 2E给煤机低穿柜 | 1 | A修单位
28 | 2F给煤机低穿柜 | 1 | A修单位
29 | 2A磨煤机动态分离器控制柜 | 1 | A修单位
30 | 2B磨煤机动态分离器控制柜 | 1 | A修单位
31 | 2C磨煤机动态分离器控制柜 | 1 | A修单位
32 | 2D磨煤机动态分离器控制柜 | 1 | A修单位
33 | 2E磨煤机动态分离器控制柜 | 1 | A修单位
34 | 2F磨煤机动态分离器控制柜 | 1 | A修单位
合计 |  | 34

## 仪控专业电缆清册
序号 | 项目名称 | 始 点 | 终 点 | 长度 | 型号及电压 | 芯数×截面 | 备注
|  |  |  | (m) | (kV) | (mm²)
1 | #2机组循泵液控蝶阀PLC改DCS | #2机组ABC循泵液控蝶阀控制柜 | #2机组循泵电子间 | 3000 | ZR-KVVP | 4X1.5mm²
2 | #2机组汽轮机二瓦处信号电缆更换项目 | #2机组汽轮机二瓦处 | #2机组主机电子间 | 3600 | ZR-KVVP | 4X1.5mm²
3 | #2机组炉膛压力信号电缆更换项目 | #2炉炉膛压力开关保温箱 | #2机组主机电子间 | 2000 | ZR-KVVP | 4X1.5mm²
4 | #2机组小机速关阀信号电缆 | #2机组小机速关阀 | #2机组主机电子间 | 200 | ZR-KVVP | 4X1.5mm²
5 | #2炉2B-2E磨煤机入口风量装置改造项目 | 2B-2E磨煤机入口风量变送器保护柜 | #2炉锅炉电源柜 | 800 | ZR-DJJV | 4X2.5mm²
6 | A、B、C真空泵吸气压力、真空泵入口阀后等压力开关改变送器项目 | A、B、C真空泵处 | #2机组主机电子间 | 1800 | ZR-KVVP | 4X1.5mm²
7 | 循泵坑、凝泵坑、循门坑增加远传液位高信号项目 | 循泵坑、凝泵坑、循门坑新增液位计 | #2机组主机电子间 | 900 | ZR-KVVP | 4X1.5mm²
8 | 大机润滑油冷油器旁路手动阀改电动阀项目 | 大机润滑油冷油器旁路电动阀 | #2机组主机电子间、汽机380V配电柜 | 600 | ZR-KVVP/ZR-DJJV | 4X1.5mm²/4X2.5mm²
9 | 小机润滑油冷油器旁路手动阀改电动阀项目 | 小机润滑油冷油器旁路电动阀 | #2机组主机电子间、汽机380V配电柜 | 600 | ZR-KVVP/ZR-DJJV | 4X1.5mm²/4X2.5mm²
10 | 吸收塔增加液位计项目 | 吸收塔增加液位计 | 脱硫电子间 | 400 | ZR-KVVP | 4X1.5mm²
11 | 氢冷器增加振动测点2个 | 氢冷器增加振动测点处 | #2机组主机电子间 | 600 | ZR-KVVP | 4X1.5mm²
12 | 汽轮机各轴瓦顶轴油压增加远传测点（共7台） | 汽轮机各轴瓦顶轴油压测点处 | #2机组主机电子间 | 1800 | ZR-KVVP | 4X1.5mm²
13 | 辅汽至小机供汽母管逆止阀前增加壁温1支 | 辅汽至小机供汽母管逆止阀前增加壁温测点处 | #2机组主机电子间 | 220 | ZR-KX-HAFP2GP2F | 1×2×1.5mm²
| 低压缸喷水减温装置改造项目 | 新增15个温度测点与9个压力测点处 | #2机组主机电子间 | 6000 | ZR-KVVP/ZR-DJJV，ZR-KVVP | 1×2×1.5mm²4X1.5mm²
合计 |  |  |  | 22520
备注：暂按此估算，据实结算

## 电气专业电缆清册
序号 | 项目名称 | 始 点 | 终 点 | 长度 | 型号及电压 | 芯数×截面 | 备注
|  |  |  | (m) | (kV) | (mm²)
1 | 输煤增加GPS对时分屏 | 升压站继电器室GPS主屏 | 输煤电子间GPS分屏 | 600 | GYTA | 4X4
2 | 烟气子站#2机采集装置移位 | #2机CMIS小室 | #1机循泵电子间 | 750 | ZR-KVVP22 | 14X1.5mm²
3 | 烟气子站#2机采集装置移位 | #2机CMIS小室 | #1机循泵电子间 | 250 | YJV\4*4 | 4X4mm²
4 | PMU宽频改造 | #2机继电器室PMU分屏 | #2机电子间 | 600 | ZR-KVVP22 | 14X1.5mm²
5 | 2B引风机电机电缆更换 | 2B引风机电机开关 | 2B引风机电机处 | 430m | ZR-YJV\6kV | 3*150mm²
6 | 循泵PC B段开关保护动作信号接引至DCS | 循泵PC B段 | 循泵电子间 | 150 | KVVP2-22 | 4X1.5mm²
7 | #2机电除尘PC 2A段开关保护动作信号接引至DCS | 电除尘PC 2A段 | 除灰电子间 | 650 | KVVP2-22 | 4X1.5mm²
8 | #2机电除尘PC 2B段开关保护动作信号接引至DCS | 电除尘PC 2B段 | 除灰电子间 | 650 | KVVP2-22 | 4X1.5mm²
9 | #2机锅炉PC 2B段开关保护动作信号接引至DCS | 锅炉PC 2B段 | 二号电子间 | 600 | KVVP2-22 | 4X1.5mm²
10 | 公用PC B段开关保护动作信号接引至DCS | 公用PC B段 | 一号电子间 | 150 | KVVP2-22 | 4X1.5mm²
11 | 化水PC B段开关保护动作信号接引至DCS | 化水PC B段 | 化水电子间 | 2200 | KVVP2-22 | 4X1.5mm²
12 | #2机保安MCC 2A段开关保护动作信号接引至DCS | 保安MCC 2A段 | 二号电子间 | 700 | KVVP2-22 | 4X1.5mm²
13 | #2机保安MCC 2B段开关保护动作信号接引至DCS | 保安MCC 2B段 | 二号电子间 | 700 | KVVP2-22 | 4X1.5mm²
14 | #2机6kV 2A段开关对时接引至GPS | #2机6kV 2A段 | #2机GPS分屏 | 1650 | ZR-DJYP2VP2 | 2X2X1.5mm²
15 | #2机6kV 2B段开关对时接引至GPS | #2机6kV 2B段 | #2机GPS分屏 | 1500 | ZR-DJYP2VP2 | 2X2X1.5mm²
16 | 6kV 输煤公用B段开关对时接引至GPS | 6kV 输煤公用B段 | 6kV 输煤GPS分屏 | 700 | ZR-DJYP2VP2 | 2X2X1.5mm²
合计 |  |  |  | 11850
备注：暂按此估算，据实结算