## 封-1 招标工程量清单封面
|  | 气化框架配电室机柜间搬迁项目-新建机柜间、配电室施工总承包 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封—1

## 扉-1 招标工程量清单扉页
|  | 气化框架配电室机柜间搬迁项目-新建机柜间、配电室施工总承包 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： |  | 年 月 日
扉—1

## 表-02 建设项目投标报价汇总表
建设项目投标报价汇总表
工程名称：气化框架配电室机柜间搬迁项目-新建机柜间、配电室施工总承包
序号 | 单项工程名称 | 金额（元） | 其中：安全生产费（元）
1 | 安装
2 | 建筑
合计
注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。

## 表-03 单项工程投标报价汇总表【安装】
单项工程投标报价汇总表
工程名称：安装
序号 | 单位工程名称 | 金额（元） | 其中：安全生产费（元）
1 | 电气
2 | 暖通
3 | 电信
4 | 消防
5 | 给排水
合计
注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

## 表-03 单项工程投标报价汇总表【建筑】
单项工程投标报价汇总表
工程名称：建筑
序号 | 单位工程名称 | 金额（元） | 其中：安全生产费（元）
1 | 气化机柜间1
2 | 气化机柜间2
3 | 气化配电室1
4 | 气化配电室2
5 | 道路工程
6 | 厂区外管-建筑工程
7 | 其他-建筑工程
合计
注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

## 表-04 单位工程投标报价汇总表【电气】
单位工程投标报价汇总表
工程名称：电气 |  | 标段：气化框架配电室机柜间搬迁项目-新建机柜间、配电室施工总承包 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费
1.1 | 气化机柜间一
1.2 | 气化机柜间二
1.3 | 配电间一
1.4 | 配电间二
二 | 措施项目费
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.21 | 其中：安全文明施工费
三 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
四 | 规费
五 | 税前工程造价
六 | 税金
投标报价合计=一+二+三+四+六
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【电气】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 |  |  |  | 标段：气化框架配电室机柜间搬迁项目-新建机柜间、配电室施工总承包 |  |  |  | 第 1 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部分项
气化机柜间一
配电
1 | 030404019001 | 控制开关 | 1.名称:操作柱 2.型号:FZC-A2D2G 3.备注:F01/2用 |  | 个 | 3
2 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:断路器箱 2.型号:CM3-250M/3340 160A/10In IP54 |  | 台 | 2
3 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:断路器箱 2.型号:CM3-63M/3340 16A/10In IP54 |  | 台 | 1
4 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆敷设 2.型号:WDZN-YJY-0.6/1kV-3×4 |  | m | 120
5 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆敷设 2.型号:WDZN-YJY-0.6/1kV-3×2.5 |  | m | 10
6 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆敷设 2.型号:WDZR-YJY-0.6/1kV-3×2.5 |  | m | 40
7 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆敷设 2.型号:WDZR-YJY-0.6/1kV-3×4 |  | m | 30
8 | 030408001005 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆敷设 2.型号:WDZR-YJY-0.6/1kV-3×6 |  | m | 30
9 | 030408001006 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆敷设 2.型号:WDZR-YJY-0.6/1kV-3×10 |  | m | 60
10 | 030408001007 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆敷设 |  | m | 60
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 |  |  |  | 标段：气化框架配电室机柜间搬迁项目-新建机柜间、配电室施工总承包 |  |  |  | 第 2 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.型号:WDZR-YJY-0.6/1kV-3×16
11 | 030408001008 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆敷设 2.型号:WDZR-YJY-0.6/1kV-3×120 |  | m | 75
12 | 030408001009 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆敷设 2.型号:WDZR-YJY-0.6/1kV-4×2.5 |  | m | 10
13 | 030408001010 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆敷设 2.型号:WDZR-YJY-0.6/1kV-4×35 |  | m | 10
14 | 030408001011 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆敷设 2.型号:WDZR-YJY-0.6/1kV-4×35+1×16 |  | m | 20
15 | 030408001012 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆敷设 2.型号:WDZR-YJY-0.6/1kV-5×2.5 |  | m | 25
16 | 030408001013 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆敷设 2.型号:WDZR-YJY-0.6/1kV-5×4 |  | m | 15
17 | 030408001014 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆敷设 2.型号:WDZR-YJY-0.6/1kV-5×6 |  | m | 10
18 | 030408002001 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆敷设 2.型号:WDZR-KYJVP-0.75-4×1.5 |  | m | 275
19 | 030408002002 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆敷设 |  | m | 50
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 |  |  |  | 标段：气化框架配电室机柜间搬迁项目-新建机柜间、配电室施工总承包 |  |  |  | 第 3 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.型号:WDZR-KYJYP-0.5-2×2×1.5
20 | 030408002003 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆敷设 2.型号:WDZR-KYJYP-0.5-3×2×1.5 |  | m | 200
21 | 030408002004 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆敷设 2.型号:WDZR-KYJYP-0.75-8×1.5 |  | m | 30
22 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端 2.型号:120mm2以下 户内 |  | 个 | 4
23 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端 2.型号:70mm2以下 户内 |  | 个 | 4
24 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端 2.型号:35mm2以下 户内 |  | 个 | 4
25 | 030408006004 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端 2.型号:16mm2以下 户内 |  | 个 | 2
26 | 030408006005 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端 2.型号:10mm2以下 户内 |  | 个 | 42
27 | 030408007001 | 控制电缆头 | 1.名称:控制电缆头制安 2.型号:14芯以下 |  | 个 | 6
28 | 030408007002 | 控制电缆头 | 1.名称:控制电缆头制安 2.型号:6芯以下 |  | 个 | 40
29 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:热镀锌钢管 2.规格:DN20 3.配置形式:综合 |  | m | 42
30 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:热镀锌钢管 2.规格:DN25 3.配置形式:综合 |  | m | 190
31 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:热镀锌钢管 2.规格:DN32 3.配置形式:综合 |  | m | 15
32 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:热镀锌钢管 2.规格:DN50 |  | m | 60
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 |  |  |  | 标段：气化框架配电室机柜间搬迁项目-新建机柜间、配电室施工总承包 |  |  |  | 第 4 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3.配置形式:综合
33 | 030413001001 | 铁构件 | 1.名称:铁构件 2.材质:镀锌型钢（综合） |  | kg | 2566.9
34 | 03B001 | 防火措施 | 1.名称:防火措施 2.要求:根据技术规范书及建设单位厂区建设要求实施，不限于防火模块，防火板，防火涂料，堵料等 |  | 项 | 1
分部小计
照明
1 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱 2.型号:PZ30 暗装 3.配置及品牌要求:详见图纸及招标文件要求 |  | 台 | 1
2 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称:插座配电箱 2.型号:PZ30 暗装 3.配置及品牌要求:详见图纸及招标文件要求 |  | 台 | 1
3 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称:双管吸顶灯 2.型号:LED-2x40W 220V |  | 套 | 21
4 | 030412005002 | 荧光灯 | 1.名称:双管吸顶灯 2.型号:LED-2x20W 220V |  | 套 | 9
5 | 030412005003 | 荧光灯 | 1.名称:单管吸顶灯 2.型号:LED-1x40W 220V |  | 套 | 6
6 | 030412005004 | 荧光灯 | 1.名称:单管吸顶灯 2.型号:LED-1x20W 220V |  | 套 | 6
7 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:圆形吸顶灯 2.型号:LED-20W 220V |  | 套 | 8
8 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.名称:三防吸顶灯 2.型号:LED-20W 220V |  | 套 | 4
9 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:三联单控暗开关 2.规格:250V 10A |  | 个 | 3
10 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:双联单控暗开关 2.规格:250V 10A |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 |  |  |  | 标段：气化框架配电室机柜间搬迁项目-新建机柜间、配电室施工总承包 |  |  |  | 第 5 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
11 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称:单联双控暗开关 2.规格:250V 10A |  | 个 | 2
12 | 030404034004 | 照明开关 | 1.名称:双联单控明开关 2.规格:250V 10A |  | 个 | 1
13 | 030404034005 | 照明开关 | 1.名称:防潮防水单联单孔开关 2.规格:250V 10A |  | 个 | 1
14 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:单相三加二插座 2.规格:250V 10A |  | 个 | 14
15 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZR-BYJ-0.75-1X2.5 |  | m | 810
16 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZR-BYJ-0.75-1X4 |  | m | 260
17 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:热镀锌钢管 2.规格:DN20 3.配置形式:综合 |  | m | 350
18 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:钢制接线盒 2.安装形式:综合 |  | 个 | 90
19 | 030413001002 | 铁构件 | 1.名称:铁构件 2.材质:镀锌型钢（综合） |  | kg | 248.6
分部小计
消防应急照明部分
1 | 030404017005 | 配电箱 | 1.名称:消防应急照明集中电源（A型） 2.型号:0.5kW，4路DC36V，90min 3.配置及品牌要求:详见图纸及招标文件要求 |  | 台 | 1
2 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:消防应急照明灯具（A型） 2.型号:LED 5W DC 36V IP67 3.安装形式:门外壁挂安装 |  | 套 | 4
3 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称:消防应急照明 |  | 套 | 13
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 |  |  |  | 标段：气化框架配电室机柜间搬迁项目-新建机柜间、配电室施工总承包 |  |  |  | 第 6 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
灯具（A型） 2.型号:LED 5W DC 36V 3.安装形式:吸顶安装
4 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称:消防应急安全出口标志灯具（A型） 2.型号:LED 1W DC 36V S/E |  | 套 | 10
5 | 030412004004 | 装饰灯 | 1.名称:消防应急方向标志灯具（A型） 2.型号:LED 1W DC 36V 单面（单向/双向） |  | 套 | 4
6 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:NH-RVS-2x2.5 |  | m | 125
7 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:热镀锌钢管 2.规格:DN25 3.配置形式:综合 |  | m | 20
8 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:钢制接线盒 2.安装形式:综合 |  | 个 | 35
分部小计
防雷接地
1 | 030409001001 | 接地极 | 1.名称:接地极 2.规格:镀锌角钢L50X50X5 L=2.5米 |  | 根 | 12
2 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:接地干线 2.规格:镀锌扁钢-40X4 |  | m | 150
3 | 030409002002 | 接地母线 | 1.名称:接地支线 2.规格:镀锌扁钢-25X4 |  | m | 20
4 | 030409005001 | 避雷网 | 1.名称:避雷网 2.规格:Ф12 镀锌圆钢 |  | m | 87.7
5 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1.名称:避雷引下线 2.规格:Ф12 镀锌圆钢 3.断接卡子、箱材质、规格:含8个断接卡 |  | m | 37.3
6 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:总等电位端子箱 |  | 台 | 1
7 | 030409008002 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:工作接地端子板 |  | 台 | 26
8 | 030409008003 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:保护接地端子板 |  | 台 | 26
9 | 030409002003 | 接地母线 | 1.名称:接地软线 2.规格:BVR-25 |  | m | 220
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 |  |  |  | 标段：气化框架配电室机柜间搬迁项目-新建机柜间、配电室施工总承包 |  |  |  | 第 7 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
10 | 03B002 | 人体静电释放装置 | 1.名称:人体静电释放装置 2.材质:不锈钢 |  | 套 | 3
11 | 030414011001 | 接地装置 | 1.名称:接地系统调试 |  | 系统 | 1
分部小计
分部小计
气化机柜间二
配电
1 | 030404019002 | 控制开关 | 1.名称:操作柱 2.型号:FZC-A2D2G 3.备注:F01/2用 |  | 个 | 4
2 | 030404017006 | 配电箱 | 1.名称:断路器箱 2.型号:CM6-250M/3400 250A/10In IP54 |  | 台 | 2
3 | 030404017007 | 配电箱 | 1.名称:断路器箱 2.型号:CM3-63M/3340 16A/10In IP54 |  | 台 | 1
4 | 030408001015 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆敷设 2.型号:WDZN-YJY-0.6/1kV-3×4 |  | m | 120
5 | 030408001016 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆敷设 2.型号:WDZN-YJY-0.6/1kV-3×2.5 |  | m | 5
6 | 030408001017 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆敷设 2.型号:WDZR-YJY-0.6/1kV-3×2.5 |  | m | 60
7 | 030408001018 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆敷设 2.型号:WDZR-YJY-0.6/1kV-3×4 |  | m | 70
8 | 030408001019 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆敷设 2.型号:WDZR-YJY-0.6/1kV-3×6 |  | m | 80
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 |  |  |  | 标段：气化框架配电室机柜间搬迁项目-新建机柜间、配电室施工总承包 |  |  |  | 第 8 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
9 | 030408001020 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆敷设 2.型号:WDZR-YJY-0.6/1kV-3×10 |  | m | 120
10 | 030408001021 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆敷设 2.型号:WDZR-YJY-0.6/1kV-3×16 |  | m | 130
11 | 030408001022 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆敷设 2.型号:WDZR-YJY-0.6/1kV-3×120 |  | m | 150
12 | 030408001023 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆敷设 2.型号:WDZR-YJY-0.6/1kV-4×2.5 |  | m | 10
13 | 030408001024 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆敷设 2.型号:WDZR-YJY-0.6/1kV-4×50+1X25 |  | m | 25
14 | 030408001025 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆敷设 2.型号:WDZR-YJY-0.6/1kV-4×185+1X95 |  | m | 10
15 | 030408001026 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆敷设 2.型号:WDZR-YJY-0.6/1kV-5×2.5 |  | m | 25
16 | 030408001027 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆敷设 2.型号:WDZR-YJY-0.6/1kV-5×4 |  | m | 15
17 | 030408001028 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆敷设 2.型号:WDZR-YJY-0.6/1kV-5×6 |  | m | 5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 |  |  |  | 标段：气化框架配电室机柜间搬迁项目-新建机柜间、配电室施工总承包 |  |  |  | 第 9 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
18 | 030408002005 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆敷设 2.型号:WDZR-KYJVP-0.75-4×1.5 |  | m | 385
19 | 030408002006 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆敷设 2.型号:WDZR-KYJYP-0.5-2×2×1.5 |  | m | 70
20 | 030408002007 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆敷设 2.型号:WDZR-KYJYP-0.5-3×2×1.5 |  | m | 285
21 | 030408002008 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆敷设 2.型号:WDZR-KYJYP-0.75-8×1.5 |  | m | 35
22 | 030408006006 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端 2.型号:240mm2以下 户内 |  | 个 | 2
23 | 030408006007 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端 2.型号:120mm2以下 户内 |  | 个 | 4
24 | 030408006008 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端 2.型号:50mm2以下 户内 |  | 个 | 16
25 | 030408006009 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端 2.型号:16mm2以下 户内 |  | 个 | 2
26 | 030408006010 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端 2.型号:10mm2以下 户内 |  | 个 | 34
27 | 030408007003 | 控制电缆头 | 1.名称:控制电缆头制安 2.型号:14芯以下 |  | 个 | 6
28 | 030408007004 | 控制电缆头 | 1.名称:控制电缆头制安 2.型号:6芯以下 |  | 个 | 36
29 | 030411001007 | 配管 | 1.名称:热镀锌钢管 2.规格:DN20 3.配置形式:综合 |  | m | 47
30 | 030411001008 | 配管 | 1.名称:热镀锌钢管 2.规格:DN25 3.配置形式:综合 |  | m | 240
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 |  |  |  | 标段：气化框架配电室机柜间搬迁项目-新建机柜间、配电室施工总承包 |  |  |  | 第 10 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
31 | 030411001009 | 配管 | 1.名称:热镀锌钢管 2.规格:DN32 3.配置形式:综合 |  | m | 15
32 | 030411001010 | 配管 | 1.名称:热镀锌钢管 2.规格:DN40 3.配置形式:综合 |  | m | 60
33 | 030411001011 | 配管 | 1.名称:热镀锌钢管 2.规格:DN100 3.配置形式:综合 |  | m | 50
34 | 030413001003 | 铁构件 | 1.名称:铁构件 2.材质:镀锌型钢（综合） |  | kg | 2066.55
35 | 03B003 | 防火措施 | 1.名称:防火措施 2.要求:根据技术规范书及建设单位厂区建设要求实施，不限于防火模块，防火板，防火涂料，堵料等 |  | 项 | 1
分部小计
照明
1 | 030404017008 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱 2.型号:PZ30 暗装 3.配置及品牌要求:详见图纸及招标文件要求 |  | 台 | 1
2 | 030404017009 | 配电箱 | 1.名称:插座配电箱 2.型号:PZ30 暗装 3.配置及品牌要求:详见图纸及招标文件要求 |  | 台 | 1
3 | 030412005005 | 荧光灯 | 1.名称:双管吸顶灯 2.型号:LED-2x40W 220V |  | 套 | 38
4 | 030412005006 | 荧光灯 | 1.名称:单管吸顶灯 2.型号:LED-1x40W 220V |  | 套 | 16
5 | 030412005007 | 荧光灯 | 1.名称:单管吸顶灯 2.型号:LED-1x45W 220V |  | 套 | 6
6 | 030412001003 | 普通灯具 | 1.名称:圆形吸顶灯 2.型号:LED-20W 220V |  | 套 | 7
7 | 030412001004 | 普通灯具 | 1.名称:三防吸顶灯 2.型号:LED-20W 220V |  | 套 | 6
8 | 030404034006 | 照明开关 | 1.名称:三联单控暗开 |  | 个 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 |  |  |  | 标段：气化框架配电室机柜间搬迁项目-新建机柜间、配电室施工总承包 |  |  |  | 第 11 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
关 2.规格:250V 10A
9 | 030404034007 | 照明开关 | 1.名称:双联单控暗开关 2.规格:250V 10A |  | 个 | 1
10 | 030404034008 | 照明开关 | 1.名称:单联双控暗开关 2.规格:250V 10A |  | 个 | 2
11 | 030404034009 | 照明开关 | 1.名称:双联单控明开关 2.规格:250V 10A |  | 个 | 1
12 | 030404034010 | 照明开关 | 1.名称:防潮防水单联单孔开关 2.规格:250V 10A |  | 个 | 1
13 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:单相三加二插座 2.规格:250V 10A |  | 个 | 15
14 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZR-BYJ-0.75-1X2.5 |  | m | 780
15 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZR-BYJ-0.75-1X4 |  | m | 450
16 | 030411001012 | 配管 | 1.名称:热镀锌钢管 2.规格:DN20 3.配置形式:综合 |  | m | 350
17 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名称:钢制接线盒 2.安装形式:综合 |  | 个 | 100
18 | 030413001004 | 铁构件 | 1.名称:铁构件 2.材质:镀锌型钢（综合） |  | kg | 305.1
分部小计
消防应急照明部分
1 | 030404017010 | 配电箱 | 1.名称:消防应急照明集中电源（A型） 2.型号:0.5kW，4路DC36V，90min 3.配置及品牌要求:详见图纸及招标文件要求 |  | 台 | 1
2 | 030412004005 | 装饰灯 | 1.名称:消防应急照明灯具（A型） |  | 套 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 |  |  |  | 标段：气化框架配电室机柜间搬迁项目-新建机柜间、配电室施工总承包 |  |  |  | 第 12 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.型号:LED 5W DC 36V IP67 3.安装形式:门外壁挂安装
3 | 030412004006 | 装饰灯 | 1.名称:消防应急照明灯具（A型） 2.型号:LED 5W DC 36V 3.安装形式:吸顶安装 |  | 套 | 17
4 | 030412004007 | 装饰灯 | 1.名称:消防应急安全出口标志灯具（A型） 2.型号:LED 1W DC 36V S/E |  | 套 | 9
5 | 030412004008 | 装饰灯 | 1.名称:消防应急方向标志灯具（A型） 2.型号:LED 1W DC 36V 单面（单向/双向） |  | 套 | 4
6 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:NH-RVS-2x2.5 |  | m | 135
7 | 030411001013 | 配管 | 1.名称:热镀锌钢管 2.规格:DN25 3.配置形式:综合 |  | m | 45
8 | 030411006004 | 接线盒 | 1.名称:钢制接线盒 2.安装形式:综合 |  | 个 | 35
分部小计
防雷接地
1 | 030409001002 | 接地极 | 1.名称:接地极 2.规格:镀锌角钢L50X50X5 L=2.5米 |  | 根 | 12
2 | 030409002004 | 接地母线 | 1.名称:接地干线 2.规格:镀锌扁钢-40X4 |  | m | 180
3 | 030409002005 | 接地母线 | 1.名称:接地支线 2.规格:镀锌扁钢-25X4 |  | m | 60
4 | 030409005002 | 避雷网 | 1.名称:避雷网 2.规格:Ф12 镀锌圆钢 |  | m | 215.18
5 | 030409003002 | 避雷引下线 | 1.名称:避雷引下线 2.规格:Ф12 镀锌圆钢 3.断接卡子、箱材质、规格:含10个断接卡 |  | m | 44.82
6 | 030409008004 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:总等电位端子箱 |  | 台 | 1
7 | 030409008005 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:工作接地端子板 |  | 台 | 43
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 |  |  |  | 标段：气化框架配电室机柜间搬迁项目-新建机柜间、配电室施工总承包 |  |  |  | 第 13 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
8 | 030409008006 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:保护接地端子板 |  | 台 | 43
9 | 030409002006 | 接地母线 | 1.名称:接地软线 2.规格:BVR-25 |  | m | 270
10 | 03B004 | 人体静电释放装置 | 1.名称:人体静电释放装置 2.材质:不锈钢 |  | 套 | 2
11 | 030414011002 | 接地装置 | 1.名称:接地系统调试 |  | 系统 | 1
分部小计
分部小计
配电间一
加压气化121A部分
1 | 030408001029 | 电力电缆 | 1.名称:电缆电缆敷设 2.型号:NH-YJY-1-3×2.5 |  | m | 110
2 | 030408001030 | 电力电缆 | 1.名称:电缆电缆敷设 2.型号:NH-YJY-1-5×4 |  | m | 90
3 | 030408001031 | 电力电缆 | 1.名称:电缆电缆敷设 2.型号:ZR-YJY-1-4×35+1×16 |  | m | 200
4 | 030408001032 | 电力电缆 | 1.名称:电缆电缆敷设 2.型号:ZR-YJY-1-4×50+1×25 |  | m | 320
5 | 030408001033 | 电力电缆 | 1.名称:电缆电缆敷设 2.型号:ZR-YJY-1-4×70+1×35 |  | m | 180
6 | 030408001034 | 电力电缆 | 1.名称:电缆电缆敷设 2.型号:ZR-YJY-1-5×16 |  | m | 40
7 | 030408001035 | 电力电缆 | 1.名称:电缆电缆敷设 2.型号:ZR-YJY-1-5×6 |  | m | 150
8 | 030408006011 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端 2.型号:70mm2以下 户内 |  | 个 | 4
9 | 030408006012 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端 2.型号:50mm2以下 户内 |  | 个 | 8
10 | 030408006013 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端 2.型号:35mm2以下 户内 |  | 个 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 |  |  |  | 标段：气化框架配电室机柜间搬迁项目-新建机柜间、配电室施工总承包 |  |  |  | 第 14 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
11 | 030408006014 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端 2.型号:10mm2以下 户内 |  | 个 | 14
12 | 030411001014 | 配管 | 1.名称:热镀锌钢管 2.规格:DN25 3.配置形式:综合 |  | m | 15
13 | 030411001015 | 配管 | 1.名称:热镀锌钢管 2.规格:DN32 3.配置形式:综合 |  | m | 5
分部小计
气化配电室一内部
1 | 030404017011 | 配电箱 | 1.名称:暖通设备配电箱 2.型号:XL51 IP54 3.配置及品牌要求:详见图纸及招标文件要求 |  | 台 | 1
2 | 030404017012 | 配电箱 | 1.名称:三防断路器箱 2.型号:内含断路器3P In=10A 10In IP54 配三防外壳 |  | 台 | 4
3 | 030404017013 | 配电箱 | 1.名称:三防断路器箱 2.型号:内含断路器3P In=32A 10In IP54 配三防外壳 |  | 台 | 4
4 | 030411006005 | 接线盒 | 1.名称:三防接线盒 2.安装形式:DN25一进二出 |  | 个 | 7
5 | 030408001036 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆敷设 2.型号:ZR-YJY-1-4X2.5 |  | m | 168
6 | 030408001037 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆敷设 2.型号:ZR-YJY-1-5X10 |  | m | 20
7 | 030408001038 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆敷设 2.型号:ZR-YJY-1-5X6 |  | m | 81
8 | 030408001039 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆敷设 2.型号:NH-YJY-1-3X2.5 |  | m | 15
9 | 030408006015 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端 2.型号:10mm2以下 户内 |  | 个 | 16
10 | 030408004001 | 电缆槽盒 | 1.名称:梯级直通桥架 2.材质:热镀锌 |  | m | 194
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 |  |  |  | 标段：气化框架配电室机柜间搬迁项目-新建机柜间、配电室施工总承包 |  |  |  | 第 15 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3.型号:800×150
11 | 030411001016 | 配管 | 1.名称:热镀锌钢管 2.规格:DN25 3.配置形式:综合 |  | m | 230
12 | 030411001017 | 配管 | 1.名称:热镀锌钢管 2.规格:DN32 3.配置形式:综合 |  | m | 10
13 | 030413001005 | 铁构件 | 1.名称:铁构件 2.材质:镀锌型钢（综合） |  | kg | 4156.38
14 | 03B005 | 防火措施 | 1.名称:防火措施 2.要求:根据技术规范书及建设单位厂区建设要求实施，不限于防火模块，防火板，防火涂料，堵料等 |  | 项 | 1
分部小计
照明
1 | 030404017014 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱 2.型号:PZ30-9 3.配置及品牌要求:详见图纸及招标文件要求 |  | 台 | 1
2 | 030404017015 | 配电箱 | 1.名称:应急照明配电箱 2.型号:PZ30-6 3.配置及品牌要求:详见图纸及招标文件要求 |  | 台 | 1
3 | 030412005008 | 荧光灯 | 1.名称:双管LED灯 2.型号:LED-2X18W |  | 套 | 16
4 | 030412005009 | 荧光灯 | 1.名称:单管LED灯 2.型号:LED-1X18W |  | 套 | 16
5 | 030412001005 | 普通灯具 | 1.名称:半圆吸顶灯 2.型号:半圆吸顶LED-10W |  | 套 | 32
6 | 030412001006 | 普通灯具 | 1.名称:半圆吸顶灯 2.型号:三防半圆吸顶LED-10W |  | 套 | 2
7 | 030412001007 | 普通灯具 | 1.名称:三防护栏灯 2.型号:三防护栏灯LED-20W |  | 套 | 2
8 | 030404034011 | 照明开关 | 1.名称:双联单控暗开关 |  | 个 | 8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 |  |  |  | 标段：气化框架配电室机柜间搬迁项目-新建机柜间、配电室施工总承包 |  |  |  | 第 16 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.规格:250V 10A
9 | 030404034012 | 照明开关 | 1.名称:防水防溅双联单控暗开关 2.规格:250V 10A |  | 个 | 4
10 | 030404035003 | 插座 | 1.名称:单相两孔加三孔暗插座 2.规格:250V 10A |  | 个 | 18
11 | 030411004007 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:BV-0.75-1X2.5 |  | m | 1500
12 | 030411004008 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:BV-0.75-1X4 |  | m | 270
13 | 030411001018 | 配管 | 1.名称:镀锌焊接钢管 2.规格:DN20 3.配置形式:综合 |  | m | 590
14 | 030411006006 | 接线盒 | 1.名称:钢制接线盒 2.安装形式:综合 |  | 个 | 76
分部小计
应急照明
1 | 030404017016 | 配电箱 | 1.名称:消防应急照明集中电源（A型） 2.型号:500W,6回路，应急时间90min 3.配置及品牌要求:详见图纸及招标文件要求 |  | 台 | 1
2 | 030412001008 | 普通灯具 | 1.名称:消防应急照明吸顶灯 2.型号:LED-3W，DC 36V |  | 套 | 12
3 | 030412001009 | 普通灯具 | 1.名称:三防消防应急照明壁灯 2.型号:LED-3W，DC 36V IP67 |  | 套 | 4
4 | 030412004009 | 装饰灯 | 1.名称:消防应急安全出口标志灯具（A型） 2.型号:LED 1W DC 36V S/E |  | 套 | 4
5 | 030412004010 | 装饰灯 | 1.名称:消防应急方向标志灯具（A型） 2.型号:LED 1W DC 36V 单面（单向/双向） |  | 套 | 17
6 | 030411004009 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:NH-RYJS-2x2.5 |  | m | 275
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 |  |  |  | 标段：气化框架配电室机柜间搬迁项目-新建机柜间、配电室施工总承包 |  |  |  | 第 17 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
（双绞线）
7 | 030411001019 | 配管 | 1.名称:镀锌焊接钢管 2.规格:DN20 3.配置形式:综合 |  | m | 275
8 | 030411006007 | 接线盒 | 1.名称:钢制接线盒 2.安装形式:综合 |  | 个 | 52
分部小计
防雷接地
1 | 030409001003 | 接地极 | 1.名称:接地极 2.规格:铜包钢角钢∠50×5 L=2.5米 |  | 根 | 12
2 | 030409002007 | 接地母线 | 1.名称:接地线 2.规格:铜包钢扁钢-40×4 |  | m | 420
3 | 030409005003 | 避雷网 | 1.名称:避雷网 2.规格:Ф12 镀锌圆钢 |  | m | 120
4 | 030409003003 | 避雷引下线 | 1.名称:接地引下线 2.规格:铜包钢扁钢-40×4 3.断接卡子、箱材质、规格:含6套断接卡 |  | m | 30
5 | 030409002008 | 接地母线 | 1.名称:接地线 2.规格:热镀锌扁钢-40×4 3.安装部位:桥架内 |  | m | 200
6 | 030409002009 | 接地母线 | 1.名称:变压器中性点接地线 2.规格:ZRA-YJY-1-1X185 |  | m | 20
7 | 030411001020 | 配管 | 1.名称:热镀锌钢管 2.规格:DN50 3.配置形式:综合 |  | m | 60
8 | 030409008007 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:总等电位端子箱 |  | 台 | 1
9 | 030414011003 | 接地装置 | 1.名称:接地系统调试 |  | 系统 | 1
分部小计
分部小计
配电间二
气化配电室二内部
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 |  |  |  | 标段：气化框架配电室机柜间搬迁项目-新建机柜间、配电室施工总承包 |  |  |  | 第 18 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
1 | 030404017017 | 配电箱 | 1.名称:暖通设备配电箱 2.型号:XL51 IP54 3.配置及品牌要求:详见图纸及招标文件要求 |  | 台 | 1
2 | 030404017018 | 配电箱 | 1.名称:三防断路器箱 2.型号:内含断路器3P In=10A 10In IP54 配三防外壳 |  | 台 | 4
3 | 030404017019 | 配电箱 | 1.名称:三防断路器箱 2.型号:内含断路器3P In=32A 10In IP54 配三防外壳 |  | 台 | 4
4 | 030411006008 | 接线盒 | 1.名称:三防接线盒 2.安装形式:DN25一进二出 |  | 个 | 12
5 | 030408001040 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆敷设 2.型号:ZR-YJY-1-4X2.5 |  | m | 235
6 | 030408001041 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆敷设 2.型号:ZR-YJY-1-3X2.5 |  | m | 160
7 | 030408001042 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆敷设 2.型号:ZA-YJY-1-5×4 |  | m | 130
8 | 030408001043 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆敷设 2.型号:ZR-YJY-1-5X6 |  | m | 355
9 | 030408001044 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆敷设 2.型号:ZR-YJY-1-4×150+1×70 |  | m | 270
10 | 030408001045 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆敷设 2.型号:ZR-YJY-1-4×25+1×16 |  | m | 280
11 | 030408001046 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆敷设 2.型号:ZR-YJY-1-4×35+1×16 |  | m | 20
12 | 030408001047 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆敷设 2.型号:ZR-YJY-1-4×50+1×25 |  | m | 770
13 | 030408001048 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆敷设 2.型号:ZR-YJY-1-4×70+1×35 |  | m | 305
14 | 030408002009 | 控制电缆 | 1.名称:计算机电缆 2.型号: |  | m | 10
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 |  |  |  | 标段：气化框架配电室机柜间搬迁项目-新建机柜间、配电室施工总承包 |  |  |  | 第 19 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
NH-DJYPVP-0.5-2X2X1.5
15 | 030408006016 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端 2.型号:240mm2以下 户内 |  | 个 | 4
16 | 030408006017 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端 2.型号:70mm2以下 户内 |  | 个 | 8
17 | 030408006018 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端 2.型号:50mm2以下 户内 |  | 个 | 12
18 | 030408006019 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端 2.型号:35mm2以下 户内 |  | 个 | 2
19 | 030408006020 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端 2.型号:10mm2以下 户内 |  | 个 | 18
20 | 030408007005 | 控制电缆头 | 1.名称:控制电缆头制安 2.型号:6芯以下 |  | 个 | 2
21 | 030411001021 | 配管 | 1.名称:镀锌焊接钢管 2.规格:DN25 3.配置形式:综合 |  | m | 20
22 | 030411001022 | 配管 | 1.名称:镀锌焊接钢管 2.规格:DN40 3.配置形式:综合 |  | m | 10
23 | 03B006 | 防火措施 | 1.名称:防火措施 2.要求:根据技术规范书及建设单位厂区建设要求实施，不限于防火模块，防火板，防火涂料，堵料等 |  | 项 | 1
分部小计
照明
1 | 030404017020 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱 2.型号:PZ30-9 3.配置及品牌要求:详见图纸及招标文件要求 |  | 台 | 1
2 | 030404017021 | 配电箱 | 1.名称:应急照明配电箱 2.型号:PZ30-6 3.配置及品牌要求:详 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 |  |  |  | 标段：气化框架配电室机柜间搬迁项目-新建机柜间、配电室施工总承包 |  |  |  | 第 20 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
见图纸及招标文件要求
3 | 030412005010 | 荧光灯 | 1.名称:双管吸顶灯 2.型号:LED-2x20W 220V |  | 套 | 43
4 | 030412005011 | 荧光灯 | 1.名称:单管吸顶灯 2.型号:LED-1x20W 220V |  | 套 | 22
5 | 030412001010 | 普通灯具 | 1.名称:半圆吸顶灯 2.型号:三防半圆吸顶LED-10W |  | 套 | 2
6 | 030412001011 | 普通灯具 | 1.名称:三防壁灯 2.型号:LED-20W |  | 套 | 2
7 | 030404034013 | 照明开关 | 1.名称:双联单控暗开关 2.规格:250V 10A |  | 个 | 6
8 | 030404034014 | 照明开关 | 1.名称:防水防溅双联单控暗开关 2.规格:250V 10A |  | 个 | 4
9 | 030404035004 | 插座 | 1.名称:单相两孔加三孔暗插座 2.规格:250V 10A |  | 个 | 4
10 | 030411004010 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:BV-0.75-1X2.5 |  | m | 1450
11 | 030411004011 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:BV-0.75-1X4 |  | m | 320
12 | 030411001023 | 配管 | 1.名称:镀锌焊接钢管 2.规格:DN20 3.配置形式:综合 |  | m | 590
13 | 030411006009 | 接线盒 | 1.名称:钢制接线盒 2.安装形式:综合 |  | 个 | 88
分部小计
应急照明
1 | 030404017022 | 配电箱 | 1.名称:消防应急照明集中电源（A型） 2.型号:500W,6回路，应急时间90min 3.配置及品牌要求:详见图纸及招标文件要求 |  | 台 | 1
2 | 030412001012 | 普通灯具 | 1.名称:消防应急照明吸顶灯 2.型号:LED-3W，DC 36V |  | 套 | 17
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 |  |  |  | 标段：气化框架配电室机柜间搬迁项目-新建机柜间、配电室施工总承包 |  |  |  | 第 21 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3 | 030412001013 | 普通灯具 | 1.名称:三防消防应急照明壁灯 2.型号:LED-3W，DC 36V IP67 |  | 套 | 4
4 | 030412004011 | 装饰灯 | 1.名称:消防应急安全出口标志灯具（A型） 2.型号:LED 1W DC 36V S/E |  | 套 | 4
5 | 030412004012 | 装饰灯 | 1.名称:消防应急方向标志灯具（A型） 2.型号:LED 1W DC 36V 单面（单向/双向） |  | 套 | 7
6 | 030411004012 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:NH-RYJS-2x2.5（双绞线） |  | m | 265
7 | 030411001024 | 配管 | 1.名称:镀锌焊接钢管 2.规格:DN20 3.配置形式:综合 |  | m | 265
8 | 030411006010 | 接线盒 | 1.名称:钢制接线盒 2.安装形式:综合 |  | 个 | 35
分部小计
防雷接地
1 | 030409001004 | 接地极 | 1.名称:接地极 2.规格:铜包钢角钢∠50×5 L=2.5米 |  | 根 | 9
2 | 030409002010 | 接地母线 | 1.名称:接地线 2.规格:铜包钢扁钢-40×4 |  | m | 500
3 | 030409005004 | 避雷网 | 1.名称:避雷网 2.规格:Ф12 镀锌圆钢 |  | m | 220
4 | 030409003004 | 避雷引下线 | 1.名称:接地引下线 2.规格:铜包钢扁钢-40×4 3.断接卡子、箱材质、规格:含10套断接卡 |  | m | 30
5 | 030409002011 | 接地母线 | 1.名称:接地线 2.规格:热镀锌扁钢-40×4 3.安装部位:电缆沟 |  | m | 210
6 | 030409002012 | 接地母线 | 1.名称:变压器中性点接地线 2.规格: |  | m | 40
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 |  |  |  | 标段：气化框架配电室机柜间搬迁项目-新建机柜间、配电室施工总承包 |  |  |  | 第 22 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
ZRA-YJY-1-1X185
7 | 030411001025 | 配管 | 1.名称:热镀锌钢管 2.规格:DN50 3.配置形式:综合 |  | m | 60
8 | 030409008008 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:总等电位端子箱 |  | 台 | 1
9 | 030414011004 | 接地装置 | 1.名称:接地系统调试 |  | 系统 | 1
分部小计
分部小计
分部小计
措施项目
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【电气】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 |  |  | 标段：气化框架配电室机柜间搬迁项目-新建机柜间、配电室施工总承包 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工
2 | 031302001002 | 其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费
3 | 031302001003 | 其中：临时设施费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费
4 | 031302002001 | 夜间施工增加费 | [7 empty] | 按实际发生计取，不发生不计取。
5 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费
6 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | [7 empty] | 不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费
8 | 031301009001 | 特殊地区增加费 | [7 empty] | 结合工程实际情况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
9 | X031302008001 | 工程定位复测、点交清理费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费
10 | X031302010001 | 检验试验费
11 | X031302010002 | 其中：自检试验费
12 | X031302010003 | 其中：检验试验配合费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费
13 | 03B991001001 | 竣工档案编制费 |  | 分部分项人工费+单价
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 |  |  | 标段：气化框架配电室机柜间搬迁项目-新建机柜间、配电室施工总承包 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
措施项目人工费
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【电气】
规费、税金项目计价表
工程名称：电气 |  | 标段：气化框架配电室机柜间搬迁项目-新建机柜间、配电室施工总承包 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金
1.1 | 社会保险费 |  | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费(生育保险费)+工伤保险费
1.11 | 养老保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费
1.12 | 失业保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费
1.13 | 医疗保险费(生育保险费) |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费
1.14 | 工伤保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费
2 | 税金 |  | 税前工程造价
合计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13

## 表-04 单位工程投标报价汇总表【暖通】
单位工程投标报价汇总表
工程名称：暖通 |  | 标段：气化框架配电室机柜间搬迁项目-新建机柜间、配电室施工总承包 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费
1.1 | 气化机柜间一
1.2 | 气化机柜间二
1.3 | 配电间一
1.4 | 配电间二
二 | 措施项目费
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.21 | 其中：安全文明施工费
三 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
四 | 规费
五 | 税前工程造价
六 | 税金
投标报价合计=一+二+三+四+六
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【暖通】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暖通 |  |  |  | 标段：气化框架配电室机柜间搬迁项目-新建机柜间、配电室施工总承包 |  |  |  | 第 1 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部分项
气化机柜间一
1 | 030701003001 | 空调器 | 1.名称:风冷恒温恒湿组合式空调机 2.型号:WFW100CHJQZ 3.设备参数及要求:房间温湿度控制器 传感器置于机柜室，制冷量: 100kW 电加热量：45kW 电功率：60kW，风量: 17500m³/h 机外静压: 350Pa，加湿量: 35kg/h 电源 :380V-3N-50HZ，温度精度：±0.8℃ 湿度精度：±5%，制冷剂: R410A ，要求空调机能定时或故障时自动切换，每台空调自配进、出电动风阀并与空调机联动控制；一台空调机故障时，停机，报警，关闭该机出风阀和进风阀，打开备用空调的出风阀和进风阀，启动该空调机。空调设备的起停及故障报警信号应能引至集散控制系统（DCS）;机组带设备启停及故障报警信号，机组带火灾、防火阀及有害气体报警停机接口;空调机进出风口均配带电动对开多叶调节阀，大小同空调进出风口. 4.隔振垫(器）、支架形式、材质:型钢基础，隔振垫 |  | 台 | 2
2 | 030701003002 | 空调器 | 1.名称:风冷恒温恒湿型空调机室外机 2.型号:DWC110 3.设备参数:N=45kW 380V 4.隔振垫(器）、支架形式、材质:型钢基 |  | 台 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暖通 |  |  |  | 标段：气化框架配电室机柜间搬迁项目-新建机柜间、配电室施工总承包 |  |  |  | 第 2 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
础，隔振垫
3 | 030701003003 | 空调器 | 1.名称:深床式新风化学过滤机组 2.型号:DBS-403 3.参数:风量：2039m³/h 机外余压：250Pa ，风机功率：1.5kW 380V 4.过滤要求:第一级：活性炭过滤段，采用深床形式。对H2S、SO2、CL2等腐蚀性气体有高效的去除效果。一级化学过滤段主要有效成分为氢氧化钾（含量≥6%，具有SGS阻燃／防火认证证书；滤料使用寿命可检测并提供证明；），第二级：活性氧化铝过滤段，采用深床形式。对H2S、SO2、NOX等腐蚀性气体有高效的去除效果。二级化学过滤段主要有效成分为高锰酸钾（含量≥5%，具有SGS阻燃／防火认证证书；滤料使用寿命可检测并提供证明文件）以上有关滤料过滤性能需提供国内行业知名第三方检测报告，国外机构测试报告需提供中文版，否则不予认可。 5.净化效率等级：F8:可有效净化H2S，SO2，CL2等有害气体，达到G1级要求；机组自带启停及故障信号节点可输出至DCS；带有毒、有害气体探测器报警干接点，报警时关闭机组；带消防连锁干接点，70℃防火阀发出关闭信号时机组关闭；机组外 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暖通 |  |  |  | 标段：气化框架配电室机柜间搬迁项目-新建机柜间、配电室施工总承包 |  |  |  | 第 3 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
壳为镀锌钢板，厚度≥1.0mm，表面RAL7032静电防腐粉末喷涂。需按照国家强制认证要求GBT-14294-2008标准，电器安全性能漏风率、断面风速均匀度进行检测。漏风率并能小于1%。出具第三方检测报告。可有效净化H2S，SO2，CL2等有害气体，达到G1级要求 且使室内空气质量满足以下要求： （1）粒径小于0.1μm的灰尘浓度应小于0.2mg/m3 （2）H2S、Cl2的浓度应小于0.01 mg/m3 （3）SO2的浓度应小于0.1 mg/m3 机组自带启停及故障信号节点可输出至DCS 带有毒.有害气体探测器报警干接点，报警时关闭机组 带消防连锁干接点，70℃防火阀发出关闭信号时机组关闭； 6.隔振垫(器）、支架形式、材质:吊托支架，隔振垫
4 | 030108001001 | 离心式通风机 | 1.名称:矩形静音管道风机 2.型号:JDF-J-200-25 3.规格: L=1700m3/h Hj=150Pa 55dB（A），N=365W 220V 4.减振底座形式、数量:吊托支架，隔振垫 5.其他:含电机检查接线 |  | 台 | 1
5 | 030108001002 | 离心式通风机 | 1.名称:矩形管道离心风机箱 2.型号:JDF-B-355C |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暖通 |  |  |  | 标段：气化框架配电室机柜间搬迁项目-新建机柜间、配电室施工总承包 |  |  |  | 第 4 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3.规格:L=5720m3/h Hj=490Pa 55dB（A），N=1.8kW 910rpm 380V 4.减振底座形式、数量:吊托支架，隔振垫 5.其他:含电机检查接线
6 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1.名称:矩形风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.规格:长边长≤320mm 4.板材厚度:0.5mm |  | m2 | 8
7 | 030702001002 | 碳钢通风管道 | 1.名称:矩形风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.规格:长边长≤450mm 4.板材厚度:0.6mm |  | m2 | 80
8 | 030702001003 | 碳钢通风管道 | 1.名称:矩形风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.规格:长边长≤1000mm 4.板材厚度:0.75mm |  | m2 | 165
9 | 030702001004 | 碳钢通风管道 | 1.名称:矩形风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.规格:长边长≤1250mm 4.板材厚度:1.00mm |  | m2 | 75
10 | 030703001001 | 碳钢阀门 | 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:400X250 碳钢 3.支架形式、材质:型钢支架 |  | 个 | 1
11 | 030703001002 | 碳钢阀门 | 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:1250X500 碳钢 3.支架形式、材质:型钢支架 |  | 个 | 2
12 | 030703001003 | 碳钢阀门 | 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:500X320 碳钢 3.支架形式、材质:型钢支架 |  | 个 | 4
13 | 030703001004 | 碳钢阀门 | 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:500X250 碳钢 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暖通 |  |  |  | 标段：气化框架配电室机柜间搬迁项目-新建机柜间、配电室施工总承包 |  |  |  | 第 5 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3.支架形式、材质:型钢支架
14 | 030703001005 | 碳钢阀门 | 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:400X250 碳钢 3.支架形式、材质:型钢支架 |  | 个 | 3
15 | 030703001006 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.型号:FDS 70℃关断 24V 3.规格:1250x500 4.支架形式、材质:型钢支架 |  | 个 | 2
16 | 030703001007 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.型号:FDS 70℃关断 3.规格:1250x500 4.支架形式、材质:型钢支架 |  | 个 | 2
17 | 030703001008 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.型号:FDS 70℃关断 3.规格:500x250 4.支架形式、材质:型钢支架 |  | 个 | 1
18 | 030703001009 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.型号:FDS 70℃关断 3.规格:400x250 4.支架形式、材质:型钢支架 |  | 个 | 3
19 | 030703001010 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动气密阀 2.型号:GRM 3.规格:500X400 配带控制箱: N=0.5kW 220V 4.气密性:气密性：压差100Pa时漏风量＜4.3m3/h·m2。并出具第三方测试机构的测试报告。 工作温度：气密阀符合消防排烟规范（GB15930），并出具第三方测试机构的测试报告。 气密阀需依据 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暖通 |  |  |  | 标段：气化框架配电室机柜间搬迁项目-新建机柜间、配电室施工总承包 |  |  |  | 第 6 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
JG/T436-2014风量调节阀的标准，经检测为泄露等级为中密闭型风阀。并提供第三方测试报告。 阀门选用自动复位型，且带有手动关闭、手动复位功能。 阀门关闭时间不用大于8s。 阀门靠近墙体或者屋面安装。 符合JG/T436-2014风量调节阀的标准，阀片相对变形量在阀片全关、风阀前后静压差为2000Pa情况时，阀片变形量不大于0.0022，并提供第三方测试报告 5.材质:阀框，叶片由经过防腐处理后的铝合金制成。 6.支架形式、材质:型钢支架
20 | 030703001011 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动气密阀 2.型号:GRM 3.规格:800X300 配带控制箱: N=0.5kW 220V 4.气密性:气密性：压差100Pa时漏风量＜4.3m3/h·m2。并出具第三方测试机构的测试报告。 工作温度：气密阀符合消防排烟规范（GB15930），并出具第三方测试机构的测试报告。 气密阀需依据JG/T436-2014风量调节阀的标准，经检测为泄露等级为中密闭型风阀。并提供第三方测试报告。 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暖通 |  |  |  | 标段：气化框架配电室机柜间搬迁项目-新建机柜间、配电室施工总承包 |  |  |  | 第 7 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
阀门选用自动复位型，且带有手动关闭、手动复位功能。 阀门关闭时间不用大于8s。 阀门靠近墙体或者屋面安装。 符合JG/T436-2014风量调节阀的标准，阀片相对变形量在阀片全关、风阀前后静压差为2000Pa情况时，阀片变形量不大于0.0022，并提供第三方测试报告 5.材质:阀框，叶片由经过防腐处理后的铝合金制成。 6.支架形式、材质:型钢支架
21 | 030703001012 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动气密阀 2.型号:GRM 3.规格:800X500 配带控制箱: N=0.5kW 220V 4.气密性:气密性：压差100Pa时漏风量＜4.3m3/h·m2。并出具第三方测试机构的测试报告。 工作温度：气密阀符合消防排烟规范（GB15930），并出具第三方测试机构的测试报告。 气密阀需依据JG/T436-2014风量调节阀的标准，经检测为泄露等级为中密闭型风阀。并提供第三方测试报告。 阀门选用自动复位型，且带有手动关闭、手动复位功能。 阀门关闭时间不用大于8s。 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暖通 |  |  |  | 标段：气化框架配电室机柜间搬迁项目-新建机柜间、配电室施工总承包 |  |  |  | 第 8 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
阀门靠近墙体或者屋面安装。 符合JG/T436-2014风量调节阀的标准，阀片相对变形量在阀片全关、风阀前后静压差为2000Pa情况时，阀片变形量不大于0.0022，并提供第三方测试报告 5.材质:阀框，叶片由经过防腐处理后的铝合金制成。 6.支架形式、材质:型钢支架
22 | 030703001013 | 碳钢阀门 | 1.名称:外挂式抗爆阀 2.型号:KC-2X2 3.材质:镀锌钢 4.参数:风量：2000m³/h 压降：100Pa 5.安装方式:墙体预留洞尺寸：802×375 侧墙安装。 6.通风能力:单块阀块在100Pa时通风量不少于500m³/h，且阀芯需具备双向通风能力，满足抗爆建筑通风口的不同形式，无任何安装局限性。 冲击波为10Bar压力时，关闭时间Ts＜1.0ms；并出具第三方测试机构的测试报告。 工作温度：300℃条件下持续工作30分钟以上；并出具第三方测试机构的测试报告。 7.安装方式:需水平、垂直或屋顶安装，无任何局限性。 阀体与框架：镀锌钢，要求在化工环境中能充分防腐。材质不宜为熔点低、易软化的铝制 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暖通 |  |  |  | 标段：气化框架配电室机柜间搬迁项目-新建机柜间、配电室施工总承包 |  |  |  | 第 9 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
品。 关闭阀叶：特殊非粘合铝合金，圆柱体阀叶。特殊预处理，保证材料在-44℃至+280℃强度保持稳定。 最小关闭压力2500Pa。可自动复位。 在承受外力情况下，可以明显体现关闭与开启的动作过程，否则不能满足要求。 8.要求:抗爆阀性能应满足GB/T50779-2022中7.4.4要求
23 | 030703001014 | 碳钢阀门 | 1.名称:外挂式抗爆阀 2.型号:KC-2X3 3.材质:镀锌钢 4.参数:风量：3000m³/h 压降：100Pa 5.安装方式:墙体预留洞尺寸：802×525 侧墙安装。 6.通风能力:单块阀块在100Pa时通风量不少于500m³/h，且阀芯需具备双向通风能力，满足抗爆建筑通风口的不同形式，无任何安装局限性。 冲击波为10Bar压力时，关闭时间Ts＜1.0ms；并出具第三方测试机构的测试报告。 工作温度：300℃条件下持续工作30分钟以上；并出具第三方测试机构的测试报告。 7.安装方式:需水平、垂直或屋顶安装，无任何局限性。 阀体与框架：镀锌钢，要求在化工环境中能充分防腐。材质不宜为熔 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暖通 |  |  |  | 标段：气化框架配电室机柜间搬迁项目-新建机柜间、配电室施工总承包 |  |  |  | 第 10 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
点低、易软化的铝制品。 关闭阀叶：特殊非粘合铝合金，圆柱体阀叶。特殊预处理，保证材料在-44℃至+280℃强度保持稳定。 最小关闭压力2500Pa。可自动复位。 在承受外力情况下，可以明显体现关闭与开启的动作过程，否则不能满足要求。 8.要求:抗爆阀性能应满足GB/T50779-2022中7.4.4要求
24 | 030703011001 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:方形散流器 2.规格:400X400 铝合金 |  | 个 | 12
25 | 030703011002 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:双层百叶风口 2.规格:铝合金 500X400 3.形式:内层可调 |  | 个 | 6
26 | 030703011003 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:双层百叶风口 2.规格:铝合金 400X400 3.形式:内层可调 |  | 个 | 1
27 | 030703011004 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:双层百叶风口 2.规格:铝合金 250X200 3.形式:内层可调 |  | 个 | 3
28 | 030703011005 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:双层百叶风口 2.规格:铝合金 400X250 3.形式:内层可调 |  | 个 | 1
29 | 030703011006 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:双层百叶风口 2.规格:铝合金 500X500 3.形式:内层可调 |  | 个 | 1
30 | 030703020001 | 消声器 | 1.名称:微穿孔板消音器 2.规格:1000mm 1250X500 δ=100 mm 3.材质:碳钢 |  | 个 | 2
31 | 030702008001 | 柔性软风管 | 1.名称:涂胶帆布软接 |  | m2 | 10
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暖通 |  |  |  | 标段：气化框架配电室机柜间搬迁项目-新建机柜间、配电室施工总承包 |  |  |  | 第 11 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
32 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.结构类型:金属结构除锈刷油 2.涂刷遍数、漆膜厚度:防锈底漆两道，面漆两道 |  | kg | 1046
33 | 031001002001 | 钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.规格、压力等级:低压流体输送用焊接钢管DN32 4.连接形式:螺纹 5.压力试验及吹、洗设计要求:详见设计说明 |  | m | 15
34 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:内螺纹截止阀 2.材质:青铜 3.规格、压力等级:J11W-10T DN32 |  | 个 | 4
35 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.类型:自来水过滤器 2.材质:青铜 3.规格、压力等级:SG DN32 |  | 个 | 1
36 | 031208003001 | 通风管道绝热 | 1.绝热材料品种:难燃橡塑板 2.绝热厚度:δ=25mm |  | m3 | 8.2
37 | 031208004001 | 阀门绝热 | 1.绝热材料:离心玻璃棉 2.绝热厚度:δ=50mm 3.用途:风阀两侧填充 |  | m3 | 0.5
38 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 |  |  | 系统 | 1
分部小计
气化机柜间二
1 | 030701003004 | 空调器 | 1.名称:风冷恒温恒湿组合式空调机 2.型号:WFW170CHJQZ 3.设备参数及要求:房间温湿度控制器 传感器置于机柜室，制冷量: 170kW 电加热量：75kW 电功率：120kW，风量: 32500m³/h 机外静压: 500Pa，加湿量: |  | 台 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暖通 |  |  |  | 标段：气化框架配电室机柜间搬迁项目-新建机柜间、配电室施工总承包 |  |  |  | 第 12 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
65kg/h 电源 :380V-3N-50HZ，温度精度：±0.8℃ 湿度精度：±5%，制冷剂: R410A ，要求空调机能定时或故障时自动切换，每台空调自配进、出电动风阀并与空调机联动控制；一台空调机故障时，停机，报警，关闭该机出风阀和进风阀，打开备用空调的出风阀和进风阀，启动该空调机。空调设备的起停及故障报警信号应能引至集散控制系统（DCS）;机组带设备启停及故障报警信号，机组带火灾、防火阀及有害气体报警停机接口;空调机进出风口均配带电动对开多叶调节阀，大小同空调进出风口. 4.隔振垫(器）、支架形式、材质:型钢基础，隔振垫
2 | 030701003005 | 空调器 | 1.名称:风冷恒温恒湿型空调机室外机 2.型号:DWC110+DWC75 3.设备参数:N=45kW+30KW 380V 4.隔振垫(器）、支架形式、材质:型钢基础，隔振垫 |  | 台 | 2
3 | 030701003006 | 空调器 | 1.名称:深床式新风化学过滤机组 2.型号:DBS-404 3.参数:风量：3398m³/h 机外余压：250Pa 风机功率：2.2kW 380V 4.过滤要求:第一级：活性炭过滤段，采用深床形式。对H2S、SO2、CL2等腐蚀性气体有高 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暖通 |  |  |  | 标段：气化框架配电室机柜间搬迁项目-新建机柜间、配电室施工总承包 |  |  |  | 第 13 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
本页小计
效的去除效果。一级化学过滤段主要有效成分为氢氧化钾（含量≥6%，具有SGS阻燃／防火认证证书；滤料使用寿命可检测并提供证明；），第二级：活性氧化铝过滤段，采用深床形式。对H2S、SO2、NOX等腐蚀性气体有高效的去除效果。二级化学过滤段主要有效成分为高锰酸钾（含量≥5%，具有SGS阻燃／防火认证证书；滤料使用寿命可检测并提供证明文件）以上有关滤料过滤性能需提供国内行业知名第三方检测报告，国外机构测试报告需提供中文版，否则不予认可。 5.净化效率等级：F8:可有效净化H2S，SO2，CL2等有害气体，达到G1级要求；机组自带启停及故障信号节点可输出至DCS；带有毒、有害气体探测器报警干接点，报警时关闭机组；带消防连锁干接点，70℃防火阀发出关闭信号时机组关闭；机组外壳为镀锌钢板，厚度≥1.0mm，表面RAL7032静电防腐粉末喷涂。需按照国家强制认证要求GBT-14294-2008标准，电器安全性能漏风率、断面风速均匀度进行检测。漏风率并能小于1%。出具第三方检测报告。可有效净化H2S，SO2，CL2等有害气体，
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暖通 |  |  |  | 标段：气化框架配电室机柜间搬迁项目-新建机柜间、配电室施工总承包 |  |  |  | 第 14 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
达到G1级要求 且使室内空气质量满足以下要求： （1）粒径小于0.1μm的灰尘浓度应小于0.2mg/m3 （2）H2S、Cl2的浓度应小于0.01 mg/m3 （3）SO2的浓度应小于0.1 mg/m3 机组自带启停及故障信号节点可输出至DCS 带有毒.有害气体探测器报警干接点，报警时关闭机组 带消防连锁干接点，70℃防火阀发出关闭信号时机组关闭； 6.隔振垫(器）、支架形式、材质:吊托支架，隔振垫
4 | 030108001003 | 离心式通风机 | 1.名称:矩形静音管道风机 2.型号:JDF-J-200-23 3.规格: L=1200m3/h Hj=200Pa 55dB（A） N=230W 220V 4.减振底座形式、数量:吊托支架，隔振垫 5.其他:含电机检查接线 |  | 台 | 2
5 | 030108001004 | 离心式通风机 | 1.名称:矩形管道离心风机箱 2.型号:JDF-B-400A 3.规格: L=7780m3/h Hj=500Pa 55dB（A） N=1.8kW 910rpm 380V 4.减振底座形式、数量:吊托支架，隔振垫 5.其他:含电机检查接线 |  | 台 | 1
6 | 030702001005 | 碳钢通风管道 | 1.名称:矩形风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.规格:长边长≤320mm 4.板材厚度:0.5mm |  | m2 | 16
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暖通 |  |  |  | 标段：气化框架配电室机柜间搬迁项目-新建机柜间、配电室施工总承包 |  |  |  | 第 15 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
7 | 030702001006 | 碳钢通风管道 | 1.名称:矩形风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.规格:长边长≤450mm 4.板材厚度:0.6mm |  | m2 | 82
8 | 030702001007 | 碳钢通风管道 | 1.名称:矩形风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.规格:长边长≤1000mm 4.板材厚度:0.75mm |  | m2 | 85
9 | 030702001008 | 碳钢通风管道 | 1.名称:矩形风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.规格:长边长≤1250mm 4.板材厚度:1.00mm |  | m2 | 118
10 | 030702001009 | 碳钢通风管道 | 1.名称:矩形风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.规格:长边长≤2000mm 4.板材厚度:1.20mm |  | m2 | 252
11 | 030703001015 | 碳钢阀门 | 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:500X400 碳钢 3.支架形式、材质:型钢支架 |  | 个 | 1
12 | 030703001016 | 碳钢阀门 | 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:1600X630 碳钢 3.支架形式、材质:型钢支架 |  | 个 | 2
13 | 030703001017 | 碳钢阀门 | 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:800X320 碳钢 3.支架形式、材质:型钢支架 |  | 个 | 4
14 | 030703001018 | 碳钢阀门 | 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:400X250 碳钢 3.支架形式、材质:型钢支架 |  | 个 | 3
15 | 030703001019 | 碳钢阀门 | 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:630X250 碳钢 3.支架形式、材质:型钢支架 |  | 个 | 1
1 | 030703001020 | 碳钢阀 | 1.名称:手动对开多叶 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暖通 |  |  |  | 标段：气化框架配电室机柜间搬迁项目-新建机柜间、配电室施工总承包 |  |  |  | 第 16 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
6 |  | 门 | 调节阀 2.规格:500X250 碳钢 3.支架形式、材质:型钢支架
17 | 030703001021 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.型号:FDS 70℃关断 24V 3.规格:1600x630 4.支架形式、材质:型钢支架 |  | 个 | 2
18 | 030703001022 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.型号:FDS 70℃关断 3.规格:1600x630 4.支架形式、材质:型钢支架 |  | 个 | 2
19 | 030703001023 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.型号:FDS 70℃关断 3.规格:500x250 4.支架形式、材质:型钢支架 |  | 个 | 1
20 | 030703001024 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.型号:FDS 70℃关断 3.规格:400x250 4.支架形式、材质:型钢支架 |  | 个 | 1
21 | 030703001025 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.型号:FDS 70℃关断 3.规格:630x250 4.支架形式、材质:型钢支架 |  | 个 | 1
22 | 030703001026 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.型号:FDS 70℃关断 3.规格:800x320 4.支架形式、材质:型钢支架 |  | 个 | 1
23 | 030703001027 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动气密阀 2.型号:GRM 3.规格:500X500 配带控制箱: N=0.5kW 220V 4.气密性:气密性：压差100Pa时漏风量＜4.3m3/h·m2。并出具第三方测试机构的测试 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暖通 |  |  |  | 标段：气化框架配电室机柜间搬迁项目-新建机柜间、配电室施工总承包 |  |  |  | 第 17 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
报告。 工作温度：气密阀符合消防排烟规范（GB15930），并出具第三方测试机构的测试报告。 气密阀需依据JG/T436-2014风量调节阀的标准，经检测为泄露等级为中密闭型风阀。并提供第三方测试报告。 阀门选用自动复位型，且带有手动关闭、手动复位功能。 阀门关闭时间不用大于8s。 阀门靠近墙体或者屋面安装。 符合JG/T436-2014风量调节阀的标准，阀片相对变形量在阀片全关、风阀前后静压差为2000Pa情况时，阀片变形量不大于0.0022，并提供第三方测试报告 5.材质:阀框，叶片由经过防腐处理后的铝合金制成。 6.支架形式、材质:型钢支架
24 | 030703001028 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动气密阀 2.型号:GRM 3.规格:350X500 配带控制箱: N=0.5kW 220V 4.气密性:气密性：压差100Pa时漏风量＜4.3m3/h·m2。并出具第三方测试机构的测试报告。 工作温度：气密阀符合消防排烟规范（GB15930），并出具第三方测试机构的测试报告。 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暖通 |  |  |  | 标段：气化框架配电室机柜间搬迁项目-新建机柜间、配电室施工总承包 |  |  |  | 第 18 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
气密阀需依据JG/T436-2014风量调节阀的标准，经检测为泄露等级为中密闭型风阀。并提供第三方测试报告。 阀门选用自动复位型，且带有手动关闭、手动复位功能。 阀门关闭时间不用大于8s。 阀门靠近墙体或者屋面安装。 符合JG/T436-2014风量调节阀的标准，阀片相对变形量在阀片全关、风阀前后静压差为2000Pa情况时，阀片变形量不大于0.0022，并提供第三方测试报告 5.材质:阀框，叶片由经过防腐处理后的铝合金制成。 6.支架形式、材质:型钢支架
25 | 030703001029 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动气密阀 2.型号:GRM 3.规格:800X650 配带控制箱: N=0.5kW 220V 4.气密性:气密性：压差100Pa时漏风量＜4.3m3/h·m2。并出具第三方测试机构的测试报告。 工作温度：气密阀符合消防排烟规范（GB15930），并出具第三方测试机构的测试报告。 气密阀需依据JG/T436-2014风量调节阀的标准，经检测为泄露等级为中密闭型风阀。并提供第三方测试报告。 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暖通 |  |  |  | 标段：气化框架配电室机柜间搬迁项目-新建机柜间、配电室施工总承包 |  |  |  | 第 19 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
阀门选用自动复位型，且带有手动关闭、手动复位功能。 阀门关闭时间不用大于8s。 阀门靠近墙体或者屋面安装。 符合JG/T436-2014风量调节阀的标准，阀片相对变形量在阀片全关、风阀前后静压差为2000Pa情况时，阀片变形量不大于0.0022，并提供第三方测试报告 5.材质:阀框，叶片由经过防腐处理后的铝合金制成。 6.支架形式、材质:型钢支架
26 | 030703001030 | 碳钢阀门 | 1.名称:外挂式抗爆阀 2.型号:KC-1X3 3.材质:镀锌钢 4.参数:风量：1500m³/h 压降：100Pa 5.安装方式:墙体预留洞尺寸：376×525 侧墙安装。 6.通风能力:单块阀块在100Pa时通风量不少于500m³/h，且阀芯需具备双向通风能力，满足抗爆建筑通风口的不同形式，无任何安装局限性。 冲击波为10Bar压力时，关闭时间Ts＜1.0ms；并出具第三方测试机构的测试报告。 工作温度：300℃条件下持续工作30分钟以上；并出具第三方测试机构的测试报告。 7.安装方式:需水平、垂直或屋顶安装，无任 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暖通 |  |  |  | 标段：气化框架配电室机柜间搬迁项目-新建机柜间、配电室施工总承包 |  |  |  | 第 20 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
何局限性。 阀体与框架：镀锌钢，要求在化工环境中能充分防腐。材质不宜为熔点低、易软化的铝制品。 关闭阀叶：特殊非粘合铝合金，圆柱体阀叶。特殊预处理，保证材料在-44℃至+280℃强度保持稳定。 最小关闭压力2500Pa。可自动复位。 在承受外力情况下，可以明显体现关闭与开启的动作过程，否则不能满足要求。 8.要求:抗爆阀性能应满足GB/T50779-2022中7.4.4要求
27 | 030703001031 | 碳钢阀门 | 1.名称:外挂式抗爆阀 2.型号:KC-2X3 3.材质:镀锌钢 4.参数:风量：3000m³/h 压降：100Pa 5.安装方式:墙体预留洞尺寸：802×525 侧墙安装。 6.通风能力:单块阀块在100Pa时通风量不少于500m³/h，且阀芯需具备双向通风能力，满足抗爆建筑通风口的不同形式，无任何安装局限性。 冲击波为10Bar压力时，关闭时间Ts＜1.0ms；并出具第三方测试机构的测试报告。 工作温度：300℃条件下持续工作30分钟以上；并出具第三方测试机构的测试报告。 7.安装方式:需水平、 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暖通 |  |  |  | 标段：气化框架配电室机柜间搬迁项目-新建机柜间、配电室施工总承包 |  |  |  | 第 21 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
垂直或屋顶安装，无任何局限性。 阀体与框架：镀锌钢，要求在化工环境中能充分防腐。材质不宜为熔点低、易软化的铝制品。 关闭阀叶：特殊非粘合铝合金，圆柱体阀叶。特殊预处理，保证材料在-44℃至+280℃强度保持稳定。 最小关闭压力2500Pa。可自动复位。 在承受外力情况下，可以明显体现关闭与开启的动作过程，否则不能满足要求。 8.要求:抗爆阀性能应满足GB/T50779-2022中7.4.4要求
28 | 030703001032 | 碳钢阀门 | 1.名称:外挂式抗爆阀 2.型号:KC-2X4 3.材质:镀锌钢 4.参数:风量：4000m³/h 压降：100Pa 5.安装方式:墙体预留洞尺寸：802×675 侧墙安装。 6.通风能力:单块阀块在100Pa时通风量不少于500m³/h，且阀芯需具备双向通风能力，满足抗爆建筑通风口的不同形式，无任何安装局限性。 冲击波为10Bar压力时，关闭时间Ts＜1.0ms；并出具第三方测试机构的测试报告。 工作温度：300℃条件下持续工作30分钟以上；并出具第三方测试机构的测试报告。 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暖通 |  |  |  | 标段：气化框架配电室机柜间搬迁项目-新建机柜间、配电室施工总承包 |  |  |  | 第 22 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
7.安装方式:需水平、垂直或屋顶安装，无任何局限性。 阀体与框架：镀锌钢，要求在化工环境中能充分防腐。材质不宜为熔点低、易软化的铝制品。 关闭阀叶：特殊非粘合铝合金，圆柱体阀叶。特殊预处理，保证材料在-44℃至+280℃强度保持稳定。 最小关闭压力2500Pa。可自动复位。 在承受外力情况下，可以明显体现关闭与开启的动作过程，否则不能满足要求。 8.要求:抗爆阀性能应满足GB/T50779-2022中7.4.4要求
29 | 030703011007 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:方形散流器 2.规格:400X400 铝合金 |  | 个 | 16
30 | 030703011008 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:方形散流器 2.规格:320X320 铝合金 |  | 个 | 7
31 | 030703011009 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:双层百叶风口 2.规格:铝合金 1000X500 3.形式:内层可调 |  | 个 | 5
32 | 030703011010 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:双层百叶风口 2.规格:铝合金 500X400 3.形式:内层可调 |  | 个 | 3
33 | 030703011011 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:双层百叶风口 2.规格:铝合金 400X250 3.形式:内层可调 |  | 个 | 2
34 | 030703011012 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:双层百叶风口 2.规格:铝合金 630X500 3.形式:内层可调 |  | 个 | 1
35 | 030703020002 | 消声器 | 1.名称:微穿孔板消音 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暖通 |  |  |  | 标段：气化框架配电室机柜间搬迁项目-新建机柜间、配电室施工总承包 |  |  |  | 第 23 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
器 2.规格:1000mm 1600X630 δ=100 mm 3.材质:碳钢
36 | 030702008002 | 柔性软风管 | 1.名称:涂胶帆布软接 |  | m2 | 10
37 | 031201003002 | 金属结构刷油 | 1.结构类型:金属结构除锈刷油 2.涂刷遍数、漆膜厚度:防锈底漆两道，面漆两道 |  | kg | 1434
38 | 031001002002 | 钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.规格、压力等级:低压流体输送用焊接钢管DN32 4.连接形式:螺纹 5.压力试验及吹、洗设计要求:详见设计说明 |  | m | 15
39 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1.类型:内螺纹截止阀 2.材质:青铜 3.规格、压力等级:J11W-10T DN32 |  | 个 | 4
40 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1.类型:自来水过滤器 2.材质:青铜 3.规格、压力等级:SG DN32 |  | 个 | 1
41 | 031208003002 | 通风管道绝热 | 1.绝热材料品种:难燃橡塑板 2.绝热厚度:δ=25mm |  | m3 | 14
42 | 031208004002 | 阀门绝热 | 1.绝热材料:离心玻璃棉 2.绝热厚度:δ=50mm 3.用途:风阀两侧填充 |  | m3 | 0.5
43 | 030704001002 | 通风工程检测、调试 |  |  | 系统 | 1
分部小计
配电间一
1 | 030108003001 | 轴流通风机 | 1.名称:边墙风机安装调试 2.型号:WEX-350D4 3.规格:L=3200m3/h Hj=50Pa 配电机 n=1350r/min |  | 台 | 7
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暖通 |  |  |  | 标段：气化框架配电室机柜间搬迁项目-新建机柜间、配电室施工总承包 |  |  |  | 第 24 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
N=0.125kW U=380V 配45°出风弯头、止回阀及防虫网 所有风机能效不低于2级 4.材质:钢 5.其他:含电机检查接线
2 | 030701003007 | 空调器 | 1.名称:单元式空调 2.型号:DFG22L/DW22C 3.规格:单元式空调 Ql=22kW Qr=22.5kW L=3500m3/h N=9.2kW 380V 冷媒:R410A 空调室外机 380V 空调能效需满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021中有关要求。 |  | 组 | 2
分部小计
配电间二
1 | 030108003002 | 轴流通风机 | 1.名称:边墙风机安装调试 2.型号:WEX-400D4 3.规格: L=4500m3/h Hj=55Pa 配电机 n=1400r/min N=0.18kW U=380V 配45°出风弯头、止回阀及防虫网 所有风机能效不低于2级 4.材质:钢 5.其他:含电机检查接线 |  | 台 | 8
2 | 030701003008 | 空调器 | 1.名称:单元式空调 2.型号:DFG22L/DW22C 3.规格:单元式空调 Ql=22kW Qr=22.5kW L=3500m3/h N=9.2kW 380V 冷媒:R410A 空调室外机 380V 空调能效需满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》 |  | 组 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暖通 |  |  |  | 标段：气化框架配电室机柜间搬迁项目-新建机柜间、配电室施工总承包 |  |  |  | 第 25 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
GB55015-2021中有关要求。
分部小计
分部小计
措施项目
1 | 031301017002 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【暖通】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：暖通 |  |  | 标段：气化框架配电室机柜间搬迁项目-新建机柜间、配电室施工总承包 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001004 | 安全文明施工
2 | 031302001005 | 其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费
3 | 031302001006 | 其中：临时设施费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费
4 | 031302002002 | 夜间施工增加费 | [7 empty] | 按实际发生计取，不发生不计取。
5 | 031302004002 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费
6 | 031302005002 | 冬雨季施工增加费 | [7 empty] | 不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7 | 031302006002 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费
8 | 031301009002 | 特殊地区增加费 | [7 empty] | 结合工程实际情况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
9 | X031302008002 | 工程定位复测、点交清理费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费
10 | X031302010004 | 检验试验费
11 | X031302010005 | 其中：自检试验费
12 | X031302010006 | 其中：检验试验配合费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费
13 | 03B991002001 | 竣工档案编制费 |  | 分部分项人工费+单价
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：暖通 |  |  | 标段：气化框架配电室机柜间搬迁项目-新建机柜间、配电室施工总承包 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
措施项目人工费
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【暖通】
规费、税金项目计价表
工程名称：暖通 |  | 标段：气化框架配电室机柜间搬迁项目-新建机柜间、配电室施工总承包 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金
1.1 | 社会保险费 |  | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费(生育保险费)+工伤保险费
1.11 | 养老保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费
1.12 | 失业保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费
1.13 | 医疗保险费(生育保险费) |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费
1.14 | 工伤保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费
2 | 税金 |  | 税前工程造价
合计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13

## 表-04 单位工程投标报价汇总表【电信】
单位工程投标报价汇总表
工程名称：电信 |  | 标段：气化框架配电室机柜间搬迁项目-新建机柜间、配电室施工总承包 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费
1.1 | 气化机柜间一
1.2 | 气化机柜间二
1.3 | 配电间一
1.4 | 配电间二
1.5 | GDS
1.6 | 调试
二 | 措施项目费
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.21 | 其中：安全文明施工费
三 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
四 | 规费
五 | 税前工程造价
六 | 税金
投标报价合计=一+二+三+四+六
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【电信】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电信 |  |  |  | 标段：气化框架配电室机柜间搬迁项目-新建机柜间、配电室施工总承包 |  |  |  | 第 1 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部分项
气化机柜间一
火灾报警
1 | 030404032001 | 端子箱 | 1.名称:火警接线箱 2.型号:内含接线端子排30端6进(1"2个，3/4"4个）6出（3/4"6个） 3.物资:甲供 |  | 台 | 1
2 | 030904009001 | 区域报警控制箱 | 1.名称:火灾区域报警控制器 2.型号:壁挂式，联动型，至少2个回路，512地址点 3.物资:利旧，搬迁原有控制器 |  | 台 | 1
3 | 030904008001 | 模块(模块箱） | 1.名称:总线短路保护器 2.类型:二总线（信号隔离+电源隔离） 3.物资:甲供 |  | 个 | 1
4 | 030904001001 | 点型探测器 | 1.名称:感烟火灾探测器 2.规格:编码型，二总线 3.物资:甲供 |  | 个 | 12
5 | 030904003001 | 按钮 | 1.名称:手动报警按钮 2.规格:编码型，二总线 3.物资:甲供 |  | 个 | 3
6 | 030904005001 | 声光报警器 | 1.名称:声光报警器 2.规格:编码型，二总线 3.物资:甲供 |  | 个 | 3
7 | 030904006001 | 消防报警电话插孔(电话） | 1.名称:消防电话分机 2.规格:壁挂式，总线制 3.物资:甲供 |  | 部 | 2
8 | 030904008002 | 模块(模块箱） | 1.名称:单输入/单输出模块 2.类型:编码型，二总线 3.物资:甲供 |  | 个 | 6
9 | 030904008003 | 模块(模块箱 | 1.名称:火警模块箱 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电信 |  |  |  | 标段：气化框架配电室机柜间搬迁项目-新建机柜间、配电室施工总承包 |  |  |  | 第 2 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
|  | ） | 2.规格:可设置8模块及50端端子排 3.物资:甲供
10 | 030904008004 | 模块(模块箱） | 1.名称:24V继电器 2.规格:DC24V,4常开触点容量AC220V,2A 3.物资:甲供 |  | 个 | 4
11 | 030502001001 | 机柜、机架 | 1.名称:立式机柜 2.规格:800x800x2100 3.物资:甲供 |  | 台 | 1
12 | 030502010001 | 配线架 | 1.名称:光纤配线架 2.规格:24口 3.物资:甲供 |  | 个 | 1
13 | 030904014001 | 消防广播及对讲电话主机(柜） | 1.名称:光纤式消防广播分机 2.物资:甲供 |  | 台 | 1
14 | 030904014002 | 消防广播及对讲电话主机(柜） | 1.名称:光纤式消防电话接收端 2.物资:甲供 |  | 台 | 1
15 | 030501012001 | 交换机 | 1.名称:网络交换机 2.功能:24口，至少2光口 3.物资:甲供 |  | 台 | 1
16 | 030904008005 | 模块(模块箱） | 1.名称:消防广播模块 2.类型:二总线 3.物资:甲供 |  | 个 | 1
17 | 030904007001 | 消防广播(扬声器） | 1.名称:消防广播 2.功率:3W，吸顶式 3.物资:甲供 |  | 个 | 3
18 | 030411004013 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:ZN-B2-RVS-2x1.5 3.物资:乙供 |  | m | 330
19 | 030408001049 | 电力电缆 | 1.名称:火警电源线 2.型号:ZN-B2-YJV-0.6/1kV-2x2.5 3.物资:乙供 |  | m | 130
20 | 030411004014 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:ZN-B2-RVVSP-2x1.5 3.物资:乙供 |  | m | 20
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电信 |  |  |  | 标段：气化框架配电室机柜间搬迁项目-新建机柜间、配电室施工总承包 |  |  |  | 第 3 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
21 | 030502007001 | 光缆 | 1.名称:火警通讯线 2.规格:24芯单模光纤铠装（含熔接） 3.物资:甲供 |  | m | 5000
22 | 030411001026 | 配管 | 1.名称:热镀锌钢管 2.规格:DN20 3.配置形式:综合 4.物资:乙供 |  | m | 480
23 | 030413001006 | 铁构件 | 1.名称:铁构件 2.材质:镀锌型钢（综合） 3.物资:乙供 |  | kg | 101.79
24 | 030904009002 | 区域报警控制箱 | 1.名称:火灾报警控制器 2.型号:JB-QB-GST200 3.物资:甲供 |  | 台 | 1
25 | 03B007 | 光模块 | 1.名称:通讯设备光电转换器 2.规格:传输距离20km,单模一光一电收发器 3.物资:甲供 |  | 对 | 5
26 | 030502009001 | 跳线 | 1.名称:跳线 2.物资:乙供 |  | 条 | 5
分部小计
综合布线部分
1 | 030502012001 | 信息插座 | 1.名称:双孔信息插座 2.规格:超6类 RJ45 3.底盒材质、规格:含底盒 4.物资:乙供 |  | 个 | 2
2 | 030502019001 | 双绞线缆测试 | 1.测试类别:双绞线缆测试 |  | 链路 | 4
3 | 030502001002 | 机柜、机架 | 1.名称:机柜 2.规格:19" 800x800x2100 3.物资:甲供 |  | 台 | 1
4 | 030502010002 | 配线架 | 1.名称:RJ45配线架 2.规格:超6类 48口 3.物资:甲供 |  | 个 | 4
5 | 030502010003 | 配线架 | 1.名称:光纤配线架 2.规格:24口 3.物资:甲供 |  | 个 | 1
6 | 03B008 | 语音网 | 1.名称:语音网关 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电信 |  |  |  | 标段：气化框架配电室机柜间搬迁项目-新建机柜间、配电室施工总承包 |  |  |  | 第 4 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
|  | 关 | 2.规格:8口 3.物资:甲供
7 | 030501012002 | 交换机 | 1.名称:网络交换机 2.型号:24口，至少4个光口 3.物资:甲供 |  | 台 | 2
8 | 03B009 | 光模块 | 1.名称:光纤模块 2.规格:/ 3.物资:甲供 |  | 个 | 10
9 | 030502009002 | 跳线 | 1.名称:跳线 2.物资:乙供 |  | 条 | 10
10 | 030502015001 | 光缆终端盒 | 1.名称:光纤熔接盘 2.物资:甲供 |  | 个 | 1
11 | 030502007002 | 光缆 | 1.名称:网络光纤 2.规格:24芯单模光纤铠装（含熔接） 3.物资:甲供 |  | m | 5000
12 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称:非屏蔽对绞电缆 2.规格:超6类 3.物资:乙供 |  | m | 305
13 | 030411001027 | 配管 | 1.名称:塑料管敷设 2.规格:PVC25 3.物资:乙供 |  | m | 10
分部小计
电视监控部分
1 | 030502001003 | 机柜、机架 | 1.名称:机柜 2.规格:800x800x2100 含电源分配器，电源箱，光纤收发箱 3.物资:甲供 |  | 台 | 1
2 | 030501012003 | 交换机 | 1.名称:网络交换机 2.功能:24口，至少2光口 3.物资:甲供 |  | 台 | 1
3 | 030507013001 | 录像设备 | 1.名称:NVR硬盘录像机 2.规格:32路网络监控 3.物资:甲供 |  | 台 | 1
4 | 030502015002 | 光缆终端盒 | 1.名称:光纤收发器 2.物资:甲供 |  | 个 | 1
5 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 1.名称:一体化半球型摄像机 |  | 台 | 8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电信 |  |  |  | 标段：气化框架配电室机柜间搬迁项目-新建机柜间、配电室施工总承包 |  |  |  | 第 5 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.型号:网络摄像机、400万像素、可变焦 3.物资:甲供
6 | 03B010 | 挠性管 | 1.名称:密封接头挠性管 2.型号:700xG3/4 G3/4"(F)/G3/4"(M) 3.物资:乙供 |  | 根 | 8
7 | 03B011 | 挠性管 | 1.名称:密封接头挠性管 2.型号:700xG1 G1"(F)/G1"(M) 3.物资:乙供 |  | 根 | 8
8 | 030502005002 | 双绞线缆 | 1.名称:电视监控网线电源一体线 2.规格:网线CAT6a,电源线2x1.5无氧铜电源线,电缆等级AN 3.物资:乙供 |  | m | 300
9 | 030411001028 | 配管 | 1.名称:塑料管敷设 2.规格:PVC25 3.物资:乙供 |  | m | 30
10 | 030501004001 | 存储设备 | 1.名称:硬盘 2.规格:监控级存储硬盘,8TB 3.物资:甲供 |  | 块 | 32
11 | 030507014001 | 显示设备 | 1.名称:显示器 2.规格:27寸 3.物资:甲供 |  | 台 | 1
12 | 030404035005 | 插座 | 1.名称:PDU电源插座 2.规格:220V\10A\8插位\3米 3.物资:乙供 |  | 个 | 5
13 | 03B012 | 光模块 | 1.名称:通讯设备光电转换器 2.规格:传输距离20km,单模一光一电收发器 3.物资:甲供 |  | 对 | 32
14 | 030502009003 | 跳线 | 1.名称:跳线 2.物资:乙供 |  | 条 | 32
分部小计
门禁系统
1 | 03B013 | 门禁系统电源分配 | 1.名称:门禁系统电源 |  | 套 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电信 |  |  |  | 标段：气化框架配电室机柜间搬迁项目-新建机柜间、配电室施工总承包 |  |  |  | 第 6 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
|  | 盘 | 分配盘 2.型号:由厂家配套设置 3.物资:甲供
2 | 030501012004 | 交换机 | 1.名称:门禁系统交换机 2.功能:24口 3.物资:甲供 |  | 台 | 1
3 | 03B014 | 消防网关 | 1.名称:消防网关 2.规格:接入消防报警联锁输入输出信号 3.物资:甲供 |  | 台 | 1
4 | 030507006001 | 出入口控制设备 | 1.名称:单门磁力锁 2.规格:工作电压：DC 12V 650(mA)断电开锁，具有状态指示灯 3.物资:甲供 |  | 台 | 11
5 | 030507006002 | 出入口控制设备 | 1.名称:紧急玻破按钮 2.规格:玻璃罩，壁挂安装 3.物资:甲供 |  | 台 | 11
6 | 030507006003 | 出入口控制设备 | 1.名称:出门按钮 2.规格:86面板，墙面壁挂安装 3.物资:甲供 |  | 台 | 11
7 | 030411001029 | 配管 | 1.名称:热镀锌钢管 2.规格:DN20 3.配置形式:综合 4.物资:乙供 |  | m | 100
8 | 030411001030 | 配管 | 1.名称:热镀锌钢管 2.规格:DN25 3.配置形式:综合 4.物资:乙供 |  | m | 100
9 | 030507006004 | 出入口控制设备 | 1.名称:门禁主机 2.规格:DS-K2604 3.物资:甲供 |  | 台 | 3
10 | 030507007001 | 出入口执行机构设备 | 1.名称:门禁读卡器 2.物资:甲供 |  | 台 | 11
11 | 030502005003 | 双绞线缆 | 1.名称:网线电源一体线 2.规格:网线CAT6a,电源线2x1.5无氧铜电源线,电缆等级AN 3.物资:乙供 |  | m | 400
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电信 |  |  |  | 标段：气化框架配电室机柜间搬迁项目-新建机柜间、配电室施工总承包 |  |  |  | 第 7 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
12 | 03B015 | 光模块 | 1.名称:通讯设备光电转换器 2.规格:传输距离20km,单模一光一电收发器 3.物资:甲供 |  | 对 | 10
13 | 030502009004 | 跳线 | 1.名称:跳线 2.物资:乙供 |  | 条 | 10
分部小计
其他
1 | 030502001004 | 机柜、机架 | 1.名称:机柜 2.规格:含电信设备配电箱及消防配电箱 详见"电信配电系统图" 3.物资:甲供 |  | 台 | 1
2 | 030409002013 | 接地母线 | 1.名称:接地电缆 2.规格:BVV 1x6（黄绿相间） 3.物资:乙供 |  | m | 30
3 | 030413001007 | 铁构件 | 1.名称:铁构件 2.材质:镀锌型钢（综合） 3.物资:乙供 |  | kg | 134
分部小计
外线
1 | 030408002010 | 控制电缆 | 1.名称:信号电缆 2.型号:ZN-B2-DJYPVP22-1x2x2.5 3.物资:甲供 |  | m | 200
2 | 030408001050 | 电力电缆 | 1.名称:电源线 2.型号:ZN-B2-YJV22-3x4 3.物资:甲供 |  | m | 100
3 | 030408001051 | 电力电缆 | 1.名称:电源线 2.型号:ZN-RYJYP-3x2.5 3.物资:甲供 |  | m | 100
4 | 030502007003 | 光缆 | 1.名称:光纤 2.规格:12芯单模光纤 3.物资:甲供 |  | m | 100
5 | 030502005004 | 双绞线缆 | 1.名称:信号网线 |  | m | 100
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电信 |  |  |  | 标段：气化框架配电室机柜间搬迁项目-新建机柜间、配电室施工总承包 |  |  |  | 第 8 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.规格:CAT6a 3.物资:甲供
分部小计
分部小计
气化机柜间二
火灾报警
1 | 030404032002 | 端子箱 | 1.名称:火警接线箱 2.型号:内含接线端子排30端6进(1"2个，3/4"4个）6出（3/4"6个） 3.物资:甲供 |  | 台 | 1
2 | 030904009003 | 区域报警控制箱 | 1.名称:火灾区域报警控制器 2.型号:壁挂式，联动型，至少2个回路，512地址点 3.物资:利旧，搬迁原有控制器 |  | 台 | 1
3 | 030904008006 | 模块(模块箱） | 1.名称:总线短路保护器 2.类型:二总线（信号隔离+电源隔离） 3.物资:甲供 |  | 个 | 1
4 | 030904001002 | 点型探测器 | 1.名称:感烟火灾探测器 2.规格:编码型，二总线 3.物资:甲供 |  | 个 | 15
5 | 030904003002 | 按钮 | 1.名称:手动报警按钮 2.规格:编码型，二总线 3.物资:甲供 |  | 个 | 3
6 | 030904005002 | 声光报警器 | 1.名称:声光报警器 2.规格:编码型，二总线 3.物资:甲供 |  | 个 | 3
7 | 030904006002 | 消防报警电话插孔(电话） | 1.名称:消防电话分机 2.规格:壁挂式，总线制 3.物资:甲供 |  | 部 | 2
8 | 030904008007 | 模块(模块箱） | 1.名称:单输入/单输出 |  | 个 | 6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电信 |  |  |  | 标段：气化框架配电室机柜间搬迁项目-新建机柜间、配电室施工总承包 |  |  |  | 第 9 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
模块 2.类型:编码型，二总线 3.物资:甲供
9 | 030904008008 | 模块(模块箱） | 1.名称:火警模块箱 2.规格:可设置8模块及50端端子排 3.物资:甲供 |  | 台 | 1
10 | 030904008009 | 模块(模块箱） | 1.名称:24V继电器 2.规格:DC24V,4常开触点容量AC220V,2A 3.物资:甲供 |  | 个 | 4
11 | 030502001005 | 机柜、机架 | 1.名称:立式机柜 2.规格:800x800x2100 3.物资:甲供 |  | 台 | 1
12 | 030502010004 | 配线架 | 1.名称:光纤配线架 2.规格:24口 3.物资:甲供 |  | 个 | 1
13 | 030904014003 | 消防广播及对讲电话主机(柜） | 1.名称:光纤式消防广播分机 2.物资:甲供 |  | 台 | 1
14 | 030904014004 | 消防广播及对讲电话主机(柜） | 1.名称:光纤式消防电话接收端 2.物资:甲供 |  | 台 | 1
15 | 030501012005 | 交换机 | 1.名称:网络交换机 2.功能:24口，至少2光口 3.物资:甲供 |  | 台 | 1
16 | 030904008010 | 模块(模块箱） | 1.名称:消防广播模块 2.类型:二总线 3.物资:甲供 |  | 个 | 1
17 | 030904007002 | 消防广播(扬声器） | 1.名称:消防广播 2.功率:3W，吸顶式 3.物资:甲供 |  | 个 | 3
18 | 030411004015 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:ZN-B2-RVS-2x1.5 3.物资:乙供 |  | m | 430
19 | 030408001052 | 电力电缆 | 1.名称:火警电源线 2.型号:ZN-B2-YJV-0.6/1kV-2x2.5 3.物资:乙供 |  | m | 130
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电信 |  |  |  | 标段：气化框架配电室机柜间搬迁项目-新建机柜间、配电室施工总承包 |  |  |  | 第 10 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
20 | 030411004016 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:ZN-B2-RVVSP-2x1.5 3.物资:乙供 |  | m | 20
21 | 030502007004 | 光缆 | 1.名称:火警通讯线 2.规格:24芯单模光纤铠装（含熔接） 3.物资:甲供 |  | m | 6000
22 | 030411001031 | 配管 | 1.名称:热镀锌钢管 2.规格:DN20 3.配置形式:综合 4.物资:甲供 |  | m | 480
23 | 030413001008 | 铁构件 | 1.名称:铁构件 2.材质:镀锌型钢（综合） 3.物资:乙供 |  | kg | 101.79
24 | 030904009004 | 区域报警控制箱 | 1.名称:火灾报警控制器 2.型号:JB-QB-GST200 3.物资:甲供 |  | 台 | 2
25 | 03B016 | 光模块 | 1.名称:通讯设备光电转换器 2.规格:传输距离20km,单模一光一电收发器 3.物资:甲供 |  | 对 | 10
26 | 030502009005 | 跳线 | 1.名称:跳线 2.物资:乙供 |  | 条 | 10
分部小计
综合布线部分
1 | 030502012002 | 信息插座 | 1.名称:双孔信息插座 2.规格:超6类 RJ45 3.底盒材质、规格:含底盒 4.物资:乙供 |  | 个 | 2
2 | 030502019002 | 双绞线缆测试 | 1.测试类别:双绞线缆测试 |  | 链路 | 4
3 | 030502001006 | 机柜、机架 | 1.名称:机柜 2.规格:19" 800x800x2100 3.物资:甲供 |  | 台 | 1
4 | 030502010005 | 配线架 | 1.名称:RJ45配线架 2.规格:超6类 48口 3.物资:甲供 |  | 个 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电信 |  |  |  | 标段：气化框架配电室机柜间搬迁项目-新建机柜间、配电室施工总承包 |  |  |  | 第 11 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
5 | 030502010006 | 配线架 | 1.名称:光纤配线架 2.规格:24口 3.物资:甲供 |  | 个 | 1
6 | 03B017 | 语音网关 | 1.名称:语音网关 2.规格:8口 3.物资:甲供 |  | 台 | 1
7 | 030501012006 | 交换机 | 1.名称:网络交换机 2.型号:24口，至少4个光口 3.物资:甲供 |  | 台 | 2
8 | 03B018 | 光模块 | 1.名称:光纤模块 2.规格:/ 3.物资:甲供 |  | 个 | 10
9 | 030502009006 | 跳线 | 1.名称:跳线 2.物资:乙供 |  | 条 | 10
10 | 030502015003 | 光缆终端盒 | 1.名称:光纤熔接盘 2.物资:甲供 |  | 个 | 1
11 | 030502007005 | 光缆 | 1.名称:网络光纤 2.规格:24芯单模铠装光纤（含熔接） 3.物资:甲供 |  | m | 6000
12 | 030502005005 | 双绞线缆 | 1.名称:非屏蔽对绞电缆 2.规格:超6类 3.物资:乙供 |  | m | 305
13 | 030411001032 | 配管 | 1.名称:塑料管敷设 2.规格:PVC25 3.物资:乙供 |  | m | 10
分部小计
电视监控部分
1 | 030502001007 | 机柜、机架 | 1.名称:机柜 2.规格:800x800x2100 含电源分配器，电源箱，光纤收发箱 3.物资:甲供 |  | 台 | 1
2 | 030501012007 | 交换机 | 1.名称:网络交换机 2.功能:24口，至少2光口 3.物资:甲供 |  | 台 | 1
3 | 030507013002 | 录像设备 | 1.名称:NVR硬盘录像机 2.规格:32路网络监控 3.物资:甲供 |  | 台 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电信 |  |  |  | 标段：气化框架配电室机柜间搬迁项目-新建机柜间、配电室施工总承包 |  |  |  | 第 12 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
4 | 030502015004 | 光缆终端盒 | 1.名称:光纤收发器 2.物资:甲供 |  | 个 | 1
5 | 030507008002 | 监控摄像设备 | 1.名称:一体化半球型摄像机 2.型号:网络摄像机、400万像素、可变焦 3.物资:甲供 |  | 台 | 7
6 | 03B019 | 挠性管 | 1.名称:密封接头挠性管 2.型号:700xG3/4 G3/4"(F)/G3/4"(M) 3.物资:乙供 |  | 根 | 7
7 | 03B020 | 挠性管 | 1.名称:密封接头挠性管 2.型号:700xG1 G1"(F)/G1"(M) 3.物资:乙供 |  | 根 | 7
8 | 030502005006 | 双绞线缆 | 1.名称:电视监控网线电源一体线 2.规格:网线CAT6a,电源线2x1.5无氧铜电源线,电缆等级AN 3.物资:乙供 |  | m | 600
9 | 030411001033 | 配管 | 1.名称:塑料管敷设 2.规格:PVC25 3.物资:乙供 |  | m | 30
10 | 030501004002 | 存储设备 | 1.名称:硬盘 2.规格:监控级存储硬盘,8TB 3.物资:甲供 |  | 块 | 64
11 | 030507014002 | 显示设备 | 1.名称:显示器 2.规格:27寸 3.物资:甲供 |  | 台 | 1
12 | 030404035006 | 插座 | 1.名称:PDU电源插座 2.规格:220V\10A\8插位\3米 3.物资:乙供 |  | 个 | 10
13 | 03B021 | 光模块 | 1.名称:通讯设备光电转换器 2.规格:传输距离20km,单模一光一电收发器 3.物资:甲供 |  | 对 | 32
14 | 030502009007 | 跳线 | 1.名称:跳线 2.物资:乙供 |  | 条 | 32
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电信 |  |  |  | 标段：气化框架配电室机柜间搬迁项目-新建机柜间、配电室施工总承包 |  |  |  | 第 13 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部小计
门禁系统
1 | 03B022 | 门禁系统电源分配盘 | 1.名称:门禁系统电源分配盘 2.型号:由厂家配套设置 3.物资:甲供 |  | 套 | 1
2 | 030501012008 | 交换机 | 1.名称:门禁系统交换机 2.功能:24口 3.物资:甲供 |  | 台 | 1
3 | 03B023 | 语音网关 | 1.名称:消防网关 2.规格:接入消防报警联锁输入输出信号 3.物资:甲供 |  | 台 | 1
4 | 030507006005 | 出入口控制设备 | 1.名称:单门磁力锁 2.规格:工作电压：DC 12V 650(mA)断电开锁，具有状态指示灯 3.物资:甲供 |  | 台 | 9
5 | 030507006006 | 出入口控制设备 | 1.名称:紧急玻破按钮 2.规格:玻璃罩，壁挂安装 3.物资:甲供 |  | 台 | 9
6 | 030507006007 | 出入口控制设备 | 1.名称:出门按钮 2.规格:86面板，墙面壁挂安装 3.物资:甲供 |  | 台 | 9
7 | 030411001034 | 配管 | 1.名称:热镀锌钢管 2.规格:DN20 3.配置形式:综合 4.物资:乙供 |  | m | 100
8 | 030411001035 | 配管 | 1.名称:热镀锌钢管 2.规格:DN25 3.配置形式:综合 4.物资:乙供 |  | m | 100
9 | 030507006008 | 出入口控制设备 | 1.名称:门禁主机 2.规格:DS-K2604 3.物资:甲供 |  | 台 | 3
10 | 030507007002 | 出入口执行机构设备 | 1.名称:门禁读卡器 2.物资:甲供 |  | 台 | 9
11 | 030502005007 | 双绞线缆 | 1.名称:网线电源一体线 |  | m | 400
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电信 |  |  |  | 标段：气化框架配电室机柜间搬迁项目-新建机柜间、配电室施工总承包 |  |  |  | 第 14 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.规格:网线CAT6a,电源线2x1.5无氧铜电源线,电缆等级AN 3.物资:乙供
12 | 030502007006 | 光缆 | 1.名称:光缆 2.规格:24芯单模光纤铠装（含熔接） 3.物资:甲供 |  | m | 6000
13 | 03B024 | 光模块 | 1.名称:通讯设备光电转换器 2.规格:传输距离20km,单模一光一电收发器 3.物资:甲供 |  | 对 | 10
14 | 030502009008 | 跳线 | 1.名称:跳线 2.物资:乙供 |  | 条 | 10
分部小计
其他
1 | 030502001008 | 机柜、机架 | 1.名称:机柜 2.规格:含电信设备配电箱及消防配电箱 详见"电信配电系统图" 3.物资:甲供 |  | 台 | 1
2 | 030409002014 | 接地母线 | 1.名称:接地电缆 2.规格:BVV 1x6（黄绿相间） 3.物资:乙供 |  | m | 30
3 | 030413001009 | 铁构件 | 1.名称:铁构件 2.材质:镀锌型钢（综合） 3.物资:乙供 |  | kg | 134
分部小计
外线
1 | 030408002011 | 控制电缆 | 1.名称:信号电缆 2.型号:ZN-B2-DJYPVP22-1x2x2.5 3.物资:甲供 |  | m | 200
2 | 030408001053 | 电力电缆 | 1.名称:电源线 2.型号:ZN-B2-YJV22-3x4 3.物资:甲供 |  | m | 100
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电信 |  |  |  | 标段：气化框架配电室机柜间搬迁项目-新建机柜间、配电室施工总承包 |  |  |  | 第 15 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3 | 030408001054 | 电力电缆 | 1.名称:电源线 2.型号:ZN-RYJYP-3x2.5 3.物资:甲供 |  | m | 100
4 | 030502007007 | 光缆 | 1.名称:光纤 2.规格:12芯单模光纤 3.物资:甲供 |  | m | 100
5 | 030502005008 | 双绞线缆 | 1.名称:信号网线 2.规格:CAT6a 3.物资:甲供 |  | m | 100
分部小计
分部小计
配电间一
火灾报警
1 | 030404032003 | 端子箱 | 1.名称:火警接线箱 2.型号:内含接线端子排30端4进(1"2个，3/4"2个）14出（3/4"14个） 3.物资:甲供 |  | 台 | 1
2 | 030904008011 | 模块(模块箱） | 1.名称:总线短路保护器 2.类型:二总线（信号隔离+电源隔离） 3.物资:甲供 |  | 个 | 1
3 | 030904001003 | 点型探测器 | 1.名称:感烟火灾探测器 2.规格:编码型，二总线 3.物资:甲供 |  | 个 | 16
4 | 030904003003 | 按钮 | 1.名称:手动报警按钮 2.规格:编码型，二总线 3.物资:甲供 |  | 个 | 4
5 | 030904005003 | 声光报警器 | 1.名称:声光报警器 2.规格:编码型，二总线 3.物资:甲供 |  | 个 | 4
6 | 030904002001 | 线型探测器 | 1.名称:可恢复缆式感温电缆 2.规格:系统配套,含4套缆式感温探测器接口 |  | m | 280
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电信 |  |  |  | 标段：气化框架配电室机柜间搬迁项目-新建机柜间、配电室施工总承包 |  |  |  | 第 16 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
及终端 3.物资:甲供
7 | 030904008012 | 模块(模块箱） | 1.名称:单输入模块 2.类型:编码型，二总线 3.物资:甲供 |  | 个 | 4
8 | 030904006003 | 消防报警电话插孔(电话） | 1.名称:消防电话分机 2.规格:壁挂式，总线制 3.物资:甲供 |  | 部 | 1
9 | 030904008013 | 模块(模块箱） | 1.名称:火警模块箱 2.规格:可设置8模块,30端端子排 3.物资:甲供 |  | 台 | 1
10 | 03B025 | 光模块 | 1.名称:通讯设备光电转换器 2.规格:传输距离20km,单模一光一电收发器 3.物资:甲供 |  | 对 | 5
11 | 030904008014 | 模块(模块箱） | 1.名称:单输入/单输出模块 2.类型:编码型，二总线 3.物资:甲供 |  | 个 | 1
12 | 030904008015 | 模块(模块箱） | 1.名称:24V继电器 2.规格:DC24V,4常开触点容量AC220V,2A 3.物资:甲供 |  | 个 | 1
13 | 030411004017 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:ZN-B2-RVS-2x1.5 3.物资:乙供 |  | m | 210
14 | 030408001055 | 电力电缆 | 1.名称:火警电源线 2.型号:ZN-B2-YJV-0.6/1kV-2x2.5 3.物资:乙供 |  | m | 210
15 | 030411004018 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:ZN-B2-RVVSP-2x1.5 3.物资:乙供 |  | m | 15
16 | 030411001036 | 配管 | 1.名称:热镀锌钢管 2.规格:DN20 |  | m | 420
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电信 |  |  |  | 标段：气化框架配电室机柜间搬迁项目-新建机柜间、配电室施工总承包 |  |  |  | 第 17 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3.配置形式:综合 4.物资:乙供
17 | 030502009009 | 跳线 | 1.名称:跳线 2.物资:乙供 |  | 条 | 5
分部小计
综合布线部分
1 | 030502012003 | 信息插座 | 1.名称:单孔电话插座 2.规格:超6类 RJ45 3.底盒材质、规格:含底盒、模块 4.物资:乙供 |  | 个 | 1
2 | 030502019003 | 双绞线缆测试 | 1.测试类别:双绞线缆测试 |  | 链路 | 1
3 | 030502005009 | 双绞线缆 | 1.名称:非屏蔽对绞电缆 2.规格:超6类 3.物资:乙供 |  | m | 10
4 | 030411001037 | 配管 | 1.名称:热镀锌钢管 2.规格:DN20 3.配置形式:综合 4.物资:乙供 |  | m | 10
分部小计
门禁系统
1 | 030502001009 | 机柜、机架 | 1.名称:机柜 2.规格:800x800x2100 3.物资:甲供 |  | 台 | 1
2 | 030501012009 | 交换机 | 1.名称:门禁系统交换机 2.功能:24口 3.物资:甲供 |  | 台 | 1
3 | 03B026 | 消防网关 | 1.名称:消防网关 2.规格:接入消防报警联锁输入输出信号 3.物资:甲供 |  | 台 | 1
4 | 030507006009 | 出入口控制设备 | 1.名称:单门磁力锁 2.规格:工作电压：DC 12V 650(mA)断电开锁，具有状态指示灯 3.物资:甲供 |  | 台 | 6
5 | 030507006010 | 出入口控制设备 | 1.名称:出门按钮 2.规格:86面板，墙面 |  | 台 | 6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电信 |  |  |  | 标段：气化框架配电室机柜间搬迁项目-新建机柜间、配电室施工总承包 |  |  |  | 第 18 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
壁挂安装 3.物资:甲供
6 | 030411001038 | 配管 | 1.名称:热镀锌钢管 2.规格:DN20 3.配置形式:综合 4.物资:乙供 |  | m | 150
7 | 030411001039 | 配管 | 1.名称:热镀锌钢管 2.规格:DN25 3.配置形式:综合 4.物资:乙供 |  | m | 150
8 | 030507006011 | 出入口控制设备 | 1.名称:门禁主机 2.规格:DS-K2604 3.物资:甲供 |  | 台 | 2
9 | 030507007003 | 出入口执行机构设备 | 1.名称:门禁读卡器 2.物资:甲供 |  | 台 | 6
10 | 030502005010 | 双绞线缆 | 1.名称:网线电源一体线 2.规格:网线CAT6a,电源线2x1.5无氧铜电源线,电缆等级AN 3.物资:乙供 |  | m | 320
11 | 030408002012 | 控制电缆 | 1.名称:门禁系统控制电缆 2.型号:ZN-RYJYP-2x1.0 3.物资:乙供 |  | m | 15
12 | 03B027 | 光模块 | 1.名称:通讯设备光电转换器 2.规格:传输距离20km,单模一光一电收发器 3.物资:甲供 |  | 对 | 10
13 | 030502009010 | 跳线 | 1.名称:跳线 2.物资:乙供 |  | 条 | 10
14 | 030404035007 | 插座 | 1.名称:PDU电源插座 2.规格:220V\10A\8插位、3米 3.物资:乙供 |  | 个 | 5
分部小计
其他
1 | 030409002015 | 接地母线 | 1.名称:接地电缆 2.规格:BVR 1x6（黄绿相间） 3.物资:乙供 |  | m | 30
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电信 |  |  |  | 标段：气化框架配电室机柜间搬迁项目-新建机柜间、配电室施工总承包 |  |  |  | 第 19 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2 | 030409002016 | 接地母线 | 1.名称:接地电缆 2.规格:BVR-1x2.5（黄绿相间） 3.物资:乙供 |  | m | 30
3 | 030409002017 | 接地母线 | 1.名称:接地电缆 2.规格:BVR-1x4（黄绿相间） 3.物资:乙供 |  | m | 30
4 | 030411001040 | 配管 | 1.名称:热镀锌钢管 2.规格:DN50 3.配置形式:综合 4.物资:乙供 |  | m | 20
分部小计
分部小计
配电间二
火灾报警
1 | 030404032004 | 端子箱 | 1.名称:火警接线箱 2.型号:内含接线端子排30端4进(1"2个，3/4"2个）14出（3/4"14个） 3.物资:甲供 |  | 台 | 1
2 | 030904008016 | 模块(模块箱） | 1.名称:总线短路保护器 2.类型:二总线（信号隔离+电源隔离） 3.物资:甲供 |  | 个 | 1
3 | 030904001004 | 点型探测器 | 1.名称:感烟火灾探测器 2.规格:编码型，二总线 3.物资:甲供 |  | 个 | 10
4 | 030904003004 | 按钮 | 1.名称:手动报警按钮 2.规格:编码型，二总线 3.物资:甲供 |  | 个 | 4
5 | 030904005004 | 声光报警器 | 1.名称:声光报警器 2.规格:编码型，二总线 3.物资:甲供 |  | 个 | 4
6 | 030904002002 | 线型探测器 | 1.名称:可恢复缆式感温电缆 |  | m | 520
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电信 |  |  |  | 标段：气化框架配电室机柜间搬迁项目-新建机柜间、配电室施工总承包 |  |  |  | 第 20 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.规格:系统配套,含6套缆式感温探测器接口及终端 3.物资:甲供
7 | 030904008017 | 模块(模块箱） | 1.名称:单输入模块 2.类型:编码型，二总线 3.物资:甲供 |  | 个 | 6
8 | 030904006004 | 消防报警电话插孔(电话） | 1.名称:消防电话分机 2.规格:壁挂式，总线制 3.物资:甲供 |  | 部 | 1
9 | 030904008018 | 模块(模块箱） | 1.名称:火警模块箱 2.规格:可设置8模块,30端端子排 3.物资:甲供 |  | 台 | 1
10 | 03B028 | 光模块 | 1.名称:通讯设备光电转换器 2.规格:传输距离20km,单模一光一电收发器 3.物资:甲供 |  | 对 | 5
11 | 030904008019 | 模块(模块箱） | 1.名称:单输入/单输出模块 2.类型:编码型，二总线 3.物资:甲供 |  | 个 | 1
12 | 030904008020 | 模块(模块箱） | 1.名称:24V继电器 2.规格:DC24V,4常开触点容量AC220V,2A 3.物资:甲供 |  | 个 | 1
13 | 030411004019 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:ZN-B2-RVS-2x1.5 3.物资:乙供 |  | m | 170
14 | 030408001056 | 电力电缆 | 1.名称:火警电源线 2.型号:ZN-B2-YJV-0.6/1kV-2x2.5 3.物资:乙供 |  | m | 210
15 | 030411004020 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:ZN-B2-RVVSP-2x1.5 3.物资:乙供 |  | m | 15
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电信 |  |  |  | 标段：气化框架配电室机柜间搬迁项目-新建机柜间、配电室施工总承包 |  |  |  | 第 21 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
16 | 030411001041 | 配管 | 1.名称:热镀锌钢管 2.规格:DN20 3.配置形式:综合 4.物资:乙供 |  | m | 382
17 | 030502009011 | 跳线 | 1.名称:跳线 2.物资:乙供 |  | 条 | 5
分部小计
综合布线部分
1 | 030502012004 | 信息插座 | 1.名称:单孔电话插座 2.规格:超6类 RJ45 3.底盒材质、规格:含底盒、模块 4.物资:乙供 |  | 个 | 1
2 | 030502019004 | 双绞线缆测试 | 1.测试类别:双绞线缆测试 |  | 链路 | 1
3 | 030502005011 | 双绞线缆 | 1.名称:非屏蔽对绞电缆 2.规格:超6类 3.物资:乙供 |  | m | 10
4 | 030411001042 | 配管 | 1.名称:热镀锌钢管 2.规格:DN20 3.配置形式:综合 4.物资:乙供 |  | m | 10
分部小计
门禁系统
1 | 030502001010 | 机柜、机架 | 1.名称:机柜 2.规格:800x800x2100 3.物资:甲供 |  | 台 | 1
2 | 030501012010 | 交换机 | 1.名称:门禁系统交换机 2.功能:24口 3.物资:甲供 |  | 台 | 1
3 | 03B029 | 消防网关 | 1.名称:消防网关 2.规格:接入消防报警联锁输入输出信号 3.物资:甲供 |  | 台 | 1
4 | 030507006012 | 出入口控制设备 | 1.名称:单门磁力锁 2.规格:工作电压：DC 12V 650(mA)断电开锁，具有状态指示灯 3.物资:甲供 |  | 台 | 4
5 | 030507006013 | 出入口控制设 | 1.名称:出门按钮 |  | 台 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电信 |  |  |  | 标段：气化框架配电室机柜间搬迁项目-新建机柜间、配电室施工总承包 |  |  |  | 第 22 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
|  | 备 | 2.规格:86面板，墙面壁挂安装 3.物资:甲供
6 | 030411001043 | 配管 | 1.名称:热镀锌钢管 2.规格:DN20 3.配置形式:综合 4.物资:乙供 |  | m | 120
7 | 030411001044 | 配管 | 1.名称:热镀锌钢管 2.规格:DN25 3.配置形式:综合 4.物资:乙供 |  | m | 120
8 | 030507006014 | 出入口控制设备 | 1.名称:门禁主机 2.规格:DS-K2604 3.物资:甲供 |  | 台 | 2
9 | 030507007004 | 出入口执行机构设备 | 1.名称:门禁读卡器 2.物资:甲供 |  | 台 | 6
10 | 030502005012 | 双绞线缆 | 1.名称:网线电源一体线 2.规格:网线CAT6a,电源线2x1.5无氧铜电源线,电缆等级AN 3.物资:乙供 |  | m | 300
11 | 03B030 | 光模块 | 1.名称:通讯设备光电转换器 2.规格:传输距离20km,单模一光一电收发器 3.物资:甲供 |  | 对 | 5
12 | 030404035008 | 插座 | 1.名称:PDU电源插座 2.规格:220V\10A\8插位、3米 3.物资:乙供 |  | 个 | 5
13 | 030502009012 | 跳线 | 1.名称:跳线 2.物资:乙供 |  | 条 | 5
分部小计
其他
1 | 030409002018 | 接地母线 | 1.名称:接地电缆 2.规格:BVR 1x6（黄绿相间） 3.物资:乙供 |  | m | 30
2 | 030409002019 | 接地母线 | 1.名称:接地电缆 2.规格:BVR-1x2.5（黄绿相间） 3.物资:乙供 |  | m | 30
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电信 |  |  |  | 标段：气化框架配电室机柜间搬迁项目-新建机柜间、配电室施工总承包 |  |  |  | 第 23 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3 | 030409002020 | 接地母线 | 1.名称:接地电缆 2.规格:BVR-1x4（黄绿相间） 3.物资:乙供 |  | m | 30
4 | 030411001045 | 配管 | 1.名称:热镀锌钢管 2.规格:DN50 3.配置形式:综合 4.物资:乙供 |  | m | 20
分部小计
分部小计
GDS
1 | 030904001005 | 点型探测器 | 1.名称:气体探测器 2.规格:检测有毒、可燃气体详见仪表数据表Exd IICT6 Gb 3.物资:乙供 |  | 个 | 8
2 | 030904005005 | 声光报警器 | 1.名称:声光报警器 2.规格:声响强度≥75dB 3.物资:乙供 |  | 个 | 8
3 | 03B031 | 挠性管 | 1.名称:防爆挠性管 2.型号:700xG3/4"，G3/4"(F)/G3/4"(M) 3.物资:乙供 |  | 根 | 12
4 | 030408002013 | 控制电缆 | 1.名称:气体探测电缆 2.型号:ZN-B2-DJYPVP-1x3x1.5 3.物资:乙供 |  | m | 300
5 | 030408002014 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.型号:ZN-B2-KVVP-4x1.5 3.物资:乙供 |  | m | 660
6 | 030411001046 | 配管 | 1.名称:热镀锌钢管 2.规格:DN20 3.配置形式:综合 4.物资:乙供 |  | m | 500
7 | 030413001010 | 铁构件 | 1.名称:铁构件 2.材质:镀锌型钢（综合） 3.物资:乙供 |  | kg | 16.97
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电信 |  |  |  | 标段：气化框架配电室机柜间搬迁项目-新建机柜间、配电室施工总承包 |  |  |  | 第 24 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部小计
调试
1 | 030507017001 | 安全防范分系统调试 |  |  | 系统 | 1
2 | 030905001001 | 自动报警系统调试 |  |  | 系统 | 1
3 | 030507018001 | 安全防范全系统调试 |  |  | 系统 | 1
4 | 030507019001 | 安全防范系统工程试运行 |  |  | 系统 | 1
分部小计
分部小计
措施项目
1 | 031301017003 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【电信】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电信 |  |  | 标段：气化框架配电室机柜间搬迁项目-新建机柜间、配电室施工总承包 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001007 | 安全文明施工
2 | 031302001008 | 其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费
3 | 031302001009 | 其中：临时设施费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费
4 | 031302002003 | 夜间施工增加费 | [7 empty] | 按实际发生计取，不发生不计取。
5 | 031302004003 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费
6 | 031302005003 | 冬雨季施工增加费 | [7 empty] | 不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7 | 031302006003 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费
8 | 031301009003 | 特殊地区增加费 | [7 empty] | 结合工程实际情况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
9 | X031302008003 | 工程定位复测、点交清理费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费
10 | X031302010007 | 检验试验费
11 | X031302010008 | 其中：自检试验费
12 | X031302010009 | 其中：检验试验配合费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费
13 | 03B991003001 | 竣工档案编制费 |  | 分部分项人工费+单价
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电信 |  |  | 标段：气化框架配电室机柜间搬迁项目-新建机柜间、配电室施工总承包 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
措施项目人工费
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【电信】
规费、税金项目计价表
工程名称：电信 |  | 标段：气化框架配电室机柜间搬迁项目-新建机柜间、配电室施工总承包 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金
1.1 | 社会保险费 |  | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费(生育保险费)+工伤保险费
1.11 | 养老保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费
1.12 | 失业保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费
1.13 | 医疗保险费(生育保险费) |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费
1.14 | 工伤保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费
2 | 税金 |  | 税前工程造价
合计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13

## 表-04 单位工程投标报价汇总表【消防】
单位工程投标报价汇总表
工程名称：消防 |  | 标段：气化框架配电室机柜间搬迁项目-新建机柜间、配电室施工总承包 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费
1.1 | 气化机柜间一
1.2 | 气化机柜间二
1.3 | 配电间一
1.4 | 配电间二
二 | 措施项目费
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.21 | 其中：安全文明施工费
三 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
四 | 规费
五 | 税前工程造价
六 | 税金
投标报价合计=一+二+三+四+六
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【消防】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防 |  |  |  | 标段：气化框架配电室机柜间搬迁项目-新建机柜间、配电室施工总承包 |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部分项
气化机柜间一
1 | 030901013001 | 灭火器 | 1.形式:灭火器箱 2.规格、型号:内含两支手提式磷酸铵盐ABC型干粉灭火器（6kg）MF/ABCE6 灭火级别 3A/89B XMDDD32 厚铁皮 壁厚≥1.2mm |  | 组 | 2
2 | 030901013002 | 灭火器 | 1.形式:灭火器箱 2.规格、型号:内含两支手提式二氧化碳灭火器（7公斤）MT/BE7 不得选用装有金属喇叭喷筒的灭火器，灭火级别55B XMDDD42 厚铁皮 壁厚≥1.5mm |  | 组 | 1
3 | 030901013003 | 灭火器 | 1.形式:推车式二氧化碳灭火器（30kg） 2.规格、型号:MTT/BE30 不得选用装有金属喇叭喷筒的灭火器，灭火级别113B |  | 具 | 5
4 | 03B032 | 消防设备 | 1.名称:正压式空气呼吸器 2.型号:RHZK6.8 |  | 具 | 2
5 | 03B033 | 二氧化碳感温自启动灭火装置 | 1.名称:二氧化碳感温自启动灭火装置 2.型号:每套6kg，每套含火探管25m/套 3.其他:含放气指示灯1套，声光报警器1套，气体灭火控制器1套，与火灾报警系统兼容 |  | 套 | 36
6 | 030411004021 | 配线 | 1.名称:火警信号线 2.型号:ZN-RVS-2x1.5 |  | m | 100
分部小计
气化机柜间二
1 | 030901013004 | 灭火器 | 1.形式:灭火器箱 2.规格、型号:内含两支手提式磷酸铵盐ABC型干粉灭火器（6kg）MF/ABCE6 灭火级别 |  | 组 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防 |  |  |  | 标段：气化框架配电室机柜间搬迁项目-新建机柜间、配电室施工总承包 |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3A/89B XMDDD32 厚铁皮 壁厚≥1.2mm
2 | 030901013005 | 灭火器 | 1.形式:灭火器箱 2.规格、型号:内含两支手提式二氧化碳灭火器（7公斤）MT/BE7 不得选用装有金属喇叭喷筒的灭火器，灭火级别55B XMDDD42 厚铁皮 壁厚≥1.5mm |  | 组 | 1
3 | 030901013006 | 灭火器 | 1.形式:推车式二氧化碳灭火器（30kg） 2.规格、型号:MTT/BE30 不得选用装有金属喇叭喷筒的灭火器，灭火级别113B |  | 具 | 10
4 | 03B034 | 消防设备 | 1.名称:正压式空气呼吸器 2.型号:RHZK6.8 |  | 具 | 2
5 | 03B035 | 二氧化碳感温自启动灭火装置 | 1.名称:二氧化碳感温自启动灭火装置 2.型号:每套6kg，每套含火探管25m/套 3.其他:含放气指示灯1套，声光报警器1套，气体灭火控制器1套，与火灾报警系统兼容 |  | 套 | 80
6 | 030411004022 | 配线 | 1.名称:火警信号线 2.型号:ZN-RVS-2x1.5 |  | m | 200
分部小计
配电间一
1 | 030901013007 | 灭火器 | 1.形式:灭火器箱 2.规格、型号:内含两支手提式磷酸铵盐ABC型干粉灭火器（6kg）MF/ABCE6 灭火级别 3A/89B XMDDD32 厚铁皮 壁厚≥1.2mm |  | 组 | 4
分部小计
配电间二
1 | 030901013008 | 灭火器 | 1.形式:灭火器箱 2.规格、型号:内含两 |  | 组 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防 |  |  |  | 标段：气化框架配电室机柜间搬迁项目-新建机柜间、配电室施工总承包 |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
支手提式二氧化碳灭火器（7公斤）MT/BE7 不得选用装有金属喇叭喷筒的灭火器，灭火级别55B XMDDD42 厚铁皮 壁厚≥1.5mm
2 | 030901013009 | 灭火器 | 1.形式:推车式二氧化碳灭火器（30kg） 2.规格、型号:MTT/BE30 不得选用装有金属喇叭喷筒的灭火器，灭火级别113B |  | 具 | 4
分部小计
分部小计
措施项目
分部小计
本页小计
合计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【消防】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：消防 |  |  | 标段：气化框架配电室机柜间搬迁项目-新建机柜间、配电室施工总承包 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001010 | 安全文明施工
2 | 031302001011 | 其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费
3 | 031302001012 | 其中：临时设施费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费
4 | 031302002004 | 夜间施工增加费 | [7 empty] | 按实际发生计取，不发生不计取。
5 | 031302004004 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费
6 | 031302005004 | 冬雨季施工增加费 | [7 empty] | 不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7 | 031302006004 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费
8 | 031301009004 | 特殊地区增加费 | [7 empty] | 结合工程实际情况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
9 | X031302008004 | 工程定位复测、点交清理费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费
10 | X031302010010 | 检验试验费
11 | X031302010011 | 其中：自检试验费
12 | X031302010012 | 其中：检验试验配合费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费
13 | 03B991004001 | 竣工档案编制费 |  | 分部分项人工费+单价
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：消防 |  |  | 标段：气化框架配电室机柜间搬迁项目-新建机柜间、配电室施工总承包 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
措施项目人工费
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【消防】
规费、税金项目计价表
工程名称：消防 |  | 标段：气化框架配电室机柜间搬迁项目-新建机柜间、配电室施工总承包 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金
1.1 | 社会保险费 |  | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费(生育保险费)+工伤保险费
1.11 | 养老保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费
1.12 | 失业保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费
1.13 | 医疗保险费(生育保险费) |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费
1.14 | 工伤保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费
2 | 税金 |  | 税前工程造价
合计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13

## 表-04 单位工程投标报价汇总表【给排水】
单位工程投标报价汇总表
工程名称：给排水 |  | 标段：气化框架配电室机柜间搬迁项目-新建机柜间、配电室施工总承包 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费
1.1 | 气化机柜间一
1.2 | 气化机柜间二
1.3 | 外管
1.4 | 雨水管
二 | 措施项目费
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.21 | 其中：安全文明施工费
三 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
四 | 规费
五 | 税前工程造价
六 | 税金
投标报价合计=一+二+三+四+六
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【给排水】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水 |  |  |  | 标段：气化框架配电室机柜间搬迁项目-新建机柜间、配电室施工总承包 |  |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部分项
气化机柜间一
给水
1 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:户内 2.介质:水 3.材质、规格:冷热水用聚丙烯管 d50x4.6 PPR 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:详见设计说明 |  | m | 4
2 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:户内 2.介质:水 3.材质、规格:冷热水用聚丙烯管 d40x3.7 PPR 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:详见设计说明 |  | m | 3.5
3 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位:户内 2.介质:水 3.材质、规格:冷热水用聚丙烯管 d32x2.9 PPR 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:详见设计说明 |  | m | 37.6
4 | 031001006004 | 塑料管 | 1.安装部位:户内 2.介质:水 3.材质、规格:冷热水用聚丙烯管 d20x2.0 PPR 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:详见设计说明 |  | m | 1
5 | 031003001005 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:J11W-10P DN32 PN10 A182 F304,内件304-304 |  | 个 | 1
6 | 031003001006 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:J11W-10P DN25 PN10 A182 F304,内件 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水 |  |  |  | 标段：气化框架配电室机柜间搬迁项目-新建机柜间、配电室施工总承包 |  |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
304-304
7 | 031003001007 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:J11W-10P DN15 PN10 A182 F304,内件304-304 |  | 个 | 1
8 | 031003013001 | 水表 | 1.型号、规格:螺翼式水表（甲型安装） DN32 PN10 2.连接形式:螺纹 |  | 个 | 1
9 | 031003006001 | 减压器 | 1.名称:弹簧膜片式减压阀组DN32 PN10单阀水平安装 2.附件配置:含减压阀1个、Y型过滤器1个、截止阀1个、压力表2个 |  | 组 | 1
10 | 031003001008 | 螺纹阀门 | 1.类型:倒流防止器 2.材质:铸钢 3.规格、压力等级:H11H-10C DN32 PN10 |  | 个 | 1
11 | 031003001009 | 螺纹阀门 | 1.类型:压力型真空破坏器 2.材质:A105 3.规格、压力等级:WV-12F DN25 PN10 |  | 个 | 2
12 | 031003001010 | 螺纹阀门 | 1.类型:排气阀 2.材质:A105 3.规格、压力等级:P14X150C DN15 PN10 |  | 个 | 1
13 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1.名称:轻便消防水龙箱 2.型号、规格:LQ10-30 700x550x160 3.附件材质、规格:配套一根长度30m，直径25mm的轻便消防衬胶水龙带，一支口径6mm的直流喷雾喷枪 |  | 套 | 2
14 | 030817008001 | 套管制作安装 | 1.类型:刚性防水套管 2.规格:DN50 |  | 台 | 1
分部小计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水 |  |  |  | 标段：气化框架配电室机柜间搬迁项目-新建机柜间、配电室施工总承包 |  |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
排水
1 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:硬聚氯乙烯直通式地漏 2.型号、规格:UPVC d110 配套S型存水弯 |  | 个 | 1
2 | 031001006005 | 塑料管 | 1.名称:排水用硬聚氯乙烯管 2.材质、规格:UPVC d110×3.2 |  | m | 3
3 | 030817008002 | 套管制作安装 | 1.类型:刚性防水套管 2.规格:DN100 |  | 台 | 1
分部小计
分部小计
气化机柜间二
给水
1 | 031001006006 | 塑料管 | 1.安装部位:户内 2.介质:水 3.材质、规格:冷热水用聚丙烯管 d50x4.6 PPR 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:详见设计说明 |  | m | 4
2 | 031001006007 | 塑料管 | 1.安装部位:户内 2.介质:水 3.材质、规格:冷热水用聚丙烯管 d40x3.7 PPR 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:详见设计说明 |  | m | 4
3 | 031001006008 | 塑料管 | 1.安装部位:户内 2.介质:水 3.材质、规格:冷热水用聚丙烯管 d32x2.9 PPR 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:详见设计说明 |  | m | 44
4 | 031001006009 | 塑料管 | 1.安装部位:户内 2.介质:水 3.材质、规格:冷热水 |  | m | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水 |  |  |  | 标段：气化框架配电室机柜间搬迁项目-新建机柜间、配电室施工总承包 |  |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
用聚丙烯管 d20x2.0 PPR 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:详见设计说明
5 | 031003001011 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:J11W-10P DN32 PN10 A182 F304,内件304-304 |  | 个 | 1
6 | 031003001012 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:J11W-10P DN25 PN10 A182 F304,内件304-304 |  | 个 | 1
7 | 031003001013 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:J11W-10P DN15 PN10 A182 F304,内件304-304 |  | 个 | 1
8 | 031003013002 | 水表 | 1.型号、规格:螺翼式水表（甲型安装） DN32 PN10 2.连接形式:螺纹 |  | 个 | 1
9 | 031003006002 | 减压器 | 1.名称:弹簧膜片式减压阀组DN32 PN10单阀水平安装 2.附件配置:含减压阀1个、Y型过滤器1个、截止阀1个、压力表2个 |  | 组 | 1
10 | 031003001014 | 螺纹阀门 | 1.类型:倒流防止器 2.材质:铸钢 3.规格、压力等级:H11H-10C DN32 PN10 |  | 个 | 1
11 | 031003001015 | 螺纹阀门 | 1.类型:压力型真空破坏器 2.材质:A105 3.规格、压力等级:WV-12F DN25 PN10 |  | 个 | 2
12 | 031003001016 | 螺纹阀门 | 1.类型:排气阀 2.材质:A105 3.规格、压力等级:P14X150C DN15 PN10 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水 |  |  |  | 标段：气化框架配电室机柜间搬迁项目-新建机柜间、配电室施工总承包 |  |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
13 | 030901010002 | 室内消火栓 | 1.名称:轻便消防水龙箱 2.型号、规格:LQ10-30 700x550x160 3.附件材质、规格:配套一根长度30m，直径25mm的轻便消防衬胶水龙带，一支口径6mm的直流喷雾喷枪 |  | 套 | 2
14 | 030817008003 | 套管制作安装 | 1.类型:刚性防水套管 2.规格:DN50 |  | 台 | 1
分部小计
排水
1 | 031004014002 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:硬聚氯乙烯直通式地漏 2.型号、规格:UPVC d110 配套S型存水弯 |  | 个 | 1
2 | 031001006010 | 塑料管 | 1.名称:排水用硬聚氯乙烯管 2.材质、规格:UPVC d110×3.2 |  | m | 4
3 | 030817008004 | 套管制作安装 | 1.类型:刚性防水套管 2.规格:DN100 |  | 台 | 1
分部小计
分部小计
外管
1 | 031001011001 | 室外管道碰头 | 1.介质:生活水 2.材质、规格:钢管 DN40 |  | 处 | 1
2 | 031001002003 | 钢管 | 1.安装部位:室外埋地 2.介质:水 3.规格、压力等级:20# DN40 4.压力试验及吹、洗设计要求:详见设计说明 |  | m | 200
3 | 030817008005 | 套管制作安装 | 1.类型:刚性防水套管 2.规格:DN50 |  | 台 | 2
4 | 031001002004 | 钢管 | 1.安装部位:室外埋地 2.介质:水 3.规格、压力等级:20# DN100 |  | m | 19
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水 |  |  |  | 标段：气化框架配电室机柜间搬迁项目-新建机柜间、配电室施工总承包 |  |  |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
5 | 031001002005 | 钢管 | 1.安装部位:室外埋地 2.介质:水 3.规格、压力等级:20# DN300 |  | m | 137
6 | 031001002006 | 钢管 | 1.安装部位:室外埋地 2.介质:水 3.规格、压力等级:20# DN40 4.压力试验及吹、洗设计要求:详见设计说明 |  | m | 200
7 | 03B036 | 排水井 | 1.名称:排水井（含井盖套管等） 2.要求:详见设计要求及技术规范书 |  | 个 | 6
8 | 031202002001 | 管道防腐蚀 | 1.除锈级别:管道除锈 2.涂刷（喷)遍数、漆膜厚度:五油三布防腐 3.要求:详见技术规范书 |  | m2 | 172.52
9 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合 2.挖土深度:综合 3.回填及外运:现场回填，外运由承包人自行考虑 |  | m3 | 584.4
分部小计
雨水管
1 | 031001002007 | 钢管 | 1.名称:雨水管 2.规格、压力等级:DN200 热镀锌钢管 含雨水斗 |  | m | 124.2
分部小计
分部小计
措施项目
1 | 031301017004 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【给排水】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水 |  |  | 标段：气化框架配电室机柜间搬迁项目-新建机柜间、配电室施工总承包 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001013 | 安全文明施工
2 | 031302001014 | 其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费
3 | 031302001015 | 其中：临时设施费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费
4 | 031302002005 | 夜间施工增加费 | [7 empty] | 按实际发生计取，不发生不计取。
5 | 031302004005 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费
6 | 031302005005 | 冬雨季施工增加费 | [7 empty] | 不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7 | 031302006005 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费
8 | 031301009005 | 特殊地区增加费 | [7 empty] | 结合工程实际情况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
9 | X031302008005 | 工程定位复测、点交清理费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费
10 | X031302010013 | 检验试验费
11 | X031302010014 | 其中：自检试验费
12 | X031302010015 | 其中：检验试验配合费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费
13 | 03B991005001 | 竣工档案编制费 |  | 分部分项人工费+单价
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水 |  |  | 标段：气化框架配电室机柜间搬迁项目-新建机柜间、配电室施工总承包 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
措施项目人工费
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【给排水】
规费、税金项目计价表
工程名称：给排水 |  | 标段：气化框架配电室机柜间搬迁项目-新建机柜间、配电室施工总承包 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金
1.1 | 社会保险费 |  | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费(生育保险费)+工伤保险费
1.11 | 养老保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费
1.12 | 失业保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费
1.13 | 医疗保险费(生育保险费) |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费
1.14 | 工伤保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费
2 | 税金 |  | 税前工程造价
合计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13

## 表-04 单位工程投标报价汇总表【气化机柜间1】
单位工程投标报价汇总表
工程名称：气化机柜间1 |  | 标段：气化框架配电室机柜间搬迁项目-新建机柜间、配电室施工总承包 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费
1.1 | 气化机柜间1
二 | 措施项目费
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.21 | 其中：安全文明施工费
三 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
四 | 规费
五 | 税前工程造价
六 | 税金
投标报价合计=一+二+三+四+六
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【气化机柜
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：气化机柜间1 |  |  |  | 标段：气化框架配电室机柜间搬迁项目-新建机柜间、配电室施工总承包 |  |  |  | 第 1 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部分项
气化机柜间1
1 | 010201001001 | 换填垫层 | 3:7 灰土换填，可整片处理或局部处理，每 30cm分层换填碾压至基底标高。分层碾压检验合格后铺填上层土。压实系数不应小于0.97。换填后地基承载力特征值不小于180KPa。 |  | m3 | 762.91
2 | 010101002001 | 挖一般土方 | 1.大开挖土方，挖土深度3.5m，施工时宜保留不少于300mm厚的土层采用人工清槽至设计标高； 2.土壤类别自行考虑； 3.余土外运至工程管理部门指定地点，运距自行考虑。 |  | m3 | 2897.39
3 | 010103001001 | 回填方 | 1.素土分层回填夯实，压实系数不小于0.94。 |  | m3 | 1293.9
4 | 010401001001 | 砖基础 | 1.MU20烧结粘土普通砖，M10水泥砂浆砌筑。 |  | m3 | 47.4
5 | 010401008001 | 填充墙 | 1.内墙采用蒸压加气砼砌块，块材强度A5.0，Mb7.5专用砂浆砌筑； 2.墙厚综合。 |  | m3 | 82.88
6 | 010501001001 | 垫层 | 1.现浇C20商品砼垫层。 |  | m3 | 42.19
7 | 010503001001 | 基础梁 | 1.现浇C30商品砼基础梁。 |  | m3 | 16.4
8 | 010501004001 | 满堂基础 | 1.现浇C30商品砼筏板基础。 |  | m3 | 246.84
9 | 010501003001 | 独立基础 | 1.现浇C30商品砼独立基础。 |  | m3 | 28.48
10 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.现浇C30商品砼矩形柱。 |  | m3 | 34.04
11 | 010503002001 | 矩形梁 | 1.现浇C30商品砼矩形梁。 |  | m3 | 72.44
12 | 010502002001 | 构造柱 | 1.现浇C30商品砼构造柱。 |  | m3 | 7.94
13 | 010504001001 | 直形墙 | 1.现浇C30商品砼抗爆 |  | m3 | 251.18
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：气化机柜间1 |  |  |  | 标段：气化框架配电室机柜间搬迁项目-新建机柜间、配电室施工总承包 |  |  |  | 第 2 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
墙。
14 | 010504001002 | 直形墙 | 1.现浇C30商品砼直形墙。 |  | m3 | 13.7
15 | 010504001003 | 直形墙 | 1.现浇C30/P6抗渗商品砼电缆沟直形墙。 |  | m3 | 1.09
16 | 010501006001 | 设备基础 | 1.现浇C30商品砼设备基础。 |  | m3 | 7.64
17 | 010507003001 | 电缆沟、地沟 | 1.现浇C30商品砼电缆沟，抗渗等级P6，参《24J331》C0404-1/2-1； 2.C20混凝土垫层； 3.沟内防水砂浆抹面； 4.沟内含预埋件《16G362》M5-201、《24J331》M-1/5-4，普通钢盖板《24J331》GB4-1/5-7； 5.铺地砖，同走廊地面。 |  | m | 9.15
18 | 010503004001 | 圈梁 | 1.2.7米墙高处C30圈梁。 |  | m3 | 5.2
19 | 010505006001 | 栏板 | 1.现浇C30商品砼栏板。 |  | m3 | 14.25
20 | 010505001001 | 有梁板 | 1.现浇C30商品砼有梁板。 |  | m3 | 66.39
21 | 010507001001 | 散水、坡道 | 散水做法详《新22J01》-A13-砼散01，,坡度不小于0.05，每隔10m设置一条伸缩缝，沥青胶泥嵌缝 1.100厚C30混凝土面层撒1:1水泥砂子压光随打随磨光； 2.300厚戈壁土垫层，分两层碾压密实，宽出面层300； 3.素土夯实，向外坡5%，压实系数≥0.94； 4.散水下设300mm厚中粗砂防冻胀层。 |  | m2 | 87.52
22 | 010507001002 | 散水、坡道 | 坡道详《新22J01》-A10-细石砼-03 1.100厚C30细石混凝土 |  | m2 | 5.1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：气化机柜间1 |  |  |  | 标段：气化框架配电室机柜间搬迁项目-新建机柜间、配电室施工总承包 |  |  |  | 第 3 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
面层，横向预留凹槽，槽深10，宽50，间距100； 2.素水泥浆一道（内掺建筑胶）； 3.150厚C25混凝土； 4.300厚戈壁土垫层，分两层碾压密实，宽出面层300； 5.素土夯实，压实系数≥0.94； 6.坡道下设300mm厚中粗砂防冻胀层。
23 | 010507004001 | 台阶 | 台阶详《12J1》-154页-台2 1.20厚1:2水泥砂浆抹面压光； 2.素水泥浆一道； 3.60厚C15砼（不包括踏步三角部分）； 4.0.6m高C25砼挡墙，具体做法详《12J003》1/B9； 5.300厚3:7灰土； 6.素土夯实； 7.台阶下设300厚中粗砂防冻胀层。 |  | m2 | 31.33
24 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.一级圆钢HPB300，直径φ6；2.拉结筋。 |  | t | 0.211
25 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.三级螺纹钢HPRB400E，直径φ8。 |  | t | 0.494
26 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.三级螺纹钢HPRB400E，直径φ10。 |  | t | 0.177
27 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.三级螺纹钢HPRB400E，直径φ12。 |  | t | 17.535
28 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1.三级螺纹钢HPRB400E，直径φ14。 |  | t | 15.871
29 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 1.三级螺纹钢HPRB400E，直径φ16。 |  | t | 36.033
30 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 | 1.三级螺纹钢HPRB400E，直径φ18。 |  | t | 0.926
31 | 010515001008 | 现浇构件钢筋 | 1.三级螺纹钢HPRB400E，直径φ20。 |  | t | 7.119
32 | 010515001009 | 现浇构件钢筋 | 1.三级螺纹钢HPRB400E |  | t | 7.425
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：气化机柜间1 |  |  |  | 标段：气化框架配电室机柜间搬迁项目-新建机柜间、配电室施工总承包 |  |  |  | 第 4 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
，直径φ22。
33 | 010515001010 | 现浇构件钢筋 | 1.三级螺纹钢HPRB400E，直径φ25。 |  | t | 5.112
34 | 010515001011 | 现浇构件钢筋 | 1.一级圆钢HPB300，直径φ6；2.箍筋。 |  | t | 0.302
35 | 010515001012 | 现浇构件钢筋 | 1.一级圆钢HPB300，直径φ8；2.箍筋。 |  | t | 1.155
36 | 010515001013 | 现浇构件钢筋 | 1.一级圆钢HPB300，直径φ10；2.箍筋。 |  | t | 1.155
37 | 010515001014 | 现浇构件钢筋 | 1.三级螺纹钢HRB400E，直径φ8；2.箍筋。 |  | t | 0.525
38 | 010515001015 | 现浇构件钢筋 | 1.三级螺纹钢HRB400E，直径φ10；2.箍筋。 |  | t | 5.804
39 | 010515001016 | 现浇构件钢筋 | 1.三级螺纹钢HRB400E，直径φ12；2.箍筋。 |  | t | 10.643
40 | 010515001017 | 现浇构件钢筋 | 1.三级螺纹钢HRB400E，直径φ14；2.箍筋。 |  | t | 0.303
41 | 010515001018 | 现浇构件钢筋 | 1.三级螺纹钢HRB400E，直径φ16；2.箍筋。 |  | t | 1.076
42 | 010516003001 | 机械连接 | 1.直螺纹连接，直径φ16。 |  | 个 | 3309
43 | 010516003002 | 机械连接 | 1.直螺纹连接，直径φ18。 |  | 个 | 32
44 | 010516003003 | 机械连接 | 1.直螺纹连接，直径φ20。 |  | 个 | 104
45 | 010516003004 | 机械连接 | 1.直螺纹连接，直径φ22。 |  | 个 | 6
46 | 010516003005 | 机械连接 | 1.直螺纹连接，直径φ25。 |  | 个 | 64
47 | 010804007001 | 特种门 | 1.抗爆设备门KBSM1，详图集《14J938》，型号KMB-G2024，计1樘，洞口尺寸2000*2400，市售成品，配套自动闭门器、逃生门锁及抗爆门镜，耐火完整性不应小于1.0h； |  | m2 | 4.8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：气化机柜间1 |  |  |  | 标段：气化框架配电室机柜间搬迁项目-新建机柜间、配电室施工总承包 |  |  |  | 第 5 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.五金配件齐全。
48 | 010804007002 | 特种门 | 1.抗爆门KBTM1，详图集《14J938》，型号参KMB-G1524，计3樘，洞口尺寸1500*2400，市售成品，配套自动闭门器、逃生门锁及抗爆门镜，耐火完整性不应小于1.0h； 2.五金配件齐全。 |  | m2 | 10.8
49 | 010802003001 | 钢质防火门 | 1.甲级防火隔声门FHSM1，计4樘，洞口尺寸1200*2400，详图集《17J610-1》，型号GFM-1224（甲）； 2.五金配件齐全。 |  | m2 | 11.52
50 | 010802003002 | 钢质防火门 | 1.乙级抗爆防火门FM-1，计2樘，洞口尺寸1200*2400，详图集《12J609》，型号GFM-1224（乙）； 2.五金配件齐全。 |  | m2 | 5.76
51 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1.两层3+4厚SBS改性沥青防水卷材。 |  | m2 | 593.86
52 | 010902001002 | 屋面卷材防水 | 电缆沟屋面 1.4厚高聚物改性沥青防水卷材。 |  | m2 | 11.04
53 | 010902001003 | 屋面卷材防水 | 1.3厚SBS改性沥青防水卷材。 |  | m2 | 6.9
54 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 | 1.2.0厚非固化橡胶沥青防水涂料 |  | m2 | 593.86
55 | 010902002002 | 屋面涂膜防水 | 1.1.5厚聚氨酯防水涂膜 |  | m2 | 600.76
56 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1.外墙内侧1.5厚聚氨酯防水涂料 |  | m2 | 500.44
57 | 010902003001 | 屋面刚性层 | 屋面 1.50厚C20细石砼保护层，配φ6@150钢筋网片，随捣随抹平； 2.20厚1:4石灰砂浆； 3.防水层另列； 4.20厚1:3水泥砂浆找平层； 5..保温另列； |  | m2 | 525.33
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：气化机柜间1 |  |  |  | 标段：气化框架配电室机柜间搬迁项目-新建机柜间、配电室施工总承包 |  |  |  | 第 6 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
6.防水层另列； 7.现浇钢筋砼屋面板。
58 | 010902003002 | 屋面刚性层 | 电缆沟屋面： 1.水泥砂浆保护层； 2.隔离层0.4厚聚乙烯膜一道； 3..防水层另列； 4.保温层另列； 5.20厚1:3水泥砂浆找平层。 |  | m2 | 11.04
59 | 010902003003 | 屋面刚性层 | 抗爆小室屋面： 1.最薄处20厚防水砂浆抹2%坡。 |  | m2 | 2.88
60 | 010902003004 | 屋面刚性层 | 1.防水层另列； 2.20厚1:3水泥砂浆找平层； 3.最薄处15厚1:2.5水泥砂浆找平兼找坡1%； 4..防水层另列； 5.钢筋混凝土屋面板。 |  | m2 | 6.9
61 | 011001001001 | 保温隔热屋面 | 电缆沟屋面： 1.35厚聚苯乙烯泡沫板保温层。 |  | m2 | 11.04
62 | 011001001002 | 保温隔热屋面 | 1.100厚B1级难燃挤塑聚苯板计（压缩强度大于250kpa，导热系数≤0.3m.K）。 |  | m2 | 525.33
63 | 011001003001 | 保温隔热墙面 | 1.外墙80厚网织岩棉板保温层；2、抗裂砂浆。 |  | m2 | 67.92
64 | 011001003002 | 保温隔热墙面 | 1.抗爆钢筋混凝土外墙采用G型热固改性聚苯板复合外保温模板70厚，保温芯材为G型热固改性聚苯板（选自国标JG/T536-2017），燃烧性能为A级。 |  | m2 | 543.14
65 | 011001003003 | 保温隔热墙面 | 1.女儿墙内侧50厚泡沫玻璃板保温层； 2、15厚聚合物胶浆复合玻纤网。 3.具体做法详图集《新22J02》A29页-大样2 |  | m2 | 63.7
66 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 内墙混合砂浆墙面，详 |  | m2 | 1253.47
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：气化机柜间1 |  |  |  | 标段：气化框架配电室机柜间搬迁项目-新建机柜间、配电室施工总承包 |  |  |  | 第 7 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
《12J1》78页-内墙3C 1.2厚配套专用界面砂浆批刮； 2.7厚1:1:6水泥石灰砂浆； 3.6厚1：0.5：3水泥石灰砂浆抹平。
67 | 011202001001 | 柱、梁面一般抹灰 | 1.独立柱抹灰，做法同内墙面抹灰。 |  | m2 | 90.19
68 | 011104004001 | 防静电活动地板 | 机柜间 700高防静电架空活动地板（含台阶），参图集《23J909》（地K18/3-100），《新22J01》（地101-28） 1.150~250高架空防静电活动地板； 2.混凝土密封封闭期1道； 3.20厚1:2水泥砂浆抹平赶光； 4.素水泥浆一道； 5.60厚C15混凝土垫层； 6.150厚3:7灰土或粒碎石灌M5水泥砂浆； 7.素土夯实。 |  | m2 | 282.12
69 | 011104004002 | 防静电活动地板 | UPS间 400高防静电架空活动地板（含台阶），参图集《23J909》（地K18/3-100），《12J1》（地101-28） 1.150~250高架空防静电活动地板； 2.混凝土密封封闭期1道； 3.20厚1:2水泥砂浆抹平赶光； 4.素水泥浆一道； 5.60厚C15混凝土垫层； 6.150厚3:7灰土或粒碎石灌M5水泥砂浆； 7.素土夯实。 |  | m2 | 52.18
70 | 011104004003 | 防静电活动地板 | 工程师间 400高防静电架空活动地板（含台 |  | m2 | 37.55
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：气化机柜间1 |  |  |  | 标段：气化框架配电室机柜间搬迁项目-新建机柜间、配电室施工总承包 |  |  |  | 第 8 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
阶），参图集《23J909》（地K18/3-100），《12J1》（地101-28） 1.150~250高架空防静电活动地板； 2.混凝土密封封闭期1道； 3.20厚1:2水泥砂浆抹平赶光； 4.素水泥浆一道； 5.60厚C15混凝土垫层； 6.150厚3:7灰土或粒碎石灌M5水泥砂浆； 7.素土夯实。
71 | 011102003001 | 块料楼地面 | 走廊、空调间 陶瓷地砖地面，详《12J1》32页-地201 1.8~10厚地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝； 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆； 3.最薄处20厚1:3水泥砂浆或C20细石混凝土找坡层抹平； 3.素水泥浆一道； 4.60厚C15混凝土垫层； 5.150厚3:7灰土或碎石灌M5水泥砂浆； 6.素土夯实。 |  | m2 | 121.72
72 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 电缆沟地面 1.20厚1:3水泥防水砂浆 |  | m2 | 65.49
73 | 011101001002 | 水泥砂浆楼地面 | 室外地面，详《新22J01》-C09-浆地-01 1.20厚DS M20砂浆（1:2.5水泥砂浆）压实抹光； 2.素水泥浆一道（内掺建筑胶）； 3.100厚C20混凝土垫层； 4.150厚戈壁土碾压密实； 5.素土夯实，压实系数 |  | m2 | 4.2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：气化机柜间1 |  |  |  | 标段：气化框架配电室机柜间搬迁项目-新建机柜间、配电室施工总承包 |  |  |  | 第 9 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
≥094。
74 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 黑色面砖踢脚，《12J1》61页-踢3C 1.2厚配套专用界面砂浆批刮； 2.7厚1:3水泥砂浆； 3.6厚12水泥砂浆； 4.素水泥浆一道（用专用粘接剂粘贴时无此道工序）； 5.3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶（或配套专用胶粘剂）粘结层； 6.5~7厚面砖，水泥浆擦缝或填缝剂填缝。 |  | m2 | 33.14
75 | 01B001 | 纤维网格布 | 不同材质墙体交接部位挂250宽耐碱玻璃纤维网 |  | m2 | 13.15
76 | 011301001001 | 天棚抹灰 | 磁漆天棚抹灰，详《12J1》91页-棚2 1.现浇钢筋混凝土板底面清理干净； 2.2~3厚柔韧型腻子分遍刮平。 |  | m2 | 60.26
77 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 矿棉装饰板吊顶，详《12J1》98页-棚10 1.铝合金配套龙骨，主龙骨中距900~1000，T型龙骨中距503或603，横撑中距503或603； 2.12~15厚500*500或600*600矿棉装饰板。 |  | m2 | 436.19
78 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 外墙面，具体做法： 1.300厚钢筋混凝土复合外保温模板系统外墙（已列）；室内抹1.5厚聚氨脂防水涂料一道（已列）； 2.室外墙面抹20厚防水抗裂（兼找平层）一道； 3.抹面胶浆复合一层耐碱网布； 4.弹性底涂，柔性耐水 |  | m2 | 722.79
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：气化机柜间1 |  |  |  | 标段：气化框架配电室机柜间搬迁项目-新建机柜间、配电室施工总承包 |  |  |  | 第 10 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
腻子； 5.外墙防水涂料。
79 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 内墙磁漆墙面，详《12J1》103页-涂102 1.木基层清理、除污、打磨等； 2.刮腻子、磨光； 3.底油一遍； 4.磁漆二遍。 |  | m2 | 916.92
80 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 磁漆天棚，详《12J1》103页-涂102 1.木基层清理、除污、打磨等； 2.刮腻子、磨光； 3.底油一遍； 4.磁漆二遍。 |  | m2 | 60.26
81 | 011003003001 | 防腐涂料 | 1.与土壤接触部分混凝土表面刷环氧煤沥青涂料，厚度≥300um保护防腐。 |  | m2 | 771.92
82 | 010512008001 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 1.电缆沟普通钢盖板，参《24J331》 GB15-3/5-10。 |  | 块 | 2
83 | 010512008002 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 1.电缆沟普通钢盖板，参《24J331》 GB15-3/5-12。 |  | 块 | 36
84 | 010512008003 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 1.电缆沟混凝土盖板，参《24J331》 B10-2/4-12。 |  | m3 | 36
85 | 010902006001 | 屋面（廊、阳台）泄（吐）水管 | 1.屋面排水采用PVCφ50雨水管，外露50mm。 |  | 根 | 2
86 | 01B002 | 沉降观测点 | 1.沉降观测点，具体做法详图。 |  | 个 | 4
87 | 080807013001 | 墙柱封堵 | 1.墙柱面钢丝网水泥砂浆封角；2、100厚岩棉填充密实。 |  | m2 | 185.6
88 | 01B003 | 挡鼠板 | 1.500mm高挡鼠板 1.40厚聚氨酯夹芯板； 2.L50*32*4热轧角钢和胀锚螺栓固定； 3.具体做法详见图纸和图集《07J912-1》-37页。 |  | m2 | 2.5
8 | 01B004 | 挡水门 | 1.100mm成品挡水门 |  | m | 0.24
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：气化机柜间1 |  |  |  | 标段：气化框架配电室机柜间搬迁项目-新建机柜间、配电室施工总承包 |  |  |  | 第 11 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
9 |  | 槛 | 槛。 |  | 2
90 | 010903004001 | 墙面变形缝 | 1.女儿墙、栏板设伸缩缝。 |  | m | 6.4
91 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1.预埋铁件，含除锈、防锈防腐处理，具体做法详见图纸。 |  | t | 0.028
分部小计
分部小计
措施项目
1 | 011702001001 | 基础 | 1.现浇砼垫层模板。 |  | m2 | 38.94
2 | 011702001002 | 基础 | 1.现浇砼设备基础模板。 |  | m2 | 25.12
3 | 011702001003 | 基础 | 1.现浇砼筏板基础模板。 |  | m2 | 144.32
4 | 011702001004 | 基础 | 1.现浇砼独立基础模板。 |  | m2 | 33.88
5 | 011702005001 | 基础梁 | 1.现浇砼基础梁模板。 |  | m2 | 107.76
6 | 011702002001 | 矩形柱 | 1.现浇砼矩形柱模板，高度3.6m内。 |  | m2 | 81.28
7 | 011702002002 | 矩形柱 | 1.现浇砼矩形柱模板，高度6.6m内。 |  | m2 | 95.64
8 | 011702003001 | 构造柱 | 1.现浇砼构造柱模板。 |  | m2 | 66.28
9 | 011702006001 | 矩形梁 | 1.现浇砼矩形梁模板，高度6.6m内。 |  | m2 | 442.46
10 | 011702008001 | 圈梁 | 1.2.7米墙高处圈梁模板。 |  | m2 | 34.77
11 | 011702011001 | 直形墙 | 1.现浇砼直形墙模板，高度3.6m内。 |  | m2 | 628.66
12 | 011702011002 | 直形墙 | 1.现浇砼直形墙模板，高度6.6m内。 |  | m2 | 543.14
13 | 011702021001 | 栏板 | 1.现浇砼栏板模板。 |  | m2 | 162.88
14 | 011702014001 | 有梁板 | 1.现浇砼无梁板模板，高度3.6m内。 |  | m2 | 10.67
15 | 011702014002 | 有梁板 | 1.现浇砼无梁板模板，高度6.6m内。 |  | m2 | 419.3
16 | 011701001001 | 综合脚手架 | 1.一层框架结构，檐高6.6m。 |  | m2 | 547
17 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 1.满堂脚手架，高度6m。 |  | m2 | 493.45
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：气化机柜间1 |  |  |  | 标段：气化框架配电室机柜间搬迁项目-新建机柜间、配电室施工总承包 |  |  |  | 第 12 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
18 | 011703001001 | 垂直运输 | 1.一层框架结构，檐高6.6m。 |  | m2 | 547
分部小计
本页小计
合计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【气化机柜间1】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：气化机柜间1 |  |  | 标段：气化框架配电室机柜间搬迁项目-新建机柜间、配电室施工总承包 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工
2 | 011707001002 | 其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费
3 | 011707001003 | 其中：临时设施费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费
4 | 011707001004 | 其中：智慧工地基础配置费
5 | 011707002001 | 夜间施工增加费 | [7 empty] | 按实际发生计取，不发生不计取。
6 | 011707004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费
7 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 | [7 empty] | 不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费
9 | X011707008001 | 工程定位复测、点交清理费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费
10 | X011707010001 | 检验试验费
11 | X011707010002 | 其中：自检试验费
12 | X011707010003 | 其中：检验试验配合费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费
13 | X011707011001 | 特殊地区增加费 | [7 empty] | 结合工程实际情
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：气化机柜间1 |  |  | 标段：气化框架配电室机柜间搬迁项目-新建机柜间、配电室施工总承包 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
14 | 01B991001001 | 竣工档案编制费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【气化机柜间1】
规费、税金项目计价表
工程名称：气化机柜间1 |  | 标段：气化框架配电室机柜间搬迁项目-新建机柜间、配电室施工总承包 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金
1.1 | 社会保险费 |  | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费
1.11 | 养老保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费
1.12 | 失业保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费
1.13 | 医疗保险费(生育保险费) |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费
1.14 | 工伤保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费
2 | 税金 |  | 税前工程造价
合计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13

## 表-04 单位工程投标报价汇总表【气化机柜间2】
单位工程投标报价汇总表
工程名称：气化机柜间2 |  | 标段：气化框架配电室机柜间搬迁项目-新建机柜间、配电室施工总承包 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费
1.1 | 气化机柜间2
二 | 措施项目费
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.21 | 其中：安全文明施工费
三 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
四 | 规费
五 | 税前工程造价
六 | 税金
投标报价合计=一+二+三+四+六
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【气化机柜_1
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：气化机柜间2 |  |  |  | 标段：气化框架配电室机柜间搬迁项目-新建机柜间、配电室施工总承包 |  |  |  | 第 1 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部分项
气化机柜间2
1 | 010202008001 | 土钉 | 地基处理涉及的基坑支护： 1.9m高的边坡中，设置 2排土钉。采用φ16的螺纹钢筋，长度6m，水平及竖向间距1.2m。 2.采用机械钻孔，孔径75mm，并用C25细石砼灌注密实。 |  | m | 19901
2 | 010202009001 | 喷射混凝土、水泥砂浆 | 地基处理涉及的基坑支护： 1.在坡面上铺设钢筋网片（φ6@200x200），与土钉头部可靠焊接，然后喷射100mm厚C25混凝土。 |  | m2 | 2388.12
3 | 010201001002 | 换填垫层 | 3:7 灰土换填，可整片处理或局部处理，每 30cm分层换填碾压至基底标高。分层碾压检验合格后铺填上层土。压实系数不应小于0.97。换填后地基承载力特征值不小于180KPa。 |  | m3 | 8210.09
4 | 010101002002 | 挖一般土方 | 1.大开挖土方，挖土深度9m，施工时宜保留不少于300mm厚的土层采用人工清槽至设计标高； 2.土壤类别自行考虑； 3.余土外运至工程管理部门指定地点，运距自行考虑。 |  | m3 | 19223.37
5 | 010103001002 | 回填方 | 1.素土分层回填夯实，压实系数不小于0.94。 |  | m3 | 10381.13
6 | 010401001002 | 砖基础 | 1.MU20烧结粘土普通砖，M10水泥砂浆砌筑。 |  | m3 | 44.66
7 | 010401008002 | 填充墙 | 1.内墙采用蒸压加气砼砌块，块材强度A5.0，Mb7.5专用砂浆砌筑； 2.墙厚综合。 |  | m3 | 97.4
8 | 010501001002 | 垫 | 1.现浇C20商品砼垫 |  | m | 63.9
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：气化机柜间2 |  |  |  | 标段：气化框架配电室机柜间搬迁项目-新建机柜间、配电室施工总承包 |  |  |  | 第 2 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
|  | 层 | 层。 |  | 3
9 | 010503001002 | 基础梁 | 1.现浇C30商品砼基础梁。 |  | m3 | 27
10 | 010501004002 | 满堂基础 | 1.现浇C30商品砼筏板基础。 |  | m3 | 329.18
11 | 010501003002 | 独立基础 | 1.现浇C30商品砼独立基础。 |  | m3 | 37.51
12 | 010502001002 | 矩形柱 | 1.现浇C30商品砼矩形柱。 |  | m3 | 37.88
13 | 010503002002 | 矩形梁 | 1.现浇C30商品砼矩形梁。 |  | m3 | 111.85
14 | 010502002002 | 构造柱 | 1.现浇C30商品砼构造柱。 |  | m3 | 12.08
15 | 010504001004 | 直形墙 | 1.现浇C30商品砼抗爆墙。 |  | m3 | 328.48
16 | 010504001005 | 直形墙 | 1.现浇C30商品砼直形墙。 |  | m3 | 1.86
17 | 010504001006 | 直形墙 | 1.现浇C30/P6抗渗商品砼电缆沟直形墙。 |  | m3 | 22.3
18 | 010501006002 | 设备基础 | 1.现浇C30商品砼设备基础。 |  | m3 | 26.42
19 | 010507003002 | 电缆沟、地沟 | 1.现浇C30商品砼电缆沟，抗渗等级P6，图集《24J331》3-3/R1010-1； 2.C20混凝土垫层； 3.沟内防水砂浆抹面； 4.沟内含预埋件，钢筋混凝土盖板《24J331》6-6/4； 5.具体做法详见图纸。 |  | m | 7.75
20 | 010507003003 | 电缆沟、地沟 | 1.现浇C30商品砼电缆沟，抗渗等级P6，参《24J331》C0404-1/2-1； 2.C20混凝土垫层； 3.沟内防水砂浆抹面； 4.沟内含预埋件《16G362》M5-201、《24J331》M-1/5-4，普通钢盖板《24J331》GB4-1/5-7； 5.铺地砖，同走廊地 |  | m | 6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：气化机柜间2 |  |  |  | 标段：气化框架配电室机柜间搬迁项目-新建机柜间、配电室施工总承包 |  |  |  | 第 3 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
面。
21 | 010503004002 | 圈梁 | 1.现浇C30商品砼圈梁。 |  | m3 | 11.94
22 | 010505006002 | 栏板 | 1.现浇C30商品砼栏板。 |  | m3 | 16.07
23 | 010505001002 | 有梁板 | 1.现浇C30商品砼有梁板。 |  | m3 | 102.08
24 | 010507001003 | 散水、坡道 | 散水做法详《新22J01》-A13-砼散01，,坡度不小于0.05，每隔10m设置一条伸缩缝，沥青胶泥嵌缝 1.100厚C30混凝土面层撒1:1水泥砂子压光随打随磨光； 2.300厚戈壁土垫层，分两层碾压密实，宽出面层300； 3.素土夯实，向外坡5%，压实系数≥0.94； 4.散水下设300mm厚中粗砂防冻胀层。 |  | m2 | 184.07
25 | 010507001004 | 散水、坡道 | 坡道详《新22J01》-A10-细石砼-03 1.100厚C30细石混凝土面层，横向预留凹槽，槽深10，宽50，间距100； 2.素水泥浆一道（内掺建筑胶）； 3.150厚C25混凝土； 4.300厚戈壁土垫层，分两层碾压密实，宽出面层300； 5.素土夯实，压实系数≥0.94； 6.坡道下设300mm厚中粗砂防冻胀层。 |  | m2 | 5.1
26 | 010507004002 | 台阶 | 台阶详《12J1》-154页-台2 1.20厚1:2水泥砂浆抹面压光； 2.素水泥浆一道； 3.60厚C15砼（不包括踏步三角部分）； |  | m2 | 32.49
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：气化机柜间2 |  |  |  | 标段：气化框架配电室机柜间搬迁项目-新建机柜间、配电室施工总承包 |  |  |  | 第 4 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
4.0.6m高C25砼挡墙，具体做法详《12J003》1/B9； 5.300厚3:7灰土； 6.素土夯实； 7.台阶下设300厚中粗砂防冻胀层。
27 | 010515001019 | 现浇构件钢筋 | 1.一级圆钢HPB300，直径φ6；2.拉结筋。 |  | t | 0.204
28 | 010515001020 | 现浇构件钢筋 | 1.三级螺纹钢HPRB400E，直径φ8。 |  | t | 1.204
29 | 010515001021 | 现浇构件钢筋 | 1.三级螺纹钢HPRB400E，直径φ10。 |  | t | 0.213
30 | 010515001022 | 现浇构件钢筋 | 1.三级螺纹钢HPRB400E，直径φ12。 |  | t | 31.009
31 | 010515001023 | 现浇构件钢筋 | 1.三级螺纹钢HPRB400E，直径φ14。 |  | t | 21.022
32 | 010515001024 | 现浇构件钢筋 | 1.三级螺纹钢HPRB400E，直径φ16。 |  | t | 48.007
33 | 010515001025 | 现浇构件钢筋 | 1.三级螺纹钢HPRB400E，直径φ18。 |  | t | 1.31
34 | 010515001026 | 现浇构件钢筋 | 1.三级螺纹钢HPRB400E，直径φ20。 |  | t | 7.181
35 | 010515001027 | 现浇构件钢筋 | 1.三级螺纹钢HPRB400E，直径φ22。 |  | t | 10.261
36 | 010515001028 | 现浇构件钢筋 | 1.三级螺纹钢HPRB400E，直径φ25。 |  | t | 5.951
37 | 010515001029 | 现浇构件钢筋 | 1.一级圆钢HPB300，直径φ6；2.箍筋。 |  | t | 0.73
38 | 010515001030 | 现浇构件钢筋 | 1.一级圆钢HPB300，直径φ8；2.箍筋。 |  | t | 1.872
39 | 010515001031 | 现浇构件钢筋 | 1.三级螺纹钢HRB400E，直径φ8；2.箍筋。 |  | t | 2.047
40 | 010515001032 | 现浇构件钢筋 | 1.三级螺纹钢HRB400E，直径φ10；2.箍筋。 |  | t | 10.461
41 | 010515001033 | 现浇构件钢筋 | 1.三级螺纹钢HRB400E，直径φ12；2.箍筋。 |  | t | 2.479
42 | 010515001034 | 现浇构件钢筋 | 1.三级螺纹钢HRB400E，直径φ14；2.箍筋 |  | t | 0.348
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：气化机柜间2 |  |  |  | 标段：气化框架配电室机柜间搬迁项目-新建机柜间、配电室施工总承包 |  |  |  | 第 5 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
。
43 | 010516003006 | 机械连接 | 1.直螺纹连接，直径φ16。 |  | 个 | 4581
44 | 010516003007 | 机械连接 | 1.直螺纹连接，直径φ18。 |  | 个 | 58
45 | 010516003008 | 机械连接 | 1.直螺纹连接，直径φ20。 |  | 个 | 254
46 | 010516003009 | 机械连接 | 1.直螺纹连接，直径φ22。 |  | 个 | 286
47 | 010516003010 | 机械连接 | 1.直螺纹连接，直径φ25。 |  | 个 | 108
48 | 010804007003 | 特种门 | 1.抗爆设备门KBSM1，详图集《14J938》，型号参KMB-G2424，计1樘，洞口尺寸2400*2400，市售成品，配套自动闭门器、逃生门锁及抗爆门镜，耐火完整性不应小于1.0h； 2.五金配件齐全。 |  | m2 | 5.76
49 | 010804007004 | 特种门 | 1.抗爆门KBTM1，详图集《14J938》，型号参KMB-G1524，计2樘，洞口尺寸1500*2400，市售成品，配套自动闭门器、逃生门锁及抗爆门镜，耐火完整性不应小于1.0h； 2.五金配件齐全。 |  | m2 | 7.2
50 | 010802003003 | 钢质防火门 | 1.甲级防火隔声门FHSM1，计3樘，洞口尺寸1200*2400，详图集《17J610-1》，型号GFM-1224（甲）； 2.五金配件齐全。 |  | m2 | 8.64
51 | 010802003004 | 钢质防火门 | 1.乙级钢制防火门FM-1，计2樘，洞口尺寸1200*2400，详图集《12J609》，型号GFM-1224（乙）； 2.五金配件齐全。 |  | m2 | 5.76
52 | 010902001004 | 屋面卷材防水 | 1.两层3+4厚SBS改性沥青防水卷材。 |  | m2 | 933.15
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：气化机柜间2 |  |  |  | 标段：气化框架配电室机柜间搬迁项目-新建机柜间、配电室施工总承包 |  |  |  | 第 6 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
53 | 010902001005 | 屋面卷材防水 | 电缆沟屋面 1.4厚高聚物改性沥青防水卷材。 |  | m2 | 44.69
54 | 010902001006 | 屋面卷材防水 | 1.3厚SBS改性沥青防水卷材。 |  | m2 | 6.9
55 | 010902002003 | 屋面涂膜防水 | 1.2.0厚非固化橡胶沥青防水涂料 |  | m2 | 933.15
56 | 010902002004 | 屋面涂膜防水 | 1.1.5厚聚氨酯防水涂膜 |  | m2 | 933.15
57 | 010903002002 | 墙面涂膜防水 | 1.外墙内侧1.5厚聚氨酯防水涂料 |  | m2 | 665.87
58 | 010902003005 | 屋面刚性层 | 屋面 1.50厚C20细石砼保护层，配φ6@150钢筋网片，随捣随抹平； 2.20厚1:4石灰砂浆； 3.防水层另列； 4.20厚1:3水泥砂浆找平层； 5..保温另列； 6.防水层另列； 7.现浇钢筋砼屋面板。 |  | m2 | 823.79
59 | 010902003006 | 屋面刚性层 | 电缆沟屋面： 1.水泥砂浆保护层； 2.隔离层0.4厚聚乙烯膜一道； 3..防水层另列； 4.保温层另列； 5.20厚1:3水泥砂浆找平层。 |  | m2 | 44.69
60 | 010902003007 | 屋面刚性层 | 抗爆小室屋面： 1.最薄处20厚防水砂浆抹2%坡。 |  | m2 | 3.23
61 | 010902003008 | 屋面刚性层 | 1.防水层另列； 2.20厚1:3水泥砂浆找平层； 3.最薄处15厚1:2.5水泥砂浆找平兼找坡1%； 4..防水层另列； 5.钢筋混凝土屋面板。 |  | m2 | 6.9
62 | 011001001003 | 保温隔热屋面 | 电缆沟屋面： 1.35厚聚苯乙烯泡沫板保温层。 |  | m2 | 44.69
63 | 011001001004 | 保温隔热屋面 | 1.100厚B1级难燃挤塑 |  | m2 | 823.79
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：气化机柜间2 |  |  |  | 标段：气化框架配电室机柜间搬迁项目-新建机柜间、配电室施工总承包 |  |  |  | 第 7 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
聚苯板计（压缩强度大于250kpa，导热系数≤0.3m.K）。
64 | 011001003004 | 保温隔热墙面 | 1.外墙80厚网织岩棉板保温层；2、抗裂砂浆。 |  | m2 | 107.85
65 | 011001003005 | 保温隔热墙面 | 外墙面，具体做法： 1.300厚自保温混凝土复合砌块，室内抹20厚防水抗裂（兼找平层）一道； 2.室外墙面抹20厚防水抗裂（兼找平层）一道； 3.抹面胶浆复合一层耐碱网布； 4.弹性底涂，柔性耐水腻子； 5.外墙防水涂料。 |  | m2 | 715.04
66 | 011001003006 | 保温隔热墙面 | 1.女儿墙内侧50厚泡沫玻璃板保温层； 2、15厚聚合物胶浆复合玻纤网。 3.具体做法详图集《新22J02》A29页-大样2 |  | m2 | 106.98
67 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 内墙混合砂浆墙面，详《12J1》78页-内墙3C 1.2厚配套专用界面砂浆批刮； 2.7厚1:1:6水泥石灰砂浆； 3.6厚1：0.5：3水泥石灰砂浆抹平。 |  | m2 | 1520.84
68 | 011202001002 | 柱、梁面一般抹灰 | 1.独立柱抹灰，做法同内墙面抹灰。 |  | m2 | 109.09
69 | 011104004004 | 防静电活动地板 | 机柜间 700高防静电架空活动地板（含台阶），参图集《23J909》（地K18/3-100），《新22J01》（地101-28） 1.150~250高架空防静电活动地板； 2.混凝土密封封闭期1道； |  | m2 | 394.62
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：气化机柜间2 |  |  |  | 标段：气化框架配电室机柜间搬迁项目-新建机柜间、配电室施工总承包 |  |  |  | 第 8 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3.20厚1:2水泥砂浆抹平赶光； 4.素水泥浆一道； 5.60厚C15混凝土垫层； 6.150厚3:7灰土或粒碎石灌M5水泥砂浆； 7.素土夯实。
70 | 011104004005 | 防静电活动地板 | UPS间 400高防静电架空活动地板（含台阶），参图集《23J909》（地K18/3-100），《12J1》（地101-28） 1.150~250高架空防静电活动地板； 2.混凝土密封封闭期1道； 3.20厚1:2水泥砂浆抹平赶光； 4.素水泥浆一道； 5.60厚C15混凝土垫层； 6.150厚3:7灰土或粒碎石灌M5水泥砂浆； 7.素土夯实。 |  | m2 | 68.07
71 | 011104004006 | 防静电活动地板 | 工程师间 400高防静电架空活动地板（含台阶），参图集《23J909》（地K18/3-100），《12J1》（地101-28） 1.150~250高架空防静电活动地板； 2.混凝土密封封闭期1道； 3.20厚1:2水泥砂浆抹平赶光； 4.素水泥浆一道； 5.60厚C15混凝土垫层； 6.150厚3:7灰土或粒碎石灌M5水泥砂浆； 7.素土夯实。 |  | m2 | 52.05
72 | 011102003002 | 块料楼地面 | 走廊、空调间 陶瓷地砖地面，详《12J1》32页-地201 1.8~10厚地砖铺实拍 |  | m2 | 165
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：气化机柜间2 |  |  |  | 标段：气化框架配电室机柜间搬迁项目-新建机柜间、配电室施工总承包 |  |  |  | 第 9 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
平，稀水泥浆擦缝； 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆； 3.最薄处20厚1:3水泥砂浆或C20细石混凝土找坡层抹平； 3.素水泥浆一道； 4.60厚C15混凝土垫层； 5.150厚3:7灰土或碎石灌M5水泥砂浆； 6.素土夯实。
73 | 011101001003 | 水泥砂浆楼地面 | 电缆沟地面 1.20厚1:3水泥防水砂浆 |  | m2 | 22.98
74 | 011101001004 | 水泥砂浆楼地面 | 室外地面，详《新22J01》-C09-浆地-01 1.20厚DS M20砂浆（1:2.5水泥砂浆）压实抹光； 2.素水泥浆一道（内掺建筑胶）； 3.100厚C20混凝土垫层； 4.150厚戈壁土碾压密实； 5.素土夯实，压实系数≥094。 |  | m2 | 4.2
75 | 011105003002 | 块料踢脚线 | 黑色面砖踢脚，《12J1》61页-踢3C 1.2厚配套专用界面砂浆批刮； 2.7厚1:3水泥砂浆； 3.6厚12水泥砂浆； 4.素水泥浆一道（用专用粘接剂粘贴时无此道工序）； 5.3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶（或配套专用胶粘剂）粘结层； 6.5~7厚面砖，水泥浆擦缝或填缝剂填缝。 |  | m2 | 40.25
76 | 01B005 | 纤维网格布 | 不同材质墙体交接部位挂250宽耐碱玻璃纤维网 |  | m2 | 15.28
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：气化机柜间2 |  |  |  | 标段：气化框架配电室机柜间搬迁项目-新建机柜间、配电室施工总承包 |  |  |  | 第 10 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
77 | 011301001002 | 天棚抹灰 | 磁漆天棚抹灰，详《12J1》91页-棚2 1.现浇钢筋混凝土板底面清理干净； 2.2~3厚柔韧型腻子分遍刮平。 |  | m2 | 161
78 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 矿棉装饰板吊顶，详《12J1》98页-棚10 1.铝合金配套龙骨，主龙骨中距900~1000，T型龙骨中距503或603，横撑中距503或603； 2.12~15厚500*500或600*600矿棉装饰板。 |  | m2 | 689
79 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 | 外墙面，具体做法： 1.300厚钢筋混凝土复合外保温模板系统外墙（已列）；室内抹1.5厚聚氨脂防水涂料一道（已列）； 2.室外墙面抹20厚防水抗裂（兼找平层）一道； 3.抹面胶浆复合一层耐碱网布； 4.弹性底涂，柔性耐水腻子； 5.外墙防水涂料。 |  | m2 | 918.97
80 | 011407001004 | 墙面喷刷涂料 | 内墙磁漆墙面，详《12J1》103页-涂102 1.木基层清理、除污、打磨等； 2.刮腻子、磨光； 3.底油一遍； 4.磁漆二遍。 |  | m2 | 1122.79
81 | 011407002002 | 天棚喷刷涂料 | 磁漆天棚，详《12J1》103页-涂102 1.木基层清理、除污、打磨等； 2.刮腻子、磨光； 3.底油一遍； 4.磁漆二遍。 |  | m2 | 161
82 | 011003003002 | 防腐涂料 | 1.与土壤接触部分混凝土表面刷环氧煤沥青涂料，厚度≥300um保护防腐。 |  | m2 | 1102.31
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：气化机柜间2 |  |  |  | 标段：气化框架配电室机柜间搬迁项目-新建机柜间、配电室施工总承包 |  |  |  | 第 11 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
83 | 010512008004 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 1.电缆沟普通钢盖板，参《24J331》 GB15-3/5-12。 |  | 块 | 14
84 | 010512008005 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 1.电缆沟混凝土盖板，参《24J331》 B10-2/4-12。 |  | m3 | 14.95
85 | 010902006002 | 屋面（廊、阳台）泄（吐）水管 | 1.屋面排水采用PVCφ50雨水管，外露50mm。 |  | 根 | 2
86 | 01B006 | 沉降观测点 | 1.沉降观测点，具体做法详图。 |  | 个 | 4
87 | 080807013002 | 墙柱封堵 | 1.墙柱面钢丝网水泥砂浆封角；2、100厚岩棉填充密实。 |  | m2 | 208.8
88 | 01B007 | 挡鼠板 | 1.500mm高挡鼠板 2.具体做法详见图纸和图集《新220J9》-A27页。 |  | m2 | 2.7
89 | 01B008 | 挡水门槛 | 1.100mm成品挡水门槛。 |  | m2 | 0.24
90 | 01B009 | 刚性套管 | 1.预埋刚性套管:DN50 2.套管及做法参07FS02。 |  | 根 | 5
91 | 010903004002 | 墙面变形缝 | 1.女儿墙、栏板设伸缩缝。 |  | m | 8.8
92 | 010516002002 | 预埋铁件 | 1.预埋铁件，含除锈、防锈防腐处理，具体做法详见图纸。 |  | t | 0.128
分部小计
分部小计
措施项目
1 | 011702001005 | 基础 | 1.现浇砼垫层模板。 |  | m2 | 64.11
2 | 011702001006 | 基础 | 1.现浇砼设备基础模板。 |  | m2 | 58.86
3 | 011702001007 | 基础 | 1.现浇砼筏板基础模板。 |  | m2 | 192.56
4 | 011702001008 | 基础 | 1.现浇砼独立基础模板。 |  | m2 | 40.45
5 | 011702005002 | 基础梁 | 1.现浇砼基础梁模板。 |  | m2 | 166.19
6 | 011702002003 | 矩形柱 | 1.现浇砼矩形柱模板，高度3.6m内。 |  | m2 | 88.61
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：气化机柜间2 |  |  |  | 标段：气化框架配电室机柜间搬迁项目-新建机柜间、配电室施工总承包 |  |  |  | 第 12 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
7 | 011702002004 | 矩形柱 | 1.现浇砼矩形柱模板，高度6.6m内。 |  | m2 | 206.6
8 | 011702003002 | 构造柱 | 1.现浇砼构造柱模板。 |  | m2 | 89.95
9 | 011702006002 | 矩形梁 | 1.现浇砼矩形梁模板，高度6.6m内。 |  | m2 | 709.75
10 | 011702008002 | 圈梁 | 1.现浇砼圈梁模板。 |  | m2 | 79.56
11 | 011702011003 | 直形墙 | 1.现浇砼直形墙模板，高度3.6m内。 |  | m2 | 827.45
12 | 011702011004 | 直形墙 | 1.现浇砼直形墙模板，高度6.6m内。 |  | m2 | 715.04
13 | 011702021002 | 栏板 | 1.现浇砼栏板模板。 |  | m2 | 232.08
14 | 011702014003 | 有梁板 | 1.现浇砼无梁板模板，高度3.6m内。 |  | m2 | 52.95
15 | 011702014004 | 有梁板 | 1.现浇砼无梁板模板，高度6.6m内。 |  | m2 | 680.19
16 | 011701001002 | 综合脚手架 | 1.一层框架结构，檐高6.5m。 |  | m2 | 849.6
17 | 011701006002 | 满堂脚手架 | 1.满堂脚手架，高度5.9m。 |  | m2 | 785.39
18 | 011703001002 | 垂直运输 | 1.一层框架结构，檐高6.5m。 |  | m2 | 849.6
分部小计
本页小计
合计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【气化机柜间2】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：气化机柜间2 |  |  | 标段：气化框架配电室机柜间搬迁项目-新建机柜间、配电室施工总承包 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 011707001005 | 安全文明施工
2 | 011707001006 | 其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费
3 | 011707001007 | 其中：临时设施费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费
4 | 011707001008 | 其中：智慧工地基础配置费
5 | 011707002002 | 夜间施工增加费 | [7 empty] | 按实际发生计取，不发生不计取。
6 | 011707004002 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费
7 | 011707005002 | 冬雨季施工增加费 | [7 empty] | 不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8 | 011707007002 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费
9 | X011707008002 | 工程定位复测、点交清理费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费
10 | X011707010004 | 检验试验费
11 | X011707010005 | 其中：自检试验费
12 | X011707010006 | 其中：检验试验配合费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费
13 | X011707011002 | 特殊地区增加费 | [7 empty] | 结合工程实际情
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：气化机柜间2 |  |  | 标段：气化框架配电室机柜间搬迁项目-新建机柜间、配电室施工总承包 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
14 | 01B991001002 | 竣工档案编制费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【气化机柜间2】
规费、税金项目计价表
工程名称：气化机柜间2 |  | 标段：气化框架配电室机柜间搬迁项目-新建机柜间、配电室施工总承包 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金
1.1 | 社会保险费 |  | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费
1.11 | 养老保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费
1.12 | 失业保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费
1.13 | 医疗保险费(生育保险费) |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费
1.14 | 工伤保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费
2 | 税金 |  | 税前工程造价
合计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13

## 表-04 单位工程投标报价汇总表【气化配电室1】
单位工程投标报价汇总表
工程名称：气化配电室1 |  | 标段：气化框架配电室机柜间搬迁项目-新建机柜间、配电室施工总承包 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费
1.1 | 气化配电室1
二 | 措施项目费
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.21 | 其中：安全文明施工费
三 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
四 | 规费
五 | 税前工程造价
六 | 税金
投标报价合计=一+二+三+四+六
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【气化配电
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：气化配电室1 |  |  |  | 标段：气化框架配电室机柜间搬迁项目-新建机柜间、配电室施工总承包 |  |  |  | 第 1 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部分项
气化配电室1
1 | 010201001003 | 换填垫层 | 3:7 灰土换填，可整片处理或局部处理，每 30cm分层换填碾压至基底标高。分层碾压检验合格后铺填上层土。压实系数不应小于0.97。换填后地基承载力特征值不小于180KPa。 |  | m3 | 656.64
2 | 010101002003 | 挖一般土方 | 1.大开挖土方，挖土深度2.1m，施工时宜保留不少于300mm厚的土层采用人工清槽至设计标高； 2.土壤类别自行考虑； 3.余土外运至工程管理部门指定地点，运距自行考虑。 |  | m3 | 1996.17
3 | 010103001003 | 回填方 | 1.素土分层回填夯实，压实系数不小于0.94。 |  | m3 | 1036.87
4 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.300厚MU15自保温混凝土复合砌块，Mb7.5专用砂浆砌筑。 |  | m3 | 117.07
5 | 010501001003 | 垫层 | 1.现浇C20商品砼垫层。 |  | m3 | 20.22
6 | 010503001003 | 基础梁 | 1.现浇C30商品砼基础梁。 |  | m3 | 14.5
7 | 010501003003 | 独立基础 | 1.现浇C30商品砼独立基础。 |  | m3 | 83.1
8 | 010502001003 | 矩形柱 | 1.现浇C30商品砼矩形柱。 |  | m3 | 35.25
9 | 010503002003 | 矩形梁 | 1.现浇C30商品砼矩形梁。 |  | m3 | 85.19
10 | 010502002003 | 构造柱 | 1.现浇C30商品砼构造柱。 |  | m3 | 10.72
11 | 010501006003 | 设备基础 | 1.现浇C30商品砼设备基础。 |  | m3 | 0.41
12 | 010503004003 | 圈梁 | 1.C30商品砼圈梁。 |  | m3 | 8.25
13 | 010505006003 | 栏板 | 1.现浇C30商品砼栏板。 |  | m3 | 5.79
14 | 010505001003 | 有梁板 | 1.现浇C30商品砼有梁 |  | m3 | 54.73
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：气化配电室1 |  |  |  | 标段：气化框架配电室机柜间搬迁项目-新建机柜间、配电室施工总承包 |  |  |  | 第 2 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
板。
15 | 010505008001 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 1.现浇C30商品砼雨篷板。 |  | m3 | 0.49
16 | 010507001005 | 散水、坡道 | 散水做法详《新22J01》-A13-砼散01，,坡度不小于0.05，每隔10m设置一条伸缩缝，沥青胶泥嵌缝 1.100厚C30混凝土面层撒1:1水泥砂子压光随打随磨光； 2.300厚戈壁土垫层，分两层碾压密实，宽出面层300； 3.素土夯实，向外坡5%，压实系数≥0.94； 4.散水下设300mm厚中粗砂防冻胀层。 |  | m2 | 70.6
17 | 010507004003 | 台阶 | 台阶详《新22J1》-砼台01 1.10厚C30混凝土（不包括踏步三角部分）随打随抹，上撒1:1水泥砂子压光，台阶面外坡1%； 2.300厚戈壁土垫层，分两层碾压密实，宽出面层300； 3.素土夯实，压实系数≥0.94； 4.台阶下设300厚中粗砂防冻胀层。 |  | m2 | 8.1
18 | 010507003004 | 电缆沟、地沟 | 1.现浇C30商品砼电缆沟，抗渗等级P6，图集《24J331》3-3/R1010-2； 2.C20混凝土垫层； 3.沟内防水砂浆抹面； 4.沟内含预埋件，普通钢盖板《24J331》GB10-3，钢筋混凝土盖板《24J331》4-6/B10-4； 5.具体做法详见图纸。 |  | m | 11.05
19 | 010515001035 | 现浇构件钢筋 | 1.一级圆钢HPB300，直径φ6；2.拉结筋。 |  | t | 0.34
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：气化配电室1 |  |  |  | 标段：气化框架配电室机柜间搬迁项目-新建机柜间、配电室施工总承包 |  |  |  | 第 3 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
20 | 010515001036 | 现浇构件钢筋 | 1.一级圆钢HPB300，直径φ8。 |  | t | 0.037
21 | 010515001037 | 现浇构件钢筋 | 1.一级圆钢HPB300，直径φ8。 |  | t | 3.764
22 | 010515001038 | 现浇构件钢筋 | 1.三级螺纹钢HPRB400E，直径φ8。 |  | t | 0.022
23 | 010515001039 | 现浇构件钢筋 | 1.三级螺纹钢HPRB400E，直径φ10。 |  | t | 3.613
24 | 010515001040 | 现浇构件钢筋 | 1.三级螺纹钢HPRB400E，直径φ12。 |  | t | 2.636
25 | 010515001041 | 现浇构件钢筋 | 1.三级螺纹钢HPRB400E，直径φ14。 |  | t | 0.585
26 | 010515001042 | 现浇构件钢筋 | 1.三级螺纹钢HPRB400E，直径φ16。 |  | t | 3.251
27 | 010515001043 | 现浇构件钢筋 | 1.三级螺纹钢HPRB400E，直径φ18。 |  | t | 4.4
28 | 010515001044 | 现浇构件钢筋 | 1.三级螺纹钢HPRB400E，直径φ20。 |  | t | 5.9
29 | 010515001045 | 现浇构件钢筋 | 1.三级螺纹钢HPRB400E，直径φ22。 |  | t | 0.272
30 | 010515001046 | 现浇构件钢筋 | 1.三级螺纹钢HPRB400E，直径φ25。 |  | t | 4.297
31 | 010515001047 | 现浇构件钢筋 | 1.三级螺纹钢HPRB400E，直径φ32。 |  | t | 12.346
32 | 010515001048 | 现浇构件钢筋 | 1.一级圆钢HPB300，直径φ6；2.箍筋。 |  | t | 0.258
33 | 010515001049 | 现浇构件钢筋 | 1.一级圆钢HPB300，直径φ8；2.箍筋。 |  | t | 1.042
34 | 010515001050 | 现浇构件钢筋 | 1.一级圆钢HPB300，直径φ10；2.箍筋。 |  | t | 0.113
35 | 010515001051 | 现浇构件钢筋 | 1.三级螺纹钢HRB400E，直径φ8；2.箍筋。 |  | t | 1.495
36 | 010515001052 | 现浇构件钢筋 | 1.三级螺纹钢HRB400E，直径φ10；2.箍筋。 |  | t | 7.478
37 | 010515001053 | 现浇构件钢筋 | 1.三级螺纹钢HRB400E，直径φ12；2.箍筋。 |  | t | 0.897
38 | 010516003011 | 机械连接 | 1.直螺纹连接，直径φ18。 |  | 个 | 150
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：气化配电室1 |  |  |  | 标段：气化框架配电室机柜间搬迁项目-新建机柜间、配电室施工总承包 |  |  |  | 第 4 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
39 | 010516003012 | 机械连接 | 1.直螺纹连接，直径φ20。 |  | 个 | 120
40 | 010516003013 | 机械连接 | 1.直螺纹连接，直径φ25。 |  | 个 | 16
41 | 010516003014 | 机械连接 | 1.直螺纹连接，直径φ32。 |  | 个 | 360
42 | 010606008001 | 钢梯 | 1.钢材品种、规格：φ50*2.5钢管，口20小钢柱，C16a梯梁，踏步板a3，包括各种连接节点板、加劲板等； 2.钢梯形式：踏步式； 3.探伤要求：焊缝无损探伤、探伤固定支架制作和被检构件的退磁费用； 4.运输距离由投标人自行考虑报价。 5.参图集《15J401》T2B10a-2.9，具体做法详见图纸。 |  | t | 1.05
43 | 010606008002 | 钢梯 | 1.成品钢直梯，具体做法详《15J401》WT2b-72。 |  | 座 | 1
44 | 010606009001 | 钢护栏 | 1.钢材品种、规格：Q235镀锌钢管，高度H=1100mm; 2.具体位置：钢楼梯防护栏杆； 3.参LG11a-1050，具体做法详见图纸。 |  | t | 0.518
45 | 010802003005 | 钢质防火门 | 1.乙级钢制防火门M-1，计2樘，洞口尺寸2100*2500，详图集《12J609》，参型号GFM-2127； 2.五金配件齐全。 |  | m2 | 10.5
46 | 010802003006 | 钢质防火门 | 1.乙级钢制防火门M-2，计2樘，洞口尺寸2100*2700，详图集《12J609》，型号GFM-2127； 2.五金配件齐全。 |  | m2 | 11.34
47 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.名称：65系列断桥铝合金平开窗C-1（可开 |  | m2 | 9
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：气化配电室1 |  |  |  | 标段：气化框架配电室机柜间搬迁项目-新建机柜间、配电室施工总承包 |  |  |  | 第 5 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
启部分附纱窗），洞口尺寸3000*1500； 2.玻璃品种、厚度：6+12A+6中空玻璃； 3.含油漆、五金配件及门锁等； 4.具体做法详见图纸及图集《22J603-1》，型号WPC2-3015。
48 | 010807001002 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.名称：65系列断桥铝合金平开窗C-1a（可开启部分附纱窗），洞口尺寸3000*1500； 2.玻璃品种、厚度：6+12A+6中空玻璃； 3.含油漆、五金配件及门锁等； 4.具体做法详见图纸及图集《22J603-1》，型号参WPC2-3015。 |  | m2 | 4.5
49 | 010807001003 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.名称：65系列断桥铝合金平开窗C-2（可开启部分附纱窗），洞口尺寸3000*1800； 2.玻璃品种、厚度：6+12A+6中空玻璃； 3.含油漆、五金配件及门锁等； 4.具体做法详见图纸及图集《22J603-1》，型号WPC2-3018。 |  | m2 | 16.2
50 | 010807001004 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.名称：65系列断桥铝合金平开消防窗C-2a（可开启部分附纱窗），洞口尺寸3000*1800； 2.玻璃品种、厚度：6+12A+6中空玻璃； 3.含油漆、五金配件及门锁等； 4.具体做法详见图纸及图集《22J603-1》，型号参WPC2-3018。 |  | m2 | 16.2
51 | 010807001005 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.名称：65系列断桥铝合金平开消防窗C-3（可开启部分附纱窗）， |  | m2 | 3.9
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：气化配电室1 |  |  |  | 标段：气化框架配电室机柜间搬迁项目-新建机柜间、配电室施工总承包 |  |  |  | 第 6 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
洞口尺寸3000*1300； 2.玻璃品种、厚度：6+12A+6中空玻璃； 3.含油漆、五金配件及门锁等； 4.具体做法详见图纸及图集《22J603-1》，型号参WPC2-3015。
52 | 010902001007 | 屋面卷材防水 | 1.两层3+4厚SBS改性沥青防水卷材。 |  | m2 | 355.68
53 | 010902002005 | 屋面涂膜防水 | 1.2.0厚非固化橡胶沥青防水涂料 |  | m2 | 355.68
54 | 010902002006 | 屋面涂膜防水 | 1.1.5厚聚氨酯防水涂膜 |  | m2 | 355.68
55 | 010902003009 | 屋面刚性层 | 屋面 1.细石混凝土整体保护层（50厚C20细石混凝土，配φ6@150钢筋网片，随捣随抹平）； 2.20厚1:4石灰砂浆； 3.防水层另列； 4.20厚1:3水泥砂浆找平层； 5.轻骨料混凝土找2%坡，最薄30厚； 6..保温另列； 7.防水层另列； 8.现浇钢筋砼屋面板。 |  | m2 | 332.64
56 | 011001001005 | 保温隔热屋面 | 1.100厚B1级难燃挤塑聚苯板计（压缩强度大于250kpa，导热系数≤0.3m.K）。 |  | m2 | 332.64
57 | 011001003007 | 保温隔热墙面 | 1.外墙80厚网织岩棉板保温层；2、抗裂砂浆。 |  | m2 | 565.98
58 | 011001003008 | 保温隔热墙面 | 1.女儿墙内侧50厚泡沫玻璃板保温层； 2、15厚聚合物胶浆复合玻纤网。 3.具体做法详图集《新22J02》A29页-大样2 |  | m2 | 37.8
59 | 011001003009 | 保温隔热墙面 | 1.外墙框架梁、柱位置采用G型热固改性聚苯板复合外保温模板70 |  | m2 | 137.4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：气化配电室1 |  |  |  | 标段：气化框架配电室机柜间搬迁项目-新建机柜间、配电室施工总承包 |  |  |  | 第 7 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
厚，保温芯材为G型热固改性聚苯板（选自国标JG/T536-2017），燃烧性能为A级。
60 | 010903003001 | 墙面砂浆防水（防潮） | 1.埋土侧是外墙做20厚1:2水泥砂浆防潮层，刷1.5厚聚氨酯防水涂料。 |  | m2 | 43.2
61 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 1.2厚DCA砂浆罩面； 2.8厚DCA砂浆打底； 3.DCA砂浆勾实接缝，修补墙面，满粘耐碱玻纤网布； 4.具体做法详见图纸及图集《新22J1》D-13 内涂-01（块）。 |  | m2 | 505.92
62 | 011202001003 | 柱、梁面一般抹灰 | 1.独立柱抹灰，做法同内墙面抹灰。 |  | m2 | 48.11
63 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 | 混凝土配筋地面，详《新22J1》C11-砼地01 1.60厚C25混凝土内配φ6@150双向钢筋，6m*6m分仓随打随抹压实抹光； 2.100厚C25混凝土垫层； 5.150厚戈壁土碾压密实； 6.素土夯实，压实系数≥0.94。 |  | m2 | 285.58
64 | 011101003002 | 细石混凝土楼地面 | 细石混凝土楼面，详《新22J1》C39-细砼楼-01 1.50厚C20细石混凝土撒1:1水泥砂子压实抹光，6m*6m分仓； 2.素水泥浆一道（内掺建筑胶）； 3.现浇钢筋混凝土楼板。 |  | m2 | 266.82
65 | 011105001001 | 水泥砂浆踢脚线 | 1.5厚DP M20砂浆（或1:2.5水泥砂浆）罩面压实赶光； 2.5厚DP M15砂浆（或1:3水泥砂浆）打底扫 |  | m2 | 20.88
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：气化配电室1 |  |  |  | 标段：气化框架配电室机柜间搬迁项目-新建机柜间、配电室施工总承包 |  |  |  | 第 8 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
毛或划出纹道； 3.8厚DP M5砂浆（或1:1:6水泥石膏砂浆）打底扫毛或划出纹道； 4.加气混凝土刷（抹）界面剂一道； 5.具体做法详见图纸及图集《新22J1》D-65 浆踢-01（块）。
66 | 01B010 | 纤维网格布 | 不同材质墙体交接部位挂250宽耐碱玻璃纤维网 |  | m2 | 38.4
67 | 011301001003 | 天棚抹灰 | 1.刮2厚耐水腻子； 2.5厚DGP（粉刷石膏）抹平； 3.具体做法详见图纸及图集《新22J1》E-06 腻棚-2。 |  | m2 | 760.32
68 | 011407001005 | 墙面喷刷涂料 | 外墙面，具体做法： 1.300厚自保温混凝土复合砌块（已列），室内抹20厚防水抗裂（兼找平层）一道； 2.室外墙面抹20厚防水抗裂（兼找平层）一道； 3.抹面胶浆复合一层耐碱网布； 4.弹性底涂，柔性耐水腻子； 5.外墙防水涂料。 |  | m2 | 565.98
69 | 011407001006 | 墙面喷刷涂料 | 1.喷（刷、辊）无机内墙薄涂涂料2道或喷（刷、辊）无机内墙厚涂涂料1-2道； 2.满刮2厚耐水腻子找平； 2.具体做法详见图纸及图集《新22J》B-16 外涂-02（块）。 |  | m2 | 542.54
70 | 011405001001 | 金属面油漆 | 栏杆、钢梯及一般钢制零件或配件防腐做法： 1.环氧富锌底漆两遍，厚度为70微米； 2.环氧铁红中间漆一遍,，厚度为70微米。 |  | m2 | 34.17
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：气化配电室1 |  |  |  | 标段：气化框架配电室机柜间搬迁项目-新建机柜间、配电室施工总承包 |  |  |  | 第 9 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
71 | 011405001002 | 金属面油漆 | 1.高氯化聚乙烯面漆三遍，厚度为100微米。 |  | m2 | 34.17
72 | 011407002003 | 天棚喷刷涂料 | 刮腻子天棚，详《新22J1》E06页-腻棚02 1.刮2厚耐水腻子； 2.5厚DGP（粉刷石膏）抹平； 3.现浇钢筋混凝土楼板。 |  | m2 | 760.32
73 | 011003003003 | 防腐涂料 | 1.与土壤接触部分混凝土表面刷环氧煤沥青涂料，厚度≥300um保护防腐。 |  | m2 | 444.7
74 | 010902006003 | 屋面（廊、阳台）泄（吐）水管 | 1.屋面排水采用PVCφ100雨水管，外露50mm。 |  | 根 | 8
75 | 01B011 | 沉降观测点 | 1.沉降观测点，具体做法详图。 |  | 个 | 4
76 | 01B012 | 挡鼠板 | 1.500mm高挡鼠板 1.40厚聚氨酯夹芯板； 2.L50*32*4热轧角钢和胀锚螺栓固定； 3.具体做法详见图纸和图集《07J912-1》-37页。 |  | m2 | 4.2
77 | 01B013 | 滴水线 | 1.窗台处凸出墙面线条应设置排水板和滴水线等排水构造措施，排水坡度不应小于5%，排水板采用与窗框一体化形式。 |  | m | 30
78 | 010903004003 | 墙面变形缝 | 1.女儿墙、栏板设伸缩缝。 |  | m | 6.4
79 | 010516002003 | 预埋铁件 | 1.预埋铁件，含除锈、防锈防腐处理，具体做法详见图纸。 |  | t | 0.028
分部小计
分部小计
措施项目
1 | 011702001009 | 基础 | 1.现浇砼垫层模板。 |  | m2 | 31.92
2 | 011702001010 | 基础 | 1.现浇砼设备基础模板。 |  | m2 | 1.8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：气化配电室1 |  |  |  | 标段：气化框架配电室机柜间搬迁项目-新建机柜间、配电室施工总承包 |  |  |  | 第 10 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3 | 011702001011 | 基础 | 1.现浇砼独立基础模板。 |  | m2 | 114.18
4 | 011702005003 | 基础梁 | 1.现浇砼基础梁模板。 |  | m2 | 96.4
5 | 011702002005 | 矩形柱 | 1.现浇砼矩形柱模板，高度3.6m内。 |  | m2 | 93.73
6 | 011702002006 | 矩形柱 | 1.现浇砼矩形柱模板，高度5.6m内。 |  | m2 | 104.14
7 | 011702003003 | 构造柱 | 1.现浇砼构造柱模板。 |  | m2 | 87.37
8 | 011702006003 | 矩形梁 | 1.现浇砼矩形梁模板，高度3.6m内。 |  | m2 | 318.26
9 | 011702006004 | 矩形梁 | 1.现浇砼矩形梁模板，高度5.6m内。 |  | m2 | 175.11
10 | 011702008003 | 圈梁 | 1.圈梁模板。 |  | m2 | 56.82
11 | 011702021003 | 栏板 | 1.现浇砼栏板模板。 |  | m2 | 78.61
12 | 011702014005 | 有梁板 | 1.现浇砼无梁板模板，高度3.6m内。 |  | m2 | 179.16
13 | 011702023001 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 1.现浇砼雨篷板模板。 |  | m2 | 4.88
14 | 011702014006 | 有梁板 | 1.现浇砼无梁板模板，高度5.6m内。 |  | m2 | 268.99
15 | 011701001003 | 综合脚手架 | 1.一层框架结构，檐高8.4m。 |  | m2 | 576
16 | 011701006003 | 满堂脚手架 | 1.满堂脚手架，高度5.2m。 |  | m2 | 266.76
17 | 011703001003 | 垂直运输 | 1.一层框架结构，檐高6m，层高3.06m。 |  | m2 | 288
18 | 011703001004 | 垂直运输 | 1.一层框架结构，檐高5.2m。 |  | m2 | 288
分部小计
本页小计
合计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【气化配电室1】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：气化配电室1 |  |  | 标段：气化框架配电室机柜间搬迁项目-新建机柜间、配电室施工总承包 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 011707001009 | 安全文明施工
2 | 011707001010 | 其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费
3 | 011707001011 | 其中：临时设施费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费
4 | 011707001012 | 其中：智慧工地基础配置费
5 | 011707002003 | 夜间施工增加费 | [7 empty] | 按实际发生计取，不发生不计取。
6 | 011707004003 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费
7 | 011707005003 | 冬雨季施工增加费 | [7 empty] | 不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8 | 011707007003 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费
9 | X011707008003 | 工程定位复测、点交清理费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费
10 | X011707010007 | 检验试验费
11 | X011707010008 | 其中：自检试验费
12 | X011707010009 | 其中：检验试验配合费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费
13 | X011707011003 | 特殊地区增加费 | [7 empty] | 结合工程实际情
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：气化配电室1 |  |  | 标段：气化框架配电室机柜间搬迁项目-新建机柜间、配电室施工总承包 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
14 | 01B991001003 | 竣工档案编制费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【气化配电室1】
规费、税金项目计价表
工程名称：气化配电室1 |  | 标段：气化框架配电室机柜间搬迁项目-新建机柜间、配电室施工总承包 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金
1.1 | 社会保险费 |  | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费
1.11 | 养老保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费
1.12 | 失业保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费
1.13 | 医疗保险费(生育保险费) |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费
1.14 | 工伤保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费
2 | 税金 |  | 税前工程造价
合计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13

## 表-04 单位工程投标报价汇总表【气化配电室2】
单位工程投标报价汇总表
工程名称：气化配电室2 |  | 标段：气化框架配电室机柜间搬迁项目-新建机柜间、配电室施工总承包 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费
1.1 | 气化配电室2
二 | 措施项目费
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.21 | 其中：安全文明施工费
三 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
四 | 规费
五 | 税前工程造价
六 | 税金
投标报价合计=一+二+三+四+六
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【气化配电_1
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：气化配电室2 |  |  |  | 标段：气化框架配电室机柜间搬迁项目-新建机柜间、配电室施工总承包 |  |  |  | 第 1 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部分项
气化配电室2
1 | 010202008002 | 土钉 | 地基处理涉及的基坑支护： 1.9m高的边坡中，设置 2排土钉。采用φ16的螺纹钢筋，长度6m，水平及竖向间距1.2m。 2.采用机械钻孔，孔径75mm，并用C25细石砼灌注密实。 |  | m | 18497.92
2 | 010202009002 | 喷射混凝土、水泥砂浆 | 地基处理涉及的基坑支护： 1.在坡面上铺设钢筋网片（φ6@200x200），与土钉头部可靠焊接，然后喷射100mm厚C25混凝土。 |  | m2 | 2219.75
3 | 010201001004 | 换填垫层 | 3:7 灰土换填，可整片处理或局部处理，每 30cm分层换填碾压至基底标高。分层碾压检验合格后铺填上层土。压实系数不应小于0.97。换填后地基承载力特征值不小于180KPa。 |  | m3 | 8353.13
4 | 010101002004 | 挖一般土方 | 1.大开挖土方，挖土深度9m，施工时宜保留不少于300mm厚的土层采用人工清槽至设计标高； 2.土壤类别自行考虑； 3.余土外运至工程管理部门指定地点，运距自行考虑。 |  | m3 | 16971.39
5 | 010103001004 | 回填方 | 1.素土分层回填夯实，压实系数不小于0.94。 |  | m3 | 8501.48
6 | 010402001002 | 砌块墙 | 1.300厚MU15自保温混凝土复合砌块，Mb7.5专用砂浆砌筑。 |  | m3 | 131.51
7 | 010501001004 | 垫层 | 1.现浇C20商品砼垫层。 |  | m3 | 22.68
8 | 010503001004 | 基础梁 | 1.现浇C30商品砼基础梁。 |  | m3 | 35.38
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：气化配电室2 |  |  |  | 标段：气化框架配电室机柜间搬迁项目-新建机柜间、配电室施工总承包 |  |  |  | 第 2 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
9 | 010501003004 | 独立基础 | 1.现浇C30商品砼独立基础。 |  | m3 | 57.12
10 | 010502001004 | 矩形柱 | 1.现浇C30商品砼矩形柱。 |  | m3 | 46.08
11 | 010503002004 | 矩形梁 | 1.现浇C30商品砼矩形梁。 |  | m3 | 75.34
12 | 010502002004 | 构造柱 | 1.现浇C30商品砼构造柱。 |  | m3 | 10.23
13 | 010501006004 | 设备基础 | 1.现浇C30商品砼设备基础。 |  | m3 | 12.78
14 | 010503004004 | 圈梁 | 1.C30商品砼圈梁。 |  | m3 | 16.39
15 | 010505006004 | 栏板 | 1.现浇C30商品砼栏板。 |  | m3 | 8.26
16 | 010505001004 | 有梁板 | 1.现浇C30商品砼有梁板。 |  | m3 | 75.42
17 | 010505008002 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 1.现浇C30商品砼雨篷板。 |  | m3 | 0.37
18 | 010507001006 | 散水、坡道 | 散水做法详《新22J01》-A13-砼散01，,坡度不小于0.05，每隔10m设置一条伸缩缝，沥青胶泥嵌缝 1.100厚C30混凝土面层撒1:1水泥砂子压光随打随磨光； 2.300厚戈壁土垫层，分两层碾压密实，宽出面层300； 3.素土夯实，向外坡5%，压实系数≥0.94； 4.散水下设300mm厚中粗砂防冻胀层。 |  | m2 | 143.39
19 | 010507004004 | 台阶 | 台阶详《新22J1》-砼台01 1.10厚C30混凝土（不包括踏步三角部分）随打随抹，上撒1:1水泥砂子压光，台阶面外坡1%； 2.300厚戈壁土垫层，分两层碾压密实，宽出面层300； 3.素土夯实，压实系数≥0.94； |  | m2 | 41.28
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：气化配电室2 |  |  |  | 标段：气化框架配电室机柜间搬迁项目-新建机柜间、配电室施工总承包 |  |  |  | 第 3 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
4.台阶下设300厚中粗砂防冻胀层。
20 | 010507003005 | 电缆沟、地沟 | 1.现浇C30商品砼电缆沟，抗渗等级P6，图集参《24J331》R2115-1、R1010-1； 2.C20混凝土垫层； 3.混凝土立柱、混凝土梁； 4.沟内含预埋件，盖板《07J912-2》GB10-1，钢格板G205/30/50； 5.地沟内表面20厚1:2防水砂浆抹面； 6.地沟长度超过20m设伸缩缝，做法见图集《24J331》81页； 7.具体做法详见图纸。 |  | m | 11.05
21 | 010515001054 | 现浇构件钢筋 | 1.一级圆钢HPB300，直径φ6；2.拉结筋。 |  | t | 0.475
22 | 010515001055 | 现浇构件钢筋 | 1.三级螺纹钢HPRB400E，直径φ8。 |  | t | 0.008
23 | 010515001056 | 现浇构件钢筋 | 1.三级螺纹钢HPRB400E，直径φ10。 |  | t | 1.311
24 | 010515001057 | 现浇构件钢筋 | 1.三级螺纹钢HPRB400E，直径φ12。 |  | t | 15.175
25 | 010515001058 | 现浇构件钢筋 | 1.三级螺纹钢HPRB400E，直径φ14。 |  | t | 2.375
26 | 010515001059 | 现浇构件钢筋 | 1.三级螺纹钢HPRB400E，直径φ16。 |  | t | 1.615
27 | 010515001060 | 现浇构件钢筋 | 1.三级螺纹钢HPRB400E，直径φ18。 |  | t | 1.827
28 | 010515001061 | 现浇构件钢筋 | 1.三级螺纹钢HPRB400E，直径φ20。 |  | t | 4.862
29 | 010515001062 | 现浇构件钢筋 | 1.三级螺纹钢HPRB400E，直径φ22。 |  | t | 1.866
30 | 010515001063 | 现浇构件钢筋 | 1.三级螺纹钢HPRB400E，直径φ25。 |  | t | 16.6
31 | 010515001064 | 现浇构件钢筋 | 1.一级圆钢HPB300，直径φ6；2.箍筋。 |  | t | 0.3
32 | 010515001065 | 现浇构件钢筋 | 1.一级圆钢HPB300，直径φ8；2.箍筋。 |  | t | 0.052
3 | 010515001066 | 现浇构件钢 | 1.三级螺纹钢HRB400E |  | t | 1.806
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：气化配电室2 |  |  |  | 标段：气化框架配电室机柜间搬迁项目-新建机柜间、配电室施工总承包 |  |  |  | 第 4 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3 |  | 筋 | ，直径φ8；2.箍筋。
34 | 010515001067 | 现浇构件钢筋 | 1.三级螺纹钢HRB400E，直径φ10；2.箍筋。 |  | t | 8.79
35 | 010515001068 | 现浇构件钢筋 | 1.三级螺纹钢HRB400E，直径φ12；2.箍筋。 |  | t | 0.223
36 | 010516003015 | 机械连接 | 1.直螺纹连接，直径φ18。 |  | 个 | 172
37 | 010516003016 | 机械连接 | 1.直螺纹连接，直径φ20。 |  | 个 | 152
38 | 010516003017 | 机械连接 | 1.直螺纹连接，直径φ22。 |  | 个 | 44
39 | 010516003018 | 机械连接 | 1.直螺纹连接，直径φ25。 |  | 个 | 440
40 | 010802003007 | 钢质防火门 | 1.乙级钢制防火门M-1，计2樘，洞口尺寸1000*2700，详图集《12J609》，型号1024PM； 2.五金配件齐全。 |  | m2 | 5.4
41 | 010802003008 | 钢质防火门 | 1.乙级钢制防火门GFM-1，计2樘，洞口尺寸2100*2700，详图集《12J609》，型号GFM-2127； 2.五金配件齐全。 |  | m2 | 11.34
42 | 010807001006 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.名称：65系列断桥铝合金平开窗C-1（可开启部分附纱窗），洞口尺寸2400*1800； 2.玻璃品种、厚度：6+12A+6中空玻璃； 3.含油漆、五金配件及门锁等； 4.具体做法详见图纸及图集《22J603》，型号WPC2-2418。 |  | m2 | 30.24
43 | 010807001007 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.名称：65系列断桥铝合金平开窗C-1a（可开启部分附纱窗），洞口尺寸2400*1800； 2.玻璃品种、厚度：6+12A+6中空玻璃； |  | m2 | 8.64
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：气化配电室2 |  |  |  | 标段：气化框架配电室机柜间搬迁项目-新建机柜间、配电室施工总承包 |  |  |  | 第 5 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3.含油漆、五金配件及门锁等； 4.具体做法详见图纸及图集《22J603》，型号参WPC2-2418。
44 | 010807001008 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.名称：65系列断桥铝合金平开窗C-2（可开启部分附纱窗），洞口尺寸1500*1800； 2.玻璃品种、厚度：6+12A+6中空玻璃； 3.含油漆、五金配件及门锁等； 4.具体做法详见图纸及图集《22J603》，型号WPC1-1518。 |  | m2 | 5.4
45 | 010902001008 | 屋面卷材防水 | 1.两层3+4厚SBS改性沥青防水卷材。 |  | m2 | 823.04
46 | 010902002007 | 屋面涂膜防水 | 1.2.0厚非固化橡胶沥青防水涂料 |  | m2 | 823.04
47 | 010902002008 | 屋面涂膜防水 | 1.1.5厚聚氨酯防水涂膜 |  | m2 | 823.04
48 | 010902003010 | 屋面刚性层 | 屋面 1.细石混凝土整体保护层（50厚C20细石混凝土，配φ6@150钢筋网片，随捣随抹平）； 2.20厚1:4石灰砂浆； 3.防水层另列； 4.20厚1:3水泥砂浆找平层； 5.轻骨料混凝土找2%坡，最薄30厚； 6..保温另列； 7.防水层另列； 8.现浇钢筋砼屋面板。 |  | m2 | 705.73
49 | 011001001006 | 保温隔热屋面 | 1.100厚B1级难燃挤塑聚苯板计（压缩强度大于250kpa，导热系数≤0.3m.K）。 |  | m2 | 705.73
50 | 011001003010 | 保温隔热墙面 | 1.外墙80厚网织岩棉板保温层；2、抗裂砂浆。 |  | m2 | 640.67
51 | 011001003011 | 保温隔热墙面 | 1.女儿墙内侧50厚泡沫 |  | m2 | 54.8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：气化配电室2 |  |  |  | 标段：气化框架配电室机柜间搬迁项目-新建机柜间、配电室施工总承包 |  |  |  | 第 6 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
玻璃板保温层； 2、15厚聚合物胶浆复合玻纤网。 3.具体做法详图集《新22J02》A29页-大样2
52 | 011001003012 | 保温隔热墙面 | 1.外墙框架梁、柱位置采用G型热固改性聚苯板复合外保温模板70厚，保温芯材为G型热固改性聚苯板（选自国标JG/T536-2017），燃烧性能为A级。 |  | m2 | 140.55
53 | 010903003002 | 墙面砂浆防水（防潮） | 1.埋土侧是外墙做20厚1:2水泥砂浆防潮层，刷1.5厚聚氨酯防水涂料。 |  | m2 | 31.8
54 | 011201001004 | 墙面一般抹灰 | 1.2厚DCA砂浆罩面； 2.8厚DCA砂浆打底； 3.DCA砂浆勾实接缝，修补墙面，满粘耐碱玻纤网布； 4.具体做法详见图纸及图集《新22J1》D-13 内涂-01（块）。 |  | m2 | 555.35
55 | 011202001004 | 柱、梁面一般抹灰 | 1.独立柱抹灰，做法同内墙面抹灰。 |  | m2 | 56.54
56 | 011101003003 | 细石混凝土楼地面 | 混凝土配筋地面，详《新22J1》C11-砼地01 1.60厚C25混凝土内配φ6@150双向钢筋，6m*6m分仓随打随抹压实抹光； 2.100厚C25混凝土垫层； 5.150厚戈壁土碾压密实； 6.素土夯实，压实系数≥0.94。 |  | m2 | 374.94
57 | 011105001002 | 水泥砂浆踢脚线 | 1.5厚DP M20砂浆（或1:2.5水泥砂浆）罩面压实赶光； 2.5厚DP M15砂浆（或1:3水泥砂浆）打底扫毛或划出纹道； 3.8厚DP M5砂浆（或 |  | m2 | 15.54
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：气化配电室2 |  |  |  | 标段：气化框架配电室机柜间搬迁项目-新建机柜间、配电室施工总承包 |  |  |  | 第 7 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
1:1:6水泥石膏砂浆）打底扫毛或划出纹道； 4.加气混凝土刷（抹）界面剂一道； 5.具体做法详见图纸及图集《新22J1》D-65 浆踢-01（块）。
58 | 01B014 | 纤维网格布 | 不同材质墙体交接部位挂250宽耐碱玻璃纤维网 |  | m2 | 38.4
59 | 011301001004 | 天棚抹灰 | 1.刮2厚耐水腻子； 2.5厚DGP（粉刷石膏）抹平； 3.具体做法详见图纸及图集《新22J1》E-06 腻棚-2。 |  | m2 | 903.45
60 | 011407001007 | 墙面喷刷涂料 | 外墙面，具体做法： 1.300厚自保温混凝土复合砌块（已列），室内抹20厚防水抗裂（兼找平层）一道； 2.室外墙面抹20厚防水抗裂（兼找平层）一道； 3.抹面胶浆复合一层耐碱网布； 4.弹性底涂，柔性耐水腻子； 5.外墙防水涂料。 |  | m2 | 653.89
61 | 011407001008 | 墙面喷刷涂料 | 1.喷（刷、辊）无机内墙薄涂涂料2道或喷（刷、辊）无机内墙厚涂涂料1-2道； 2.满刮2厚耐水腻子找平； 2.具体做法详见图纸及图集《新22J》B-16 外涂-02（块）。 |  | m2 | 607.38
62 | 011407002004 | 天棚喷刷涂料 | 刮腻子天棚，详《新22J1》E06页-腻棚02 1.刮2厚耐水腻子； 2.5厚DGP（粉刷石膏）抹平； 3.现浇钢筋混凝土楼板。 |  | m2 | 903.45
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：气化配电室2 |  |  |  | 标段：气化框架配电室机柜间搬迁项目-新建机柜间、配电室施工总承包 |  |  |  | 第 8 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
63 | 011003003004 | 防腐涂料 | 1.与土壤接触部分混凝土表面刷环氧煤沥青涂料，厚度≥300um保护防腐。 |  | m2 | 594.12
64 | 010902006004 | 屋面（廊、阳台）泄（吐）水管 | 1.屋面排水采用PVCφ100雨水管，外露50mm。 |  | 根 | 4
65 | 01B015 | 沉降观测点 | 1.沉降观测点，具体做法详图。 |  | 个 | 4
66 | 01B016 | 挡鼠板 | 1.500mm高挡鼠板 1.40厚聚氨酯夹芯板； 2.L50*32*4热轧角钢和胀锚螺栓固定； 3.具体做法详见图纸和图集《07J912-1》-37页。 |  | m2 | 2.1
67 | 01B017 | 滴水线 | 1.窗台处凸出墙面线条应设置排水板和滴水线等排水构造措施，排水坡度不应小于5%，排水板采用与窗框一体化形式。 |  | m | 24.6
68 | 010903004004 | 墙面变形缝 | 1.女儿墙、栏板设伸缩缝。 |  | m | 6.4
69 | 010516002004 | 预埋铁件 | 1.预埋铁件，含除锈、防锈防腐处理，具体做法详见图纸。 |  | t | 0.135
分部小计
分部小计
措施项目
1 | 011702001012 | 基础 | 1.现浇砼垫层模板。 |  | m2 | 45.18
2 | 011702001013 | 基础 | 1.现浇砼设备基础模板。 |  | m2 | 43.5
3 | 011702001014 | 基础 | 1.现浇砼独立基础模板。 |  | m2 | 86.28
4 | 011702005004 | 基础梁 | 1.现浇砼基础梁模板。 |  | m2 | 235.86
5 | 011702002007 | 矩形柱 | 1.现浇砼矩形柱模板，高度3.6m内。 |  | m2 | 53.39
6 | 011702002008 | 矩形柱 | 1.现浇砼矩形柱模板，高度6.6m内。 |  | m2 | 168.14
7 | 011702003004 | 构造柱 | 1.现浇砼构造柱模板。 |  | m2 | 83.04
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：气化配电室2 |  |  |  | 标段：气化框架配电室机柜间搬迁项目-新建机柜间、配电室施工总承包 |  |  |  | 第 9 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
8 | 011702006005 | 矩形梁 | 1.现浇砼矩形梁模板，高度6.6m内。 |  | m2 | 426.24
9 | 011702008004 | 圈梁 | 1.圈梁模板。 |  | m2 | 109.05
10 | 011702021004 | 栏板 | 1.现浇砼栏板模板。 |  | m2 | 126.73
11 | 011702023002 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 1.现浇砼雨篷板模板。 |  | m2 | 3.66
12 | 011702014007 | 有梁板 | 1.现浇砼无梁板模板，高度6.6m内。 |  | m2 | 628.3
13 | 011701001004 | 综合脚手架 | 1.一层框架结构，檐高5.8m。 |  | m2 | 660
14 | 011701006004 | 满堂脚手架 | 1.满堂脚手架，高度5.8m。 |  | m2 | 628.56
15 | 011703001005 | 垂直运输 | 1.一层框架结构，檐高5.8m。 |  | m2 | 660
分部小计
本页小计
合计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【气化配电室2】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：气化配电室2 |  |  | 标段：气化框架配电室机柜间搬迁项目-新建机柜间、配电室施工总承包 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 011707001013 | 安全文明施工
2 | 011707001014 | 其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费
3 | 011707001015 | 其中：临时设施费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费
4 | 011707001016 | 其中：智慧工地基础配置费
5 | 011707002004 | 夜间施工增加费 | [7 empty] | 按实际发生计取，不发生不计取。
6 | 011707004004 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费
7 | 011707005004 | 冬雨季施工增加费 | [7 empty] | 不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8 | 011707007004 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费
9 | X011707008004 | 工程定位复测、点交清理费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费
10 | X011707010010 | 检验试验费
11 | X011707010011 | 其中：自检试验费
12 | X011707010012 | 其中：检验试验配合费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费
13 | X011707011004 | 特殊地区增加费 | [7 empty] | 结合工程实际情
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：气化配电室2 |  |  | 标段：气化框架配电室机柜间搬迁项目-新建机柜间、配电室施工总承包 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
14 | 01B991001004 | 竣工档案编制费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【气化配电室2】
规费、税金项目计价表
工程名称：气化配电室2 |  | 标段：气化框架配电室机柜间搬迁项目-新建机柜间、配电室施工总承包 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金
1.1 | 社会保险费 |  | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费
1.11 | 养老保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费
1.12 | 失业保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费
1.13 | 医疗保险费(生育保险费) |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费
1.14 | 工伤保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费
2 | 税金 |  | 税前工程造价
合计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13

## 表-04 单位工程投标报价汇总表【道路工程】
单位工程投标报价汇总表
工程名称：道路工程 |  | 标段：气化框架配电室机柜间搬迁项目-新建机柜间、配电室施工总承包 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费
1.1 | 1.消防道路
1.2 | 2.人行道
二 | 措施项目费
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.21 | 其中：安全文明施工费
三 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
四 | 规费
五 | 税前工程造价
六 | 税金
投标报价合计=一+二+三+四+六
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【道路工程】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：道路工程 |  |  |  | 标段：气化框架配电室机柜间搬迁项目-新建机柜间、配电室施工总承包 |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部分项
1.消防道路
1 | 040101001001 | 挖一般土方 | 1.挖路基土方，挖土深度2.56m；2.土壤类别自行确定，土方外运至工程管理部门指定地点，运距3km内。 |  | m3 | 6432.58
2 | 040103001001 | 回填方 | 1.道路土方回填；2.回填土质及压实度需满足技术规范要求。 |  | m3 | 362.94
3 | 010201001005 | 换填垫层 | 1.路基2000厚素土换填，路基压实，压实度0.95；2.素土材质需符合设计要求。 |  | m2 | 2505.29
4 | 010201001006 | 换填垫层 | 1.300厚三七灰土垫层（分两步压实，压实度0.95）。 |  | m2 | 1947.78
5 | 040202015001 | 水泥稳定碎(砾）石 | 1.180厚水泥稳定碎石基层（水泥含量5%）。 |  | m2 | 1823.89
6 | 040203004001 | 封层 | 1.乳化沥青下封层。 |  | m2 | 1823.89
7 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 1.50mm密级配沥青混凝土（AC-16）。 |  | m2 | 1700
8 | 040203003001 | 透层、粘层 | 1.乳化沥青粘层（1.5L/m3）。 |  | m2 | 1700
9 | 040203006002 | 沥青混凝土 | 1.30mm改性沥青混凝土（AC-10），粗骨料采用玄武岩。 |  | m2 | 1700
10 | 040204004001 | 安砌侧(平、缘）石 | 1.道路砼侧石，规格495*100*300，20厚1:3水泥砂浆坐浆，具体做法详图。 |  | m | 521.58
分部小计
2.人行道
1 | 040204002001 | 人行道块料铺设 | 1.C25预制砼方砖（十六格），规格250*250*50；2.30mm厚1:2.5水泥砂浆；3.200厚水泥稳定碎石基层（水泥含量6%）；4.2000厚素土换填（路基压实，压实度0.95）；5.土方挖、运，土壤类别 |  | m2 | 380
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：道路工程 |  |  |  | 标段：气化框架配电室机柜间搬迁项目-新建机柜间、配电室施工总承包 |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
自行确定，土方外运至工程管理部门指定地点，运距3km内；6.具体做法详图。
2 | 040204004002 | 安砌侧(平、缘）石 | 1.人行道砼侧石，规格495*100*300，20厚1:3水泥砂浆坐浆，具体做法详图。 |  | m | 249.81
分部小计
分部小计
措施项目
1 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 |  |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【道路工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：道路工程 |  |  | 标段：气化框架配电室机柜间搬迁项目-新建机柜间、配电室施工总承包 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 041109001001 | 安全文明施工
2 | 041109001002 | 其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费
3 | 041109001003 | 其中：临时设施费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费
4 | 041109001004 | 其中：智慧工地基础配置费
5 | 041109002001 | 夜间施工增加费 | [7 empty] | 按实际发生计取，不发生不计取。
6 | 041109003001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费
7 | 041109004001 | 冬雨季施工增加费 | [7 empty] | 不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8 | 041109007001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费
9 | X041109008001 | 工程定位复测、点交清理费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费
10 | X041109010001 | 检验试验费
11 | X041109010002 | 其中：自检试验费
12 | X041109010003 | 其中：检验试验配合费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费
13 | X041109012001 | 特殊地区增加费 | [7 empty] | 结合工程实际情
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：道路工程 |  |  | 标段：气化框架配电室机柜间搬迁项目-新建机柜间、配电室施工总承包 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
14 | 04B001 | 施工因素增加费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费
15 | 04B991001001 | 竣工档案编制费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【道路工程】
规费、税金项目计价表
工程名称：道路工程 |  | 标段：气化框架配电室机柜间搬迁项目-新建机柜间、配电室施工总承包 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金
1.1 | 社会保险费 |  | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费(生育保险费)+工伤保险费
1.11 | 养老保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费
1.12 | 失业保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费
1.13 | 医疗保险费(生育保险费) |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费
1.14 | 工伤保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费
2 | 税金 |  | 税前工程造价
合计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13

## 表-04 单位工程投标报价汇总表【厂区外管-建筑工程】
单位工程投标报价汇总表
工程名称：厂区外管-建筑工程 |  | 标段：气化框架配电室机柜间搬迁项目-新建机柜间、配电室施工总承包 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费
二 | 措施项目费
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.21 | 其中：安全文明施工费
三 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
四 | 规费
五 | 税前工程造价
六 | 税金
投标报价合计=一+二+三+四+六
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【厂区外管
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：厂区外管-建筑工程 |  |  |  | 标段：气化框架配电室机柜间搬迁项目-新建机柜间、配电室施工总承包 |  |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部分项
1 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.挖基坑土方，挖土深度4m；2.土壤类别自行确定，土方运至工程管理部门指定地点，运距3km内。 |  | m3 | 19674.96
2 | 010103001005 | 回填方 | 土方回填：基础施工完毕后，用素1.土分层回填夯实，回填土的质量应符合《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202-2018的有关要求。回填土应分层回填，并应两侧同时进行，不得单侧回填，以防引起基础变形，回填土的压实系数不小于0.94。 |  | m3 | 12360.07
3 | 010201001007 | 换填垫层 | 换填：3:7灰土换填，可整片处理或局部处理，每30cm分层换填碾压至基底标高。分层碾压检验合格后铺填上层土。压实系数不应小于0.97。 |  | m3 | 6819.38
4 | 010501001005 | 垫层 | 1.现浇C20商品砼垫层。 |  | m3 | 122.7
5 | 010501003005 | 独立基础 | 1.现浇C30商品砼独立基础。 |  | m3 | 307.08
6 | 010501006005 | 二次灌浆 | 1.短柱顶自流型高强无收缩灌料，二次灌浆。 |  | m3 | 4.06
7 | 010502001005 | 矩形柱 | 1.现浇C30商品砼短柱。 |  | m3 | 88.36
8 | 010515001069 | 现浇构件钢筋 | 1.三级螺纹钢HRB400E，直径φ14。 |  | t | 7.756
9 | 010515001070 | 现浇构件钢筋 | 1.三级螺纹钢HRB400E，直径φ18。 |  | t | 10.496
10 | 010515001071 | 现浇构件钢筋 | 1.一级圆钢HPB300，直径φ10；2.箍筋。 |  | t | 10.004
11 | 010516001001 | 螺栓 | 1.预埋地脚螺栓，材质需符合设计要求。 |  | t | 2.952
12 | 010602003001 | 钢桁架 | 1.钢桁架制作、安装，材质符合设计要求；2.钢构件在涂底漆前采用 |  | t | 4.6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：厂区外管-建筑工程 |  |  |  | 标段：气化框架配电室机柜间搬迁项目-新建机柜间、配电室施工总承包 |  |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
机械除锈，除锈等级不低于Sa2.5；底漆采用环氧富锌底漆2遍，干膜厚度70um；中间漆采用环氧铁红中间漆1遍，干膜厚度70um；防火涂料采用室外型薄型防火涂料，非膨胀型防火涂料，耐火极限不应小于2小时；防腐面漆采用脂肪族聚氨脂面漆3遍，干膜厚度100um，面漆颜色甲方定；2.含高强螺栓等费用，具体做法详图。
13 | 010603001001 | 实腹钢柱 | 1.钢柱制作、安装，材质符合设计要求；2.钢构件在涂底漆前采用机械除锈，除锈等级不低于Sa2.5；底漆采用环氧富锌底漆2遍，干膜厚度70um；中间漆采用环氧铁红中间漆1遍，干膜厚度70um；防火涂料采用室外型薄型防火涂料，非膨胀型防火涂料，耐火极限不应小于2小时；防腐面漆采用脂肪族聚氨脂面漆3遍，干膜厚度100um，面漆颜色甲方定；2.含高强螺栓等费用，具体做法详图。 |  | t | 80.708
14 | 010604001001 | 钢梁 | 1.钢梁制作、安装，材质符合设计要求；2.钢构件在涂底漆前采用机械除锈，除锈等级不低于Sa2.5；底漆采用环氧富锌底漆2遍，干膜厚度70um；中间漆采用环氧铁红中间漆1遍，干膜厚度70um；防火涂料采用室外型薄型防火涂料，非膨胀型防火涂料，耐火极限不应小于2小时；防腐面漆采用 |  | t | 99.43
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：厂区外管-建筑工程 |  |  |  | 标段：气化框架配电室机柜间搬迁项目-新建机柜间、配电室施工总承包 |  |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
脂肪族聚氨脂面漆3遍，干膜厚度100um，面漆颜色甲方定；2.含高强螺栓等费用，具体做法详图。
15 | 010606001001 | 钢支撑、钢拉条 | 1.钢支撑制作、安装，材质符合设计要求；2.钢构件在涂底漆前采用机械除锈，除锈等级不低于Sa2.5；底漆采用环氧富锌底漆2遍，干膜厚度70um；中间漆采用环氧铁红中间漆1遍，干膜厚度70um；防火涂料采用室外型薄型防火涂料，非膨胀型防火涂料，耐火极限不应小于2小时；防腐面漆采用脂肪族聚氨脂面漆3遍，干膜厚度100um，面漆颜色甲方定；2.含高强螺栓等费用，具体做法详图。 |  | t | 31.826
16 | 010606007001 | 钢走道 | 1.钢走道制作、安装，材质符合设计要求；2.钢构件在涂底漆前采用机械除锈，除锈等级不低于Sa2.5；底漆采用环氧富锌底漆2遍，干膜厚度70um；中间漆采用环氧铁红中间漆1遍，干膜厚度70um；防火涂料采用室外型薄型防火涂料，非膨胀型防火涂料，耐火极限不应小于2小时；防腐面漆采用脂肪族聚氨脂面漆3遍，干膜厚度100um，面漆颜色甲方定，油漆不含镀锌钢格板；2.具体做法详图。 |  | t | 40.108
17 | 010606008003 | 钢梯 | 1.钢梯制作、安装，材质符合设计要求；2.钢构件在涂底漆前采用人工或动力工具除锈，除锈等级不低于St3；底 |  | t | 2.333
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：厂区外管-建筑工程 |  |  |  | 标段：气化框架配电室机柜间搬迁项目-新建机柜间、配电室施工总承包 |  |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
漆采用环氧富锌底漆3遍，干膜厚度120um；防腐面漆采用聚氨脂面漆2遍，干膜厚度60um，面漆颜色甲方定；2.具体做法详图。
18 | 010606009002 | 钢护栏 | 1.钢栏杆制作、安装，材质符合设计要求；2.钢构件在涂底漆前采用手工或动力工具除锈，除锈等级不低于St3；底漆采用环氧富锌底漆2遍，干膜厚度70um；中间漆采用环氧铁红中间漆1遍，干膜厚度70um；防腐面漆采用聚氨脂面漆3遍，干膜厚度100um，面漆颜色甲方定；2.具体做法详图。 |  | t | 12.741
19 | 011003003005 | 防腐涂料 | 所有与土壤接触的砼基础表面需要刷防腐，使用环氧煤沥青两道，厚度不小于300um。 |  | m2 | 1711.45
分部小计
措施项目
1 | 011702001015 | 基础 | 1.现浇砼垫层模板。 |  | m2 | 215.28
2 | 011702001016 | 基础 | 1.现浇砼独立基础模板。 |  | m2 | 628.8
3 | 011702002009 | 矩形柱 | 1.现浇砼短柱模板，高度3.6m内。 |  | m2 | 621.57
4 | 011701002001 | 外脚手架 | 1.短柱脚手架搭拆，高度1.35m。 |  | m2 | 1615.15
5 | 01B020 | 钢结构安装配合用脚手架 | 1.钢结构安装配合用脚手架，投标单位自行踏勘现场确定，费用一次性包干，不调整。 |  | 项 | 1
6 | 01B021 | 安全与生产同时进行增加措施费 | 1.安全与生产同时进行增加措施费，投标单位自行踏勘现场确定，费用一次性包干，不调整。 |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：厂区外管-建筑工程 |  |  |  | 标段：气化框架配电室机柜间搬迁项目-新建机柜间、配电室施工总承包 |  |  |  | 第 5 页 共 5 页
合计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【厂区外管-建筑工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：厂区外管-建筑工程 |  |  | 标段：气化框架配电室机柜间搬迁项目-新建机柜间、配电室施工总承包 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 011707001017 | 安全文明施工
2 | 011707001018 | 其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费
3 | 011707001019 | 其中：临时设施费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费
4 | 011707001020 | 其中：智慧工地基础配置费
5 | 011707002005 | 夜间施工增加费 | [7 empty] | 按实际发生计取，不发生不计取。
6 | 011707004005 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费
7 | 011707005005 | 冬雨季施工增加费 | [7 empty] | 不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8 | 011707007005 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费
9 | X011707008005 | 工程定位复测、点交清理费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费
10 | X011707010013 | 检验试验费
11 | X011707010014 | 其中：自检试验费
12 | X011707010015 | 其中：检验试验配合费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费
13 | X011707011005 | 特殊地区增加费 | [7 empty] | 结合工程实际情
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：厂区外管-建筑工程 |  |  | 标段：气化框架配电室机柜间搬迁项目-新建机柜间、配电室施工总承包 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
14 | 01B991002001 | 竣工档案编制费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【厂区外管-建筑工程】
规费、税金项目计价表
工程名称：厂区外管-建筑工程 |  | 标段：气化框架配电室机柜间搬迁项目-新建机柜间、配电室施工总承包 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金
1.1 | 社会保险费 |  | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费(生育保险费)+工伤保险费
1.11 | 养老保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费
1.12 | 失业保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费
1.13 | 医疗保险费(生育保险费) |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费
1.14 | 工伤保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费
2 | 税金 |  | 税前工程造价
合计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13

## 表-04 单位工程投标报价汇总表【其他-建筑工程】
单位工程投标报价汇总表
工程名称：其他-建筑工程 |  | 标段：气化框架配电室机柜间搬迁项目-新建机柜间、配电室施工总承包 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费
1.1 | 1.机柜间一、配电室一周边地面硬化
1.2 | 2.配电室二北侧截洪渠挖除后改道
1.3 | 3.机柜间、配电室建筑物周边消防道路、场地等平整
1.4 | 4.气化配电室一南侧管廊拆除及桥架整体南移及路灯拆除、恢复
1.5 | 5.气化气化备品备件库北侧拆建围墙
1.6 | 6.其他
1.7 | 7.各建筑物及道路等周边绿化
二 | 措施项目费
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.21 | 其中：安全文明施工费
三 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
四 | 规费
五 | 税前工程造价
六 | 税金
投标报价合计=一+二+三+四+六
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【其他-建
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：其他-建筑工程 |  |  |  | 标段：气化框架配电室机柜间搬迁项目-新建机柜间、配电室施工总承包 |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部分项
1.机柜间一、配电室一周边地面硬化
1 | 010507002001 | 室外地坪 | 1.地面硬化厚度20cm，商品混凝土强度C30；2.土方挖、运，土壤类别自行确定，土方外运至工程管理部门指定地点，运距3km内；3.伸缩缝切割，塑料油膏灌缝。 |  | m2 | 150
分部小计
2.配电室二北侧截洪渠挖除后改道
1 | 010507003006 | 电缆沟、地沟 | 1.截洪渠为T型渠，上部宽度2m，下部宽度400mm，平均深度1m，池壁及池底厚度200mm，配双层双向直径8mm，间距200mm的钢筋，钢筋型号HRB400E，底部垫层为商品C20混凝土，厚度100mm，基础换填500mm的三七灰土，商品混凝土C30，每隔10m做伸缩缝一道，缝宽2cm，沥青毛毡赛紧，表面砂浆抹平，具体位置现场指定，做法同原截洪渠做法；2.土方挖、运、回填，土壤类别自行确定，土方运至工程管理部门指定地点，运距3km内；3.含模板等一切费用。 |  | m | 100
分部小计
3.机柜间、配电室建筑物周边消防道路、场地等平整
1 | 010101002005 | 挖一般土方 | 1.消防道路、场地等平整，挖方；2.土壤类别自行确定，余土外运至工程管理部门指定地点，运距3km内。 |  | m3 | 7000
2 | 010103001006 | 回填方 | 1.消防道路、场地等平 |  | m3 | 1000
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：其他-建筑工程 |  |  |  | 标段：气化框架配电室机柜间搬迁项目-新建机柜间、配电室施工总承包 |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
整，填方；2.回填土质及压实度需满足技术规范要求。
分部小计
4.气化配电室一南侧管廊拆除及桥架整体南移及路灯拆除、恢复
1 | 01B018 | 管廊拆除及桥架整体移位 | 1.气化配电室一南侧6根管廊拆除及桥架整体南移4m。配电室施工时，若周边路灯影响施工，则路灯的拆除及竣工前恢复均属于投标方；2.以上费用投标单位自行踏勘现场报价，费用一次性包干，不调整。 |  | 项 | 1
分部小计
5.气化气化备品备件库北侧拆建围墙
1 | 011609001001 | 钢丝网围栏拆除 | 1.气化备品备件库北侧钢丝网围栏拆除；2.拆除后围栏运至工程管理部门指定地点堆放，运距3km内。 |  | m | 200
2 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.挖围墙基础土方，挖土深度3.05m；2.土壤类别自行确定，土方外运至工程管理部门指定地点，运距3km内。 |  | m3 | 2566.71
3 | 010103001007 | 回填方 | 1.回填土质及压实度需满足技术规范要求。 |  | m3 | 1598
4 | 010201001008 | 换填垫层 | 1.围墙基础下遇湿陷性黄土需回填1.5m素土，素土压实系数不小于0.94；2.素土材质需符合设计要求。 |  | m3 | 840.92
5 | 010401001003 | 砖基础 | 1.M7.5水泥砂浆砌MU10标准砖基础。 |  | m3 | 68.49
6 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1.M7.5水泥砂浆砌MU10标准砖墙。 |  | m3 | 99.56
7 | 010401009001 | 实心砖柱 | 1.M7.5水泥砂浆砌MU10标准砖柱。 |  | m3 | 14.39
8 | 010501002001 | 带形基础 | 1.现浇C30商品砼无梁 |  | m3 | 45.47
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：其他-建筑工程 |  |  |  | 标段：气化框架配电室机柜间搬迁项目-新建机柜间、配电室施工总承包 |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
式带形基础。
9 | 010503004005 | 圈梁 | 1.现浇C25商品砼地圈梁。 |  | m3 | 13.82
10 | 010515001072 | 现浇构件钢筋 | 1.一级圆钢HPB300，直径φ12。 |  | t | 0.893
11 | 010515001073 | 现浇构件钢筋 | 1.一级圆钢HPB300，直径φ6；2.箍筋。 |  | t | 0.256
12 | 010516002005 | 预埋铁件 | 1.预埋铁件制、安；2.红丹防锈漆一遍。 |  | t | 0.216
13 | 040309001001 | 金属栏杆 | 1.型钢栏杆，高1.6m做法详图，含方管立柱，除锈等级不低于St3，油漆采用环氧富锌底漆三遍，厚120um，聚氨脂面漆两遍，厚60um。 |  | m | 226.28
14 | 010903004005 | 墙面变形缝 | 1.围墙伸缩缝，沥青胶泥嵌缝；2.具体做法详图。 |  | m | 55.2
15 | 011201001005 | 墙面一般抹灰 | 1.砖墙面20厚1:2水泥砂浆抹面。 |  | m2 | 280.59
16 | 011202001005 | 柱、梁面一般抹灰 | 1.砖柱面20厚1:2水泥砂浆抹面。 |  | m2 | 120.74
17 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1.围墙外墙面涂刷米黄色外墙涂料三遍。 |  | m2 | 394.63
分部小计
6.其他
1 | 01B019 | 智慧工地增加费 | 1.气化框架配电机柜间搬迁项目-新建机柜间、配电室施工总承包项目增加智慧工地增加费 |  | 项 | 1
分部小计
7.各建筑物及道路等周边绿化
1 | 050102013001 | 喷播植草(灌木）籽 | 1.各建筑物及道路等周边，种植适合本地的草籽；2.整理绿化用地。 |  | m2 | 6500
分部小计
分部小计
措施项目
1 | 011702001017 | 基 | 1.现浇砼带形基础模 |  | m | 149.04
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：其他-建筑工程 |  |  |  | 标段：气化框架配电室机柜间搬迁项目-新建机柜间、配电室施工总承包 |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
|  | 础 | 板。 |  | 2
2 | 011702008005 | 圈梁 | 1.现浇砼圈梁模板。 |  | m2 | 115.2
分部小计
本页小计
合计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【其他-建筑工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：其他-建筑工程 |  |  | 标段：气化框架配电室机柜间搬迁项目-新建机柜间、配电室施工总承包 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 011707001021 | 安全文明施工
2 | 011707001022 | 其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费
3 | 011707001023 | 其中：临时设施费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费
4 | 011707001024 | 其中：智慧工地基础配置费
5 | 011707002006 | 夜间施工增加费 | [7 empty] | 按实际发生计取，不发生不计取。
6 | 011707004006 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费
7 | 011707005006 | 冬雨季施工增加费 | [7 empty] | 不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8 | 011707007006 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费
9 | X011707008006 | 工程定位复测、点交清理费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费
10 | X011707010016 | 检验试验费
11 | X011707010017 | 其中：自检试验费
12 | X011707010018 | 其中：检验试验配合费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费
13 | X011707011006 | 特殊地区增加费 | [7 empty] | 结合工程实际情
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：其他-建筑工程 |  |  | 标段：气化框架配电室机柜间搬迁项目-新建机柜间、配电室施工总承包 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
14 | 01B991001005 | 竣工档案编制费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【其他-建筑工程】
规费、税金项目计价表
工程名称：其他-建筑工程 |  | 标段：气化框架配电室机柜间搬迁项目-新建机柜间、配电室施工总承包 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金
1.1 | 社会保险费 |  | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费(生育保险费)+工伤保险费
1.11 | 养老保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费
1.12 | 失业保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费
1.13 | 医疗保险费(生育保险费) |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费
1.14 | 工伤保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费
2 | 税金 |  | 税前工程造价
合计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13