第六章 技术标准和要求

- 总则

1.1  本招标文件适用于浙能嘉兴电厂四期扩建项目9号机组建安质量提升工程施工，包括安装质量提升工程施工及土建质量提升工程施工（具体详见技术规范书），它提出了相关设计及结构、性能、现场安装施工、安全施工等方面的技术要求。

1.2  招标人在本招标文件中提出了最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用的标准，投标人应提供一套满足本招标文件和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。

1.3  投标人如对本招标文件有偏差(无论多少或微小)，都必须清楚地表示在本招标文件的 “技术差异表”中。否则招标人将认为投标人完全接受和同意本招标文件的要求。投标人如有优于本招标文件基本要求的条款，也应在投标文件中特殊说明。

1.4  投标人对投标范围内的建安质量提升工程施工工作负有全责，包括分包（或对外采购）的产品。分包（或对外采购）的主要产品制造商应征得招标人的认可。

1.5  投标人应执行本招标文件所列标准，有不一致时，按较高标准执行。投标人在设备设计和制造中所涉及的各项规程、规范和标准必须遵循现行最新标准版本。若投标人所提供的投标文件前后有不一致的地方，应以更有利于设备安装运行、工程质量为原则，由招标人确定。

1.6  投标人应在投标文件中，对于招标文件进行逐段应答，表明是否接受和同意本招标文件的要求，如：接受和同意招标文件某条款的要求，则在该条款后注明：“理解并承诺完全响应上述条款的要求”；若针对某条款，投标人有特别的建议、方案、技术特点或差异，请在该条款下加以描述和说明。

1.7  投标人后续经招投标双方确认的澄清文件内容的理解如有异议，解释权归招标人。

1.8  若投标人提出的技术标准与本招标文件(技术部份)所列标准不一致时，执行较高标准。投标人对投标过程中技术澄清所作的承诺与本投标文件一样具有同等约束力。在签订合同之后，招标人保留因规范、标准、规程发生变化而提出一些补充要求的权力，在设备投料生产之前，投标人须在设计上予以修改，但价格不作调整。

1.9  招标文件对设备及其人身安全的保护的要求是一般性的，投标人必须对投标范围内的设备供货、现场施工提供所有必要的安全防护措施并对质量、安全运行和人身安全负全责。

1.10  如果本招标文件的描述存在矛盾或不一致之处，或本招标文件的技术部分和商务部分在供货范围的描述存在矛盾或不一致之处，由招标人决定最终采用哪种描述。

1.11  本招标文件将作为订货合同的附件，与合同正文具有同等效力。

1.12  设备若采用有专利技术，则采用的专利涉及到的全部费用均被认为已包含在设备报价中，投标人保证招标人不承担有关设备专利的一切责任。

1.13  投标人为完成工作所需要的架子、安全文明标准化围栏、安装工器具、场地布置和清理等相关工作全部由投标人负责提供，费用包含在投标总价中。

1.14  如因投标人现场安装进度无法满足整个项目工期要求，所产生的相关费用（如现场要求停工整改、安装区域受限、防护套临时安装措施等的费用）由投标人承担。

1.15 本项目涉及的标准如下：

  - 包括但不限于下列技术标准的现行有效版本：

《电力建设安全工作规程 第1部分：火力发电》DL 5009.1-2014

《电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分》GB 26860-2011

《电力建设施工质量验收规程 第1部分：土建工程》DL/T 5210.1-2021

《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》GB 55032-2022

《砌体结构工程施工质量验收规范》GB 50203-2011

《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210-2018

《工程测量标准》GB50026-2020

《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80-2016

《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 JGJ 130-2011

《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB 51210-2016

《钢管脚手架扣件》 GB/T 15831-2023

《碳素结构钢》 GB/T 700-2006

《固定式钢梯及平台安全要求》GB 4053-2009

《火力发电厂保温油漆设计规程》DL/T 5072-2019

《火力发电厂热力设备及管道保温施工工艺导则》DL/T 5713-2024

《火力发电厂热力设备及管道保温防腐施工技术规范》DL/T 5714-2024

《火力发电企业生产安全设施配置》DL/T 1123-2009

《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012

《建筑设计统一标准》GB 50352-2019

《栏杆扶手及配件》JG/T 558-2018

《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》JGJ/T 46-2024

《波形梁钢护栏》GB/T 31439-2015

《涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定》GB/T 8923.1-2011

  - 执行的标准规范不仅限于上述，如果采用其它标准，其要求不得低于上述标准。上述标准如有新版本，以最新的版本为准，上述招标人企业标准已全部提供给投标人。

- 项目概况

  - 2.1 厂址概况

本工程为浙能嘉兴电厂四期扩建项目9号机组工程，建设1台1000MW级超超临界二次再热燃煤发电机组，同步建设烟气除尘、脱硫、脱硝设施，并新建一个15万吨条形煤场。

嘉兴发电厂位于浙江省嘉兴市平湖市乍浦镇（嘉兴港区）钱塘江北岸的六里湾。

电厂厂址东南临杭州湾，西北侧有沪杭公路，厂址东距上海市90km，西离杭州市122km，北至嘉兴市41km、距乍浦港6km。

2.2 系统概况

嘉兴电厂四期扩建项目9号机组工程，建设1台1000MW级超超临界二次再热燃煤发电机组，同步建设烟气除尘、脱硫、脱硝设施，已于2025年完成投产发电。9号机组的主厂房汽机房、给煤机层等已做环氧地坪漆，发电机组运转层已做PVC橡胶地板，各开关室地面已铺地板瓷砖，各建筑物已粉刷墙面漆。锅炉房地坪目前已使用C30混凝土浇筑，混凝土上方已抛洒3-5mm厚金刚砂并抹光。本次招标对嘉兴电厂9号机设备平台栏杆、油漆、墙面、窗户、锅炉房地坪、管带机桁架支柱周围防撞护栏（原设计范围外）等进行质量提升。

2.3	系统概况和相关设备

    - 2.3.1锅炉

本期工程采用超超临界二次再热燃煤机组：

锅炉33.6MPa(a)/605℃/625℃/625℃，对应汽机的入口参数32.00MPa(a)/600℃/623℃/623℃（TMCR工况）。

    - 2.3.2汽轮机

本期工程采用超超临界、二次中间再热、单轴、五缸四排汽、十二级回热抽汽（含0号高加）、双背压凝汽式汽轮机。

    - 2.3.3发电机

本期工程采用额定功率1000MW级，发电机转子绕组及铁芯为氢冷，定子绕组为水冷。

2.4交通条件

铁路：设备和材料可经上海至金山石化厂的铁路、沪杭铁路两处转公路运至电厂。

公路：公路交通主要有杭申和沪杭两条干线，沪杭公路为高速公路。上海至杭州的乍全线公路在电厂门前穿过，运输便利。设备和材料可经公路运至电厂。

水路：平湖市附近的主要航线有嘉湖线、杭湖线及嘉苏线，现有通行能力30～100t，规划达300t。一期工程已建有3.5万吨级卸煤码头一个泊位及重件码头一座；二期工程已建3.5 万吨卸煤码头泊位一个，与一期同引桥；三期工程已建3.5万吨卸煤码头泊位一个。

2.5施工用水、用电条件

现场所需的施工用水用电由嘉兴电厂提供，但需投标人根据嘉兴电厂指定的施工用水、用电接口位置进行水电接入。

- 招标范围

本工程范围主要指嘉兴电厂9号机安装和土建工程提升施工两部分，安装部分包括设备平台、栏杆及扶梯设计、材料采购及安装（原设计范围外）等；土建部分包括主厂房、锅炉房、电除尘系统、脱硫工艺楼、烟囱、渣仓、灰库等生产区域的钢梯、路侧石、盖板、墙角墩柱基础警示漆、道路标识标线（原设计范围外）；9号机主厂房、集控楼等生产区域的墙面喷刷涂料、窗户清洁等土建提升工作；9号机锅炉房地坪的固化、抛光（原设计范围外）；管带机桁架支柱周围防撞护栏安装（原设计范围外）等。现场所有安装、油漆等工作由投标人负责，所有施工所需材料由投标人负责。工作内容主要包括：

3.1 安装提升工程：

3.1.1各专业设备平台安装：

- 汽机专业设备平台安装（包含设备平台刷漆）；

- 锅炉专业设备平台安装（包含设备平台刷漆）；

- 电气专业设备平台安装（包含设备平台刷漆）；

- 仪控专业设备平台安装（包含设备平台刷漆）；

注：设备平台的设计、材料采购工作由投标人负责，具体工作内容详见工作量清单。

3.1.2主油箱检修平台：

9号机汽机房8.6米层3-4轴主油箱钢格栅检修平台安装（包含设备平台刷漆、材料采购工作）。具体工作内容详见《33-FC3034E02S-T0246-01主油箱检修平台结构布置图》。

3.1.3一次风机平台扩充：9号机9A/9B一次风机平台扩充（含原平台栏杆改造）。

注：设备平台的设计、材料采购工作由投标人负责，具体工作内容详见工作量清单。

3.2 土建提升工程：

3.2.1嘉兴电厂9号机主厂房、锅炉房、电除尘系统、脱硫工艺楼、烟囱、渣仓、灰库等生产区域的基础警示漆刷漆：包含钢梯、路侧石、盖板、墙角墩柱的黄黑警示基础漆面，以及道路标识标线；具体工作内容详见工作量清单。

3.2.2嘉兴电厂9号机主厂房、集控楼等生产区域的墙面喷刷涂料、窗户清洁等土建提升工作，具体工作内容详见工作量清单。

3.2.3锅炉房地坪需增加固化、抛光两道工序，工艺流程如下:基面清理→粗磨地面→第一遍固化→第二遍固化→细磨地面→ 精磨抛光→抛光→清理检测。

3.2.4管带机桁架支柱周围防撞护栏安装（含立柱、波形板等）。

注：预估工程量详见清单。

- 材料提供方式及品牌要求（注：除另有说明，本工程所有材料均为乙供。）

4.1 生产区域设备平台所需的槽钢、格栅板、角铁、扁钢、碳钢管、油漆、焊接等材料均由投标人提供；

4.2 生产区域设备及土建油漆等材料均由投标人提供，油漆品牌选用大桥、飞鲸、光明或“相当于”品牌产品。

4.3 生产区域不锈钢围栏安装所需的不锈钢管等材料由投标人提供。

4.4为保证建安质量提升的可靠性，工程要求材料必须选用业内优质品牌产品，具体详见表1“材料品牌表”。（因相关设施需保持色彩或规格等参数的一致性或“材料品牌表”未包含的材料。）

表1材料品牌表（或相当于）

| 产品 | 品牌1 | 品牌2 | 品牌3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 乳胶漆、涂料（内墙涂料） | 立邦：SC-5101内墙遮盖底漆、SC-3102中涂、SC-3202内墙乳胶漆 | 多乐士：专业内墙漆3000/20L A973-05001、专业内墙底漆2200/20L A914-65972 | 华润：SD51-5L水性抗碱封墙底漆、T800高级工程内墙乳胶漆 |
| 乳胶漆、涂料（外墙涂料） | 立邦：“屋得保”外墙底漆(耐候专用) 、SC-3604耐污外墙乳胶漆 | 多乐士：专业外墙底漆7100/20L A914-68977、晴雨外墙漆/20L A915-25155 | 华润：HD36高封固水性抗碱底漆、H61高耐候硅丙外墙漆 |
| 防腐油漆（环氧富锌底漆、环氧云铁中间漆、聚氨脂面漆） | 大桥 | 飞鲸 | 光明 |

4.5本项目所需脚手架、现场环氧地坪及地板保护材料均由投标人提供。

4.6本项目所需的如砂皮、铅丝、棉布等消耗性材料均由投标人负责。

4.7 脚手架搭设时使用的成品脚垫、验收合格牌及警示牌等均由投标人提供，但需招标人确认。

4.8本项目所需的工器具均由投标人自理。

4.9投标人提供的材料应在开工前整理相关资料提交招标人，招标人按以下程序进行检查和验收：

4.9.1查验证件：投标人应将本工程所需的乙供材料的合格证书、检验报告以及其它有关图纸、文件和证件，并应将上述图纸，以及文件、证件的复印件提交招标人；

4.9.2抽样检验：投标人应会同招标人按相关规范、本合同约定和技术条款各章的有关规定进行材料抽样检验，并对每批材料是否合格作出鉴定，检验结果应提交招标人。投标人有义务配合招标人进行的平行检测和第三方进行的抽查。

4.9.3材料验收：经鉴定合格的材料方能验收，投标人应主动向招标人提出进厂验收申请，由招标人核对每批材料的品名、规格、数量，并由投标人作好记录并归档，如不按规定进行进场验收的材料直接用以工程中，招标人有权要求投标人拆除；

4.9.4不合格材料的处理

经招标人查库发现的不合格材料，应禁止使用，并清除出场，做好清场记录。投标人违约使用了不合格材料，应按本合同约定予以清除或返工至合格为止。

4.9.5未报验擅自使用的材料的处理

未经招标人查验，擅自使用在现场的材料，招标人有权要求返工，并要求投标人赔偿工期及因工期延误造成的相关损失。招标人如决定不返工，则对已完工的工程采取扣除全额工程款处理。

- 5. 人员要求

5.1 投标人特种作业人员，必须持证上岗（脚手架搭设持证人员年龄在50周岁以下）。

5.2 高空作业人员必须持证上岗，并正确使用安全帽、安全带、穿防滑，禁止违章操作和超载施工。

5.3 投标人项目负责人有丰富的现场管理经验，至少应有三年及以上火电厂检维修项目管理经历。

5.4 投标人技术负责人要求技术全面，至少有三年及以上火电厂检维修项目施工管理经历。

5.5 投标人施工人员的岗位基本配置由投标人自行确定，但应满足本项目在规定时间内完成。

5.6 投标人所配置的人员必须身体健康，能满足现场工作需要。

- 6. 工艺质量标准及验收要求

6.1 脚手架搭设技术要求

6.1.1 脚手架除特殊区域外全部采用钢管搭设，钢管采用Φ48.2×3.6mm钢管，材质采用Q235钢，每根钢管的最大质量不应大于25.8kg。脚手板采用冲压钢脚手板，材质符合《碳素结构钢》标准要求。脚手板的两端应采用直径为4mm的镀锌钢丝各设两道箍。钢管与钢管之间用扣件固定；钢管材料不得有裂纹、压扁、弯曲；扣件不得有脆裂、变形或滑丝出现；脚手架钢管及扣件进场时，应有材质检验合格证。

6.1.2 脚手架搭设，立杆应垂直，立杆的垂直偏差：架高在24m以下时，偏差不大于架高的1/200，架高在24m以上时，偏差不大于架高的1/400-1/600，同时保证全高偏差不大于100mm。钢管立杆底部应由垫板或成品脚垫。特殊区域如：环氧地坪、汽机房17米层等应根据投标人有关要求进行铺垫后方可搭设。

6.1.3 钢管脚手架立杆水平间距必须小于2m，大横杆间距不大于1.2m，小横杆间距不大于1.5m，立杆的接长除顶层外不准搭接，相邻两立杆之间的立杆搭接接头应错开且不在同一步距内，接头距大横杆的距离不要大于步距的1/3。

6.1.4 大横杆的每一面脚手架纵向水平高低差不超过60mm，同一步架内外两根大横杆的接头应相互错开，不在同一跨内，垂直方向相邻的两根大横杆接头也应错开，水平间距不小于1m。大横杆放置在立杆里侧，立杆与大横杆用直角扣件扣紧，每个节点不能卸扣，同一大横杆的水平偏差不能大于架子全长的1/300，不能大于50mm。

6.1.5 小横杆要用扣件紧固在水平杆上，靠近立杆的小横杆可紧固于立杆上，剪刀撑应将一根斜杆扣在立杆上，另一根扣在小横杆的伸出部位，最下面的斜杆与立杆的连接点离地面不宜大于500mm。小横杆应尽可能靠近立杆设置，用直角扣件与立杆扣紧。上下各层的小横杆沿立杆左右两侧分别设置，以减少偏向受力。

6.1.6 脚手架各杆件相交，伸出端头应大于100mm，脚手架高度超过7m或在7m以下无法设置抛撑时，按照二步三跨的要求设置连墙杆，固定脚手架时与可靠的构建物连接，连接处要用围丝布铺垫，再用铁丝绑扎，防止造成连接处损坏，如与钢结构连接固定采用钢管连接环抱方式且用扣件固定，严禁利用栏杆或管道等不可靠的地方作为固定点。

6.1.7 扣件开口的朝向：用于连接大横杆的对接件，开口朝脚手架的里侧，螺栓朝上（防止雨水进入钢管内），使用直角扣件时开口不得朝下。

6.1.8 钢管悬吊架搭设，吊架的挑梁必须固定在建筑物或设备坚固部位上，吊杆和横杆必须用扣件固定。在吊杆上下两端应加设一道保险扣，吊杆两端伸出横梁长度不小于20cm，吊杆与吊杆之间的距离为1.8m。

6.1.9 作业层应满铺满脚手板，设置18cm高的护脚板，同时应搭设两道栏杆。

6.1.10 所有脚手架的验收，由搭设施工负责人、搭设单位专业负责人检验合格后通知委托人一起共同进行验收。验收合格后分别在脚手架验收合格牌上写明日期并签名，同时挂在该脚手架醒目处且固定牢固。

6.1.11 没有经过验收合格的脚手架一律严禁使用，且挂“正在搭拆，严禁使用”警示牌。钢管脚手架的使用荷重量不允许超过270公斤/㎡，毛竹脚手架使用荷重量不允许超过170公斤/㎡，凡超荷重量的钢管脚手架应采用加固措施，并经计算核准后方可使用。

6.1.12 其他未提及的要求按《施工脚手架通用规范》GB55023、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 JGJ130、《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB51210、《钢管脚手架扣件》 GB 15831等有关最新标准执行。

6.2 设备平台及钢斜梯/钢直梯安装技术要求

6.2.1 设备平台及钢梯、围栏等全部采用焊接连接，平台及扶梯所有焊接均采用满焊，焊缝高度为不小于最薄焊接件厚度。

6.2.2平台平面的水平度偏差≤1/1000，整体平面度偏差≤10mm；相邻平台拼接处的高度差≤3mm，缝隙≤5mm，避免台阶或过大间隙。

6.2.3平台立柱垂直度偏差≤1/1000（高度方向），且总偏差不超过15mm；横梁与立柱连接需垂直，节点处不得有明显变形或应力集中。

6.2.4栏杆立杆需垂直于平台面，与平台焊接（无虚焊、夹渣）；扶手需光滑无毛刺，转角处需圆弧过渡（半径≥50mm），避免尖锐棱角。

6.2.5钢斜梯及钢直梯栏杆（含扶手）高度与间距：平台栏杆高度为1200mm（距平台面），横杆间距≤380mm，立杆间距≤1000mm；栏杆底部需设踢脚板，高度≥100mm，厚度≥3mm，与平台间隙≤10mm。

6.2.6栏杆顶部需能承受水平方向1kN/m的荷载，立杆需能承受1kN的集中力，无明显变形或断裂。

6.2.7材质与规格：优先采用热浸锌钢格栅板（材质Q235B），格栅板厚度≥30mm，荷载≥2000N/m2，选用型号为G405/40/100W，做法参照《YB-T4001.1-2019 钢格栅板及配套件 第1部分：钢格栅板》。网格尺寸需符合设计要求（如网格间距≤40mm×100mm，防止人员踏空）；若为非金属格栅（如FRP），需满足防腐、防火及强度要求（抗压强度≥200MPa）。

6.2.8格栅板需采用专用卡子固定（每块板固定点不少于4个），或与平台横梁焊接（焊点长度≥30mm，间距≤500mm），不得松动或翘曲；边缘处格栅板需与栏杆立杆或平台边框紧密贴合，无悬空。

6.2.9格栅板表面需做防滑处理（如齿形或压花），踏步板前沿需设防滑条（高度≥5mm）；格栅板拼接处的缝隙≤5mm，避免工具或杂物掉落。

6.2.10主油箱检修平台钢梁材质为Q235B，钢格栅仅考虑上人荷载(2kN/m2)，格栅厚度40mm，选用型号为G405/40/100W，做法参照《YB-T4001.1-2019 钢格栅板及配套件 第1部分：钢格栅板》。

6.2.11主油箱检修平台混凝土柱墩采用C30混凝土，新旧混凝土交界处需做凿毛处理。

6.2.12一次风机平台扩充尺寸为4800*500mm，做法参照《15J401图集JTP-2型平台》。

6.2.13需对一次风机扩充侧原平台栏杆进行拆除，新增平台栏杆需与原平台栏杆连接。

6.2.14钢斜梯依据《固定式钢斜梯安全技术条件》设计，执行GB4053.2标准。刚斜梯水平投影面上的活荷载标准不小于3.5KN/㎡。

6.2.15钢斜梯倾角宜为40°、50°、60°三个系列，不得过陡。

6.2.16钢斜梯由梯梁、踏板和栏杆组成，梯梁采用槽钢制作，槽钢应符合GB707-88标准，梯步间距≤300mm，梯宽≥600mm；梯步踏板需防滑（如花纹钢板或压焊钢格栅板，钢格栅板应符合YB/T 4001.1-2019标准），花纹钢板厚度≥5mm，与梯架连接牢固。

6.2.17钢斜梯/钢直梯与平台或基础的连接需采用焊接或螺栓紧固，焊接焊缝需饱满，螺栓需防松；

6.2.18钢直梯高度超过2m时需设护笼，钢直梯及护笼相关技术要求见下表：

| 序号 | 钢直梯具体技术要求 | 要求值（mm） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 相邻踏棍垂直间距 | 225-300 |  |
| 2 | 踏棍内侧净宽度 | 400-600 |  |
| 3 | 踏棍直径 | ≥20 |  |
| 4 | 梯梁尺寸 | 不小于60×12的扁钢，或具有等效强度的其他实行或空心等效型钢材 |  |
| 5 | 立杆及数量、间距 | 立杆数量≥5根，立杆采用不小于40×5的扁钢，立杆间距≤300 |  |
| 6 | 钢直梯下端第一级踏棍距离梯段下基准面距离 | ≤450 |  |
| 7 | 水平笼箍 | 不小于50×6的扁钢 |  |
| 8 | 水平笼箍垂直间距 | ≤1500 |  |
| 9 | 水平护笼底部距离梯段下基准面 | 2100≤距离≤3000 |  |
| 10 | 护栏高度 | ≥1050 |  |
| 11 | 护笼内侧深度 | 650-800 |  |
| 12 | 护笼内侧宽度 | 650-800 |  |

6.2.19设备平台设计、施工、安装所涉及的平台扶梯涉及规范、钢格栅及直斜梯的型号和制作安装标准应参考《火力发电厂钢制平台扶梯设计手册》。

6.2.20设备平台设计、安装施工、材料选用等应符合GB 4053《固定式钢梯及平台安全要求》标准要求。

6.2.21投标人在现场设备平台及钢制楼梯施工前应提供设备平台及钢制楼梯设计施工图纸（招标文件工程量清单附表内的尺寸数据均为现场预估值，具体数据现场测量，嘉兴电厂配合），设备平台及钢制楼梯各参数符合相关手册及技术标准要求，设备平台设计载荷不小于4KN/㎡，设计施工图纸应由具备设备平台及钢制楼梯设计资质单位出具或复核，平台和楼梯的坡度、厚度等主重要参数须经招标人确认后方可实施。设备平台设计费用单独列项。钢制楼梯设计费含在钢制楼梯施工综合单价内。

6.2.22设备平台及钢制楼梯安装施工后的油漆由投标人负责，油漆前需对平台及钢制楼梯表面进行除锈处理，表面除锈等级应达到Sa2.5级要求（参照规范《GB/T 8923.1-2011涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定 第1部分:未涂覆过的钢材表面和全面清除原有涂层后的钢材表面的锈蚀等级和处理等级》标准）。

# 6.3不锈钢围栏技术要求

# 6.3.1材料要求；选用奥氏体不锈钢（材质304L及以上）材质，表面处理采用亚光、拉丝、镜面、喷砂等，需符合防腐和美观要求。

# 6.3.2厚度要求：立柱壁厚≥4.0mm，扶手管壁厚≥3mm，栏杆竖杆/横杆壁厚≥1.0mm。

# 6.3.3结构设计要求：不锈钢围栏安装采用可拆卸式，围栏高度≥1.2m，竖杆中心距≤11cm（防坠落），水平横杆间距≤45cm（防攀爬）。垂直度偏差≤3mm/m，水平度偏差≤5mm/全长，表面质量无划痕、凹陷，色泽均匀。

# 6.3.4承重要求：扶手竖向荷载≥1.5kN/m，水平荷载≥1.0kN/m。

# 6.3.5连接与固定：立柱固定采用预埋件（深度≥100mm）或化学锚栓，确保抗风压和冲击。焊接工艺采用氩弧满焊，焊点打磨抛光无毛刺。配件使用不锈钢螺栓（A2-70以上）或配套卡扣，避免电化学腐蚀。

# 6.3.6安全与防护要求：避免横向栏杆或可踏踩结构（高度≤45cm），扶手端部圆滑封闭，无尖锐角（R角≥3mm）。

6.4土建提升施工技术要求

- 6.4.1土建工程施工通用技术要求按国家现行规范执行。

- 6.4.2墙面喷刷涂料

6.4.2.1针对损坏的墙面（投产后产生），先进行除尘处理，除尘材料采用封闭性底漆，后采用柔性腻子找补批平，待干燥后，打磨平整，打磨后继续除尘，最后再滚刷两遍内墙乳胶漆。

6.4.2.2针对污染的墙面（投产后产生），采用渗透性底漆除尘去污处理，对深色特别是红色难覆盖的局部采用批腻子方法覆盖，随后对批过腻子的部位，继续采用底漆除尘，后滚刷两遍内墙乳胶漆，每道工序结束立即恢复现场卫生。

- 6.4.3基础警示漆：采用外墙柔性腻子批平表面，对四面阳角进行贴条，待干燥后，打磨平整，滚刷两遍渗透性底漆，再以70°倾斜形式，滚刷两道黄黑外墙乳胶漆作警示线。滚刷程序：先满滚黄色乳胶漆，再滚一遍封底底漆、再贴美纹纸滚黑色乳胶漆。

- 6.4.3.1盖板

- 应用对象：室内及室外电缆井、排污井、吊物孔、阀门井移动盖板等。

- 规范要求：采用室内油漆；黄黑条纹宽度为100mm，斜角45度，统一向左倾斜进行刷漆；先全部刷成黄色，然后贴，最后刷黑色油漆。

6.4.3.2钢梯

- 生产区域的楼梯及栏杆楼梯：第一阶和最末阶边缘处及人行通道高差300mm以上的边缘处，涂刷防踏空线，颜色为黄色，线宽150mm。楼梯中间台阶应粘贴安全和7S管理等标语。

- 固定爬梯及护笼：阶梯末端警示标志下方梯脚处应涂刷间隔相等的黄黑条纹。

- 钢梯警示漆刷漆前需对钢梯表面进行除锈处理，表面除锈等级应达到Sa2.5级要求（参照规范《GB/T 8923.1-2011涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定 第1部分:未涂覆过的钢材表面和全面清除原有涂层后的钢材表面的锈蚀等级和处理等级》标准）。

6.4.3.4路侧石：主厂房区域主干道、辅助道路两侧的路侧石等间隔刷黑/黄色反光油漆。

6.4.3.5窨井盖设施：在井盖边缘及井盖表面刷油漆，颜色为黄黑条纹相间，宽度为边缘起100mm。井盖上要求有文字说明雨水(雨)、废水(废水)、消防(消)、阀门(阀),雨水绿色标注，废水红色标注，用箭头标明介质流向。

6.4.3.6墙角墩柱

- 应用对象：适用于柱子、墙角、突出建筑物、工程钢等容易造成碰撞区域。

- 规范要求：以划黄、黑色相间油漆线(黄黑斑马线)来标示危险区域。黄线与黑线宽度100mm。如果被涂刷物横切面为方形或近似方形，轮廓清晰，则黄黑斑马线倾斜角度为45°；如果被涂刷物横切面为圆形或近似圆形，则黄黑斑马线倾斜角度为0°。一般要求整体涂刷，涂刷高度为1500mm,如果墩柱高度不足1500mm, 则全部涂刷。涂刷前需对被涂刷物表面进行除锈处理，表面除锈等级应达到Sa2.5级要求（参照规范《GB/T 8923.1-2011涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定 第1部分:未涂覆过的钢材表面和全面清除原有涂层后的钢材表面的锈蚀等级和处理等级》标准）。

6.4.4道路标识标线：

6.4.4.1标线漆采用一次热熔漆，采用白色或黄色实线，线宽150mm。

6.4.4.2在道路两旁划线，距离边缘200mm的位置按直线划线，划线与边缘体保持平行，距离始终为200mm。

6.4.4.3通道宽度大于3000mm时，在通道中间划中心线。

6.4.5窗户清洁

6.4.5.1规范要求：（1）门窗机构完好、无损坏和锈蚀。（2）窗台上杂物(除盆栽)清理。（3）窗户玻璃内外表面清洁。

6.4.5.2窗户外表面清洁施工存在高空作业，需要高空作业资格证书，高空使用机械升降机、吊车或者钢管架搭设施工。

6.4.6锅炉房地坪工艺流程

6.4.6.1基面清理：将老基面上的灰尘、杂物以及污染物清理干净。有裂缝和坑洞的地方要用水泥砂浆进行修补养护。

6.4.6.2粗磨地面：使用地坪研磨机，搭配50、80、100目的环氧树脂磨蝶进行交叉研磨，用吸尘器将打磨产生的灰尘清理干净。

6.4.6.3第一遍固化：将固化剂兑水搅拌均匀，然后用滚筒将固化剂溶液均匀的涂刷在基面上，保持地面浸润透4个小时。达到固化反应时间。然后用50、150、300、500目的树脂磨片进行交叉研磨二遍，清理灰尘晾干地面。

6.4.6.4第二遍固化：等地面干燥后，再次使用滚筒将固化剂溶液均匀的涂刷到基面上，等待4个小时后，达到固化反应时间。使用300、500目的高抛垫快速的研磨地面，将基面上的骨料研磨掉，再次清理灰尘。

6.4.6.5细磨地面：使用500目的树脂磨片快速均匀交叉研磨基面，直到地面细腻光滑为止。水磨二个来回，然后清理地面，确保无灰尘和杂物。

6.4.6.6精磨抛光：依次采用1000#、2000#、3000#的树脂磨蝶研磨地面并进一步提高地面的平整度和光亮度。干磨二个来回，磨至地面光亮，清理打磨产生的灰尘。

6.4.6.7抛光：等地面干燥后，再次使用滚筒将抛光剂溶液均匀的涂刷到基面上，晾干地面。使用高速抛光机配合百洁布抛光垫对地面进行抛光处理，直至地面光泽度等级达到20-40GU（满足工业地坪光泽度要求）。

6.4.6.8清理检测：用专业的吸尘器配合人工清理地面，养护。对施工完成的地坪硬度、耐磨性、光泽度等性能进行检测，确保达到预期的质量标准。

- 6.4.7管带机桁架支柱周围防撞护栏安装

6.4.7.1管带机桁架支柱周围防撞护栏安装采用双波型防撞护栏。

6.4.7.2立柱采用ø114x4.5钢护栏立柱，立柱间距4米。

6.4.7.3所用钢材为普通碳素结构钢(Q235),并符合《碳素结构钢》GB/T700-2006的规定。

6.4.7.4管带机桁架支柱周围防撞护栏做法参照《图集05MR602波形梁钢护栏平、立面布置图(无防阻块)》。

6.4.7.5护栏板上应涂刷间隔相等的红白条纹油漆。

6.4.8常规土建提升：根据嘉兴电厂规范要求进行施工提升完善。

# 6.5其他技术要求

# 6.5.1投标人必须严格执行动火规定，正确执行动火工作票，易燃、易爆场所严禁吸烟及动用明火，消防器材不准挪作他用，电焊、气割作业应按规定办理动火审批手续。工地严禁使用电炉，冬季施工如必须采用明火加热的防冻措施时，应取得防火主管人员同意，落实防火、防爆、防中毒措施，并指派专人值班。

# 6.5.2投标人在整个施工期间应采取一切必要的措施，按检修规范要求做好成品保护，如在施工过程中因保护不当受到损坏，投标人应立即自费进行修复，并赔偿因此给甲方造成的损失。

# 6.5.3投标人在施工过程中应对扬尘采取必要的控制措施，防止对生产区域造成污染。投标人应保证所承担工程区域的生产设备表面清洁，不准留有灰尘、油迹、杂物等；设备地面脏污、积粉、积尘、油迹、水迹、垃圾应做到时时清理。

- 7. 质量保证

    - 7.1 现场所有施工应达到国家相关验收标准，验收及质保标准参考国家标准及相关行业标准。

    - 7.2投标人应按招标人指示和批准的格式，编制工程质量报表，提交招标人。

    - 7.3发生质量问题时，投标人应约请招标人共同对工程质量事故进行检查，做好质量事故检查的同期记录和事故处理的自检报告。自检报告应提交招标人。

    - 7.4投标人应保证所提供的材料、服务满足电厂安全、可靠运行的要求，并对脚手架搭拆设备平台施工安装、油漆施工等工作过程全面负责。现场安装及施工质质保期壹年，质量期间出现脱开、锈蚀等任何质量问题，由投标人负责免费进行修复或更换。

    - 8. 招标人、投标人职责

8.1招标人的职责

8.1.1招标人应向投标人对其所承包项目的技术要求和质量标准进行交底，并提供相关图纸、技术方案、施工作业指导文件等技术资料，并有专责人员负责该项目。招标人对投标人的施工方案等有审查批准权。

8.1.2招标人应及时纠正投标人在施工过程中发生的不安全和违反安全规程有关规定的行为，对投标人的违章作业有停工、处罚权，有权开具违约处罚通知单，并说明考核原因和处罚内容。

8.1.3招标人有进行过程检查、安全监督、质量检验、全面考核的权利。招标人应及时组织人员参加投标人施工质量验收，并根据验收情况及时提出验收评价或整改要求。施工过程中，有权对重要施工环节进行抽查检验，发现安全、质量问题时有权要求投标人进行整改处理，对招标人造成损失的有权追究投标人责任。

8.1.4招标人有权对投标人的施工作业人员进行素质、资质审查，并有权对不符合现场作业的人员进行清退。

8.1.5嘉兴电厂生产部门应对投标人提供的结算工程量进行复核并确认。

8.1.6招标人应联合嘉兴电厂生产部门对投标人开展合同交底。

8.1.7招标人安排专人负责项目的协调、联系，为投标人现场工作提供必要的支持条件。

8.2投标人的职责

8.2.1投标人应根据本工程合同及相关法律法规，完成本合同工作。施工过程中严格按照作业指导文件、施工方案等相关文件的要求进行，确保工程的质量和工程进度。

8.2.2投标人应根据招标人的要求，提供进度、质量、安全、机械、劳动力等情况的说明。投标人如有重大事项应及时通知招标人。

8.2.3投标人必须对施工现场的各个操作和施工方法的适用性、稳定性和安全性全面负责。

8.2.4投标人应认真遵守嘉兴电厂有关施工、安全、文明生产等管理制度，现场作业人员必须在开始施工前认真学习相关规定。

8.2.5施工现场应符合嘉兴电厂文明生产要求，做好现场定置管理和文明施工。

8.2.6投标人应自觉接受招标人过程控制的管理，按要求提供各种记录、质量签证单等。

8.2.7投标人应服从招标人在施工过程中的协调管理，积极做好与其他施工队伍的配合工作。

8.2.8未经招标人同意，投标人不得将工程进行分包。

8.2.9投标人所承接的施工项目完工后，必须在正式移交后2周内，提交含施工方案、施工进度、完工报告等文档资料构成的竣工报告，以便招标人归档备案。

8.2.10投标人必须严格执行嘉兴电厂的各项规章制度及相关标准。施工过程中严格按照脚手架搭拆技术要求及外护板更换施工工艺及相关要求进行，施工现场应符合嘉兴电厂的文明生产要求，做好成品保护、绿化保护及生产区域内地坪保护工作，同时做好安全管理、消防管理、保卫及环境工作，废弃物按嘉兴电厂的《废旧物资处置管理》标准执行。

8.2.11投标人必须为服务人员提供必备的工器具和劳动保护用品，同时对服务人员的行政和生活后勤服务负责。

8.2.12投标人的各项规章制度、操作规程不得与嘉兴电厂的有关标准相抵触。

9. 安全生产管理要求

9.1安全管理

9.1.1投标人须按照合同约定，落实安全生产责任，加强承包项目安全管理，防止承包项目发生或引发安全生产事故。

9.1.2投标人不得转包、违法分包、托管或者代管承包项目，不得将承包项目的主要工作再次分包。

9.1.3.投标人将承包项目依法分包的，须加强分包项目安全管理，对分包项目的安全生产承担连带责任，具体内容如下：

9.1.3.1必须审查分包单位的资质、分包范围、安全管理能力等，并报招标人备案。

9.1.3.2必须与分包单位签订合同并明确承发包双方安全生产管理职责或单独签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责，并报招标人备案。

9.1.3.3不得以劳务分包代替专业分包；不得安排劳务分包人员独立承担危险性较大的工作。

9.1.4投标人按照合同约定，保证人员投入。未经招标人同意，承包项目负责人、技术负责人、安全管理人员和主要工作人员在承包项目工作过程中不得随意更换。

9.1.5投标人保证承包项目安全生产费用足额投入使用。

9.1.6投标人保证承包项目工作过程中使用的设备、车辆、工具和安全防护用品等符合安全生产要求。

9.1.7投标人根据法律法规及投标人安全管理制度有关规定，按照合同约定加强项目现场安全管理，规范工作标准，落实反事故措施。对承包项目中危险性较大的分部分项工程，按照法律法规和有关规定编制专项施工方案，经招标人审批同意后组织实施，并在工作现场设置监护人。

9.1.8投标人按照招标人要求，具体开展并持续改进承包项目风险辨识、风险评估和风险控制等工作。

9.1.9投标人开展承包项目安全生产监督检查和隐患排查治理工作。

9.1.10投标人应制定承包项目现场应急处置方案，定期开展承包项目应急演练。

9.1.11投标人负责承包项目工作人员的三级安全教育和安全生产教育培训。未经安全生产教育及培训考核不合格的工作人员，不得上岗作业。安全生产“三类”人员、特种作业人员须持证上岗。

9.1.12投标人两个以上作业班组存在交叉作业，可能危及对方安全的，投标人应负责牵头组织签订交叉作业安全管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施。

9.1.13投标人自觉接受招标人的安全监督、管理和指导，对招标人提出的技术和安全方面的意见必须及时整改；发生人身事故或危及设备的不安全情况，除按规定逐级上报外还必须立即报告招标人。

9.1.14投标人须针对项目编制组织策划方案（施工组织设计），至少包含以下内容（但不限于）：

9.1.14.1该项目安健环目标。

9.1.14.2项目部组织机构设置、人员配置（项目负责人、技术负责人、安全管理人员、特种设备操作人员、特殊工种人员等应取得相关资质的人员应在附件上提供清单及资质证书扫描件）。

9.1.14.3为确保项目安全、顺利实施所制定的安全生产管理制度清单。

9.1.14.4与项目实施相关的各工种安全操作规程清单。

9.1.14.5针对工程项目的安健环风险辨识及预控措施。

9.1.14.6针对工程项目实施中存在的各类风险制定应急预案或现场处置方案。

9.1.14.7针对工程项目实施中重要环节、重大风险点制定的专项方案清单（如需要）。

9.1.14.8项目实施中使用的工器具类型及清单。

9.1.14.9项目分包情况及分包单位资质材料。

9.1.15投标人应对其所有作业人员进行安全技术交底，安全技术交底应有书面记录，并有接受交底人员签字确认。

9.1.16投标人施工期间应按安全生产标准化定置管理要求，确定设备、材料等定置化堆放区域（范围），报嘉兴电厂安健环部认可后，用围栏或警戒线圈定。

9.1.17投标人在厂房地面施工前必须先在地面平整垫好橡皮和木板，保证地面不受损坏。严禁在不采取任何保护措施的情况下进行切割、电（风）焊、敲打等施工作业。

9.1.18投标人服从招标人文明生产工作任务分配，及时完成本工程完工文明生产整体验收时发现的问题整改闭环。

9.1.19投标人按照工完场清的要求，负责做好施工期间文明生产管理。工作结束前一时难以完成的，记录在施工现场文明生产遗留登记簿，原则上必须在24小时内完成清理工作。

9.1.20所有作业双方必须严格执行工作票制度。工作票进行双签发，并写明安全措施，投标人必须严格执行，动火区域按不同等级开具动火票，有关工作票的办理按照嘉兴电厂《工作票管理》及《动火工作票管理》标准执行，严禁无票作业。

9.2文明生产管理

9.2.1投标人的工作人员必须严格遵守招标人的管理要求，严格按招标人提供的《安全生产标准化管理优良工地图册》的要求，实施文明生产管理，服从嘉兴电厂生产调度，接受嘉兴电厂文明生产考核。

9.2.2投标人应高度重视施工现场的安全文明生产工作，必须满足招标人文明生产管理规定的相关要求，对于违反管理规定的相关行为将按照嘉兴电厂管理制度进行考核。

9.2.3工作前应在现场提前设好三层满铺（塑料薄膜、橡皮、木板）、围栏等防护设施，所有部件及工器具做到“三不落地、三条线”，拆下的零部件放置整齐，重要部件拆下后及时放入工具橱内，做好防护工作；要具有成品保护意识，不损坏任何一件设备。对于地面积水、积油、积粉必须及时清除、做好防滑措施，室外施工项目要提前做好防雨防风措施。

9.2.4投标人在施工期间，应对设备环境进行清理，做到洁净，杜绝二次污染。

9.2.5在施工过程中出现的被更换下来的任何废旧设备、配件和装置性材料均为嘉兴电厂所有，应妥善保护并及时向嘉兴电厂移交被更换下来的设备或材料。投标人每天应对施工现场的废物、垃圾进行一次清理，并将其集中堆放在嘉兴电厂同意的地点。

10. 考核

投标人违反招标人管理要求的，招标人将根据嘉兴电厂《外包工程（项目）安全管理》进行考核，考核结果在工程款结算中兑现。

11.工期要求

本项目计划工期：9号机计划工作日期为2026年3月5日到4月15日（3月25日前完成除平台安装外所有工作）。具体日期以招标人书面通知为准，投标人据此自行确定投标工程进度计划，根据工程建设实际情况，投标人应服从招标人总体项目进度计划作相应调整。