## 汇总表
2026年3A修J2项目报价表
序号 | 项目内容 | 单位 | 数量 | 单价(元） | 报价（元） | 备注
1 | 架子项目 | 项 | 1 |  |  | 项目内容及工程量详见架子清单，该部分固定总价
2 | 保温棉、外护板拆装项目 | 项 | 1 |  |  | 项目内容及工程量详见保温外护板清单，该部分固定总价
3 | 金属架子 | m³ | 9000 |  |  | 清单外预估工程量，该部分固定单价
4 | 保温棉拆装 | m3 | 200
5 | 外护板拆装 | m2 | 1000
6 | 检修项目 | 项 | 1 |  |  | 详见检修项目汇总表，其中，第2项受热面密封盒检查、第11项受热面取样、换管，第21项燃烧系统检修、第22项吹灰蒸汽管道更换、第28项汽水系统阀门检修项目、受热面改造预估焊口项为固定单价，其余检修项目为固定总价。
7 | 7S管理奖励 | 项 | 1 | 50000 | 50000 | 7S管理奖励、同质化管理奖励总额设置各为5万元，项目竣工后结算。投标方未按招标方要求完成7S管理、同质化管理项目，奖励不予支付，完成的情况由招标方确认。
8 | 同质化管理奖励 | 项 | 1 | 50000 | 50000
合计总报价 元，（大写） （含 %增值税），其中安全生产费 元（已包含于总价中）
注：安全生产费低于投标总价的2.5%作否决处理。

## #3机组受热面改造项目
2026年#3机组受热面管材更换项目预估清单
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 报价（元） | 备注
一 | 3号锅炉高温再热器管排更换（82屏，每屏43个焊口）
1 | 脚手架搭设、拆除及过程配合 |  | 项 | 1 |  |  | 固定总价
2 | 管排拆除 |  | 项 | 1 |  |  | 固定总价
3 | 管排吊装 |  | 项 | 1 |  |  | 固定总价
4 | 管排焊接 | 共计82屏，每片管排上有10根管子需更换，预估共3526只焊口 | 焊口 | 3526 |  |  | 固定单价，工程量预估，具体根据实际焊口数结算费用
5 | 吊装装置安装 |  | 项 | 1 |  |  | 固定总价
6 | 水冷壁割孔及恢复 | 预估60只焊口 | 焊口 | 60 |  |  | 固定单价，工程量预估，具体根据实际焊口数结算费用
7 | 顶棚管开孔及恢复（含出口处密封拆装） | 预估640只焊口 | 焊口 | 640 |  |  | 固定单价，工程量预估，具体根据实际焊口数结算费用
8 | 顶棚浇注料拆除、恢复（含材料） |  | 项 | 1 |  |  | 固定总价
9 | 高温再热器下弯头异物检查及清理 |  | 个 | 1640 |  |  | 固定单价，工程量预估，具体根据实际个数结算费用
10 | 集箱保温拆除恢复 | 高再进出口集箱 | 项 | 1 |  |  | 固定总价
二 | 3号锅炉分隔屏过热器管排密封盒处套管增加 | 密封盒拆除安装；共960个焊口 | 项 | 1 |  |  | 固定总价
| 分隔屏集箱保温拆除恢复 | 分隔屏进出口集箱 | 项 | 1 |  |  | 固定总价
三 | 3号锅炉末级再热器出口段穿顶棚密封更换，5套 | 共200个焊口 | 项 | 1 |  |  | 固定总价
四 | #3锅炉受热面改造备用换管
1 | #3锅炉受热面改造备用换管 | 预估300只焊口 | 焊口 | 300 |  |  | 固定单价，工程量预估，具体根据实际焊口数结算费用
五 | 锅炉内部清灰 |  | 项 | 1 |  |  | 固定总价
合计

## 检修项目
2026年3A修J2项目汇总表
序号 | 检 修 项 目 | 在装量 | 类别 | 机务工作 |  | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） | 备注
|  |  |  | 主要检修内容 | 技术措施
三、锅炉专业
锅炉本体
1 | 疏水扩容器及疏水箱检修 | 1 | 标准 | 1.内部清理检查；2.防冲板检查及修复；3.焊缝检查；4.磁翻板水位计解体清理；5.排汽管支吊架检查处理；6.排水管膨胀节检查处理；7.减温水管、排水管角焊缝检查补焊。 | 检修卡 | 项 | 1 |  |  | 固定总价
2 | 受热面密封盒检查 |  | 一般特殊 | 高再后屏密封盒检查及更换，16套 | 文件包 | 套 | 预估16 |  |  | 固定单价，工程量预估，具体根据实际更换套数和焊口数结算费用
|  |  |  | 高再后屏密封盒检查及更换，预估焊口640个 |  | 个 | 预估640
3 | 水冷系统（水冷壁及集箱）检修 | 1 | 标准 | 1.清理水冷壁管表面灰渣； 2.锅炉内部检查：检查管子胀粗、变形和磨损、烟气冲刷和高温腐蚀，水冷壁测厚少量打磨配合，并根据检查情况进行消缺处理；受热面防磨整改。 3.支吊架检查、调整； 4.折焰角支撑检查加固； 5.螺旋管与垂直交界处、吹灰孔鳍片检查处理。 | 文件包 | 项 | 1 |  |  | 固定总价
4 | 省煤器检修 | 1 | 标准 | 1.清理省煤器管表面积灰； 2.配合锅炉内部检查：检查管子磨损、胀粗、弯曲、腐蚀、变形情况，测量壁厚；并根据检查情况进行消缺处理；矫正管排；悬吊管焊口检查；受热面防磨整改。 | 文件包 | 项 | 1 |  |  | 固定总价
5 | 过热器系统检修 | 1 | 标准 | 1.清理过热器管表面积灰； 2.配合锅炉内部检查：检查管子磨损、胀粗、弯曲、腐蚀、变形情况，测量壁厚及蠕胀；并根据检查情况进行消缺处理；矫正管排，受热面防磨整改。 | 文件包 | 项 | 1 |  |  | 固定总价
6 | 再热器系统检修 | 1 | 标准 | 1.清理再热器管表面积灰； 2.配合锅炉内部检查：检查管子磨损、胀粗、弯曲、腐蚀、变形情况，测量壁厚及蠕胀；并根据检查情况进行消缺处理；矫正管排，受热面防磨整改。 | 文件包 | 项 | 1 |  |  | 固定总价
7 | 水压试验 |  | 标准 | 水压试验试验配合及试验后消缺。 | 方案 | 项 | 1 |  |  | 固定总价
8 | 锅炉密封检修 | 1 | 标准 | 1.检修观火门、人孔门、膨胀节，更换部分密封盘根、消除漏风； 2.炉顶小室清灰、消漏处理。 | 检修卡 | 项 | 1 |  |  | 固定总价
9 | 省煤器灰斗检修 | 1 | 标准 | 1.检查灰斗是否漏灰、变形和脱焊并进行处理等；2.灰斗出口烟道导流板检查及处理。3、灰斗清灰。 | 检修卡 | 项 | 1 |  |  | 固定总价
10 | 膨胀指示器检修 |  | 标准 | 各膨胀指示器原始数据记录，并检查、调整、修复或更换。 | 检修卡 | 项 | 1 |  |  | 固定总价
11 | 受热面取样、换管 |  | 一般特殊 | 1、受热面换管（预估200根） | 检修卡 | 根 | 预估200 |  |  | 固定单价，工程量预估，具体根据实际根数结算费用
|  |  |  | 2、受热面氧化皮割管清理（预估50根） |  | 根 | 预估50
|  |  |  | 3、取样割管(预估热处理20根） |  | 根 | 预估20
|  |  |  | 4、取样割管（预估不热处理20根) |  | 根 | 预估20
12 | 集箱手孔检查 | 8 | 一般特殊 | 集箱手孔割开，内窥检查（预估8个） | 检修卡 | 项 | 1 |  |  | 固定总价
13 | 受热面改造 | 1 | 重大特殊 | 高再进口T91管排、中间过渡段管排更换、出口过渡段管排更换；分隔屏穿顶棚处加装套管。 | 方案 | 项 | 1 |  |  | 详见#3机组受热面改造项目清单，合计数填于此处
14 | 炉外管道 | 1 | 一般特殊 | 炉外管道检查配合、消缺，更换预估200米。 | 检修卡 | 项 | 1 |  |  | 固定总价
|  |  | 一般特殊 | 炉外管道一次门前管道焊缝全面排查配合 | 方案 | 项 | 1 |  |  | 固定总价
|  |  | 一般特殊 | 炉外疏水管更换（预估2400米） | 检修卡 | 项 | 1 |  |  | 固定总价
15 | 金属监督项目的配合工作 | 1 | 标准 | 金属监督项目的配合工作（技术研究院负责的项目的打磨、全部消缺） | 检修卡 | 项 | 1 |  |  | 固定总价
|  | 6 | 标准 | 割喷嘴检查喷水减温器：抽查一、二级过热器减温器各1个。三级过热器减温器、再热器减温器全查（共4个） | 检修卡 | 项 | 1 |  |  | 固定总价
16 | 炉内升降平台搭设 | 1 | 一般特殊 | 炉内升降平台搭拆 | 方案 | 项 | 1 |  |  | 固定总价
17 | 油系统检查消缺 | 12 | 标准 | 1.油枪清洗及雾化片检查或更换； 2.燃油滤网清理； 3.油枪软套管检修或更换。 | 检修卡 | 项 | 1 |  |  | 固定总价
18 | 等离子系统解体检修 | 4 | 标准 | 1.等离子点火器解体检修，阴、阳极头、压弧环、瓷环、冷却水导管解体检修或更换； 2.冷却水及载体风系统解体检修； 3.等离子冷却水泵及冷却水管路检修、滤网清理； 4.载体风管路滤网清理。 | 检修卡 | 项 | 1 |  |  | 固定总价
19 | 燃烧系统检修 | 24 | 标准 | 1.二次风箱及二次风喷嘴查漏修复，膨胀节检查修补； 2.检修燃烧器，一次喷嘴及隔板修复或更换；喷嘴、导向器、钝体磨损、变形等情况检查修补；燃烧器进口弯头拆除，检查燃烧器喷嘴组件，检查修复中心内筒和一次风管耐磨部件；喷嘴角度测量； 3.燃烧器粉管及内部装置磨损情况检查；燃烧器周围结焦清理； 4.二次风、燃尽风调节装置、燃尽风喷嘴检查、修复、校松调整及间隙测量；风门调试； 5.风箱内部支撑检查修复，清灰处理； 6.风箱及其人孔门消漏；看火孔镜片完善、清理； 7.检修燃烧器一、二次风挡板、小风门及其调节机构校松及开度调整； 8.检修后设备、现场清理。 | 检修卡 | 项 | 1 |  |  | 固定总价
|  |  | 一般特殊 | 1.燃烧器及燃尽风电动头执行机构加装。 | 检修卡 | 项 | 1 |  |  | 固定总价
20 |  |  | 一般特殊 | 二次风箱风箱膨胀节更换 | 检修卡 | 项 | 1 |  |  | 固定总价
21 | 燃烧系统检修 |  | 一般特殊 | 1.更换等离子燃烧器1套； | 检修卡 | 套 | 预估1 |  |  | 固定单价，工程量预估，具体根据实际数量结算费用
|  |  |  | 2.更换一次风室5套（预估）； |  | 套 | 预估5
|  |  |  | 3.sofa喷口更换8个 |  | 个 | 预估8
22 | 吹灰蒸汽管道更换 |  | 一般特殊 | 吹灰蒸汽管道更换(预估200米) | 检修卡 | 米 | 预估200 |  |  | 固定单价，工程量预估，具体根据实际米数结算费用
23 | 声波吹灰器检查及调试 |  | 标准 | 炉本及脱硝声波吹灰器检查消缺及单体调试，声波吹灰器更换，预估10台。 | 检修卡 | 项 | 1 |  |  | 固定总价
24 | 声波吹灰器 |  | 技改 | 省煤器增加声波吹灰器改造 | 方案 | 项 | 1 |  |  | 固定总价
25 | SCR检查 | 2 | 标准 | 1.SCR区域及入口段清灰； 2.脱硝反应器膨胀节检查消漏； 3.SCR喷氨管路消缺疏通，检查清理氨喷嘴；SCR烟道消缺；喷氨管路橡胶膨胀节检查 4.模块及防护网检查消缺。 5.第二、三层催化剂取样。 | 检修卡 | 项 | 1 |  |  | 固定总价
26 | 催化剂再生 |  | 重大特殊 | SCR第一层催化剂宽温再生 | 方案 | 项 | 1 |  |  | 固定总价
27 | 炉水循环泵拆装 |  | 重大特殊 | 炉水循环泵拆装 | 检修卡 | 项 | 1 |  |  | 固定总价
28 | 汽水系统阀门检修 |  | 一般特殊 | 阀门更换及热处理（预估20个） | 检修卡 | 个 | 预估20 |  |  | 固定单价，工程量预估，具体根据实际个数结算费用
29 | 启动疏水加装旁路 |  | 技改 | 启动疏水管道加装旁路 | 检修卡 | 项 | 1 |  |  | 固定总价
30 | 炉底渣井 | 1 | 标准 | 1.渣井底板修复部分更换；2.扎钉焊接。 | 文件包 | 项 | 1 |  |  | 固定总价
31 | 吸收塔A、B、C、D、E浆液再循环泵检修 | 5 | 标准 | 五台吸收塔再循环泵泵体解体检修；叶轮检查、前后防磨板等易损件更换、壳体检查；叶轮间隙调整；轴承箱、减速箱润滑油更换；机封水管及冷却水管疏通更换。 | 文件包 | 项 | 1 |  |  | 固定总价
32 | 吸收塔A、B、C、D搅拌器检修 | 4 | 标准 | 四台搅拌器减速机检查（配合减速机返厂检修），油脂更换；机械密封更换、主轴检查视情况检修更换。 | 检修卡 | 项 | 1 |  |  | 固定总价
33 | FGD烟道检修 | 1 | 标准 | 烟道内部疏水槽、导流板清理；检查烟道并配合防腐工作，烟道织物补偿器更换（预估100米）；烟道漏点检查及修复，约400㎡。 | 检修卡 | 项 | 1 |  |  | 固定总价
34 | 吸收塔检修 | 1 | 标准 | 吸收塔内部清理；吸收塔喷淋层喷嘴检查及疏通；喷淋母管检查；托盘检修更换；吸收塔内部防腐检查；除雾器及冲洗水管路、氧化风管、相关的阀门检查及处理。 | 检修卡 | 项 | 1 |  |  | 固定总价
35 | 塔外浆液箱检修 | 1 | 标准 | 三台搅拌器主轴及机械密封视情况更换检修；塔内衬胶检查及修补；塔外浆液箱内部清理。 | 检修卡 | 项 | 1 |  |  | 固定总价
36 | 3A、3B石膏排出泵检修 | 2 | 标准 | 两台泵叶轮及前后护板检查更换；轴承及骨架油封检查更换；出口管及再循环管部分管路更换。 | 文件包 | 项 | 1 |  |  | 固定总价
37 | 烟道除雾器检修 | 1 | 标准 | 除雾器波形板结垢检查及冲洗；除雾器底部疏水管疏通。 | 检修卡 | 项 | 1 |  |  | 固定总价
38 | 3B烟道除雾器冲洗水泵检修 | 2 | 标准 | 3B除雾器冲洗水泵解体检修；泵叶轮及轴承箱骨架油封检查更换；滤网检查清理。 | 文件包 | 项 | 1 |  |  | 固定总价
39 | 3B吸收塔除雾器冲洗水泵检修 | 2 | 标准 | 3B吸收塔除雾器冲洗水泵叶轮及轴承箱骨架油封检查更换；滤网检查清理。 | 文件包 | 项 | 1 |  |  | 固定总价
40 | A、B、C氧化风机检修 | 3 | 标准 | A、B、C氧化风机空气滤网清理；风机出口止回阀、排空阀检查。 | 检修卡 | 项 | 1 |  |  | 固定总价
41 | 吸收塔区域浆池清理 | 1 | 标准 | 吸收塔区域浆液池清理。 | 检修卡 | 项 | 1 |  |  | 固定总价
42 | 吸收塔区域浆池搅拌器检修 | 1 | 标准 | 吸收塔区域浆池搅拌器及叶片检查；减速机油泵检查及油更换。 | 检修卡 | 项 | 1 |  |  | 固定总价
43 | 管式GGH加热器检修 | 1 | 标准 | 加热器内部管束腐蚀检查；加热器底部疏水管疏通；管束清理。 | 检修卡 | 项 | 1 |  |  | 固定总价
44 | 3B管式GGH热媒水泵检修 | 1 | 标准 | 3B热媒水泵叶轮、泵壳检查；轴承及骨架油封检查更换。 | 文件包 | 项 | 1 |  |  | 固定总价
45 | 管式GGH热媒水池清理 | 1 | 标准 | 热媒水池清理。 | 检修卡 | 项 | 1 |  |  | 固定总价
46 | 尿素水解反应器检修 | 4 | 标准 | #3尿素水解反应器解体检修，加热管束壁厚检测，管束清理。阀门及管道检查更换、试验。 | 文件包 | 项 | 1 |  |  | 固定总价
47 | 吸收塔浆液再循环泵进出口管道检修 | 5 | 一般特殊 | 5台吸收塔浆液再循环泵进出口管道整体拆装，配合返厂防腐；管道膨胀节更换；浆液喷淋管内部检查清理。 | 检修卡 | 项 | 1 |  |  | 固定总价
合计

## #3机架子
2026年3A修J2项目保温架子项目
序号 | 项目内容 | 规格(长*宽*高) | 单位 | 数量 | 金属架子合计（立方） | 竹架子合计（立方） | 爬梯（平方） | 竹爬梯（平方） | 专业
1 | 低压缸防爆检查架子搭拆 | 6*2*5 | 座 | 2 | 120 |  |  |  | 汽机
2 | 主油箱及附属油泵检修架子搭拆 | 8*6*1.5 | 座 | 1 | 72 |  |  |  | 汽机
3 |  | 2*2*6 | 座 | 3 | 72 |  |  |  | 汽机
4 |  | 2*2*3 | 座 | 1 | 12 |  |  |  | 汽机
5 | 密封油系统油泵及油箱检修架子搭拆 | 3*3*4 | 座 | 1 | 36 |  |  |  | 汽机
6 | 主机控制油系统密封圈更换架子搭拆 | 2*2*6 | 座 | 4 | 96 |  |  |  | 汽机
7 | 主机控制油系统配合拆接线架子搭拆 | 3*2*4 | 座 | 1 | 24 |  |  |  | 汽机
8 | 循环冷却油泵返厂检修架子搭拆 | 2*2*4 | 座 | 1 | 16 |  |  |  | 汽机
9 | 高低旁减温水喷嘴检查架子搭拆 | 2*2*6 | 座 | 2 | 48 |  |  |  | 汽机
10 | 凝汽器热井清理架子搭拆 | 2*2*4 | 座 | 2 | 32 |  |  |  | 汽机
11 | 凝汽器真空系统查漏、消缺处理架子搭拆 | 2*2*6 | 座 | 4 | 96 |  |  |  | 汽机
12 | #5#6循泵电机空冷器检修架子搭拆 | 3*2*3 | 座 | 2 | 36 |  |  |  | 汽机
13 | 循环水管道防腐检查配合架子搭拆 | 2*2*6 | 座 | 1 | 24 |  |  |  | 汽机
14 | 3A凝泵及电机解体大修架子搭拆 | 4*4*6 | 座 | 1 | 96 |  |  |  | 汽机
15 | 3B凝泵电机架子搭拆 | 4*4*6 | 座 | 1 | 96 |  |  |  | 汽机
16 | 3B小机开缸检修、3A小机各轴承检修架子搭拆 | 2*2*3 | 座 | 2 | 24 |  |  |  | 汽机
17 | 汽泵各密封水、卸荷水部分管道弯头更换架子搭拆 | 2*2*4 | 座 | 5 | 80 |  |  |  | 汽机
18 | 前置泵进口滤网清理架子搭拆 | 3*2*4 | 座 | 2 | 48 |  |  |  | 汽机
19 | 4A、4B定冷器检修 | 2*2*3 | 座 | 2 | 24 |  |  |  | 汽机
20 | 氢干机干燥剂更换架子搭拆 | 2*2*4 | 座 | 4 | 64 |  |  |  | 汽机
21 | 闭式水热交换器防腐配合架子搭拆 | 2*2*3 | 座 | 2 | 24 |  |  |  | 汽机
22 | 7A、7B低加正常疏水气动调整门 | 2*2*4 | 座 | 2 | 32 |  |  |  | 汽机
23 | 除氧器水位气动副调整门 | 2*2*4 | 座 | 1 | 16 |  |  |  | 汽机
24 | 除氧器水位气动主调整门 | 2*2*4 | 座 | 1 | 16 |  |  |  | 汽机
25 | 高压旁路调整门 | 3*3*6 | 座 | 1 | 54 |  |  |  | 汽机
26 | 高旁减温水气动门 | 2*2*6 | 座 | 1 | 24 |  |  |  | 汽机
27 | AB侧汽泵进出口电动门 | 3*2*3 | 座 | 2 | 36 |  |  |  | 汽机
28 | AB侧汽泵进口滤网 | 3*2*4 | 座 | 2 | 48 |  |  |  | 汽机
29 | AB闭冷器人孔门 | 2*2*3 | 座 | 4 | 48 |  |  |  | 汽机
30 | AB闭冷器循水进出水电动门 | 2*2*4 | 座 | 4 | 64 |  |  |  | 汽机
31 | AB凝泵出口电动门 | 2*2*4 | 座 | 2 | 32 |  |  |  | 汽机
32 | 0米层8A、8B低加正常气动调整门 | 2*2*4 | 座 | 2 | 32 |  |  |  | 汽机
33 | 主蒸汽母管疏水气动门 | 2*2*4 | 座 | 1 | 16 |  |  |  | 汽机
34 | 高排通风气动门 | 3*2*4 | 座 | 1 | 24 |  |  |  | 汽机
35 | 高排逆止门后疏水气动门 | 2*2*3 | 座 | 1 | 12 |  |  |  | 汽机
36 | 高排逆止阀门 | 3*2*6 | 座 | 1 | 36 |  |  |  | 汽机
37 | #3循母放空气门 | 2*2*3 | 座 | 1 | 12 |  |  |  | 汽机
38 | 闭冷水进水电动总门 | 2*2*6 | 座 | 1 | 24 |  |  |  | 汽机
39 | 13.7米层AB低压旁路阀 | 2*2*4 | 座 | 2 | 32 |  |  |  | 汽机
40 |  | 3*2*3 | 座 | 2 | 36 |  |  |  | 汽机
41 | 13.7米层AB高压调门 | 3*3*4 | 座 | 2 | 72 |  |  |  | 汽机
42 |  | 3*3*3 | 座 | 2 | 54 |  |  |  | 汽机
43 | 13.7米层AB中压主汽门 | 3*3*3 | 座 | 2 | 54 |  |  |  | 汽机
44 | 汽机房6.4米层高压内缸疏水气动门 | 2*2*2 | 座 | 1 | 8 |  |  |  | 汽机
45 | 13.7米层AB辅汽至小机进汽气动调整门 | 2*2*4 | 座 | 2 | 32 |  |  |  | 汽机
46 | 13.7米层AB辅汽至小机用汽逆止阀 | 2*2*3 | 座 | 2 | 24 |  |  |  | 汽机
47 | AB凝泵进口电动门 | 2*2*3 | 座 | 4 | 48 |  |  |  | 汽机
48 | AB凝泵进口滤网 | 3*3*3 | 座 | 2 | 54 |  |  |  | 汽机
49 | 除氧器人孔门 | 2*2*3 | 座 | 2 | 24 |  |  |  | 汽机
50 | 13.7米层AB汽泵前置泵进口电动门 | 2*2*4 | 座 | 2 | 32 |  |  |  | 汽机
51 | AB汽泵再循环气动调整门 | 3*2*4 | 座 | 2 | 48 |  |  |  | 汽机
52 | 高排逆止门前疏水气动门 | 2*2*4 | 座 | 1 | 16 |  |  |  | 汽机
53 | AB凝输泵进口滤网 | 2*2*4 | 座 | 2 | 32 |  |  |  | 汽机
54 | 轴加出水电动门 | 2*2*4 | 座 | 1 | 16 |  |  |  | 汽机
55 | 8A低加进水电动门 | 2*2*4 | 座 | 1 | 16 |  |  |  | 汽机
56 | 7、8号低加旁路电动门 | 2*2*4 | 座 | 1 | 16 |  |  |  | 汽机
57 | AB凝汽器内部清洗 | 2*2*4 | 座 | 8 | 128 |  |  |  | 汽机
58 | 汽机房0米层再热冷段蒸汽管道打磨 | 3*3*6 | 座 | 1 | 54 |  |  |  | 汽机
59 | AB小机速关阀 | 2*2*3 | 座 | 2 | 24 |  |  |  | 汽机
60 |  | 2*1*2 | 座 | 2 | 8 |  |  |  | 汽机
61 | 1、2、3号高压加热器人孔门 | 2*2*3 | 座 | 3 | 36 |  |  |  | 汽机
62 | 5号低压加热器人孔门 | 2*2*3 | 座 | 1 | 12 |  |  |  | 汽机
63 | 6号低压加热器人孔门 | 2*2*3 | 座 | 1 | 12 |  |  |  | 汽机
64 | 1号高压加热器罐头焊口打磨架子 | 4*2*3 | 座 | 1 | 24 |  |  |  | 汽机
65 | 2号高压加热器罐头焊口打磨架子 | 4*2*3 | 座 | 1 | 24 |  |  |  | 汽机
66 | 五号低加正常疏水气动调门 | 2*2*3 | 座 | 1 | 12 |  |  |  | 汽机
67 | 13.7米层四抽至辅电动门 | 2*2*4 | 座 | 1 | 16 |  |  |  | 汽机
68 | 13.7米层五号低加旁路电动门 | 2*2*4 | 座 | 1 | 16 |  |  |  | 汽机
69 | 3号高压加热器罐头焊口打磨 | 4*2*3 | 座 | 1 | 24 |  |  |  | 汽机
70 | AB凝汽器进口循环管内部防腐 | 2*1.5*3 | 座 | 4 | 36 |  |  |  | 汽机
71 | 汽机房高旁阀后疏水管角焊缝检查 | 2*2*4 | 座 | 1 | 16 |  |  |  | 汽机
72 | 汽机房二楼低旁至凝汽器AB温度测点交焊缝检查 | 2*2*6 | 座 | 2 | 48 |  |  |  | 汽机
73 | 汽机房二楼高排疏水管道角焊缝检查 | 2*2*5 | 座 | 2 | 40 |  |  |  | 汽机
74 | 汽机房二楼三抽逆止门角疏水管道交焊缝检查 | 2*2*3 | 座 | 1 | 12 |  |  |  | 汽机
75 | 汽机房二楼一抽逆止门角疏水管道交焊缝检查 | 2*2*3 | 座 | 1 | 12 |  |  |  | 汽机
76 | 汽机房二楼高压导汽管角焊缝检查 | 2*2*4 | 座 | 1 | 16 |  |  |  | 汽机
77 | 13.7米层AB中压进汽测点角焊缝检查 | 2*2*3 | 座 | 2 | 24 |  |  |  | 汽机
78 | AB低压缸内部检查 | 6*3*2 | 座 | 4 | 144 |  |  |  | 汽机
79 | AB凝汽器内部检查 | 3*2*4 | 座 | 4 | 96 |  |  |  | 汽机
80 | 13.7米层氢冷器架子搭设 | 2*2*4 | 座 | 4 | 64 |  |  |  | 汽机
81 | 循泵房滤网检修围栏 | 15*6*1.5 | 座 | 1 | 135 |  |  |  | 汽机
82 | 循泵房#5、#6出口母管围栏 | 18*6*1.5 | 座 | 1 | 162 |  |  |  | 汽机
83 | 汽机房运转层油漆配合脚手架 | 4*7*10 | 座 | 20 | 5600 |  |  |  | 汽机
84 | 循泵电机 | 2*2*3 | 座 | 2 | 24 |  |  |  | 汽机
85 | 汽机侧四大管道 | 3*4*2 | 座 | 130 | 3120 |  |  |  | 汽机
86 | 汽机侧受监部件角焊缝 | 2*4*4 | 座 | 70 | 2240 |  |  |  | 汽机
87 | 3A、3B高压厂变母管检架子 | 6*2*8 | 座 | 2 |  | 192 |  |  | 电气
88 | 3号主变低压侧封闭母线检修架子 | 20*4*8 | 座 | 1 |  | 640 |  |  | 电气
89 | 3号主变冷却器架子 | 10*3*7 | 座 | 2 |  | 420 |  |  | 电气
90 | 3号机主变高压侧套管接拆做试验二次架子 | 15*2*13 | 座 | 2 |  | 780 |  |  | 电气
91 | 3号主变500KV避雷器ABC相接拆做试验二次 | 2*2*10 | 座 | 6 |  | 240 |  |  | 电气
92 | 3号升压站GIS开关检修架子 | 3*3*5 | 座 | 3 |  | 135 |  |  | 电气
93 | 3号主变升压站侧套管架子 | 2*2*10 | 座 | 3 |  | 120 |  |  | 电气
94 | 3号励磁变高低压侧母线检查架子 | 12*2*8 | 座 | 1 | 192 |  |  |  | 电气
95 | 3号机发电机端两头架子 | 4*2*3 | 座 | 2 | 48 |  |  |  | 电气
96 | 3号发电机顶部圆孔检查架子 | 4*3*4 | 座 | 1 | 48 |  |  |  | 电气
97 | 3号发电机底部人孔门及油管道检修架子 | 6*2*8 | 座 | 2 | 192 |  |  |  | 电气
98 | 3A、3B凝泵电机架子 | 4*2*4 | 座 | 2 | 64 |  |  |  | 电气
99 | #5、#6循泵电机检修 | 1*1*3 | 座 | 2 | 6 |  |  |  | 电气
100 | 干电垂直段电缆检查架子 | 3*2*22 | 座 | 1 | 132 |  |  |  | 电气
101 |  | 10*2*3 | 座 | 1 | 60 |  |  |  | 电气
102 |  | 2*2*9 | 座 | 1 | 36 |  |  |  | 电气
103 | 湿电垂直段电缆检查架子 | 2*2*45 | 座 | 1 | 180 |  |  |  | 电气
104 |  | 40*2*3 | 座 | 1 | 240 |  |  |  | 电气
105 | 15楼主蒸汽堵阀及通道 | 2*2*7.5 | 座 | 2 | 60 |  |  |  | 锅炉
106 |  | 2*1.5*2 | 座 | 2 | 12 |  |  |  | 锅炉
107 | 15楼AB侧再热热段蒸汽堵阀 | 3*3*3 | 座 | 2 | 54 |  |  |  | 锅炉
108 | 8楼A侧主给水电动门 | 3*2*3 | 座 | 1 | 18 |  |  |  | 锅炉
109 | 主蒸汽母管疏水气动门 | 2*2*4 | 座 | 1 | 16 |  |  |  | 锅炉
110 | 9楼省煤器出口至水冷壁下集箱 | 2*2*4 | 座 | 1 | 16 |  |  |  | 锅炉
111 | 省煤器灰斗内部清灰搭通道及爬梯 | 18*2*2 | 座 | 1 | 72 |  |  |  | 锅炉
112 |  | 1.5*4*1 | 座 | 1 | 6 |  |  |  | 锅炉
113 |  | 3*2*2 | 座 | 2 | 24 |  |  |  | 锅炉
114 | AB空预器进口烟气挡板 | 14*2*3 | 座 | 2 | 168 |  |  |  | 锅炉
115 | 汽水分离器疏水#1#2液动调整门 | 2*2*4 | 座 | 2 | 32 |  |  |  | 锅炉
116 | 汽水分离器疏水#1#2管电动门 | 2*2*3 | 座 | 2 | 24 |  |  |  | 锅炉
117 | ABCDEF磨煤机进口热风快关门 | 3*2*6 | 座 | 6 | 216 |  |  |  | 锅炉
118 | ABCDEF磨煤机进口热风电动调节风门 | 2*2*6 | 座 | 6 | 144 |  |  |  | 锅炉
119 | 磨煤机热风道人孔门 | 2*2*6 | 座 | 1 | 24 |  |  |  | 锅炉
120 | #3炉捞渣机改造架子 | 22*2*10 | 座 | 2 | 880 |  |  |  | 锅炉
121 |  | 7*2*10 | 座 | 2 | 140 |  |  |  | 锅炉
122 | ABCDEF磨煤机人孔门 | 2*2*3 | 座 | 6 | 72 |  |  |  | 锅炉
123 | 磨煤机动态分离器改造架子 | 13*2*6 | 座 | 2 | 312 |  |  |  | 锅炉
124 | AB一次风机 | 6*2*4 | 座 | 4 | 192 |  |  |  | 锅炉
125 | AB送风机 | 6*2*3 | 座 | 4 | 144 |  |  |  | 锅炉
126 | AB引风机 | 6*2*6 | 座 | 4 | 288 |  |  |  | 锅炉
127 | 密封风机进口风道人孔门 | 2*2*4 | 座 | 1 | 16 |  |  |  | 锅炉
128 | AB引风机人孔门 | 2*2*3 | 座 | 2 | 24 |  |  |  | 锅炉
129 | AB引风机进口烟道膨胀节 | 2*2*7 | 座 | 4 | 112 |  |  |  | 锅炉
130 | AB空预器出口二次风风门 | 9*2*3 | 座 | 2 | 108 |  |  |  | 锅炉
131 | 炉前AB侧再热器减温水手动隔离门 | 2*2*4 | 座 | 2 | 32 |  |  |  | 锅炉
132 | 14楼AB侧过热器二级减温水调整门，及手动隔离门 | 2*2*4 | 座 | 2 | 32 |  |  |  | 锅炉
133 |  | 2*2*6 | 座 | 2 | 48 |  |  |  | 锅炉
134 | 14楼AB侧过热器一级减温水调整门 | 2*2*4 | 座 | 2 | 32 |  |  |  | 锅炉
135 | 磨煤机ABCDEF煤粉管更换 | 4*3*4 | 座 | 5 | 240 |  |  |  | 锅炉
136 |  | 6*3*4 | 座 | 2 | 144 |  |  |  | 锅炉
137 | AB中间热风道暖风器电动门 | 2*2*6 | 座 | 1 | 24 |  |  |  | 锅炉
138 | AB热一次风道人孔门 | 2*2*4 | 座 | 2 | 32 |  |  |  | 锅炉
139 | 空预器底部轴承检查 | 3*2*6 | 座 | 1 | 36 |  |  |  | 锅炉
140 | 11楼AB侧再热冷段水压管对接口架子 | 2*2*4 | 座 | 2 | 32 |  |  |  | 锅炉
141 | ABCDEF给煤机挡板门架子 | 3*3*4 | 座 | 6 | 216 |  |  |  | 锅炉
142 | 4楼AB侧空预器出口一次风门 | 3*3*3 | 座 | 1 | 27 |  |  |  | 锅炉
143 | 5楼AB侧二次风热风再循环电动门及开孔架子 | 2*2*2 | 座 | 4 | 32 |  |  |  | 锅炉
144 | AB空预器查漏粉处理 | 2*2*6 | 座 | 6 | 144 |  |  |  | 锅炉
145 | AB空预器进口温度测点 | 4*2*5 | 座 | 2 | 80 |  |  |  | 锅炉
146 | #1#2#3#4角水冷壁检查 | 4*2*12 | 座 | 4 | 384 |  |  |  | 锅炉
147 | 3楼水冷壁A侧墙中间集箱疏水电动门 | 2*2*3 | 座 | 1 | 12 |  |  |  | 锅炉
148 | 3楼烟井前墙下集箱疏水电动门 | 2*2*3 | 座 | 1 | 12 |  |  |  | 锅炉
149 | 省煤器内部集箱检查 | 18*2*2 | 座 | 1 | 72 |  |  |  | 锅炉
150 |  | 10*2*6 | 座 | 2 | 240 |  |  |  | 锅炉
151 | #1#2#3#4号燃烧风门 | 2*2*4 | 座 | 4 | 64 |  |  |  | 锅炉
152 | AB侧大风箱内部四角燃烧器检查 | 2*1*12 | 座 | 4 | 96 |  |  |  | 锅炉
153 | #1炉膛吹灰孔及管排卡片块及前屏取管检查架子 | 18.6*2*10 | 座 | 1 | 372 |  |  |  | 锅炉
154 |  | 18.6*2*8 | 座 | 1 | 297.6 |  |  |  | 锅炉
155 |  | 18.6*2*12 | 座 | 2 | 892.8 |  |  |  | 锅炉
156 |  | 2*2*6 | 座 | 2 | 48 |  |  |  | 锅炉
157 |  | 15*2*2 | 座 | 1 | 60 |  |  |  | 锅炉
158 |  | 3*2*3 | 座 | 1 | 18 |  |  |  | 锅炉
159 |  | 2*2*10 | 座 | 1 | 40 |  |  |  | 锅炉
160 | AB送风机出口风门及联络风门 | 2*2*4 | 座 | 5 | 80 |  |  |  | 锅炉
161 | AB一次风机出口风门 | 2*2*4 | 座 | 2 | 32 |  |  |  | 锅炉
162 | 5楼平台下面汽水分离器疏水管道（悬吊架） | 28*2*3 | 座 | 1 | 168 |  |  |  | 锅炉
163 | AB引风机上方烟道闸板门处理 | 8*2*8 | 座 | 2 | 256 |  | 120 |  | 锅炉
164 |  | 2*2*14 | 座 | 2 | 112 |  |  |  | 锅炉
165 | 省煤器出口AB侧烟道内部澎胀节检查修补 | 10*3*4 | 座 | 2 | 240 |  |  |  | 锅炉
166 | 炉省煤器内部集箱检查 | 19*2*2 | 座 | 3 | 228 |  |  |  | 锅炉
167 |  | 12*2*6 | 座 | 2 | 288 |  |  |  | 锅炉
168 | #1#2#3#4角燃烧器检修 | 4*2*15 | 座 | 4 | 480 |  |  |  | 锅炉
169 | 5楼四角风箱底部水冷壁打磨检查 | 2*2*3 | 座 | 4 | 48 |  |  |  | 锅炉
170 | 吹灰器检修 | 2*2*3 | 座 | 3 | 36 |  |  |  | 锅炉
171 | 脱硝催化剂更换架子配合 | 16*5*2 | 座 | 2 | 320 |  |  |  | 锅炉
172 | AB引风机出口烟道外侧补焊 | 8*1.5*6 | 座 | 2 | 144 |  |  |  | 锅炉
173 |  | 4*1.5*6 | 座 | 2 | 72 |  |  |  | 锅炉
174 | AB空预器出口烟道浇注防磨料 | 6*1.5*4 | 座 | 4 | 144 |  |  |  | 锅炉
175 |  | 3*1.5*5 | 座 | 6 | 135 |  |  |  | 锅炉
176 | 脱硝反应器烟道内部查漏补漏 | 10*2*8 | 座 | 2 | 320 |  |  |  | 锅炉
177 | 炉内检修平台物资传递平台1 | 2*2*4 | 座 | 1 | 16 |  |  |  | 锅炉
178 | 炉内检修平台物资传递平台2 | 6*2*6 | 座 | 1 | 72 |  |  |  | 锅炉
179 | 炉内冷灰斗平台 | 19*3*3 | 座 | 2 | 342 |  |  |  | 锅炉
180 | 炉内冷灰斗两侧爬梯 | 19*14*1 | 座 | 1 | 144 |  |  |  | 锅炉
181 | AB空预器内部检修架子大仓 | 12*6*4 | 座 | 2 | 576 |  |  |  | 锅炉
182 | AB空预器内部检修架子中仓 | 12*4*4 | 座 | 2 | 384 |  |  |  | 锅炉
183 | AB空预器内部检修架子小仓 | 4*3*3 | 座 | 2 | 72 |  |  |  | 锅炉
184 | 炉省煤器内部集箱检查 | 19*2*2 | 座 | 3 | 228 |  |  |  | 锅炉
185 |  | 12*2*6 | 座 | 2 | 288 |  |  |  | 锅炉
186 | 捞渣机渣井内 | 19*3*8 | 座 | 1 | 456 |  |  |  | 锅炉
187 | 大罩内减温水管道打磨 | 2*2*3 | 座 | 6 | 72 |  |  |  | 锅炉
188 | 炉外管、外护板 | 19*2*4（2）、14*2*4（2）、2*2*2（10） | 座 | 14 | 608 |  |  |  | 锅炉
189 | 锅炉侧四大管道 | 3*4*5 | 座 | 30 | 1800 |  |  |  | 锅炉
190 | 锅炉侧受监部件角焊缝 | 2*4*2 | 座 | 30 | 480 |  |  |  | 锅炉
191 | #2角二次风箱风箱膨胀节 | 2*12*2 | 座 | 1 | 48 |  |  |  | 锅炉
192 | 吹灰蒸汽管路更换 | 2*2*6 | 座 | 20 | 480 |  |  |  | 锅炉
193 | 省煤器声波吹灰器安装 | 2*2*12 | 座 | 4 | 192 |  |  |  | 锅炉
194 | 伴热管道疏水管更换（预估200米） | 130*2*3 | 座 | 1 | 780 |  |  |  | 锅炉
195 | 磨煤机启动快关门及可调缩孔 | 3*2*6 | 座 | 6 | 216 |  |  |  | 锅炉
196 | 煤粉管道及弯头、三项补偿器 | 3*2*6 | 座 | 6 | 216 |  |  |  | 锅炉
197 | 10楼燃尽风风门架子 | 2*2*4 | 座 | 4 | 64 |  |  |  | 锅炉
198 | #1炉AB空预器减速电机及下方人孔门架子 | 2*2*4 | 座 | 2 | 32 |  |  |  | 锅炉
199 |  | 3*2*3 | 座 | 2 | 36 |  |  |  | 锅炉
200 | 3B、3C捕捉器 | 3*3*4 | 座 | 2 | 72 |  |  |  | 环化
201 | 3B凝混床进/出水气动蝶阀 | 6*2*4 | 座 | 2 | 96 |  |  |  | 环化
202 | 3B凝混床排气气动门、进脂气动门 | 6*2*4 | 座 | 2 | 96 |  |  |  | 环化
203 | 3C凝混床进/出水气动蝶阀 | 6*2*4 | 座 | 2 | 96 |  |  |  | 环化
204 | 3C凝混床排气气动门、进脂气动门 | 6*2*4 | 座 | 2 | 96 |  |  |  | 环化
205 | 3A前置过滤器人孔门 | 8*2*4 | 座 | 1 | 64 |  |  |  | 环化
206 | 3B前置过滤器人孔门 | 8*2*4 | 座 | 1 | 64 |  |  |  | 环化
207 | 3A前置过滤器进水气动蝶阀 | 8*2*4 | 座 | 1 | 64 |  |  |  | 环化
208 | 3B前置过滤器进水气动蝶阀 | 8*2*4 | 座 | 1 | 64 |  |  |  | 环化
209 | 精处理再生系统阳再生罐 | 2*2*4 | 座 | 1 | 16 |  |  |  | 环化
210 | 精处理再生系统分离罐 | 2*2*4 | 座 | 1 | 16 |  |  |  | 环化
211 | 精处理02A酸罐液位计 | 2*3*4 | 座 | 1 | 24 |  |  |  | 环化
212 | 精处理02A碱罐液位计 | 2*3*4 | 座 | 1 | 24 |  |  |  | 环化
213 | ＃3机水汽集中取样系统 | 2*2*4 | 座 | 3 | 48 |  |  |  | 环化
214 | #02A机组排水槽排水泵 | 6*4*4 | 座 | 1 | 96 |  |  |  | 环化
215 | 脱硫废水系统检修 | 3*3*4 | 座 | 2 | 72 |  |  |  | 环化
216 | 精处理废水管道更换 | 3*3*4 | 座 | 8 | 720 |  |  |  | 环化
217 | #3炉酸洗管道安装架子 | 2*2*6 | 座 | 5 | 120 |  |  |  | 环化
218 | #3电除尘3A1、3A2、3B1、3B2进口烟道多孔板更换架子 | 6*2*5 | 座 | 4 | 240 |  |  |  | 环化
219 | #3电除尘钢支架及灰斗检查、加固 | 3*3*4 | 座 | 10 | 360 |  |  |  | 环化
220 | #3吸收塔再循环泵进口管检修架子 | 3*2*3 | 座 | 5 | 90 |  |  |  | 环化
221 | 3A吸收塔再循环泵竖直管道架子 | 3*3*20 | 座 | 2 | 360 |  |  |  | 环化
222 | 3B吸收塔再循环泵竖直管道架子 | 3*3*20 | 座 | 2 | 360 |  |  |  | 环化
223 | 3C吸收塔再循环泵竖直管道架子 | 3*3*20 | 座 | 2 | 360 |  |  |  | 环化
224 | 3D吸收塔再循环泵竖直管道架子 | 3*3*25 | 座 | 2 | 450 |  |  |  | 环化
225 | 3E吸收塔再循环泵竖直管道架子 | 3*3*25 | 座 | 2 | 450 |  |  |  | 环化
226 | #3吸收塔本体循环管架子东侧（氧化风机房顶） | 16*4*18 | 座 | 1 | 1152 |  |  |  | 环化
227 | #3吸收塔本体循环管架子南侧（ABC循环泵） | 3*3*6 | 座 | 4 | 216 |  |  |  | 环化
228 | #3吸收塔本体循环管架子西侧（吸收塔进口侧） | 16*4*15 | 座 | 1 | 960 |  |  |  | 环化
229 | #3吸收塔本体循环管架子北侧（锅炉侧） | 10*3*7 | 座 | 2 | 420 |  |  |  | 环化
230 | #3吸收塔内部架子（取胶板换喷嘴、塔壁修补） | 2*2*8 | 座 | 4 | 128 |  |  |  | 环化
231 | 3A引风机出口水平段膨胀节架子 | 3*3*8 | 座 | 2 | 144 |  |  |  | 环化
232 | 3B引风机出口水平段膨胀节架子 | 3*3*8 | 座 | 2 | 144 |  |  |  | 环化
233 | 3A引风机出口竖直段膨胀节架子 | 25*2*20 | 座 | 1 | 1000 |  |  |  | 环化
234 | 3B引风机出口竖直段膨胀节架子 | 25*2*14 | 座 | 1 | 700 |  |  |  | 环化
235 | 3A引风机出口水平联络段膨胀节架子 | 10*3*14 | 座 | 2 | 840 |  |  |  | 环化
236 | #3吸收塔ABCD搅拌器架子 | 2*2*6 | 座 | 4 | 96 |  |  |  | 环化
237 | #3吸收塔出口烟道内部涂磷架子 | 3*2*16 | 座 | 2 | 192 |  |  |  | 环化
238 | #3GGH加热器除雾器冲洗架子 | 3*2*10 | 座 | 2 | 120 |  |  |  | 环化
239 | #3净烟气至烟囱膨胀节 | 18*2*14 | 座 | 1 | 504 |  |  |  | 环化
240 | 塔外浆液箱内部修补 | 2*2*6 | 座 | 2 | 48 |  |  |  | 环化
241 | 3A/B烟道除雾器底部管道更换 | 3*2*20 | 座 | 2 | 240 |  |  |  | 环化
242 | 石膏浆液箱 | 2*2*6 | 座 | 1 | 24 |  |  |  | 环化
243 | 湿电循环、排水箱 | 2*2*6 | 座 | 2 | 48 |  |  |  | 环化
244 | 表计测点 | 2*2*3 | 座 | 20 | 240 |  |  |  | 仪控
245 | 电缆敷设 | 6*15 | 座 | 8 |  |  | 720 |  | 仪控
246 | 漏氢探头检查更换 | 2*2*3 | 座 | 2 | 24 |  |  |  | 仪控
247 | 炉管泄漏装置检修 | 2*2*3 | 座 | 10 | 120 |  |  |  | 仪控
248 | 燃油点火系统检查、调试 | 2*2*4 | 座 | 6 | 96 |  |  |  | 仪控
249 | 等离子风速测量装置更换及管路吹扫检查 | 2*2*6 | 座 | 2 | 48 |  |  |  | 仪控
250 | 灰渣系统料位计检查 | 2*3*9 | 座 | 10 | 540 |  |  |  | 仪控
251 | 15楼AB侧主蒸汽温度测点 | 2*2*3 | 座 | 2 | 24 |  |  |  | 仪控
252 | 15楼AB侧再热热段蒸汽温度侧点 | 2*2*3 | 座 | 2 | 24 |  |  |  | 仪控
253 | 15楼炉前AB侧汽水分离器温度测点 | 2*2*3 | 座 | 2 | 16 |  |  |  | 仪控
254 | 13楼台至14楼AB侧炉膛泄漏装置 | 3*2*2 | 座 | 2 | 24 |  |  |  | 仪控
255 |  | 3*2*6 | 座 | 2 | 72 |  |  |  | 仪控
256 |  | 2*2*4 | 座 | 2 | 32 |  |  |  | 仪控
257 |  | 2*2*3 | 座 | 2 | 24 |  |  |  | 仪控
258 | AB空预器进口温度测点 | 4*2*5 | 座 | 2 | 80 |  |  |  | 仪控
259 | 11楼分离器液位保温柜加装 | 2*2*4 | 座 | 2 | 32 |  |  |  | 仪控
260 | 7.5楼省煤器进口流量保温柜加装 | 2*2*4 | 座 | 1 | 16 |  |  |  | 仪控
261 | 风烟系统测点、管路及防堵装置检修 | 2*2*4 | 座 | 2 | 32 |  |  |  | 仪控
262 | 脱硝出口小室移位改造配合 | 3*2*6 | 座 | 3 | 108 |  |  |  | 仪控
263 | 吹灰蒸汽压力、流量保温箱增装 | 2*2*3 | 座 | 2 | 24 |  |  |  | 仪控
264 | 磨煤机风粉温度测点检查 | 3*2*2 | 座 | 2 | 24 |  |  |  | 仪控
265 | 炉管壁温增装 | 3*2*6 | 座 | 3 | 108 |  |  |  | 仪控
| 额外增加预估 |  |  |  | 9000 |  |  |  | 公用

## #3机保温外护板
序号 | 专业 | 部位 | 数量 | 保温棉（m³） | 外护板（m2） | 备注
1 | 环化 | #3机水汽集中取样系统 | 1 | 2 | 10
2 | 环化 | #3脱硫原烟气及净烟气烟道 | 10 | 5 | 500
3 | 环化 | #3炉电除尘灰斗气化板检修保温护板拆装 | 1 | 1 | 10
4 | 环化 | #3炉电除尘钢支架及灰斗检查保温护板拆装 | 1 | 5 | 100
5 | 电气 | 灰斗贴片电加热检查 | 1 | 240 | 1200
6 | 锅炉 | 各受监部件小口径管道 | 20 | 30 | 200
7 | 锅炉 | 二次风道顶部 |  | 50 | 25
8 | 锅炉 | 省煤器灰斗清灰 | 4 |  | 8
9 | 锅炉 | 压水查漏试验 | 12 |  | 20
10 | 锅炉 | 炉外小管道支吊架检查 | 5 |  | 40
11 | 锅炉 | 环形大风箱漏灰治理 | 5 |  | 70
12 | 锅炉 | 吹灰器管道三通弯头更换 | 1 | 10 | 50
13 | 锅炉 | 锅炉本体系统阀门检修（详见阀门清单） | 209 | 25 | 50
14 | 锅炉 | A一次风机 | 1 | 5 | 30
15 | 锅炉 | B一次风机 | 1 | 5 | 30
16 | 锅炉 | A、B送风机 | 2 | 5 | 30
17 | 锅炉 | A、B引风机 | 2 | 4 | 20
18 | 锅炉 | 烟风道挡板门 |  |  | 100
19 | 锅炉 | 冷热一次风三通处 | 2 |  | 24
20 | 锅炉 | A、B空预器LCS传感器处 | 8 | 40 | 60
21 | 锅炉 | A、B空预器一二次风出口处 | 2 | 15 | 200
22 | 锅炉 | 磨煤机风门快关门和暖风器快关门检查 | 7 | 10 | 50
23 | 锅炉 | 分离器出口放空取样管 |  | 1.5 | 50
24 | 锅炉 | 省煤器出口放空取样管 |  | 1.2 | 45
25 | 锅炉 | 过热器蒸汽A、B侧取样管 |  | 1.3 | 45
26 | 锅炉 | 再热器A、B侧减温水管道 |  | 5 | 80
27 | 锅炉 | 一级减温水管道 |  | 3 | 60
28 | 锅炉 | 启动系统至过热器A、B侧一级减温水14楼 |  | 5 | 65
29 | 锅炉 | 过热器二级减温水 |  | 6 | 95
30 | 锅炉 | 暖风器 |  | 1.2 | 30
31 | 锅炉 | 风机A、B防雨罩外护板更换 |  |  | 40
32 | 锅炉 | 密封风机A、B | 2 | 1 | 4
33 | 锅炉 | 锅炉各类门处 | 12 | 3 | 30
34 | 锅炉 | 二次风再循环管 | 2 |  | 50
35 | 焊口检查配合 | 锅炉侧所有保温焊口检查 | 500 | 40 | 400
36 | 汽机 | 本体疏水系统系统管阀检修及调试（见管阀清单） | 27 | 8 | 20
37 | 汽机 | 抽汽系统阀门检修及调试（见管阀清单） | 20 | 10 | 25
38 | 汽机 | 给水系统阀门检修及调试（见管阀清单） | 6 | 5 | 10
39 | 汽机 | 除氧器及加热器系统管阀检修及调试（见管阀清单） | 8 | 12 | 12
40 | 汽机 | 高中压主汽阀、调节阀 | 9 | 25 | 120
41 | 汽机 | 低旁 | 2 | 2.5 | 10
42 | 汽机 | 高旁 | 1 | 1 | 3.5
43 | 汽机 | 小机本体、轴封管道部分保温缺失污损，保面板缺失变形 | 11 | 20 | 10
44 | 汽机 | 汽泵密封水、卸荷水部分管道 | 2 | 6 | 6
45 | 汽机 | 前置泵进口滤网 | 2 | 8 | 10
46 | 汽机 | 各疏水管道 |  | 5 | 40
47 | 仪控 | 仪控测点位置 | 60 | 20 | 20
| 公用 | 额外增加预估 |  | 200 | 1000