660 MW机组技术文件

2026年#3机A修J2标段

技术规范书

编制：

会签：

审核：

批准：

2026年01月

浙江浙能乐清发电有限责任公司

目录

1. 总则	1

2. 工程条件	1

3. 工程范围及接口	3

4. 技术要求	5

5. 双方的权利和义务	15

6. 质量保证和试验	16

7. 技术资料及交付进度	18

8. 进度安排	18

9. 考核条款	18

附　录　A 《外包单位安全考核明细表》	20

附　录　B 《考核标准和违章记分》内容	25

附　录　C 《检修质量及进度考核》内容	25

附  录  D  2026年#3机A修J2标段项目预估清单	31

- 1. 总则

1.1 本技术规范书用于浙江浙能乐清发电有限责任公司2026年#3机A修J2标段项目。包括该项目范围内的方案、准备工作、施工，直至完成竣工验收以及质保期服务等。

1.2 本技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术要求作出详细规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标方应保证提供符合本技术规范和相关的国际、国内工业标准的高质量产品及其相应服务。

1.3 如招标方有除本技术规范书以外的其他要求，应以书面形式提出，经双方讨论后载于本技术规范书。

1.4投标方应根据招标方提供的要求完成2026年#3机A修J2标段项目，本项目涉及所需的非装置性材料由投标方负责提供。

1.5在工程施工过程中因投标方人为原因造成招标方设备的损坏，投标方承诺照价赔偿。

1.6投标方需编制完善的施工方案，在开工前交招标方进行审核，批准后方可进行施工。

1.7本技术规范书提供的工程量为预估工作量，具体实际工程量按照现场工作需要实施。

1.8本技术规范所使用的标准若与投标方所执行的标准发生矛盾时，应按较严格的标准执行。本技术规范书作为招标文件的附件，与招标文件正文具有同等的法律效力。

- 2. 工程条件

2.1气象资料

厂址气象要素特征值参考当地气象站资料，各气象要素累年特征值如下：

累年平均气压(hPa):1015.6

累年平均气温(℃)	:17.9

累年最热月平均气温(℃):29.1

累年最冷月平均气温(℃):4.0

极端最高气温(℃)	:36.6

极端最低气温(℃)	:-5.8

累年平均相对湿度(%):81

累年最小相对湿度(%):8

累年平均水汽压(hPa):18.4

累年平均降水量(mm):1515.9

累年最大年降水量(mm)	:2271.7

累年最小年降水量(mm)	:914.5

累年最大24小时降水量(mm):446.7

累年最长连续降水日数(d): 18

过程降水量(mm):254.6

累年平均蒸发量(mm):1264.9

累年平均雷暴日数(d):40

累年最多雷暴日数(d):58

累年最大积雪深度(cm)	:12

累年平均风速(m/s):2.5

累年最大风速(m/s):26

累年瞬时最大风速(m/s):45

全年主导风向:NE

五十年一遇基本风压值:0.8kN/m2

雪压值:0.4kN/m2

2.2 地震烈度

根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001），厂址场地地震动峰值加速度为0.05g（g为重力加速度，下同）；根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）设计基本地震加速度为0.05g，相应的抗震设防烈度为6度。设计地震分组为第一组。

2.3 系统概况

浙能乐清发电厂#3机组锅炉为上海锅炉厂生产的超超临界参数变压运行，螺旋管圈直流炉，单炉膛、一次中间再热、采用四角切圆燃烧方式、平衡通风、固态排渣、全钢悬吊结构Π型锅炉、露天布置燃煤锅炉。尾部烟道下方布置两台转子直径为φ14250mm的三分仓受热面旋转容克式空气预热器。燃烧设备配中速磨煤机、冷一次风机、正压直吹式制粉系统设计，配2台引风机、2台送风机和2台一次风机。

锅炉设有膨胀中心及零位保证系统，三维膨胀中心设置在大罩壳顶部、炉膛中心线和后墙水冷壁前后各900mm的地方。锅炉为全悬吊结构，受热面整体自由向下膨胀，在宽度方向从锅炉对称中心线向两侧膨胀，在前后方向，炉膛部分从炉膛后墙中心线往前900mm处向前膨胀，后烟井部分从炉膛后墙中心线往后900mm处向后膨胀。炉顶采用大罩壳热密封，炉顶管采用全金属密封，炉墙为轻型结构带梯型金属外护板，屋顶为轻型金属屋盖。

分隔屏过热器布置于炉膛上部，共六屏，沿炉膛宽度均布，每屏由八个小屏组成，每小屏80根管子组成。管子规格为Φ44.5×6.5~7.5mm，材质为12Cr1MoV、SA-213T91、SUPER304H。

末级再热器为W型管排，布置于水平烟道，与烟气成顺流布置，共82屏，沿炉膛宽度均布，横向节距为224mm，纵向节距为114.3mm。每屏受热面由10根管子组成，总计820根管子。管子规格为φ57.2~63.5×4~7.7mm，其中进口段管屏规格为φ57.2×4~5mm，材质最外圈后半段为TP310HCbN，第2-3圈后半段为SUPER304H-SB，其它为T91。顶棚穿墙管规格均为φ57.2×4~5mm，材质有T91、SUPER304H-SB、TP310HCbN。密封板材质为12Cr1MoV，厚度为4mm。穿墙管与梳形密封板套管均通过环状密封焊焊接，异种钢接头位于大罩内部。

省煤器出口配有SCR脱硝装置，锅炉脱硝采用选择性催化还原反应SCR，每台锅炉布置两台SCR反应器，SCR反应器本体内装有蜂窝状催化剂，混合好的氨气进入反应器本体后，在催化剂的催化作用下与烟气中的NOx进行氧化还原反应，生成N2和水，达到脱硝的目的。

- 3. 工程范围及接口

3.1概述

本工程范围包括本工程的设备的检修、改造、安装、主要工序验收、调整试运、技术服务、试验、售后服务等。投标方须在招标方规定的工期内保质保量地完成检修及改造工作。

本工程锅炉、环保设备主体结构的材料由招标方提供，安装过程中的焊条焊丝等检修耗材由投标方负责。锅炉受热面改造用焊材由投标方负责。

本工程的架子保温工作包括乐清电厂2026年#3机组A修各专业所需的架子搭设和保温拆、装及其它配合工作。

3.2工作范围

锅炉检修：包括锅炉本体受热面进行规范性检查，并进行相应的消缺处理；低再蒸汽吹损、水冷壁管更换；炉外管检查整改；炉外管道一次门前管道焊缝全面排查配合；炉侧金属监督项目的配合工作，割喷嘴检查喷水减温器；炉内升降平台搭拆；油枪清洗及雾化片检查或更换；等离子点火器阴阳极头压弧环解体检修或更换；燃烧器检查、更换或修补；炉本及脱硝声波吹灰器检查消缺及单体调试；SCR催化剂吊装等。

锅炉受热面改造：1）分隔屏过热器改造范围：将分隔屏穿顶棚管密封盒处增加12Cr1MoV材质套管，套管为半圆弧板，现场对接焊，分隔屏密封盒整体更换，现场无受热面管新增焊口。分隔屏过热器见附图1；2）末级再热器改造范围：将末级再热器进口段、中间过渡段T91管材全部更换为Super304H-SB管材，每台机组共82屏。综合考虑施工空间、过渡段管变径位置、异种钢接头位置，管屏更换至进口过渡段异种钢对接焊缝上方100mm、中间过渡段异种钢对接焊缝下方400mm，对两焊缝间的T91管材进行更换，其中12Cr1MoV与Super304H-SB管子的异种钢焊口在锅炉厂完成，现场只有同种钢焊口。具体位置见附图2。

环保检修：包括脱硫系统吸收塔再循环泵解体检修；吸收塔区域浆池及搅拌器检修；FGD烟道检修；吸收塔检修；吸收塔除雾器冲洗水泵检修；石膏排出泵检修；烟道除雾器冲洗水泵检修；管式GGH加热器检修；塔外浆液箱检修等。

检修期间各专业所需的架子搭设和保温拆、装及其它配合工作；检修期间锅炉电梯管理；机、炉金属监督（包括机炉侧压力管道检查配合打磨）及标段内返厂检修、服务项目的配合。

标段内的地面保护、宣传、安全和文明设施属于本标段工作范围，同时延期缺陷、机组调试和启动期间的配合、消缺以及复役前的消缺工作都属于本标段工作范围。本标段包含且不限于热控配合、调试、启动维护及巡查等的全部相关机务工作（含配合工作）。

本标段详细工作见附件。

3.3  架子保温承包形式

本项目脚手架工程所含全部工程造价、物资、施工承包费及保证施工质量、工期、安全、文明等而产生的一切费用，脚手架工程实行包工包料固定总价形式承包，所需的工器具以及消耗性材料，包括但不限于镀锌钢丝、车辆等，均由投标方负责。

本项目保温工程所含全部工程造价、物资、施工承包费及保证施工质量、工期、安全、文明等而产生的一切费用，实行包工不包料固定总价形式承包。项目所需主材彩钢板、硅酸铝保温棉、耐高温耐磨浇筑料由招标方提供，其余所需的工器具以及消耗性材料，包括但不限于镀锌钢丝、不锈钢自攻螺钉或尼龙头自攻螺钉、角钢、铁丝网、硅酸盐水泥、耐高温抹面、吨包、车辆等均由投标方负责。

- 技术要求

4.1相关技术要求

4.1.1投标方应配置足够的质检人员，按三级验收要求完成检修工作的全部质量管理工作。

4.1.2每项检修工作严格按照检修文件包、检修卡、检修方案等技术文件执行。

4.1.3投标方应根据招标方的技术要求和检修文件包进行施工，并对检修作业数据如实记录填写，各质检点需经招标方检查认可或签字后，方可进行下一道工序检修作业，否则招标方有权要求投标方返工，重新由招标方履行质检手续。

4.2规范和标准

本技术规范书中涉及的所有规范、标准 (包括一切有效的补充或附录)均应为最新版本，即以招标方和投标方签订技术规范之日作为采用最新版本的截止日期。若发现本技术规范与参照的规范和标准之间有不一致之处，投标方应向招标方提出。投标方若采用与下列标准相当的其它国际标准，须招标方认可。

引用的规范和标准如下，但不限于此：

- 《特种设备安全监察条例》[2009]；

- TSG 11《锅炉安全技术规程》；

- DL 5190.2《电力建设施工技术规范》第2部分：锅炉机组；

- DL/T 748《火力发电厂锅炉机组检修导则》；

- DL/T 438《火力发电厂金属技术监督规程》；

- GB26164.1《电业安全工作规程》（热力和机械部分）；

- Q112-1 112 02《660MW锅炉检修规程》；

- DL/T 5054《火力发电厂汽水管道设计技术规定》；

- DL/T 838《发电企业设备检修导则》；

- Q/ZD 205044《承发包项目安全管理规定》。

注：以上引用的规范和标准以目前颁布的最新标准为准。

4.3 基本约定

- 投标方在施工过程中必须严格执行招标方相关质量控制的技术规定。如因投标方原因造成工程质量未能达标的，招标方有权要求投标方返工直至工程质量达标为止，并承担由此产生的费用和延误的工期。

- 投标方在施工过程中必须遵守招标方制定的管理方案的施工调度和指挥。

- 检修或改造后的设备，各技术性能参数，应达到或优于修前数据。

- 投标方需提前制定相关施工技术及工程进度方案。

- 本工程涉及隐蔽部分需经投标方自检后通知招标方，共同确认质量符合隐蔽要求，并在验收记录上签字后，招标方才能进行覆盖。投标方私自将隐蔽工程覆盖的，投标方有权要求权要求投标方返工直至工程质量达标为止，并承担由此产生的费用和延误的工期。

4.4 安全文明生产要求

- 开工前，施工人员应接受安全教育培训，掌握本工程安全施工知识，并经考试合格。项目实施期间，投标方须按招标方外包项目同质化管理要求，开展班组建设，对员工开展安全教育、召开班（工）前会，每周开展一次安全活动，并配备同等质量的安全防护用品、用具，统一着工装。

- 项目施工前将相关设备、地面、平台积煤清理后冲洗干净，现场无明显积尘、积油，施工过程中防止尘土飞扬，文明施工。

- 从事低压电工作业，电焊与气割，焊条电弧焊，高处安装拆除、维护作业，起重作业等特种作业人员须持证上岗；严禁使用未成年人和不适应现场安全施工要求的老、弱、病、残人员进行施工。

- 投标方必须配置专职安全员，负责本工程的安全管理。

- 投标方必须制定各类应急预案，落实相关措施，备足应急器材和药品；施工人员应熟悉应急预案，掌握急救知识，牢记火警、医护抢救电话号码。

- 严格执行用电管理制度，所有的电气设备必须由专职电工接线、安装，严禁施工人员擅自乱拉、乱接电源。

- 在动火操作结束离开现场前，投标方要对作业面进行一次安全检查，消除火源、熔渣，消除火灾隐患。

- 投标方在检修期间需将栏杆、楼板拆除或在设备拆除后形成的孔洞周围，必须装设牢固的临时遮栏，并设有明显的警告标志。

- 电动工器具的使用，投标方必须采用两级漏电保护，除检修电源箱的漏电保护器外，电动工器具前必须装设漏电保护器，并在每次使用前，试验漏电保护器动作是否正常，否则禁止使用。

- 投标方在施工期间，必须安装警戒围栏隔离大修区域。

- 施工人员要统一着装，并符合劳动保护要求。

- 工器具、材料、检修设备摆放合理归整，有完备的预防污染、防盗、防火、防锈、防水、防尘措施。

- 施工现场禁止吸烟，严禁酒后进入施工现场。

- 投标方所有车辆应按照招标方要求，在指定地点停放。

- 施工现场内道路必须畅通，应有良好的排水措施，无积水。

- 进入施工现场要戴安全帽，高空作业时要正确使用安全带。

4.5人员资质要求

- 投标方推荐的项目经理须为投标单位正式员工（以劳动合同、社保证明为准并提供复印件），要求担任过600MW及以上火电机组检修项目经理经历，年龄55周岁以下，取得初级及以上专业技术职称。现场项目经理至少1名。

- 投标方推荐的项目技术负责人须为投标单位正式员工（以劳动合同、社保证明为准并提供复印件），要求担任过600MW及以上火电机组检修项目经历，年龄55周岁以下，大专及以上学历。技术负责人至少配置1名。

- 投标方推荐的项目专职安全员须为投标单位正式员工（以劳动合同、社保证明为准并提供复印件），要求担任过600MW及以上火电机组检修项目安全员经历，年龄55周岁以下，初中及以上以上学历并持有安全管理C证。专职安全员至少配置1名。

- 投标方推荐的作业人员年龄需符合劳动法，三级体力劳动者不得超过55岁，无作业禁忌症，特种作业人员需持证上岗。作业人员须有保险。

4.6保温架子相关技术要求

4.6.1架子材料质量要求：

- 脚手架应采用Q235钢管，外径48mm-51mm，壁厚3mm-3.5mm，长度1m-6.5m，每根钢管的重量不得大于25kg,涂刷颜色一致的底漆和面漆防锈。有弯曲、压扁、有裂纹或严重锈蚀的钢管应禁止使用。

- 竹脚手架采用的毛竹需采用3年以上、坚固无伤的毛竹，其立杆、大横杆、剪刀撑、支杆等部件小头直径不得小于75mm，小横杆的小头直径不得小于90mm。凡青嫩、枯脆、白麻、虫蛀的，禁止使用。

- 扣件采用可锻铸铁制造，活动部位应能灵活转动，存放仓库时涂一层机油防锈，旋转扣件的两旋转面间隙应小于1mm。旧扣件使用前进行检查，有脆裂、变形、滑扣应报废和禁止使用。

- 钢脚手板厚度为2mm-3mm，长度1.5m-4m，宽度23cm-25cm，肋高5cm,两端应设有连接装置，板面应设有防滑孔。有弯曲、有裂纹或开焊的，禁止使用。

- 竹脚手板采用毛竹或楠竹，用直径8mm-10mm螺栓将竹片并列连接而成，竹片厚度不小于50mm，螺栓必须拧紧。长度为2.4m-3m，宽度30cm为宜。

- 扎紧使用的镀锌钢丝直径不得小于4mm。

- 踢脚板应采用厚度不小于1.5mm的钢板，板高不低于180mm，涂刷安全标识。

4.6.2架子施工技术要求：

- 脚手架一般搭设流程：备料—摆放好扫地杆—逐根竖立好立杆并与扫地杆扣紧—装扫地杆的小横杆与立杆和小横杆扣紧—装第一步大横杆并与各立杆扣紧—安装第一步小横杆—安装第二步大横杆—安装第三步小横杆—加设临时斜撑，上端与大横杆扣紧（在安装连接杆后，拆除临时斜撑）—安装第三、四步大横杆和小横杆—安装连接（墙）杆—提高立杆—加装剪刀撑—脚手板铺设—设置护身栏杆并挂立网—荷载、安全性试验（抽样）—管理牌挂置—专业人员检查、验收—交付使用—不定期检查。（可根据现场情况做适当改变）

- 脚手架载荷不得超过270kg/㎡。小横杆、大横杆和立杆是传递垂直荷载的主要构件；剪力撑、斜撑和连墙件主要保证脚手架整体刚度和稳定性的，并且加强抵抗垂直和水平作用的能力；连墙件则承受全部的风荷载；扣件则是架子组成整体的联结件和传力件。禁止在脚手架和脚手板上进行起重工作、聚集人员或放置超荷重的物件。

- 脚手架不得钢、木混搭。

- 脚手架立杆水平间距必须小于2m，大横杆间距不大于1.2m，小横杆间距不大于1.5m，立杆垂直度的偏差不得大于架高的1/200。

- 脚手架基础有排水措施，以防积水造成地基松软使脚手架下沉。立杆必须垂直安放在垫脚上，在安置垫脚前应将地面夯实、平整。土质较好时，在原地夯实后垫好5cm以上厚度的长木板，木板上设置好钢管底座，脚手架的立杆垂直放在金属底座上，立杆底部应加扫地杆用扣件紧固。脚手架高度超过30m，地基回填土应分层夯实到80kN/m2，再采取枕木支垫或槽钢垫底等措施。

- 脚手架底部必须设置纵、横向扫地杆。纵向扫地杆应用直角扣件固定在距垫脚表面不大于200mm处的立杆上，横向扫地杆应用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。

- 立杆的垂直偏差：架高在30m以下时，偏差不大于架高的1/200，架高在30m以上时，偏差不大于架高的1/400-1/600，同时保证全高偏差不大于100mm。相邻立杆的接头要互相错开，不能在同一步距以内，接头距大横杆的距离不要大于步距的1/3。

- 大横杆的水平偏差：大横杆的每一面脚手架纵向水平高低差不超过60mm，水平方向相邻的内外两根大横杆的接头应相互错开，不宜在同一步距内，垂直方向相邻的上下两根大横杆接头也应错开，水平间距不小于1m。大横杆放置在立杆内侧，立杆与大横杆用直角扣件扣紧，每个节点不能卸扣，同一大横杆的水平偏差不能大于架子全长的1/300，不能大于50mm。

- 每一主节点(即立杆、大横杆交汇处)处必须设置一小横杆，并采用直角扣件扣紧在大横杆上，该杆轴线偏离主节点的距离不应大于150mm。小横杆搭设与大横杆之上，上下各层的小横杆沿立杆左右两侧等间距分别设置，以减少偏向受力，施工层小横杆间距为1m。

- 剪刀撑可在脚手架的外立面的两端设置，由底至顶连续搭设交叉成十字形的双杆互相交叉，与地面成45°～60°夹角，作用是把脚手架连成整体，增加脚手架的整体稳定。中间每道剪刀撑的净距不应大于15m。剪刀撑的接头除顶层可以采用搭接外，其余各接头均必须采用对接扣件连接，剪刀撑一端扣在立杆上，另一端扣在小横杆的伸出部位，最下面的斜杆与立杆的连接点离地面不宜大于500mm，旋转扣件中心线距主节点的距离不应大于150mm。

- 脚手板应设置在三根以上小横杆上，应铺满、铺稳，相互之间连接牢固，不得在跨度间有接头。

- 脚手架各杆件相交，伸出端头应大于100mm，立杆、大横杆的接头不得小于500mm，用扣件连接，不得用铁丝或绳子绑扎。

- 直角扣件用于连接两根互垂直交叉的钢管；回转扣件用于连接两根呈任意角度交叉的钢管；对接扣件用于将两根钢管对接接长。开口的朝向：用于连接大横杆的对接件，开口朝脚手架的里侧，螺栓朝上（防止雨水进入钢管内），使用直角扣件时开口不得朝下。

- 当脚手架作业平台高度超过2m时（含拼接式移动脚手架），须加装高度不低于1.2m的护栏和不低于180mm踢脚护板,护栏长度超过2m时应在中间加设立杆，并能经受任何方向的1000N外力。放置在作业平台的物件须做好防滑、防坠落的措施。

- 爬梯是方便工作人员上下和运送材料，梯脚底部应坚实并有防滑措施，不能垫高使用，梯子上端应有固定措施，梯子与地面夹角以60°-75°为宜，爬梯间距不得大于300mm，不能缺档。

- 脚手架高度超过7m或在7m以下无法设置抛撑时，每增高4m，水平相隔7m设置一道支撑。

- 搭设悬吊架时，悬吊架的挑梁必须固定在建筑物的稳定部位上，用吊杆或支撑杆固定，并在两端加设一道保险扣，伸出的接头不得小于200mm。平台上要严格控制荷载，在平台上标明限定操作人员和货物的总重量，不允许超载。

- 拆除脚手架应连续进行，施工人员应站在稳定部位操作，自上而下，数（各）层一次性拆除。拆除工艺流程：拆护栏→拆脚手板→拆小横杆→拆大横杆→拆剪刀撑→拆立杆→拉杆传递至地面→清除扣件→按规格堆码。剪刀撑、拉杆不准一次性全部拆除，要求杆拆到哪一层，剪刀撑、拉杆拆到哪一层。如有连接（墙）体必须随脚手架逐层拆除，严禁先将连墙体的整层或者散层拆除以后，再来拆脚手架，分段拆除，高差不应大于2步，如大于2步应增设连墙杆加固。

4.6.3架子施工管理要求：

- 投标方需将本工程所需材料的质检合格报告向招标方出示，发标方有权对投标方的物资采购和保管进行检查和监督。

- 投标方应做好成品保护和地面保护工作，保护好招标方的财产免受损失。

- 脚手架的验收由脚手架搭设负责人和委托人一起进行，验收合格后分别在脚手架验收牌上签名，并挂至明显处。验收不合格和其它不符合要求的脚手架，重新搭设，直至验收完全合格，否则不准使用。

- 任何人不得擅自改变脚手架的结构，不得随意移动或重建。

- 脚手架材料在运输和搬运过程中应使用合适尺寸的设备，防止丢失、变形和损伤，应堆放整齐在公司规定地点，并设有防止滚动措施。脚手架材料应分类堆放，钢管及其金属构件不得立放，堆放高度不得超过1.5m，钢管不得受压变形，堆放钢管的两侧设有防塌落措施。

- 架子工素质合格，持证上岗，做好劳动防护，带好安全帽，系好安全带，安全带必须与已绑好的立、横杆挂牢，不得挂在铅丝扣或其他不牢固的地方，不得“走过档”(即在一根顺水杆上不扶任何支点行走)，也不得跳跃架子，工具入袋，拆装架子时不得坐在架子上或其他不安全的地方，不得嬉戏打闹，严禁酒后作业。

- 在电气设备附近搭设脚手架时，须派监护人，做好防静电措施。重要生产场所，如电子室、开关室、控制室、油站、危险品仓库，储氢站、GIS区域、CEMS小室等区域工作，投标方必须有专人监护（所谓专人指投标方进入招标方单位后，经安健环部考试合格，取得相关工作负责人资格的人员）。高压设备及周边有裸露导电回路的特殊场所须使用竹制脚手架。脚手架上严禁乱拉电线，必须使用电气设备时，采取架设绝缘子、木横档等安全措施。

- 严禁利用各种管道、阀门、电缆架、仪表箱、仪表管、电缆桥架等处绑扎铁丝，作为搭设脚手架的支点、杆柱。

- 在脚手架上进行电、气焊等动火作业时，做好防火措施，防止火星和切割物溅落引起火灾。

- 移动式脚手架在移动时，所有工作人员必须离开脚手架，到位固定牢靠后方可重新作业。

- 脚手架使用完毕后应尽快拆除，在递杆、拉杆、拆杆、放杆时，上下左右操作人员应密切配合，协调一致，由站在中间的人将杆传递，一人接到杆拿稳拿牢后，另一人才准松手，并躲离其垂直操作距离3m以外，拆下来的脚手板、铁丝、竹片等应向下传递或用绳索往下吊放，严禁往下乱扔脚手架料具。

- 在基础完工后、脚手架的搭设前、作业层上施加载荷、每搭完6-8m高度后、遇到大风大雨后、停用已超过一个月、达到设计高度后都需对脚手架检查一次。检查杆件的设置和连接、支撑等构造是否符合要求、地基是否积水、底座是否抖动、立杆是否悬空、扣件螺栓是否松动、高度在24m以上的脚手架其立杆的垂直度偏差是否附合规定、是否超载、安全防护措施是否符合要求。

- 夜间搭拆脚手架时必须有良好的照明。

- 露天遇5级以上大风或暴雨、打雷、大雾天应停止搭拆脚手架，冬季及时清理脚手板上的冰、霜、雪，做好防滑措施。气温超过35℃时，室外作业应做好避暑降温措施，超过40℃时，应停止户外作业。

- 督促施工人员使用防坠器上下脚手架。

4.6.4保温施工技术要求：

- 保温施工对象：凡介质温度高于50℃且需要减少散热损失的管道、设备及附件均保温；工艺生产中不需要保温的，但其外表面温度超过60℃，而又无法采取其它措施防止烫伤人员的部位；要求防冻、防结露、防冷凝的设备及管道；

原外护层及保温层拆除

工艺流程：

保温层安装及铁丝网绑扎

是

验收

否

否

是

热态检验

外护层安装

是

否

是

验收

结束

- 保温层的工艺：

- 安装保温层前，壁面不得沾有油脂或污物。

- 管道保温层厚度大于80mm时，应分层铺设，每层厚度大致相等，以10mm为分档单位，同层错缝，内外侧压缝方式铺设，拼缝应严密平整。

- 管道保温用镀锌铁丝将其捆扎在管道上，每块保温管壳应有两道双股铁丝加以绑扎，一般两道铁丝相距250mm~300mm。铁丝铰接头必须放在轴向对缝处，拧紧后的铁丝铰接头要随手掀入缝内。若为双层绝热，内外层均要按上述方法捆扎。

- 矩形大截面风烟管道和大型设备的保温宜采用留置空气层的结构（留置空气层每隔2m~3m设置防对流组隔层），保温错缝距离不小于板长或板宽的三分之一，保温层的外层均应敷设镀锌铁丝网对接牢固，紧贴在主保温上用自锁压片压实，自锁垫片每平方米6~8个。

- 设备、直管等无需检修的部位应采用固定式保温结构。管道蠕变观测段、蠕变测点、流量测量装置、阀门、法兰、堵板、补偿器等处的保温做成可拆卸式结构，长度以能拆卸螺栓为准，一般为螺栓长度加20mm~30mm，以满足运行检查和检修需要。

- 对异型设备或管道可采用保温浇注料双层抹面的方式进行绝热，待第一层稍干后再抹第二层，头层找平，二层抹光，避免出现凸起和鼓包，施工间断处须打毛淋湿后再继续施工，且总厚度要与相连的管道的保温层厚度一致，抹面要向外延伸150mm，整齐地进入相邻的外护板之下，接口处进行防雨处理。

- 设备保温应在各部件（包括爬梯、平台、仪表测试管）安装完毕后进行，做好保温铺设的预留设计工作，使之与墙、梁、栏杆、平台、支撑等固定构建留有足够的间隙。设备上的短管、法兰和人孔要露出在保温结构之外，伸出短管的保温同与之相连管道的保温一致，施工时将设备上的铭牌留出，并在其周围作好放水处理。

- 外护层的工艺：

- 管道的外护层，长度一般为500mm~900mm，展开宽度为保温层外圆周长加30mm~40mm的搭接尺寸，φ89mm以下采用0.5mm镀锌平板，φ89mm以上采用0.7mm镀锌平板。金属护壳的环向搭缝，室内管道采用单凸筋结构，室外管道则用重叠凸筋结构，所谓凸筋结构就是将金属保护皮放在摇线机上压出凸筋，并留有5~10mm宽的直边，凸筋圆弧直径一般为：

| 保温外径（mm） | 凸筋圆弧直径（mm） |
| --- | --- |
| <150 | 3.2 |
| 150～300 | 6 |
| >300 | 9 |

- 环向搭缝尺寸不小于50mm，采用4×12自攻螺钉，螺钉均布，每道缝不得小于4个螺钉。

- 纵向搭缝尺寸不小于30mm，先用φ3.2mm钻头在铁皮护壳上钻孔，然后用4×12自攻螺钉固定，螺钉间距为200mm左右，外径大于600mm的管道，钻孔宜用手提电钻，禁止用冲孔或其它不适当的方式安装螺钉。

- 水平管道的纵向搭缝应设置在管道侧面，环向搭缝按坡度作高搭低茬；垂直管道的纵向搭缝方向应朝向隐蔽处，环向搭缝按坡度作上搭下茬。即顺雨水流动方向，即环向搭口朝下，与管道的坡度方向一致

- 管道弯头金属护壳的下料可按保温外圆周长的1.3倍作为下料长度，也可按实际略为调短。下料宽度为外圆周长的十二分之一，剪成长条放在摇线机上压出凸筋。

- 矩形大截面风烟管道和大型设备的外护层采用压型彩钢板。彩钢板的施工水平方向应从设备角部开始，垂直方向由下向上，搭接应外顺水搭接，搭接量纵向不小于75㎜，横向为一个波，炉墙角部、补偿器等处应采用滑动连接。安装外护板时应吊线施工，确保外护板整体平、正，表面平整、美观、无松动。拐角处使用角衬板进行装饰，用抽芯铆钉相连，且应做好防雨措施。室外布置的矩形大截面风烟的保护顶部应设排水坡度（不小于1%），双面排水。

- 直管道外护层环向接缝应设置活动搭接以满足热膨胀的要求，一般不小于100mm；两根相互交叉或平行的管道，其膨胀方向或介质温度不相同时留出10~20mm的间隙；彩钢板搭接预留好100~200mm的膨胀间隙。

- 室外露天管道用自攻螺钉固定的地方采用环氧树脂堵孔，露天支吊架管部穿出镀锌铁皮的地方应在吊杆上加装防雨罩。

4.6.5保温施工管理要求：

- 投标方需将本工程所需材料的质检合格报告向招标方出示，发标方有权对投标方的物资采购和保管进行检查和监督。

- 投标方应做好成品保护和地面保护工作，保护好招标方的财产免受损失。

- 同一范围内的保温施工，离地1.2m以下的，应最后施工，防止被踩坏。

- 保温材料在运输和搬运过程中应使用合适尺寸的设备，防止丢失、变形和损伤，应堆放整齐，并设有防止滚动措施，做好消防防火措施。废旧的保温材料要及时清理，要分门别类存放在指定地点，不能够回收利用的不能随意填埋与丢弃。

- 施工人员素质合格，做好劳动防护，带好安全帽，系好安全带，安全带必须挂牢，不得挂在铅丝扣或其他不牢固的地方，施工时不得坐在不安全的地方，不得嬉戏打闹，严禁酒后作业。

- 在电气设备附近施工时，须派监护人，做好防静电措施。重要生产场所，如电子室、开关室、控制室、油站、危险品仓库，储氢站、GIS区域、氨区、CEMS小室等区域工作，投标方必须有专人监护（所谓专人指投标方进入招标方单位后，经安健环部考试合格，取得相关工作负责人资格的人员）。

- 进行现场动火作业时，铺设防火毡，做好防火措施，防止火星和切割物溅落引起火灾。

- 对于被油料污染的保温层必须更换，以防着火。

- 夜间施工时必须有良好的照明；露天遇5级以上大风或暴雨、打雷、大雾天应停止高处户外作业；冬季作业做好防滑措施；气温超过35℃时，室外作业应做好避暑降温措施，超过40℃时，应停止户外作业。

4.7 受热面改造管排施工要求

- 对到货管排进行光谱复核，确保材质符合现场施工要求。

- 按图纸及设备清单，检查和核对设备的数量、规格、质量等情况符合设计要求，如发现缺陷应即时上报技术员，技术员确认后汇报招标方。

- 进行通球试验。通球试验用球应采用钢球，且必须编号和严格管理，不得将球遗留在管内；通球后应做好可靠的封闭措施，并做好记录；通球球径按要求进行选择；管口封闭后按编号堆放整齐；通球结束后应在管子上签通球人名字。

- 管排焊口打磨应在地面打磨好，尽量减少高空作业工作量。

- 旧管排割除前，应采用钢丝绳和手拉葫芦等对管排进行固定。

- 割下管排应报废处理，将管排切割成方便运输形状，割成2m或1.5m长度。

- 炉顶大罩区域的积灰用塑料编织袋子装好先集中堆放并运至招标方指定地点。

- 拆除施工区域内的相应部位耐火保温层（拆除时不可伤及所有汽水管道、热工测点等设备）,炉顶大罩侧墙板的拆除，并清理现场。

- 炉顶大罩内炉顶棚耐火保温材料拆除、清理，保护层（铁丝网抹面层）、隔热层（轻质保温浇注料）和耐火层（耐火可塑料）拆除。拆除时根据现场实际情况选择拆除工具，不使用小型电动工具，注意不可伤及所有汽水管道，并在拆清后同时投标方安排检查炉顶棚管道是否受损，后清理现场。

- 检查穿顶棚管根部疏形密封板、顶棚管是否变形损坏，管间鳍片是否有脱落、脱焊等造成泄漏的情况发生，并及时通知招标方，并进行针对性修整、更换、加固工作。

- 现场影响施工的平台、钢结构的拆除，需提前向招标方提供专项施工方案，确认拆除区域及临时加固措施，招标方确认后方可实施。

- 浇注轻质保温浇注料, 用铁丝网包复保温层，用复合抹面料抹面。

- 墙板密封及保温恢复工作，确保炉顶大罩不能有漏灰现象，同时施工涉及到的所有保温工作不存在超温现象。

- 按设计恢复框架及因影响施工拆除的保温棉、测点、热电偶及其他附件。

- 现场管排施工所需焊接材料由投标人提供，并提供符合NB/T 47018证明材料。品牌：SA213S30432(Super304H)采用进口焊材，品牌为日本住友；ERNiCr-3采用进口焊材，品牌为英国曼彻特；12Cr1MoV焊材品牌为大西洋。规格均为2.4mm。

4.8焊接工艺要求

- 焊接施工中应严格按照《焊接工艺评定规程》DL/T 869执行。

- 焊接及焊接检验人员焊接前出示资质证件，持证作业。

- 焊条要有出厂证、质保书，焊条的领用和监护手续符合要求。

- 焊接工作前施焊方应提供焊接工艺书表，经招标方核对后施焊。

- 施焊作业中，焊工和焊接检验人员应严格按此工艺执行。

- 焊接施工管理方面要求专人对当班的焊接工作进行交底。

- 焊工对焊口施焊相对固定，对焊口、焊材进行一对一管理，改变焊口类型时必须将原来的焊材全部上交，根据下一类焊口重新领用焊材。

- 投标方必须专人现场复查焊口施焊时的管材、焊材，焊口施焊前必须检查确认管材、焊材是否正确，防止焊材用错。

- 热处理完成后及时进行无损检测。本项目范围内焊接坡口要求进行100%检测，合金钢焊口进行100%光谱复核，高合金钢焊口进行100%硬度检验，炉管焊缝进行100%表面探伤

- 焊接水溶纸须用塞维（进口）品牌。

4.9 吊装技术要求

- 吊装作业人员必须持有特殊工种作业证。

- 吊装重量大于等于40 吨的物体和土建工程主体结构，应编制吊装施工方案。吊物虽不足40 吨重，但形状复杂、刚度小、长径比大、精密贵重，施工条件特殊的情况下，也应编制吊装施工方案。吊装施工方案经相关部门批准后方可实施。

- 各种吊装作业前，应预先在吊装现场设置安全警戒标志并设专人监护，非施工人员禁止入内。

- 吊装作业中，夜间应有足够的照明，室外作业遇到大雪、暴雨、大雾及六级以上大风时，应停止作业。

- 吊装作业人员必须佩带安全帽，安全帽应符合GB 2811 的规定，高处作业时必须遵守《厂区高处作业安全规程》HG 23014 的规定。

- 吊装作业前，应对起重吊装设备、钢丝绳、揽风绳、链条、吊钩等各种机具进行检查，必须保证安全可靠，不准带病使用。

- 吊装作业时，必须分工明确、坚守岗位，并按GB 5082 规定的联络信号，统一指挥。

- 严禁利用管道、管架、电杆、机电设备等做吊装锚点。未经机动、建筑部门审查核算，不得将建筑物、构筑物做为锚点。

- 吊装作业前必须对各种起重吊装机械的运行部位、安全装置以及吊具、索具进行详细的安全检查，吊装设备的安全装置要灵敏可靠。吊装前必须试吊，确认无误方可作业。

- 任何人不得随同吊装重物或吊装机械升降。在特殊情况下，必须随之升降的，应采取可靠的安全措施，并经过现场指挥人员批准。

- 吊装作业现场如须动火，应遵守HG 23011 的规定。吊装作业现场的吊绳索、揽风绳、拖拉绳等要避免同带电线路接触，并保持安全距离。

- 用定型起重吊装机械（履带吊车、轮胎吊车、桥式吊车等）进行吊装作业时，除遵守本标准外，还应遵守该定型机械的操作规程。

- 吊装作业时，必须按规定负荷进行吊装，吊具、索具经计算选择使用，严禁超负荷运行。所吊重物接近或达到额定起重吊装能力时，应检查制动器，用低高度、短行程试吊后，再平稳吊起。

- 悬吊重物下方严禁站人、通行和工作。

- 在吊装作业中，有下列情况之一者不准吊装：

- 指挥信号不明；

- 超负荷或物体重量不明；

- 斜拉重物；

- 光线不足、看不清重物；

- 重物下站人；

- 重物埋在地下；

- 重物紧固不牢，绳打结、绳不齐；

- 棱刃物体没有衬垫措施；

- 重物越人头；

- 安全装置失灵。

- 对吊装作业审批手续不全，安全措施不落实，作业环境不符合安全要求的，作业人员有权拒绝作业。

4.10  施工管理

- 严格按施工项目计划进行施工工作。

- 应保证施工工期，必须严格按招标方施工进度要求组织施工工作，不得随意改变施工工期。

- 不得随意增减项目，如确需增减，需经招标方确认与批准。

- 做到三到位：设备安全防护到位，专业人员指导到位，施工焊接热处理验收到位。

- 投标方负责所属施工区域的设备成品、地面保护，做好施工的有效隔离。

- 施工过程中，必须做到三无（无油迹、无水、无灰），三齐（拆下零部件放整齐、施工机具放整齐、材料备品放整齐），三不乱（电线不乱拉、管道不乱放、垃圾不乱丢），三不落地（使用工具量具不落地、拆下来的零件不落地、污油脏物不落地），四清洁（双手、零件、工具、场地清洁）。

- 修后达到一净：场地设备净；二高：高标准，高质量；三完好：设备标志、铭牌完好、设备保温油漆完好、设备系统布置走向完好。

- 坚持修旧利废，厉行节约，杜绝浪费现象。

- 严格执行三级验收制度。

- 投标方在施工期间，当与其他工作由冲突时，须严格服从招标方安排。

- 涉及到交叉作业期间，投标方应指派专人进行现场安全、文明生产监督、联系。

- 所有的焊接工作，必须严格执行焊接规程规范和有关工艺规程，焊缝无气孔、裂纹、弧坑、夹渣等缺陷。

4.11 受热面改造其他要求

- 本次受热面改造项目施工原则上要求严格按照审批后的施工方案等进行。如在施工过程中发现施工规程、作业指导书或与设备厂家提供的安装图纸手册与实际有矛盾而无法执行时，应经招标方设备管理部签署修改意见后方能继续实施施工。并要求投标方将修改意见记录保存。

- 如果投标方施工过程中由于投标方原因而无法完成的项目，招标方有权将未完项目另行处理，所产生的费用将从投标方费用中扣除。

- 如果投标方涉及到的设备界面划分不明确的，由招标方另行界定，投标方应接受招标方要求。

- 施工过程中，凡属招标方要求的可利旧物资，需按照招标方要求进行利旧恢复。如炉顶大罩切割墙板、末再穿顶棚支撑板等，如因投标方施工、管理等原因造成利旧物资的损坏与丢失，均由投标方无偿负责提供。

- 施工过程中，凡属运送至现场的改造涉及物资，因投标方施工、管理等原因造成物资的损坏与丢失，均由投标方无偿负责提供。

- 投标方负责在管排拆卸前的数据（如标高位置、原固定位置等）、更换及安装校验后数据的记录，应完整、可靠，具有可追溯性，且有招标方技术人员签字认可。

- 投标方负责本次改造项目的相关报检工作。

# 5. 双方的权利和义务

5.1 招标方的权利和义务

5.1.1为了本项目工作的顺利进行，招标方应积极做好配合工作，及时为投标方提供相关的图纸及技术资料，并有专责人员负责该项目。

5.1.2招标方有进行过程检查、安全监督、质量检验、全面考核的权利。

5.1.3招标方对投标方的施工、技术方案等有审查批准权。

5.1.4招标方应及时纠正投标方在施工过程中发生的不安全和违反安全规程有关规定的行为，对投标方的违章作业有停工、处罚权。

5.1.5招标方应及时掌握投标方施工过程中的各项工作内容，对投标方施工中发生的不符合规程。规范规定的事项应及时纠正，为投标方不按工艺要求施工的有停工、处罚权。

5.1.6招标方有权对投标方的施工作业人员进行素质、资质审查，并有关对不符合现场作业的人员进行清退。

5.2 投标方的权利和义务

5.2.1投标方应根据本标段工程合同及相关法律法规，完成本标段工作。施工过程中严格按照文件包、检修卡、施工方案等相关文件的要求进行，确保工程的质量和工程进度。

5.2.2投标方应根据招标方要求提供进度、质量、安全、机械、劳动力等情况的说明。投标方如有重大事项应及时通知招标方。

5.2.3投标方必须对施工现场的各个操作和施工方法的适用性、稳定性和安全性全面负责。

5.2.4投标方应认真遵守招标方有关检修、安全、文明生产等管理制度，现场作业人员必须在开始施工前认真学习招标方的相关规定，并经考试合格后方可进入现场施工。

5.2.5检修现场应符合招标方文明生产要求，同时做好现场文明施工。

5.2.6检修工程中，投标方应自觉接受招标方过程控制的管理，按要求提供各种签证，记录等。

5.2.7未经招标方同意，投标方不得进行分包。

# 6. 质量保证和试验

6.1质量目标

- 所有承压部件焊口，无损检测一次合格率须达到98%以上。

- 机组启动后锅炉无超温异常。

- 施工修复的位置在运行不存在明显漏灰现象。

6.2项目内每项检修工作的质量验收及试验标准要求详见检修文件包、检修卡、检修方案等技术文件。投标方须严格按照标准进行检修及试验工作。

6.3项目内每个脚手架的安全质量应符合国家以及电力行业相关技术规范要求，如出现任何问题，由投标方负责免费修复或重新搭设。

6.4项目内每个保温的安全质量应符合国家以及电力行业相关技术规范要求，如出现任何问题，由投标方负责免费修复。

脚手架验收标准：

| 序号 | 检验项目 |  | 单位 | 质量标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢管 |  |  | 符合《电建安规》火力发电厂部分第9.2.1条 |
| 2 | 扣件 |  |  | 有出厂合格证，无脆裂、变形、滑丝 |
| 3 | 脚手板 |  |  | 符合《电建安规》火力发电厂部分第9.2.1条 |
| 4 | 立杆基础 |  |  | 符合《电建安规》火力发电厂部分第9.1.5条 |
| 5 | 立杆 | 间距 | m | ＜2 |
|  |  | 垂直度 |  | ＜架高的1/200 |
| 6 | 大横杆 | 间距 | m | ＜1.2 |
|  |  | 纵向水平 | m | ＜0.06 |
| 7 | 小横杆 | 间距 | m | ＜1.5 |
|  |  | 伸出立杆长度 | m | ＞0.1 |
| 8 | 撑杆 | 斜撑 |  | 与地面夹角小于60° |
|  |  | 抛撑 |  | 与地面夹角小于60° |
|  |  | 连墙杆 |  | 足够牢固 |
| 9 | 剪刀撑 |  | m | 每隔12～15m设置一道，与地面夹角45°～60° |
| 10 | 连墙杆 |  | m | 高度每隔4m、水平方向每隔7m设一道连墙杆，与建筑物连接牢固 |
| 11 | 脚手板铺设 |  |  | 脚手板满铺、平整绑扎牢固、无探头板 |
| 12 | 脚手架荷载 |  |  | 符合《电建安规》火力发电厂部分第9.1.1条，使用者要求 |
| 13 | 脚手架外观 |  |  | 整体搭设美观，铁丝绑扎牢固、稳定，设有护栏、踢脚板爬梯等附件 |
| 14 | 标示牌 |  |  | 完整无缺、绑扎牢固、位置显眼醒目 |

保温验收技术要求：

| 序号 | 质量标准 |
| --- | --- |
| 1 | 保温层厚度足够，拼接严密，一层错缝，二层压缝，无空层、孔洞、缝隙、固定牢固。 |
| 2 | 外护板固定牢固，紧贴保温，铆钉或自攻螺钉间距均匀，纵横成线，搭接顺水，表面平整，工艺美，且膨胀自如，无脱口现象。 |
| 3 | 保温效果要求：环境不高于25℃时，设备和管道保温结构外表面温度不应超过50℃；环境温度高于25℃时，保温结构外表面温度可比环境温度高25℃；对于防止烫伤保温，保温结构外表面温度不应超过60℃。 |
| 4 | 其他上文未提及的技术规范按照《火力发电厂保温油漆设计规程》执行。 |

- 技术资料及交付进度

7.1投标方应根据文件管理的要求，完成各自职责范围或合同规定的竣工文件的编制和文件整理、归档工作。投标方应指定文件资料管理负责人，并指定专人负责文件的分发，要求的项目开工前将人员名单及联系电话报招标方。

7.2投标方负责其承包项目全部文件的收集、积累、整理，并提交招标方审核汇总。

7.3投标方应根据《发电企业设备检修导则》要求及设备检修的实际情况编制设备检修文件。

7.4投标结束后，投标方在档案移交前，应填写科技档案移交书与案卷交招标方设备管理部专业主管负责人签字，确认该项目档案已齐全、完整、正确后，再与招标方档案室办理档案移交手续，明确档案移交的内容、案卷数、图纸张数等，并有完备的清点、签字等交接手续。

7.5 投标方应在整套机组检修完成后1月内将项目文件向招标方单位档案室归档（包含电子版本）。

# 8. 进度安排

工程进度要求：2026年3号机A级检修，合同时间为签订合同日起至机组复役后半个月，其中受热面改造施工时间为45个自然日。实际工作进度根据本次检修的具体情况进行。开工日期预计3号机：2026年4月1日，以调度批复时间为准。

# 9. 考核条款

9.1 检修设备在保证期内，因检修工艺及检修责任心等问题发生损坏, 损坏设备应按原价赔偿，并支付违约金20000元/次。

9.2 检修设备在保证期内，因检修工艺及检修责任心等问题发生降负荷消缺的缺陷，支付违约金50000元/次。

9.3 改造设备在保证期内，投标方因检修工艺及检修责任心等问题发生损坏, 损坏设备应按原价赔偿，并支付违约金50000元/次。

9.4 改造设备在保证期内，因检修工艺及检修责任心等问题发生降负荷消缺的缺陷，投标方支付违约金200000元/次。

9.5 投标方由于自身原因延迟合同规定的总工期时，招标方有权按每延迟一天扣除合同总价的1%。

9.6 投标方未按要求配备相应的人员数量，招标方有权扣除投标方每人每天10000元。

9.7 本技术规范书的安全管理和考核按照浙能集团新发布的《外包工程（项目）安全管理办法》相关要求和条款执行。投标方无法做好相关要求，且拒绝整改；招标方有权中止合同。

9.8 本项目保温架子工作需在招标方要求时间内完成，架子工作以接到招标方通知5天内完成，保温工作以接到招标方通知3天内完成，如未按时完成，按每项工作500元/天进行考核。

9.9 本项目设置同质化专项奖励费用，用于同质化管理以及检修、安全设施改善等方面，投标方应严格按照招标方同质化管理相关要求进行施工作业，具体详见检修管理手册。同质化管理奖励总额设置为10万元，项目竣工后结算。投标方未按招标方要求完成同质化管理项目，本奖励不予支付，完成的情况由招标方确认。

9.10 本技术规范书的其他考核内容按本次检修的管理手册内的相关考核制度执行。

9.11 其他未尽事项，参照《承发包项目安全管理实施细则》、《个人安全绩效考核办法》、附录A、附录B、附录C等浙江浙能乐清发电有限责任公司相关制度。

受热面改造附图

附图1

分隔屏过热器更换示意图

附图2

末级再热器更换示意图（红色虚框内需更换的炉管）

附图3

末级再热器更换示意图（红色实框内需更换的炉管）

- 附图4

#3炉侧视图

- 《外包单位安全考核明细表》

| 序号 | 违章考核条款内容 | 扣奖金额 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、事故事件 |  |  |  |  |
| 1 | 发生设备考核障碍。 | 扣款50000元。 |  |  |
| 2 | 发生设备一类障碍。 | 扣款20000元。 |  |  |
| 3 | 发生设备二类障碍。 | 扣款10000元。 |  |  |
| 4 | 发生设备异常事件。 | 扣款5000元。 |  |  |
| 5 | 发生伤亡事故 | 参照本标准6.11条款考核。 |  |  |
| 6 | 发生人身重伤。 | 参照本标准6.11条款考核。 |  |  |
| 7 | 发生人身轻伤。 | 参照本标准6.11条款考核。 |  |  |
| 8 | 发生人身轻微伤。 | 扣款5000元。 |  |  |
| 9 | 发生未遂事件。 | 扣款5000元。 |  |  |
| 10 | 发生直接经济损失30万以上100万以下火灾事故。 | 扣款50000元。 |  |  |
| 11 | 发生直接经济损失30万以下火灾事故。 | 扣款20000元。 |  |  |
| 12 | 发生火险。 | 扣款10000元。 |  |  |
| 13 | 发生一般以下环境污染事件。 | 扣款20000元。 |  |  |
| 14 | 发生人员滋事、斗殴造成的治安事件。 | 扣款10000元。 |  |  |
| 序号 | 违章考核条款内容 |  | 违章类型 | 扣奖金额 |
| 1 | 进入生产现场不戴安全帽。 |  | 作业性 | 8000 |
| 2 | 现场作业安全帽不系帽带。 |  | 作业性 | 1500 |
| 3 | 参观学习人员进入生产现场未规范佩戴安全帽，或穿着不符合要求，考核接待部门。 |  | 管理性 | 1500 |
| 4 | 作业人员未穿着工作服，或着装不符合安规要求。 |  | 作业性 | 1000 |
| 5 | 使用中的防护用品不符合国家有关标准和公司要求。 |  | 作业性 | 1000 |
| 6 | 在禁止使用无线通讯设备场所使用无线通讯设备。 |  | 作业性 | 1000 |
| 7 | 超出范围作业，或擅自出入重要生产场所。 |  | 作业性 | 1500 |
| 8 | 进入配电室、电子室、工程师站、供氢站、油库等区域时违反进入该区域的相关规定。 |  | 作业性 | 1500 |
| 9 | 不按工种或作业要求佩带、使用安全用具。 |  | 作业性 | 1500 |
| 10 | 使用未经检验合格或检验过期的工器具。 |  | 作业性 | 1000 |
| 11 | 未经入厂教育并考试合格即参与施工作业。 |  | 作业性 | 8000 |
| 12 | 实习、代培、临时用工以及外来人员的安全教育不符合规定。 |  | 管理性 | 1000 |
| 13 | 无故不参加公司组织的安全会议、培训，或违反会议管理规定。 |  | 管理性 | 1000 |
| 14 | 未按规定执行双确认。 |  | 管理性 | 1500 |
| 15 | 无证从事特种作业或特种设备作业，或证书已过期。 |  | 作业性 | 8000 |
| 16 | 在易燃、易爆危险区内吸烟。 |  | 作业性 | 2500 |
| 17 | 在生产区域其它场所内吸烟（指定的吸烟点、室除外）。 |  | 作业性 | 1000 |
| 18 | 酒后作业。 |  | 作业性 | 8000 |
| 19 | 修工作结束未做到工完料尽、场地清洁，值班人员未把关而注销工作票或缺陷单（如确系一时无法完成的，可在检修交待本上注明完成清理时间，在规定期限内完成），视未清理面积。 |  | 作业性 | 500 |
| 20 | 因检修等工作损坏有关固定设施（如沟板、门窗）未及时联系恢复，或未采取措施恢复的。 |  | 管理性 | 1000 |
| 21 | 生产现场进行电、气焊作业，地面拌水泥及保温泥，未做好防护措施，损坏地面、墙面设施， |  | 管理性 | 500 |
| 22 | 在室内外场地、路旁、门厅、走廊及楼梯等处乱堆设备、器材或杂物垃圾，或私搭违章建筑根据面积。 |  | 管理性 | 500 |
| 23 | 乱倒垃圾。 |  | 作业性 | 500 |
| 24 | 车辆在厂区道路行驶随地散落，造成道路不洁。 |  | 作业性 | 500 |
| 25 | 自行车、电动自行车、摩托车进入生产区域。 |  | 作业性 | 500 |
| 26 | 在生产、生活设备、设施、墙面等处乱涂、乱画、乱写、乱刻、有意印手印、脚印等。 |  | 作业性 | 500 |
| 27 | 在宣传栏、广告栏以外的地方张贴、涂写。 |  | 作业性 | 500 |
| 28 | 资料台帐有撕页、缺页、乱涂乱画现象。 |  | 管理性 | 500 |
| 29 | 未按文明生产整改单所列要求及时整改（提出整改计划，并经同意除外）。 |  | 管理性 | 500 |
| 30 | 未按要求定期组织进行安全、文明生产检查，或无检查记录的。 |  | 管理性 | 1000 |
| 31 | 无操作票或工作票（检修作业联系单、检修作业通知单）作业。 |  | 管理性 | 8000 |
| 32 | 擅自扩大工作票（检修作业联系单、检修作业通知单）作业范围，及擅自变更、破坏、撤销工作票（检修作业联系单、检修作业通知单）安全措施。 |  | 管理性 | 8000 |
| 33 | 工作票（检修作业联系单）安措未执行完毕，工作票（检修作业联系单）已许可。 |  | 管理性 | 8000 |
| 34 | 未查明工作票（检修作业联系单、检修作业通知单）是否已押回或终结、现场设备是否具备送电、送气、送油、送危化品等条件即输送介质或能量。 |  | 管理性 | 8000 |
| 35 | 特殊作业前未开展危险源辨识，作业中未严格执行危险源管控措施。 |  | 管理性 | 8000 |
| 36 | 工作票（检修作业联系单、检修作业通知单）负责人与风险预控措施交底单中工作负责人不一致。 |  | 管理性 | 1000 |
| 37 | 工作票（检修作业联系单）安全措施填写错误。 |  | 管理性 | 2500 |
| 38 | 工作票安措执行存在漏项。 |  | 管理性 | 2500 |
| 39 | 工作票（检修作业联系单、检修作业通知单）种类选择错误或工作内容填写错误。 |  | 管理性 | 1500 |
| 40 | 工作票（检修作业联系单、检修作业通知单）中安全措施设备名称描述与现场设备名称不一致。 |  | 管理性 | 1500 |
| 41 | 工作票（检修作业联系单、检修作业通知单）涉及的工作单位、班组与实际不符。 |  | 管理性 | 1000 |
| 42 | 动火工作票上未填写可燃可爆气体的检测值。 |  | 管理性 | 1000 |
| 43 | 设备检修前，工作许可人未和工作负责人同时到检修现场检查安全措施是否已正确执行。 |  | 管理性 | 1000 |
| 44 | 进场工作前，工作负责人未向工作班成员交代安全措施、危险点预控措施及注意事项，并经双方签字认可即开工。 |  | 管理性 | 1000 |
| 45 | 工作班成员工作前未了解安全措施、危险点预控措施、注意事项和工作任务即工作。 |  | 管理性 | 1000 |
| 46 | 作业人员与工作票（检修作业联系单、检修作业通知单）成员不符合。 |  | 管理性 | 1500 |
| 47 | 现场作业时，工作票未随身携带。 |  | 作业性 | 1000 |
| 48 | 检修工作中工作负责人离开现场，未指定临时工作负责人。 |  | 管理性 | 1500 |
| 49 | 工作中更换工作负责人，但未办理变更手续。 |  | 管理性 | 1500 |
| 50 | 现场动火作业，防火措施不到位，监护不到位。 |  | 管理性 | 1500 |
| 51 | 焊工工作完毕，不及时清理皮管导线，不关闭乙炔、氧气阀门，或作业结束未做到工完料尽场地清。 |  | 作业性 | 1500 |
| 52 | 擅自变更检修安全措施。 |  | 作业性 | 8000 |
| 53 | 临时工作负责人已超过2小时，未进行工作负责人变更。 |  | 管理性 | 1000 |
| 54 | 检修工作期限超限，未及时办理延期手续。 |  | 管理性 | 1000 |
| 55 | 全部工作完毕后，工作负责人未与运行人员同时到检修现场检查。 |  | 作业性 | 1000 |
| 56 | 检修工作结束，未及时进行工作票（检修作业联系单、检修作业通知单）终结。 |  | 管理性 | 1000 |
| 57 | 工作票（检修作业联系单）终结后安措涉及的标识牌未收回。 |  | 作业性 | 1000 |
| 58 | 工作结束未及时封堵孔洞、盖好沟道盖板。 |  | 作业性 | 1500 |
| 59 | 检修后的设备试运时，未认真检查即在设备试运单上签字，设备试验数据未进行记录。 |  | 管理性 | 1000 |
| 60 | 检修完毕未按规定在检修记录交代本上交代检修结果的。 |  | 管理性 | 1000 |
| 61 | 操作票操作步骤未执行，操作票票面已打“√”确认。 |  | 管理性 | 1500 |
| 62 | 同时持两份不同操作票，交叉操作。 |  | 管理性 | 2500 |
| 63 | 操作前未检查验电笔、摇表等安全工器具是否完好。 |  | 作业性 | 1000 |
| 64 | 操作时操作人未确认设备名称、编号、位置就开始操作。 |  | 管理性 | 1500 |
| 65 | 操作监护人不到位，操作人擅自操作。 |  | 管理性 | 1500 |
| 66 | 操作监护人未监护，与操作人一起操作，或脱离岗位去从事其他活动。 |  | 管理性 | 2500 |
| 67 | 操作时未唱票、复诵，复诵不严肃，声音微弱，双方听不清。 |  | 作业性 | 1000 |
| 68 | 携带操作票未使用。 |  | 作业性 | 8000 |
| 69 | 操作中未按操作票顺序逐项操作，并打“√”。 |  | 作业性 | 1000 |
| 70 | 电气几个操作任务合写在一张操作票上，未分别填写。 |  | 作业性 | 1000 |
| 71 | 在填写操作票时涂改，电气设备不按规定使用双重名称。 |  | 作业性 | 1000 |
| 72 | 远方操作启动设备未到就地检查。 |  | 作业性 | 1000 |
| 73 | 操作过程中给学习人员讲解。 |  | 作业性 | 1000 |
| 74 | 操作完未进行复查。 |  | 作业性 | 1000 |
| 75 | 倒闸操作时，监护人协助操作。 |  | 作业性 | 1000 |
| 76 | 操作票未执行项目，未进行备注说明。 |  | 作业性 | 1000 |
| 77 | 监护人员未按操作票制度执行监护职责，监护不到位。 |  | 管理性 | 1000 |
| 78 | 操作票发令时间在操作开始时间之后。 |  | 管理性 | 1000 |
| 79 | 现场考问工作负责人、作业人员，未掌握主要风险和防范措施。 |  | 管理性 | 1000 |
| 80 | 操作票开始操作时间未进行记录，操作结束后未及时填写结束时间。 |  | 作业性 | 1000 |
| 81 | 操作票票面填写的操作开始至操作结束时间段，与实际操作需要的时间偏差较大。 |  | 管理性 | 1000 |
| 82 | 操作票内须记录的数据、编号等内容，未按照要求进行填写。 |  | 管理性 | 1000 |
| 83 | 电气倒闸操作结束后未对使用的接地线进行记录。 |  | 管理性 | 1000 |
| 84 | 未按规定对“两票”执行情况进行检查评价并形成记录，或对存在问题没有采取措施整改的。 |  | 管理性 | 1000 |
| 85 | 交接班不认真，交接内容不清楚。 |  | 管理性 | 1000 |
| 86 | 岗位交接班制度不严，未开展交班会、接班会，未在岗位进行交接，或未按规定进行设备系统工况检查即交接班。 |  | 管理性 | 1000 |
| 87 | 未到正点以及接班人未签字即交接班。 |  | 管理性 | 1000 |
| 88 | 值班记录本记录内容不齐全，字迹不清楚。 |  | 管理性 | 1000 |
| 89 | 巡回检查不准时，未按巡回路线检查设备，检查不到位。 |  | 管理性 | 1000 |
| 90 | 设备未按规定时间进行定期切换工作。 |  | 管理性 | 1000 |
| 91 | 交接班巡检制度执行不规范，现场部分重点设备检查不到位。 |  | 管理性 | 1000 |
| 92 | 班组设备巡回检查台账记录不全。 |  | 管理性 | 1000 |
| 93 | 巡检记录内容不真实。 |  | 管理性 | 1000 |
| 94 | 值班监盘不认真，表计变化发现不及时，抄表弄虚作假。 |  | 管理性 | 1000 |
| 95 | 未经审批擅自修改逻辑及保护定值或退出热控、电气保护。 |  | 作业性 | 1500 |
| 96 | 未按规定批准擅自解除“五防”闭锁装置。 |  | 作业性 | 2500 |
| 97 | 单人在高压室或室外高压设备区从事维修工作。 |  | 作业性 | 1500 |
| 98 | 约时停、送电或启动设备。 |  | 作业性 | 1500 |
| 99 | 未经申请使用临时检修电源或乱拉乱接。 |  | 作业性 | 1500 |
| 100 | 电源线放置在热体上烘烤或放置在尖硬物上，或经过道路未做好防护措施。 |  | 作业性 | 1500 |
| 101 | 电缆破损或敷设不规范。 |  | 作业性 | 1500 |
| 102 | 配电箱不按规定接地，未做好封堵、无图纸或检查记录。 |  | 管理性 | 1500 |
| 103 | 配电箱无漏电保护器、无检验合格证，或不按一机一闸一保护使用。 |  | 管理性 | 1500 |
| 104 | 配电箱内部接线混乱，固定部件松脱，安装不符合要求，箱门敞开、变形损坏。 |  | 管理性 | 1500 |
| 105 | 使用不合格或无检验合格证的安全工器具、电动工具。 |  | 作业性 | 1500 |
| 106 | 使用电气工具后或遇临时停电没有及时切断电源。 |  | 作业性 | 1500 |
| 107 | 带电移动低压电气设备，或检修工作结束后电动工具或行灯电源未切断电源就收线。 |  | 作业性 | 1500 |
| 108 | 在停运中的皮带上行走或跨越皮带。 |  | 作业性 | 1500 |
| 109 | 使用砂轮时不戴防护眼镜。 |  | 作业性 | 1500 |
| 110 | 设备修复后未将设备标示牌、安全标志恢复。 |  | 作业性 | 1000 |
| 111 | 在转动的机械、输煤皮带上从事清除作业。 |  | 作业性 | 2500 |
| 112 | 在码头系缆绳作业不穿救生衣，或在码头、轮船边沿作业不穿救生衣。 |  | 作业性 | 1500 |
| 113 | 高处作业未使用安全带。 |  | 作业性 | 8000 |
| 114 | 高处作业安全带使用不规范。 |  | 作业性 | 1500 |
| 115 | 5米及以上爬梯不使用防坠器。 |  | 作业性 | 2500 |
| 116 | 脚手架未验收、未签字或未挂验收牌即投入使用。 |  | 作业性 | 1500 |
| 117 | 脚手架搭设不符合要求。 |  | 作业性 | 1500 |
| 118 | 高处作业随意抛掷工具、材料杂物、垃圾或造成施工现场污染。 |  | 作业性 | 1500 |
| 119 | 脚手架搭设、拆除未做好防护措施。 |  | 作业性 | 1500 |
| 120 | 使用带缺陷的梯子或底部无防滑装置的梯子进行高处作业。 |  | 作业性 | 1500 |
| 121 | 两家及以上单位在同一区域交叉作业时，未签订交叉作业技术规范。 |  | 管理性 | 2500 |
| 122 | 交叉作业无防护隔离措施。 |  | 作业性 | 1500 |
| 123 | 违反汽轮机上缸作业规定。 |  | 作业性 | 1500 |
| 124 | 气瓶使用不符合安规及管理制度要求。 |  | 作业性 | 1000 |
| 125 | 违反规定进行电焊作业。 |  | 作业性 | 1500 |
| 126 | 使用有缺陷的焊接工器具。 |  | 作业性 | 1000 |
| 127 | 电焊机外壳无接地或接地不规范。 |  | 作业性 | 1000 |
| 128 | 违规使用、储存易燃易爆物品或危险化学品。 |  | 作业性 | 1500 |
| 129 | 起重作业现场无人指挥和监护。 |  | 作业性 | 1500 |
| 130 | 起重作业现场无安全围栏和警示标志。 |  | 作业性 | 1000 |
| 131 | 用不合格的钢丝绳、麻绳起吊设备或重物，或超负荷起吊。 |  | 作业性 | 1500 |
| 132 | 利用管道、栏杆悬吊重物和起重滑车。 |  | 作业性 | 1500 |
| 133 | 使用有缺陷的起重工器具（如手拉葫芦吊钩损坏、千斤顶头盖缺失等）。 |  | 作业性 | 1000 |
| 134 | 在起重过程中，人员在起重物和起重臂下随意行走或逗留。 |  | 作业性 | 1500 |
| 135 | 有限空间作业未严格执行“先通风、再检测、后进入”原则。 |  | 作业性 | 2500 |
| 136 | 未办理有限空间准入证进行作业。 |  | 管理性 | 8000 |
| 137 | 有限空间作业人员出入登记未签名或记录不规范。 |  | 作业性 | 1000 |
| 138 | 有限空间作业现场无人监护。 |  | 作业性 | 2500 |
| 139 | 有限空间作业不符合其他安全管理要求。 |  | 作业性 | 1000-1500 |
| 140 | 挖掘的基坑、井坑未做好防滑坡措施，坡边堆积土方、材料等。 |  | 作业性 | 1500 |
| 141 | 在高粉尘区域作业，没有采取防尘措施，或措施不全。 |  | 作业性 | 1000 |
| 142 | 在有毒有害场所作业未按规定使用排风扇等设施。 |  | 管理性 | 1000 |
| 143 | 违反《工作票管理》《操作票管理》《危险化学品管理》《安全作业管理》《特种作业人员管理》《有限（密闭）空间作业管理》等，无明确考核条款适用的。 |  | 管理性/作业性 | 1000-2500 |
| 144 | 不执行安全风险分级管控工作要求。 |  | 作业性 | 1500 |
| 145 | 未签订《承发包工程安健环及文明施工安全技术规范》，擅自开始检修作业。 |  | 管理性 | 8000 |
| 146 | 外包单位未按规定签署开工报审表，擅自开工的。 |  | 管理性 | 2500 |
| 147 | 不执行安全技术措施或施工作业方案，冒险作业。 |  | 作业性 | 2500 |
| 148 | 责任部门未按规定对责任区内的消防设施、器材进行自查、记录的。 |  | 管理性 | 1000 |
| 149 | 发生火险使用消防器材未及时报告消防队的。 |  | 作业性 | 1000 |
| 150 | 非火警擅自启用、使用消防器材及设施。 |  | 作业性 | 1000 |
| 151 | 任意折卸、涂改各类消防警告标牌的。 |  | 作业性 | 1000 |
| 152 | 易燃易爆危险化学品使用、储存、运输、管理部门，未按规定进行自查、整改、记录。 |  | 管理性 | 1500 |
| 153 | 擅自堆放物资阻塞消防设施、消防通道或防火间距的。 |  | 作业性 | 1500 |
| 154 | 未经审批，擅自搭建临时建筑违反用火、用电安全规定，发现后仍不整改的。 |  | 管理性 | 2500 |
| 155 | 对出入禁火区域（油库区、储氢区、特殊材料库）的车辆未按规定佩戴防火罩的。 |  | 作业性 | 1500 |
| 156 | 指使或者强令他人违反安全规定，冒险作业，尚未造成后果的。 |  | 指挥性 | 2500 |
| 157 | 无证驾驶机动车辆。 |  | 作业性 | 8000 |
| 158 | 货运车辆和其他专用车辆载人。 |  | 作业性 | 1500 |
| 159 | 非作业车辆进入主厂房的。 |  | 作业性 | 1000 |
| 160 | 随意在厂区道路上堆物，影响正常通行的。 |  | 作业性 | 1000 |
| 161 | 未经审批随意在厂区道路上挖沟（坑）、开凿或已办审批未设置警示标志等防护措施的。 |  | 管理性 | 1500 |
| 162 | 其他违反安规及公司有关安全生产管理标准、规程、规定的行为、现象。 |  | 管理性/作业性 | 500～8000 |

注：治安、消防、交通等违章行为的考核，在公司Q/ZNYD 2020《奖金考核分配及奖惩管理》中另有明确规定的，则根据相关条款进行考核。

《考核标准和违章记分》内容

| 序号 | 违章考核条款内容 | 违章记分及扣奖金额 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、事故事件 |  |  |  |  |  |
| 1 | 发生人为责任性一类障碍。 | 扣主要责任者10分，次要责任者5分。其他按照公司Q/ZNYD 2020《奖金考核分配及奖惩管理》第8.1.2.1条执行。 |  |  |  |
| 2 | 发生人为责任性二类障碍。 | 扣主要责任者5分，次要责任者3分。其他按照公司Q/ZNYD 2020《奖金考核分配及奖惩管理》第8.1.2.1条执行。 |  |  |  |
| 3 | 发生责任性异常事件。 | 扣主要责任者3分，次要责任者2分。其他按照公司Q/ZNYD 2020《奖金考核分配及奖惩管理》第8.1.2.1条执行。 |  |  |  |
| 4 | 发生人身重伤。 | 扣责任者15分，其他按照浙能电力股份Q/ZD 205043《安全生产工作奖惩规定》第6.1条执行。 |  |  |  |
| 5 | 发生人身轻伤。 | 扣主要责任者10分，次要责任者5分。其他按照公司Q/ZNYD 2020《奖金考核分配及奖惩管理》第8.1.2.1条执行。 |  |  |  |
| 6 | 发生人身轻微伤。 | 扣主要责任者3分，扣款1000元；次要责任者2分，扣款500元。 |  |  |  |
| 7 | 发生恶性未遂事件。 | 扣主要责任者10分，次要责任者5分。其他按照公司Q/ZNYD 2020《奖金考核分配及奖惩管理》第8.1.2.1条执行。 |  |  |  |
| 8 | 发生未遂事件。 | 扣主要责任者3分，扣款1000元；次要责任者2分，扣款500元。 |  |  |  |
| 9 | 发生直接经济损失30万以上100万以下火灾事故。 | 扣责任者15分，其他按照公司Q/ZNYD 2020《奖金考核分配及奖惩管理》第10.4.2条执行。 |  |  |  |
| 10 | 发生直接经济损失30万以下火灾事故。 | 扣责任者10分，其他按照公司Q/ZNYD 2020《奖金考核分配及奖惩管理》第10.4.2条执行。 |  |  |  |
| 11 | 发生火险。 | 扣主要责任者6分，次要责任者3分。其他按照公司Q/ZNYD 2020《奖金考核分配及奖惩管理》第10.4.2条执行。 |  |  |  |
| 12 | 发生一般以下环境污染事件。 | 扣责任者10分，并按照公司Q/ZNYD 2020《奖金考核分配及奖惩管理》第8.4.1条执行。 |  |  |  |
| 13 | 发生人员滋事、斗殴造成的治安事件。 | 扣主要责任者6分，次要责任者3分。并按照公司Q/ZNYD 2020《奖金考核分配及奖惩管理》第10.4.1条执行。 |  |  |  |
| 14 | 伪造或故意破坏事故现场。 | 扣责任者6分。并按照公司Q/ZNYD 2020《奖金考核分配及奖惩管理》第8.1.2.7条执行。 |  |  |  |
| 15 | 在事故调查中作伪证或者指使他人作伪证。 | 扣责任者6分。并按照公司Q/ZNYD 2020《奖金考核分配及奖惩管理》第8.1.2.7条执行。 |  |  |  |
| 二、考核条款 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 违章考核条款内容 |  | 违章类型 | 违章记分 | 扣奖金额（元） |
| 1 | 进入生产现场不戴安全帽。 |  | 作业性 | 6 | 离岗 |
| 2 | 现场作业安全帽不系帽带。 |  | 作业性 | 2 | 300 |
| 3 | 参观学习人员进入生产现场未规范佩戴安全帽，或穿着不符合要求，考核接待部门。 |  | 管理性 | 2 | 300 |
| 4 | 作业人员未穿着工作服，或着装不符合安规要求。 |  | 作业性 | 1 | 200 |
| 5 | 使用中的防护用品不符合国家有关标准和公司要求。 |  | 作业性 | 1 | 200 |
| 6 | 在禁止使用无线通讯设备场所使用无线通讯设备。 |  | 作业性 | 1 | 200 |
| 7 | 超出范围作业，或擅自出入重要生产场所。 |  | 作业性 | 2 | 300 |
| 8 | 进入配电室、电子室、工程师站、供氢站、油库等区域时违反进入该区域的相关规定。 |  | 作业性 | 2 | 300 |
| 9 | 不按工种或作业要求佩带、使用安全用具。 |  | 作业性 | 2 | 300 |
| 10 | 使用未经检验合格或检验过期的工器具。 |  | 作业性 | 1 | 200 |
| 11 | 未经入厂教育并考试合格即参与施工作业。 |  | 作业性 | 6 | 离岗 |
| 12 | 实习、代培、临时用工以及外来人员的安全教育不符合规定。 |  | 管理性 | 1 | 200 |
| 13 | 无故不参加公司组织的安全会议、培训，或违反会议管理规定。 |  | 管理性 | 1 | 200 |
| 14 | 未按有关规定执行双确认。 |  | 管理性 | 2 | 300 |
| 15 | 无证从事特种作业或特种设备作业，或证书已过期。 |  | 作业性 | 6 | 离岗 |
| 16 | 在易燃、易爆危险区内吸烟。 |  | 作业性 | 3 | 500 |
| 17 | 在生产区域其它场所内吸烟（指定的吸烟点、室除外）。 |  | 作业性 | 1 | 200 |
| 18 | 酒后作业。 |  | 作业性 | 6 | 离岗 |
| 19 | 修工作结束未做到工完料尽、场地清洁，值班人员未把关而注销工作票或缺陷单（如确系一时无法完成的，可在检修交待本上注明完成清理时间，在规定期限内完成），视未清理面积。 |  | 作业性 | 0.5 | 100 |
| 20 | 因检修等工作损坏有关固定设施（如沟板、门窗）未及时联系恢复，或未采取措施恢复的。 |  | 管理性 | 1 | 200 |
| 21 | 生产现场进行电、气焊作业，地面拌水泥及保温泥，未做好防护措施，损坏地面、墙面设施， |  | 管理性 | 0.5 | 100 |
| 22 | 在室内外场地、路旁、门厅、走廊及楼梯等处乱堆设备、器材或杂物垃圾，或私搭违章建筑根据面积。 |  | 管理性 | 0.5 | 100 |
| 23 | 乱倒垃圾。 |  | 作业性 | 0.5 | 100 |
| 24 | 车辆在厂区道路行驶随地散落，造成道路不洁。 |  | 作业性 | 0.5 | 100 |
| 25 | 自行车、电动自行车、摩托车进入生产区域。 |  | 作业性 | 0.5 | 100 |
| 26 | 在生产、生活设备、设施、墙面等处乱涂、乱画、乱写、乱刻、有意印手印、脚印等。 |  | 作业性 | 0.5 | 100 |
| 27 | 在宣传栏、广告栏以外的地方张贴、涂写。 |  | 作业性 | 0.5 | 100 |
| 28 | 资料台帐有撕页、缺页、乱涂乱画现象。 |  | 管理性 | 0.5 | 100 |
| 29 | 未按文明生产整改单所列要求及时整改（提出整改计划，并经同意除外）。 |  | 管理性 | 0.5 | 100 |
| 30 | 未按要求定期组织进行安全、文明生产检查，或无检查记录的。 |  | 管理性 | 1 | 200 |
| 31 | 无操作票或工作票（检修作业联系单、检修作业通知单）作业。 |  | 管理性 | 6 | 离岗 |
| 32 | 擅自扩大工作票（检修作业联系单、检修作业通知单）作业范围，及擅自变更、破坏、撤销工作票（检修作业联系单、检修作业通知单）安全措施。 |  | 管理性 | 6 | 离岗 |
| 33 | 工作票（检修作业联系单）安措未执行完毕，工作票（检修作业联系单）已许可。 |  | 管理性 | 6 | 离岗 |
| 34 | 未查明工作票（检修作业联系单、检修作业通知单）是否已押回或终结、现场设备是否具备送电、送气、送油、送危化品等条件即输送介质或能量。 |  | 管理性 | 6 | 离岗 |
| 35 | 特殊作业前未开展危险源辨识，作业中未严格执行危险源管控措施。 |  | 管理性 | 6 | 离岗 |
| 36 | 工作票（检修作业联系单、检修作业通知单）负责人与风险预控措施交底单中工作负责人不一致。 |  | 管理性 | 1 | 200 |
| 37 | 工作票（检修作业联系单）安全措施填写错误。 |  | 管理性 | 3 | 500 |
| 38 | 工作票安措执行存在漏项。 |  | 管理性 | 3 | 500 |
| 39 | 工作票（检修作业联系单、检修作业通知单）种类选择错误或工作内容填写错误。 |  | 管理性 | 2 | 300 |
| 40 | 工作票（检修作业联系单、检修作业通知单）中安全措施设备名称描述与现场设备名称不一致。 |  | 管理性 | 2 | 300 |
| 41 | 工作票（检修作业联系单、检修作业通知单）涉及的工作单位、班组与实际不符。 |  | 管理性 | 1 | 200 |
| 42 | 动火工作票上未填写可燃可爆气体的检测值。 |  | 管理性 | 1 | 200 |
| 43 | 设备检修前，工作许可人未和工作负责人同时到检修现场检查安全措施是否已正确执行。 |  | 管理性 | 1 | 200 |
| 44 | 进场工作前，工作负责人未向工作班成员交代安全措施、危险点预控措施及注意事项，并经双方签字认可即开工。 |  | 管理性 | 1 | 200 |
| 45 | 工作班成员工作前未了解安全措施、危险点预控措施、注意事项和工作任务即工作。 |  | 管理性 | 1 | 200 |
| 46 | 作业人员与工作票（检修作业联系单、检修作业通知单）成员不符合。 |  | 管理性 | 2 | 300 |
| 47 | 现场作业时，工作票未随身携带。 |  | 作业性 | 1 | 200 |
| 48 | 检修工作中工作负责人离开现场，未指定临时工作负责人。 |  | 管理性 | 2 | 300 |
| 49 | 工作中更换工作负责人，但未办理变更手续。 |  | 管理性 | 2 | 300 |
| 50 | 现场动火作业，防火措施不到位，监护不到位。 |  | 管理性 | 2 | 300 |
| 51 | 焊工工作完毕，不及时清理皮管导线，不关闭乙炔、氧气阀门，或作业结束未做到工完料尽场地清。 |  | 作业性 | 2 | 300 |
| 52 | 擅自变更检修安全措施。 |  | 作业性 | 6 | 离岗 |
| 53 | 临时工作负责人已超过2小时，未进行工作负责人变更。 |  | 管理性 | 1 | 200 |
| 54 | 检修工作期限超限，未及时办理延期手续。 |  | 管理性 | 1 | 200 |
| 55 | 全部工作完毕后，工作负责人未与运行人员同时到检修现场检查。 |  | 作业性 | 1 | 200 |
| 56 | 检修工作结束，未及时进行工作票（检修作业联系单、检修作业通知单）终结。 |  | 管理性 | 1 | 200 |
| 57 | 工作票（检修作业联系单）终结后安措涉及的标识牌未收回。 |  | 作业性 | 1 | 200 |
| 58 | 工作结束未及时封堵孔洞、盖好沟道盖板。 |  | 作业性 | 2 | 300 |
| 59 | 运行值长（班组长）对夜间许可进行的抢修工作的事项，未进行详细记录。 |  | 管理性 | 1 | 200 |
| 60 | 检修后的设备试运时，未认真检查即在设备试运单上签字，设备试验数据未进行记录。 |  | 管理性 | 1 | 200 |
| 61 | 检修完毕未按规定在检修记录交代本上交代检修结果的。 |  | 管理性 | 1 | 200 |
| 62 | 操作票操作步骤未执行，操作票票面已打“√”确认。 |  | 管理性 | 2 | 300 |
| 63 | 同时持两份不同操作票，交叉操作。 |  | 管理性 | 3 | 500 |
| 64 | 操作前未检查验电笔、摇表等安全工器具是否完好。 |  | 作业性 | 1 | 200 |
| 65 | 操作时操作人未确认设备名称、编号、位置就开始操作。 |  | 管理性 | 2 | 300 |
| 66 | 操作监护人不到位，操作人擅自操作。 |  | 管理性 | 2 | 300 |
| 67 | 操作监护人未监护，与操作人一起操作，或脱离岗位去从事其他活动。 |  | 管理性 | 3 | 500 |
| 68 | 操作时未唱票、复诵，复诵不严肃，声音微弱，双方听不清。 |  | 作业性 | 1 | 200 |
| 69 | 携带操作票未使用。 |  | 作业性 | 6 | 离岗 |
| 70 | 操作中未按操作票顺序逐项操作，并打“√”。 |  | 作业性 | 1 | 200 |
| 71 | 电气几个操作任务合写在一张操作票上，未分别填写。 |  | 作业性 | 1 | 200 |
| 72 | 在填写操作票时涂改，电气设备不按规定使用双重名称。 |  | 作业性 | 1 | 200 |
| 73 | 远方操作启动设备未到就地检查。 |  | 作业性 | 1 | 200 |
| 74 | 操作过程中给学习人员讲解。 |  | 作业性 | 1 | 200 |
| 75 | 操作完未进行复查。 |  | 作业性 | 1 | 200 |
| 76 | 倒闸操作时，监护人协助操作。 |  | 作业性 | 1 | 200 |
| 77 | 操作票未执行项目，未进行备注说明。 |  | 作业性 | 1 | 200 |
| 78 | 监护人员未按操作票制度执行监护职责，监护不到位。 |  | 管理性 | 1 | 200 |
| 79 | 操作票发令时间在操作开始时间之后。 |  | 管理性 | 1 | 200 |
| 80 | 现场考问工作负责人、作业人员，未掌握主要风险和防范措施。 |  | 管理性 | 1 | 200 |
| 81 | 操作票开始操作时间未进行记录，操作结束后未及时填写结束时间。 |  | 作业性 | 1 | 200 |
| 82 | 操作票票面填写的操作开始至操作结束时间段，与实际操作需要的时间偏差较大。 |  | 管理性 | 1 | 200 |
| 83 | 操作票内须记录的数据、编号等内容，未按照要求进行填写。 |  | 管理性 | 1 | 200 |
| 84 | 电气倒闸操作结束后未对使用的接地线进行记录。 |  | 管理性 | 1 | 200 |
| 85 | 未按规定对“两票”执行情况进行检查评价并形成记录，或对存在问题没有采取措施整改的。 |  | 管理性 | 1 | 200 |
| 86 | 交接班不认真，交接内容不清楚。 |  | 管理性 | 1 | 200 |
| 87 | 岗位交接班制度不严，未开展交班会、接班会，未在岗位进行交接，或未按规定进行设备系统工况检查即交接班。 |  | 管理性 | 1 | 200 |
| 88 | 未到正点以及接班人未签字即交接班。 |  | 管理性 | 1 | 200 |
| 89 | 值班记录本记录内容不齐全，字迹不清楚。 |  | 管理性 | 1 | 200 |
| 90 | 巡回检查不准时，未按巡回路线检查设备，检查不到位。 |  | 管理性 | 1 | 200 |
| 91 | 设备未按规定时间进行定期切换工作。 |  | 管理性 | 1 | 200 |
| 92 | 交接班巡检制度执行不规范，现场部分重点设备检查不到位。 |  | 管理性 | 1 | 200 |
| 93 | 班组设备巡回检查台账记录不全。 |  | 管理性 | 1 | 200 |
| 94 | 巡检记录内容不真实。 |  | 管理性 | 1 | 200 |
| 95 | 值班监盘不认真，表计变化发现不及时，抄表弄虚作假。 |  | 管理性 | 1 | 200 |
| 96 | 未经审批擅自修改逻辑及保护定值或退出热控、电气保护。 |  | 作业性 | 2 | 300 |
| 97 | 未按规定批准擅自解除“五防”闭锁装置。 |  | 作业性 | 3 | 500 |
| 98 | 单人在高压室或室外高压设备区从事维修工作。 |  | 作业性 | 2 | 300 |
| 99 | 约时停、送电或启动设备。 |  | 作业性 | 2 | 300 |
| 100 | 未经申请使用临时检修电源或乱拉乱接。 |  | 作业性 | 2 | 300 |
| 101 | 电源线放置在热体上烘烤或放置在尖硬物上，或经过道路未做好防护措施。 |  | 作业性 | 2 | 300 |
| 102 | 电缆破损或敷设不规范。 |  | 作业性 | 2 | 300 |
| 103 | 配电箱不按规定接地，未做好封堵、无图纸或检查记录。 |  | 管理性 | 2 | 300 |
| 104 | 配电箱无漏电保护器、无检验合格证，或不按一机一闸一保护使用。 |  | 管理性 | 2 | 300 |
| 105 | 配电箱内部接线混乱，固定部件松脱，安装不符合要求，箱门敞开、变形损坏。 |  | 管理性 | 2 | 300 |
| 106 | 使用不合格或无检验合格证的安全工器具、电动工具。 |  | 作业性 | 2 | 300 |
| 107 | 使用电气工具后或遇临时停电没有及时切断电源。 |  | 作业性 | 2 | 300 |
| 108 | 带电移动低压电气设备，或检修工作结束后电动工具或行灯电源未切断电源就收线。 |  | 作业性 | 2 | 300 |
| 109 | 在停运中的皮带上行走或跨越皮带。 |  | 作业性 | 2 | 300 |
| 110 | 使用砂轮时不戴防护眼镜。 |  | 作业性 | 2 | 300 |
| 111 | 设备修复后未将设备标示牌、安全标志恢复。 |  | 作业性 | 1 | 200 |
| 112 | 在转动的机械、输煤皮带上从事清除作业。 |  | 作业性 | 3 | 500 |
| 113 | 在码头系缆绳作业不穿救生衣，或在码头、轮船边沿作业不穿救生衣。 |  | 作业性 | 2 | 300 |
| 114 | 高处作业未使用安全带。 |  | 作业性 | 6 | 离岗 |
| 115 | 高处作业安全带使用不规范。 |  | 作业性 | 2 | 300 |
| 116 | 5米及以上爬梯不使用防坠器。 |  | 作业性 | 3 | 500 |
| 117 | 脚手架未验收、未签字或未挂验收牌即投入使用。 |  | 作业性 | 2 | 300 |
| 118 | 脚手架搭设不符合要求。 |  | 作业性 | 2 | 300 |
| 119 | 高处作业随意抛掷工具、材料杂物、垃圾或造成施工现场污染。 |  | 作业性 | 2 | 300 |
| 120 | 脚手架搭设、拆除未做好防护措施。 |  | 作业性 | 2 | 300 |
| 121 | 使用带缺陷的梯子或底部无防滑装置的梯子进行高处作业。 |  | 作业性 | 2 | 300 |
| 122 | 两家及以上单位在同一区域交叉作业时，未签订交叉作业技术规范。 |  | 管理性 | 3 | 500 |
| 123 | 交叉作业无防护隔离措施。 |  | 作业性 | 2 | 300 |
| 124 | 违反汽轮机上缸作业规定。 |  | 作业性 | 2 | 300 |
| 125 | 气瓶使用不符合安规及管理制度要求。 |  | 作业性 | 1 | 200 |
| 126 | 违反规定进行电焊作业。 |  | 作业性 | 2 | 300 |
| 127 | 使用有缺陷的焊接工器具。 |  | 作业性 | 1 | 200 |
| 128 | 电焊机外壳无接地或接地不规范。 |  | 作业性 | 1 | 200 |
| 129 | 违规使用、储存易燃易爆物品或危险化学品。 |  | 作业性 | 2 | 300 |
| 130 | 起重作业现场无人指挥和监护。 |  | 作业性 | 2 | 300 |
| 131 | 起重作业现场无安全围栏和警示标志。 |  | 作业性 | 1 | 200 |
| 132 | 用不合格的钢丝绳、麻绳起吊设备或重物，或超负荷起吊。 |  | 作业性 | 2 | 300 |
| 133 | 利用管道、栏杆悬吊重物和起重滑车。 |  | 作业性 | 2 | 300 |
| 134 | 使用有缺陷的起重工器具（如手拉葫芦吊钩损坏、千斤顶头盖缺失等）。 |  | 作业性 | 1 | 200 |
| 135 | 在起重过程中，人员在起重物和起重臂下随意行走或逗留。 |  | 作业性 | 2 | 300 |
| 136 | 有限空间作业未严格执行“先通风、再检测、后进入”原则。 |  | 作业性 | 3 | 500 |
| 137 | 未办理有限空间准入证进行作业。 |  | 管理性 | 6 | 离岗 |
| 138 | 有限空间作业人员出入登记未签名或记录不规范。 |  | 作业性 | 1 | 200 |
| 139 | 有限空间作业现场无人监护。 |  | 作业性 | 3 | 500 |
| 140 | 有限空间作业不符合其他安全管理要求。 |  | 作业性 | 1月2日 | 200-300 |
| 141 | 挖掘的基坑、井坑未做好防滑坡措施，坡边堆积土方、材料等。 |  | 作业性 | 2 | 300 |
| 142 | 在高粉尘区域作业，没有采取防尘措施，或措施不全。 |  | 作业性 | 1 | 200 |
| 143 | 在有毒有害场所作业未按规定使用排风扇等设施。 |  | 管理性 | 1 | 200 |
| 144 | 违反《工作票管理》《操作票管理》《危险化学品管理》《安全作业管理》《特种作业人员管理》《有限（密闭）空间作业管理》等，无明确考核条款适用的。 |  | 管理性/作业性 | 1月3日 | 200-500 |
| 145 | 不执行安全风险分级管控工作要求。 |  | 作业性 | 2 | 300 |
| 146 | 未签订《承发包工程安健环及文明施工安全技术规范》，擅自开始检修作业。 |  | 管理性 | 6 | 离岗 |
| 147 | 外包单位未按规定签署开工报审表，擅自开工的。 |  | 管理性 | 3 | 500 |
| 148 | 不执行安全技术措施或施工作业方案，冒险作业。 |  | 作业性 | 3 | 500 |
| 149 | 责任部门未按规定对责任区内的消防设施、器材进行自查、记录的。 |  | 管理性 | 1 | 200 |
| 150 | 发生火险使用消防器材未及时报告消防队的。 |  | 作业性 | 1 | 200 |
| 151 | 非火警擅自启用、使用消防器材及设施。 |  | 作业性 | 1 | 200 |
| 152 | 任意折卸、涂改各类消防警告标牌的。 |  | 作业性 | 1 | 200 |
| 153 | 易燃易爆危险化学品使用、储存、运输、管理部门，未按规定进行自查、整改、记录。 |  | 管理性 | 2 | 300 |
| 154 | 擅自堆放物资阻塞消防设施、消防通道或防火间距的。 |  | 作业性 | 2 | 300 |
| 155 | 未经审批，擅自搭建临时建筑违反用火、用电安全规定，发现后仍不整改的。 |  | 管理性 | 3 | 500 |
| 156 | 对出入禁火区域（油库区、储氢区、特殊材料库）的车辆未按规定佩戴防火罩的。 |  | 作业性 | 2 | 300 |
| 157 | 指使或者强令他人违反安全规定，冒险作业，尚未造成后果的。 |  | 指挥性 | 3 | 500 |
| 158 | 无证驾驶机动车辆。 |  | 作业性 | 6 | 离岗 |
| 159 | 货运车辆和其他专用车辆载人。 |  | 作业性 | 2 | 300 |
| 160 | 非作业车辆进入主厂房的。 |  | 作业性 | 1 | 200 |
| 161 | 随意在厂区道路上堆物，影响正常通行的。 |  | 作业性 | 1 | 200 |
| 162 | 未经审批随意在厂区道路上挖沟（坑）、开凿或已办审批未设置警示标志等防护措施的。 |  | 管理性 | 2 | 300 |
| 163 | 其他违反安规及公司有关安全生产管理标准、规程、规定的行为、现象。 |  | 作业性/管理性 | 1～6 | 100～直至离岗 |

- 附录C 《检修质量及进度考核》内容

| 序号 | 考核内容 | 考核标准 | 考核值 | 被考核对象 | 考核者 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 参修队伍 | 人员数量无法保证检修项目 | 扣2000元/项 | 责任单位 | 检修项目经理或专业主管 | 超出限期未调整，加倍考核 |
|  |  | 无资质人员进行项目施工 | 扣500-1000元/项 | 责任单位 | 检修项目经理或专业主管 | 超出限期未调整，加倍考核 |
|  | 施工文件 | 未执行施工工艺文件，或对施工人员交底不清的 | 扣500-1000元/项 | 责任单位 | 检修项目经理或专业主管 | 发生检修质量问题的加倍考核 |
|  | 施工方案 | 施工方案报审时发现，可操作性差，关键步骤、质量要求以及安全事项未明确的 | 扣200-800元/件 | 责任单位 | 检修项目经理或专业主管 |  |
|  |  | 报审超时 | 扣200元/份 | 责任单位 | 检修项目经理或专业主管 | 施工方案必须在开工前一周完成报审 |
|  | 施工中的工器具、测量器具或装备 | 超出定期安全校验期的而未检验而使用者； 使用未检验的测量器具设备 | 扣100－300元/件 | 责任单位 | 检修项目经理或专业主管 |  |
|  | 施工工艺文件（文件包、检修卡、施工方案等）内容 | 发现作业书中有重大原则性错误的，可能导致影响施工质量，安全和进度的 | 奖50-500元/项 | 参修单位或个人 | 检修项目经理或专业主管 | 已得到设备部认可 |
|  | 施工中的备品配件材料 | 发现项目中重要备品配件缺少，不齐，错误或存在质量问题的，可能导致影响施工质量进度和安全的 | 奖50-500元/项 | 参修单位或个人 | 检修项目经理或专业主管 | 已得到设备部认可 |
|  |  | 已领用的备品备件发生损坏，或遗失 | 按遗失备件原价赔偿，若导致工期延误，按本表的第12点考核 | 参修单位或个人 | 检修项目经理或专业主管 |  |
|  | 问题发现 | 检修过程中发现重大缺陷 | 奖200-1000元/条 | 发现者 | 检修项目经理或专业主管 | 已得到设备部认可 |
|  | H、W、S点验收 | 未按规定进行H/W/S点验收申请 | 扣200元/点 | 责任单位 | 质量监督组或专业点检 |  |
|  |  | 验收一次不合格的 | 扣50-200元/点 |  |  |  |
|  |  | 验收二次不合格的 | 扣200-500元/点 |  |  |  |
|  | 项目验收 | 验收一次不合格的 | 扣500-1000元 | 责任单位 | 质量监督组或专业点检 |  |
|  |  | 验收二次不合格的 | 扣800-2000元 |  |  |  |
|  | 返工 | 因施工方法不当或不按工艺文件施工导致返工的 | 扣2000~5000元 | 责任单位 | 质量监督组或专业点检 |  |
|  | 质量记录 | 未按程序记录 | 扣100元/项 | 责任单位 | 质量监督组或专业点检 |  |
|  |  | 不符合记录要求 | 扣100元/项 |  |  |  |
|  |  | 编造、伪造、任意涂改记录数据 | 扣800元/项 |  |  |  |
|  | 施工进度 | 因参修单位自身原因未达到原定单个项目进度要求的 | 扣1000～2000元 | 责任单位 | 检修项目经理或专业主管 |  |
|  |  | 因参修单位自身原因导致整个检修进度延迟的 | 扣合同款5%~30% | 责任单位 | 检修项目经理或专业主管 |  |
|  | 设备试运行 | 1.单项试运行项目漏项 | 扣300元/项 | 责任单位 | 操作隔离与试运调试组或设备管理部主任 |  |
|  |  | 2.单项试运行一次未成功 | 扣200元/项 | 责任单位 |  |  |
|  |  | 3.单项试运行二次及以上未成功 | 按13.2加倍考核 |  |  |  |
|  |  | 4.独立系统试运行一次未成功 | 扣1000元/项 | 责任单位 |  |  |
|  |  | 5.独立系统试运行二次及以上未成功 | 13.4加倍考核 |  |  |  |
|  | 检修质量事件延误机组并网复役 | 超过计划复役时间 | 扣合同款5%~20% | 责任单位 | 检修领导小组组长 |  |
|  | 启动后至满负荷期间的缺陷 | 一类缺陷 | 扣10000元/条 | 责任单位 | 检修项目经理 |  |
|  |  | 二类缺陷 | 扣3000元/条 | 责任单位 | 检修项目经理 |  |
|  |  | 消缺不及时 | 扣100元/条 | 责任单位 | 现场指挥及协调组 | 每条每超24小时扣100元 |
|  |  | 由检修质量原因产生的延期缺陷 | 扣200~3000元/条 | 责任单位 | 现场指挥及协调组 |  |
|  |  | 由检修质量原因产生重复缺陷 | 扣300元/条 | 责任单位 | 现场指挥及协调组 | 重复次数在3次及以上的，加倍考核 |
|  | 机组C、D级检修 | 由参修单位承接的项目，由检修质量原因致使机组连续运行未达到60天 | 扣除合同款10% | 责任单位 | 检修领导小组组长 |  |
|  | 机组A、B级检修 | 由参修单位承接的项目，由检修质量原因致使机组连续运行未达到100天 | 扣除合同款10% | 责任单位 | 检修领导小组组长 |  |
|  | 资料移交 | 按文件管理要求，超时一天移交 | 扣100元/天 | 责任单位 | 设备部专业主管 |  |
|  |  | 移交文件缺少 | 扣300元/份 | 责任单位 | 设备部专业主管 |  |
|  | 修后缺陷（C、D检修复役后60天内，A级检修复役后100天内） | 由检修质量原因产生的延期缺陷 | 扣200元/条 | 责任单位 | 设备管理部 | 在质保金内扣除 |

# 附件D

2026年3号机组受热面改造项目预估清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 3号锅炉高温再热器管排更换（82屏，每屏43个焊口） |  |  |  |
| 1 | 脚手架搭设、拆除及过程配合 |  | 项 | 1 |
| 2 | 管排拆除 |  | 项 | 1 |
| 3 | 管排吊装 |  | 项 | 1 |
| 4 | 管排焊接 | 共计82屏，每片管排上有10根管子需更换，预估共3526只焊口 | 焊口 | 3526 |
| 5 | 吊装装置安装 |  | 项 | 1 |
| 6 | 水冷壁割孔及恢复 | 预估60只焊口 | 焊口 | 60 |
| 7 | 顶棚管开孔及恢复（含出口处密封拆装及无损检测） | 预估640只焊口 | 焊口 | 640 |
| 8 | 顶棚浇注料拆除、恢复（含材料） |  | 项 | 1 |
| 9 | 高温再热器下弯头异物检查及清理 |  | 个 | 1640 |
| 10 | 集箱保温拆除恢复 | 高再进出口集箱 | 项 | 1 |
| 二 | 3号锅炉分隔屏过热器管排密封盒处套管增加 | 密封盒拆除安装；共960个焊口 | 项 | 1 |
|  | 分隔屏集箱保温拆除恢复 | 分隔屏进出口集箱 | 项 | 1 |
| 三 | 3号锅炉末级再热器出口段穿顶棚密封更换，5套 | 预估共200个焊口 | 项 | 1 |
| 四 | 3号锅炉受热面改造备用换管 |  |  |  |
| 1 | 3号锅炉受热面改造备用换管 | 预估300只焊口 | 焊口 | 300 |
| 五 | 锅炉内部清灰 |  | 项 | 1 |

3号机组检修预估清单

| 序号 | 检 修 项 目 | 在装量 | 类别 | 主要检修内容 | 技术措施 | 项目 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 疏水扩容器及疏水箱检修 | 1 | 标准 | 1.内部清理检查；2.防冲板检查及修复；3.焊缝检查；4.磁翻板水位计解体清理；5.排汽管支吊架检查处理；6.排水管膨胀节检查处理；7.减温水管、排水管角焊缝检查补焊。 | 检修卡 | 密兴国 |
| 2 | 受热面密封盒检查 | 1 | 一般特殊 | 高再后屏密封盒检查及更换，16套，预估焊口640个。 | 文件包 | 密兴国 |
| 3 | 水冷系统（水冷壁及集箱）检修 | 1 | 标准 | 1.清理水冷壁管表面灰渣； 2.锅炉内部检查：检查管子胀粗、变形和磨损、烟气冲刷和高温腐蚀，水冷壁测厚少量打磨配合，并根据检查情况进行消缺处理；受热面防磨整改。 3.支吊架检查、调整； 4.折焰角支撑检查加固； 5.螺旋管与垂直交界处、吹灰孔鳍片检查处理。 | 文件包 | 密兴国 |
| 4 | 省煤器检修 | 1 | 标准 | 1.清理省煤器管表面积灰； 2.配合锅炉内部检查：检查管子磨损、胀粗、弯曲、腐蚀、变形情况，测量壁厚；并根据检查情况进行消缺处理；矫正管排；悬吊管焊口检查；受热面防磨整改。 | 文件包 | 密兴国 |
| 5 | 过热器系统检修 | 1 | 标准 | 1.清理过热器管表面积灰； 2.配合锅炉内部检查：检查管子磨损、胀粗、弯曲、腐蚀、变形情况，测量壁厚及蠕胀；并根据检查情况进行消缺处理；矫正管排，受热面防磨整改。 | 文件包 | 密兴国 |
| 6 | 再热器系统检修 | 1 | 标准 | 1.清理再热器管表面积灰； 2.配合锅炉内部检查：检查管子磨损、胀粗、弯曲、腐蚀、变形情况，测量壁厚及蠕胀；并根据检查情况进行消缺处理；矫正管排，受热面防磨整改。 | 文件包 | 密兴国 |
| 7 | 水压试验 | 1 | 标准 | 水压试验试验配合及试验后消缺。 | 方案 | 密兴国 |
| 8 | 锅炉密封检修 | 1 | 标准 | 1.检修观火门、人孔门、膨胀节，更换部分密封盘根、消除漏风； 2.炉顶小室清灰、消漏处理。 | 检修卡 | 密兴国 |
| 9 | 省煤器灰斗检修 | 1 | 标准 | 1.检查灰斗是否漏灰、变形和脱焊并进行处理等；2.灰斗出口烟道导流板检查及处理。3、灰斗清灰。 | 检修卡 | 密兴国 |
| 10 | 膨胀指示器检修 |  | 标准 | 各膨胀指示器原始数据记录，并检查、调整、修复或更换。 | 检修卡 | 密兴国 |
| 11 | 受热面取样、换管 |  | 一般特殊 | 1、受热面换管（预估200根） 2、受热面氧化皮割管清理（预估50根）3、取样割管(预估热处理20根，不热处理20根) | 检修卡 | 密兴国 |
| 12 | 集箱手孔检查 | 8 | 一般特殊 | 集箱手孔割开，内窥检查（预估8个） | 检修卡 | 密兴国 |
| 13 | 炉外管道检修 |  | 一般特殊 | 炉外管道检查配合、消缺，更换预估200米。 | 检修卡 | 密兴国 |
| 14 |  |  | 一般特殊 | 炉外管道一次门前管道焊缝全面排查配合 | 方案 | 陈昶旭 |
| 15 |  |  | 一般特殊 | 炉外疏水管更换（预估2400米） | 检修卡 | 密兴国 |
| 16 | 金属监督项目的配合工作 | 1 | 标准 | 金属监督项目的配合工作（技术研究院负责的项目的打磨、全部消缺） | 检修卡 | 陈昶旭 |
| 17 |  | 6 | 标准 | 割喷嘴检查喷水减温器：抽查一、二级过热器减温器各1个。三级过热器减温器、再热器减温器全查（共4个） | 检修卡 | 陈昶旭 |
| 18 | 炉内升降平台搭设 | 1 | 一般特殊 | 炉内升降平台搭拆 | 方案 | 密兴国 |
| 19 | 炉水循环泵拆装 |  | 重大特殊 | 炉水循环泵拆装 | 检修卡 | 徐云 |
| 20 | 汽水系统阀门 |  | 一般特殊 | 阀门更换及热处理（预估30个） | 检修卡 | 徐云 |
| 21 | 汽水分离器加装疏水旁路系统 |  | 技改 | 汽水分离器加装疏水旁路系统 | 检修卡 | 徐云 |
| 22 | 炉底渣井 |  | 标准 | 1.渣井底板修复部分更换；2.扎钉焊接。 | 文件包 | 徐云 |
| 23 | 油系统检查消缺 | 12 | 标准 | 1.油枪清洗及雾化片检查或更换； 2.燃油滤网清理； 3.油枪软套管检修或更换。 | 检修卡 | 李金龙 |
| 24 | 等离子系统解体检修 | 4 | 标准 | 1.等离子点火器解体检修，阴、阳极头、压弧环、瓷环、冷却水导管解体检修或更换； 2.冷却水及载体风系统解体检修； 3.等离子冷却水泵及冷却水管路检修、滤网清理； 4.载体风管路滤网清理。 | 检修卡 | 李金龙 |
| 25 | 燃烧系统检修 | 24 | 标准 | 1.二次风箱及二次风喷嘴查漏修复，膨胀节检查修补； 2.检修燃烧器，一次喷嘴及隔板修复或更换；喷嘴、导向器、钝体磨损、变形等情况检查修补；燃烧器进口弯头拆除，检查燃烧器喷嘴组件，检查修复中心内筒和一次风管耐磨部件；喷嘴角度测量； 3.燃烧器粉管及内部装置磨损情况检查；燃烧器周围结焦清理； 4.二次风、燃尽风调节装置、燃尽风喷嘴检查、修复、校松调整及间隙测量；风门调试； 5.风箱内部支撑检查修复，清灰处理； 6.风箱及其人孔门消漏；看火孔镜片完善、清理； 7.检修燃烧器一、二次风挡板、小风门及其调节机构校松及开度调整； 8.检修后设备、现场清理。 | 检修卡 | 李金龙 |
| 26 |  |  | 一般特殊 | 1.更换等离子燃烧器1套； 2.更换一次风室5套（预估）； 3.sofa喷口更换8个 | 检修卡 | 李金龙 |
| 27 |  |  | 一般特殊 | 燃烧器及燃尽风电动头执行机构加装。 | 检修卡 | 李金龙 |
| 28 | 吹灰蒸汽管道更换 |  | 一般特殊 | 吹灰蒸汽管道更换(预估200米) | 检修卡 | 李金龙 |
| 29 | 声波吹灰器检查及调试 |  | 标准 | 炉本及脱硝声波吹灰器检查消缺及单体调试，声波吹灰器更换，预估10台。 | 检修卡 | 李金龙 |
| 30 | SCR检查 | 2 | 标准 | 1.SCR区域及入口段清灰； 2.脱硝反应器膨胀节检查消漏； 3.SCR喷氨管路消缺疏通，检查清理氨喷嘴；SCR烟道消缺；喷氨管路橡胶膨胀节检查 4.模块及防护网检查消缺。 5.第二、三层催化剂取样。 | 检修卡 | 李金龙 |
| 31 | 催化剂更换 |  | 重大特殊 | SCR第一层催化剂宽温再生 | 方案 | 李金龙 |
| 32 | 吸收塔A、B、C、D、E浆液再循环泵检修 | 5 | 标准 | 五台吸收塔再循环泵泵体解体检修；叶轮检查、前后防磨板等易损件更换、壳体检查；叶轮间隙调整；轴承箱、减速箱润滑油更换；机封水管及冷却水管疏通更换。 | 文件包 | 付达 |
| 33 | 吸收塔A、B、C、D搅拌器检修 | 4 | 标准 | 四台搅拌器减速机检查（配合减速机返厂检修），油脂更换；机械密封更换、主轴检查视情况检修更换。 | 检修卡 | 付达 |
| 34 | FGD烟道检修 | 1 | 标准 | 烟道内部疏水槽、导流板清理；检查烟道并配合防腐工作，烟道织物补偿器更换（预估100米）；烟道漏点检查及修复，约400㎡。 | 检修卡 | 付达 |
| 35 | 吸收塔检修 | 1 | 标准 | 吸收塔内部清理；吸收塔喷淋层喷嘴检查及疏通；喷淋母管检查；托盘检修更换；吸收塔内部防腐检查；除雾器及冲洗水管路、氧化风管、相关的阀门检查及处理。 | 检修卡 | 付达 |
| 36 | 塔外浆液箱检修 | 1 | 标准 | 三台搅拌器主轴及机械密封视情况更换检修；塔内衬胶检查及修补；塔外浆液箱内部清理。 | 检修卡 | 付达 |
| 37 | 3A、3B石膏排出泵检修 | 2 | 标准 | 两台泵叶轮及前后护板检查更换；轴承及骨架油封检查更换；出口管及再循环管部分管路更换。 | 文件包 | 付达 |
| 38 | 烟道除雾器检修 | 1 | 标准 | 除雾器波形板结垢检查及冲洗；除雾器底部疏水管疏通。 | 检修卡 | 付达 |
| 39 | 3B烟道除雾器冲洗水泵检修 | 2 | 标准 | 3B除雾器冲洗水泵解体检修；泵叶轮及轴承箱骨架油封检查更换；滤网检查清理。 | 文件包 | 付达 |
| 40 | 3B吸收塔除雾器冲洗水泵检修 | 2 | 标准 | 3B吸收塔除雾器冲洗水泵叶轮及轴承箱骨架油封检查更换；滤网检查清理。 | 文件包 | 付达 |
| 41 | A、B、C氧化风机检修 | 3 | 标准 | A、B、C氧化风机空气滤网清理；风机出口止回阀、排空阀检查。 | 检修卡 | 付达 |
| 42 | 吸收塔区域浆池清理 | 1 | 标准 | 吸收塔区域浆液池清理。 | 检修卡 | 付达 |
| 43 | 吸收塔区域浆池搅拌器检修 | 1 | 标准 | 吸收塔区域浆池搅拌器及叶片检查；减速机油泵检查及油更换。 | 检修卡 | 付达 |
| 44 | 管式GGH加热器检修 | 1 | 标准 | 加热器内部管束腐蚀检查；加热器底部疏水管疏通；管束清理。 | 检修卡 | 付达 |
| 45 | 3B管式GGH热媒水泵检修 | 1 | 标准 | 3B热媒水泵叶轮、泵壳检查；轴承及骨架油封检查更换。 | 文件包 | 付达 |
| 46 | 管式GGH热媒水池清理 | 1 | 标准 | 热媒水池清理。 | 检修卡 | 付达 |
| 47 | 尿素水解反应器检修 | 4 | 标准 | #3尿素水解反应器解体检修，加热管束壁厚检测，管束清理。阀门及管道检查更换、试验。 | 文件包 | 付达 |
| 48 | 吸收塔浆液再循环泵进出口管道检修 | 5 | 一般特殊 | 5台吸收塔浆液再循环泵进出口管道整体拆装，配合返厂防腐；管道膨胀节更换；浆液喷淋管内部检查清理。 | 检修卡 | 付达 |

#3机组脚手架预估清单

| 2025年#3机A修保温架子项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目内容 | 规格(长*宽*高) | 单位 | 数量 | 金属架子合计（立方） | 竹架子合计（立方） | 爬梯（平方） | 竹爬梯（平方） | 专业 |
| 1 | 低压缸防爆检查架子搭拆 | 6*2*5 | 座 | 2 | 120 |  |  |  | 汽机 |
| 2 | 主油箱及附属油泵检修架子搭拆 | 8*6*1.5 | 座 | 1 | 72 |  |  |  | 汽机 |
| 3 |  | 2*2*6 | 座 | 3 | 72 |  |  |  | 汽机 |
| 4 |  | 2*2*3 | 座 | 1 | 12 |  |  |  | 汽机 |
| 5 | 密封油系统油泵及油箱检修架子搭拆 | 3*3*4 | 座 | 1 | 36 |  |  |  | 汽机 |
| 6 | 主机控制油系统密封圈更换架子搭拆 | 2*2*6 | 座 | 4 | 96 |  |  |  | 汽机 |
| 7 | 主机控制油系统配合拆接线架子搭拆 | 3*2*4 | 座 | 1 | 24 |  |  |  | 汽机 |
| 8 | 循环冷却油泵返厂检修架子搭拆 | 2*2*4 | 座 | 1 | 16 |  |  |  | 汽机 |
| 9 | 高低旁减温水喷嘴检查架子搭拆 | 2*2*6 | 座 | 2 | 48 |  |  |  | 汽机 |
| 10 | 凝汽器热井清理架子搭拆 | 2*2*4 | 座 | 2 | 32 |  |  |  | 汽机 |
| 11 | 凝汽器真空系统查漏、消缺处理架子搭拆 | 2*2*6 | 座 | 4 | 96 |  |  |  | 汽机 |
| 12 | #5#6循泵电机空冷器检修架子搭拆 | 3*2*3 | 座 | 2 | 36 |  |  |  | 汽机 |
| 13 | 循环水管道防腐检查配合架子搭拆 | 2*2*6 | 座 | 1 | 24 |  |  |  | 汽机 |
| 14 | 3A凝泵及电机解体大修架子搭拆 | 4*4*6 | 座 | 1 | 96 |  |  |  | 汽机 |
| 15 | 3B凝泵电机架子搭拆 | 4*4*6 | 座 | 1 | 96 |  |  |  | 汽机 |
| 16 | 3B小机开缸检修、3A小机各轴承检修架子搭拆 | 2*2*3 | 座 | 2 | 24 |  |  |  | 汽机 |
| 17 | 汽泵各密封水、卸荷水部分管道弯头更换架子搭拆 | 2*2*4 | 座 | 5 | 80 |  |  |  | 汽机 |
| 18 | 前置泵进口滤网清理架子搭拆 | 3*2*4 | 座 | 2 | 48 |  |  |  | 汽机 |
| 19 | 4A、4B定冷器检修 | 2*2*3 | 座 | 2 | 24 |  |  |  | 汽机 |
| 20 | 氢干机干燥剂更换架子搭拆 | 2*2*4 | 座 | 4 | 64 |  |  |  | 汽机 |
| 21 | 闭式水热交换器防腐配合架子搭拆 | 2*2*3 | 座 | 2 | 24 |  |  |  | 汽机 |
| 22 | 7A、7B低加正常疏水气动调整门 | 2*2*4 | 座 | 2 | 32 |  |  |  | 汽机 |
| 23 | 除氧器水位气动副调整门 | 2*2*4 | 座 | 1 | 16 |  |  |  | 汽机 |
| 24 | 除氧器水位气动主调整门 | 2*2*4 | 座 | 1 | 16 |  |  |  | 汽机 |
| 25 | 高压旁路调整门 | 3*3*6 | 座 | 1 | 54 |  |  |  | 汽机 |
| 26 | 高旁减温水气动门 | 2*2*6 | 座 | 1 | 24 |  |  |  | 汽机 |
| 27 | AB侧汽泵进出口电动门 | 3*2*3 | 座 | 2 | 36 |  |  |  | 汽机 |
| 28 | AB侧汽泵进口滤网 | 3*2*4 | 座 | 2 | 48 |  |  |  | 汽机 |
| 29 | AB闭冷器人孔门 | 2*2*3 | 座 | 4 | 48 |  |  |  | 汽机 |
| 30 | AB闭冷器循水进出水电动门 | 2*2*4 | 座 | 4 | 64 |  |  |  | 汽机 |
| 31 | AB凝泵出口电动门 | 2*2*4 | 座 | 2 | 32 |  |  |  | 汽机 |
| 32 | 0米层8A、8B低加正常气动调整门 | 2*2*4 | 座 | 2 | 32 |  |  |  | 汽机 |
| 33 | 主蒸汽母管疏水气动门 | 2*2*4 | 座 | 1 | 16 |  |  |  | 汽机 |
| 34 | 高排通风气动门 | 3*2*4 | 座 | 1 | 24 |  |  |  | 汽机 |
| 35 | 高排逆止门后疏水气动门 | 2*2*3 | 座 | 1 | 12 |  |  |  | 汽机 |
| 36 | 高排逆止阀门 | 3*2*6 | 座 | 1 | 36 |  |  |  | 汽机 |
| 37 | #3循母放空气门 | 2*2*3 | 座 | 1 | 12 |  |  |  | 汽机 |
| 38 | 闭冷水进水电动总门 | 2*2*6 | 座 | 1 | 24 |  |  |  | 汽机 |
| 39 | 13.7米层AB低压旁路阀 | 2*2*4 | 座 | 2 | 32 |  |  |  | 汽机 |
| 40 |  | 3*2*3 | 座 | 2 | 36 |  |  |  | 汽机 |
| 41 | 13.7米层AB高压调门 | 3*3*4 | 座 | 2 | 72 |  |  |  | 汽机 |
| 42 |  | 3*3*3 | 座 | 2 | 54 |  |  |  | 汽机 |
| 43 | 13.7米层AB中压主汽门 | 3*3*3 | 座 | 2 | 54 |  |  |  | 汽机 |
| 44 | 汽机房6.4米层高压内缸疏水气动门 | 2*2*2 | 座 | 1 | 8 |  |  |  | 汽机 |
| 45 | 13.7米层AB辅汽至小机进汽气动调整门 | 2*2*4 | 座 | 2 | 32 |  |  |  | 汽机 |
| 46 | 13.7米层AB辅汽至小机用汽逆止阀 | 2*2*3 | 座 | 2 | 24 |  |  |  | 汽机 |
| 47 | AB凝泵进口电动门 | 2*2*3 | 座 | 4 | 48 |  |  |  | 汽机 |
| 48 | AB凝泵进口滤网 | 3*3*3 | 座 | 2 | 54 |  |  |  | 汽机 |
| 49 | 除氧器人孔门 | 2*2*3 | 座 | 2 | 24 |  |  |  | 汽机 |
| 50 | 13.7米层AB汽泵前置泵进口电动门 | 2*2*4 | 座 | 2 | 32 |  |  |  | 汽机 |
| 51 | AB汽泵再循环气动调整门 | 3*2*4 | 座 | 2 | 48 |  |  |  | 汽机 |
| 52 | 高排逆止门前疏水气动门 | 2*2*4 | 座 | 1 | 16 |  |  |  | 汽机 |
| 53 | AB凝输泵进口滤网 | 2*2*4 | 座 | 2 | 32 |  |  |  | 汽机 |
| 54 | 轴加出水电动门 | 2*2*4 | 座 | 1 | 16 |  |  |  | 汽机 |
| 55 | 8A低加进水电动门 | 2*2*4 | 座 | 1 | 16 |  |  |  | 汽机 |
| 56 | 7、8号低加旁路电动门 | 2*2*4 | 座 | 1 | 16 |  |  |  | 汽机 |
| 57 | AB凝汽器内部清洗 | 2*2*4 | 座 | 8 | 128 |  |  |  | 汽机 |
| 58 | 汽机房0米层再热冷段蒸汽管道打磨 | 3*3*6 | 座 | 1 | 54 |  |  |  | 汽机 |
| 59 | AB小机速关阀 | 2*2*3 | 座 | 2 | 24 |  |  |  | 汽机 |
| 60 |  | 2*1*2 | 座 | 2 | 8 |  |  |  | 汽机 |
| 61 | 1、2、3号高压加热器人孔门 | 2*2*3 | 座 | 3 | 36 |  |  |  | 汽机 |
| 62 | 5号低压加热器人孔门 | 2*2*3 | 座 | 1 | 12 |  |  |  | 汽机 |
| 63 | 6号低压加热器人孔门 | 2*2*3 | 座 | 1 | 12 |  |  |  | 汽机 |
| 64 | 1号高压加热器罐头焊口打磨架子 | 4*2*3 | 座 | 1 | 24 |  |  |  | 汽机 |
| 65 | 2号高压加热器罐头焊口打磨架子 | 4*2*3 | 座 | 1 | 24 |  |  |  | 汽机 |
| 66 | 五号低加正常疏水气动调门 | 2*2*3 | 座 | 1 | 12 |  |  |  | 汽机 |
| 67 | 13.7米层四抽至辅电动门 | 2*2*4 | 座 | 1 | 16 |  |  |  | 汽机 |
| 68 | 13.7米层五号低加旁路电动门 | 2*2*4 | 座 | 1 | 16 |  |  |  | 汽机 |
| 69 | 3号高压加热器罐头焊口打磨 | 4*2*3 | 座 | 1 | 24 |  |  |  | 汽机 |
| 70 | AB凝汽器进口循环管内部防腐 | 2*1.5*3 | 座 | 4 | 36 |  |  |  | 汽机 |
| 71 | 汽机房高旁阀后疏水管角焊缝检查 | 2*2*4 | 座 | 1 | 16 |  |  |  | 汽机 |
| 72 | 汽机房二楼低旁至凝汽器AB温度测点交焊缝检查 | 2*2*6 | 座 | 2 | 48 |  |  |  | 汽机 |
| 73 | 汽机房二楼高排疏水管道角焊缝检查 | 2*2*5 | 座 | 2 | 40 |  |  |  | 汽机 |
| 74 | 汽机房二楼三抽逆止门角疏水管道交焊缝检查 | 2*2*3 | 座 | 1 | 12 |  |  |  | 汽机 |
| 75 | 汽机房二楼一抽逆止门角疏水管道交焊缝检查 | 2*2*3 | 座 | 1 | 12 |  |  |  | 汽机 |
| 76 | 汽机房二楼高压导汽管角焊缝检查 | 2*2*4 | 座 | 1 | 16 |  |  |  | 汽机 |
| 77 | 13.7米层AB中压进汽测点角焊缝检查 | 2*2*3 | 座 | 2 | 24 |  |  |  | 汽机 |
| 78 | AB低压缸内部检查 | 6*3*2 | 座 | 4 | 144 |  |  |  | 汽机 |
| 79 | AB凝汽器内部检查 | 3*2*4 | 座 | 4 | 96 |  |  |  | 汽机 |
| 80 | 13.7米层氢冷器架子搭设 | 2*2*4 | 座 | 4 | 64 |  |  |  | 汽机 |
| 81 | 循泵房滤网检修围栏 | 15*6*1.5 | 座 | 1 | 135 |  |  |  | 汽机 |
| 82 | 循泵房#5、#6出口母管围栏 | 18*6*1.5 | 座 | 1 | 162 |  |  |  | 汽机 |
| 83 | 汽机房运转层油漆配合脚手架 | 4*7*10 | 座 | 20 | 5600 |  |  |  | 汽机 |
| 84 | 循泵电机 | 2*2*3 | 座 | 2 | 24 |  |  |  | 汽机 |
| 85 | 汽机侧四大管道 | 3*4*2 | 座 | 130 | 3120 |  |  |  | 汽机 |
| 86 | 汽机侧受监部件角焊缝 | 2*4*4 | 座 | 70 | 2240 |  |  |  | 汽机 |
| 87 | 3A、3B高压厂变母管检架子 | 6*2*8 | 座 | 2 |  | 192 |  |  | 电气 |
| 88 | 3号主变低压侧封闭母线检修架子 | 20*4*8 | 座 | 1 |  | 640 |  |  | 电气 |
| 89 | 3号主变冷却器架子 | 10*3*7 | 座 | 2 |  | 420 |  |  | 电气 |
| 90 | 3号机主变高压侧套管接拆做试验二次架子 | 15*2*13 | 座 | 2 |  | 780 |  |  | 电气 |
| 91 | 3号主变500KV避雷器ABC相接拆做试验二次 | 2*2*10 | 座 | 6 |  | 240 |  |  | 电气 |
| 92 | 3号升压站GIS开关检修架子 | 3*3*5 | 座 | 3 |  | 135 |  |  | 电气 |
| 93 | 3号主变升压站侧套管架子 | 2*2*10 | 座 | 3 |  | 120 |  |  | 电气 |
| 94 | 3号励磁变高低压侧母线检查架子 | 12*2*8 | 座 | 1 | 192 |  |  |  | 电气 |
| 95 | 3号机发电机端两头架子 | 4*2*3 | 座 | 2 | 48 |  |  |  | 电气 |
| 96 | 3号发电机顶部圆孔检查架子 | 4*3*4 | 座 | 1 | 48 |  |  |  | 电气 |
| 97 | 3号发电机底部人孔门及油管道检修架子 | 6*2*8 | 座 | 2 | 192 |  |  |  | 电气 |
| 98 | 3A、3B凝泵电机架子 | 4*2*4 | 座 | 2 | 64 |  |  |  | 电气 |
| 99 | #5、#6循泵电机检修 | 1*1*3 | 座 | 2 | 6 |  |  |  | 电气 |
| 100 | 干电垂直段电缆检查架子 | 3*2*22 | 座 | 1 | 132 |  |  |  | 电气 |
| 101 |  | 10*2*3 | 座 | 1 | 60 |  |  |  | 电气 |
| 102 |  | 2*2*9 | 座 | 1 | 36 |  |  |  | 电气 |
| 103 | 湿电垂直段电缆检查架子 | 2*2*45 | 座 | 1 | 180 |  |  |  | 电气 |
| 104 |  | 40*2*3 | 座 | 1 | 240 |  |  |  | 电气 |
| 105 | 15楼主蒸汽堵阀及通道 | 2*2*7.5 | 座 | 2 | 60 |  |  |  | 锅炉 |
| 106 |  | 2*1.5*2 | 座 | 2 | 12 |  |  |  | 锅炉 |
| 107 | 15楼AB侧再热热段蒸汽堵阀 | 3*3*3 | 座 | 2 | 54 |  |  |  | 锅炉 |
| 108 | 8楼A侧主给水电动门 | 3*2*3 | 座 | 1 | 18 |  |  |  | 锅炉 |
| 109 | 主蒸汽母管疏水气动门 | 2*2*4 | 座 | 1 | 16 |  |  |  | 锅炉 |
| 110 | 9楼省煤器出口至水冷壁下集箱 | 2*2*4 | 座 | 1 | 16 |  |  |  | 锅炉 |
| 111 | 省煤器灰斗内部清灰搭通道及爬梯 | 18*2*2 | 座 | 1 | 72 |  |  |  | 锅炉 |
| 112 |  | 1.5*4*1 | 座 | 1 | 6 |  |  |  | 锅炉 |
| 113 |  | 3*2*2 | 座 | 2 | 24 |  |  |  | 锅炉 |
| 114 | AB空预器进口烟气挡板 | 14*2*3 | 座 | 2 | 168 |  |  |  | 锅炉 |
| 115 | 汽水分离器疏水#1#2液动调整门 | 2*2*4 | 座 | 2 | 32 |  |  |  | 锅炉 |
| 116 | 汽水分离器疏水#1#2管电动门 | 2*2*3 | 座 | 2 | 24 |  |  |  | 锅炉 |
| 117 | ABCDEF磨煤机进口热风快关门 | 3*2*6 | 座 | 6 | 216 |  |  |  | 锅炉 |
| 118 | ABCDEF磨煤机进口热风电动调节风门 | 2*2*6 | 座 | 6 | 144 |  |  |  | 锅炉 |
| 119 | 磨煤机热风道人孔门 | 2*2*6 | 座 | 1 | 24 |  |  |  | 锅炉 |
| 120 | #3炉捞渣机改造架子 | 22*2*10 | 座 | 2 | 880 |  |  |  | 锅炉 |
| 121 |  | 7*2*10 | 座 | 2 | 140 |  |  |  | 锅炉 |
| 122 | ABCDEF磨煤机人孔门 | 2*2*3 | 座 | 6 | 72 |  |  |  | 锅炉 |
| 123 | 磨煤机动态分离器改造架子 | 13*2*6 | 座 | 2 | 312 |  |  |  | 锅炉 |
| 124 | AB一次风机 | 6*2*4 | 座 | 4 | 192 |  |  |  | 锅炉 |
| 125 | AB送风机 | 6*2*3 | 座 | 4 | 144 |  |  |  | 锅炉 |
| 126 | AB引风机 | 6*2*6 | 座 | 4 | 288 |  |  |  | 锅炉 |
| 127 | 密封风机进口风道人孔门 | 2*2*4 | 座 | 1 | 16 |  |  |  | 锅炉 |
| 128 | AB引风机人孔门 | 2*2*3 | 座 | 2 | 24 |  |  |  | 锅炉 |
| 129 | AB引风机进口烟道膨胀节 | 2*2*7 | 座 | 4 | 112 |  |  |  | 锅炉 |
| 130 | AB空预器出口二次风风门 | 9*2*3 | 座 | 2 | 108 |  |  |  | 锅炉 |
| 131 | 炉前AB侧再热器减温水手动隔离门 | 2*2*4 | 座 | 2 | 32 |  |  |  | 锅炉 |
| 132 | 14楼AB侧过热器二级减温水调整门，及手动隔离门 | 2*2*4 | 座 | 2 | 32 |  |  |  | 锅炉 |
| 133 |  | 2*2*6 | 座 | 2 | 48 |  |  |  | 锅炉 |
| 134 | 14楼AB侧过热器一级减温水调整门 | 2*2*4 | 座 | 2 | 32 |  |  |  | 锅炉 |
| 135 | 磨煤机ABCDEF煤粉管更换 | 4*3*4 | 座 | 5 | 240 |  |  |  | 锅炉 |
| 136 |  | 6*3*4 | 座 | 2 | 144 |  |  |  | 锅炉 |
| 137 | AB中间热风道暖风器电动门 | 2*2*6 | 座 | 1 | 24 |  |  |  | 锅炉 |
| 138 | AB热一次风道人孔门 | 2*2*4 | 座 | 2 | 32 |  |  |  | 锅炉 |
| 139 | 空预器底部轴承检查 | 3*2*6 | 座 | 1 | 36 |  |  |  | 锅炉 |
| 140 | 11楼AB侧再热冷段水压管对接口架子 | 2*2*4 | 座 | 2 | 32 |  |  |  | 锅炉 |
| 141 | ABCDEF给煤机挡板门架子 | 3*3*4 | 座 | 6 | 216 |  |  |  | 锅炉 |
| 142 | 4楼AB侧空预器出口一次风门 | 3*3*3 | 座 | 1 | 27 |  |  |  | 锅炉 |
| 143 | 5楼AB侧二次风热风再循环电动门及开孔架子 | 2*2*2 | 座 | 4 | 32 |  |  |  | 锅炉 |
| 144 | AB空预器查漏粉处理 | 2*2*6 | 座 | 6 | 144 |  |  |  | 锅炉 |
| 145 | AB空预器进口温度测点 | 4*2*5 | 座 | 2 | 80 |  |  |  | 锅炉 |
| 146 | #1#2#3#4角水冷壁检查 | 4*2*12 | 座 | 4 | 384 |  |  |  | 锅炉 |
| 147 | 3楼水冷壁A侧墙中间集箱疏水电动门 | 2*2*3 | 座 | 1 | 12 |  |  |  | 锅炉 |
| 148 | 3楼烟井前墙下集箱疏水电动门 | 2*2*3 | 座 | 1 | 12 |  |  |  | 锅炉 |
| 149 | 省煤器内部集箱检查 | 18*2*2 | 座 | 1 | 72 |  |  |  | 锅炉 |
| 150 |  | 10*2*6 | 座 | 2 | 240 |  |  |  | 锅炉 |
| 151 | #1#2#3#4号燃烧风门 | 2*2*4 | 座 | 4 | 64 |  |  |  | 锅炉 |
| 152 | AB侧大风箱内部四角燃烧器检查 | 2*1*12 | 座 | 4 | 96 |  |  |  | 锅炉 |
| 153 | #1炉膛吹灰孔及管排卡片块及前屏取管检查架子 | 18.6*2*10 | 座 | 1 | 372 |  |  |  | 锅炉 |
| 154 |  | 18.6*2*8 | 座 | 1 | 297.6 |  |  |  | 锅炉 |
| 155 |  | 18.6*2*12 | 座 | 2 | 892.8 |  |  |  | 锅炉 |
| 156 |  | 2*2*6 | 座 | 2 | 48 |  |  |  | 锅炉 |
| 157 |  | 15*2*2 | 座 | 1 | 60 |  |  |  | 锅炉 |
| 158 |  | 3*2*3 | 座 | 1 | 18 |  |  |  | 锅炉 |
| 159 |  | 2*2*10 | 座 | 1 | 40 |  |  |  | 锅炉 |
| 160 | AB送风机出口风门及联络风门 | 2*2*4 | 座 | 5 | 80 |  |  |  | 锅炉 |
| 161 | AB一次风机出口风门 | 2*2*4 | 座 | 2 | 32 |  |  |  | 锅炉 |
| 162 | 5楼平台下面汽水分离器疏水管道（悬吊架） | 28*2*3 | 座 | 1 | 168 |  |  |  | 锅炉 |
| 163 | AB引风机上方烟道闸板门处理 | 8*2*8 | 座 | 2 | 256 |  | 120 |  | 锅炉 |
| 164 |  | 2*2*14 | 座 | 2 | 112 |  |  |  | 锅炉 |
| 165 | 省煤器出口AB侧烟道内部澎胀节检查修补 | 10*3*4 | 座 | 2 | 240 |  |  |  | 锅炉 |
| 166 | 炉省煤器内部集箱检查 | 19*2*2 | 座 | 3 | 228 |  |  |  | 锅炉 |
| 167 |  | 12*2*6 | 座 | 2 | 288 |  |  |  | 锅炉 |
| 168 | #1#2#3#4角燃烧器检修 | 4*2*15 | 座 | 4 | 480 |  |  |  | 锅炉 |
| 169 | 5楼四角风箱底部水冷壁打磨检查 | 2*2*3 | 座 | 4 | 48 |  |  |  | 锅炉 |
| 170 | 吹灰器检修 | 2*2*3 | 座 | 3 | 36 |  |  |  | 锅炉 |
| 171 | 脱硝催化剂更换架子配合 | 16*5*2 | 座 | 2 | 320 |  |  |  | 锅炉 |
| 172 | AB引风机出口烟道外侧补焊 | 8*1.5*6 | 座 | 2 | 144 |  |  |  | 锅炉 |
| 173 |  | 4*1.5*6 | 座 | 2 | 72 |  |  |  | 锅炉 |
| 174 | AB空预器出口烟道浇注防磨料 | 6*1.5*4 | 座 | 4 | 144 |  |  |  | 锅炉 |
| 175 |  | 3*1.5*5 | 座 | 6 | 135 |  |  |  | 锅炉 |
| 176 | 脱硝反应器烟道内部查漏补漏 | 10*2*8 | 座 | 2 | 320 |  |  |  | 锅炉 |
| 177 | 炉内检修平台物资传递平台1 | 2*2*4 | 座 | 1 | 16 |  |  |  | 锅炉 |
| 178 | 炉内检修平台物资传递平台2 | 6*2*6 | 座 | 1 | 72 |  |  |  | 锅炉 |
| 179 | 炉内冷灰斗平台 | 19*3*3 | 座 | 2 | 342 |  |  |  | 锅炉 |
| 180 | 炉内冷灰斗两侧爬梯 | 19*14*1 | 座 | 1 | 144 |  |  |  | 锅炉 |
| 181 | AB空预器内部检修架子大仓 | 12*6*4 | 座 | 2 | 576 |  |  |  | 锅炉 |
| 182 | AB空预器内部检修架子中仓 | 12*4*4 | 座 | 2 | 384 |  |  |  | 锅炉 |
| 183 | AB空预器内部检修架子小仓 | 4*3*3 | 座 | 2 | 72 |  |  |  | 锅炉 |
| 184 | 炉省煤器内部集箱检查 | 19*2*2 | 座 | 3 | 228 |  |  |  | 锅炉 |
| 185 |  | 12*2*6 | 座 | 2 | 288 |  |  |  | 锅炉 |
| 186 | 捞渣机渣井内 | 19*3*8 | 座 | 1 | 456 |  |  |  | 锅炉 |
| 187 | 大罩内减温水管道打磨 | 2*2*3 | 座 | 6 | 72 |  |  |  | 锅炉 |
| 188 | 炉外管、外护板 | 19*2*4（2）、14*2*4（2）、2*2*2（10） | 座 | 14 | 608 |  |  |  | 锅炉 |
| 189 | 锅炉侧四大管道 | 3*4*5 | 座 | 30 | 1800 |  |  |  | 锅炉 |
| 190 | 锅炉侧受监部件角焊缝 | 2*4*2 | 座 | 30 | 480 |  |  |  | 锅炉 |
| 191 | #2角二次风箱风箱膨胀节 | 2*12*2 | 座 | 1 | 48 |  |  |  | 锅炉 |
| 192 | 吹灰蒸汽管路更换 | 2*2*6 | 座 | 20 | 480 |  |  |  | 锅炉 |
| 193 | 省煤器声波吹灰器安装 | 2*2*12 | 座 | 4 | 192 |  |  |  | 锅炉 |
| 194 | 伴热管道疏水管更换（预估200米） | 130*2*3 | 座 | 1 | 780 |  |  |  | 锅炉 |
| 195 | 磨煤机启动快关门及可调缩孔 | 3*2*6 | 座 | 6 | 216 |  |  |  | 锅炉 |
| 196 | 煤粉管道及弯头、三项补偿器 | 3*2*6 | 座 | 6 | 216 |  |  |  | 锅炉 |
| 197 | 10楼燃尽风风门架子 | 2*2*4 | 座 | 4 | 64 |  |  |  | 锅炉 |
| 198 | #1炉AB空预器减速电机及下方人孔门架子 | 2*2*4 | 座 | 2 | 32 |  |  |  | 锅炉 |
| 199 |  | 3*2*3 | 座 | 2 | 36 |  |  |  | 锅炉 |
| 200 | 3B、3C捕捉器 | 3*3*4 | 座 | 2 | 72 |  |  |  | 环化 |
| 201 | 3B凝混床进/出水气动蝶阀 | 6*2*4 | 座 | 2 | 96 |  |  |  | 环化 |
| 202 | 3B凝混床排气气动门、进脂气动门 | 6*2*4 | 座 | 2 | 96 |  |  |  | 环化 |
| 203 | 3C凝混床进/出水气动蝶阀 | 6*2*4 | 座 | 2 | 96 |  |  |  | 环化 |
| 204 | 3C凝混床排气气动门、进脂气动门 | 6*2*4 | 座 | 2 | 96 |  |  |  | 环化 |
| 205 | 3A前置过滤器人孔门 | 8*2*4 | 座 | 1 | 64 |  |  |  | 环化 |
| 206 | 3B前置过滤器人孔门 | 8*2*4 | 座 | 1 | 64 |  |  |  | 环化 |
| 207 | 3A前置过滤器进水气动蝶阀 | 8*2*4 | 座 | 1 | 64 |  |  |  | 环化 |
| 208 | 3B前置过滤器进水气动蝶阀 | 8*2*4 | 座 | 1 | 64 |  |  |  | 环化 |
| 209 | 精处理再生系统阳再生罐 | 2*2*4 | 座 | 1 | 16 |  |  |  | 环化 |
| 210 | 精处理再生系统分离罐 | 2*2*4 | 座 | 1 | 16 |  |  |  | 环化 |
| 211 | 精处理02A酸罐液位计 | 2*3*4 | 座 | 1 | 24 |  |  |  | 环化 |
| 212 | 精处理02A碱罐液位计 | 2*3*4 | 座 | 1 | 24 |  |  |  | 环化 |
| 213 | ＃3机水汽集中取样系统 | 2*2*4 | 座 | 3 | 48 |  |  |  | 环化 |
| 214 | #02A机组排水槽排水泵 | 6*4*4 | 座 | 1 | 96 |  |  |  | 环化 |
| 215 | 脱硫废水系统检修 | 3*3*4 | 座 | 2 | 72 |  |  |  | 环化 |
| 216 | 精处理废水管道更换 | 3*3*4 | 座 | 8 | 720 |  |  |  | 环化 |
| 217 | #3炉酸洗管道安装架子 | 2*2*6 | 座 | 5 | 120 |  |  |  | 环化 |
| 218 | #3电除尘3A1、3A2、3B1、3B2进口烟道多孔板更换架子 | 6*2*5 | 座 | 4 | 240 |  |  |  | 环化 |
| 219 | #3电除尘钢支架及灰斗检查、加固 | 3*3*4 | 座 | 10 | 360 |  |  |  | 环化 |
| 220 | #3吸收塔再循环泵进口管检修架子 | 3*2*3 | 座 | 5 | 90 |  |  |  | 环化 |
| 221 | 3A吸收塔再循环泵竖直管道架子 | 3*3*20 | 座 | 2 | 360 |  |  |  | 环化 |
| 222 | 3B吸收塔再循环泵竖直管道架子 | 3*3*20 | 座 | 2 | 360 |  |  |  | 环化 |
| 223 | 3C吸收塔再循环泵竖直管道架子 | 3*3*20 | 座 | 2 | 360 |  |  |  | 环化 |
| 224 | 3D吸收塔再循环泵竖直管道架子 | 3*3*25 | 座 | 2 | 450 |  |  |  | 环化 |
| 225 | 3E吸收塔再循环泵竖直管道架子 | 3*3*25 | 座 | 2 | 450 |  |  |  | 环化 |
| 226 | #3吸收塔本体循环管架子东侧（氧化风机房顶） | 16*4*18 | 座 | 1 | 1152 |  |  |  | 环化 |
| 227 | #3吸收塔本体循环管架子南侧（ABC循环泵） | 3*3*6 | 座 | 4 | 216 |  |  |  | 环化 |
| 228 | #3吸收塔本体循环管架子西侧（吸收塔进口侧） | 16*4*15 | 座 | 1 | 960 |  |  |  | 环化 |
| 229 | #3吸收塔本体循环管架子北侧（锅炉侧） | 10*3*7 | 座 | 2 | 420 |  |  |  | 环化 |
| 230 | #3吸收塔内部架子（取胶板换喷嘴、塔壁修补） | 2*2*8 | 座 | 4 | 128 |  |  |  | 环化 |
| 231 | 3A引风机出口水平段膨胀节架子 | 3*3*8 | 座 | 2 | 144 |  |  |  | 环化 |
| 232 | 3B引风机出口水平段膨胀节架子 | 3*3*8 | 座 | 2 | 144 |  |  |  | 环化 |
| 233 | 3A引风机出口竖直段膨胀节架子 | 25*2*20 | 座 | 1 | 1000 |  |  |  | 环化 |
| 234 | 3B引风机出口竖直段膨胀节架子 | 25*2*14 | 座 | 1 | 700 |  |  |  | 环化 |
| 235 | 3A引风机出口水平联络段膨胀节架子 | 10*3*14 | 座 | 2 | 840 |  |  |  | 环化 |
| 236 | #3吸收塔ABCD搅拌器架子 | 2*2*6 | 座 | 4 | 96 |  |  |  | 环化 |
| 237 | #3吸收塔出口烟道内部涂磷架子 | 3*2*16 | 座 | 2 | 192 |  |  |  | 环化 |
| 238 | #3GGH加热器除雾器冲洗架子 | 3*2*10 | 座 | 2 | 120 |  |  |  | 环化 |
| 239 | #3净烟气至烟囱膨胀节 | 18*2*14 | 座 | 1 | 504 |  |  |  | 环化 |
| 240 | 塔外浆液箱内部修补 | 2*2*6 | 座 | 2 | 48 |  |  |  | 环化 |
| 241 | 3A/B烟道除雾器底部管道更换 | 3*2*20 | 座 | 2 | 240 |  |  |  | 环化 |
| 242 | 石膏浆液箱 | 2*2*6 | 座 | 1 | 24 |  |  |  | 环化 |
| 243 | 湿电循环、排水箱 | 2*2*6 | 座 | 2 | 48 |  |  |  | 环化 |
| 244 | 表计测点 | 2*2*3 | 座 | 20 | 240 |  |  |  | 仪控 |
| 245 | 电缆敷设 | 6*15 | 座 | 8 |  |  | 720 |  | 仪控 |
| 246 | 漏氢探头检查更换 | 2*2*3 | 座 | 2 | 24 |  |  |  | 仪控 |
| 247 | 炉管泄漏装置检修 | 2*2*3 | 座 | 10 | 120 |  |  |  | 仪控 |
| 248 | 燃油点火系统检查、调试 | 2*2*4 | 座 | 6 | 96 |  |  |  | 仪控 |
| 249 | 等离子风速测量装置更换及管路吹扫检查 | 2*2*6 | 座 | 2 | 48 |  |  |  | 仪控 |
| 250 | 灰渣系统料位计检查 | 2*3*9 | 座 | 10 | 540 |  |  |  | 仪控 |
| 251 | 15楼AB侧主蒸汽温度测点 | 2*2*3 | 座 | 2 | 24 |  |  |  | 仪控 |
| 252 | 15楼AB侧再热热段蒸汽温度侧点 | 2*2*3 | 座 | 2 | 24 |  |  |  | 仪控 |
| 253 | 15楼炉前AB侧汽水分离器温度测点 | 2*2*3 | 座 | 2 | 16 |  |  |  | 仪控 |
| 254 | 13楼台至14楼AB侧炉膛泄漏装置 | 3*2*2 | 座 | 2 | 24 |  |  |  | 仪控 |
| 255 |  | 3*2*6 | 座 | 2 | 72 |  |  |  | 仪控 |
| 256 |  | 2*2*4 | 座 | 2 | 32 |  |  |  | 仪控 |
| 257 |  | 2*2*3 | 座 | 2 | 24 |  |  |  | 仪控 |
| 258 | AB空预器进口温度测点 | 4*2*5 | 座 | 2 | 80 |  |  |  | 仪控 |
| 259 | 11楼分离器液位保温柜加装 | 2*2*4 | 座 | 2 | 32 |  |  |  | 仪控 |
| 260 | 7.5楼省煤器进口流量保温柜加装 | 2*2*4 | 座 | 1 | 16 |  |  |  | 仪控 |
| 261 | 风烟系统测点、管路及防堵装置检修 | 2*2*4 | 座 | 2 | 32 |  |  |  | 仪控 |
| 262 | 脱硝出口小室移位改造配合 | 3*2*6 | 座 | 3 | 108 |  |  |  | 仪控 |
| 263 | 吹灰蒸汽压力、流量保温箱增装 | 2*2*3 | 座 | 2 | 24 |  |  |  | 仪控 |
| 264 | 磨煤机风粉温度测点检查 | 3*2*2 | 座 | 2 | 24 |  |  |  | 仪控 |
| 265 | 炉管壁温增装 | 3*2*6 | 座 | 3 | 108 |  |  |  | 仪控 |
|  | 额外增加预估 |  |  |  | 9000 |  |  |  | 公用 |

#3机组保温外护板预估清单

| 序号 | 专业 | 部位 | 数量 | 保温棉（m³） | 外护板（m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环化 | #3机水汽集中取样系统 | 1 | 2 | 10 |
| 2 | 环化 | #3脱硫原烟气及净烟气烟道 | 10 | 5 | 500 |
| 3 | 环化 | #3炉电除尘灰斗气化板检修保温护板拆装 | 1 | 1 | 10 |
| 4 | 环化 | #3炉电除尘钢支架及灰斗检查保温护板拆装 | 1 | 5 | 100 |
| 5 | 电气 | 灰斗贴片电加热检查 | 1 | 240 | 1200 |
| 6 | 锅炉 | 各受监部件小口径管道 | 20 | 30 | 200 |
| 7 | 锅炉 | 二次风道顶部 |  | 50 | 25 |
| 8 | 锅炉 | 省煤器灰斗清灰 | 4 |  | 8 |
| 9 | 锅炉 | 压水查漏试验 | 12 |  | 20 |
| 10 | 锅炉 | 炉外小管道支吊架检查 | 5 |  | 40 |
| 11 | 锅炉 | 环形大风箱漏灰治理 | 5 |  | 70 |
| 12 | 锅炉 | 吹灰器管道三通弯头更换 | 1 | 10 | 50 |
| 13 | 锅炉 | 锅炉本体系统阀门检修（详见阀门清单） | 209 | 25 | 50 |
| 14 | 锅炉 | A一次风机 | 1 | 5 | 30 |
| 15 | 锅炉 | B一次风机 | 1 | 5 | 30 |
| 16 | 锅炉 | A、B送风机 | 2 | 5 | 30 |
| 17 | 锅炉 | A、B引风机 | 2 | 4 | 20 |
| 18 | 锅炉 | 烟风道挡板门 |  |  | 100 |
| 19 | 锅炉 | 冷热一次风三通处 | 2 |  | 24 |
| 20 | 锅炉 | A、B空预器LCS传感器处 | 8 | 40 | 60 |
| 21 | 锅炉 | A、B空预器一二次风出口处 | 2 | 15 | 200 |
| 22 | 锅炉 | 磨煤机风门快关门和暖风器快关门检查 | 7 | 10 | 50 |
| 23 | 锅炉 | 分离器出口放空取样管 |  | 1.5 | 50 |
| 24 | 锅炉 | 省煤器出口放空取样管 |  | 1.2 | 45 |
| 25 | 锅炉 | 过热器蒸汽A、B侧取样管 |  | 1.3 | 45 |
| 26 | 锅炉 | 再热器A、B侧减温水管道 |  | 5 | 80 |
| 27 | 锅炉 | 一级减温水管道 |  | 3 | 60 |
| 28 | 锅炉 | 启动系统至过热器A、B侧一级减温水14楼 |  | 5 | 65 |
| 29 | 锅炉 | 过热器二级减温水 |  | 6 | 95 |
| 30 | 锅炉 | 暖风器 |  | 1.2 | 30 |
| 31 | 锅炉 | 风机A、B防雨罩外护板更换 |  |  | 40 |
| 32 | 锅炉 | 密封风机A、B | 2 | 1 | 4 |
| 33 | 锅炉 | 锅炉各类门处 | 12 | 3 | 30 |
| 34 | 锅炉 | 二次风再循环管 | 2 |  | 50 |
| 35 | 焊口检查配合 | 锅炉侧所有保温焊口检查 | 500 | 40 | 400 |
| 36 | 汽机 | 本体疏水系统系统管阀检修及调试（见管阀清单） | 27 | 8 | 20 |
| 37 | 汽机 | 抽汽系统阀门检修及调试（见管阀清单） | 20 | 10 | 25 |
| 38 | 汽机 | 给水系统阀门检修及调试（见管阀清单） | 6 | 5 | 10 |
| 39 | 汽机 | 除氧器及加热器系统管阀检修及调试（见管阀清单） | 8 | 12 | 12 |
| 40 | 汽机 | 高中压主汽阀、调节阀 | 9 | 25 | 120 |
| 41 | 汽机 | 低旁 | 2 | 2.5 | 10 |
| 42 | 汽机 | 高旁 | 1 | 1 | 3.5 |
| 43 | 汽机 | 小机本体、轴封管道部分保温缺失污损，保面板缺失变形 | 11 | 20 | 10 |
| 44 | 汽机 | 汽泵密封水、卸荷水部分管道 | 2 | 6 | 6 |
| 45 | 汽机 | 前置泵进口滤网 | 2 | 8 | 10 |
| 46 | 汽机 | 各疏水管道 |  | 5 | 40 |
| 47 | 仪控 | 仪控测点位置 | 60 | 20 | 20 |
|  | 公用 | 额外增加预估 |  | 200 | 1000 |