## 表10.2.2-13 单位工程招标控制价费用表
【表10.2.2-13】
单位工程招标控制价费用表
工程名称：安装-通用安装工程 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计算公式 | 金额（元） | 备注
1 | 分部分项工程费 | ∑（分部分项工程数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-16
1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑分部分项（人工费+机械费）
2 | 措施项目费
2.1 | 施工技术措施项目 | ∑（技术措施工程数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-16
2.1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑技措项目（人工费+机械费）
2.2 | 施工组织措施项目 | 按实际发生项之和进行计算 |  | 见表 10.2.2-20
2.2.1 | 其中：安全文明施工基本费 |  |  | 见表 10.2.2-20
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额 | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表 10.2.2-21
3.1.1 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.1.2 | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.1.3 | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.2 | 暂估价 | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表 10.2.2-21
3.2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计(或计入综合单价) |  | 见表 10.2.2-23
3.2.2 | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-24
3.2.3 | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-25
3.3 | 计日工 | ∑计日工（暂估数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表 10.2.2-21
3.4.1 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表 10.2.2-27
3.4.2 | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额 |  | 见表 10.2.2-27
4 | 规费 | 计算基数×费率
5 | 增值税 | 计算基数×费率
招标控制价合计 |  | 1+2+3+4+5

## 表10.2.2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：安装-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
工艺
拆除工程
烟冷器系统
1 | 030201006001 | 原有烟气冷却器本体设备拆除 | 1.名称:原有烟气冷却器本体设备拆除 2.单台机组每台烟气冷却器重约204t（换热器本体、壳体、进出口喇叭口等）； 3.运送到指定地点； | 台 | 4
2 | 03B001 | 原有烟气冷却器本体内部积灰清理 | 1.名称:原有烟气冷却器本体内部积灰清理 2.平均积灰高度1米，含外运处理； 3.50m³/台，共4台 | 项 | 1
3 | 031208001001 | 原有烟气冷却器保温拆除 | 1.名称:原有烟气冷却器保温拆除 2.含保温附件等的拆除； 3.投标人合规处置； | m3 | 170
4 | 031208007001 | 保温外护板拆除 | 1.名称:保温外护板拆除 2.压型彩钢板，厚0.75mm； 3.运送到指定地点； | m2 | 800
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：安装-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 2 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
5 | 03B002 | 蒸汽吹灰器拆除 | 1.名称:蒸汽吹灰器拆除 2.保护性拆除半伸缩式吹灰器； 3.运送到指定地点； | 台 | 24
6 | 031003009001 | 烟道膨胀节拆除 | 1.名称:烟道膨胀节拆除 2.规格：4200×4200×200mm； 3.保护性拆除； 4.运送到指定地点，合规处置； | 个 | 4
7 | 031003009002 | 烟道膨胀节拆除 | 1.名称:烟道膨胀节拆除 2.规格：4500×3000×200mm； 3.保护性拆除； 4.运送到指定地点，投标人合规处置； | 个 | 4
8 | 03B003 | 管道拆除 | 1.名称:管道拆除 2.含管道、管件、法兰、管道支吊架、螺母螺栓、管道保温等。包括热媒水管道、吹灰蒸汽管道、吹灰蒸汽疏水管道、模块放水、排气管道。其中，热媒水管道保护性拆除； 3.运送到指定地点； | t | 10
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：安装-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 3 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
9 | 030807003001 | 阀门拆除 | 1.名称:阀门拆除 2.规格：DN15-DN100； 3.运送到指定地点； | 个 | 361
暖风器系统
10 | 03B004 | 二次风道水平直段拆除 | 1.名称:二次风道水平直段拆除 2.规格:5200×3500×6000mm； 3.运送到指定地点； | t | 8
安装工程
烟冷器系统
11 | 030201006002 | 烟气冷却器 | 1.名称:烟气冷却器 2.材质：ND钢；单台机组每台烟气冷却器重约212.5t：（整体螺旋翅片管式，含设备本体壳体、进出口喇叭口、导流板、钢支腿、仪表等）； 3.设备甲供 | 台 | 4
12 | 031003009003 | 烟道膨胀节安装 | 1.名称:烟道膨胀节安装 2.规格：4200×4200×200mm； 3.设备甲供 | 个 | 4
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：安装-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 4 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
13 | 031003009004 | 烟道膨胀节安装 | 1.名称:烟道膨胀节安装 2.规格：4500×3000×200mm； 3.设备甲供 | 个 | 4
14 | 03B005 | 声波吹灰器 | 1.名称:声波吹灰器 2.设备甲供 | 套 | 24
15 | 030302002001 | 压缩空气储罐 | 1.名称:压缩空气储罐 2.材质：304，容积2m3， 3.设备甲供 | 台 | 1
16 | 030801001001 | 热媒水管道 | 1.名称:热媒水管道 2.PN25,材质：20#，含管道、管件、法兰、垫片、管道支吊架、螺母螺栓等（DN200、DN150、DN80） | t | 5
17 | 030801006001 | 吹灰管道 | 1.名称:吹灰管道 2.材质：304，含管道、管件、法兰、垫片、管道支吊架、螺母螺栓等（DN50、DN20） | t | 1
18 | 030801001002 | 本体放水、排气管道 | 1.名称:本体放水、排气管道 2.PN25,材质：20#，含管道、管件、法兰、管道支吊架、螺母螺栓等（DN25、DN20） | t | 1.5
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：安装-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 5 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
19 | 030807003002 | 阀门 | 1.名称:阀门 2.规格:DN10-DN80； 3.设备甲供 | 个 | 388
20 | 031208002001 | 保温 | 1.名称:岩棉板，厚60mm | m3 | 155
21 | 031208007002 | 防潮层、保护层 | 1.名称:压型彩钢板，厚0.75mm | m2 | 1230
22 | 030206001001 | 烟风道改造 | 1.名称:烟风道改造 2.材质:碳钢 | t | 10
暖风器系统
23 | 030207003001 | 暖风器 | 1.名称:暖风器安装 2.单台机组每台暖风器总重约46t，壳体Q235、换热元件ND钢(含本体管道、阀门、仪表、泄漏报警装置、油漆、保温钩钉等)； 2.设备甲供 | 台 | 2
24 | 031003009005 | 暖风器进出口补偿器（带风道法兰及连接件） | 1.名称:暖风器进出口补偿器（带风道法兰及连接件） 2.规格:5200×3500×300； 2.设备甲供 | 个 | 4
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：安装-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 6 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
25 | 030225003001 | 热媒辅助加热器 | 1.名称:热媒辅助加热器 2.单台机组1台辅助加热器重约3t，管壳式，壳体材质20R，换热管材质20G； 2.设备甲供 | 台 | 1
26 | 030801001003 | 热媒水及蒸汽管道 | 1.名称:热媒水及蒸汽管道 2.PN25,20#，含管道、管件、法兰、垫片、管道支吊架、螺母螺栓等（DN350、DN250、DN200、DN100、DN50） | t | 30
27 | 030801001004 | 放水、排气管道 | 1.名称:放水、排气管道 2.PN25,20#，含管道、管件、法兰、管道支吊架、螺母螺栓等（DN32、DN25、DN15） | t | 0.5
28 | 030807003003 | 阀门 | 1.名称:阀门 2.PN25 DN10-DN350； 3.设备甲供 | 个 | 72
29 | 031208002002 | 暖风器、加热器保温材料保温 | 1.名称:岩棉板，厚60mm | m3 | 24
30 | 031208007003 | 暖风器、加热器保温材料外护板 | 1.名称:压型彩钢板，厚0.75mm | m2 | 385
管道保温材料
31 | 031208002003 | 保温 | 1.名称:硅酸铝管壳 | m3 | 40
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：安装-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 7 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
32 | 031208007004 | 外护板 | 1.名称:压型彩钢板，厚0.5mm | m2 | 600
冷风道保温材料
33 | 031208002004 | 保温 | 1.名称:岩棉板，厚60mm | m3 | 98
34 | 031208007005 | 外护板 | 1.名称:压型彩钢板，厚0.75mm | m2 | 1630
平台扶梯
35 | 030307002001 | 平台制作安装 | 1.名称:平台制作安装 2.钢格栅平台，热浸镀锌 | t | 20
油漆
36 | 03B006 | 油漆 | 1.名称:油漆 2.烟冷器、管道及平台、支架等除锈刷油 | m2 | 2000
仪控
37 | 03B007 | 随烟气冷却器设备配供的仪表设备 | 1.名称:随烟气冷却器设备配供的仪表设备 2.压力/差压变送器、压力表、热电阻等(含声波吹灰器)及保温保护箱等，设备甲供 | 套 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：安装-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 8 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
38 | 03B008 | 随暖风器设备配供的仪表设备 | 1.随暖风器设备配供的仪表设备 2.压力/差压变送器、压力表、热电阻及保温保护箱等，设备甲供 | 套 | 1
39 | 03B009 | 随热媒辅助加热系统配供的仪表设备 | 1.随热媒辅助加热系统配供的仪表设备 2.压力/差压变送器、流量计、压力表、热电阻及保温保护箱等，设备甲供 | 套 | 1
40 | 030408002001 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.型号、规格:ZRC-KVV-0.5，4×2.5 3.敷设方式、部位:桥架或穿管 4.含电缆头制作安装 | m | 5000
41 | 030408002002 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.型号、规格:ZRC-KVV-0.5，2×1.5 3.敷设方式、部位:桥架或穿管 4.含电缆头制作安装 | m | 2000
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：安装-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 9 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
42 | 030408002003 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.型号、规格:ZRC-KVVP2-0.5，4×1.5 3.敷设方式、部位:桥架或穿管 4.含电缆头制作安装 | m | 4000
43 | 030408002004 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.型号、规格:ZRC-KVVP2-0.5，10×1.5 3.敷设方式、部位:桥架或穿管 4.含电缆头制作安装 | m | 5500
44 | 030408002005 | 控制电缆 | 1.名称:计算机电缆 2.型号、规格:ZRC-DJYVP2-0.3/0.5，1×3×1.5/1×2×1.5 3.敷设方式、部位:桥架或穿管 4.含电缆头制作安装 | m | 6800
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：安装-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 10 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
45 | 030408002006 | 控制电缆 | 1.名称:计算机电缆 2.型号、规格:ZRC-DJYP2VP2-0.3/0.5，2×2×1.5/3×3×1.5 3.敷设方式、部位:桥架或穿管 4.含电缆头制作安装 | m | 3000
46 | 03B010 | 防堵取压装置 | 1.名称:防堵取压装置 2.规格:PFD-1型,带吹扫接口，316L | 套 | 8
47 | 030609003001 | 不锈钢管 | 1.名称:不锈钢管 2.规格:DN10,316L； 3.安装方式：综合考虑 | m | 300
48 | 030609001001 | 镀锌钢管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:DN32 3.安装方式：综合考虑 | m | 100
49 | 030609004001 | 金属软管 | 1.名称:金属软管 2.规格:DN25 3.安装方式：综合考虑 | m | 150
50 | 030413001001 | 槽钢 | 1.名称:槽钢 2.规格:[10 | m | 50
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：安装-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 11 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
51 | 030411003001 | 电缆桥架 | 1.名称:电缆桥架 2.规格:100×100 3.材质:热镀锌钢结构 4.接地方式:跨接接地 5.其他:含盖板，连接件、支架等 | m | 50
52 | 030411003002 | 电缆桥架 | 1.名称:电缆桥架 2.规格:1000×100 3.材质:热镀锌钢结构 4.接地方式:跨接接地 5.其他:含盖板，连接件、支架等 | m | 70
53 | 030411003003 | 电缆桥架 | 1.名称:电缆桥架 2.规格:800×100 3.材质:热镀锌钢结构 4.接地方式:跨接接地 5.其他:含盖板，连接件、支架等 | m | 40
54 | 03B011 | 烟道测点 | 1.名称:烟道测点 2.20套性能测口接管座（316L，φ108×5， L=500，带盲法兰）；12套温度测点接管座（φ57 ×3， L=500，316L，带正反法兰） | 套 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：安装-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 12 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
55 | 03B012 | 光纤检漏系统 | 1.名称:光纤检漏系统 2.含分布式光纤测温捡漏报警系统主机、机柜安装、测温光纤敷设、分布式温度监测平台设备及标准版软件、含现场安装调试及相关辅材 | 套 | 1
56 | 03B013 | 防火堵洞 | 1.名称:防火堵洞 2.规格:综合考虑，满足设计要求 | 项 | 1
电气
57 | 03B014 | 平台照明（保护性拆除） | 1.名称:平台照明（保护性拆除） 2.原平台照明（含户外型光控照明配电箱1只，45°立杆式三防灯68套，各种线缆及保护管等）保护性拆除 | 项 | 1
58 | 03B015 | 平台照明（利旧恢复） | 1.名称:平台照明（利旧恢复） 2.按需在新增平台恢复照明灯具，含照明线缆、配管等必要安装附件 | 项 | 1
本页小计
合 计

## 表10.2.2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
工程名称：安装-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
[请输入分部名称]
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.本项目涉及到的所有脚手架搭拆 | 项 | 1
2 | 03B016 | 甲供设备转运 | 1.本项目所有投标人提供的甲供设备转运、卸车、保管及配合开箱验收 | 项 | 1
3 | 03B017 | 成品保护 | 1.本项目实施过程中，项目范围内及接口范围内的不参与改造的原有设备进行有效保护 | 项 | 1
4 | 03B018 | 系统调试配合 | 1.施工完成后，完成设备的单体调试及配合建设单位完成系统的整体调试 | 项 | 1
5 | 03B019 | 春节加班费 | 1.春节加班费，投标人综合考虑相应报价 | 项 | 1
6 | 03B020 | 投标人增列项目 | 1.因施工现场情况复杂，施工机械降效； 2.受限空间、高温、以及场地原因导致的人工降效； 3.综合考虑其他可能引起工效降低的所有因素 4.其他可能发生的所有措施项目 | 项 | 1
本页小计
合 计