浙江浙能嘉华发电有限公司

声波吹灰器

技术规范书

附件1技术规范

1总则

1.1 本技术规范书适用于浙江浙能嘉华发电有限公司3号炉增设水平、尾部烟道以及烟气冷却器大功率声波吹灰器项目声波吹灰器设备采购，它提出了声波吹灰器成套系统设备（含辅助系统及设备、附件等）的功能设计、结构、性能、指导安装和试验等方面的技术要求。

1.2 本规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术要求作出详细规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人应保证提供符合本规范书和相关的国际国内工业标准的优质产品。

1.3投标人提供的设备是全新的和先进的，并经过运行实践已证明是完全成熟可靠的产品。同时满足国家的有关安全、职业健康、环保等强制性法规、标准的要求。

1.4 投标人如对本招标文件有偏差(无论多少或微小)，都必须清楚地表示在本招标文件的“差异表”中，否则招标人将认为投标人完全接受和同意本招标文件的要求。投标人如有优于本招标文件基本要求的条款，也应在投标文件中特殊说明。

1.5 投标人对供货范围内的声波吹灰器成套系统设备（含辅助系统及设备、附件等）负有全责，即包括分包（或对外采购）的产品。对于投标人配套的控制装置、仪表设备，投标人应考虑和提供与DCS控制系统的接口并负责与DCS控制系统的协调配合，直至接口完备。

1.6 投标人应执行本招标文件所列标准，有不一致时，按较高标准执行。投标人在设备设计和制造中所涉及的各项规程、规范和标准必须遵循现行最新标准版本。若投标人所提供的投标文件前后有不一致的地方，应以更有利于设备安装运行、工程质量为原则，由招标人确定。

1.7投标人后续经招投标双方确认的澄清文件内容的理解如有异议，解释权归招标人。

*1.8声波吹灰器型式为电机调频声波吹灰器。

1.9本工程采用统一标识系统，编码按照GB/T 50549《电厂标识系统编码标准》执行。投标人在提供的技术资料（包括图纸）和设备的标识必须有统一编码。编码范围包括投标人所供系统、设备、主要部件（包括分包和采购件）、电气和仪控的系统、设备，以及接线和安装位置；设备易损件和构筑物等。投标人在设计、制造、运输、安装、试运及项目管理等各个环节使用统一编码。编码深度应使标识的“电厂元素”具有唯一性，并在图纸、工程文件或设备清册上清楚标识。深度至少达到以下要求：

工艺：工艺系统流程图上应标识设备、管道、阀门、滤网、流量测量装置等设备的编码，在流程图上。设备安装图上应标识到设备单元级或部件级。

电气：电气一次专业标识所有电气设备和开关柜（箱）及抽屉；电气二次专业应标识所有盘柜及端子箱。

仪控：编制深度原则上为作为“黑匣子”部分以外的信号及功能应编码。P&ID图标识所有设备，仪表、电机、阀门均有编码，布置图上应标识所有控制盘、控制台、就地控制柜、接线盒箱的编码。电缆接线图上应标识电缆起终点设备编码、机柜、端子、接线盒、保温箱及电缆的编码；接线图上应标识卡件及出线电缆的编码。

2   工程概况

浙江浙能嘉华发电有限公司3号锅炉为北京巴布科克·威尔科克斯有限公司生产的亚临界压力，一次再热，单炉膛平衡通风，自然循环，单锅筒锅炉，型号B&WB-2020/17.5-M。设计燃料为神木烟煤。采用中速磨正压直吹制粉系统，前后墙对冲燃烧方式，并配置B&W标准的DRB-XCL低Nox双调风旋流燃烧器。尾部设置分烟道，采用烟气分流挡板调节再热器出口汽温。

主要设计参数

| 项目 | 单位 | BMCR (VWO) | T-MCR | 100%TRL | 75%TRL | 50%TRL | 30%TRL | 高加 切除 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 蒸发量 | t/h | 2019.0 | 1890.2 | 1758.0 | 1277.7 | 850.3 | 550.5 | 1545.4 |
| 燃料量 | t/h | 248.0 | 234.3 | 221.6 | 168.7 | 117.8 | 79.7 | 223.8 |
| 主汽温度 | ℃ | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 |
| 过热器一级喷水 | t/h | 98.48 | 93.02 | 83.93 | 84.03 | 62.82 | 49.48 | 129.2 |
| 过热器二级喷水 | t/h | 0 | 0 | 6.1 | 64.9 | 69.6 | 41.4 | 94.6 |
| 再热器喷水 | t/h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 锅炉正常排污量 | t/h | 20.2 | 18.9 | 17.6 | 12.8 | 8.5 | 5.5 | 15.4 |
| 过热器出口压力 | MPa | 17.50 | 17.39 | 17.28 | 14.33 | 9.70 | 7.66 | 17.12 |
| 省煤器进口温度 | ℃ | 279 | 276 | 270 | 252 | 229 | 209 | 184 |
| 省煤器出口温度 | ℃ | 309 | 302 | 299 | 289 | 277 | 270 | 242 |
| 再热汽流量 | t/h | 1711 | 1600.4 | 1502.8 | 1114.3 | 756.9 | 493.6 | 1518.6 |
| 再热器进口汽温 | ℃ | 332 | 325 | 317 | 311 | 318 | 314 | 327 |
| 再热器进口汽压 | MPa | 3.950 | 3.682 | 3.468 | 2.53 | 1.696 | 1.048 | 3.599 |
| 再热器出口汽压 | MPa | 3.79 | 3.537 | 3.323 | 2.42 | 1.627 | 1.007 | 3.454 |
| 再热汽温 | ℃ | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 503 | 541 |
| 再热器压降 | MPa | 0.160 | 0.145 | 0.145 | 0.11 | 0.069 | 0.041 | 0.145 |
| 过热器压降 | MPa | 1.26 | 1.13 | 0.99 | 0.76 | 0.74 | 0.49 | 0.78 |
| 汽包压力 | MPa | 18.76 | 18.52 | 18.27 | 15.09 | 10.44 | 8.15 | 17.90 |
| 炉膛出口烟温 | ℃ | 1023 | 995 | 976 | 907 | 818 | 733 | 976 |
| AH出口二次风温 | ℃ | 334 | 328 | 322 | 305 | 287 | 271 | 292 |
| AH 出口一次风温 | ℃ | 321 | 315 | 310 | 295 | 279 | 266 | 279 |
| AH出口烟温 (未修正) | ℃ | 130 | 125 | 125 | 112 | 103 | 93 | 112 |
| 炉膛设计压力 | KPa | ±5.8 | — | — | — | — | — | — |
| 炉膛可承受压力 | KPa | ±8.718 | — | — | — | — | — | — |
| 省煤器出口 过量空气系数 |  | 1.17 | — | — | — | — | — | — |
| 环境温度 | ℃ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 锅炉热效率 （低位发热量） | % | 93.54 | 93.77 | 93.78 | 93.79 | 93.77 | 93.69 | 94.34 |

3   设计和运行条件

3.1	气象条件

利用厂址附近乍浦气象站实测气象资料统计得到各气象要素特征值如下：

多年平均气压					1016.1 hPa

多年平均气温					15.7℃

最热月平均气温				28.1℃

最冷月平均气温				3.5℃

极端最高气温					38.4 ℃

极端最低气温					-10.6℃

多年平均水汽压				16.9 hPa

历年最大水汽压				41.0 hPa

历年最小水汽压				1.2hPa

多年平均相对湿度				82%

历年最小相对湿度				9%

多年平均降水量				1162.0mm

历年最大年降水量				1764.0mm

历年最小年降水量				791.3mm

历年最大日降水量				276.4mm

历年最大一小时降水量			29.1mm

多年平均蒸发量				1291.1mm

多年平均雷暴日数				31.9 d

历年最多雷暴日数				56d

多年平均雾日数				35.7d

历年最多雾日数				57d

历年最大积雪深度				15cm

多年平均风速					3.4m/s

历年实测十分钟平均最大风速	20.3m/s

历年实测瞬时最大风速			37.0m/s

历年主导风向					SE

三十年一遇基本风压值			0.6 kN/m2

历年冬季主导风向				NW

历年夏季主导风向				SE

3.2电源条件

招标人采用的电压等级：交流220/380V、三相四线制、50Hz，直流220V。

3.3压缩空气

招标人检修用和仪表用压缩空气系统供气压力为0.45～0.8MPa，最高温度为50℃。

3.4  尾部烟道相关参数

尾部烟道相关参数：

烟气温度

|  |  | 增容后 BMCR | 增容后 BRL | 原设计 BMCR | 原设计 BRL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 实际煤种 | 实际煤种 | 原设计煤种 | 原设计煤种 |
| 炉膛出口 | ℃ | 1072 | 1063 | 1023 | 1004 |
| 屏式过热器入口 | ℃ | 1499 | 1491 | 1430 | 1413 |
| 屏式过热器出口 | ℃ | 1249 | 1241 | 1191 | 1172 |
| 二过热器入口管组入口 | ℃ | 1249 | 1241 | 1190 | 1172 |
| 二过热器入口管组出口 | ℃ | 1091 | 1081 | 1040 | 1021 |
| 二过热器出口管组入口 | ℃ | 1072 | 1063 | 1023 | 1004 |
| 二过热器出口管组出口 | ℃ | 983 | 974 | 965 | 946 |
| 高温再热器入口 | ℃ | 959 | 951 | 941 | 922 |
| 高温再热器出口 | ℃ | 806 | 801 | 751 | 737 |
| 低温再热器入口 | ℃ | 783 | 745 | 738 | 724 |
| 低温再热器出口 | ℃ | 408 | 407 | 413 | 412 |
| 立式低温过热器入口 | ℃ | 741 | 733 | 724 | 712 |
| 立式低温过热器出口 | ℃ | 713 | 706 | 698 | 683 |
| 水平低温过热器入口 | ℃ | 686 | 678 | 670 | 654 |
| 水平低温过热器出口 | ℃ | 525 | 519 | 516 | 502 |
| 后烟道省煤器进口 | ℃ | 522 | 516 | 509 | 494 |
| 后烟道省煤器出口 | ℃ | 394 | 389 | 383 | 372 |
| 空预器进口 | ℃ | 384 | 380 | 377 | 368 |

3.5煤质资料

| 项目 |  | 符号 | 单位 | 设计煤种 神府东胜 | 近期入炉煤质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工业 分析 | 全水分 | Mt | ％ | 14 | 15.17 |
|  | 灰分 | Aar | ％ | 11 | 15.88 |
|  | 挥发份 | Vdaf | ％ | 36.5 | 37.38 |
| 元素 分析 | 收到基碳 | Car | ％ | 60.33 | / |
|  | 收到基氢 | Har | ％ | 3.62 | / |
|  | 收到基氮 | Nar | ％ | 0.7 | / |
|  | 收到基全硫 | St.ar | ％ | 0.41 | 0.54 |
|  | 收到基氧 | Oar | ％ | 9.94 | / |
| 收到基低位发热量 |  | Qnet.ar | MJ/kg | 22.76 | 21.08 |
| 哈氏可磨指数 |  | HGI |  | 56 | / |
| 二氧化硅 |  | SiO2 | ％ | 20~35 | / |
| 三氧化二铝 |  | Al2O3 | ％ | 10~12 | / |
| 三氧化二铁 |  | Fe2O3 | ％ | 10~14 | / |
| 氧化钙 |  | CaO | ％ | 15~25 | / |
| 氧化镁 |  | MgO | ％ | 1~1.5 | / |
| 三氧化硫 |  | SO3 | ％ | 5~7 | / |
| 氧化钾 |  | K2O | ％ | 0.3~0.9 | / |
| 氧化钠 |  | Na2O | ％ | 0.3~0.7 | / |
| 二氧化钛 |  | Ti2O | ％ | 0.7 | / |
| 煤灰熔融性 |  |  |  |  |  |
| 变形温度 |  | DT | ℃ | 1130 | / |
| 软化温度 |  | ST | ℃ | 1160 | / |
| 熔化温度 |  | FT | ℃ | 1210 | / |

3.6 锅炉点火及助燃油资料

锅炉采用二级点火方式，由高能电火花点燃轻油，然后轻油点燃煤粉。油种：0号轻柴油

油质特性数据

| 序号 | 项目 | 单位 | 数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运动粘度 | mm2/s | 3.0～8.0(20℃时) |
| 2 | 含硫量 | % | ≯1.0 |
| 3 | 机械杂质 | / | 无 |
| 4 | 十六烷值 |  | ≮45 |
| 5 | 水分 |  | 痕迹 |
| 6 | 闭口闪点 | ℃ | ≮65 |
| 7 | 凝固点 | ℃ | ≯0 |
| 8 | 低位发热量 | kJ/kg | 42915 |

4   技术要求

4.1设备性能要求

4.1.1本工程声波吹灰器采购数量为52台。声波吹灰器安装在尾部烟道受热面区域，在锅炉低温过热器、低温再热器、省煤器区域，新装40只电机调频声波吹灰器，水平烟道预计增设12只电机调频声波吹灰器，声波吹灰器投用后应保证吹灰区域设备表面无明显积灰。

4.1.2声波吹灰器主体材料（包括与烟气接触部分，例如炉内支撑）采用310S耐热不锈钢（耐热温度超过运行烟气温度100℃），耐腐蚀，耐冲刷、免维护。与烟气接触的喇叭厚度≥6mm，外形为曲线形，整体铸造。其中声波吹灰器本体在正常工作状况下的使用寿命不低于20年，投标人在投标文件中专题说明设备结构优越性和免维护周期。

4.1.3声波吹灰系统采用招标人提供的压缩空气作为发声介质；为保证声波吹灰器运行时压缩空气系统压力稳定和压缩空气品质，压缩空气管路应设计有储气罐，压缩空气管道、管件、阀门等应采用304不锈钢。储气罐制作应相关规范要求。

4.1.4声波吹灰器安装位置允许让管，最大让管数原则上不超过4根，投标人专题说明水平烟道、尾部烟道增设声波吹灰器布置设计方案。对炉内扩声筒进行支撑安装，炉外声波吹灰器本体和阀组吊装于上部刚性梁下方；声波吹灰管路系统的布置、走向及支吊位置应不妨碍行人通道和维护、操作。同时设计时应充分考虑锅炉的热膨胀，不对邻近设备增加额外的应力。

4.1.5声波吹灰器投运时，投标人应确保其不会使吹灰区域设备产生共振现象以及由此带来的设备损害。

4.1.6单台声波吹灰器除灰受声点声压级不宜低于132dB(A)，单台声波吹灰器轴向吹灰距离大于12m，径向吹灰距离大于6m。

4.1.7声波吹灰器投运时，炉墙外1m的噪音应符合国家标准（≤85dB(A)），满足人身安全和工业卫生劳动保护条例的要求。

4.1.8 声波吹灰系统所配储气罐由投标人提供，储气罐的总容积≥10m3，所提供的储气罐应满足4台吹灰器同时工作时，储气罐压力不低于0.45MPa；储气罐设计和制造应满足相关承压设备的规范要求，并提供检测报告。

4.1.9 投标人须提供与投标产品型号一致的CMA/CNAS授权的声学计量检测机构出具的声学参数测试报告。提供检测机构被授权文件，并提供该检测机构在国家市场监督管理总局资质认定获证机构能力查询的声学检测许可范围认证截图。

4.2 仪表和控制系统

4.2.1电机调频声波吹灰器系统采用DCS控制，提供就地动力柜2台，接至远方DCS控制室。吹灰时间、间隔时间、循环间隔、频率等参数可在DCS界面设置。吹灰程序控制逻辑及IO清单由投标人提供。

4.2.2 投标人须提供完整的热工检测及控制系统资料，包括声波吹灰系统的运行控制说明书、联锁逻辑图、就地电气原理及安装接线图等，详细说明对吹灰系统的测量、控制、联锁、保护逻辑等方面的内容。

4.2.3投标人须提供吹灰系统启停及运行对参数监视控制的要求。投标人应提供详细的运行参数，包括吹灰系统运行的报警值及保护动作值。

4.2.4投标人对所提供的热工设备（元件），包括测温元件及仪表阀门等都要详细说明其安装地点、用途及制造厂家。特殊检测装置须提供安装使用说明书。

4.2.5 投标人提供的指示表、开关量仪表、测温元件必须符合国际标准，不得选用国家宣布的淘汰产品。

4.2.6 电磁阀为220V AC供电，防护等级为IP65，绝缘等级B级，内件为不锈钢。应采用ASCO、SMC、CKD或相当于的产品。每台声波吹灰器配1个空气过滤器。

4.2.7就地动力箱材质为304不锈钢，厚度2mm，防护等级IP65。控制箱内如空气开关、接触器、按钮、指示灯、电子元器件须从施耐德、西门子、ABB（或相当于）。柜内及柜体间走线必须用线槽盒；所有端子排用标示条进行标识。端子排接线设计留有约30%的备用余量。

## 4.2.8 发声器驱动变频电机采用ABB、西门子、西帝（或相当于）的产品。变频器采用施耐德、西门子、ABB（或相当于）的产品。

4.2.9投标人应提供详细的设备、备件供货清单。

4.3 标准和规范

4.3.1 设备的设计、制造、调试、试验及检查、试运行、考核、最终交付等应符合相关的中国法律及规范、以及最新版的ISO和IEC标准。对于标准的采用应符合下述原则：

（1）与安全、环保、健康、消防等相关的事项必须执行中国国家及地方有关法规、标准；

（2）上述标准中不包含的部分采用技术来源国标准或国际通用标准，由投标人提供，招标人确认；

（3）设备和材料执行设备和材料制造商所在国标准；

（4）建筑、结构执行中国电力行业标准或中国相应的行业标准。

4.3.2 投标人应在投标时提交装置设计、制造、调试、试验及检查、试运行、考核、最终交付中采用的所有标准、规定及相关标准的清单。

4.3.3在合同签订后，招标人有权因规范、标准、规程发生变化而提出一些补充要求，具体内容双方共同商定。

4.3.4 工程联系文件、技术资料、图纸、计算、仪表刻度和文件中的计量单位应为国际计量单位(SI)制。

4.3.5 工程中的工作语言为中文，所有的文件、图纸、设备标识等均应有中文和英文，当中文和英文表述不一致时，以中文为准。

4.4质量控制

投标人应负责对其工作范围内的设计、设备的采购、运输和储存等实行质量控制，制定质量控制计划和提交质量控制手册，并用质量控制计划检查各个项目是否符合本技术规范的要求和规定。

4.5 质量保证及性能保证值

4.5.1 质量保证

4.5.1.1 投标人应具有健全的质量保证体系，所提供的设备应是技术先进成熟、质量可靠的合格产品。

4.5.1.2投标人提供的声波吹灰器主体设备寿命应在10年以上，电磁阀使用寿命不低于5年，套筒阀的寿命不低于5年。

4.5.1.3 每台声波吹灰器的主要零部件均应进行工厂试验，并保证设计和结构满足本技术规范的要求。

4.5.1.4投标人应提供有关质量保证的各项文件，这些文件至少包括：

(1) 产品检验合格证书；

(2) 材料检验合格证书；

(3) 材料试验报告；

(4) 各项试验结果。

4.5.1.5声波吹灰器整体检验和试验，投标人需派人到现场参加试验、验收。

4.5.1.6投标人在投标时应书面详细说明所愿意承诺的售后服务项目和内容。这些承诺将与本技术规范书的要求具有同等效力。

4.5.1.7投标人负责现场指导安装，调试和试运行，并负责解决合同设备在安装、调试、试运行中发现的制造质量及性能等有关问题。

4.5.1.8产品的质保期定为设备正式投运后1年，在产品质保期内质量问题由投标人负责无偿修理或更换。如处理后达不到协议要求，招标人有权退货。

4.5.1.9对非投标人责任造成的设备损坏，投标人有优先提供配件和修理的义务。

4.5.1.10投标人有为招标人免费培训运行、维护人员的义务。

4.5.2性能保证

在锅炉运行的所有负荷范围内，吹灰系统在结构、材料、性能等诸方面必须考虑系统的实际工况，吹灰系统应具有良好的清洁效果。

性能保证值（投标人填写）

| 序号 | 项目 | 单位 | 招标人要求 | 投标人填写 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 单台声波吹灰器压缩空气耗量 | Nm3/min | ≤3 |  |  |
|  | 运行温度 | °C | 1100 |  |  |
|  | 声功率 | W | ≥20000 |  |  |
|  | 单台声波清灰器清灰距离 |  |  |  |  |
|  | - 轴向 | m | ＞12 |  | 除灰受声点声压级≥132dB(A) |
|  | - 径向 | m | ＞6 |  |  |
|  | 噪声水平（距吹灰器外壳1处） | dB(A) | 85 |  |  |
|  | 所有设备年可用率 | % | 90 |  |  |
|  | 设备使用寿命 | 年 | 10 |  |  |

说明：

- 设备可用率定义：

| 可用率= | A-B-C | ×100% |
| --- | --- | --- |
|  | A |  |

A：统计期间可运行小时数。

B：统计期间由于设备本身原因强迫停运小时数。

C：系统装置统计期间强迫降低出力等效停运小时数。

声波吹灰器年利用小时数按5000h，年可用小时数不少于7800h。

5   设备监造、检验和性能验收试验

见附件5: 设备监造、检验和性能验收试验

6  设计与供货界限及接口规则

6.1 投标人负责声波吹灰器系统整体设计方案，设计方案须招标人确认，其中因声波吹灰器改造可能涉及招标人DCS系统改造由招标人负责。

6.2 投标人提供的声波吹灰器系统应能满足声波吹灰器的正常使用，声波吹灰系统设备包括声波吹灰器本体、手动阀、金属软管（长度不小于1500mm）、压缩空气管道及配套管件、过滤器、表计、DCS机柜到程控柜之间的电缆、控制柜与电磁阀之间的电缆和热工电源柜到控制柜的电源等电缆，数量满足现场需求。安装、调试过程中出现的设备质量问题，投标人需及时补供。

6.3 声波吹灰系统压缩空气取气接口，储气罐和就地动力柜安装位置由投标人中标后一周内到现场勘查后设计，并须招标人确认。

6.4 声波吹灰器系统改造设计方案如果涉及到增加平台、楼梯、步道和炉墙开孔所涉及的弯管、密封件、支撑件、电缆桥架、压缩空气管路固定抱箍、槽钢等外部辅件由招标人提供。

7清洁, 油漆, 包装, 装卸, 运输与储存

7.1 清洁和油漆

投标人应根据《发电厂保温油漆设计规程》(DL/T5072)进行保温结构设计和油漆。需油漆部件的外表面必须进行机械除锈预处理，除锈质量达到Sa2.5级的要求。为防止腐蚀，在装运之前，外表面采用油漆二层环氧富锌底漆，固体含量按体积计最少为50%，干膜厚度不小于70μm；三层聚氨酯防风化优质面漆，固体含量按体积计最少为50%，前两层干膜厚度不小于70μm，最后一道面漆干膜厚度不小于40μm，面漆颜色由招标人确定。油漆应选用国内较知名品牌，油漆应满足项目所在地环境条件及防盐雾要求。

不锈钢和镀锌材料不刷油漆。

7.2 包装

7.2.1设备出厂时，零部件的包装符合国家相关的规定，并遵循适于运输、便于安装和查找的原则。如海运，做好防止海水侵蚀的措施。包装费包括在设备总价内。

7.2.2包装箱外侧有明显的文字说明，如：招标人订货号、收货单位、到货地点、设备名称、储存安全注意事项等。包装箱内附带下列文件（不限于）：详细装箱单、产品使用说明书、产品检验合格证书、安装指示图，并放在防雨淋的塑料袋中。

7.2.3标志

7.2.3.1设备标志

(1)每台设备都有固定不锈钢铭牌，标志醒目、整齐、美观。型式、尺寸、技术条件和检验规则，符合《标牌》的规定。

(2)重要部件根据图纸规定，在一定位置上标有装配编号，使用材料和检验合格的标志。

7.2.3.2包装标志

(1)  投标人供给的设备（无论装在箱内或成捆的散件）的包装，都贴有标明合同号、主要设备名称、部件名称和组装图上的部件位置号的标签，备品备件和专用工具还应标明“备品配件”和“工具”的字样。

(2)  对装箱供给的设备，投标人在每个箱子的两面用油漆写下如下内容：

合同号、装运标志、目的港、收货人代码、设备名称和项目号（箱号、箱的序号设备总件数）、毛重、净重、外形尺寸、长×宽×高。

按照设备各特性和不同的运输及装卸要求，在箱上明显位置标上“小心”、“向上”、“防潮”、“勿倒”等通用标志，并符合GB191和GB6388的规定。

包装箱连续编号，而且在全部装运的过程中，装箱编号的顺序始终是连贯的。

(3)  对超大、超重货物标注吊钩、重心和支点的位置。

(4)  货运标志符合国际物运协定规定。

(5)  包装箱上必须附有电厂标识系统编码（至部套）。

7.3 运输与储存

大部件尺寸表格见附件9。储存要求参见国家有关标准。

投标人投标时提供包装标准及示意图。

投标人应保证提供设备的包装至少满足现场露天存放6个月的要求。

8   数据表（投标人填写）

声波吹灰器技术参数表（不限于此）

| 序号 | 项目 | 单位 | 招标人要求 （或相当于） | 投标人填写 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 声波吹灰器型号 |  |  |  |
| 2 | 声波吹灰器型式 |  | 电机调频 |  |
| 3 | 声波吹灰器数量 | 台 | 52 |  |
| 4 | 声功率级 | dB（A） | ＞160 |  |
| 5 | 声源频率 | Hz | 60-400 |  |
| 6 | 声功率 | W | ≥20000 |  |
| 7 | 单台声波吹灰器轴向方向清灰距离 | m | ＞12 |  |
| 8 | 单台声波吹灰器径向清灰距离 | m | ＞6 |  |
| 9 | 最高使用温度 | ℃ | 1100 |  |
| 10 | 声波吹灰器主体材质（喇叭） |  | 310S（铸造） |  |
| 11 | 安装开孔尺寸 | mm | / |  |
| 12 | 单台声波吹灰器压缩空气耗量 | Nm3/min | ≤3 |  |
| 13 | 压缩空气压力 | MPa | 0.45-～0.8 |  |
| 14 | 声波吹灰器吹扫频率 | 次/天 | 可通过DCS设置 |  |
| 15 | 每次吹扫间隔时间 | s | 可通过DCS设置 |  |
| 16 | 每次吹扫维持时间 | s | 可通过DCS设置 |  |
| 17 | 吹扫期间同时工作的声波吹灰器台数 | 台 | ≥4 |  |
| 18 | 储气罐总容积 | m3 | ≥10 |  |
| 19 | 电磁阀品牌 |  | ASCO、SMC、CKD |  |
| 20 | 发声器驱动电机 |  | ABB、西门子、西帝 |  |
| 21 | 变频器 |  | 施耐德、西门子、ABB |  |
| 22 | 扩声筒直径 | mm | ≥400 |  |
| 23 | 扩声筒长度 | mm | ≥1800 |  |
| 24 | 扩声筒厚度 | mm | ≥6 |  |
| 25 | 套筒阀规格（通径） | mm | DN32以上 |  |

附件2 供货范围

1  一般要求

- 本附件规定了合同设备的供货范围。投标人保证提供设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且设备的技术经济性能符合附件1的要求。

- 投标人应提供详细供货清单，清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。对于属于整套设备运行和施工所必需的部件，即使本合同附件未列出和／或数目不足，投标人仍须在执行合同时无偿补足。

- 除有特别注明外，所列数量均为一台机组所需。本工程共一台机组。

- 投标人应提供所有安装和检修所需专用工具和消耗材料等，并提供详细供货清单。

- 提供满足运行、安装、调试用备品备件，并在投标书中给出具体清单。

- 提供所供设备中的进口件清单。

- 投标人提供的技术资料清单见附件3。

- 设备投运后两年内出现产品质量问题，投标人应在接到招标人通知后24小时内到达现场免费修理或更换。

- 本附件的表格应详细填写。

2供货范围

投标人的基本供货范围是提供一台机组52台功能完整的声波吹灰器及相关的设备与材料。投标人应确保供货范围完整，以能满足用户安装、运行要求为原则，在技术规范中涉及的供货要求也作为本供货范围的补充，若在安装、调试、运行中发现缺项(属投标人供货范围)由投标人补充，并不增加任何费用。

投标人声波吹灰系统设备供货范围包括声波吹灰器本体、手动阀、金属软管（长度不小于1500mm）、储气罐、压缩空气管道和配套管件及连接件、过滤器、表计、就地动力柜、DCS机柜到就地动力柜之间的电缆、控制柜与电磁阀之间的电缆和热工电源柜到就地动力柜的电源等电缆，数量满足现场需求。

声波吹灰器系统涉及到增加平台、楼梯、步道和炉墙开孔所涉及的弯管、密封件、支撑件、电缆桥架、压缩空气管路固定抱箍、槽钢等外部辅件由招标人提供。

  - 设备范围（单台机组，但不限于此）

投标人要确认此范围并提供细化清单

| 序号 | 名称 | 规格和型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 声波吹灰器 |  | 台 | 52 |  |  |  |
|  | 就地动力柜 |  | 套 | 2 |  |  |  |
|  | 声波吹灰器电磁阀 |  | 只 | 52 |  |  |  |
|  | 声波吹灰器过滤器 |  | 只 | 52 |  |  |  |
|  | 压缩空气管道及配套管件和连接附件 | 不锈钢材质 | 套 | 1 |  |  |  |
|  | 储气罐 |  | 只 | 2 |  |  |  |
|  | 金属软管 |  | 件 | 52 |  |  |  |
|  | 声波吹灰器隔离阀 |  | 只 | 52 |  |  |  |
|  | 压缩空气母管隔离阀 |  | 只 | 4 |  |  |  |
|  | 热控电缆 |  | 套 | 1 |  |  |  |
|  | 其它 |  | 套 |  |  |  | 投标人细化 |

  - 专用工具

| 序号 | 名称 | 规格和型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |

  - 随机备品备件（包含但不限于下列各项，按单台机组开列）

| 序号 | 名称 | 规格和型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电磁阀 |  | 只 | 4 |  |  |  |
| 2 | 过滤器 |  | 件 | 4 |  |  |  |
| 3 | 金属软管 |  | 根 | 20 |  |  |  |
| 4 | 其它 |  |  |  |  |  | 投标人细化 |

  - 生产运行（三年）备品备件（不计入投标总价）

| 序号 | 名称 | 规格和型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 使用寿命 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - 进口件清单（如有）

| 序号 | 名称 | 规格和型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |

附件3 技术资料及交付进度

1 资料提供总则

1.1投标人提供的资料应使用国家法定单位制 (语言为中文) ，进口部件的外文图纸及文件应由投标人免费翻译成中文。图纸资料除提供书面文件外还应提供光盘形式电子文件。图纸应为AutoCAD格式，文本文件应为Word/Excel格式。

1.2 资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容正确、准确、一致、清晰完整，满足工程要求，不得提供缩微复印的图纸。

1.3投标人资料的提交应及时、充分、正确，满足工程进度要求。合同签订后10天内给出配合工程设计的全部技术资料和交付进度清单，并经招标人确认。

1.4投标人提供的技术资料分为投标阶段、配合设计阶段、设备监造检验、施工调试试运、性能试验验收和运行维护等阶段。投标人须满足以上各阶段的具体要求。

1.5对于其它没有列入合同技术资料清单，却是工程所必需文件和资料，一经发现，投标人应及时免费提供。如本期工程为多台设备构成，后续设备有改进时，投标人也应及时免费提供新的技术资料。

1.6招标人要及时提供与合同设备设计制造有关的资料。

1.7投标人提供的其供货范围内系统设备的技术资料数量为：

1）配合工程设计阶段的资料：5套；

2）安装、调试、运行维护阶段的资料：18套；

3）计算机文件格式的技术资料：各2套。

如计算机文件格式的技术资料与书面文件有差异时，以书面文件为准。投标人提供的图纸，应采用AUTOCAD2004的DWG格式；说明书采用WORD2003的DOC格式文件；清单可用EXCEL2003的XLS格式的文件。

1.8投标人提供的所有资料（包括图纸）均应有本工程专用标识，即盖有“浙能嘉华3号炉增设水平及尾部烟道大功率声波吹灰器工程专用”图章，修改版资料对修改部分应有明显的标识或标注。

1.9投标人按招标人的要求，编制所供设备的电厂标识系统编码。

2  资料提交的基本要求

2.1 随投标书提供的资料（包括但不限于）：

2.1.1 声波吹灰器的外形尺寸、安装尺寸图；

2.1.2专题说明设备结构优越性和免维护周期。

2.2  合同签定后一周内提交的资料（包括但不限于）：

2.2.1 声波吹灰器布置系统图。

2.2.2 声波吹灰器组外形尺寸图，并有详细尺寸。

2.2.4 声波吹灰器清灰时序图。

2.2.5 声波吹灰器组系统启、停运行联锁控制要求及说明书

2.2.6 投标人供货范围内控制装置和设备的原理图、接线图、安装详图及说明书。

2.2.7 就地控制盘箱柜的箱（柜）面和内部设备布置图、外形尺寸和结构图、原理接线图、内部接线图和端子排出线图。

2.2.8 设备清单（包括系统阀门清单、仪控设备清单、说明书清单、备品备件清单、专用工具清单）

2.3  设备监造检验所需要的技术资料

投标人应提供满足合同设备监造检验/见证所需的全部技术资料。

2.4  施工、调试、试运、机组性能试验和运行维护所需的技术资料（包括但不限于）：

2.4.1提供设备安装、调试和试运说明书，以及组装、拆卸时所需用的技术资料。

2.4.3  运行操作规定和控制数据、定期校验和维护说明等。

2.4.3投标人应提供外购件设备说明书和运行维护资料。

2.5  投标人须提供的其它技术资料（招标人提出具体清单，投标人细化，招标人确认）包括以下但不限于：

2.5.1  检验记录、试验报告及质量合格证等出厂报告。

2.5.2  投标人提供在设计、制造时所遵循的规范、标准和规定清单。

2.5.3  设备和备品管理资料文件，包括设备和备品发运和装箱的详细资料(各种清单)，设备和备品存放与保管技术要求，运输超重和超大件的明细表和外形图。

2.5.4  详细的产品质量文件，包括材质、材质检验、焊接、热处理，加工质量，外形尺寸。性能检验等的证明。

附件4 设备交货进度

| 序号 | 设备名称 | 交货日期 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 声波吹灰器及配套附件 | 合同签订后一个月 |
| 2 | 随机备品备件 |  |
| 3 | 专用工具 |  |

备注：

1、交货日期指该批设备到招标人指定现场的日期。

2、设备到达现场，投标人派人到现场办理交接。

3、本交货时间为暂定计划，具体交货时间根据工程进度要求调整。

附件5 设备监造、检验和性能验收试验

1概述

1.1 本附件用于合同执行期间对投标人所提供的设备(包括对分包外购设备)进行监造、检查和性能验收试验，确保投标人所提供的设备符合附件1规定的要求。

1.2 投标人应在合同生效后15天内，向招标人提供与本合同设备有关的监造、检查和性能验收试验标准。有关标准应符合附件1的规定。

2工厂检查

2.1 工厂检查是质量控制的一个重要组成部分。投标人需严格进行厂内各生产环节的检查和试验。投标人提供的合同设备须签发质量证明、检验记录和测试报告，并且作为交货时质量证明文件的组成部分。

2.2 检查的范围包括原材料和元器件的进厂，部件的加工、组装、试验、出厂试验。

2.3 投标人检验的结果要满足附件1的要求，如有不符之处或达不到标准要求，投标人要采取措施处理直至满足要求，同时向招标人提交不一致性报告。投标人发生重大质量问题时应将情况及时通知招标人。

2.4 工厂检查的所有费用包括在合同总价中。

3 设备监造

3.1监造依据

根据本合同和《电力设备监造技术导则》DL/T586-2025、《驻大型电力设备制造厂总代表组工作条例》的规定，以及国家有关规定。

3.2 监造方式

文件见证、现场见证和停工待检，即R点、W点、H点。每次监造内容完成后，投标人和招标人监造代表均须在见证表格上履行签字手续。投标人复印3份，交招标人监造代表1份。

R点：投标人只需提供检查或试验记录或报告的项目，即文件见证。

W点：招标人监造代表参加的检验或试验的项目，即现场见证。

H点：投标人在进行至该点时必须停工等待招标人监造代表参加的检验或试验的项目，即停工待检。

招标人接到见证通知后，应及时派代表到投标人检验或试验的现场参加现场见证或停工待检。如果招标人代表不能按时参加，W点可自动转为R点，但H点如果没有招标人书面通知同意转为R点，投标人不得自行转入下道工序，应与招标人商定更改见证时间，如果更改后，招标人仍不能按时参加，则H点自动转为R点。

3.3监造内容（投标人补充填写监造部套和监造内容，最终监造内容以和监造方签订的三方监造协议为准）：

| 项目 | 内容 | 监造方式 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | H | W | R | 备注 |
| 生产设计图纸 | 工厂文件 |  |  | √ | 全部设备 |
| 设备 | 质保证书 检验报告及其它相关文件 |  |  | √ |  |
| 进口设备 | 报关单,出厂检验报告,质保书 |  |  | √ |  |
| 其它配套件 | 检验报告及其他文件 |  |  | √ |  |
| 声波吹灰器主体 | 生产进度,制造质量，材质检验 |  | √ |  |  |
| 装配 | 生产进度,装配质量 |  | √ |  |  |
| 出厂验收 | 结构、外观及防护等级检查 铭牌正确性检验 声功率级测试 噪声测试 | √ |  |  |  |
| 出厂试验 | 产品出厂检验报告,合格证书 |  |  | √ | 全部设备 |
| 注: H:停工待检 W:现场见证 R:文件见证 |  |  |  |  |  |

3.4 对投标人配合监造的要求

3.4.1投标人有配合招标人监造的义务，并及时提供相关资料，并不由此发生任何费用。

3.4.2 投标人应给招标人监造代表提供工作、生产方便。

3.4.3投标人应在现场见证或停工待检前10天将设备监造项目及时间通知招标人监造代表。

3.4.3招标人监造代表有权查(借)阅与合同监造设备有关的技术资料，如招标人认为需要复印存档，投标人应提供投标人便利。

3.4.5 投标人应在见证后十天内将有关检查或试验记录或报告资料提供给招标人监造代表。

4 性能验收试验

4.1 性能验收试验的目的为了检验合同设备的所有性能是否符合附件1的要求。

4.2 性能验收试验的地点由合同确定，一般为招标人现场。

4.3 性能验收试验的时间：机组性能试验一般在设备安装完成、机组启动后半年内进行，具体试验时间由招投标双方协商确定。

4.4性能验收试验由招标人主持，投标人配合，必要时提供合格的测试仪器。试验大纲由招标人提供，与投标人讨论后确定，具体试验内容由招投标双方共同认可的测试单位进行。如试验在现场进行，投标人按本附件4.5款要求进行配合；如试验在工厂进行，试验所需的人力和财力等由投标人提供。

4.5性能验收试验结果的确认

性能验收试验报告由测试单位编写，报告结论招投标双方均应承认。如双方对试验的结果有不一致意见，双方协商解决。若需进行第二次试验，费用由提出方承担。

进行性能验收试验时，一方接到另一方试验通知而不派人参加试验，则被视为对验收试验结果的同意。

附件6 技术服务和联络

1.投标人现场技术服务

1.1	投标人现场服务人员的目的是使所供设备安全、正常投运。投标人要派合格的现场服务人员。在投标阶段应提供包括服务人月数的现场服务计划表（见格式）。如果此人月数不能满足工程需要，投标人要追加人月数，但招标人无须为此支付任何额外费用。

现场服务计划表（格式）

| 序号 | 技术服务内容 | 计划人月数 | 派出人员构成 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |

1.2	投标人现场服务人员应具有下列资格：

1.2.1	遵守法纪，遵守现场的各项规章和制度；

1.2.2	有较强的责任感和事业心，按时到位；

1.2.3	了解合同设备的设计，熟悉其结构，有相同或相近机组的现场工作经验，能够正确地进行现场指导；

1.2.4	身体健康，适应现场工作的条件；

1.2.5	投标人须更换招标人认为不合格的投标人现场服务人员。

1.3	投标人现场服务人员的职责

1.3.1	投标人现场服务人员的任务主要包括设备催交、货物的开箱检验、设备质量问题的处理、指导安装和调试、参加试运和性能验收试验。

投标人中标后一周内到现场勘查后设计，包括并不限于：声波吹灰器定位、声波吹灰系统压缩空气取气接口，储气罐和就地动力柜安装位置及需要招标人变更的平台、楼梯、步道和炉墙开孔所涉及的弯管、密封件、支撑件、电缆桥架、压缩空气管路固定抱箍、槽钢等外部辅件，并须招标人确认。

在安装和调试前，投标人技术服务人员应向招标人进行技术交底，讲解和示范将要进行的程序和方法。对重要工序（见下表），投标人技术人员要对施工情况进行确认和签证，否则招标人不能进行下一道工序。经投标人确认和签证的工序如因投标人技术服务人员指导错误而发生问题，投标人负全部责任。

投标人提供的安装、调试监督的工序表（投标人填写）

| 序号 | 工序名称 | 工序主要内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

1.3.3	投标人现场服务人员应有权全权处理现场出现的一切技术和商务问题。如现场发生质量问题，投标人现场人员要在招标人规定的时间内处理解决。如投标人委托招标人进行处理，投标人现场服务人员要出委托书并承担相应的经济责任。

1.3.4	投标人对其现场服务人员的一切行为负全部责任。

1.3.5	投标人现场服务人员的正常来去和更换应事先与招标人协商。

1.4	招标人的义务

招标人要配合投标人现场服务人员的工作。

2.培训

2.1	为使合同设备能正常安装、调试、运行、维护及检修，投标人有责任提供相应的技术培训。培训内容应与工程进度相一致。

2.2	培训计划和内容由投标人在投标文件中列出（见格式）。

| 序号 | 培训内容 | 计划人月数 | 培训教师构成 |  | 地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |  |

2.3	培训的时间、人数、地点等具体内容由招投标双方商定。

2.4	投标人为招标人培训人员提供设备、场地、资料等培训条件，并提供食宿和交通方便。

3.设计联络会

设计联络会安排一次，会务组织及费用由投标人负责，但差旅费均各自理。有关设计联络的计划、时间、地点和内容要求由招标投标双方商定。

4.技术联络人

投标人应指定专人负责技术联络，具体联络方式：

姓名：

电话：

邮箱：

附件7外购

1、投标人应根据技术要求在下列表格中填写外购情况表。

外购情况表

| 序号 | 设备/部件 | 型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 厂家名称 | 近两年同类型机组主要业绩 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2、对外购件的质量管理内容情况说明。

附件8 运行维护手册

运行维护手册格式要求如下：

*****工程

声波吹灰器设备

运行维护

手

册

要求：一式10套

纸张：A4

字体：宋体，小四号

行间距：1.5倍

页边距（mm）：左-30  右-25  上-30  下-40

页眉：XX设备运行维护手册

注：在正式提交前，先由招标人审定。

设备运行和维护手册的目的是能够把全部必要的数据和说明装订成册，这样，运行人员可以较好地查阅和理解最初调试及试运行工作、有效操作以及在正常、事故和异常(非设计情况)下怎样正确操作设备和停机。在提交之前，双方应商定操作和维护手册的形式和内容。

该手册应详细地叙述和说明设备构造，使操作和维护人员能够研究和理解设备的功能的控制方法。

手册中应能够快速查阅运行参数、设备说明书、操作、维护和安全程度。

运行和维护手册应包括，但不限于下述内容：

设备概述，包括设备、系统说明、设备结构、功能说明、技术规范等。

设备启动、运行和停运的操作程序及注意事项。

设备联锁和保护功能说明。

设备安装、拆卸、维护的程序及注意事项。

设备零、部件清单，包括名称、图号、规格、材质、制造厂家全称等。

设备易损件、消耗性材料清单，包括名称、规格、制造厂家全称等。

为便于使用和查阅，手册应分成卷，每一卷包括封面的最大厚度为50mm。

每一卷的版式应尽可能地一致，每一部分的系统、设备等描述顺序也应一致。

附件9 大（部）件情况

投标人应把超重超限的情况详细予以说明。

| 序 号 | 部件名称 | 数量 | 长*宽*高 |  | 重量 |  | 厂家 名称 | 货物发运 地点 | 运输方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 包装 | 未包装 | 包装 | 未包装 |  |  |  |  |

说明：

1.投标人应在投标文件中按附表要求提供设备各大件的运输尺寸（长*宽*高）、重量，并附运输外形尺寸图及其重心位置。

2.设备运输尺寸，指设备包装后的各部分尺寸。

3.当采用铁路运输时，设备的运输外形尺寸，应考虑该设备拟采用的运输车辆装载面至轨面的高度要求。

4.投标人应根据大件运输的线路及运输方式，对沿途中所经过的涵洞、桥梁等构、建筑物进行充分的调查和论证，在投标文件中提出大件运输的方案，确保设备大件安全运至现场。

5. 投标人还应在投标文件中说明所有其它设备的运输方案，包括车辆、船舶型号、数量、运输路线等。

6. 当投标人设备的运输尺寸超出上述给定的铁路运输界限规定的界限要求时，投标人应承担由于采取必要措施进行运输而发生的费用。

附件10技术差异表

投标人要将投标文件和招标文件的差异之处汇集成表。技术部分和商务部分要单独列表。

差异表

| 序号 | 招标文件 |  | 投标文件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目 | 简要内容 | 条目 | 简要内容 |

附件11 附图

附件12 性能考核条款

1 若炉墙外1米的噪音≥85dB(A)，支付合同款5%的违约金，并无偿整改。如果设备噪音水平或多个运行设备噪音叠加超出标准，投标人应无偿配备隔音措施以保证噪声达标。

2 声波吹灰器投运时，单台吹灰器声功率≥20000W。若不符合，投标人应免费负责处理该套系统直至符合本技术规范书性能保证要求。

3 声波吹灰器投运时，单台吹灰器声源声压级≥160dB（1m处），每低1dB，考核合同款的1%。投标人应免费负责处理该套系统直至符合本技术规范书性能保证要求。

4 声波吹灰器投运时，单台吹灰器频率可调范围必须包含60-400Hz。若不符合，支付合同款5%的违约金，且投标人应免费负责处理该套系统直至符合本技术规范书性能保证要求。

附件13 投标人需要说明的其他问题（技术特点、质保体系及售后服务承诺等）

投标人提供在专业技术、设备设施、人员组织、业绩经验等方面具有设计、制造、质量控制、经营管理的相应的资格和能力的资料。

附件14业绩及用户评价

1、业绩

2、用户评价

附件15订货情况及排产计划说明