- 宁夏枣泉发电有限责任公司

- 服务技术规范书

#2机组湿电出口珐琅板烟道水平段更换项目

批准

审核

编写

2025年11月

目  录

一、 总则	1

二、 项目概述	1

三、 技术规范和采用的标准	2

四、 招标范围	2

五、 工程期限	3

六、 招标工作内容及技术要求	3

七、 双方职责	7

八、 质量验收	8

九、 质量保证	8

十、 安健环及文明施工、危险源（环境因素）控制要求	9

十一、 考核管理	10

十二、 技术差异表	11

十三、 投标方提供的技术资料	11

十四、 附件	13

#2机组湿电出口珐琅板烟道水平段更换项目

- 总则

- 本技术规范书适用于宁夏枣泉发电有限责任公司#2机组湿电出口珐琅板烟道水平段更换项目的功能设计、供货、施工和试验等方面的技术要求。

- 本技术规范书提出了#2机组湿电出口珐琅板烟道水平段更换的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用的标准，投标方应提出设计制造这些产品所遵循的有关国家标准和行业标准。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。

- 如果投标方没有以书面形式对本技术规范书的条文提出异议，那么招标方可以认为投标方提出的产品应完全符合本技术规范书的要求。

- 专利涉及到的全部费用均已被认为已包含在项目报价中，投标方应保证招标方不承担有关设备专利的一切责任。

- 本技术规范书中可能会涉及到项目的增减，由招、投标双方协商解决。

- 投标方应提供所使用的标准。本技术规范书所使用的标准如与投标方所执行的标准发生矛盾，应按较高标准执行。

- 本技术规范书中未充分引用有关标准，但投标方必须提供符合行业标准和本规范书要求的优质产品和优质施工服务。

- 招标方不为投标方提供食宿，由投标方自理；投标方安排的人员必须持有受限空间作业证，登高作业等，满足现场检修需求。

- 本项目投标方不得进行分包或转让。

- 本技术规范书为合同签订的依据及合同附件，与合同正文具有同等效力。

- 项目概述

1、电厂简述

宁夏枣泉发电有限责任公司是国家“西电东送”宁东至浙江±800kV特高压直流输电工程电源点项目之一。该项目建设规模为2×660MW超超临界凝汽式燃煤空冷汽轮发电机组，同步建设烟气脱硫装置和脱硝装置。宁夏枣泉发电有限责任公司厂址位于宁夏回族自治区宁东能源化工基地灵州综合工业园区A区（银川市所辖灵武市境内），距银川市55公里。宁夏枣泉发电有限责任公司两台机组于2015年3月份开工建设，2017年12月并网运行。

- 设备概况

2.1 珐琅板烟道设备概况

珐琅板烟道防腐方案采用3mm钢板制作，内壁喷涂珐琅层。两台机湿电后净烟道各一根，烟道为水平布置钢制圆形结构，内衬珐琅板搪瓷，珐琅板搪瓷为拼接结构，间隙采用有机硅胶密封，无烟气换热器（GGH），烟道设计温度50℃，设计压力3.0kPa。湿电除尘后经方圆节将方形的湿电出口法兰，变径为φ8m的圆形接口，此接口连接湿电后的膨胀补偿器，φ8m的圆形珐琅烟道与膨胀补偿器相连，单块珐琅板尺寸约2.5m2（约1.25m×2m），烟道底部标高10.54米，更换段烟道直径为8米。

- 技术规范和采用的标准

投标方完成本技术规范范围内的工作应遵守下列规程、标准、导则、规范和规定等（不限于此），所列文件若有新版本发布则执行新版本。国家或行业如有新的强制性规程或规定等发布，则这些新的文件也应得到投标方的遵守。各标准规定条款如有冲突，按较高等级的标准规定执行。

- GB12801《生产过程安全卫生要求总则》

- GBJ 87《工业企业噪声控制设计规范》

- DL 5210.5《电力建设施工质量验收规程》

- GB/T50326《建设工程项目管理规范》

- 《电力建设安全操作规范》

- 《中华人民共和国安全生产法》

- 《中华人民共和国劳动法》

- 《中华人民共和国消防法》

- GB50046《工业建筑防腐蚀设计规范》

- GB50212《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》

- GGJ81-2019《建筑钢结构焊接规程》

- GB50755-2012《钢结构工程施工及技术规范》

以上标准若有新的标准则执行新标准，替代原有标准。

如果本技术规范与上述规程、规范和标准有明显抵触的条件、执行较高标准。

- 招标范围

- #2机组珐琅板烟道水平段更换（含烟道疏水管疏通及制作安装、保温、脚手架及油漆），湿电出口第一个金属膨胀节至间冷塔入口大小头接口，预估烟道更换面积1000m2。

- #2机组珐琅板烟道水平段涵盖的钢结构框架、支撑、连接节点、楼梯、平台、基础固定、维护通道等检查及修复并经专业点检验收。

- 原烟道内外的CEMS取样、测量装置保护性拆除及安装，满足环保监测要求。

- 本工程采用包工、包料、包质量、包安全和包工期，本工程所需的所有材料、工器具等均由投标方自理。

- 工程期限

- #2机组珐琅板烟道水平段烟道更换项目预计开工时间为2026年3月20日，绝对工期为50天，具体开工时间以招标方通知为准。根据招标方要求在检修开始前提前组织人员进厂。

- 投标人应保质保量，按期完成检修任务。中标后投标人应按招标人进度计划（项目网格进度表）完成各项检修节点，无故延期将按招标人相关考核条款进行考核。

- 招标工作内容及技术要求

- 项目招标工作内容：

- 1）施工范围：原#2机组珐琅板烟道水平段烟道更换至间冷塔入口大小头接口处、外部保温及3个金属膨胀节（需利旧）（见附件1）；原CEMS取样、测量装置保护性拆除及安装；烟道疏水管疏通及制作安装。

- 2）投标方提供主材2205（厚5mm）双向不锈钢1000m2、烟道支撑用#16工字钢、外部加强筋#16工字钢，ER2209焊丝、油漆、保温材料（与厂内保持一致）、彩钢板、连接件、CEMS取样焊接材料及其它的所有耗材，以及施工用脚手架和起重机械等配合工器具；

- 3）投标方拆除、清运#2机组珐琅板烟道水平段烟道、保温棉、彩钢板等；

- 4）投标方需对#2机组珐琅板烟道水平段（项目施工对应段）附属的钢结构框架、支撑、连接节点、楼梯、平台、基础固定、维护通道等随工程进度进行全面隐患排查，对钢结构开焊点进行补焊，对钢结构腐蚀处进行修复，对支撑不良处进行加固，处理完成后应做全面打磨及防腐油漆处理。

- 5）投标方拼装制作#2机组珐琅板烟道水平段烟道、烟道外部的支撑、烟道保温及安装原金属膨胀节等；

- 6）投标方编制#2机组珐琅板烟道水平段更换的施工作业（包含脚手架、吊装）方案。

- 7）投标方自行准备焊接用工器具、材料、气体等。

- 技术要求

- 2.1 脚手架搭设

1）脚手架的立杆应垂直，且底部需设置金属底座或垫木保持稳定，必须应绑扎扫地杆，横杆必须平衡并与立杆成直角搭设。

2）脚手架的两端、转角处以及每隔6-7m应设置支杆及剪刀撑。支杆及剪刀撑与地面夹角不得大于60度角，支杆埋与地下深度不得小于30㎝。架子高度在7㎝以上时，或无法设置支杆时，竖向每隔4m，横向每隔7m与建筑物连接牢固。

3）脚手架的立杆间距不得大于2m，大横杆间距不得大于1.2m小横杆间距不得大于1.5m。

4）在通道及扶梯处脚手架的横杆应抬高加固，不阻碍通行，在有车辆通行处的脚手架的立杆应设围栏并挂警告牌。挑式脚手架的斜撑杆的上端应与嵌槽固定，并用螺栓、扒钉、铁丝等连接，下端固定在立杆或构筑物上。

5）脚手架应经常检查，在大风、暴雨后及解冻期应加强检查，长期停用的脚手架，在恢复使用前检查鉴定合格后方可使用。

6）非专业工种人员不得搭设脚手架，搭设脚手架时作业人员应挂好安全带，递杆、撑杆人员应密切配合。施工区应设围栏或警告牌，并有专业人值班，严禁无关人员入内。拆除脚手架应自上而下顺序进行，严禁上下进行作业或将脚手架整体推倒。

脚手架搭设示意图：

外排立杆剪刀撑

内外排立杆间的剪刀撑

- 2.2 保温施工

- 1）原保温层拆除

- 需要对原烟道保温层进行拆除施工，拆除过程中需要注意对成品保护，不损坏周围设备及管道，拆除下来的废品妥善处理。

- 2）保温钩钉安装

- 用于保温层的钩钉，可采用Φ3.2mm的低碳圆钢制做，直接焊接在不锈钢烟道外壁上，其间距应为300mm左右，每平方米面积上的钩钉数不少于8个。

- 焊接钩钉时，应先用粉线在设备或管道上划出每个钩钉的位置，保证横平竖直。

金属设备

钩钉的布置图

300mm

钩钉

长于保温厚度50mm

30mm

钩钉（保温针）的形式

焊接钩钉支撑必须牢固，由专业人员施工。

- 3）保温层安装：

- 保温层施工时，同层应错缝，多层应压缝，其搭接的长度不宜小于100mm。

- 保温材料用不锈钢钉进行固定，布局要均匀，间距不应大于300mm，保温层厚度要一致。双层或多层的绝热层的绝热制品应逐层固定，并应对各层表面进行找平和压缝处理。封头保温层的施工应将制品板（毡）按封头尺寸加工成扇形块，并应错缝敷设。

- 4）保温层施工

- 保温块应相互固定连接，所有间隙和空隙均用散碎的保温块添塞，然后用铁丝绑扎固定；

- 敷设第一层，第二层保温时，应按其实际外型尺寸进行切割长度和宽度，并与内层保温块接合面交错排列，保温块之间连接要牢固，所有间隙用散碎的保温棉添塞；

- 外层保温用铁丝固定到固定钩上，然后用活络铁丝网以保护并裹紧保温块，同样用铁丝固定钩上；

- 在法兰中分面螺钉处，装上护壳，在其上端用螺钉固定在外壁，然后按上述方法敷设保温层，用保温散棉添塞。

- 2.4 烟道金属膨胀节安装

- 1）原金属膨胀节的规格型号为φ8000×500mm，膨胀量80mm，投标方须派技术人员现场指导拆装，否则因尺寸误差引起的设备无法顺利安装，投标方负全责。

- 2）波形焊接采用氩弧焊，焊缝表面符合焊接要求。

- 2.5 烟道本体

1） 烟道基材：

- 烟道本体采用5mm的2205双向不锈钢材质进行焊接；烟道支撑用#16工字钢；烟道外部加强筋采用#16工字钢加固。

- 烟道基材需在停机前在现场进行加工卷板，根据现场实际尺寸进行预支，在机组停机后缩短烟道制作安装时间。

- 烟道安装顺序：脚手架搭设——烟道外部保温拆除——原烟道的拆除——原CEMS取样测量装置拆除——原金属膨胀节拆除——新烟道及金属膨胀节的焊接（需要内外两面焊接）——原CEMS取样测量装置回装——烟道疏水管疏通及制作安装——烟道外部保温钉的焊接——烟道外部支撑等部件防腐油漆——烟道外部保温安装——脚手架拆除。

- 焊接要求：

- 进入施工现场的焊接人员必须持有所焊内容相关单位颁发的有效证件且通过工程前的上岗考试。

- 施工人员必须体检合格。作业时必须正确佩戴安全帽，系牢安全带。不准穿凉鞋，拖鞋，硬底鞋，塑料鞋及赤脚攀登。

- 施工前由专职技术人员对全体安装人员，进行技术交底，明确技术要求和验收标准。各项技术数据记录要及时、完整。

- 各工作面合理布置焊工，焊接时运条要稳，采用适当电流，控制运条速度，以免因熔池温度过高或过低产生焊接缺陷。

- 焊前应仔细清理焊口，坡口两侧10-15mm范围内无污物，并打磨露出金属光泽。

- 在施焊过程中，要适当控制焊接速度，降低焊缝温度。

- 焊接接头要保证充分熔合，同时搭接处不得小于5mm，不得有熔池。

- 焊接场所10米范围内无易燃易爆物品，地面无焊条，夜间作业要有足够的照明，高空焊接作业人员要备小桶存放焊条头（尤其手工焊）。

- 定位焊采用与正式焊接相同的焊接工艺，点焊长度30-50mm，间距100-300mm。对接焊缝转角处不得停弧，起弧。

- 当第一层焊道焊接完毕后，要及时清理药皮及焊缝两侧的飞溅物。如有焊接缺陷要及时进行修补。第二层焊缝焊接完毕后，做好自检工作，要保证焊缝整齐，表面不得有裂纹，夹渣，气孔，弧坑，未熔合等缺陷。咬边深度小于0.5mm，长度不大于焊缝全长的10%。

- 合格的焊缝成型应良好，焊缝过渡圆滑，焊波均匀，焊缝宽度均直。

- 焊接结束后，对焊缝按照设计要求进行无损检测试验。

- 所有承载梁、柱做到横平竖直，焊缝按技术要求及规范施工。

- 在烟道内作业，必须有监护人，且不得离开岗位，在较小空间或者通风不良的地方作业，要做好通风措施。

- 高处作业地点，各层平台，走道及脚手架上，不得堆放超过允许载荷的物品并摆放整齐。

- 施工用料随用随运，做好防高空坠落安全防护措施，不得有可能掉落伤人的物品，材料物品必须摆放在容器内。

- 安装焊接工艺过程应做到安全文明施工，做到工完料尽场地清。

- 2.6凡属于由于投标方施工不当或施工质量问题造成的返工情况，经招标方人员确认属实，招标方将按照本单位检维修承包商管理考核细则安全、质量、进度考核要求对投标方按规定考核。

- 2.7投标方需遵守招标方各项管理制度等，接受招标方的现场技术指导，接受招标方开工时间安排和施工进度变动调整等。

- 2.8投标方负责现场施工方员安全设施的配备以及作业过程的安全监护和急救措施的落实，接受招标方的安全监督。

- 2.9投标方施工所产生吊装费、材料运输倒运费用等均由投标方承担。

- 2.10招标方不做人数的特殊要求，但必须满足招标方现场施工的进度、质量要求。否则将按相关考核管理制度执行，并必须无条件增加或更换人员以满足投标方的施工的安全、质量、进度要求。

- 双方职责

- 投标方应承担的义务

- 投标方应优先安排有经验的技术人员严格按要求施工，加工点为招标方制定的场所。

- 投标方在施工中应服从招标方安排，切实做好人身伤亡、火灾、环保、设备损坏等方面的措施；

- 投标方应严格执行宁夏枣泉发电有限责任公司有关的文明生产管理制度，采取有效措施保证检修现场整洁，做到“工完、料净、场地清”，达到文明生产管理要求，并接受招标方考核。

- 投标方应严格按照招标方批准的施工总平面布置图组织施工，不得自行扩大范围，不得损坏邻近的生产、生活设施，否则必须承担由此造成的一切损失。施工时必须做到文明生产，废弃物必须运输至招标方指定的地点。拆除过程中产生的废旧保温棉、保温外护板等由投标方自行处置。竣工时必须工完料尽场地清，所有临时建筑必须无条件拆除清理并恢复原状。

- 施工现场按招标方的统一规划进行布置，不得擅自更改各区域的使用性能。

- 场内道路已具备满足施工需要，施工区域内道路及运输使用道路由投标方清扫维护，不能占用道路，保证道路畅通和正常使用。如投标方采用的施工设备超过道路承载能力必须进行加固和防护，所需费用已包括在此工程合同范围内。因工程施工需要需破除原有道路的，完工后恢复原状。

- 按招标方厂区范围内系统设置，提供380V施工电源。投标方用电须上报详细的方案，同时报招标方批准后使用。

- 投标方施工单位管理人员应具有电厂管理经历，特殊工种均需进行报审。

- 招标方应承担的义务

- 如需要由投标方、招标方双方共同到现场勘察的施工工作，招标方应及时派人做好协调和配合工作。

- 使用场地由招标方划定给投标方使用，投标方应按此范围实行定置管理，不得擅自超出划定范围。投标方如需占用其它场地，需经招标方批准。

- 投标方检修现场的施工用电，招标方只负责提供接口。电源的接入及配电装置均由投标方自行负责，并且人员资质及装置需满足招标方要求。

- 质量验收

- 投标方施工完毕后，应及时通知招标方对照技术要求进行质量验收。

- 质量保证

- 本项目质保期为1年，以完工验收签字开始计算。

- 质保期内投标方应保证所提供的检修服务和设备、材料，满足电厂安全、可靠运行的要求，并对检修服务质量和提供的设备、材料等质量全面负责。

- 在质保期内，由于投标方施工方法、材质、质量等原因，造成施工质量问题，投标方应予以免费、及时修复，否则扣除质保金。发生重大缺陷修复后重新计算质保期。

- 更换后的水平段圆烟道直径与原来一致（φ8m），所有烟道焊接接口处内外两面焊接，烟道支撑数量及支撑点与原来保持一致，利旧的膨胀节与新换烟道焊接牢固。更换后的烟道及疏水管不漏烟气、不漏水，消除冬季挂冰存在的人身安全隐患。

5、原CEMS取样、测量装置拆除及安装过程中注意设备成品保护，不得损坏CEMS取样设备。原CEMS取样、测量装置在新烟道中位置布置应与旧烟道位置布置一致，且安装良好，无漏烟气、漏水现象，满足环保监测要求。

- 安健环及文明施工、危险源（环境因素）控制要求

- 投标方应贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，根据地方承包工程有关安全管理规定、国家电监委、国家电力公司有关安全管理文件和国家有关法律法规的规定，明确双方的安全责任，确保施工安全，双方在签订工程项目承包合同的同时必须签订“安全协议”，投标方承担本工作的全部安全责任。

- 严禁使用无漏电保护装置的电源箱（盘），且电源线不能直接裸挂在刀闸上。

- 正确使用安全带，无安全带禁止进行高空作业，禁止人员在施工现场打盹或躺在平台上休息，杜绝各类高空落物。

- 施工现场严禁吸烟，以防发生火灾。

- 投标方施工人员应经持证上岗，必须遵守招标方有关安全、文明生产的有关管理制度，对违反有关制度的，按招标方管理规定进行考核。

- 投标方必须遵守招标方现场安全管理的各项规定，施工期间，投标方人员出现任何安全问题（伤、亡、病、残及安全质量考核）均由投标方自行负责。

- 投标方应自觉加强自身施工队伍的安全技术管理，严格执行招标方及国家的有关规定，保证本工程现场施工及验收期间的设备、人员安全。

- 施工人员严格遵守文明施工规定，将每日收工前的清理工作当作日常任务完成，做到“工完、料净、场地清”。

- 投标方应认真贯彻国家和地方劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产的方针、政策，严格执行有关劳动保护法规、法令、条例、电业安全工作规程、安全生产工作规定及电力建设安全施工管理规定。

- 在施工中，投标方必须认真对本工程有关施工人员进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强职工法制观念，提高职工安全思想意识和自我保护能力，督促职工自觉遵守安全生产纪律、制度和法规。

- 投标方应对施工人员加强教育和管理，增强质量、安全第一的观念，进行安全、文明施工，做到工完料尽场地清。投标方对施工人员必须按规定配备劳动保护用品、用具，保证施工人员的安全和身心健康，符合职业劳动保护的规定要求。

- 投标方应有健全的安全管理组织体系，应有安全管理制度，包括各工种的安全操作规程、特种作业人员的审证考核制度、各级安全生产岗位责任制和定期安全检查、安全教育制度等。

- 招标方负责对投标方进行安全生产进场教育，指明施工区域和相关的安全要求及规定，完成工作票上规定的安全隔离措施。招标方有权监督、抽查投标方安全措施、有权监督安全责任落实情况并根据生产和安全要求，请投标方临时转移施工地点或暂停施工。招标方有权对投标方违章作业或危及设备的施工提出警告或要求停止施工。

- 由于投标方人员违反安全规程、违章作业和违反招标方管理要求造成招标方设施损坏，或人员的伤亡事故，则由投标方承担全部责任，投标方负责处理。

- 由于投标方人员违反安全规程和投标方管理要求而造成招标方人身或设备事故的，则由投标方承担全部责任并负责处理。

- 在检修过程中出现的任何废旧设备、配件和装置性材料均为招标方所有，应妥善保护并及时向投标方移交被更换下来的设备或材料。应每天对施工现场的废物、垃圾进行一次清理，并将其集中堆放在招标方统一的地点。

- 考核管理

检修管理考核细则，若检修过程中发生的其他问题不在本表内的问题，按照招标方相关标准考核，其他按本细则考核。

| 序号 | 考核项目 | 考核标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标方不服从招标方对口部门的管理 | 2000元/次 |  |
| 2 | 需专业资质的作业项目，投标方工作人员无证上岗或虚假资质。 | 1000元/方次 |  |
| 3 | 投标方工作后不及时通知验收。 | 500元/项 |  |
| 4 | 投标方有关负责人不如实汇报工作情况，或隐瞒事实真相。 | 1000-2000元/次 |  |
| 5 | 投标方因自备工器具或消耗性材料的准备不足导致工期延误。 | 2000元/次 | 若影响工作，则加重考核 |
| 6 | 项目施工结束后未达到招标方确定的验收标准。 | 3000元/项 |  |
| 7 | 因投标方施工质量原因在1个月内发生重复性缺陷。 | 1000元/条 |  |
| 8 | 因投标方责任发生烟道塌陷等。 | 500元/处；严重塌陷1000元/处 |  |
| 9 | 检修工作中造成地面或地坪污染（包括二次污染）、损坏。 | 1000元/项，损坏的应照价赔偿 |  |
| 10 | 其他违反招标方管理规定的 | 按照招标方管理规定考核 |  |
| 11 | 投标方未按照进度计划（项目网格进度表）完成各项节点，无故延期 | 1000元/天/节点 |  |
| 12 | 投标方未在绝对工期内完成项目，影响机组启动 | 3000元/天 |  |

- 技术差异表

投标方要将投标文件和招标文件的差异之处汇集成表。技术部分和商务部分要单独列表。

差  异  表

| 序号 | 招标文件 |  | 投标文件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目 | 简要内容 | 条目 | 简要内容 |

- 投标方提供的技术资料

13.1技术资料表

表1  主要施工机械设备表

| 序号 | 机械或设备名称 | 型号规格 | 数量 | 制造年份 | 额定功率kw | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表2   劳动力计划表

投标方应按所列格式提交估计的劳动力计划表。本计划表是以每班八小时工作制为基础的。

单位：人

| 工种、级别 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表3  主要材料表

| 序号 | 材料名称 | 型号规格 | 数量 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

13.2施工方案

投标方提供施工方案。

- 附件

- 附件1：#2机组湿电出口珐琅板烟道水平段更换项目

- 附件2：2205材质要求

- 投标方提供主材2205（厚5mm）双向不锈钢。具体材质及要求如下表。

| - 新换烟道本体材质 | - 2205双向不锈钢 |
| --- | --- |
| - 新换烟道本体厚度 | - 5mm |

- 化学成分（wt%）；2205引用标准：ASTM-A240；

| - 牌号 | - C | - Mn | - Si | - P | - S | - Cr | - Ni | - Mo | - Cu | - N | - Fe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2205 | - ≤0.03% | - ≤2.00% | - ≤1.00% | - ≤0.04% | - ≤0.03% | - 22.0%～24.0% | - 4.5% - ～ - 6.5% | - 2.5% - ～ - 3.5% |  | - 0.08%～0.20% |  |